## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2339251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:20:55 | 03.07.2022 22:21:53 | 0.016111 | 0 | 346 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.72657 | 0.57627 | 0.0010139 | 0.071202 | 0.087194 | 0 | 0 | 1.4622
2338810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/5 KÖK 45-71-M00823_MURADİYE DM-4/5-1 M05_72129471 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:56:49 | 03.07.2022 12:56:38 | 0.99694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 23.507 | 0 | 134.1503 | 0 | 159.0629
2338913 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-1 M04_2097996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:52:47 | 03.07.2022 16:00:42 | 1.1319 | 0 | 3104 | 1 | 3 | 12 | 1351 | 7 | 52 | 0 | 876.5778 | 256.6772 | 4.9893 | 125.0152 | 1529.8309 | 151.0915 | 657.3311 | 3601.5129
2338939 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/80 45-83-L00080_48137625_56401368_56401368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:21:27 | 03.07.2022 16:09:01 | 0.79278 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3885 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 27.2706
2338604 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255383_955255383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:37:59 | 03.07.2022 06:27:29 | 4.825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4642
2338919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_B_56397568_56397568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:56:07 | 03.07.2022 19:10:08 | 4.2336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81216
2338896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58 TR-86 M01_81564817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:39:40 | 03.07.2022 15:22:55 | 0.72083 | 0 | 453 | 2 | 37 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 89.2467 | 2.0459 | 12.5931 | 16.0147 | 43.4246 | 29.5575 | 4.9586 | 197.8411
2338790 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI SULAMA M09_83813236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:07:36 | 03.07.2022 12:21:06 | 1.225 | 0 | 23 | 4 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4162 | 38.6599 | 475.6587 | 1.9916 | 3.8885 | 0 | 0 | 524.6149
2339039 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_945520696_945520696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:31:25 | 03.07.2022 18:44:32 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74557
2338647 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:13:20 | 03.07.2022 10:22:43 | 3.1564 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94.9639 | 0 | 0 | 0 | 34.0627 | 0 | 0 | 129.0266
2338684 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069__72374063_72374063 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:50:06 | 03.07.2022 10:17:27 | 1.4558 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.3676 | 0 | 0.96141 | 0 | 19.7378 | 0 | 0 | 48.0668
2338833 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139360 M04_53139360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:28:43 | 03.07.2022 13:31:17 | 1.0428 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3586 | 0 | 2.6838 | 0 | 0 | 0 | 19.0424
2339082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140463 L05_53140463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:25:26 | 03.07.2022 19:29:09 | 1.0619 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92699 | 0 | 124.5305 | 0 | 0.55076 | 0 | 0 | 0 | 126.0082
2338928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:08:28 | 03.07.2022 15:50:46 | 0.705 | 0 | 196 | 2 | 46 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.0079 | 21.228 | 20.1018 | 3.6095 | 13.9098 | 0 | 0 | 75.857
2339214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_11819342_56355443_56355443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:15:20 | 03.07.2022 23:29:18 | 2.2328 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.7841 | 0 | 0 | 0 | 43.9386 | 0 | 0 | 58.7227
2339237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_B_80760603_80760603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:44:40 | 03.07.2022 23:51:16 | 2.11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252
2339191 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:26:26 | 03.07.2022 21:56:06 | 1.4944 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.32988 | 30.6982 | 14.2749 | 45.7013 | 16.0645 | 0 | 0 | 107.0688
2338968 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_95002385056_95002385056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:20:10 | 03.07.2022 17:15:26 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6671 | 0 | 0 | 1.6671
2338719 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_47982779_56399847_56399847 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:21:29 | 03.07.2022 13:08:24 | 3.7819 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6515 | 0 | 79.0928 | 0 | 4.0016 | 0 | 0 | 103.7458
2339254 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-2 35-16-M00176_47595798_65497015_65497015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:31:23 | 03.07.2022 23:51:52 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7647
2338759 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_49203389_56407996_56407996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:58:57 | 03.07.2022 11:05:59 | 1.1172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588
2338613 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_A_56368047_56368047 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:30:33 | 03.07.2022 04:32:25 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.34 | 0 | 15.6809 | 0 | 0 | 62.0209
2339154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_47863679_56392278_56392278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:30:30 | 03.07.2022 20:56:00 | 1.425 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8959 | 0 | 0 | 0 | 7.1212 | 0 | 0 | 9.0171
2338859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_A_56400138_56400138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:29:12 | 03.07.2022 15:32:37 | 2.0569 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5111 | 0 | 95.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6346
2338630 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:38:40 | 03.07.2022 07:28:00 | 1.8222 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 8.7819 | 164.7219 | 97.3556 | 41.958 | 86.3824 | 31.7754 | 0 | 66.6943 | 497.6696
2338985 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-6/1 M15_2309328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:35:51 | 03.07.2022 17:02:19 | 0.44111 | 0 | 1661 | 0 | 11 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 171.231 | 0 | 0.59865 | 154.5685 | 192.1175 | 0 | 0 | 518.5157
2338656 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:53:29 | 03.07.2022 08:48:06 | 0.91028 | 0 | 746 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 133.4147 | 0 | 0 | 29.5577 | 26.237 | 0 | 0 | 189.2094
2338965 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-3 35-20-L00172_5823549_56373537_56373537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:13:35 | 03.07.2022 17:01:12 | 0.79361 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1872 | 0 | 5.3554 | 0 | 5.4203 | 0 | 0 | 18.9629
2338699 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:02:21 | 03.07.2022 18:05:00 | 9.0442 | 39 | 1195 | 283 | 438 | 108 | 357 | 17 | 0 | 309.579 | 3059.2171 | 11283.4106 | 8145.3989 | 6599.6783 | 3106.9758 | 11203.1717 | 0 | 43707.4314
2338885 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2102854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:23:05 | 03.07.2022 15:35:27 | 1.2061 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.0309 | 0 | 56.5734 | 0 | 7.1255 | 0 | 0 | 109.7298
2338693 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341667 M06_72341667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:56:51 | 03.07.2022 10:40:30 | 1.7275 | 0 | 87 | 12 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8932 | 121.9937 | 331.177 | 28.722 | 2.623 | 0 | 0 | 503.409
2339257 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953386818_953386818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:51:23 | 04.07.2022 00:11:26 | 1.3342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58176
2338902 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-23 KÖK 35-25-M00071_LİMAN M01_72117778 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:42:35 | 03.07.2022 16:14:17 | 1.5283 | 0 | 1159 | 0 | 4 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 385.9857 | 0 | 5.2927 | 44.7342 | 243.3011 | 0 | 0 | 679.3136
2339048 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:34:31 | 03.07.2022 18:16:22 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0402 | 0 | 2.7305 | 0 | 0 | 8.7707
2339094 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_B_56399097_56399097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:31:03 | 03.07.2022 21:10:00 | 2.6492 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8323 | 0 | 0 | 0 | 0.30548 | 0 | 0 | 20.1378
2339157 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_TR-B M05_2314061 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:39:34 | 03.07.2022 19:55:00 | 0.25722 | 3 | 22100 | 299 | 1763 | 160 | 2556 | 47 | 3 | 0.75569 | 1195.0605 | 345.5632 | 1192.9007 | 226.9539 | 575.2508 | 950.3896 | 0.48183 | 4487.3563
2338716 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1071 35-01-K01071_ K01_2034725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:17:52 | 03.07.2022 18:44:31 | 9.4442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7.2729 | 0 | 0 | 0 | 716.8573 | 0 | 0 | 724.1303
2338610 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134279 M15_53134279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:21:50 | 03.07.2022 04:01:12 | 1.6561 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1943 | 0 | 0 | 0 | 1.7062 | 0 | 0 | 11.9005
2339008 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_B_56404702_56404702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:09:18 | 03.07.2022 18:10:56 | 1.0272 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48504 | 0 | 0.55873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438
2338796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441344_950441344 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:19:04 | 03.07.2022 13:28:37 | 2.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50578
2339151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:41:48 | 03.07.2022 22:20:50 | 2.6506 | 5 | 20 | 95 | 92 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5.1718 | 31.2807 | 828.8191 | 706.713 | 33.2041 | 10.7766 | 287.4283 | 0 | 1903.3936
2339174 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_A_56394331_56394331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:00:03 | 03.07.2022 21:55:15 | 1.92 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0.16779 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 12.7698
2339011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:13:51 | 03.07.2022 17:31:39 | 0.29667 | 3 | 4 | 38 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1.215 | 3.593 | 106.5007 | 0.82351 | 10.1545 | 8.0648 | 3.1377 | 0 | 133.4892
2338776 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-785 35-04-K00785_A_56383833_56383833 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:33:10 | 03.07.2022 13:01:20 | 2.4694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1631 | 0 | 0 | 0 | 4.2077 | 0 | 0 | 37.3708
2338676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:32:32 | 03.07.2022 10:59:02 | 2.4417 | 1 | 553 | 38 | 50 | 9 | 54 | 0 | 0 | 1.0282 | 191.7736 | 277.8816 | 225.2339 | 104.4966 | 67.1299 | 0 | 0 | 867.5436
2339217 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ALTINOLUK TR-5 35-31-L00442_35-31-L00442_47775671 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:17:32 | 03.07.2022 22:45:31 | 1.4664 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4284 | 0 | 38.3893 | 0 | 9.4564 | 0 | 0 | 55.274
2338696 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_ H_83622811 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:57:18 | 03.07.2022 10:33:36 | 1.605 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.2789 | 0 | 5.0242 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 29.4201
2338839 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_9528220_56355021_56355021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:37:52 | 03.07.2022 14:43:44 | 2.0978 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.478 | 0 | 112.6691 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 131.6555
2339131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:14:05 | 04.07.2022 03:12:38 | 7.9758 | 0 | 605 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 979.4453 | 0 | 0.042438 | 0 | 72.6848 | 0 | 0 | 1052.1725
2338882 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:23:13 | 03.07.2022 15:52:17 | 1.4844 | 1 | 132 | 36 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.83455 | 36.6618 | 237.4219 | 119.5065 | 0.17329 | 2.1367 | 0 | 0 | 396.7348
2338733 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_95000572432_95000572432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:34:53 | 03.07.2022 16:28:14 | 6.8892 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.361 | 0 | 0 | 0 | 0.37151 | 0 | 0 | 14.7325
2338974 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:33:39 | 03.07.2022 16:40:39 | 0.11667 | 12 | 6798 | 44 | 749 | 60 | 958 | 9 | 2 | 0.83365 | 257.7469 | 8.858 | 58.8312 | 52.8056 | 132.0092 | 24.3487 | 4.597 | 540.0302
2338642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:48:31 | 03.07.2022 08:46:57 | 1.9739 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.6625 | 318.6119 | 8.5821 | 65.9781 | 0.65942 | 0 | 0 | 434.4939
2338997 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1131 35-08-K01131_912031910_912031910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:51:00 | 03.07.2022 17:54:38 | 1.0606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244
2338951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3B 45-71-M02250_A A1_73603154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:41:46 | 03.07.2022 18:56:33 | 3.2464 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.3931 | 0 | 0 | 0 | 31.7576 | 0 | 0 | 107.1507
2338659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TEPEBAŞI TR-2 45-75-L00003_A_56387416_56387416 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:39:23 | 03.07.2022 10:37:20 | 2.9658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38
2339014 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSTAFA BAHÇIVAN VE ARK 35-24-M00040_A_56352512_56352512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:12:43 | 03.07.2022 18:24:36 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4782
2338851 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_A_56386663_56386663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:08:03 | 03.07.2022 15:46:27 | 2.64 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3523 | 0 | 2.5767 | 0 | 4.4767 | 0 | 0 | 22.4057
2338811 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-191 35-18-L00191_50069388_56368822_56368822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:57:13 | 03.07.2022 15:47:26 | 3.8369 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5536
2338679 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 1-2/1 35-29-L00058_35-29-L00058_72210321 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:37:04 | 03.07.2022 09:47:28 | 1.1733 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.3535 | 0 | 10.5866 | 0 | 22.0694 | 0 | 0 | 61.0095
2339246 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-47 35-25-M00113_ORTA MAHALLE M-46 M01_72124625 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:04:46 | 04.07.2022 00:57:06 | 2.8722 | 0 | 508 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 306.3487 | 0 | 18.3739 | 0 | 78.325 | 0 | 0 | 403.0476
2338914 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614538_956614538 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:41:09 | 03.07.2022 17:19:24 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7819 | 0 | 0 | 4.7819
2339220 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_ÜÇPINAR DM M02_72255574 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:41:49 | 03.07.2022 23:58:41 | 3.2811 | 0 | 692 | 1 | 45 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 385.3768 | 8.2614 | 81.4106 | 4.9113 | 95.2127 | 0 | 0 | 575.1728
2338848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:07:00 | 03.07.2022 13:13:13 | 0.10361 | 0 | 4978 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 1 | 0 | 127.2792 | 0 | 0 | 0.3259 | 38.4596 | 0 | 0.21967 | 166.2843
2338828 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:28:54 | 03.07.2022 12:39:57 | 0.18417 | 0 | 0 | 10 | 95 | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9364 | 126.6153 | 1.6369 | 13.2539 | 7.0257 | 0 | 185.4682
2338977 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:33:54 | 03.07.2022 16:41:13 | 0.12194 | 13 | 5563 | 319 | 1305 | 60 | 1011 | 1 | 1 | 5.1321 | 207.5105 | 344.7479 | 368.751 | 46.4644 | 127.0488 | 8.2403 | 0.0765 | 1107.9716
2338685 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_KOCAOBA L04_72060170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:59:23 | 03.07.2022 09:16:31 | 0.28556 | 0 | 232 | 19 | 53 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.4292 | 97.5662 | 17.1802 | 6.0527 | 6.4206 | 0.5757 | 0 | 135.2246
2338831 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_D_56370458_56370458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:16:12 | 03.07.2022 13:50:04 | 1.5644 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4595 | 0 | 5.6646 | 0 | 15.1533 | 0 | 0 | 32.2773
2339263 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99358502_99358502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:19:01 | 04.07.2022 01:40:50 | 2.3636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.30251 | 0 | 0 | 5.4621
2339017 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_C_56388186_56388186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:18:13 | 03.07.2022 18:22:13 | 1.0667 | 0 | 42 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0848 | 0 | 1.8485 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 7.9571
2339117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 45-78-M00172_95000113453_95000113453 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:00:19 | 03.07.2022 19:26:08 | 0.43028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
2338768 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-333 35-02-M00333_ H4_2304320 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:15:00 | 03.07.2022 09:32:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7091 | 0 | 8.9971 | 64.7062
2340044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MURADİYE DM-7/1 ÇIKIŞ M03_60746552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:31:00 | 05.07.2022 08:28:43 | 1.9619 | 0 | 1301 | 1 | 0 | 38 | 68 | 43 | 43 | 0 | 725.4152 | 2.3736 | 0 | 1126.747 | 517.5143 | 7084.1637 | 3851.7414 | 13307.9552
2340038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_T t1_5946430 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:28:13 | 05.07.2022 12:57:39 | 5.4906 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9172
2340433 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_45-75-M00080_2352694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:56:38 | 05.07.2022 18:14:15 | 1.2936 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.883 | 0 | 11.7073 | 0 | 8.8497 | 0 | 0 | 30.44
2340599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458420_950458420 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:47:04 | 06.07.2022 00:14:12 | 2.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0913
2340121 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_TR-11 M07_67577917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:09:05 | 05.07.2022 17:16:29 | 8.1233 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.5319 | 0 | 0.50185 | 0 | 36.9747 | 0 | 0 | 64.0084
2340293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/11-A 45-71-M01167_45-71-M01167_2367938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:03:25 | 05.07.2022 14:24:17 | 1.3478 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 40.0107 | 0 | 2.5677 | 0 | 150.7829 | 0 | 3.41 | 196.7712
2340078 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:55:39 | 05.07.2022 10:12:59 | 1.2889 | 2 | 1312 | 30 | 83 | 13 | 109 | 2 | 0 | 0.87755 | 240.1966 | 147.6926 | 86.1328 | 86.0026 | 75.0742 | 3.9965 | 0 | 639.9729
2340356 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444_C_56364241_56364241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:35:45 | 05.07.2022 17:06:24 | 2.5108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4923 | 0 | 0 | 0 | 6.9921 | 0 | 0 | 29.4844
2340413 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-2 45-72-M00315_956490705_956490705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:28:04 | 05.07.2022 18:57:52 | 2.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340021 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:16:35 | 05.07.2022 07:28:16 | 1.1947 | 0 | 918 | 0 | 127 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 399.5037 | 0 | 156.6422 | 0 | 77.1723 | 0 | 0 | 633.3183
2340064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_A_65499384_65499384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:28:49 | 05.07.2022 10:25:19 | 1.9417 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3455 | 0 | 70.9611 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 77.7202
2340588 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:27:32 | 05.07.2022 22:34:45 | 1.1203 | 0 | 162 | 0 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.3177 | 0 | 12.597 | 3.7386 | 17.7785 | 0 | 0 | 82.4318
2340256 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞENLİ TR-1 35-29-L00603_950326225_950326225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:12:14 | 05.07.2022 13:38:29 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82845
2340611 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:50:16 | 06.07.2022 00:09:00 | 1.3122 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 23.0135 | 467.8474 | 1444.5567 | 125.3861 | 254.4482 | 201.5544 | 0 | 2516.8062
2340442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_35-28-L00016_2350197 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:07:49 | 05.07.2022 17:21:36 | 0.22972 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8785 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 10.6106
2340565 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-612 35-02-K00612_910087570_910087570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:28:23 | 05.07.2022 21:53:08 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0328 | 0 | 0 | 6.0328
2340419 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-211 35-18-L00211__83437408_83437408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:30:59 | 05.07.2022 18:25:46 | 1.9131 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.6619 | 0 | 0 | 0 | 9.3371 | 0 | 0 | 66.999
2340047 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:00:55 | 05.07.2022 08:01:25 | 0.0083333 | 3 | 1626 | 70 | 524 | 25 | 109 | 1 | 7 | 0.0037623 | 1.1902 | 7.9225 | 2.8798 | 1.1922 | 1.4886 | 1.0737 | 8.7586 | 24.5093
2339987 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:22:27 | 05.07.2022 00:44:40 | 0.37028 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.8116 | 0 | 0 | 0 | 4.931 | 0 | 0 | 38.7427
2340425 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 16:32:20 | 05.07.2022 17:55:00 | 1.3778 | 0 | 15319 | 21 | 224 | 24 | 2007 | 12 | 9 | 0 | 7350.9733 | 197.61 | 476.0338 | 613.8098 | 4881.8979 | 1452.0628 | 654.8871 | 15627.2747
2340233 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-104 DÜZCE AZMAK 35-14-L00104_10565264_56357981_56357981 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:42:46 | 05.07.2022 13:17:07 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4909 | 0 | 3.8711 | 0 | 0 | 8.362
2340087 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:00:18 | 05.07.2022 09:42:45 | 0.7075 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7724 | 0 | 8.4724 | 0 | 0 | 0 | 33.2447
2340482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇUKUROBA TR-1 45-78-M00690_49289485_56389735_56389735 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:12:44 | 05.07.2022 20:12:21 | 1.9936 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.231 | 0 | 0 | 0 | 5.1266 | 0 | 0 | 21.3576
2340551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_A_60982925_60982925 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:02:33 | 05.07.2022 21:02:38 | 1.0014 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5877
2340030 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918495_56386515_56386515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:54:01 | 05.07.2022 09:24:10 | 2.5025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0464
2340196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955145384_955145384 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:43:58 | 05.07.2022 15:43:38 | 4.9944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88629
2340502 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162_35-22-M00162_2364211 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:32:09 | 05.07.2022 19:31:44 | 0.99306 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.8537 | 0 | 9.4254 | 0 | 33.7726 | 0 | 0 | 92.0517
2340339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:44:55 | 05.07.2022 14:17:14 | 0.53861 | 5 | 363 | 15 | 16 | 5 | 29 | 0 | 0 | 2.9263 | 26.6477 | 47.4947 | 12.425 | 6.2889 | 8.0338 | 0 | 0 | 103.8165
2340004 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-11/TR-11 45-72-L01002_DAĞITIM TRAFO DM-11/TR-11 L02_83506857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 02:55:35 | 05.07.2022 02:56:17 | 0.011667 | 0 | 861 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.6063 | 0 | 4.8445e-05 | 0 | 0.37933 | 0 | 0 | 1.9856
2340545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853507_56393203_56393203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:44:12 | 05.07.2022 21:39:34 | 1.9228 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69077 | 0 | 0.45888 | 0 | 0.63725 | 0 | 0 | 1.7869
2340153 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-1 M03_48495812 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:48:06 | 05.07.2022 10:55:48 | 1.1283 | 0 | 15319 | 5 | 209 | 22 | 2006 | 12 | 9 | 0 | 5357.1038 | 16.7506 | 243.6617 | 501.743 | 3874.1471 | 1261.6363 | 560.7355 | 11815.778
2340024 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_49347103_56387750_56387750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:25:11 | 05.07.2022 07:16:09 | 0.84944 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8485
2340010 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_47834501_56390165_56390165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 04:57:22 | 05.07.2022 06:25:47 | 1.4736 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.079806 | 0 | 0.075358 | 0 | 0.0094258 | 0 | 0 | 0.16459
2340216 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1303 35-08-K01303_911854042_911854042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:09:20 | 05.07.2022 14:39:40 | 3.5056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495
2340067 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091218 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:38:37 | 05.07.2022 12:02:10 | 3.3925 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69309 | 0 | 68.7637 | 252.2472 | 15.3341 | 0 | 0 | 337.0381
2340110 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | İSACA TR-1 45-72-L00218_A_56391584_56391584 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:12:04 | 05.07.2022 12:08:52 | 2.9467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1844 | 48.8769
2340568 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_A_56374674_56374674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:37:39 | 05.07.2022 21:20:08 | 0.70806 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5778 | 0 | 0.90439 | 0 | 4.0186 | 0 | 0 | 8.5007
2340130 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-4 35-15-L00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:18:21 | 05.07.2022 14:40:04 | 5.3619 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 373.2973 | 0 | 0 | 0 | 800.381 | 0 | 0 | 1173.6782
2340190 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 MAVİ TEOS 35-14-L00143_956635682_956635682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:50:29 | 05.07.2022 11:11:10 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340485 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ZİRAATÇİLER SİTESİ TR 35-30-M00293_A_56378235_56378235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:11:29 | 05.07.2022 18:46:56 | 0.59083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1279
2340090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139201 L06_53139201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:02:08 | 05.07.2022 10:16:23 | 1.2375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5898 | 0 | 9.5733 | 0 | 0 | 0 | 13.163
2340170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950467623_950467623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:10:31 | 05.07.2022 11:14:21 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26888
2340007 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İÇMECE TR-4 35-31-L00434_95000460183_95000460183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 04:13:16 | 05.07.2022 10:15:55 | 6.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19708
2340193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953256775_953256775 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:50:26 | 05.07.2022 11:47:19 | 0.94806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66512 | 0 | 0 | 0 | 0.94819 | 0 | 0 | 1.6133
2340050 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448295_950448295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:04:53 | 05.07.2022 10:16:21 | 2.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90131 | 0 | 0 | 0 | 32.552 | 0 | 0 | 33.4533
2340176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | PROMAR DM 35-27-M01206_6 NOLU DİREK M04_75531272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:16:55 | 05.07.2022 13:27:09 | 3.1706 | 5 | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5.8172 | 95.4672 | 10.6547 | 0 | 105.2844 | 7.706 | 1122.8194 | 0 | 1347.7489
2340027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY ÇERKEZBÜKÜ TR-2 35-16-M00275_A_56353598_56353598 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:26:07 | 05.07.2022 11:54:38 | 5.4753 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6268
2340325 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_95001376323_95001376323 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:38:53 | 05.07.2022 19:29:59 | 5.8517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8679 | 0 | 0 | 0 | 13.8956 | 0 | 0 | 22.7635
2340471 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-1 35-16-M00210_35-16-M00210_2368433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:40:34 | 05.07.2022 19:54:20 | 2.2294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2191 | 0 | 3.0544 | 0 | 0 | 162.2736
2340348 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_35-20-L00288_2356203 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:14:01 | 05.07.2022 14:51:04 | 0.6175 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7127 | 0 | 0 | 0 | 3.7197 | 0 | 0 | 11.4323
2340517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219099_953219099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:00:33 | 05.07.2022 21:42:59 | 2.7072 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7587 | 0 | 0 | 0 | 0.75783 | 0 | 0 | 11.5165
2340139 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:34:53 | 05.07.2022 17:52:08 | 8.2875 | 0 | 968 | 14 | 29 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2690.7387 | 229.8506 | 268.6597 | 92.3568 | 1513.341 | 0 | 0 | 4794.9468
2340388 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4404 35-03-K04404_912983216_912983216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:42:45 | 05.07.2022 16:35:16 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22828
2340600 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:52:56 | 05.07.2022 22:00:04 | 0.11889 | 13 | 1179 | 12 | 166 | 30 | 222 | 2 | 1 | 2.6222 | 45.7661 | 2.4389 | 15.2774 | 13.5986 | 21.0233 | 21.332 | 1.039 | 123.0975
2340265 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3093 35-02-K03093_99985377_99985377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:14:27 | 05.07.2022 16:24:14 | 4.1631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4741
2340594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_B_56390304_56390304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:35:47 | 05.07.2022 22:30:06 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2627
2340059 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_A a1_42961464 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:22:09 | 05.07.2022 11:30:34 | 3.1403 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36.9072 | 0 | 0 | 0 | 226.5049 | 0 | 0 | 263.4121
2340557 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-4 35-22-M00823_95000081351_95000081351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:13:33 | 05.07.2022 21:26:40 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4835
2340202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-3 35-15-L00450_A_56368628_56368628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:33:37 | 05.07.2022 18:19:40 | 7.7675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5811
2340016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:40:31 | 05.07.2022 07:17:52 | 1.6225 | 2 | 203 | 24 | 42 | 1 | 21 | 0 | 0 | 56.2369 | 79.3394 | 394.4851 | 403.7177 | 42.0804 | 40.4477 | 0 | 0 | 1016.3072
2340408 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_945611614_945611614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:23:04 | 05.07.2022 19:14:16 | 2.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027459
2340136 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3024 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03024_B_56377559_56377559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:35:07 | 05.07.2022 17:32:08 | 7.9503 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 494.9909 | 0 | 0 | 0 | 65.5412 | 0 | 0 | 560.5321
2340159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:54:29 | 05.07.2022 17:24:59 | 7.5083 | 0 | 345 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 378.8785 | 316.4974 | 0.52528 | 51.1357 | 74.1033 | 0 | 0 | 821.1403
2340491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_B B1B_5786421 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:25:08 | 05.07.2022 19:24:37 | 0.99139 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6815 | 0 | 0 | 0 | 20.3055 | 0 | 0 | 62.987
2340182 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:34:28 | 05.07.2022 11:08:29 | 0.56694 | 1 | 47 | 138 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.044837 | 10.6094 | 322.7664 | 41.5441 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 376.7039
2340351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139697 L05_53139697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:11:02 | 05.07.2022 15:42:22 | 1.5222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.494
2340537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ATEŞ TARIMSAL SULAMA 45-73-M01066_45-73-M01066_2373583 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:28:49 | 05.07.2022 23:20:15 | 3.8572 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 20.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7893
2340614 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_B_56386884_56386884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:55:53 | 05.07.2022 23:57:07 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4279 | 0 | 0 | 4.4279
2340036 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:16:36 | 05.07.2022 07:40:49 | 0.40361 | 0 | 1291 | 0 | 197 | 1 | 197 | 0 | 1 | 0 | 108.6505 | 0 | 31.7131 | 5.6803 | 57.5774 | 0 | 0.6692 | 204.2905
2340428 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1106 35-01-M01106_35-01-M01106_2375816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 16:44:54 | 05.07.2022 17:33:49 | 0.81528 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 235.3877 | 0 | 0 | 0 | 96.9444 | 0 | 21.9706 | 354.3028
2340597 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_B_56395005_56395005 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:45:42 | 05.07.2022 22:37:09 | 0.8575 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.689 | 0 | 21.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3166
2340574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:52:46 | 05.07.2022 21:18:12 | 0.42389 | 0 | 694 | 8 | 240 | 22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 66.751 | 18.7132 | 288.6037 | 59.9081 | 89.592 | 0 | 0 | 523.5679
2341688 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:00:26 | 07.07.2022 23:15:00 | 0.24278 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.6128 | 2.2712 | 7.9821 | 2.7763 | 3.6466 | 0 | 0 | 43.2889
2341539 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:00:42 | 07.07.2022 16:23:50 | 0.38556 | 0 | 3327 | 206 | 164 | 42 | 328 | 2 | 0 | 0 | 347.2047 | 414.0126 | 175.2482 | 92.7061 | 128.6119 | 38.6848 | 0 | 1196.4684
2341393 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_953196344_953196344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:44:40 | 07.07.2022 18:23:08 | 5.6411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2082
2341230 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TAŞKENT DM 35-14-M00396_DOĞANBEY-2 ÇIKIŞ M010_84163334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:29:27 | 07.07.2022 10:49:41 | 2.3372 | 0 | 91 | 7 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.7756 | 196.2078 | 8.8172 | 496.8148 | 32.7292 | 0 | 0 | 791.3446
2341184 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-38 35-17-M00038_M-39(TR-39) M03_66463049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:58:42 | 07.07.2022 06:08:00 | 0.155 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 37.5195 | 0 | 0 | 0 | 38.78 | 0 | 0 | 76.2995
2341207 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:46:12 | 07.07.2022 07:51:34 | 1.0894 | 0 | 978 | 0 | 6 | 6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 133.2567 | 0 | 7.251 | 9.6192 | 57.3076 | 0 | 0 | 207.4346
2341625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_C_56372094_56372094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:55:11 | 08.07.2022 00:32:25 | 5.6206 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6331 | 0 | 156.4835 | 0 | 74.4158 | 0 | 0 | 243.5324
2341376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_35-15-L00202_2365425 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:04:48 | 07.07.2022 13:04:43 | 0.99861 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 43.0662 | 0 | 23.0941 | 0 | 0 | 66.5584
2341562 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_B_56403243_56403243 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:41:06 | 07.07.2022 17:16:33 | 0.59083 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2058 | 0 | 0 | 0 | 0.61166 | 0 | 0 | 8.8175
2341270 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:27:55 | 07.07.2022 10:11:05 | 0.71944 | 1 | 2 | 51 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.5555 | 0.39997 | 282.6023 | 368.8281 | 3.3856 | 16.7933 | 0 | 0 | 673.5649
2341665 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_A A 6b_5927149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:03:56 | 07.07.2022 22:41:53 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6859 | 0 | 0 | 14.6859
2341479 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_910250505_910250505 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:24:43 | 07.07.2022 18:26:36 | 4.0314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4837
2341622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:00:09 | 07.07.2022 21:02:22 | 2.0369 | 5 | 42 | 14 | 96 | 10 | 7 | 2 | 0 | 6.997 | 30.442 | 36.518 | 247.0981 | 215.1795 | 25.3999 | 33.6896 | 0 | 595.324
2341648 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KÜPELİ TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR 35-20-L00074Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:34:45 | 07.07.2022 21:42:24 | 1.1275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7803
2341187 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ALAÇATI-4 M15_2307551 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 06:04:32 | 07.07.2022 06:23:46 | 0.32056 | 3 | 5976 | 2 | 94 | 7 | 1113 | 0 | 3 | 7.5143 | 962.7807 | 0.93832 | 38.8022 | 38.6705 | 680.9486 | 0 | 29.3156 | 1758.9703
2341436 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:47:14 | 07.07.2022 14:36:48 | 0.82611 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.698 | 0 | 0.1143 | 0 | 17.7156 | 0 | 0 | 37.5279
2341585 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_35-26-L00285_66204415 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:09:00 | 07.07.2022 18:37:39 | 1.4775 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.0479 | 0 | 8.7595 | 0 | 33.296 | 0 | 0 | 74.1034
2341156 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-9 35-24-L00009__72410556_72410556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 00:01:03 | 07.07.2022 01:55:30 | 1.9075 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.5029 | 0 | 0 | 0 | 3.6519 | 0 | 0 | 44.1548
2341511 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-960 35-02-K00960_B b1b_5839382 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:13:05 | 07.07.2022 17:03:34 | 1.8414 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.0442 | 0 | 0 | 0 | 54.1942 | 0 | 0 | 162.2384
2341279 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2337260 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:06:02 | 07.07.2022 12:52:07 | 2.7681 | 0 | 516 | 2 | 205 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 341.252 | 74.1367 | 2513.4836 | 42.1961 | 770.8018 | 0 | 0 | 3741.8702
2341256 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2485 35-01-K02485_911363187_911363187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:19:40 | 07.07.2022 10:39:02 | 1.3228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304
2341611 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_955238548_955238548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:12:47 | 07.07.2022 21:10:16 | 2.9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673
2341365 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 11:46:22 | 07.07.2022 17:36:51 | 5.8414 | 0 | 1911 | 2 | 408 | 14 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1944.8117 | 416.5719 | 2672.8746 | 241.0152 | 1837.3137 | 0 | 0 | 7112.5872
2341219 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:41:38 | 07.07.2022 10:55:56 | 3.2383 | 0 | 162 | 0 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.7863 | 0 | 36.5895 | 12.886 | 63.5481 | 0 | 0 | 234.8099
2341216 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:28:02 | 07.07.2022 07:28:52 | 0.013889 | 0 | 2380 | 8 | 175 | 15 | 180 | 0 | 1 | 0 | 2.4364 | 0.24291 | 1.7434 | 0.25115 | 0.48853 | 0 | 1.1336e-05 | 5.1624
2341382 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56299106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 12:33:02 | 07.07.2022 12:43:12 | 0.16944 | 1 | 1628 | 7 | 99 | 41 | 167 | 7 | 0 | 0.16893 | 74.3557 | 21.3747 | 7.4744 | 468.3589 | 47.8993 | 430.1791 | 0 | 1049.8111
2341259 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:22:26 | 07.07.2022 10:34:03 | 1.1936 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7.2325 | 1.6757 | 0 | 0.63981 | 96.9131 | 23.9003 | 183.5194 | 0 | 313.8809
2341282 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_45-83-M00001_72159781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:00:00 | 07.07.2022 10:55:21 | 0.9225 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6966 | 0 | 33.4934 | 0 | 8.2704 | 0 | 0 | 44.4604
2341551 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT DÖNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-M00224_B_56360571_56360571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:22:15 | 07.07.2022 17:27:35 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8523 | 0 | 56.6688 | 0 | 0 | 80.5211
2341694 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910460041_910460041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:15:22 | 08.07.2022 01:35:45 | 2.3397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74758
2341196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:21:58 | 07.07.2022 07:14:26 | 0.87444 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.30477 | 3.2469 | 137.4147 | 18.1031 | 13.3182 | 3.612 | 0 | 0 | 175.9997
2341677 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TARIMSAL SULAMA KÖK 45-82-M00129_AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-1 M01_72199329 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:35:23 | 07.07.2022 23:46:23 | 2.1833 | 0 | 1 | 31 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 135.1194 | 171.2116 | 4.226 | 0 | 0 | 0 | 311.8429
2341631 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_F 1F_5861166 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:34:58 | 07.07.2022 21:13:37 | 1.6442 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.0406 | 0 | 0 | 0 | 27.3781 | 0 | 0 | 76.4186
2341362 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:44:12 | 07.07.2022 12:35:37 | 0.85694 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.4017 | 0 | 68.4924 | 0 | 286.2817 | 0 | 64.7166 | 0 | 419.8924
2341568 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4136 35-07-K04136_912576644_912576644 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:44:08 | 07.07.2022 17:36:52 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319
2341571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-13 35-15-L00303_D_65513899_65513899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:48:17 | 07.07.2022 21:52:02 | 5.0625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49476
2341691 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_956569158_956569158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:02:35 | 08.07.2022 02:37:18 | 3.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63151
2341213 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_72272235 M06_72272235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:03:54 | 07.07.2022 10:53:05 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 9.2271
2341528 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:50:00 | 07.07.2022 16:02:05 | 1.2014 | 0 | 27 | 0 | 3 | 23 | 35 | 27 | 8 | 0 | 29.7217 | 0 | 0.91369 | 322.6285 | 144.5459 | 1830.2543 | 436.1978 | 2764.2618
2341379 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2308010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:19:12 | 07.07.2022 12:30:33 | 0.18917 | 8 | 2056 | 0 | 27 | 5 | 197 | 0 | 1 | 42.3009 | 162.33 | 0 | 3.4425 | 10.9349 | 46.8574 | 0 | 2.0009 | 267.8667
2341485 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_955180190_955180190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:29:26 | 07.07.2022 15:50:37 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59987
2341634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/40 45-71-M00052_953215559_953215559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:41:27 | 07.07.2022 20:15:06 | 0.56083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94943
2341591 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:25:36 | 07.07.2022 18:08:58 | 0.72278 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.8963 | 0 | 0 | 0 | 5.8799 | 0 | 0 | 50.7763
2341342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:13:56 | 07.07.2022 11:24:08 | 0.17 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.441 | 1.8015 | 6.5388 | 2.9577 | 4.7527 | 0 | 0 | 35.4918
2341179 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ESKİ İZMİR K06_2309515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 03:27:54 | 07.07.2022 04:39:23 | 1.1914 | 0 | 2703 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 708.0421 | 0 | 0 | 0 | 85.7932 | 0 | 0 | 793.8353
2341371 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466053_950466053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:55:28 | 07.07.2022 13:32:44 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471
2341680 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YEŞİLLİK MAH TR1 35-27-L00084_A_56381113_56381113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:55:12 | 07.07.2022 23:43:44 | 1.8089 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2379 | 0 | 0.69197 | 0 | 1.6334 | 0 | 0 | 10.5632
2341225 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_914387486_914387486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:06:10 | 07.07.2022 09:37:47 | 1.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21994
2341557 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_35-22-K04283_2346784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:33:52 | 07.07.2022 23:23:15 | 6.8231 | 0 | 194 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 426.7606 | 0 | 64.3759 | 0 | 193.4577 | 0 | 0 | 684.5942
2341325 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMİ YILMAZ VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00022_966357107_966357107 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:48:35 | 07.07.2022 12:55:12 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6992 | 0 | 0 | 4.6992
2341162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/71 45-72-M00071_956505515_956505515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 01:13:45 | 07.07.2022 01:52:55 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26475
2341517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/5 45-71-M00005_953175053_953175053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:26:31 | 07.07.2022 18:24:24 | 2.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074849 | 0 | 0 | 0.074849
2341663 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EKİZLER TR-1 35-16-M00094_A_56400034_56400034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:54:34 | 07.07.2022 21:56:05 | 1.0253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89109
2341617 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:03:25 | 07.07.2022 19:28:00 | 0.40972 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0.3371 | 201.3799 | 196.825 | 229.2486 | 42.9302 | 125.6427 | 0 | 0.63365 | 796.9971
2341288 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480__72374631_72374631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:14:29 | 07.07.2022 13:15:12 | 3.0119 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3969 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2689
2341574 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_35-10-M02341_2348794 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:56:58 | 07.07.2022 17:12:53 | 0.26528 | 0 | 722 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 72.6366 | 0 | 0.30503 | 0 | 88.6171 | 0 | 0 | 161.5587
2341431 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_911108310_911108310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:34:46 | 07.07.2022 16:47:20 | 3.2094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5273
2341623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:04:02 | 07.07.2022 19:56:00 | 0.86611 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 385.9924 | 0 | 0 | 0 | 118.083 | 8.5707 | 0 | 512.6462
2341600 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910687052_910687052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:48:32 | 07.07.2022 18:25:15 | 0.61194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88945
2341494 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:54:49 | 07.07.2022 16:22:00 | 1.4531 | 0 | 292 | 38 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121.5682 | 871.0097 | 11.321 | 120.4992 | 68.384 | 0 | 0 | 1192.782
2341351 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_97500325_97500325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:28:35 | 07.07.2022 14:02:54 | 2.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60685
2341537 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:56:00 | 07.07.2022 19:58:00 | 0.033333 | 1 | 828 | 96 | 149 | 12 | 99 | 0 | 1 | 0.019185 | 7.5892 | 22.1685 | 29.6419 | 1.8567 | 4.1099 | 0 | 3.1574 | 68.5427
2341345 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_49347202_56406040_56406040 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:18:57 | 07.07.2022 12:14:56 | 0.93306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 5.3951
2341159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448650_950448650 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 00:19:14 | 07.07.2022 02:32:01 | 2.2131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4817
2341205 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:48:59 | 07.07.2022 07:08:20 | 0.3225 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.0362 | 40.9711 | 32.0804 | 1.3522 | 49.6642 | 6.3734 | 0 | 0 | 131.4776
2341182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166798 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:44:52 | 07.07.2022 06:26:05 | 0.68694 | 0 | 29 | 0 | 61 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4.4981 | 0 | 19.086 | 33.9602 | 3.4968 | 278.7775 | 0 | 339.8186
2341660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_950382208_950382208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:40:48 | 07.07.2022 23:56:44 | 3.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44234
2341222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_DAĞITIM TRAFOSU L-426 L03_66340328 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:40:59 | 07.07.2022 09:14:07 | 1.5522 | 0 | 283 | 0 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 309.7613 | 0 | 0.067408 | 0 | 721.3635 | 0 | 0 | 1031.1922
2341554 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:22:58 | 07.07.2022 17:57:35 | 1.5769 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9611 | 0 | 6.6758 | 0 | 2.8063 | 0 | 0 | 32.4432
2341368 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2362 35-02-K02362_35-02-K02362_2376380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 11:51:19 | 07.07.2022 12:04:32 | 0.22028 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.1222 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0 | 37.9667
2341268 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:41:13 | 07.07.2022 09:45:59 | 0.079444 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 129 | 3 | 1 | 0.31697 | 18.1355 | 13.5999 | 6.4866 | 27.4267 | 5.8723 | 0.53908 | 14.3148 | 86.6918
2341514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-105 35-18-L00105_950461893_950461893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:16:01 | 07.07.2022 18:53:29 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7573 | 0 | 0 | 8.7573
2342797 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_HatBaşıAyırıcı_72165053 L04_72165053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:52:59 | 10.07.2022 17:10:13 | 2.2872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9719
2342799 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-5 35-31-L00005_KIRKÖY MAH ÇIKIŞ L02_61244129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:02:01 | 10.07.2022 15:14:32 | 0.20861 | 0 | 313 | 0 | 51 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 13.8122 | 0 | 9.6777 | 23.838 | 8.8222 | 4.9047 | 0 | 61.0548
2342800 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95000583859_95000583859 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:55:33 | 10.07.2022 19:38:22 | 4.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83473
2342801 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:02:58 | 10.07.2022 17:06:07 | 2.0525 | 1 | 411 | 7 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 1.2149 | 190.7247 | 44.2539 | 1.7172 | 28.3069 | 74.5092 | 0 | 0 | 340.7268
2342802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_95000623838_95000623838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:12:24 | 10.07.2022 17:22:56 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26033 | 0 | 0 | 0.26033
2342808 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:30:02 | 10.07.2022 18:19:24 | 2.8228 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.8691 | 0 | 0 | 0 | 14.666 | 0 | 0 | 62.5351
2342809 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359817_953359817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:38:41 | 10.07.2022 19:32:25 | 3.8956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8686
2342810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192365_953192365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:36:38 | 10.07.2022 17:59:19 | 2.3781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50113
2342812 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956675259_956675259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:41:57 | 10.07.2022 18:15:37 | 2.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0802
2342814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:44:56 | 10.07.2022 18:14:30 | 2.4928 | 3 | 212 | 7 | 93 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.75553 | 102.216 | 19.4236 | 190.9763 | 4.146 | 54.5408 | 0 | 0 | 372.0583
2342815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-8 45-72-L00285_C_79409960_79409960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:42:18 | 10.07.2022 16:39:38 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064133 | 0 | 0.9526 | 0 | 0.38841 | 0 | 0 | 1.4051
2342816 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956698830_956698830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:51:25 | 10.07.2022 17:48:05 | 1.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36802
2342819 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:54:04 | 10.07.2022 16:44:36 | 0.84222 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2871 | 0 | 32.9388 | 0 | 1.5595 | 0 | 0 | 42.7853
2342821 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_98431023_98431023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:59:30 | 10.07.2022 22:13:59 | 6.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5151 | 0 | 0 | 0 | 20.0774 | 0 | 0 | 21.5924
2342822 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 15:55:50 | 10.07.2022 16:21:46 | 0.43222 | 7 | 9796 | 91 | 163 | 68 | 1468 | 14 | 2 | 1.0095 | 659.6404 | 109.0353 | 56.9721 | 491.3567 | 366.2119 | 717.4694 | 11.5225 | 2413.2178
2342824 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955296469_955296469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:00:26 | 10.07.2022 17:29:11 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31958
2342826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077827 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:12:50 | 10.07.2022 19:16:39 | 3.0636 | 0 | 613 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 450.3946 | 0 | 0.63215 | 0 | 96.893 | 0 | 0 | 547.9198
2342827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445711_950445711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:13:12 | 10.07.2022 18:53:40 | 2.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0574
2342830 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (DM-2/TR-15) 35-22-M00017_955285438_955285438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:26:37 | 10.07.2022 17:12:44 | 0.76861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6884 | 0 | 0 | 0 | 2.0232 | 0 | 0 | 4.7115
2342831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:27:33 | 10.07.2022 18:55:30 | 2.4658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 25.2263 | 0 | 0 | 0 | 707.4795 | 0 | 0 | 732.7057
2342832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:32:10 | 10.07.2022 16:32:39 | 0.0080556 | 4 | 2082 | 123 | 383 | 34 | 182 | 3 | 0 | 0.008246 | 2.5687 | 3.6812 | 1.3386 | 0.64241 | 0.39645 | 0.29922 | 0 | 8.9348
2342834 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_Recloser L04_76015984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:41:19 | 10.07.2022 16:58:29 | 0.28611 | 21 | 172 | 43 | 91 | 24 | 64 | 2 | 1 | 7.1718 | 17.8171 | 14.5258 | 14.5435 | 53.718 | 12.396 | 1.2596 | 0.20729 | 121.6391
2342836 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-4 DEDE KAHVE ALTI 35-31-L00065_47981828_56395277_56395277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:45:44 | 10.07.2022 17:23:42 | 0.63278 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258 | 0 | 6.4623 | 0 | 0.037844 | 0 | 0 | 8.026
2342837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135142 M07_53135142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:54:59 | 10.07.2022 21:09:46 | 4.2464 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2844
2342838 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231__56356594_56356594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:56:45 | 10.07.2022 17:22:51 | 0.435 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86552
2342840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-6/10 M04_83647781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 16:54:08 | 10.07.2022 17:52:56 | 0.98 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5712 | 0 | 2.5822 | 0 | 9.9432 | 0 | 0 | 21.0966
2342841 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:20:13 | 10.07.2022 17:24:48 | 0.076389 | 0 | 699 | 4 | 78 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.8974 | 1.358 | 8.4172 | 0.76767 | 1.9146 | 0 | 0 | 16.3548
2342843 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:12:28 | 10.07.2022 18:01:07 | 0.81083 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0.45471 | 0 | 4.3366 | 0 | 0 | 0 | 5.9144
2342844 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-4 35-28-M00194_C_56357467_56357467 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:59:58 | 10.07.2022 20:11:38 | 2.1944 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 5.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8362
2342845 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/1 45-82-M00089_B_56404560_56404560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:06:07 | 10.07.2022 17:58:10 | 0.8675 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3144 | 0 | 0 | 0 | 13.3039 | 0 | 0 | 25.6183
2342850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-31 35-15-L00243_C_56361631_56361631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:32:41 | 10.07.2022 18:26:28 | 0.89639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0023 | 0 | 1.5931 | 0 | 0 | 11.5954
2342852 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YUNUSDERE TR-1 45-83-L00287_C_83688251_83688251 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:39:44 | 10.07.2022 19:53:00 | 2.2211 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3617 | 0 | 0 | 0 | 0.33176 | 0 | 0 | 8.6935
2342856 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:52:18 | 10.07.2022 19:13:16 | 1.3494 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2551 | 538.5347 | 7.1933 | 32.5217 | 0 | 0 | 585.5049
2342858 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR ÇUKURALAN TR-2 35-29-L00223_A_56399866_56399866 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 17:58:18 | 10.07.2022 23:23:28 | 5.4194 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1808 | 0 | 36.3816 | 0 | 8.517 | 0 | 0 | 49.0795
2342862 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-13 45-73-M00488_A_56393758_56393758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:11:29 | 10.07.2022 20:03:52 | 1.8731 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2099 | 0 | 0.68268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8926
2342864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/83A M011_61292043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:15:51 | 10.07.2022 18:52:28 | 0.61028 | 0 | 387 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 77.6174 | 0 | 1.4327 | 2.5018 | 10.3116 | 20.9475 | 0 | 112.811
2342872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:26:51 | 10.07.2022 20:16:38 | 1.8297 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2142 | 0 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332
2342874 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 M05_85209825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:30:35 | 10.07.2022 20:07:03 | 1.6078 | 0 | 27 | 17 | 69 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9.7779 | 108.825 | 159.5927 | 124.28 | 11.0256 | 239.1316 | 0 | 652.6328
2342875 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:38:20 | 10.07.2022 18:39:02 | 0.011667 | 0 | 1160 | 1 | 28 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.2943 | 0.0045327 | 0.1099 | 0.10704 | 0.23703 | 0 | 0 | 1.7528
2342876 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-203 35-14-L00203_95000144643_95000144643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:33:04 | 10.07.2022 21:27:55 | 2.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16627
2342878 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53133261 M08_53133261 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:42:37 | 10.07.2022 19:47:10 | 1.0758 | 0 | 147 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.2829 | 0 | 23.8064 | 0 | 3.6827 | 0 | 0 | 62.7719
2342879 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_47430293_56398993_56398993 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:48:40 | 10.07.2022 19:31:22 | 0.71167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 4.775
2342880 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135807 M11_53135807 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 18:56:12 | 10.07.2022 20:23:59 | 1.4631 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0636 | 0 | 5.939 | 0 | 2.9288 | 0 | 0 | 10.9314
2342884 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:02:59 | 10.07.2022 20:24:05 | 1.3517 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | 173.7498 | 0 | 8.0954 | 0 | 0 | 184.2759
2342885 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:00:52 | 10.07.2022 19:41:00 | 0.66889 | 5 | 1794 | 10 | 20 | 17 | 211 | 2 | 0 | 0.60703 | 246.1136 | 8.0786 | 4.2674 | 196.7178 | 95.7094 | 3.4105 | 0 | 554.9043
2342891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h4_5960075 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:14:46 | 10.07.2022 20:48:48 | 1.5672 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8546 | 0 | 0 | 0 | 52.9269 | 0 | 0 | 83.7816
2342892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_A_60983836_60983836 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:25:08 | 10.07.2022 21:08:22 | 1.7206 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0435 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 12.1801
2342894 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_C_56352679_56352679 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:30:07 | 10.07.2022 19:50:06 | 0.33306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 6.0657
2342897 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_7231096_56360207_56360207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:34:07 | 10.07.2022 22:12:37 | 2.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3742 | 0 | 0 | 5.3742
2342898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2509 35-02-K02509_913636380_913636380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:37:11 | 10.07.2022 21:06:14 | 1.4842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8465
2342902 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:43:55 | 10.07.2022 22:18:14 | 2.5719 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27.591 | 0 | 0 | 0 | 10.459 | 0 | 5.6543 | 43.7043
2342904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/125-1 45-83-L00202__72373820_72373820 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:55:20 | 10.07.2022 20:40:51 | 0.75861 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6236 | 0 | 0 | 0 | 0.0087844 | 0 | 0 | 19.6324
2342906 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:59:17 | 10.07.2022 22:41:40 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.718
2342907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505__83007479_83007479 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:01:03 | 10.07.2022 22:09:02 | 2.1331 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2721 | 0 | 62.5359 | 0 | 5.1976 | 0 | 0 | 71.0056
2342908 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-63 35-19-L00063_D_60983691_60983691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 19:57:44 | 10.07.2022 21:39:16 | 1.6922 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.652 | 0 | 0 | 0 | 19.6895 | 0 | 0 | 66.3415
2342911 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI DÖRTYOL TR-1 45-77-L00185__72372176_72372176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:19:49 | 10.07.2022 21:25:25 | 1.0933 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0729 | 0 | 4.0285 | 0 | 1.9109 | 0 | 0 | 8.0123
2342912 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140603 M03_53140603 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:24:31 | 10.07.2022 22:31:31 | 2.1167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7805 | 0 | 6.5046 | 0 | 0 | 0 | 23.2851
2342914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_49203487_56407940_56407940 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:43:41 | 10.07.2022 22:19:42 | 1.6003 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 7.5929 | 0 | 2.2717 | 0 | 0 | 15.4426
2342919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_956491744_956491744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:49:19 | 10.07.2022 23:23:51 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58678 | 0 | 0 | 0.58678
2342921 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00582_45-83-M00582_2372266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 20:53:48 | 10.07.2022 21:53:02 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1257
2342925 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:12:20 | 10.07.2022 21:40:32 | 0.47 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99208 | 0 | 0.29859 | 0 | 0.51303 | 0 | 0 | 1.8037
2342927 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913188010_913188010 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:17:28 | 11.07.2022 02:02:57 | 4.7581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3988
2342930 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_966462090_966462090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:17:13 | 10.07.2022 21:48:41 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050267
2342931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:17:12 | 10.07.2022 23:09:07 | 1.8653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0269 | 0 | 0 | 0 | 4.4393 | 0 | 0 | 14.4661
2342934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:31:33 | 10.07.2022 23:26:26 | 1.9147 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21.0138 | 0 | 0 | 0 | 418.3194 | 0 | 0 | 439.3332
2342936 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367089_953367089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 21:39:06 | 11.07.2022 00:42:20 | 3.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66534
2342939 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2396 35-02-M02396_E E1B_5855325 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:04:41 | 10.07.2022 23:11:05 | 1.1067 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1436 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 0 | 18.0477
2342941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:27:56 | 11.07.2022 04:05:33 | 5.6269 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3698 | 0 | 541.8608 | 0 | 121.485 | 0 | 0 | 693.7157
2342943 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_D_56385231_56385231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:37:19 | 10.07.2022 23:21:46 | 0.74083 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45237 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57315
2342945 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956673010_956673010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:52:59 | 11.07.2022 00:02:05 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44125
2342948 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_953277561_953277561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:09:34 | 11.07.2022 00:02:34 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088
2342951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 23:34:59 | 11.07.2022 01:06:42 | 1.5286 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15.9619 | 0 | 0 | 0 | 293.5092 | 0 | 0 | 309.4711
2352441 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_M-352 M01_72142245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:48:55 | 28.07.2022 10:51:45 | 2.0472 | 0 | 326 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 217.7954 | 0 | 11.4479 | 0 | 68.1053 | 0 | 0 | 297.3486
2352424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:39:21 | 28.07.2022 08:33:05 | 0.89556 | 0 | 724 | 6 | 29 | 3 | 54 | 1 | 1 | 0 | 80.0789 | 7.3344 | 8.7452 | 14.651 | 26.2905 | 23.6617 | 115.9518 | 276.7135
2352733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_D d1_5946102 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:57:06 | 28.07.2022 18:03:26 | 3.1056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.0981 | 0 | 0 | 0 | 194.3203 | 0 | 0 | 324.4184
2352487 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-6 35-13-L00508_35-13-L00508_83158767 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:34:38 | 28.07.2022 14:35:24 | 5.0128 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5595 | 0 | 63.6055 | 0 | 31.8012 | 0 | 0 | 155.9662
2352982 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_960965471_960965471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:21:10 | 28.07.2022 23:50:27 | 2.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7583
2352673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TOPRAK SU TR-12 35-15-L00380_35-15-L00380_2365578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:27:59 | 28.07.2022 19:38:16 | 6.1714 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7815 | 0 | 96.0268 | 0 | 0 | 152.8083
2352773 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4186 35-03-K04186_960779421_960779421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:07:51 | 28.07.2022 20:21:38 | 4.2297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.22982 | 0 | 0 | 2.5614
2353028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243097_953243097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:44:27 | 29.07.2022 01:45:06 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50037
2352879 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-74 HAYRETTİN TEKBAŞ GRB. 35-15-M00074_C_56368637_56368637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:27:51 | 28.07.2022 20:24:28 | 1.9436 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58839 | 0 | 18.7161 | 0 | 5.4317 | 0 | 0 | 24.7362
2352693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-528 35-02-M00528_ H_79572389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:03:18 | 28.07.2022 18:43:57 | 4.6775 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.7123 | 0 | 0 | 0 | 108.1205 | 0 | 0 | 208.8328
2352670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-120 35-15-L00120_A a1b_48898509 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:22:37 | 28.07.2022 17:06:17 | 3.7278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42.9719 | 0 | 0 | 0 | 166.0165 | 0 | 0 | 208.9883
2352836 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:49:38 | 28.07.2022 20:29:06 | 2.6578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4549 | 0 | 118.9803 | 0 | 0 | 0 | 188.4352
2352862 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_953381293_953381293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:17:59 | 28.07.2022 20:46:18 | 2.4719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82307
2352842 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_B_56395253_56395253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:06:11 | 28.07.2022 20:22:22 | 2.2697 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6029 | 0 | 0 | 0 | 0.25047 | 0 | 0 | 14.8534
2352401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_DAĞITIM TRAFO L-376 PAZARYERİ L02_72060228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 03:34:14 | 28.07.2022 07:51:51 | 4.2936 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 570.2737 | 0 | 0.42955 | 0 | 1460.939 | 0 | 0 | 2031.6423
2353005 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-618 35-04-K00618_K-4772 K01_2042096 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:27:50 | 28.07.2022 22:32:10 | 0.072222 | 0 | 4021 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 98.2507 | 0 | 0 | 0 | 21.256 | 0 | 0 | 119.5066
2352856 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_D_56394119_56394119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:13:12 | 28.07.2022 19:04:05 | 0.84806 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39713 | 0 | 12.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9777
2352507 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_35-13-L00064_2362043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:54:44 | 28.07.2022 12:46:18 | 2.8594 | 0 | 275 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 191.5972 | 0 | 8.0606 | 0 | 89.6373 | 0 | 0 | 289.2951
2353014 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | MAHMUT KURU VE ARK.ÖZEL TR 45-73-M00655Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090334 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:56:00 | 28.07.2022 23:44:01 | 0.80028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3236
2352659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:04:15 | 28.07.2022 15:44:31 | 2.6711 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.8803 | 0 | 12.5545 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 99.4818
2352490 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:33:25 | 28.07.2022 12:49:06 | 3.2614 | 1 | 449 | 142 | 81 | 10 | 60 | 0 | 1 | 10.2779 | 343.3252 | 4536.8419 | 392.3466 | 400.7896 | 136.3745 | 0 | 583.0263 | 6402.9819
2352473 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:22:43 | 28.07.2022 11:15:55 | 1.8867 | 0 | 75 | 39 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.2085 | 364.7147 | 8.4202 | 115.1491 | 1.3086 | 0 | 0 | 542.8012
2352390 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-566 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00586_45-73-M00586_2353508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 00:39:35 | 28.07.2022 02:56:45 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8476 | 0 | 9.5463 | 0 | 0 | 216.3939
2352427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ERDOĞDULAR TARIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ. ÖZEL TR 45-71-M01817Ö_45-71-M01817Ö_2371362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:47:33 | 28.07.2022 08:49:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8574 | 0 | 7.8574
2352536 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910436942_910436942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:59:38 | 28.07.2022 14:41:50 | 4.7033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448
2352908 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR 1 35-24-M00094_A_56354171_56354171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:15:56 | 28.07.2022 20:13:42 | 0.96278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9235 | 0 | 0 | 0 | 0.6905 | 0 | 0 | 14.614
2352573 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442__79725840_79725840 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:54:35 | 28.07.2022 12:18:36 | 1.4003 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.5788 | 0 | 0 | 0 | 7.8917 | 0 | 0 | 102.4704
2352765 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:39:04 | 28.07.2022 16:57:04 | 1.3 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.3693 | 579.6866 | 57.8047 | 3.372 | 0 | 0 | 1290.2325
2352745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_B_74983567_74983567 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:01:31 | 28.07.2022 18:17:13 | 3.2617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736
2352994 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:31:49 | 29.07.2022 01:24:07 | 3.8717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3421
2352453 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2083712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:08:54 | 28.07.2022 09:11:44 | 0.047222 | 2 | 15205 | 31 | 787 | 68 | 1913 | 7 | 5 | 0.0039291 | 86.5586 | 12.0121 | 41.4774 | 14.1522 | 58.6749 | 17.3265 | 17.9122 | 248.1177
2352951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN M01_72233397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:37:04 | 28.07.2022 22:10:36 | 2.5589 | 0 | 1949 | 0 | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1237.5157 | 0 | 0.015302 | 0 | 554.6979 | 0 | 0 | 1792.2288
2352553 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_B_56369672_56369672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:15:46 | 28.07.2022 10:50:41 | 0.58194 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31584 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
2352559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:35:45 | 28.07.2022 15:28:22 | 4.8769 | 4 | 868 | 1 | 37 | 2 | 84 | 0 | 1 | 204.8786 | 1277.179 | 1.8605 | 28.4609 | 22.7908 | 646.3938 | 0 | 26.0988 | 2207.6624
2352410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:34:10 | 28.07.2022 06:36:52 | 0.045 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 131 | 3 | 1 | 0.12793 | 7.7667 | 6.0488 | 3.1378 | 8.89 | 1.8185 | 0.14246 | 3.2785 | 31.2107
2352802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_L-307 L02_72104266 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:59:54 | 28.07.2022 17:34:41 | 0.57972 | 0 | 1611 | 0 | 5 | 2 | 479 | 0 | 3 | 0 | 637.1504 | 0 | 5.6839 | 66.0108 | 1072.4886 | 0 | 121.8489 | 1903.1826
2352516 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:59:27 | 28.07.2022 19:01:30 | 9.0342 | 0 | 1 | 9 | 155 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.0879 | 494.0619 | 4526.2541 | 20.5443 | 530.7628 | 0 | 0 | 5574.711
2352848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372166_72372166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:14:37 | 28.07.2022 19:15:25 | 1.0133 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 5.1198 | 0 | 0 | 11.7968
2352533 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1463 35-03-M01463_35-03-M01463_41968755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:09:34 | 28.07.2022 11:04:00 | 0.90722 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.6199 | 0 | 0 | 0 | 40.2232 | 0 | 0 | 134.8431
2352639 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:18:27 | 28.07.2022 15:29:16 | 3.1803 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8722 | 18.275 | 9.9986 | 17.3837 | 0 | 0 | 51.5295
2352725 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_99332161_99332161 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:37:14 | 28.07.2022 18:45:48 | 4.1428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8913
2352576 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_35-28-M00181_2363486 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:56:37 | 28.07.2022 14:02:46 | 3.1025 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 316.2943 | 0 | 0 | 0 | 92.7606 | 0 | 0 | 409.0549
2352619 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-1 35-22-M00101_YANAR DÖKÜM-TUNCAY KAYNAR ÖZEL M03_72102113 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:55:46 | 28.07.2022 15:27:40 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.3389 | 0 | 721.3389
2352762 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_B_56355976_56355976 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:26:09 | 28.07.2022 18:35:29 | 3.1556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4187 | 0 | 0 | 0 | 0.0070474 | 0 | 0 | 7.4257
2352742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:06:28 | 28.07.2022 15:41:42 | 0.58722 | 0 | 503 | 31 | 56 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 90.3967 | 136.1818 | 69.7751 | 9.0152 | 17.1169 | 0 | 105.8998 | 428.3854
2352642 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:30:27 | 28.07.2022 13:39:16 | 1.1469 | 0 | 205 | 47 | 17 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.9095 | 121.6864 | 42.1193 | 19.9528 | 12.3969 | 0 | 0 | 256.0649
2352948 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:20:47 | 28.07.2022 22:11:27 | 1.8444 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9112 | 0 | 134.0754 | 0 | 36.2157 | 0 | 0 | 185.2023
2352450 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_45-84-L00074_2367459 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:07:21 | 28.07.2022 11:37:36 | 2.5042 | 0 | 404 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 190.7593 | 0 | 17.8184 | 0 | 82.719 | 0 | 0 | 291.2968
2352805 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-6 35-20-L00445_955208152_955208152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:03:15 | 28.07.2022 18:45:11 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2332
2352662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1657 35-02-K01657_99784020_99784020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:08:05 | 28.07.2022 17:38:08 | 4.5008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9546 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0 | 0 | 11.8105
2352407 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 05:42:56 | 28.07.2022 08:45:00 | 3.0344 | 0 | 15341 | 21 | 224 | 28 | 2015 | 12 | 9 | 0 | 11393.3415 | 359.1999 | 939.6343 | 979.9267 | 6076.39 | 2042.127 | 844.2774 | 22634.8967
2352656 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:26:10 | 28.07.2022 14:33:55 | 2.1292 | 0 | 45 | 49 | 147 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 65.6912 | 1885.8093 | 1694.1319 | 127.8755 | 594.1324 | 346.5266 | 0 | 4714.1669
2352565 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY SİCİMDAMLARI TR-1 45-78-M00794_45-78-M00794_2372348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:45:12 | 28.07.2022 13:48:34 | 3.0561 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7763 | 0 | 77.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1589
2352419 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:11:20 | 28.07.2022 07:29:41 | 0.30583 | 3 | 947 | 103 | 323 | 14 | 111 | 1 | 0 | 0.078321 | 38.2883 | 68.8317 | 58.1661 | 16.371 | 18.4467 | 0.79078 | 0 | 200.973
2352914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:27:34 | 28.07.2022 23:02:32 | 3.5828 | 0 | 379 | 1 | 35 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 291.0955 | 16.1331 | 107.5264 | 6.3064 | 156.8554 | 0 | 0 | 577.9168
2353020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950462851_950462851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:13:21 | 29.07.2022 03:50:24 | 4.6175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434
2352728 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:43:29 | 28.07.2022 16:15:58 | 1.5414 | 0 | 4553 | 2 | 187 | 21 | 470 | 2 | 1 | 0 | 918.5719 | 11.4953 | 187.3423 | 71.9527 | 431.3317 | 174.4755 | 278.7094 | 2073.8789
2352645 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ARABACI BOZKÖY TR-4 45-72-L00532_45-72-L00532_2360418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:37:32 | 28.07.2022 17:43:31 | 5.0997 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 137.0961 | 0 | 0 | 0 | 6.9089 | 0 | 0 | 144.005
2352980 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:21:45 | 28.07.2022 21:27:35 | 0.097222 | 0 | 8 | 29 | 73 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.79383 | 37.7351 | 33.0709 | 6.8948 | 11.8008 | 1.3955 | 0 | 91.691
2352857 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-834 35-01-K00834_911436659_911436659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:20:57 | 28.07.2022 19:22:55 | 1.0328 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5759
2352837 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:58:10 | 28.07.2022 18:21:31 | 0.38917 | 3 | 186 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.68831 | 8.8689 | 10.7754 | 0.058014 | 5.1067 | 8.4073 | 0 | 0 | 33.9047
2352794 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139880 L02_53139880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:45:56 | 28.07.2022 16:46:36 | 0.011111 | 0 | 784 | 4 | 146 | 12 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1.1248 | 1.2706 | 0.51799 | 0.27104 | 0.28548 | 1.9473 | 0 | 5.4173
2352416 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:47:20 | 28.07.2022 06:56:05 | 0.14583 | 0 | 511 | 0 | 32 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0 | 4.0866 | 0.17629 | 1.8167 | 0 | 0 | 14.4907
2352751 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HÜSEYİN AYKAN TR-8 35-31-L00257_956581394_956581394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:17:52 | 28.07.2022 17:44:33 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945
2352851 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441446 L04_76441446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:07:34 | 28.07.2022 20:06:38 | 1.9844 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3864 | 0 | 0.27848 | 0 | 0.26305 | 0 | 0 | 25.9279
2352539 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_913610726_913610726 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:05:15 | 28.07.2022 11:06:08 | 1.0147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82124
2352917 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135284 M03_53135284 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:36:36 | 28.07.2022 20:35:05 | 0.97472 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.9877 | 0 | 0.055808 | 0 | 7.8791 | 0 | 0 | 48.9226
2352399 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3390 35-04-K03390_913025502_913025502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 02:09:19 | 28.07.2022 03:43:43 | 1.5733 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0168 | 0 | 0 | 0 | 8.1728 | 0 | 0 | 23.1896
2352831 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393137_56393137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:35:33 | 28.07.2022 18:26:33 | 0.85 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.3855 | 0 | 0 | 0 | 26.1973 | 0 | 0 | 60.5827
2353017 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA L-69 35-23-L00069_B_83917741_83917741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:49:02 | 29.07.2022 00:58:39 | 2.1603 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1335 | 0 | 0 | 0 | 0.12559 | 0 | 0 | 22.2591
2352685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840402_72840402 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:44:35 | 28.07.2022 14:10:52 | 0.43806 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4707 | 0 | 0.47929 | 0 | 3.5108 | 0 | 0 | 15.4608
2352476 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:21:35 | 28.07.2022 11:10:08 | 1.8092 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 242.334 | 0 | 0.010928 | 0 | 29.6173 | 0 | 0 | 271.9623
2353748 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_45-78-M00798_2372354 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:28:25 | 30.07.2022 11:36:24 | 1.1331 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2478 | 0 | 12.9811 | 0 | 3.1277 | 0 | 0 | 24.3566
2353625 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3669 35-08-K03669_98775124_98775124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 00:57:06 | 30.07.2022 03:11:00 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2193 | 0 | 0 | 14.2193
2354063 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:52:40 | 30.07.2022 22:14:56 | 1.3711 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4636 | 0 | 5.6996 | 0 | 0.36793 | 0 | 0 | 39.5311
2353754 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3364 35-09-K03364_35-09-K03364_64683022 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:40:12 | 30.07.2022 12:19:14 | 1.6506 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5785 | 0 | 0 | 0 | 4.5663 | 0 | 0 | 29.1448
2353811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161__72373727_72373727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:36:13 | 30.07.2022 13:59:00 | 1.3797 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 1.7624 | 0 | 2.4172 | 0 | 0 | 6.6487
2353857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/83A M011_61292043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:26:12 | 30.07.2022 17:51:33 | 4.4225 | 0 | 388 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 650.8005 | 0 | 11.6102 | 20.8495 | 90.5347 | 456.3076 | 0 | 1230.1025
2353665 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4280 35-02-K04280_B_56375790_56375790 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:15:50 | 30.07.2022 12:55:53 | 4.6675 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 184.0386 | 0 | 0 | 0 | 62.4277 | 0 | 0 | 246.4663
2353714 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_DM-14 M01_66510649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:31:47 | 30.07.2022 10:56:59 | 1.42 | 1 | 6805 | 5 | 69 | 2 | 445 | 1 | 1 | 0.29261 | 2468.8432 | 44.9843 | 70.3235 | 66.7756 | 711.9198 | 43.8189 | 12.1975 | 3419.1554
2353691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950365262_950365262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:08:41 | 30.07.2022 14:17:27 | 5.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80928 | 0 | 0 | 0.80928
2353648 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:11:47 | 30.07.2022 07:23:23 | 0.19333 | 2 | 0 | 24 | 215 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 33.3907 | 234.8359 | 16.4058 | 30.9102 | 0 | 0 | 315.7092
2354040 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:10:54 | 30.07.2022 21:40:12 | 1.4883 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.8125 | 0 | 34.3312 | 0 | 15.8271 | 0 | 0 | 79.9709
2353983 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_6869983_56378168_56378168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:01:15 | 30.07.2022 18:23:03 | 0.36333 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 2.337 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 8.6778
2354083 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9C 45-71-M01975_953220053_953220053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:04:36 | 30.07.2022 22:50:34 | 0.76611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53725
2353697 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:18:06 | 30.07.2022 16:37:06 | 7.3167 | 0 | 45 | 49 | 147 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 197.2465 | 6451.783 | 5907.5369 | 348.7242 | 1589.4237 | 832.0155 | 0 | 15326.7299
2353674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_953379154_953379154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:43:17 | 30.07.2022 11:08:22 | 2.4181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7936
2354052 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4282 35-09-K04282_E_56365234_56365234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:40:59 | 30.07.2022 21:52:57 | 1.1994 | 0 | 159 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.234 | 0 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 0 | 48.277
2353720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:43:12 | 30.07.2022 18:06:31 | 8.3886 | 1 | 243 | 14 | 43 | 14 | 88 | 7 | 0 | 9.7295 | 286.3684 | 162.8661 | 594.3159 | 425.4945 | 265.6212 | 2382.5644 | 0 | 4126.96
2353657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_B_60984099_60984099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:53:43 | 30.07.2022 10:46:42 | 2.8831 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 228.0921 | 0 | 1.3412 | 0 | 63.67 | 0 | 0 | 293.1032
2353757 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_95000597030_95000597030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:47:45 | 30.07.2022 11:32:08 | 0.73972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21359
2353860 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:05:00 | 30.07.2022 17:14:55 | 3.1653 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1617 | 0 | 30.625 | 0 | 0 | 0 | 47.7867
2354006 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134976 M05_53134976 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:31:11 | 30.07.2022 20:19:05 | 1.7983 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 5.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6609
2353737 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134454 M03_53134454 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:11:22 | 30.07.2022 11:21:19 | 1.1658 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.9043 | 0 | 0.024069 | 0 | 11.1274 | 0 | 0 | 41.0557
2353949 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_TR-25 L05_81569387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:08:00 | 30.07.2022 19:01:00 | 1.8833 | 0 | 468 | 0 | 23 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190.5282 | 0 | 29.2136 | 90.1696 | 98.9305 | 0 | 0 | 408.8419
2354092 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1932 35-09-M01932_98480016_98480016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:32:19 | 30.07.2022 23:58:48 | 1.4414 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705
2353992 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_912812124_912812124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:17:23 | 30.07.2022 19:46:57 | 1.4928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0317
2353886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:03:48 | 30.07.2022 16:36:27 | 1.5442 | 1 | 748 | 0 | 7 | 10 | 57 | 1 | 4 | 0.46714 | 352.5025 | 0 | 18.3704 | 70.7696 | 113.8004 | 10.1133 | 42.1375 | 608.1609
2353694 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:13:20 | 30.07.2022 16:41:52 | 7.4756 | 1 | 806 | 12 | 11 | 3 | 135 | 1 | 0 | 24.4 | 1127.7168 | 706.0227 | 101.6982 | 25.5162 | 919.5934 | 818.8434 | 0 | 3723.7907
2353780 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-972 35-03-M00972_910379224_910379224 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:55:48 | 30.07.2022 13:46:06 | 2.8383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9161
2353929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_A_56366197_56366197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:03:37 | 30.07.2022 17:49:52 | 1.7708 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.9831 | 0 | 0 | 0 | 89.2609 | 0 | 0 | 158.244
2353677 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:49:01 | 30.07.2022 09:45:39 | 0.94389 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.1072 | 0 | 1.0345 | 0 | 26.345 | 0 | 0 | 74.4867
2353700 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_BAĞYURDU TM GİRİŞ M010_61292042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:21:05 | 30.07.2022 14:10:40 | 4.8264 | 0 | 389 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9 | 1 | 0 | 689.4083 | 0 | 24.5559 | 1511.458 | 109.2536 | 7905.4304 | 539.6804 | 10779.7865
2353846 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_953375702_953375702 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:23:14 | 30.07.2022 17:40:13 | 4.2831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.575
2353909 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:29:11 | 30.07.2022 17:02:07 | 1.5489 | 1 | 1189 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 3 | 93.6279 | 510.8752 | 1.1335 | 0 | 16.7874 | 134.5089 | 0 | 16.4966 | 773.4296
2354049 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_42127887_56356447_56356447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:31:33 | 30.07.2022 21:45:20 | 1.2297 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.4968 | 0 | 0.11732 | 0 | 20.0777 | 0 | 0 | 37.6918
2353717 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:50:34 | 30.07.2022 10:29:20 | 0.64611 | 0 | 111 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.3633 | 0 | 1.4255 | 0 | 12.4476 | 0 | 0 | 36.2363
2353926 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/120 45-83-M00718_45-83-M00718_61201121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:02:52 | 30.07.2022 18:49:48 | 2.7822 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 470.8264 | 0 | 0 | 0 | 48.7116 | 0 | 0 | 519.538
2353777 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1666 35-02-K01666_99167159_99167159 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:18:28 | 30.07.2022 14:04:04 | 2.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9885
2353634 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:25:04 | 30.07.2022 05:33:40 | 0.14333 | 13 | 1647 | 23 | 515 | 38 | 356 | 4 | 1 | 90.2039 | 82.1518 | 51.7736 | 44.7268 | 41.5775 | 43.9142 | 20.8362 | 0.4273 | 375.6112
2354032 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B01_5846699 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:32:46 | 30.07.2022 20:02:44 | 0.49944 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6927 | 0 | 0 | 0 | 11.0411 | 0 | 0 | 26.7338
2353883 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-1 35-26-M00892__72371991_72371991 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:02:59 | 30.07.2022 18:44:54 | 3.6986 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.3876 | 0 | 22.9164 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 87.4832
2354267 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443424_950443424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:46:25 | 31.07.2022 12:24:04 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93456
2354390 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374546_72374546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:41:41 | 31.07.2022 17:36:36 | 0.91528 | 0 | 228 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.1393 | 0 | 5.2321 | 0 | 12.4372 | 0 | 0 | 63.8086
2354290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2105189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:47:19 | 31.07.2022 12:30:23 | 0.71778 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0.95964 | 0.072254 | 11.8083 | 15.344 | 111.1258 | 23.4667 | 8.3124 | 0 | 171.0892
2354453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L01_2324489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:56:50 | 31.07.2022 20:52:33 | 1.9286 | 0 | 305 | 0 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 344.8324 | 0 | 0 | 44.5242 | 179.6 | 0 | 0 | 568.9566
2354350 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1330 35-02-K01330_35-02-K01330_2350728 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:49:20 | 31.07.2022 17:20:15 | 2.5153 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 423.4265 | 0 | 0 | 0 | 321.0836 | 0 | 0 | 744.5101
2354496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950449074_950449074 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:56:33 | 31.07.2022 23:27:34 | 2.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6848
2354164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALKORU SİTESİ TR 35-30-M00040_ M01_2307025 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:58:05 | 31.07.2022 09:48:11 | 1.835 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7556
2354307 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-280 35-18-L00280_ H01_2077166 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:39:52 | 31.07.2022 13:28:21 | 0.80806 | 0 | 255 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 86.5587 | 0 | 0.96167 | 0 | 12.8457 | 0 | 0 | 100.3661
2354141 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1 M06_2314086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:39:27 | 31.07.2022 07:17:08 | 0.62806 | 5 | 1884 | 102 | 301 | 37 | 194 | 3 | 0 | 1.2116 | 300.5496 | 236.1483 | 940.1355 | 102.1319 | 112.1241 | 59.4389 | 0 | 1751.7398
2354121 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4034 35-01-K04034_911556817_911556817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 01:51:47 | 31.07.2022 02:41:03 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12553
2354333 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:36:30 | 31.07.2022 15:07:59 | 1.5247 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 136.719 | 0 | 0 | 0 | 217.1027 | 0 | 0 | 353.8218
2354227 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53135663 M04_53135663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:27:47 | 31.07.2022 15:20:30 | 5.8786 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6263 | 0 | 4.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5586
2354476 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214575_953214575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:53:39 | 31.07.2022 22:29:13 | 2.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48437
2354270 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2587 35-04-K02587_K-2511 K02_2121252 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:02:09 | 31.07.2022 11:47:53 | 0.76222 | 0 | 1918 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 411.6503 | 0 | 0 | 0 | 119.2686 | 0 | 0 | 530.9189
2354224 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:37:00 | 31.07.2022 09:37:30 | 0.0083333 | 0 | 306 | 0 | 133 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.31462 | 0 | 0.72269 | 0.094549 | 0.16647 | 0 | 0 | 1.2983
2354347 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:37:38 | 31.07.2022 14:40:00 | 0.039444 | 0 | 968 | 14 | 29 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10.8746 | 1.0687 | 1.3168 | 0.33077 | 5.202 | 0 | 0 | 18.7928
2354264 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:45:37 | 31.07.2022 12:29:59 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8821 | 0 | 0 | 67.8821
2354310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 12:44:28 | 31.07.2022 17:51:29 | 5.1169 | 1 | 1688 | 14 | 62 | 26 | 396 | 14 | 0 | 5.8796 | 1279.9865 | 95.7678 | 474.1958 | 1111.3471 | 1036.5802 | 2522.6324 | 0 | 6526.3893
2354393 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_A_56394241_56394241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:56:58 | 31.07.2022 19:57:47 | 3.0136 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5866 | 0 | 34.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3779
2354187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-411 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00177_B_56385659_56385659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:59:57 | 31.07.2022 09:38:46 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22322
2354330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:37:37 | 31.07.2022 13:37:44 | 0.0019444 | 0 | 18 | 1 | 0 | 24 | 40 | 36 | 43 | 0 | 0.020071 | 0.0027722 | 0 | 1.0661 | 0.5509 | 3.7903 | 1.7406 | 7.1708
2354161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:50:50 | 31.07.2022 07:51:12 | 0.0061111 | 2 | 328 | 22 | 72 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.0090978 | 0.38271 | 0.65164 | 1.709 | 0.022097 | 0.33296 | 0 | 0 | 3.1075
2354144 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048025 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:04:11 | 31.07.2022 07:40:32 | 0.60583 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.6066 | 0 | 0.70659 | 0 | 5.4461 | 0 | 0 | 15.7593
2354181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPÇAM SULAMA TR-7 35-16-M00200_953355068_953355068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:53:29 | 31.07.2022 13:44:46 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5477
2354287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459104_950459104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:46:21 | 31.07.2022 14:18:10 | 2.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63015
2354473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-4 35-15-L00916_35-15-L00916_79886397 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:55:30 | 31.07.2022 20:48:01 | 0.87528 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.0093 | 0 | 70.0422 | 0 | 17.5602 | 0 | 0 | 107.6116
2354127 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KADİR TEZEL GEÇİT 35-26-M01301_ H2_2060804 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 05:03:01 | 31.07.2022 06:54:27 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 9.3395 | 31.046 | 92.4916 | 130.5107 | 264.5409
2354482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-126 35-15-M00126_48885711_56380882_56380882 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:16:07 | 31.07.2022 22:57:47 | 2.6944 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.6431 | 0 | 0 | 0 | 12.3261 | 0 | 0 | 44.9692
2354505 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-6 45-72-L00414_45-72-L00414_2348062 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:27:09 | 31.07.2022 22:20:25 | 0.88778 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4605 | 0 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 25.7811
2354296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195346_953195346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:13:41 | 31.07.2022 16:25:52 | 4.2031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2245
2354359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 15:22:11 | 31.07.2022 15:26:51 | 0.077778 | 5 | 11258 | 17 | 146 | 22 | 912 | 10 | 1 | 0.24586 | 185.3243 | 2.6228 | 13.1612 | 19.1792 | 76.9254 | 78.1829 | 0.52501 | 376.1667
2354442 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_955210839_955210839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:36:46 | 31.07.2022 20:45:41 | 2.1486 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72113 | 0 | 7.1027 | 0 | 0.30336 | 0 | 0 | 8.1272
2354474 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_10093154_56358435_56358435 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:52:55 | 31.07.2022 21:01:57 | 1.1506 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7845 | 0 | 0.60246 | 0 | 5.1053 | 0 | 0 | 29.4923
2354245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138341 M15_53138341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:08:22 | 31.07.2022 10:09:10 | 0.013333 | 0 | 841 | 1 | 276 | 5 | 83 | 0 | 1 | 0 | 2.4485 | 0.0038326 | 2.371 | 0.12539 | 0.60872 | 0 | 0.00034659 | 5.5578
2354268 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:53:22 | 31.07.2022 11:21:12 | 0.46389 | 13 | 1536 | 23 | 507 | 38 | 338 | 4 | 1 | 436.7445 | 283.3266 | 206.7323 | 179.7357 | 178.2717 | 216.4285 | 62.9387 | 1.1579 | 1565.3358
2354437 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:27:40 | 31.07.2022 18:36:36 | 0.14889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.018361 | 0 | 6.326 | 20.1117 | 78.9792 | 4.007 | 109.4423
2354205 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:17:50 | 31.07.2022 12:47:54 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354145 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:59:33 | 31.07.2022 07:57:40 | 0.96861 | 21 | 109 | 4 | 34 | 4 | 19 | 0 | 0 | 55.9356 | 137.853 | 4.5292 | 21.1766 | 12.7973 | 11.2756 | 0 | 0 | 243.5674
2354308 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_B_56391027_56391027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:40:51 | 31.07.2022 14:34:22 | 1.8919 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.40448 | 0 | 0 | 8.0451
2354142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_950451102_950451102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:53:38 | 31.07.2022 10:04:36 | 3.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5568
2354122 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2108449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 02:17:40 | 31.07.2022 03:19:14 | 1.0261 | 14 | 33 | 5 | 71 | 15 | 20 | 1 | 1 | 7.4862 | 12.4469 | 6.0909 | 29.9385 | 235.9113 | 8.4738 | 121.5447 | 1.4818 | 423.374
2354328 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_912442836_912442836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:36:32 | 31.07.2022 16:09:32 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4126 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 6.566
2354228 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:38:10 | 31.07.2022 09:38:32 | 0.0061111 | 1 | 781 | 3 | 18 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.0022247 | 0.45993 | 0.033424 | 0.085329 | 0.080371 | 0.058945 | 0 | 0 | 0.72022
2354440 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7 45-72-L00007_956496236_956496236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:34:36 | 31.07.2022 19:34:13 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40293
2354340 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:11:54 | 31.07.2022 14:47:10 | 0.58778 | 0 | 4 | 54 | 228 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.0124 | 644.8968 | 989.4928 | 37.8265 | 115.435 | 0 | 0 | 1789.6635
2354509 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1563 35-02-M01563_TRAFO M03_2034668 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:36:03 | 31.07.2022 23:11:15 | 1.5867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.6581 | 0 | 0 | 0 | 39.0185 | 0 | 0 | 45.6766
2354486 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_35-16-M00115_2349452 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:23:07 | 31.07.2022 21:39:24 | 1.2714 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37.4762 | 0 | 0 | 0 | 21.4977 | 0 | 0 | 58.9739
2354363 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3294 35-10-K03294_ÖZEL SDP_5906723 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:23:47 | 31.07.2022 16:53:32 | 1.4958 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8265
2354194 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TORBALI M20_2307690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:15:00 | 31.07.2022 09:59:49 | 0.74694 | 0 | 15174 | 0 | 119 | 2 | 2543 | 0 | 2 | 0 | 2575.4706 | 0 | 163.8829 | 120.0573 | 1706.5683 | 0 | 35.1416 | 4601.1207
2354108 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_35-14-L00197_2356164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 00:16:49 | 31.07.2022 01:02:42 | 0.76472 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 1.9119 | 0 | 2.7621 | 0 | 0 | 6.7804
2354400 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_B_56405679_56405679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:12:00 | 31.07.2022 18:06:49 | 0.91361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3859 | 0 | 0 | 0 | 2.5177 | 0 | 0 | 6.9037
2354211 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-1 (1H03) M03_66128128 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:27:01 | 31.07.2022 17:57:01 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12773.9616 | 0 | 12773.9616
2354260 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_45-73-L00001_2365085 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:33:26 | 31.07.2022 12:06:25 | 1.5497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0868
2354237 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114550 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:10:40 | 31.07.2022 12:41:00 | 2.5056 | 0 | 111 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.4771 | 0 | 5.3861 | 0 | 42.5472 | 0 | 0 | 129.4103
2354131 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-91/A 45-78-L00721_DAĞITIM TRF TR-91/A L03_61302557 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:50:04 | 31.07.2022 06:29:40 | 0.66 | 0 | 669 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 81.3091 | 0 | 0 | 0 | 19.6938 | 0 | 0 | 101.0029
2354280 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438371_950438371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:28:01 | 31.07.2022 12:11:38 | 0.72694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45766
2354423 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_A A02b_42569783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:50:33 | 31.07.2022 18:26:08 | 0.59306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9889 | 0 | 0 | 0 | 7.7794 | 0 | 0 | 11.7682
2354128 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_A_56373865_56373865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 05:01:05 | 31.07.2022 08:12:01 | 3.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0354 | 0 | 31.8613 | 0 | 0 | 53.8967
2354174 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:38:30 | 31.07.2022 08:49:57 | 0.19083 | 7 | 1324 | 25 | 19 | 22 | 113 | 1 | 0 | 0.45931 | 27.9544 | 33.8742 | 4.2732 | 14.6613 | 7.4846 | 9.1703 | 0 | 97.8773
2354320 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/13 45-83-L00013_TR-2/12 L01_2326580 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 13:23:19 | 31.07.2022 15:00:01 | 1.6117 | 0 | 1488 | 0 | 1 | 4 | 108 | 0 | 1 | 0 | 481.5655 | 0 | 0 | 11.8627 | 217.84 | 0 | 4.227 | 715.4951
2354529 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_911433564_911433564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:52:47 | 01.08.2022 05:46:54 | 6.9019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4247
2354111 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 00:34:02 | 31.07.2022 01:23:48 | 0.82944 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 | 0 | 0 | 9.1944
2354443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-247 35-18-L00247_35-18-L00247_2376419 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:39:19 | 31.07.2022 21:24:28 | 2.7525 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 239.8128 | 0 | 0 | 0 | 78.563 | 0 | 0 | 318.3758
2354257 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_35-03-M00639_42868458 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:30:19 | 31.07.2022 13:53:07 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0269 | 0 | 0 | 308.0269
2354234 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_KULAKSIZLAR L20_2326921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:42:41 | 31.07.2022 10:30:41 | 0.8 | 0 | 225 | 47 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22.2546 | 284.976 | 73.5955 | 13.7181 | 5.6829 | 12.8342 | 0 | 413.0613
2354214 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:32:12 | 31.07.2022 10:15:06 | 0.715 | 0 | 623 | 8 | 12 | 3 | 71 | 2 | 0 | 0 | 71.5835 | 22.5419 | 27.5 | 5.5243 | 50.133 | 67.7698 | 0 | 245.0525
2354114 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_911080397_911080397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 00:47:38 | 31.07.2022 03:55:45 | 3.1353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5587
2354191 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:05:48 | 31.07.2022 16:30:45 | 7.4158 | 0 | 133 | 0 | 1 | 22 | 19 | 13 | 2 | 0 | 254.007 | 0 | 1.6982 | 2619.7409 | 177.2479 | 3669.954 | 296.5279 | 7019.176
2354426 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4418 35-04-K04418_A_56371257_56371257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:04:13 | 31.07.2022 20:41:23 | 2.6194 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.7288 | 0 | 0 | 0 | 3.2862 | 0 | 0 | 74.015
2354177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:21:17 | 31.07.2022 09:38:41 | 1.29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2513 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 7.5732
2354277 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABAĞ TR-4 35-31-L00130_35-31-L00130_2364007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 11:18:21 | 31.07.2022 18:08:40 | 6.8386 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9725 | 0 | 31.2944 | 0 | 91.349 | 0 | 0 | 148.6159
2354532 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4034 35-01-K04034_C_56357148_56357148 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:52:38 | 01.08.2022 01:02:31 | 1.1647 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | 0 | 0 | 10.8504
2354246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1799 35-02-M01799_TRAFO M01_2061993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:09:00 | 31.07.2022 14:43:48 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.3425 | 0 | 0 | 350.3425
2354409 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK AVCILAR YILMAZ KOÇ YANI TR-6 35-31-L00490_B_72227125_72227125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:20:50 | 31.07.2022 20:29:16 | 3.1406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8152
2354346 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:32:10 | 31.07.2022 15:15:59 | 0.73028 | 2 | 761 | 31 | 281 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.43354 | 105.8086 | 181.6384 | 363.2288 | 68.9937 | 31.5799 | 0 | 0 | 751.6829
2354160 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-290 35-19-M00465_ H_49808983 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:26:58 | 31.07.2022 10:49:14 | 3.3711 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 68.1791 | 0 | 7.0143 | 0 | 46.9479 | 0 | 0 | 122.1414
2354449 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/28 35-28-M00752_953387053_953387053 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:49:09 | 31.07.2022 20:22:59 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4162 | 0 | 0 | 18.4162
2354309 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | MIDIKLI TR-1 45-81-M00147_45-81-M00147_2376221 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:44:21 | 31.07.2022 13:38:26 | 0.90139 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8089 | 0 | 0 | 0 | 0.16046 | 0 | 0 | 2.9693
2354143 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:59:18 | 31.07.2022 07:37:08 | 0.63056 | 0 | 386 | 61 | 353 | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 45.2762 | 206.4746 | 561.6275 | 109.3581 | 21.8725 | 36.0028 | 0 | 980.6118
2354137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:17:37 | 31.07.2022 14:56:52 | 8.6542 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 495.3314 | 0 | 0 | 0 | 142.0477 | 0 | 0 | 637.3792
2354286 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3551 35-03-K03551_910556122_910556122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:44:45 | 31.07.2022 15:10:13 | 3.4244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2685 | 0 | 0 | 0 | 0.8407 | 0 | 0 | 4.1092
2354515 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-27 35-25-M00027_955262189_955262189 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:04:15 | 01.08.2022 01:16:33 | 3.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272
2354220 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_911283128_911283128 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:32:54 | 31.07.2022 10:47:13 | 1.2386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 0 | 2.5559 | 0 | 0 | 4.1332
2354243 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZEYNEL ÇALAN 35-26-L00079_6639755_56359767_56359767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:04:25 | 31.07.2022 11:47:58 | 1.7258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3744
2354412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-11 45-72-M00426_45-72-M00426_2370574 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:37:32 | 31.07.2022 18:24:04 | 0.77556 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0215 | 0 | 0.13969 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 11.5687
2354157 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:14:21 | 31.07.2022 09:07:50 | 1.8914 | 0 | 155 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.5618 | 0 | 15.8271 | 0 | 29.8599 | 0 | 0 | 139.2488
2354406 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_35-14-L00065_72210483 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:29:30 | 31.07.2022 17:42:05 | 0.20972 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3251 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 0 | 0 | 13.6587
2354452 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99099804_99099804 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:46:51 | 31.07.2022 19:57:16 | 1.1736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4181
2354203 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:12:21 | 31.07.2022 12:42:57 | 3.51 | 9 | 4651 | 240 | 1378 | 58 | 1246 | 7 | 0 | 63.156 | 2896.1746 | 10660.7632 | 13950.5103 | 1492.5496 | 4626.1454 | 1050.1339 | 0 | 34739.433
2354306 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_99350871_99350871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:32:16 | 31.07.2022 14:38:28 | 2.1033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
2354140 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:43:44 | 31.07.2022 06:48:03 | 0.071944 | 0 | 4 | 54 | 228 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.18677 | 59.6263 | 104.1801 | 2.9817 | 7.586 | 0 | 0 | 174.5609
2354495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_B_56369362_56369362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:51:49 | 31.07.2022 22:30:36 | 1.6464 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2107 | 0 | 6.8146 | 0 | 0.33313 | 0 | 0 | 17.3584
2354120 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114518 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 01:52:47 | 31.07.2022 02:15:51 | 0.38444 | 0 | 111 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6105 | 0 | 0.68114 | 0 | 4.0755 | 0 | 0 | 16.3671
2354263 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_95001197623_95001197623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:45:04 | 31.07.2022 13:37:01 | 2.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048326
2354183 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_TEPEKÖY M05_83813302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:52:50 | 31.07.2022 10:07:46 | 1.2489 | 0 | 444 | 0 | 10 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 136.4183 | 0 | 47.5071 | 0 | 25.6982 | 0 | 0 | 209.6235
2354432 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:12:20 | 31.07.2022 19:57:50 | 1.7583 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3047 | 136.7428 | 24.4274 | 104.3783 | 0 | 0 | 348.8533
2354475 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:57:48 | 31.07.2022 20:08:08 | 0.17222 | 0 | 4 | 54 | 228 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.62164 | 181.2803 | 280.1198 | 10.5678 | 31.3221 | 0 | 0 | 503.9116
2354326 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:35:11 | 31.07.2022 13:54:21 | 0.31944 | 1 | 806 | 12 | 11 | 3 | 135 | 1 | 0 | 1.0391 | 44.5617 | 29.3981 | 4.2564 | 0.97575 | 35.0224 | 18.8201 | 0 | 134.0735
2354315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953395712_953395712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:39:01 | 31.07.2022 14:17:35 | 1.6428 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75541 | 0 | 2.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1238
2354415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_953214044_953214044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:37:18 | 31.07.2022 20:00:09 | 2.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66417
2354292 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-126 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00935_45-73-M00935_2352340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:02:17 | 31.07.2022 13:00:25 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9934 | 0 | 3.3841 | 0 | 0 | 173.3775
2354338 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_6904929_56357478_56357478 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:15:00 | 31.07.2022 14:50:26 | 0.59056 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 1.6711 | 0 | 0.092571 | 0 | 0 | 7.2012
2354146 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:04:06 | 31.07.2022 07:37:33 | 0.5575 | 20 | 107 | 298 | 89 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.9426 | 12.9248 | 279.0471 | 80.6008 | 4.6207 | 0.008618 | 0 | 0 | 385.1446
2354206 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖKÇEN DM 1-2/3 35-29-L00061_48309556 DM1/e1b_48316396 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:22:03 | 31.07.2022 11:27:29 | 2.0906 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8604 | 0 | 0 | 0 | 19.774 | 0 | 0 | 36.6344
2337757 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1123 35-02-M01123_F f1b_5851667 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:03:26 | 01.07.2022 20:13:43 | 2.1714 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1606 | 0 | 0 | 0 | 15.6284 | 0 | 0 | 61.789
2337843 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_95000607191_95000607191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:41:25 | 01.07.2022 21:50:42 | 2.1547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397
2337365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73-A 45-72-M00630_956501992_956501992 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:45:33 | 01.07.2022 11:05:28 | 2.3319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0 | 0 | 2.9456
2337259 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/30-A 45-72-L00060_45-72-L00060_66510237 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 02:28:38 | 01.07.2022 02:49:22 | 0.34556 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | 0 | 0 | 0 | 33.6097 | 0 | 0 | 44.7547
2337408 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_45-76-M00011_72217132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:38:47 | 01.07.2022 11:03:45 | 1.4161 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 286.7962 | 0 | 0 | 0 | 121.023 | 0 | 0 | 407.8192
2337268 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:42:03 | 01.07.2022 06:22:46 | 0.67861 | 23 | 4335 | 22 | 130 | 44 | 533 | 6 | 1 | 6.525 | 689.9571 | 122.8925 | 53.6393 | 60.6828 | 266.8219 | 130.9524 | 0.25218 | 1331.7231
2337600 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_966330934_966330934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:50:05 | 01.07.2022 14:51:25 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55866
2337786 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_C_56377462_56377462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:19:01 | 01.07.2022 19:39:32 | 0.34194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 0.67098 | 0 | 0 | 5.6628
2337763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:21:55 | 01.07.2022 21:16:30 | 2.9097 | 0 | 445 | 1 | 28 | 9 | 64 | 7 | 0 | 0 | 446.2548 | 38.5899 | 57.37 | 235.3563 | 204.1566 | 666.5178 | 0 | 1648.2454
2337391 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM 45-71-M00006_45-71-M00006_2369054 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:25:49 | 01.07.2022 10:34:53 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092301 | 0 | 4.8374 | 0 | 0 | 4.9297
2337640 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956646320_956646320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:42:32 | 01.07.2022 16:43:39 | 2.0186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33245
2337437 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:08:24 | 01.07.2022 10:12:00 | 0.06 | 2 | 5101 | 2 | 35 | 6 | 340 | 0 | 0 | 0.083771 | 83.5313 | 0.3249 | 1.7394 | 4.1294 | 41.4545 | 0 | 0 | 131.2632
2337686 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8 45-82-M00008__72374597_72374597 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:58:42 | 01.07.2022 18:06:03 | 2.1225 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.3899 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0 | 0 | 82.2728
2337577 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:46:02 | 01.07.2022 13:11:39 | 0.42694 | 7 | 9795 | 91 | 163 | 68 | 1467 | 14 | 2 | 0.9435 | 851.1386 | 120.6205 | 65.2259 | 678.0588 | 543.0891 | 2622.892 | 68.2057 | 4950.1741
2337285 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:27:16 | 01.07.2022 07:31:50 | 0.076111 | 5 | 2881 | 104 | 356 | 30 | 553 | 7 | 10 | 0.229 | 34.4471 | 51.9592 | 59.6937 | 11.1158 | 25.2859 | 30.5357 | 10.9619 | 224.2283
2337895 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_95000607191_95000607191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:12:52 | 01.07.2022 23:16:21 | 1.0581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625
2337872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239391_953239391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:07:21 | 02.07.2022 00:34:57 | 3.46 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4488
2337368 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:14:13 | 01.07.2022 18:30:42 | 9.2747 | 3 | 2731 | 31 | 555 | 17 | 281 | 0 | 3 | 12.2182 | 4053.3835 | 2032.3297 | 7266.2211 | 1825.419 | 1764.8206 | 0 | 1541.1211 | 18495.513
2337354 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_D_56371959_56371959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:04:20 | 01.07.2022 18:10:48 | 9.1078 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 313.6099 | 0 | 0 | 0 | 153.7138 | 0 | 322.9464 | 790.2702
2337560 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:31:20 | 01.07.2022 12:39:00 | 0.12778 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.032328 | 9.4441 | 4.0508 | 0.058292 | 10.0563 | 4.3649 | 0 | 0 | 28.0067
2337305 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | FOÇA ÇARDAKÇILIK ÖZEL TR 35-17-M00356Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:02:32 | 01.07.2022 10:06:21 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6059 | 0 | 0 | 0 | 10.6059
2337852 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-17 35-31-L00017_47982017_56395271_56395271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:27:18 | 01.07.2022 23:38:01 | 3.1786 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | 39.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4443
2337743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:41:47 | 01.07.2022 18:18:14 | 0.6075 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138.1187 | 0 | 0 | 0 | 53.7139 | 0 | 0 | 191.8326
2337534 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/15 45-72-L00015_B_56394000_56394000 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:36:46 | 01.07.2022 13:27:59 | 1.8536 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.6745 | 0 | 0 | 0 | 61.0945 | 0 | 0 | 156.769
2337288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_65876684 M06_65876684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:19:37 | 01.07.2022 11:27:48 | 4.1364 | 1 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.99655 | 58.5059 | 0 | 25.6569 | 0 | 1.2507 | 0 | 0 | 86.4101
2337434 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_B_56376553_56376553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:07:35 | 01.07.2022 11:56:40 | 1.8181 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1822
2337580 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:08:48 | 01.07.2022 14:32:08 | 1.3889 | 0 | 1809 | 13 | 26 | 5 | 183 | 2 | 0 | 0 | 459.0124 | 88.5689 | 39.0378 | 19.0922 | 261.7114 | 164.7625 | 0 | 1032.185
2337394 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-11 35-10-L00011_GİRİŞ L01_48439059 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:28:47 | 01.07.2022 10:33:33 | 1.0794 | 4 | 270 | 1 | 14 | 5 | 44 | 4 | 0 | 113.3706 | 110.2773 | 2.6681 | 17.7547 | 169.5268 | 105.6753 | 333.2693 | 0 | 852.5421
2337228 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_DAĞITIM TRAFOSU M04_72162932 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 00:06:55 | 01.07.2022 09:05:09 | 8.9706 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.6198 | 0 | 573.7634 | 0 | 42.2674 | 0 | 0 | 665.6506
2337371 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-3 35-26-M00894_956603637_956603637 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:02:46 | 01.07.2022 10:22:26 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74492 | 0 | 0 | 0.74492
2337806 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:47:00 | 01.07.2022 21:58:56 | 4.1989 | 1 | 101 | 12 | 140 | 3 | 19 | 0 | 1 | 11.6495 | 123.6103 | 110.1855 | 677.632 | 189.0541 | 95.637 | 0 | 2.321 | 1210.0894
2337451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1867 35-02-M01867_98713954_98713954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:27:00 | 01.07.2022 12:20:49 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5086 | 130.5086
2337457 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448151_950448151 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:28:46 | 01.07.2022 14:31:16 | 4.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8668 | 0 | 0 | 9.8668
2337314 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BİÇEROVA KÖK 35-17-M00514_HABAŞ RMS M01_66286733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:55:00 | 01.07.2022 08:39:12 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 572 | 5 | 6 | 0 | 0.29736 | 0 | 0 | 33.3646 | 355.7027 | 212.9687 | 254.2024 | 856.5359
2337337 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:35:36 | 01.07.2022 09:02:51 | 0.45417 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1975 | 0 | 4.3448 | 2.7958 | 0 | 0 | 274.3381
2337669 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-37 45-82-M00527_945523760_945523760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:25:28 | 01.07.2022 17:16:31 | 1.8508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 4.7975 | 0 | 0 | 5.2006
2337692 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910314255_910314255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:07:26 | 01.07.2022 18:45:08 | 2.6283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535
2337715 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:50:29 | 01.07.2022 19:18:00 | 2.4586 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5731 | 194.9353 | 43.0763 | 188.1664 | 0 | 0 | 548.751
2337569 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SARNIÇ TR-1 45-77-L00329_C_56385405_56385405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:44:14 | 01.07.2022 14:19:07 | 1.5814 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2775 | 0 | 0 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 21.3265
2337523 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:21:03 | 01.07.2022 11:57:18 | 0.60417 | 0 | 1291 | 0 | 197 | 1 | 197 | 0 | 1 | 0 | 231.3484 | 0 | 55.5438 | 14.812 | 174.7988 | 0 | 2.0598 | 478.5626
2337483 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:52:21 | 01.07.2022 11:53:28 | 1.0186 | 7 | 9795 | 91 | 163 | 68 | 1467 | 14 | 2 | 2.1887 | 1997.255 | 291.3346 | 158.4345 | 1629.3891 | 1276.4812 | 7196.2817 | 187.1331 | 12738.4979
2337609 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_62800049 M03_62800049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:08:09 | 01.07.2022 15:28:31 | 1.3394 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 45.3862 | 0 | 37.794 | 0 | 0 | 86.1923
2337254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950453296_950453296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 01:17:39 | 01.07.2022 01:52:55 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52122
2337589 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:25:22 | 01.07.2022 15:30:36 | 2.0872 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0614 | 0 | 7.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.044
2337423 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK SULAMA TR-6 35-16-M00192_35-16-M00192_2374897 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:03:23 | 01.07.2022 19:02:48 | 8.9903 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.2594
2337274 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:13:13 | 01.07.2022 06:17:18 | 0.068056 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.8486 | 0 | 0 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 28.2654
2337297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:00:26 | 01.07.2022 11:13:38 | 3.22 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.8771 | 0 | 74.778 | 0 | 45.2629 | 0 | 0 | 184.918
2337901 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_945385542_945385542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:38:45 | 01.07.2022 23:46:50 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072375 | 0 | 0 | 0.072375
2337403 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955318518_955318518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:33:31 | 01.07.2022 11:57:36 | 2.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56915
2337709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956505010_956505010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:49:38 | 01.07.2022 18:36:58 | 1.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54892 | 0 | 0 | 0 | 0.17789 | 0 | 0 | 0.7268
2337460 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6/A 35-29-L00007_915166629_915166629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:28:37 | 01.07.2022 17:50:02 | 7.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1049 | 0 | 0 | 5.1049
2337360 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:16:24 | 01.07.2022 17:33:00 | 8.2767 | 21 | 126 | 149 | 308 | 49 | 86 | 16 | 0 | 59.0897 | 305.5783 | 3823.9803 | 5740.2785 | 2248.3482 | 1362.1695 | 24043.6417 | 0 | 37583.0862
2337752 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53132784 L04_53132784 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:03:36 | 01.07.2022 19:00:33 | 0.94917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.0322 | 0 | 222.0322
2337526 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ZEYTİNLİK TR-35 35-15-L00751_B_56372774_56372774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:25:01 | 01.07.2022 15:10:33 | 3.7589 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0 | 29.1101
2337695 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-52 M01_72113748 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:23:01 | 01.07.2022 19:12:14 | 2.8203 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.9398 | 0 | 0 | 0 | 21.8749 | 0 | 0 | 201.8146
2337340 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:50:22 | 01.07.2022 09:58:59 | 1.1436 | 0 | 765 | 2 | 35 | 10 | 120 | 6 | 4 | 0 | 282.3974 | 3.2858 | 47.8528 | 108.89 | 227.8531 | 90.3169 | 252.6583 | 1013.2544
2337672 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_56357425_56357425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:12:25 | 01.07.2022 16:03:23 | 0.84944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.8218 | 0 | 0 | 0 | 15.8869 | 0 | 0 | 20.7087
2337317 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_35-28-M00348_2364256 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:08:48 | 01.07.2022 09:41:49 | 1.5503 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.9555 | 0 | 1.8819 | 0 | 34.9471 | 0 | 0 | 114.7845
2337294 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:50:23 | 01.07.2022 08:19:00 | 0.47694 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0.2745 | 183.0781 | 206.0268 | 255.6909 | 45.9825 | 127.9709 | 0 | 0.99332 | 820.017
2337689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/18 45-71-M00467_45-71-M00467_72108635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 15:55:00 | 01.07.2022 16:54:41 | 0.99472 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.0015 | 0 | 0 | 0 | 72.7216 | 0 | 0 | 100.7231
2337486 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:53:48 | 01.07.2022 12:18:57 | 1.4192 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.964 | 0 | 0 | 0 | 68.4437 | 0 | 0 | 104.4077
2337735 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_95000607191_95000607191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:26:12 | 01.07.2022 17:52:47 | 0.44306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72791
2337380 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:22:07 | 01.07.2022 16:37:41 | 7.2594 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2648.1282 | 0 | 0 | 0 | 783.6173 | 0 | 0 | 3431.7455
2337772 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:37:34 | 01.07.2022 19:18:12 | 0.67722 | 0 | 8 | 29 | 73 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.3459 | 280.9142 | 247.8808 | 51.5679 | 99.394 | 10.1388 | 0 | 695.2415
2337632 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3065 35-07-K03065_915144410_915144410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:31:02 | 01.07.2022 18:45:41 | 4.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337277 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:40:05 | 01.07.2022 07:02:04 | 0.36639 | 4 | 1647 | 4 | 101 | 9 | 74 | 0 | 0 | 39.4311 | 151.1313 | 4.1959 | 17.4295 | 42.239 | 15.522 | 0 | 0 | 269.9487
2337586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950453294_950453294 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:17:18 | 01.07.2022 15:03:39 | 1.7725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
2337400 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3250 35-04-M03250_35-04-M03250_84333437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:32:50 | 01.07.2022 18:09:10 | 8.6056 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1621.2858 | 0 | 0 | 0 | 318.5145 | 0 | 0 | 1939.8003
2337420 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2392 35-08-M02392_M-1087 M01_66064947 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:47:04 | 01.07.2022 11:53:56 | 2.1144 | 1 | 437 | 0 | 0 | 16 | 140 | 0 | 0 | 1.8494 | 346.4165 | 0 | 0 | 606.9471 | 1108.712 | 0 | 0 | 2063.9251
2337500 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:05:00 | 01.07.2022 11:11:03 | 0.10083 | 5 | 3500 | 87 | 151 | 48 | 366 | 4 | 1 | 0.15533 | 62.5549 | 28.5391 | 15.5094 | 149.6721 | 31.9632 | 44.3499 | 18.32 | 351.0638
2337649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_A_56400295_56400295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:02:46 | 01.07.2022 15:39:09 | 0.60639 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2243 | 0 | 4.9322 | 0 | 0.26722 | 0 | 0 | 9.4237
2337257 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-3427 35-10-K03427_K-1927 K02_47780927 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 02:16:13 | 01.07.2022 02:44:59 | 0.47944 | 0 | 1273 | 0 | 33 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 190.8978 | 0 | 8.1342 | 0 | 33.8297 | 0 | 0 | 232.8616
2337506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950463231_950463231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:08:28 | 01.07.2022 14:12:57 | 3.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41308
2337907 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1043 35-02-M01043_C c2b_5839238 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 23:33:59 | 02.07.2022 01:09:46 | 1.5964 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.8532 | 0 | 0 | 0 | 24.2487 | 0 | 0 | 66.1019
2337598 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL UYSAL SULAMA GRUBU 35-29-L00677_A_56387267_56387267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:03:07 | 01.07.2022 19:55:35 | 8.8744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1641 | 0 | 23.4762 | 0 | 0 | 70.6403
2337744 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_99070942_99070942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:36:48 | 01.07.2022 20:27:52 | 2.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 11.0623 | 0 | 0 | 12.1312
2337675 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399352_72399352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:22:45 | 01.07.2022 18:34:52 | 3.2019 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4883
2337343 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449623_950449623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:54:57 | 01.07.2022 12:17:00 | 3.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0916
2337283 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091__72373143_72373143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:00:37 | 01.07.2022 07:45:32 | 0.74861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4825 | 0 | 0 | 0 | 10.0438 | 0 | 0 | 20.5263
2337529 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:30:14 | 01.07.2022 12:20:14 | 0.83333 | 0 | 281 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.7536 | 0 | 0.043829 | 11.6294 | 8.1125 | 0 | 0 | 50.5393
2337383 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:23:26 | 01.07.2022 17:53:30 | 8.5011 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1.2301 | 494.9217 | 29.9395 | 0 | 100.1437 | 107.2571 | 1224.3824 | 0 | 1957.8745
2337681 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:48:29 | 01.07.2022 17:32:38 | 1.7358 | 0 | 366 | 3 | 19 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 144.5593 | 46.0831 | 50.7415 | 10.0128 | 21.647 | 0 | 0 | 273.0436
2337515 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_47875646_56391333_56391333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:10:05 | 01.07.2022 13:26:19 | 2.2706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75852
2337303 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:02:07 | 01.07.2022 09:20:58 | 1.3142 | 0 | 516 | 5 | 37 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 123.7414 | 131.7943 | 33.5156 | 2.548 | 31.6226 | 0 | 0 | 323.222
2337323 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955171919_955171919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:33:27 | 01.07.2022 09:48:48 | 1.2558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733
2337638 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/18B 45-71-M01891_45-71-M01891_72102478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 14:37:16 | 01.07.2022 15:53:33 | 1.2714 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.3731 | 0 | 0 | 0 | 14.0474 | 0 | 0 | 51.4205
2337452 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647572 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:27:59 | 01.07.2022 10:33:39 | 0.094444 | 2 | 311 | 34 | 72 | 6 | 77 | 1 | 0 | 0.15177 | 5.9732 | 41.9153 | 45.6643 | 3.276 | 13.8074 | 0.25807 | 0 | 111.046
2337366 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_35-32-L00038_2349404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:12:19 | 01.07.2022 11:33:19 | 2.35 | 0 | 49 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.7189 | 0 | 116.3436 | 0 | 60.0518 | 0 | 0 | 220.1143
2337758 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_B_56374677_56374677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:18:21 | 01.07.2022 19:44:36 | 1.4375 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2393
2337260 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_TR-105 M04_66876725 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 02:43:56 | 01.07.2022 05:42:08 | 2.97 | 0 | 3369 | 0 | 4 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2018.8589 | 0 | 44.8178 | 413.2764 | 550.1524 | 0 | 0 | 3027.1055
2337801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770__72372084_72372084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:16:52 | 01.07.2022 20:38:13 | 1.3558 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2936 | 0 | 26.864 | 0 | 22.5037 | 0 | 0 | 59.6614
2337741 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532932_945532932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:41:44 | 01.07.2022 19:24:05 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_7002135_56389479_56389479 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:24:20 | 01.07.2022 17:57:08 | 0.54667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4356 | 0 | 0 | 0 | 25.6859 | 0 | 0 | 48.1215
2337386 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_6675073_56393458_56393458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:25:08 | 01.07.2022 17:02:10 | 7.6172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1502
2337363 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_35-25-M00144_72077541 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:08:56 | 01.07.2022 16:25:26 | 7.275 | 0 | 459 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 980.2402 | 0 | 15.4677 | 0 | 408.0175 | 0 | 0 | 1403.7254
2337910 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_950363268_950363268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 23:48:53 | 02.07.2022 02:56:31 | 3.1272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5754
2337595 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-5 45-77-M00031_B_56386048_56386048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:41:32 | 01.07.2022 15:04:19 | 1.3797 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4791 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0 | 15.3333
2337618 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_950358061_950358061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:13:11 | 01.07.2022 18:18:26 | 4.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8303
2337864 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_95001217153_95001217153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:34:59 | 01.07.2022 23:00:05 | 2.4183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1322
2337887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_953204167_953204167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:44:41 | 02.07.2022 03:12:21 | 5.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22867
2337578 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU 35-29-L00418_A_56396002_56396002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:53:54 | 01.07.2022 15:52:48 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8501
2337532 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53135909 M02_53135909 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:43:49 | 01.07.2022 16:23:01 | 4.6533 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.1277 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0 | 58.786
2337678 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_913596511_913596511 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:45:10 | 01.07.2022 20:16:12 | 4.5172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1471
2337847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140328 L03_53140328 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:04:40 | 01.07.2022 22:49:16 | 2.7433 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5491 | 19.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0955
2337300 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:41:16 | 01.07.2022 10:21:25 | 2.6692 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.057909 | 3.1645 | 209.6249 | 77.6097 | 153.4358 | 0 | 0 | 0 | 443.8929
2337369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_B_56393341_56393341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:00:20 | 01.07.2022 10:47:44 | 1.79 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5351 | 0 | 32.398 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 51.2035
2337592 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2647 35-04-M02647_99241576_99241576 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:39:22 | 01.07.2022 14:20:01 | 0.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028995
2337841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:55:19 | 01.07.2022 22:50:40 | 2.9225 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.1778 | 0 | 24.2176 | 0 | 80.0592 | 0 | 0 | 141.4546
2337698 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR-4 35-13-L00088_D_76583054_76583054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:29:08 | 01.07.2022 17:40:08 | 1.1833 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 0 | 0.50539 | 0 | 0.49202 | 0 | 0 | 8.1114
2337804 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:19:00 | 01.07.2022 20:06:29 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885
2337306 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_HatBaşıAyırıcı_65980775 M14_65980775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:09:24 | 01.07.2022 09:41:21 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1929 | 0 | 0 | 0 | 80.1929
2337289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_TR-75 M01_86966658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:40:28 | 01.07.2022 09:10:31 | 1.5008 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.5556 | 0 | 0 | 0 | 14.1588 | 0 | 0 | 116.7144
2337266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-150 35-15-M00150_DAĞITIM TRAFO TR-150 M03_66882138 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:09:10 | 01.07.2022 06:29:48 | 1.3439 | 0 | 473 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.7925 | 0 | 6.2986 | 0 | 12.4504 | 0 | 0 | 173.5415
2337667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:25:00 | 01.07.2022 16:12:52 | 0.79778 | 0 | 8547 | 0 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 3042.258 | 0 | 1.1316 | 0 | 949.9964 | 0 | 0 | 3993.3861
2337767 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_911459609_911459609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:20:33 | 01.07.2022 21:15:51 | 2.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57064
2337644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_950466800_950466800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:44:24 | 01.07.2022 18:57:35 | 4.2197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9514
2337830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109232 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:47:55 | 01.07.2022 21:13:00 | 1.4181 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5648 | 0 | 3.6891 | 0 | 5.1422 | 0 | 0 | 22.3961
2337773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-697 35-02-K00697_95001170642_95001170642 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:34:47 | 01.07.2022 21:37:32 | 3.0458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.41706 | 0 | 0 | 9.4202
2337876 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_B_56379111_56379111 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:19:41 | 01.07.2022 22:07:54 | 0.80361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.1405 | 0 | 0 | 0 | 50.3068 | 0 | 0 | 53.4473
2337730 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_D_56366080_56366080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:25:58 | 01.07.2022 21:27:12 | 4.0206 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 294.1313 | 0 | 0 | 0 | 166.611 | 0 | 0 | 460.7423
2337707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:40:32 | 01.07.2022 17:17:27 | 0.61528 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.6719 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 0 | 0 | 31.6624
2337538 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_B_56365502_56365502 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:44:32 | 01.07.2022 13:56:15 | 2.1953 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.1082 | 0 | 0 | 0 | 15.7381 | 0 | 0 | 52.8462
2337352 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4172 35-10-K04172_KAHRAMANDERE İM K01_47745894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:01 | 01.07.2022 19:24:00 | 10.3831 | 0 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7940.6155 | 0 | 0 | 0 | 2151.6722 | 0 | 0 | 10092.2877
2337893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1046 35-02-M01046_D_56366701_56366701 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:57:29 | 01.07.2022 22:56:34 | 0.98472 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4037 | 0 | 0 | 0 | 0.33552 | 0 | 0 | 40.7392
2337372 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2052969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:16:51 | 01.07.2022 18:14:18 | 8.9575 | 6 | 38 | 42 | 76 | 15 | 32 | 0 | 0 | 37.3233 | 129.621 | 415.2706 | 1020.7005 | 315.804 | 263.843 | 0 | 0 | 2182.5625
2337544 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-86 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01086_45-80-M01086_2355629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:59:38 | 01.07.2022 14:19:11 | 2.3258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3268
2337395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1844 35-02-M01844_35-02-M01844_42315575 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:24:23 | 01.07.2022 11:37:32 | 2.2192 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 261.0862 | 0 | 0 | 0 | 232.4734 | 0 | 80.344 | 573.9035
2337415 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_TR-8 M02_66754473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:47:21 | 01.07.2022 12:50:34 | 3.0536 | 0 | 392 | 2 | 62 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 333.9637 | 221.5752 | 339.73 | 0 | 113.7266 | 0 | 5.7322 | 1014.7276
2337856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_95001419349_95001419349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:34:49 | 02.07.2022 05:09:19 | 8.575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4248
2337601 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/111 45-83-L00111_A A01_65875785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:53:48 | 01.07.2022 15:20:28 | 1.4444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2984 | 0 | 0 | 0 | 0.001028 | 0 | 0 | 7.2994
2337850 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4502 35-10-K04502_915079307_915079307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:15:09 | 01.07.2022 21:05:44 | 0.84306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0197
2337833 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1284 35-01-K01284_911270905_911270905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:49:21 | 01.07.2022 20:25:19 | 0.59944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90931
2337810 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832964_56388067_56388067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:32:56 | 01.07.2022 20:07:09 | 0.57028 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87776 | 0 | 5.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7156
2337269 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:47:50 | 01.07.2022 08:13:13 | 2.4231 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2346 | 0 | 0 | 0 | 3.063 | 0 | 0 | 12.2976
2337787 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_C_56384557_56384557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:02:25 | 01.07.2022 20:36:55 | 1.575 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3547
2337641 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1368 35-08-K01368_97685304_97685304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:41:16 | 01.07.2022 15:58:32 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1814 | 0 | 0 | 14.1814
2337687 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1806 35-28-M00350_A_56356241_56356241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:51:59 | 01.07.2022 22:06:29 | 6.2417 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0739 | 0 | 48.6614 | 0 | 79.6817 | 0 | 0 | 137.417
2337584 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:58:04 | 01.07.2022 15:33:23 | 2.5886 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 1.5237 | 591.1441 | 2106.8392 | 1622.7753 | 144.7978 | 551.2516 | 2.3347 | 0 | 5020.6664
2337478 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7/15 35-28-L00171_953380195_953380195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:48:55 | 01.07.2022 15:29:32 | 4.6769 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.30865 | 0 | 0 | 27.6979
2337561 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_B_56356303_56356303 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:32:30 | 01.07.2022 18:50:41 | 6.3031 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 4.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6567
2337684 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-19/TR-19-1 M03_65921153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:48:54 | 01.07.2022 17:38:08 | 1.8206 | 0 | 847 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 491.8216 | 0 | 17.57 | 137.635 | 99.5339 | 0 | 0 | 746.5605
2337418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BAŞLAMIŞ TR-1 45-72-L00209_C_56394337_56394337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:57:30 | 01.07.2022 11:59:39 | 2.0358 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1165 | 0 | 4.0366 | 0 | 5.1428 | 0 | 0 | 12.2958
2337747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:48:08 | 01.07.2022 18:50:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 20 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.1958 | 366.5377 | 14.6801 | 21.968 | 8.6332 | 0 | 573.0148
2337355 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_TR-3 M03_72178182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:05:17 | 01.07.2022 10:44:58 | 1.6614 | 0 | 945 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 342.724 | 0 | 1.3888 | 10.0548 | 60.9641 | 0 | 0 | 415.1316
2337312 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:13:12 | 01.07.2022 09:35:00 | 1.3633 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.7029 | 13.6787 | 9.6523 | 129.2043 | 191.5328 | 21.0829 | 30.2693 | 0 | 397.1233
2337836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_98917072_98917072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:46:08 | 01.07.2022 21:35:03 | 1.8153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018769 | 0 | 0.27755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29632
2337859 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-1 35-16-M00131_47492529_56396084_56396084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:41:55 | 01.07.2022 23:30:23 | 2.8078 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5037 | 0 | 9.3916 | 0 | 4.4362 | 0 | 0 | 20.3315
2337527 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | BÜNYAMİN DOĞAN VE ARK. TR 45-86-M00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083780 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:28:39 | 01.07.2022 13:01:01 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1921
2337550 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:53:14 | 01.07.2022 12:51:49 | 0.97639 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6745 | 131.2126 | 2.2861 | 0.62475 | 0 | 0 | 261.798
2337905 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ABDULLAH BOZYAKA SULAMA TR 45-71-M01304_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095551 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 23:27:59 | 02.07.2022 00:36:51 | 1.1478 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25588 | 0 | 19.8227 | 0 | 1.4625 | 0 | 0 | 21.5411
2337696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_A_56361760_56361760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:25:16 | 01.07.2022 22:44:35 | 6.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188
2337364 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027_B_56358073_56358073 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:10:05 | 01.07.2022 15:57:55 | 6.7972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.0435 | 0 | 0 | 0 | 21.1964 | 0 | 0 | 137.2398
2337295 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İSMET ÇAMLIOĞLU GRUP SULAMA 35-29-L00100_35-29-L00100_2365870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:56:18 | 01.07.2022 13:15:33 | 5.3208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8641 | 0 | 7.3635 | 0 | 0 | 137.2276
2337690 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-3 45-83-M00571_45-83-M00571_2356430 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:59:32 | 01.07.2022 17:28:02 | 1.475 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 68.2631 | 0 | 0 | 0 | 58.0951 | 0 | 0 | 126.3582
2337281 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2326227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:00:26 | 01.07.2022 07:34:06 | 0.56111 | 0 | 31 | 0 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2541 | 0 | 5.5029 | 5.128 | 3.6313 | 0 | 0 | 21.5163
2337421 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:01:52 | 01.07.2022 17:37:50 | 7.5994 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 425.8741 | 0 | 0 | 17.8848 | 47.875 | 0 | 0 | 491.6339
2337278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-3 35-16-M00133_47492450_56396100_56396100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:39:19 | 01.07.2022 07:24:32 | 0.75361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36313
2337444 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:08:44 | 01.07.2022 13:01:03 | 2.8719 | 2 | 399 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3.2665 | 138.2102 | 445.02 | 0 | 11.7291 | 41.0691 | 0 | 0 | 639.2949
2337756 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_956697899_956697899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:10:25 | 01.07.2022 19:31:07 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012642 | 0 | 0 | 0.0012642
2337607 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAFFET KARADİŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00218_A_56361344_56361344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:52:27 | 01.07.2022 17:11:09 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3076 | 0 | 0 | 15.3076
2337799 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48122374_56385646_56385646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:16:03 | 01.07.2022 20:22:10 | 1.1019 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.1797 | 0 | 0 | 0 | 23.4848 | 0 | 0 | 96.6645
2337899 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4502 35-10-K04502_915079307_915079307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:23:17 | 01.07.2022 23:48:26 | 1.4192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9485
2337361 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_E_56371958_56371958 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:08:27 | 01.07.2022 18:04:55 | 8.9411 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4517
2337839 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2689 35-10-K02689_35-10-K02689_2354719 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:26:41 | 01.07.2022 20:10:26 | 0.72917 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.3264 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 | 42.8278
2337879 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_A_56402322_56402322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:23:37 | 01.07.2022 22:28:49 | 1.0867 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.5945 | 0 | 0 | 0 | 0.016549 | 0 | 79.0415 | 82.6525
2337776 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-289 35-04-K00289_99377834_99377834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:38:31 | 01.07.2022 20:07:58 | 1.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5053 | 0 | 0 | 2.5053
2337255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 01:55:33 | 01.07.2022 03:51:35 | 1.9339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6201 | 0 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0 | 6.6888
2337590 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40/3 45-82-M00075_945537284_945537284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:25:26 | 01.07.2022 15:06:33 | 1.6853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96692
2337275 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:13:20 | 01.07.2022 08:13:12 | 1.9978 | 0 | 211 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 125.6596 | 0 | 14.0464 | 0 | 68.8706 | 0 | 0 | 208.5766
2337467 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_BORBİMS BETON L03_74395403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:31:57 | 01.07.2022 11:42:04 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.301 | 0 | 0 | 0 | 11.301
2337567 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-2 35-20-L00133_915024205_915024205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:38:44 | 01.07.2022 20:52:58 | 8.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6953 | 0 | 0 | 32.6953
2337510 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1128 35-03-K01128_B_56375874_56375874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:11:34 | 01.07.2022 12:42:27 | 1.5147 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.4529 | 0 | 0 | 0 | 23.9732 | 0 | 0 | 145.426
2337547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-53 45-78-L00053_45-78-L00053_65905034 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:57:17 | 01.07.2022 13:45:40 | 1.8064 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175.0788 | 0 | 0 | 0 | 13.4926 | 0 | 0 | 188.5714
2338260 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221239_953221239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:47:29 | 02.07.2022 20:50:47 | 5.055 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72398 | 0 | 0 | 0 | 4.1051 | 0 | 0 | 4.8291
2338575 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247_6970150_56358232_56358232 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:55:52 | 03.07.2022 00:07:31 | 1.1942 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 3.9365 | 0 | 0 | 7.8596
2338114 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_A_56387618_56387618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:52:57 | 02.07.2022 13:52:26 | 2.9914 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.6969 | 0 | 22.4574 | 0 | 8.1867 | 0 | 0 | 66.341
2338469 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_956532923_956532923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:36:12 | 02.07.2022 21:05:43 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8244
2338080 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_45-79-M00323_2350252 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:02:43 | 02.07.2022 14:18:45 | 4.2672 | 0 | 137 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 148.7163 | 0 | 161.2402 | 0 | 7.8762 | 0 | 0 | 317.8328
2338412 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156012_56395170_56395170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:37:01 | 02.07.2022 21:51:06 | 3.2347 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8434 | 0 | 0 | 0 | 0.02719 | 0 | 0 | 15.8706
2337928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_11310049_56359731_56359731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 01:35:34 | 02.07.2022 02:18:30 | 0.71556 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186
2338220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:07:52 | 02.07.2022 15:36:00 | 1.4689 | 0 | 376 | 1 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117.7963 | 0 | 86.3528 | 0 | 21.654 | 0 | 0 | 225.8031
2338203 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2052206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:42:44 | 02.07.2022 13:51:51 | 0.15194 | 5 | 12686 | 105 | 360 | 35 | 2187 | 8 | 25 | 0.71558 | 342.4628 | 123.5828 | 131.9074 | 35.6466 | 247.5034 | 92.0836 | 49.6646 | 1023.5668
2338177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_913499912_913499912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:52:24 | 02.07.2022 19:48:25 | 6.9336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5588
2338034 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 12:51:34 | 02.07.2022 17:46:06 | 4.9089 | 5 | 1791 | 10 | 20 | 17 | 212 | 2 | 0 | 4.0862 | 2009.6107 | 64.6552 | 35.3857 | 1690.6091 | 866.1384 | 72.3651 | 0 | 4742.8503
2338160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956644761_956644761 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:32:23 | 02.07.2022 14:58:28 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7438
2338183 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-4 35-29-L00004_C C01b_66335365 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:14:33 | 02.07.2022 14:39:35 | 1.4172 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6085 | 0 | 0 | 0 | 3.3165 | 0 | 0 | 16.925
2337948 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-3 35-22-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:31:28 | 02.07.2022 07:02:36 | 1.5189 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.008 | 0 | 60.6588 | 0 | 30.1626 | 0 | 0 | 100.8295
2338495 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:34:00 | 02.07.2022 20:52:09 | 1.3025 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 7.8742 | 13.5455 | 270.0481 | 259.3207 | 45.4204 | 80.5322 | 0 | 0 | 676.7411
2338140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_914980707_914980707 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:54:12 | 02.07.2022 17:40:25 | 5.7703 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4749
2337954 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:44:18 | 02.07.2022 06:45:09 | 1.0142 | 0 | 323 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 161.7141 | 0.51819 | 4.8751 | 4.8669 | 9.9806 | 5.5646 | 0 | 187.5195
2337931 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1927 35-10-K01927_K-3427 / K-4614 K01_48163426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 02:02:56 | 02.07.2022 02:30:33 | 0.46028 | 0 | 1159 | 0 | 33 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 151.3865 | 0 | 8.099 | 0 | 30.159 | 0 | 0 | 189.6445
2338449 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_11815260_56354762_56354762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:14:54 | 02.07.2022 19:58:51 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4359
2338077 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_AHMETLİ DM M22_2334806 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:59:00 | 02.07.2022 13:19:01 | 3.3336 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 191.4154 | 700.7598 | 232.229 | 431.1684 | 98.3899 | 342.0719 | 0 | 1996.0345
2338163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_956651915_956651915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:46:14 | 02.07.2022 13:31:56 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051122
2338017 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_45-71-M00787_2358224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 08:59:21 | 02.07.2022 13:01:04 | 4.0286 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6881
2338117 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAĞLICA TR-9 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00245_45-79-M00245_2366502 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:03:59 | 02.07.2022 12:16:39 | 1.2111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1348
2338223 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_C_56377710_56377710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:21:08 | 02.07.2022 16:00:31 | 1.6564 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1198 | 0 | 0 | 0 | 0.78286 | 0 | 0 | 24.9026
2338037 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1284 35-01-K01284_911733060_911733060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:15:08 | 02.07.2022 10:23:01 | 1.1314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6979 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0 | 0 | 5.7335
2338512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2572 35-01-K02572_35-01-K02572_2372359 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:34:23 | 02.07.2022 21:05:33 | 0.51944 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 99.0172 | 0 | 0 | 0 | 20.5211 | 0 | 0 | 119.5383
2338323 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-16-L00052_35-16-L00052_2347001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:48:19 | 02.07.2022 18:07:02 | 1.3119 | 0 | 39 | 0 | 77 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.9095 | 0 | 43.0272 | 0 | 25.2752 | 0 | 0 | 74.212
2338555 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:44:39 | 02.07.2022 22:06:54 | 0.37083 | 6 | 4010 | 91 | 151 | 51 | 388 | 5 | 1 | 0.72298 | 222.6648 | 95.6393 | 52.9251 | 378.6822 | 74.3529 | 91.3697 | 15.655 | 932.012
2338057 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-99 ZEYTİNALANI 35-19-L00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:33:30 | 02.07.2022 17:01:09 | 7.4608 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.9261 | 0 | 0 | 0 | 78.3614 | 0 | 0 | 255.2875
2337994 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:33:55 | 02.07.2022 12:32:27 | 4.9756 | 3 | 189 | 19 | 241 | 15 | 74 | 4 | 0 | 118.7299 | 352.0254 | 79.8371 | 751.4888 | 423.6565 | 432.2122 | 685.8255 | 0 | 2843.7755
2338349 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:29:12 | 02.07.2022 17:58:05 | 0.48139 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4608 | 0 | 0 | 0 | 3.3047 | 0 | 0 | 28.7655
2338200 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:47:46 | 02.07.2022 13:52:30 | 0.078889 | 1 | 40 | 21 | 274 | 11 | 68 | 3 | 0 | 0.18728 | 1.6413 | 10.4222 | 43.8146 | 11.9612 | 9.1723 | 0.54333 | 0 | 77.7421
2338100 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-2 35-31-L00080_956578054_956578054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:23:41 | 02.07.2022 14:01:49 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67664
2338243 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/64 DM 45-72-M00064_B_65510524_65510524 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:12:12 | 02.07.2022 17:04:55 | 1.8786 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.533 | 0 | 0 | 0 | 4.3018 | 0 | 0 | 16.8348
2338343 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955322153_955322153 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:16:45 | 02.07.2022 19:47:16 | 2.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338358 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:38:11 | 02.07.2022 18:40:30 | 1.0386 | 3 | 2731 | 31 | 555 | 17 | 281 | 0 | 3 | 1.4725 | 390.0995 | 227.097 | 820.5839 | 157.939 | 150.6559 | 0 | 58.6153 | 1806.4632
2338143 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAYLAN SAVRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00307_A_56360538_56360538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:57:17 | 02.07.2022 13:44:18 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338166 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057__81569965_81569965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:37:22 | 02.07.2022 13:15:38 | 0.63778 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7395 | 0 | 0 | 0 | 0.5713 | 0 | 0 | 16.3108
2338498 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_956563216_956563216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:10:11 | 02.07.2022 22:05:40 | 1.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337980 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:24:08 | 02.07.2022 07:48:58 | 0.41389 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.4013 | 54.0782 | 44.294 | 1.8718 | 62.1015 | 8.3276 | 0 | 0 | 172.0744
2338189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-4 45-72-M00313_B_56394659_56394659 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:25:05 | 02.07.2022 14:48:51 | 1.3961 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 4.3598 | 0 | 2.8656 | 0 | 0 | 10.738
2338312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_TR-16/15 M04_2321062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:38:41 | 02.07.2022 17:08:54 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7288 | 131.3612 | 0 | 37.4286 | 174.5186
2337957 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-5 35-16-M00198_47522162_56396758_56396758 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:22:41 | 02.07.2022 10:39:37 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3138
2338212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18A 45-71-M00476_953193655_953193655 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:51:46 | 02.07.2022 15:54:54 | 2.0522 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7024 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 4.8521
2338504 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 A01_5962531 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:22:01 | 02.07.2022 23:23:39 | 3.0272 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.574 | 0 | 0 | 0 | 36.2704 | 0 | 0 | 59.8444
2338458 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR MERKEZ M08_83813305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:27:46 | 02.07.2022 23:26:12 | 3.9739 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 182.278 | 0 | 96.4451 | 0 | 13.8235 | 0 | 0 | 292.5466
2338375 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956560006_956560006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:51:31 | 02.07.2022 19:24:20 | 1.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46914
2338020 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3830 35-03-K03830_GÜRÇEŞME İ.M. K01_41917251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:04:17 | 02.07.2022 19:48:00 | 10.7286 | 0 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 13132.7934 | 0 | 0 | 0 | 5324.2035 | 0 | 0 | 18456.9969
2338066 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-458 (DM-3/5) 35-17-M00458_A A01_60819596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:45:25 | 02.07.2022 16:47:19 | 7.0317 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.191 | 0 | 0 | 0 | 48.5115 | 0 | 0 | 149.7026
2338561 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_955145910_955145910 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:01:37 | 02.07.2022 23:13:29 | 1.1978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97353
2338272 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950460398_950460398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:56:30 | 02.07.2022 22:04:36 | 6.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2571
2338226 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_913713766_913713766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:46:46 | 02.07.2022 16:00:30 | 1.2289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8279
2338040 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134967 M01_53134967 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:22:05 | 02.07.2022 16:58:34 | 7.6081 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145.4644 | 0 | 0 | 0 | 68.9071 | 0 | 0 | 214.3715
2338060 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97709479_97709479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:34:04 | 02.07.2022 14:04:26 | 4.5061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7102
2338481 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKFER YAPI KOOP 35-30-M00668_35-30-M00668_72076350 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:41:26 | 02.07.2022 22:55:21 | 3.2319 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35.3113 | 0 | 0 | 0 | 0.25577 | 0 | 5.8889 | 41.456
2338103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460733_950460733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:30:41 | 02.07.2022 18:35:35 | 8.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8428
2338295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:19:37 | 02.07.2022 16:30:00 | 0.17306 | 6 | 1338 | 55 | 403 | 45 | 454 | 20 | 6 | 0.66048 | 48.9961 | 57.6341 | 110.0246 | 253.8257 | 72.9791 | 528.513 | 2.2339 | 1074.8671
2338544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-440 35-18-L00440_964655628_964655628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:23:27 | 02.07.2022 23:04:53 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21826 | 0 | 0 | 0.21826
2337977 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:27:38 | 02.07.2022 09:45:07 | 2.2914 | 3 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.9933 | 0 | 22.0206 | 0 | 132.2198 | 0 | 226.8439 | 0 | 384.0777
2338524 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_11977889_56358529_56358529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:41:47 | 02.07.2022 22:00:03 | 1.3044 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.707
2338501 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-731 35-03-K00731_TRAFO K05_41956688 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:13:10 | 02.07.2022 22:10:08 | 1.9494 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 115.092 | 0 | 0 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 118.507
2338478 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:36:38 | 02.07.2022 20:21:18 | 0.74444 | 21 | 126 | 149 | 308 | 49 | 86 | 16 | 0 | 6.0463 | 23.9313 | 338.9764 | 519.5092 | 148.9867 | 85.9979 | 966.231 | 0 | 2089.6788
2337983 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:35:31 | 02.07.2022 07:55:09 | 0.32722 | 0 | 381 | 0 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.4247 | 0 | 1.2076 | 0.91975 | 7.0658 | 0 | 0 | 28.6178
2338518 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:40:40 | 03.07.2022 04:00:37 | 7.3325 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 66.2079 | 11.9089 | 0 | 0 | 0.13556 | 425.9823 | 0 | 504.2347
2338123 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | HECİZ İSTASYON MAH. TR-1 45-82-L00005_A_56387279_56387279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:07:23 | 02.07.2022 13:00:52 | 1.8914 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.3032 | 0 | 3.4065 | 0 | 0.6768 | 0 | 7.1647 | 15.5512
2338169 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_ULUKENT DM-1/13 M02_66562046 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:59:34 | 02.07.2022 13:27:56 | 0.47278 | 0 | 5128 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 1 | 0 | 800.2532 | 0 | 0 | 53.6764 | 206.3599 | 0 | 3.6294 | 1063.919
2338249 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99368073_99368073 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:17:14 | 02.07.2022 17:33:59 | 2.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 1.6719
2338129 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2846 35-03-M02846__83841857_83841857 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:27:57 | 02.07.2022 17:33:26 | 6.0914 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8427 | 0 | 8.7694 | 0 | 23.0275 | 0 | 0 | 54.6395
2338206 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1201 35-10-M01201_A_56366388_56366388 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:50:31 | 02.07.2022 15:28:08 | 1.6269 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.053263 | 0 | 1.7868 | 0 | 15.9326 | 0 | 0 | 17.7726
2338106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4240 35-02-K04240_A_56378793_56378793 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:29:53 | 02.07.2022 12:36:10 | 2.1047 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 108.6668 | 0 | 0 | 0 | 22.2845 | 0 | 0 | 130.9513
2338086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:16:08 | 02.07.2022 10:18:11 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1074 | 8.3218 | 0 | 0 | 12.4292
2338043 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMAİL BUDAK ÖZEL TR 35-27-L00191Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:10:18 | 02.07.2022 12:16:52 | 3.1094 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.9369 | 0.25313 | 6.7734 | 0 | 0.97563 | 0 | 0 | 0 | 52.939
2338541 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53B 45-71-M02141_953240002_953240002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:17:57 | 02.07.2022 22:49:02 | 1.5181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383
2338441 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIRANŞEYH TR-4 45-86-M00390_ H_83995263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:10:29 | 02.07.2022 19:47:22 | 0.61472 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9358 | 0 | 5.6756 | 0 | 1.1196 | 0 | 0 | 8.7311
2338381 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138824 L09_53138824 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:49:07 | 02.07.2022 18:37:39 | 0.80889 | 0 | 407 | 7 | 333 | 5 | 91 | 1 | 0 | 0 | 103.7295 | 23.535 | 322.7824 | 10.1059 | 99.5908 | 69.694 | 0 | 629.4375
2338049 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_C_65499306_65499306 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:22:47 | 02.07.2022 11:49:37 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0067
2338550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:30:46 | 02.07.2022 21:59:26 | 0.47778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5771 | 0 | 0 | 0 | 4.0457 | 0 | 0 | 15.6228
2338258 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_945583267_945583267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:46:38 | 02.07.2022 17:46:22 | 1.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25648
2338032 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:20:09 | 02.07.2022 17:43:02 | 8.3814 | 12 | 221 | 37 | 16 | 51 | 41 | 12 | 0 | 54.9213 | 594.2628 | 598.2195 | 130.245 | 2505.112 | 373.2238 | 15734.9281 | 0 | 19990.9124
2338467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857536_56406814_56406814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:22:23 | 02.07.2022 23:02:00 | 3.6603 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6009 | 0 | 166.7335 | 0 | 5.7447 | 0 | 0 | 195.0791
2338218 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-5 45-76-M00064_42832964_56388067_56388067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:02:22 | 02.07.2022 14:52:25 | 0.83417 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 8.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.914
2338072 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:48:31 | 02.07.2022 10:21:18 | 0.54639 | 1 | 375 | 8 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.0082316 | 41.5327 | 37.9311 | 2.7085 | 28.8801 | 10.5992 | 7.5587 | 0 | 129.2186
2338318 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:42:43 | 02.07.2022 18:58:48 | 2.2681 | 0 | 419 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.8276 | 125.1663 | 21.7 | 21.0311 | 32.0581 | 0 | 0 | 299.783
2338132 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:33:17 | 02.07.2022 12:11:28 | 0.63639 | 3 | 1475 | 0 | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 81.657 | 299.3181 | 0 | 0 | 91.9405 | 64.5596 | 0 | 0 | 537.4752
2338487 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1032 35-04-K01032_99775581_99775581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:48:33 | 02.07.2022 20:47:13 | 0.97778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4395
2338301 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2887 35-03-K02887_C_56365332_56365332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:21:37 | 02.07.2022 19:42:57 | 3.3556 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 183.8401 | 0 | 0 | 0 | 95.5951 | 0 | 0 | 279.4352
2338009 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:29:18 | 02.07.2022 09:07:21 | 0.63417 | 2 | 101 | 16 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.10906 | 7.7168 | 33.7508 | 2.6495 | 17.6651 | 0.092107 | 0 | 0 | 61.9833
2338158 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/6 HATAY KABİN 35-20-L00006_955196070_955196070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:38:28 | 02.07.2022 16:26:25 | 3.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66277
2338387 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:05:34 | 02.07.2022 18:55:46 | 0.83667 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.9021 | 34.4009 | 374.5455 | 118.5679 | 27.5861 | 60.0703 | 0 | 621.0729
2338530 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:57:35 | 02.07.2022 22:25:44 | 1.4692 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6328 | 0 | 110.4402 | 0 | 8.5521 | 0 | 0 | 127.6251
2338152 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:04:39 | 02.07.2022 18:47:11 | 6.7089 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 36.7686 | 8.4283 | 1094.2129 | 39.6793 | 232.0247 | 1.7893 | 0 | 0 | 1412.9031
2338052 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:28:54 | 02.07.2022 09:29:31 | 0.010278 | 2 | 1652 | 54 | 315 | 27 | 272 | 3 | 1 | 0.013065 | 3.2442 | 5.8798 | 7.8618 | 1.141 | 2.4886 | 7.3254 | 1.2019 | 29.1558
2337946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:20:23 | 02.07.2022 05:57:36 | 0.62028 | 0 | 2223 | 0 | 9 | 8 | 110 | 6 | 3 | 0 | 327.4662 | 0 | 3.7204 | 29.0655 | 55.3583 | 154.0678 | 4.4914 | 574.1696
2338095 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 45-72-M00619_956530562_956530562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:07:05 | 02.07.2022 13:37:23 | 3.505 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9528
2338547 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ DM-2 M10_2306325 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:18:43 | 02.07.2022 22:41:50 | 1.3853 | 0 | 1128 | 2 | 21 | 1 | 116 | 2 | 0 | 0 | 285.4953 | 7.5759 | 18.4177 | 1.4689 | 91.6634 | 4.1294 | 0 | 408.7506
2338192 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-38 35-17-M00038_7196005_56394744_56394744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:25:10 | 02.07.2022 14:20:45 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0743 | 0 | 0 | 4.0743
2338261 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:53:24 | 02.07.2022 16:37:03 | 0.7275 | 0 | 8547 | 0 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 2366.1329 | 0 | 1.0681 | 0 | 660.525 | 0 | 0 | 3027.726
2337929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ŞAMAR TR-1 45-71-M01445_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086899 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 01:38:36 | 02.07.2022 03:07:24 | 1.48 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.8235 | 0 | 0 | 0 | 6.9759 | 0 | 0 | 20.7995
2338570 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-3 45-80-M00158_45-80-M00158_2363801 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:36:35 | 02.07.2022 22:59:46 | 0.38639 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1287 | 0 | 2.0842 | 0 | 0.67469 | 0 | 0 | 9.8876
2338384 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:58:13 | 02.07.2022 19:50:34 | 1.8725 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.7618 | 0 | 3.4563 | 0 | 24.84 | 0 | 0 | 95.0581
2338553 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARPADERE TR-2 35-24-M00258_ H_72334689 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:23:16 | 03.07.2022 00:16:59 | 2.8953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944
2338507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:23:50 | 02.07.2022 21:06:34 | 0.71222 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.4705 | 0 | 17.2252 | 549.7189 | 10.555 | 15.7626 | 0 | 596.7322
2338175 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:06:50 | 02.07.2022 13:31:39 | 0.41361 | 1 | 158 | 29 | 178 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.12202 | 10.6516 | 46.6332 | 305.9708 | 2.2286 | 1.8148 | 0 | 0 | 367.421
2338029 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:18:04 | 02.07.2022 17:04:48 | 7.7789 | 0 | 1652 | 107 | 382 | 13 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1840.6795 | 8581.5232 | 17434.2667 | 427.1546 | 498.2334 | 0 | 0 | 28781.8573
2338115 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_956560827_956560827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:57:48 | 02.07.2022 12:59:21 | 2.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46955 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 3.72
2338361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950396786_950396786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:35:16 | 02.07.2022 21:11:46 | 3.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60985
2337969 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2329940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:46:01 | 02.07.2022 07:10:34 | 0.40917 | 0 | 1285 | 5 | 38 | 8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 35.8753 | 11.8931 | 5.04 | 5.1869 | 6.8536 | 25.3424 | 24.5919 | 114.7832
2338069 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95001174758_95001174758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:45:39 | 02.07.2022 12:44:25 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 0 | 0 | 0.22373
2338298 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136169 L14_53136169 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:19:59 | 02.07.2022 19:17:07 | 2.9522 | 0 | 77 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 6.3998 | 0.040452 | 5.3178 | 0.50582 | 0 | 0 | 36.3808
2337943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_KÖRFEZ EVLERİ K05_77533611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 04:58:20 | 02.07.2022 05:59:00 | 1.0111 | 0 | 4727 | 0 | 0 | 5 | 415 | 1 | 2 | 0 | 1186.7875 | 0 | 0 | 196.5979 | 325.0777 | 5.7931 | 8.5939 | 1722.8501
2338135 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3628 35-01-K03628_35-01-K03628_2348599 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:48:56 | 02.07.2022 12:23:15 | 0.57194 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 66.9996 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 0 | 2.5806 | 83.7892
2338278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2057050 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 16:03:47 | 02.07.2022 16:16:08 | 0.20583 | 1 | 3153 | 49 | 103 | 38 | 704 | 17 | 0 | 0.24486 | 101.4274 | 25.8361 | 26.7822 | 59.6086 | 77.4738 | 201.7199 | 0 | 493.0929
2338012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:32:55 | 02.07.2022 10:04:35 | 1.5278 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 257.6722 | 118.7279 | 530.1323 | 12.1366 | 73.4818 | 0 | 170.6504 | 1162.8013
2337986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448091_950448091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:46:11 | 02.07.2022 13:51:55 | 6.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041
2338198 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_45-73-M00367_2355706 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:43:22 | 02.07.2022 15:56:51 | 2.2247 | 0 | 57 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.1108 | 0 | 76.9529 | 0 | 14.9534 | 0 | 0 | 120.0171
2338092 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_E_56365347_56365347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 10:16:57 | 02.07.2022 12:08:30 | 1.8592 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.4684 | 0 | 0 | 0 | 86.0024 | 0 | 0 | 169.4709
2338484 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:47:20 | 02.07.2022 20:37:15 | 0.83194 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.4457 | 8.559 | 6.0105 | 80.9977 | 100.9069 | 11.0806 | 8.6335 | 0 | 217.634
2338633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_75293611 M03_75293611 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:00:38 | 03.07.2022 11:47:50 | 16.7867 | 0 | 128 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 343.4047 | 388.5859 | 14.3278 | 134.6283 | 36.7106 | 2506.9186 | 0 | 3424.5759
2338590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/8 (YENİ MALİYE) 45-71-M00279_45-71-M00279_72071451 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:53:37 | 03.07.2022 00:22:39 | 0.48389 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.7177 | 0 | 0 | 0 | 11.499 | 0 | 0 | 46.2168
2338341 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-1 45-79-M00480_B_56384525_56384525 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:19:32 | 02.07.2022 23:00:37 | 5.6847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9777
2338490 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-5 35-22-M00844_35-22-M00844_66066143 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:52:10 | 02.07.2022 21:34:48 | 1.7106 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.3783 | 0 | 23.9598 | 0 | 3.2578 | 0 | 0 | 65.5959
2337949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_HatBaşıAyırıcı_53132216 L01_53132216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:36:52 | 02.07.2022 10:31:38 | 4.9128 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 444.0259 | 0 | 0 | 246.4004 | 48.8318 | 0 | 0 | 739.2582
2337978 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:32:41 | 02.07.2022 08:23:37 | 0.84889 | 5 | 614 | 13 | 138 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0.84915 | 84.4783 | 22.3462 | 61.8869 | 3.9782 | 35.8883 | 0 | 0 | 209.427
2338264 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_47967940_56399528_56399528 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:51:08 | 02.07.2022 18:53:14 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0351
2338287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_956490044_956490044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:09:42 | 02.07.2022 18:35:50 | 2.4356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6515
2338456 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956564207_956564207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:25:54 | 02.07.2022 21:13:02 | 1.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17125
2337972 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-5 K17_2314208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:56:24 | 02.07.2022 07:55:13 | 0.98035 | 0 | 4007 | 0 | 0 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 809.7992 | 0 | 0 | 1.2312 | 183.9707 | 0 | 0 | 995.001
2338078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_TR-4/20 M03_56295589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:59:53 | 02.07.2022 10:29:00 | 0.48528 | 0 | 1766 | 0 | 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 217.1364 | 0 | 0.27679 | 0.88822 | 64.7595 | 0 | 0 | 283.0608
2338164 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_47430456_56399644_56399644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:38:46 | 02.07.2022 22:53:45 | 10.2497 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.2519 | 0 | 0 | 0 | 24.8426 | 0 | 0 | 101.0946
2338118 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_95000151872_95000151872 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:04:10 | 02.07.2022 11:53:56 | 0.82944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043258
2338513 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1805 35-28-M00565_C_56356939_56356939 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:36:00 | 02.07.2022 21:20:23 | 0.73972 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7031 | 0 | 3.4275 | 0 | 4.8339 | 0 | 0 | 10.9645
2338393 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:12:51 | 02.07.2022 18:13:44 | 0.014722 | 1 | 781 | 3 | 18 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.0066773 | 1.3203 | 0.088393 | 0.18162 | 0.23753 | 0.21107 | 0 | 0 | 2.0456
2338015 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | OZANCA TR-2 45-85-L00215_A_79153646_79153646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:49:54 | 02.07.2022 12:11:56 | 3.3672 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2378 | 0 | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1937
2338201 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156011_56399985_56399985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:47:03 | 02.07.2022 17:17:03 | 3.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6788
2338058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ OVA MAH.TR-1 45-72-L00133__72372698_72372698 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:30:25 | 02.07.2022 10:34:24 | 1.0664 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0 | 1.5187 | 0 | 1.9989 | 0 | 0 | 4.6481
2338579 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_HatBaşıAyırıcı_53135610 M02_53135610 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:59:47 | 03.07.2022 08:13:45 | 9.2328 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.5364 | 0 | 3.8658 | 0 | 28.6456 | 0 | 0 | 93.0479
2338081 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6 35-29-L00006_950336856_950336856 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:05:08 | 02.07.2022 18:23:34 | 8.3072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5363
2338436 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:05:03 | 02.07.2022 19:57:06 | 0.8675 | 0 | 306 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.1505 | 32.5443 | 201.3461 | 0 | 18.8281 | 0 | 0 | 310.8689
2338101 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:31:11 | 02.07.2022 11:43:55 | 1.2122 | 0 | 88 | 15 | 37 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2716 | 76.0734 | 231.1089 | 6.7764 | 38.7341 | 0 | 0 | 401.9644
2337952 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:48:15 | 02.07.2022 05:49:05 | 0.013889 | 1 | 669 | 17 | 221 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.00089746 | 1.5943 | 2.3068 | 4.4764 | 0.099671 | 0.36125 | 0.21921 | 0 | 9.0585
2338244 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359791_953359791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:17:36 | 02.07.2022 17:59:13 | 2.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338144 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97743424_97743424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:55:26 | 02.07.2022 17:11:43 | 5.2714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4757 | 0 | 0 | 0 | 36.2954 | 0 | 0 | 48.7711
2338307 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:33:00 | 02.07.2022 16:35:00 | 0.033333 | 14 | 8738 | 427 | 1889 | 87 | 857 | 13 | 5 | 0.075002 | 47.7496 | 39.8264 | 33.3623 | 14.8008 | 16.0137 | 18.1214 | 3.1351 | 173.0842
2338284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_35-15-L00340_2365328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:02:35 | 02.07.2022 16:48:24 | 0.76361 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3324 | 0 | 11.8214 | 0 | 8.1441 | 0 | 0 | 23.2979
2338353 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359524_953359524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:35:06 | 02.07.2022 19:45:19 | 2.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862
2338453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:25:00 | 02.07.2022 20:14:56 | 0.83222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4408 | 0 | 7.3877 | 0 | 0 | 0 | 11.8285
2337975 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53137787 M02_53137787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:15:02 | 02.07.2022 10:57:02 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 31 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 71.0451 | 0 | 54.8957 | 0 | 51.7793 | 49.3431 | 0 | 227.0633
2338075 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:29:24 | 02.07.2022 09:31:00 | 0.026667 | 0 | 426 | 3 | 8 | 8 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1.3288 | 0.27748 | 0.30898 | 0.38756 | 0.53058 | 0.022291 | 0 | 2.8557
2338516 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_A_56358474_56358474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:37:59 | 02.07.2022 21:23:30 | 0.75861 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4237 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 15.5927
2338227 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR AKKUYU TR-3 35-29-L00175__81571106_81571106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:45:22 | 02.07.2022 15:45:50 | 1.0078 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23797 | 0 | 37.6505 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 39.1155
2338061 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410332_72410332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:40:07 | 02.07.2022 12:12:13 | 2.535 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 160.1017 | 0 | 0 | 0 | 117.4199 | 0 | 0 | 277.5216
2338370 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2572 35-01-K02572__72410481_72410481 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:46:58 | 02.07.2022 22:16:18 | 4.4889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.2981 | 0 | 0 | 0 | 212.7861 | 0 | 0 | 331.0842
2337992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:09:59 | 02.07.2022 08:43:00 | 0.55028 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.1056 | 29.6216 | 16.4084 | 0.24005 | 27.7528 | 11.1188 | 0 | 0 | 85.2472
2338582 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_B_56397542_56397542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:19:17 | 03.07.2022 01:08:19 | 1.8172 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96683 | 0 | 52.6767 | 0 | 0.20568 | 0 | 0 | 53.8492
2338055 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:32:22 | 02.07.2022 17:47:22 | 8.25 | 0 | 792 | 1 | 90 | 5 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1167.4969 | 5.8631 | 671.7636 | 129.1627 | 565.2964 | 0 | 817.4558 | 3357.0385
2338496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-2 M12_2115984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:09:38 | 02.07.2022 20:47:37 | 0.63306 | 0 | 1262 | 10 | 62 | 13 | 139 | 8 | 0 | 0 | 144.0083 | 65.9836 | 86.8183 | 93.4554 | 65.8211 | 417.8678 | 0 | 873.9545
2338041 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KESKİNOĞLU KESİMHANE KÖK 45-72-M00096_KESKİNOĞLU M04_66563318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:55:51 | 02.07.2022 09:54:32 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5446 | 0 | 0 | 0 | 112.5446
2338141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:50:50 | 02.07.2022 12:59:25 | 1.1431 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.66633 | 5.5189 | 229.5563 | 29.4098 | 25.7866 | 8.466 | 0 | 0 | 299.4039
2338247 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_A_56368047_56368047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:19:25 | 02.07.2022 19:40:59 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2541 | 0 | 64.3136 | 0 | 0 | 190.5677
2337998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00341_45-83-M00341_2359575 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:14:22 | 02.07.2022 09:36:43 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5939 | 0 | 26.6852 | 0 | 16.6272 | 0 | 0 | 66.9063
2338539 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:54:20 | 03.07.2022 00:19:00 | 3.4111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2618 | 0 | 0 | 0 | 9.1648 | 0 | 0 | 14.4266
2338548 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SİNDEL TR-1 35-16-M00029_47495718_56396418_56396418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:20:58 | 03.07.2022 01:27:04 | 4.1017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4588 | 0 | 0 | 0 | 21.9209 | 0 | 0 | 26.3797
2338001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_B_56389553_56389553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:22:18 | 02.07.2022 10:49:41 | 2.4564 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3842
2338479 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:41:49 | 02.07.2022 22:11:30 | 2.4947 | 0 | 146 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 73.2394 | 2.4277 | 11.8302 | 4.2104 | 26.5931 | 160.2473 | 0 | 278.548
2338379 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_956659468_956659468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:50:48 | 02.07.2022 20:10:48 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1665
2338565 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:26:49 | 02.07.2022 22:57:42 | 0.51472 | 19 | 20 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5.621 | 3.0823 | 10.4182 | 0.23237 | 155.4247 | 3.1529 | 0 | 0 | 177.9315
2338316 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-2 45-86-M00107_45-86-M00107_2357604 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:42:29 | 02.07.2022 18:27:01 | 1.7422 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2498 | 0 | 1.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0414
2338462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253224_56391112_56391112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:30:59 | 02.07.2022 20:51:43 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338024 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:50:17 | 02.07.2022 13:20:40 | 4.5064 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2192 | 0 | 47.2874 | 0 | 0 | 0 | 206.5066
2338416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_B_56390207_56390207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:39:57 | 02.07.2022 20:03:33 | 1.3933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.94347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27896 | 1.2224
2337944 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2321764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:13:00 | 02.07.2022 06:24:31 | 1.1919 | 0 | 12685 | 0 | 0 | 2 | 1412 | 0 | 3 | 0 | 3698.5137 | 0 | 0 | 122.1132 | 1258.0039 | 0 | 19.5714 | 5098.2022
2338250 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:27:01 | 02.07.2022 15:40:24 | 0.22306 | 0 | 8 | 29 | 73 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.5339 | 98.4823 | 83.5934 | 16.7374 | 32.6178 | 3.5775 | 0 | 236.5424
2338230 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_6908101_56359297_56359297 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:52:21 | 02.07.2022 16:29:21 | 1.6167 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 4.5846 | 0 | 9.088 | 0 | 0 | 15.0329
2338064 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1049 35-02-K01049_913101175_913101175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:43:10 | 02.07.2022 10:53:33 | 1.1731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3385
2338087 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-868 EĞRİDERE M02_2118177 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:16:13 | 02.07.2022 10:19:33 | 0.055556 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013663 | 0.0087259 | 0.18662 | 0 | 0.22541 | 0 | 0 | 0 | 0.43443
2337964 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134122 M04_53134122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:36:02 | 02.07.2022 08:19:38 | 1.7267 | 0 | 130 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.9933 | 0 | 14.643 | 0 | 14.9621 | 0 | 0 | 69.5984
2337938 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 04:44:57 | 02.07.2022 07:34:34 | 2.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3497 | 0 | 4082.1498 | 0 | 4122.4995
2338107 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | UZUNBURUN TR-1 35-30-M00158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:33:33 | 02.07.2022 12:51:05 | 2.2922 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.719 | 0 | 0.79183 | 0 | 32.2992 | 0 | 0 | 53.81
2338150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_B_56398092_56398092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:14:36 | 02.07.2022 13:57:54 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5939
2338044 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_ULUCAK T.M. M03_66555232 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:21:39 | 02.07.2022 13:22:37 | 4.0161 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1193.4146 | 0 | 0 | 7.3874 | 596.1306 | 0 | 0 | 1796.9325
2338007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207_35-27-M00207_2349198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:27:02 | 02.07.2022 10:39:56 | 2.215 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35611 | 0 | 3.579 | 0 | 0.16642 | 0 | 0 | 4.1015
2338187 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:17:18 | 02.07.2022 16:53:49 | 3.6086 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62.0452 | 0 | 0 | 0 | 265.4115 | 0 | 0 | 327.4567
2338485 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_95001440371_95001440371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:49:33 | 02.07.2022 21:51:37 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | 0 | 0 | 3.4571
2338585 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 KIZMEZARLIĞI 35-26-M00099_956616150_956616150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:25:54 | 03.07.2022 00:34:26 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2764
2338190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI KARŞIYAKA TR-14 35-32-L00041_35-32-L00041_2360935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 13:29:12 | 02.07.2022 17:04:55 | 3.5953 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4764 | 0 | 26.3445 | 0 | 63.3713 | 0 | 0 | 102.1921
2338522 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-2 M12_2115984 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:50:49 | 02.07.2022 21:04:55 | 0.235 | 0 | 1262 | 10 | 62 | 13 | 139 | 8 | 0 | 0 | 54.3626 | 24.1107 | 31.7968 | 34.4631 | 23.7703 | 155.3345 | 0 | 323.838
2338336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_B_56371050_56371050 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:12:35 | 02.07.2022 21:10:43 | 3.9689 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2418 | 0 | 13.9807 | 0 | 7.2966 | 0 | 0 | 25.5191
2337981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_A_56406996_56406996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:34:40 | 02.07.2022 11:28:06 | 3.8906 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9097 | 0 | 117.3085 | 0 | 25.6953 | 0 | 0 | 161.9135
2338236 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56403514_56403514 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:06:01 | 02.07.2022 15:43:46 | 0.62917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678
2337958 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2769 35-02-M02769_M-2778 M02_66230115 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:23:54 | 02.07.2022 06:42:50 | 0.31556 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 181.7487 | 0 | 0 | 0 | 13.901 | 0 | 0 | 195.6497
2338067 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:44:12 | 02.07.2022 11:32:54 | 1.8117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9876
2338505 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:19:19 | 02.07.2022 23:25:14 | 3.0986 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.1749 | 0 | 17.7433 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 56.747
2338568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950440329_950440329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:15:45 | 03.07.2022 00:03:29 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27974
2337921 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2055289 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 00:28:02 | 02.07.2022 07:36:29 | 7.1408 | 54 | 5068 | 85 | 174 | 90 | 643 | 11 | 2 | 318.2915 | 8715.1023 | 6688.2591 | 873.7749 | 2118.3091 | 3216.3535 | 4128.6098 | 6.0467 | 26064.7468
2338021 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:04:59 | 02.07.2022 09:12:30 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.2412 | 0.0091414 | 0 | 0 | 462.2504
2337941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_WESTPARK M09_73019608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:01:01 | 02.07.2022 05:13:00 | 0.19972 | 0 | 12963 | 0 | 0 | 3 | 1443 | 0 | 3 | 0 | 646.271 | 0 | 0 | 20.9108 | 217.0353 | 0 | 3.2767 | 887.4939
2338276 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956548572_956548572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:03:15 | 02.07.2022 17:53:16 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338253 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | EVCİLER KARAKEÇİLİ TR-2 45-77-L00410_ H_65944994 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:35:53 | 02.07.2022 17:21:38 | 1.7625 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3499 | 0 | 3.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7276
2338110 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-7 35-26-M00446_956620233_956620233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:47:19 | 02.07.2022 14:56:42 | 4.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14104
2337961 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:27:53 | 02.07.2022 07:12:23 | 0.74167 | 2 | 203 | 24 | 42 | 1 | 21 | 0 | 0 | 27.5586 | 36.5135 | 190.6824 | 194.7154 | 18.833 | 18.6236 | 0 | 0 | 486.9266
2338233 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:01:17 | 02.07.2022 15:37:07 | 0.59722 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.091341 | 30.8905 | 2.1057 | 0 | 5.6949 | 6.0485 | 60.1607 | 0 | 104.9916
2338104 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-224 35-01-K00224_910448359_910448359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:34:03 | 02.07.2022 11:47:19 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65808 | 0 | 0 | 0.65808
2338090 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:04:00 | 02.07.2022 10:20:04 | 0.26778 | 9 | 745 | 14 | 44 | 28 | 59 | 1 | 0 | 3.8708 | 47.0476 | 7.8509 | 5.7291 | 86.2751 | 15.7486 | 7.3588 | 0 | 173.881
2338396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-2 45-71-M02020_ H_47774155 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:14:54 | 03.07.2022 01:56:20 | 7.6906 | 0 | 72 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 169.7217 | 0 | 166.9069 | 0 | 45.7417 | 0 | 328.5134 | 710.8837
2338147 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_11664373_56359676_56359676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:12:41 | 02.07.2022 14:23:23 | 2.1783 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5325 | 0 | 22.9999 | 0 | 6.4123 | 0 | 0 | 34.9447
2338047 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2929 35-01-M02929_M-1106 M01_74189681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:20:10 | 02.07.2022 13:59:03 | 4.6481 | 0 | 864 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1156.697 | 0 | 0 | 418.7771 | 459.4162 | 0 | 83.7005 | 2118.5908
2338216 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-750 35-01-K00750_C 2C_5846547 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:03:40 | 02.07.2022 16:00:25 | 1.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6908 | 0 | 0 | 17.6908
2338431 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2336316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:00:38 | 03.07.2022 05:42:28 | 10.6972 | 0 | 626 | 22 | 45 | 14 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1502.8034 | 439.2538 | 996.93 | 387.7161 | 528.7471 | 755.9164 | 0 | 4611.3669
2338425 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_D_56377712_56377712 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:48:26 | 02.07.2022 19:43:10 | 0.91222 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.486 | 0 | 0.21568 | 0 | 2.0029 | 0 | 0 | 52.7046
2338222 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_956598231_956598231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:14:17 | 02.07.2022 17:36:56 | 3.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1975
2338554 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_11815260_56354762_56354762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:24:14 | 02.07.2022 21:57:45 | 0.55861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7643
2338362 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:38:44 | 02.07.2022 17:45:04 | 0.10556 | 9 | 2826 | 9 | 120 | 26 | 339 | 0 | 3 | 15.4237 | 102.2452 | 2.4821 | 7.0004 | 16.5993 | 40.1787 | 0 | 0.16452 | 184.0939
2338030 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-22 35-16-L00022_TR-27 L02_72009205 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:08:11 | 02.07.2022 17:00:55 | 7.8789 | 0 | 459 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 600.9126 | 0 | 83.0028 | 0 | 271.4992 | 0 | 0 | 955.4146
2338076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_VERİCİLER L17_2094037 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:06:20 | 02.07.2022 10:36:42 | 0.50611 | 0 | 51 | 1 | 11 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.9391 | 5.6777 | 2.1879 | 8.8209 | 32.3329 | 0 | 0 | 82.9584
2338322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_C_56374512_56374512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:45:06 | 02.07.2022 18:31:37 | 1.7753 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60529 | 0 | 0 | 0 | 3.5072 | 0 | 0 | 4.1125
2338013 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_95000607191_95000607191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:44:56 | 02.07.2022 12:48:49 | 4.0647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5858
2338534 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_49232563_56392318_56392318 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:09:23 | 02.07.2022 22:41:42 | 1.5386 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
2337987 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918401_56386865_56386865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:48:08 | 02.07.2022 09:12:11 | 1.4008 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9976 | 0 | 92.0727 | 0 | 25.4058 | 0 | 0 | 123.476
2338279 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_953214132_953214132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:05:10 | 02.07.2022 22:53:44 | 6.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
2338056 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-1 L01_72208769 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:32:22 | 02.07.2022 09:36:01 | 0.060833 | 1 | 728 | 26 | 162 | 12 | 97 | 2 | 0 | 0.032443 | 9.5555 | 12.9943 | 31.0926 | 4.3817 | 6.4747 | 6.8228 | 0 | 71.354
2338491 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_A_56387130_56387130 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:54:30 | 03.07.2022 01:07:09 | 5.2108 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6062
2337993 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:10:12 | 02.07.2022 08:57:36 | 0.79 | 6 | 4564 | 162 | 994 | 37 | 1100 | 7 | 0 | 5.1139 | 606.3167 | 1986.9204 | 1433.5367 | 247.101 | 781.0336 | 393.8547 | 0 | 5453.877
2338242 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_95001332431_95001332431 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:50:51 | 02.07.2022 16:07:39 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70145
2338591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:46:11 | 03.07.2022 02:00:42 | 3.2419 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.37744 | 0 | 0 | 9.6145
2337950 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533413 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:44:17 | 02.07.2022 05:47:45 | 0.057778 | 0 | 10546 | 0 | 0 | 1 | 764 | 0 | 1 | 0 | 153.8223 | 0 | 0 | 0.069935 | 28.6723 | 0 | 0.63846 | 183.203
2338342 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_B_56398342_56398342 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:16:36 | 02.07.2022 18:41:13 | 1.4103 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9568
2338050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2315163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:29:44 | 02.07.2022 15:53:21 | 6.3936 | 0 | 250 | 3 | 48 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 398.3102 | 1005.8268 | 1337.4037 | 311.1044 | 470.8872 | 0 | 0 | 3523.5323
2338259 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY İMAMOĞLU TR-13 35-15-L00515_A_56397686_56397686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:47:24 | 02.07.2022 18:46:33 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6534 | 0 | 15.3652 | 0 | 0 | 37.0187
2338451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_7002873_56393154_56393154 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:16:54 | 02.07.2022 19:50:27 | 0.55917 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.8494 | 0 | 0 | 0 | 17.6673 | 0 | 0 | 41.5167
2338428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-11 35-28-M00157_11870123 _73618352 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:54:46 | 02.07.2022 19:15:45 | 0.34972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0 | 0 | 0.46946 | 0 | 0 | 2.3806
2338551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53135219 M011_53135219 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:35:55 | 03.07.2022 04:01:39 | 6.4289 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 59.1473 | 106.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0046
2338113 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/13 45-72-M00013_942120155_942120155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:45:46 | 02.07.2022 15:27:53 | 4.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833
2338119 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99338951_99338951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:58:36 | 02.07.2022 14:44:08 | 3.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9208 | 0 | 0 | 7.9208
2338365 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TOPRAK SU KOOP TR-2 35-20-L00216_95000524943_95000524943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:44:50 | 02.07.2022 19:12:01 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76673 | 0 | 0 | 0.76673
2338219 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-208 35-18-L00208_L-207 MERKEZTUR - L-205 BOYALIK APART OTEL L01_2326195 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:31:48 | 02.07.2022 14:56:06 | 0.405 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1434 | 0 | 0 | 34.8556 | 2.9713 | 0 | 0 | 79.9704
2337990 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3212 35-01-K03212_K-1374 K02_2046364 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:49:14 | 02.07.2022 09:43:00 | 1.8961 | 0 | 2829 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1221.4816 | 0 | 0 | 2.9469 | 296.1169 | 0 | 0 | 1520.5455
2338325 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_47982559_56400201_56400201 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:50:24 | 02.07.2022 22:29:08 | 5.6456 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3515 | 0 | 232.3449 | 0 | 7.7044 | 0 | 0 | 269.4009
2338010 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:36:05 | 02.07.2022 09:02:17 | 0.43667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39259 | 0.1315 | 9.5697 | 0 | 84.4445 | 0 | 94.5382
2338133 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:37:58 | 02.07.2022 11:46:04 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 3.546
2338531 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_945612995_945612995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:59:42 | 02.07.2022 22:32:23 | 1.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063515
2338096 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72522410 M13_72522410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:21:02 | 02.07.2022 12:14:39 | 1.8936 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0774 | 0 | 0.28454 | 0 | 11.3439 | 0 | 0 | 61.7058
2338168 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955294280_955294280 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:36:52 | 02.07.2022 15:56:17 | 3.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4431 | 0 | 0 | 11.4431
2337953 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:47:17 | 02.07.2022 06:39:40 | 0.87306 | 1 | 402 | 3 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.96606 | 69.4611 | 1.9782 | 9.2845 | 0 | 8.6176 | 0 | 0 | 90.3075
2338331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-294 ÖZEL 35-02-M00294Ö_ M01_2310864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:45:37 | 02.07.2022 19:52:53 | 3.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5521 | 0 | 0 | 0 | 5.5521
2337959 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:27:36 | 02.07.2022 06:31:42 | 0.068333 | 0 | 63 | 48 | 393 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0 | 2.7754 | 13.0054 | 74.0583 | 0.49187 | 8.0427 | 0.1734 | 0 | 98.5471
2338454 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_955214636_955214636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:11:16 | 02.07.2022 21:40:45 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1232
2338354 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_A_56356558_56356558 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:35:48 | 02.07.2022 18:21:16 | 0.75778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 0.73783 | 0 | 0 | 3.1067
2338162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-16-L00011_953320408_953320408 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:37:39 | 02.07.2022 14:56:03 | 2.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4557 | 0 | 0 | 0.4557
2338122 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-45 45-85-L00157_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:06:37 | 02.07.2022 13:27:32 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1396
2338022 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_TR-60 ÇIKIŞI L02_49811926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:04:56 | 02.07.2022 10:44:26 | 1.6583 | 0 | 2043 | 0 | 21 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 999.7109 | 0 | 5.6346 | 20.51 | 429.2154 | 0 | 0 | 1455.0709
2338583 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_F f1b_5883625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:27:38 | 03.07.2022 00:17:16 | 0.82722 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.9964 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 0 | 0 | 48.2418
2338085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950270870_950270870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:08:55 | 02.07.2022 13:38:59 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4487 | 0 | 0 | 47.4487
2338560 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2572 35-01-K02572_35-01-K02572_2372359 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:57:19 | 02.07.2022 22:48:32 | 0.85361 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 182.2586 | 0 | 0 | 0 | 60.5592 | 0 | 0 | 242.8178
2338062 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:43:19 | 02.07.2022 09:46:00 | 0.044722 | 14 | 8738 | 427 | 1889 | 87 | 857 | 13 | 5 | 0.085869 | 57.4605 | 51.6061 | 44.4424 | 18.1049 | 19.0311 | 28.4381 | 6.2437 | 225.4127
2338371 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_DEMİRTAŞ ÇIKIŞ M10_2116112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:48:24 | 02.07.2022 18:38:04 | 0.82778 | 1 | 1261 | 14 | 199 | 14 | 147 | 9 | 0 | 0.64748 | 188.3763 | 147.9083 | 559.9243 | 128.4639 | 109.0871 | 797.1515 | 0 | 1931.5589
2338348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_TR-90 M01_83507416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:15:23 | 02.07.2022 18:21:19 | 1.0989 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.4928 | 0 | 2.9096 | 0 | 4.9378 | 167.9016 | 0 | 181.2418
2338036 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR-5A 45-73-M00090_945676976_945676976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:03:10 | 02.07.2022 10:17:34 | 1.24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5913
2338205 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_B_56397542_56397542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:28:08 | 02.07.2022 17:57:14 | 4.485 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 151.237 | 0 | 0.85915 | 0 | 0 | 154.7133
2338577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11998582_56369843_56369843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:57:43 | 03.07.2022 00:42:57 | 1.7539 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.5648 | 0 | 0 | 0 | 30.9898 | 0 | 0 | 54.5547
2338042 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163709 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 17:07:31 | 02.07.2022 17:49:37 | 0.70167 | 1 | 716 | 8 | 8 | 31 | 62 | 6 | 0 | 0.073579 | 124.4726 | 101.0188 | 4.8986 | 818.4573 | 24.568 | 346.931 | 0 | 1420.42
2337999 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:21:43 | 02.07.2022 08:24:40 | 0.049167 | 4 | 1563 | 5 | 67 | 17 | 147 | 0 | 0 | 2.04 | 19.1795 | 0.21613 | 2.0881 | 13.4885 | 7.2798 | 0 | 0 | 44.292
2338248 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-17 45-71-M00400_45-71-M00400_73387913 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 15:00:00 | 02.07.2022 15:27:49 | 0.46361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.4376 | 0 | 0 | 0 | 14.8815 | 0 | 41.4399 | 59.7591
2338142 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | AHMET OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00127_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:51:42 | 02.07.2022 13:56:04 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9304 | 0 | 2.2378 | 0 | 0 | 34.1681
2338291 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1199 35-10-M01199_915153669_915153669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:14:43 | 02.07.2022 17:38:57 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17228
2338391 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:00:41 | 02.07.2022 18:35:30 | 0.58028 | 9 | 2826 | 9 | 120 | 26 | 339 | 0 | 3 | 86.3743 | 558.3131 | 13.6262 | 39.5461 | 89.5159 | 213.9812 | 0 | 0.73981 | 1002.0967
2338002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:31:13 | 02.07.2022 08:43:11 | 0.19944 | 7 | 1324 | 25 | 19 | 22 | 113 | 1 | 0 | 0.51061 | 32.4017 | 39.3874 | 4.5083 | 17.5662 | 9.3594 | 17.4383 | 0 | 121.172
2338311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:40:06 | 02.07.2022 16:44:53 | 0.079722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4726
2338497 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34-A 45-72-L00061_956500397_956500397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:08:03 | 02.07.2022 22:38:33 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5831 | 0 | 0 | 37.5831
2338474 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:35:33 | 02.07.2022 20:36:50 | 1.0214 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6943 | 0 | 8.9489 | 0 | 29.2368 | 0 | 0 | 49.88
2338480 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_B_56381121_56381121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:44:28 | 02.07.2022 21:23:20 | 1.6478 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.4917 | 0 | 0 | 0 | 74.3334 | 0 | 0 | 157.8251
2338079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:02:38 | 02.07.2022 10:05:30 | 0.048038 | 0 | 8547 | 0 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 147.6076 | 0 | 0.070237 | 0 | 41.8817 | 0 | 0 | 189.5595
2338411 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078__81571098_81571098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:33:49 | 02.07.2022 19:31:49 | 0.96667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5999 | 0 | 0 | 0 | 22.4032 | 0 | 0 | 45.0031
2338328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞREF GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00396_950405888_950405888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:04:12 | 02.07.2022 19:45:13 | 2.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2873
2338019 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:00:46 | 02.07.2022 18:03:54 | 9.0522 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1118.701 | 0 | 0 | 0 | 543.5748 | 0 | 0 | 1662.2759
2338374 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_913174186_913174186 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:49:58 | 02.07.2022 20:14:49 | 2.4142 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1322 | 0 | 0 | 0 | 4.4727 | 0 | 0 | 12.6049
2338165 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:48:26 | 02.07.2022 14:25:27 | 1.6169 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.9714 | 0 | 38.6943 | 0 | 20.8478 | 0 | 0 | 91.5135
2338417 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-4 45-83-M00554_45-83-M00554_2370717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:37:58 | 02.07.2022 21:09:03 | 2.5181 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.9444 | 0 | 63.3425 | 0 | 16.4168 | 0 | 0 | 91.7038
2338394 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 18:09:53 | 02.07.2022 18:57:50 | 0.79917 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5.4925 | 2.0891 | 99.1613 | 39.8075 | 20.529 | 10.3746 | 0 | 0 | 177.4541
2338039 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-364 BORNOVALILAR SİTESİ 35-18-L00364_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102797 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:12:51 | 02.07.2022 12:26:55 | 3.2344 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.3394 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 0 | 105.8724
2338557 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1865 35-09-K01865_B_56384019_56384019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 21:53:36 | 02.07.2022 22:50:33 | 0.94917 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.287 | 0 | 0 | 0 | 31.0991 | 0 | 0 | 50.386
2338225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950436538_950436538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:35:16 | 02.07.2022 18:32:06 | 3.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 00:15:59 | 02.07.2022 04:43:48 | 4.4636 | 10 | 4139 | 15 | 166 | 90 | 381 | 16 | 2 | 30.9757 | 4029.0703 | 904.3947 | 377.1996 | 8511.5839 | 1225.4628 | 6904.4364 | 40.2317 | 22023.3552
2338580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:11:55 | 03.07.2022 00:02:33 | 0.84389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.5382 | 0 | 0 | 0 | 181.3584 | 0 | 0 | 190.8966
2337939 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 05:00:09 | 02.07.2022 05:10:20 | 0.16972 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.17283 | 9.4314 | 3.7754 | 3.7443 | 3.1619 | 1.5225 | 10.6416 | 0 | 32.45
2338182 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_A_56389554_56389554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:06:42 | 02.07.2022 13:53:33 | 0.78083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94863 | 0 | 0 | 0 | 2.7927 | 0 | 0 | 3.7413
2338245 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_F f2b_5883545 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 15:15:11 | 02.07.2022 16:30:45 | 1.2594 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.043 | 0 | 0 | 0 | 0.50383 | 0 | 0 | 70.5469
2337996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TEPEKÖY TR-461 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00740_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094308 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:04:23 | 02.07.2022 09:09:16 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3539
2338351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_956490653_956490653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:32:02 | 02.07.2022 19:34:26 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38486
2338437 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:06:45 | 02.07.2022 19:36:04 | 0.48861 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 90.3161 | 39.466 | 170.6503 | 4.1116 | 24.9477 | 0 | 22.3082 | 351.8
2338191 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_F f1b_5883625 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:29:46 | 02.07.2022 14:48:44 | 1.3161 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.1989 | 0 | 0 | 0 | 5.9355 | 0 | 0 | 84.1344
2338051 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3778 35-04-K03778_35-04-K03778_2375615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:27:18 | 02.07.2022 13:39:04 | 4.1961 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 559.8609 | 0 | 0 | 0 | 147.3172 | 0 | 0 | 707.178
2338214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1438 35-01-K01438_911054719_911054719 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:45:46 | 02.07.2022 17:54:35 | 4.1469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1031 | 0 | 0 | 0 | 9.4705 | 0 | 0 | 15.5736
2338383 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139084 M03_53139084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:56:08 | 02.07.2022 18:36:05 | 0.66583 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6049
2338569 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-476 (DM-3/23) 35-17-M00476_C C03_5762494 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:28:45 | 02.07.2022 22:59:31 | 0.51278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 0.49816 | 0 | 0 | 2.9885
2337982 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 07:27:47 | 02.07.2022 08:54:00 | 1.4369 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.6601 | 255.7136 | 6.3195 | 56.0436 | 0.58995 | 0 | 0 | 351.3267
2338174 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2056798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:58:02 | 02.07.2022 14:03:46 | 1.0956 | 0 | 281 | 9 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.9274 | 63.8867 | 138.9487 | 2.0685 | 12.6724 | 0 | 0 | 281.5038
2338506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:23:00 | 03.07.2022 01:49:00 | 5.4333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169.6457 | 0 | 0 | 16.1208 | 24.475 | 0 | 0 | 210.2415
2338128 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_DM-2 M02_83507409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:21:39 | 02.07.2022 15:06:19 | 3.7444 | 0 | 288 | 0 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 338.5854 | 0 | 53.876 | 0 | 128.6213 | 0 | 0 | 521.0827
2338320 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-11 45-72-L00331_956529590_956529590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:52:16 | 02.07.2022 22:31:21 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5303
2337919 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 00:30:41 | 02.07.2022 07:34:49 | 7.0689 | 49 | 59 | 47 | 119 | 52 | 39 | 7 | 1 | 183.548 | 172.6796 | 1157.8338 | 388.1648 | 3166.7083 | 222.3405 | 2699.5784 | 15.5046 | 8006.3579
2338154 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_95000100081_95000100081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 12:16:37 | 02.07.2022 13:24:37 | 1.1333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.861
2337962 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:34:41 | 02.07.2022 07:19:09 | 0.74111 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0.36864 | 247.8014 | 284.1604 | 362.2409 | 50.4768 | 130.8316 | 0 | 0.72729 | 1076.6071
2338134 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:40:10 | 02.07.2022 12:12:47 | 0.54361 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 129 | 3 | 1 | 2.6296 | 124.5048 | 95.7505 | 48.4391 | 166.9038 | 36.3986 | 2.5367 | 63.1447 | 540.3077
2338091 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-653 35-01-K00653_35-01-K00653_49788132 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:06:21 | 02.07.2022 10:27:45 | 0.35667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 12.284 | 0 | 0 | 0 | 44.403 | 0 | 41.6756 | 98.3626
2338340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448978_950448978 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:16:20 | 02.07.2022 19:47:14 | 2.515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8457
2338234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95001182230_95001182230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:57:30 | 02.07.2022 21:30:20 | 6.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057258 | 0 | 0 | 0.057258
2338148 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4133 35-04-K04133_C_56369572_56369572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 12:06:49 | 02.07.2022 13:35:56 | 1.4853 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.8889 | 0 | 0 | 0 | 9.8691 | 0 | 0 | 62.7581
2338357 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:29:27 | 02.07.2022 19:29:28 | 2.0003 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 424.1557 | 0 | 0 | 0 | 114.0417 | 0 | 0 | 538.1974
2338503 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HatBaşıAyırıcı_53133529 M14_53133529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:14:20 | 02.07.2022 22:31:34 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3446 | 0 | 0 | 0 | 14.3446
2338380 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2115963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:54:37 | 02.07.2022 19:08:33 | 1.2322 | 0 | 229 | 29 | 253 | 3 | 63 | 2 | 0 | 0 | 66.8694 | 254.8534 | 1191.6986 | 19.8602 | 130.4404 | 8.067 | 0 | 1671.789
2338526 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_A_56376323_56376323 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 20:52:12 | 02.07.2022 21:53:24 | 1.02 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.1512 | 0 | 0 | 0 | 7.0703 | 0 | 0 | 76.2215
2337925 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-1 K03_2311763 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 01:12:42 | 02.07.2022 01:22:00 | 0.155 | 0 | 5176 | 0 | 0 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 171.0335 | 0 | 0 | 3.0327 | 29.2226 | 0 | 0 | 203.2889
2338566 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_35-26-M00768_65956369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 22:10:49 | 02.07.2022 23:04:53 | 0.90111 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 103.0418 | 0 | 0 | 0 | 23.8623 | 0 | 0 | 126.9041
2338211 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-80 35-19-L00080_6149632 tr80c3_5932175 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:53:46 | 02.07.2022 15:51:05 | 1.9553 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0.59232 | 0 | 0.017735 | 0 | 0 | 3.0312
2338065 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-12 35-29-L00258_A_56407300_56407300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 09:43:46 | 02.07.2022 10:57:53 | 1.2353 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0 | 25.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1031
2338217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950457550_950457550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:02:51 | 02.07.2022 17:29:28 | 3.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7465
2338071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:48:00 | 02.07.2022 12:50:20 | 3.0389 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 21.0687 | 4.1329 | 0 | 1.7533 | 210.5015 | 52.1528 | 323.1367 | 0 | 612.746
2338317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_95000022899_95000022899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:41:25 | 02.07.2022 19:35:36 | 2.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5508 | 0 | 0 | 5.5508
2337965 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 06:40:41 | 02.07.2022 07:00:47 | 0.335 | 3 | 13 | 17 | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.20933 | 0.73314 | 7.4239 | 3.4291 | 0.56655 | 6.0198 | 26.8742 | 0 | 45.2561
2338300 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_A_56376323_56376323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 16:18:19 | 02.07.2022 18:23:48 | 2.0914 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136.4318 | 0 | 0 | 0 | 17.4348 | 0 | 0 | 153.8666
2338088 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281500 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:16:32 | 02.07.2022 10:20:24 | 0.064444 | 0 | 535 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9.6993 | 0 | 1.0353 | 0 | 3.9922 | 0 | 0 | 14.7268
2338131 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 11:37:47 | 02.07.2022 12:27:20 | 0.82583 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 4.3837 | 134.6613 | 103.8647 | 4.241 | 184.3442 | 28.3092 | 0 | 0 | 459.8041
2338108 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_35-22-M00240_2362245 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 10:51:00 | 02.07.2022 11:51:35 | 1.0097 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2493 | 0 | 1.0028 | 0 | 9.3407 | 0 | 0 | 34.5929
2338231 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KÖREZ TR-1 45-77-L00367__72373185_72373185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 14:57:06 | 02.07.2022 15:30:12 | 0.55167 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 3.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6197
2338008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_B_56398092_56398092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 08:33:13 | 02.07.2022 11:50:02 | 3.2803 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4969
2338151 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_MENEMEN TR-45 L03_66723955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 12:13:17 | 02.07.2022 13:25:48 | 1.2086 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 530.7578 | 0 | 0 | 0 | 385.1256 | 0 | 0 | 915.8834
2338337 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-1 45-72-L00547_45-72-L00547_66549897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 17:13:20 | 02.07.2022 17:56:24 | 0.71778 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3954 | 0 | 3.1028 | 0 | 0.16272 | 0 | 0 | 13.6609
2338586 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HUZURYURDU KOOP TR 35-27-L00098_A_56362476_56362476 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 23:36:47 | 03.07.2022 01:54:23 | 2.2933 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6162 | 0 | 0 | 0 | 5.8534 | 0 | 0 | 21.4697
2338486 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956669758_956669758 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 19:49:29 | 02.07.2022 20:40:38 | 0.8525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34758
2338045 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_35-32-L00063_2361361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2022 09:26:31 | 02.07.2022 11:57:43 | 2.52 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.049 | 0 | 115.7478 | 0 | 49.1318 | 0 | 0 | 216.9286
2338194 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-8 K33_2312123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2022 13:32:42 | 02.07.2022 14:37:29 | 1.0797 | 0 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1065.0516 | 0 | 0 | 0 | 355.4962 | 0 | 0 | 1420.5478
2339116 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138965 M07_53138965 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:58:27 | 03.07.2022 21:55:29 | 2.9506 | 0 | 0 | 10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 802.4371 | 366.2982 | 65.2362 | 4.8499 | 29.4431 | 0 | 1268.2644
2339139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:17:18 | 03.07.2022 20:31:05 | 1.2297 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8649 | 0 | 3.341 | 0 | 2.1007 | 0 | 0 | 11.3066
2338947 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_B_56390207_56390207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:37:22 | 03.07.2022 22:27:02 | 6.8278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96142 | 5.6188
2339262 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:10:23 | 04.07.2022 00:28:41 | 1.305 | 0 | 75 | 37 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9484 | 204.6882 | 4.9233 | 42.8859 | 0.45115 | 0 | 0 | 286.897
2338598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:23:29 | 03.07.2022 02:04:59 | 0.69167 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.13851 | 37.4437 | 17.2007 | 0.25866 | 29.1569 | 9.905 | 0 | 0 | 94.1035
2338993 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_95000518805_95000518805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:53:50 | 03.07.2022 18:25:20 | 1.525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57512
2339093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:34:48 | 03.07.2022 19:57:48 | 1.3833 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7718 | 595.6406 | 7.3844 | 34.6307 | 0 | 0 | 645.4274
2338801 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NİHAT ÖZKAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00106_946425699_946425699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:27:32 | 03.07.2022 12:33:12 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39201
2338953 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12/1 45-82-M00089_A_56404866_56404866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:41:37 | 03.07.2022 16:45:00 | 1.0564 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 0 | 13.4392 | 0 | 0 | 30.5577
2339202 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2302 35-04-K02302_99166598_99166598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:52:50 | 03.07.2022 22:14:38 | 1.3633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.755
2339156 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:40:48 | 03.07.2022 21:48:32 | 2.1289 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46516 | 0 | 20.6019 | 0 | 0.5024 | 0 | 0 | 21.5695
2338661 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:03:24 | 03.07.2022 08:09:41 | 0.10472 | 0 | 216 | 36 | 35 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.1488 | 26.6933 | 12.8794 | 1.9293 | 6.4967 | 0 | 0 | 54.1474
2338761 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_966227118_966227118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:12:56 | 03.07.2022 11:33:50 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22198 | 0 | 0 | 0.22198
2338701 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KOVALIK SULAMA TR-3 35-16-M00258_35-16-M00258_2346673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:39:18 | 03.07.2022 13:19:33 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0417 | 0 | 8.9172 | 0 | 0 | 71.9589
2339199 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:45:00 | 04.07.2022 04:39:09 | 7.9025 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5087 | 0 | 0 | 0 | 0.91304 | 0 | 0 | 23.4218
2338867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1046 35-02-M01046_35-02-M01046_2367177 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:57:35 | 03.07.2022 14:27:29 | 0.49833 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.3571 | 0 | 0 | 0 | 0.75634 | 0 | 0 | 42.1135
2338844 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2367 35-02-M02367_913655260_913655260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:49:10 | 03.07.2022 15:06:41 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.687 | 0 | 0 | 26.687
2339222 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_66088412 M02_66088412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:22:59 | 03.07.2022 22:23:36 | 1.0103 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6347 | 0 | 1.363 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 9.0319
2338824 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLKYANKI TR-62 35-30-M00062_955319951_955319951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:12:37 | 03.07.2022 15:04:55 | 2.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81045
2339242 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-57 35-23-L00057_42040462_56355592_56355592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:58:50 | 03.07.2022 23:38:40 | 1.6639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0021 | 0 | 0 | 0 | 6.3664 | 0 | 0 | 21.3685
2338724 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1746 35-04-K01746_35-04-K01746_2359438 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:24:04 | 03.07.2022 12:07:37 | 2.7258 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 346.9763 | 0 | 0 | 0 | 942.7119 | 0 | 0 | 1289.6882
2339136 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_66364388 L26_66364388 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:13:33 | 03.07.2022 23:18:42 | 4.0858 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8164 | 0 | 0 | 0 | 0.086728 | 0 | 0 | 21.9031
2338787 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-65 45-77-L00065_TR-73 L02_2109415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 11:00:25 | 03.07.2022 17:12:38 | 6.2036 | 0 | 82 | 0 | 48 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 109.4701 | 0 | 269.4468 | 10.9542 | 89.2974 | 0 | 0 | 479.1685
2338781 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162303_955162303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:45:38 | 03.07.2022 14:36:45 | 3.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016567 | 0 | 0 | 0.016567
2338887 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-1 M11_2312203 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:34:09 | 03.07.2022 15:08:28 | 0.57194 | 1 | 23131 | 0 | 0 | 4 | 2093 | 0 | 1 | 0.16716 | 3061.8584 | 0 | 0 | 126.3308 | 1492.9022 | 0 | 7.6231 | 4688.8816
2339179 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:08:00 | 03.07.2022 21:22:11 | 1.2364 | 4 | 292 | 299 | 297 | 27 | 61 | 1 | 0 | 7.9708 | 103.8325 | 1414.0114 | 1118.8867 | 63.7538 | 85.1294 | 58.4901 | 0 | 2852.0746
2338641 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM20/TR9-A M04_84188544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:29:22 | 03.07.2022 06:46:15 | 0.28139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 | 3 | 29 | 0.046649 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 67.3585 | 8.4168 | 34.5406 | 113.4987
2338595 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910701894_910701894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:43:59 | 03.07.2022 04:11:24 | 3.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88021
2339113 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_95000572432_95000572432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:58:30 | 03.07.2022 19:53:23 | 0.91472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0732 | 0 | 0 | 0 | 0.048878 | 0 | 0 | 2.1221
2338850 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:11:01 | 03.07.2022 14:52:13 | 1.6867 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 454.9515 | 391.7037 | 19.0631 | 0 | 515.6204 | 75.2117 | 17.0252 | 0 | 1473.5756
2338658 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-29 35-15-L00241_B_56368313_56368313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:58:45 | 03.07.2022 09:21:35 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1861 | 0 | 5.1371 | 0 | 0 | 33.3232
2339159 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-74 45-73-M00074_A_56404198_56404198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:47:11 | 03.07.2022 20:35:41 | 0.80833 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0287 | 0 | 13.9741 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 19.8647
2339013 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:14:43 | 03.07.2022 18:14:32 | 0.99694 | 0 | 488 | 0 | 77 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89.5942 | 0 | 95.5294 | 98.8518 | 81.5431 | 0 | 0 | 365.5185
2338804 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_47797482_56352252_56352252 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:29:07 | 03.07.2022 15:20:16 | 3.8525 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5226 | 0 | 3.5838 | 0 | 3.9205 | 0 | 0 | 14.0268
2338718 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ EVCİLER TR-3 45-75-M00060_TR-4 M03_2324673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:19:50 | 03.07.2022 14:48:25 | 5.4764 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.2753 | 0 | 0 | 0 | 13.3093 | 0 | 0 | 115.5846
2338764 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:16:58 | 03.07.2022 10:22:49 | 0.0975 | 0 | 1229 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 12.2292 | 2.4164 | 0.23093 | 1.526 | 1.4885 | 5.5727 | 0 | 23.4638
2338678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:34:40 | 03.07.2022 10:57:36 | 2.3822 | 0 | 1187 | 0 | 16 | 1 | 116 | 3 | 4 | 0 | 593.3364 | 0 | 72.8319 | 19.1596 | 146.8092 | 611.5035 | 8.3962 | 1452.0369
2339176 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-598 35-01-K00598_35-01-K00598_2348435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:05:05 | 03.07.2022 21:10:07 | 1.0839 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.644 | 0 | 0 | 0 | 5.1017 | 0 | 0 | 43.7457
2338655 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KUPLAJ M05_72212576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:40:36 | 03.07.2022 08:42:38 | 1.0339 | 1 | 1526 | 140 | 148 | 5 | 198 | 1 | 0 | 0.061577 | 204.6836 | 509.7112 | 161.157 | 4.5674 | 55.0784 | 51.3091 | 0 | 986.5683
2338870 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAHMANLAR TR-1 45-81-M00108_C_56399530_56399530 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:47:47 | 03.07.2022 14:54:01 | 1.1039 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8823 | 0 | 3.4163 | 0 | 0.24779 | 0 | 0 | 8.5464
2339219 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:20:22 | 03.07.2022 21:47:48 | 0.45722 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0.80195 | 4.9456 | 2.9817 | 40.668 | 51.5831 | 5.3226 | 3.5713 | 0 | 109.8742
2338721 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2329331 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:23:51 | 03.07.2022 09:40:18 | 0.27417 | 0 | 2933 | 56 | 122 | 15 | 315 | 2 | 1 | 0 | 106.1591 | 45.2922 | 33.945 | 28.0665 | 46.0061 | 13.0746 | 12.5402 | 285.0834
2338847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:47:40 | 03.07.2022 13:22:11 | 0.57528 | 3 | 212 | 7 | 93 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.16549 | 24.5871 | 4.8023 | 51.7488 | 0.95233 | 12.9478 | 0 | 0 | 95.2037
2338635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:56:48 | 03.07.2022 07:06:33 | 1.1625 | 0 | 45 | 49 | 145 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 22.859 | 761.4993 | 785.4796 | 32.7086 | 126.9508 | 59.1143 | 0 | 1788.6117
2338990 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80 45-83-L00080_955146934_955146934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:49:28 | 03.07.2022 18:26:47 | 1.6219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76495
2338741 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_6674360_56377660_56377660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:45:08 | 03.07.2022 11:04:13 | 1.3181 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1182 | 0 | 0 | 0 | 10.9297 | 0 | 0 | 37.0479
2338884 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_35-27-M00410_80310454 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:25:07 | 03.07.2022 14:46:07 | 0.35 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.3496 | 0 | 0.0049556 | 0 | 2.9406 | 0 | 0 | 24.2952
2338690 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:46:23 | 03.07.2022 09:48:12 | 1.0303 | 2 | 445 | 9 | 101 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.20835 | 90.1487 | 3.9693 | 31.0916 | 141.2499 | 34.0098 | 0 | 0 | 300.6775
2338999 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_D_56355293_56355293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:54:49 | 03.07.2022 19:38:37 | 2.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
2338644 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:51:02 | 03.07.2022 07:22:29 | 0.52417 | 4 | 375 | 298 | 301 | 27 | 66 | 1 | 0 | 1.8227 | 43.2411 | 498.2124 | 459.6657 | 18.9813 | 23.5977 | 23.6439 | 0 | 1069.1648
2338976 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:31:45 | 03.07.2022 19:57:30 | 3.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90474 | 0 | 0 | 13.399 | 0 | 0 | 0 | 14.3038
2338853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462321_950462321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:12:44 | 03.07.2022 15:53:27 | 2.6786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037
2339168 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_G_56385683_56385683 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:48:05 | 03.07.2022 21:52:15 | 2.0694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.1911 | 0 | 0 | 0 | 17.9603 | 0 | 0 | 42.1515
2338707 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2 / 27 35-26-M01517_DM-2/34 M02_77103463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:09:14 | 03.07.2022 09:45:44 | 0.60833 | 0 | 558 | 0 | 1 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 67.5208 | 0 | 0.43816 | 219.9386 | 11.9382 | 147.2912 | 0 | 447.127
2339145 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99393494_99393494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:36:26 | 03.07.2022 20:57:45 | 1.3553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3927
2339208 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_45-71-M01095_2357180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:04:47 | 03.07.2022 22:23:34 | 1.3131 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16.9163 | 0 | 18.2298 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 37.0594
2339128 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_A_56391448_56391448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:57:28 | 03.07.2022 21:14:42 | 2.2872 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9186 | 0 | 0.57211 | 0 | 0.037304 | 0 | 0 | 5.528
2338607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3949 35-02-K03949_A_56362775_56362775 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:03:44 | 03.07.2022 06:53:50 | 4.835 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 147.1058 | 0 | 0 | 0 | 6.7557 | 0 | 0 | 153.8616
2338601 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2313229 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 01:34:24 | 03.07.2022 01:37:09 | 0.045833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0.28828 | 0 | 0 | 28.6752 | 13.5282 | 0 | 0 | 42.4916
2338773 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_LİBERO L03_83647584 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:13:23 | 03.07.2022 16:44:47 | 6.5233 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 5329.1201 | 0 | 0 | 313.0872 | 4167.5789 | 0 | 0 | 9809.7862
2338873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:07:58 | 03.07.2022 14:38:55 | 0.51588 | 0 | 280 | 12 | 26 | 20 | 45 | 5 | 0 | 0 | 46.0966 | 8.8528 | 9.1588 | 47.5895 | 16.8723 | 76.7584 | 0 | 205.3284
2339122 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_C_56353751_56353751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:48:04 | 03.07.2022 20:37:35 | 1.8253 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.505 | 0 | 0 | 0 | 0.8738 | 0 | 0 | 19.3788
2338730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-443 35-02-M00443_35-02-M00443_2356579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:26:33 | 03.07.2022 12:03:39 | 2.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4282 | 0 | 463.1141 | 615.5423
2339079 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:18:56 | 03.07.2022 19:10:31 | 0.85972 | 1 | 132 | 36 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.50243 | 22.1405 | 136.5798 | 67.9621 | 0.096579 | 1.2047 | 0 | 0 | 228.4861
2339211 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955324026_955324026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:10:10 | 03.07.2022 23:28:15 | 2.3014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.838 | 0 | 0 | 0 | 3.9219 | 0 | 0 | 8.7598
2339188 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_35-27-M00191_2359756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:16:34 | 03.07.2022 21:22:03 | 1.0914 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045785 | 0 | 12.253 | 0 | 1.7693 | 0 | 0 | 14.0681
2339165 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067074 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:54:17 | 03.07.2022 21:24:59 | 1.5117 | 9 | 1282 | 23 | 56 | 9 | 111 | 1 | 0 | 14.2772 | 379.4626 | 124.7678 | 25.2469 | 38.7846 | 135.53 | 73.9685 | 0 | 792.0375
2338996 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU L03_2307122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:54:03 | 03.07.2022 17:02:00 | 0.1325 | 0 | 3245 | 0 | 37 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 91.1102 | 0 | 2.8603 | 0 | 42.2834 | 0 | 0.12244 | 136.3763
2338670 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953316853_953316853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:09:14 | 03.07.2022 15:41:04 | 7.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638
2339148 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3413 35-08-K03413_K-3414 K02_42841397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:28:38 | 03.07.2022 20:49:43 | 1.3514 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 132.6524 | 0 | 0 | 18.8329 | 396.1773 | 0 | 0 | 547.6626
2338816 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-15 M03_2321746 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:11:09 | 03.07.2022 14:04:40 | 1.8919 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 827.6503 | 0 | 0 | 0 | 597.8555 | 0 | 0 | 1425.5058
2338710 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3815 35-08-K03815_K-810 K01_42465280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:03:57 | 03.07.2022 18:25:30 | 9.3592 | 0 | 541 | 0 | 0 | 7 | 70 | 2 | 4 | 0 | 1247.4771 | 0 | 0 | 999.681 | 4120.7635 | 565.5413 | 657.7991 | 7591.2621
2338616 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-B K12_2055504 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 03:03:34 | 03.07.2022 03:08:59 | 0.090219 | 0 | 12947 | 0 | 0 | 1 | 821 | 0 | 0 | 0 | 328.5909 | 0 | 0 | 10.7667 | 47.0805 | 0 | 0 | 386.4381
2338954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-7 35-20-L00044_955211254_955211254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:45:47 | 03.07.2022 17:36:08 | 1.8392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779
2338662 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-2 45-79-M00118_B_56403587_56403587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:59:32 | 03.07.2022 09:22:26 | 1.3817 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5551 | 0 | 0.30246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
2338725 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14 35-29-M00099_48384661 b1b_48385818 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:14:29 | 03.07.2022 15:09:30 | 5.9169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 282.6315 | 0 | 0 | 284.6375
2338868 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:50:44 | 03.07.2022 18:58:52 | 5.1356 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.6762
2338745 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/52 45-83-L00052_TR-2/58 GÜLLÜPINAR L04_2324092 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:52:10 | 03.07.2022 13:10:00 | 3.2972 | 0 | 1887 | 2 | 0 | 18 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1855.7756 | 8.7807 | 0 | 366.7615 | 557.6338 | 0 | 0 | 2788.9516
2339243 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_913349570_913349570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:57:46 | 03.07.2022 22:26:30 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16606
2338602 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1143 M05_2309034 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:35:59 | 03.07.2022 02:29:09 | 0.88611 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 998.0526 | 0 | 0 | 15.8855 | 83.6741 | 0 | 0 | 1097.6122
2338682 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1659 35-01-K01659_B_56365786_56365786 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:46:32 | 03.07.2022 10:54:50 | 2.1383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0.36487 | 0 | 0 | 0 | 49.7323 | 0 | 4.2444 | 54.3415
2339123 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:03:54 | 03.07.2022 20:55:53 | 1.8664 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8714 | 0 | 3.7681 | 0 | 3.1494 | 0 | 0 | 18.7889
2339037 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-1 45-72-L00547_45-72-L00547_66549897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:21:58 | 03.07.2022 19:05:49 | 1.7308 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8588 | 0 | 7.298 | 0 | 0.35556 | 0 | 0 | 32.5123
2338639 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2306337 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:18:30 | 03.07.2022 06:37:27 | 0.31583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21454 | 0 | 2.8812 | 0 | 0 | 0 | 3.0957
2339180 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-17 35-31-L00017_47982013_56399872_56399872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:10:02 | 03.07.2022 21:42:12 | 1.5361 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3477 | 0 | 21.3042 | 0 | 9.2164 | 0 | 0 | 35.8683
2338880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-2 L20_42295558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:17:14 | 03.07.2022 14:49:39 | 0.54028 | 0 | 9575 | 0 | 2 | 5 | 1618 | 3 | 6 | 0 | 1190.011 | 0 | 0.26026 | 32.7556 | 620.3111 | 13.582 | 33.6608 | 1890.5808
2339212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/17 45-72-M00017_49742852 b3_49745900 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:11:20 | 03.07.2022 22:22:31 | 1.1864 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8303 | 0 | 0 | 0 | 17.1682 | 0 | 0 | 39.9985
2339043 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4778 35-04-K04778_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:38:42 | 03.07.2022 20:16:00 | 2.6217 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 182.7677 | 0 | 3.7786 | 0 | 34.6305 | 0 | 0 | 221.1768
2339166 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:47:46 | 03.07.2022 20:16:57 | 0.48639 | 0 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1157 | 0 | 10.1321 | 0 | 0 | 0 | 119.2479
2338897 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1746 35-04-K01746_99315109_99315109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:30:09 | 03.07.2022 16:03:26 | 1.5547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6214 | 0 | 0 | 0 | 3.9345 | 0 | 0 | 6.5559
2339003 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:07:17 | 03.07.2022 18:10:51 | 1.0594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3991 | 0 | 0 | 0 | 35.1984 | 0 | 0 | 38.5976
2338671 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_D_56398570_56398570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:16:00 | 03.07.2022 08:53:21 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
2338857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA LÜBBEY TR-2 35-15-L00486_B_56368309_56368309 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:24:54 | 03.07.2022 16:38:14 | 3.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018936
2339252 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 22:31:59 | 04.07.2022 02:46:36 | 4.2436 | 1 | 2 | 9 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 52.5176 | 509.9941 | 0 | 2.8052 | 0 | 0 | 567.058
2338711 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-886 35-04-K00886_35-04-K00886_2370801 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:13:17 | 03.07.2022 16:30:53 | 7.2933 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1101.5093 | 0 | 0 | 0 | 301.8401 | 0 | 0 | 1403.3494
2338957 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-141 35-03-K00141_910379422_910379422 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:55:32 | 03.07.2022 17:20:17 | 1.4125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9624
2338940 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-39 35-17-M00039_DONANIMLI YEDEK/DAĞITIM TRAFO TR-39(M-39) M04_66463335 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 15:08:29 | 03.07.2022 16:42:57 | 1.5744 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 115.4061 | 0 | 0 | 0 | 41.613 | 0 | 0 | 157.019
2338963 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 3 35-31-L00106_35-31-L00106_2361881 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:16:32 | 03.07.2022 17:35:59 | 1.3242 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.0428 | 0 | 62.2643 | 0 | 36.5834 | 0 | 0 | 108.8905
2338628 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 M09_2049425 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 05:09:40 | 03.07.2022 05:28:55 | 0.32083 | 7 | 13010 | 166 | 438 | 45 | 2202 | 9 | 25 | 0.93408 | 548.5844 | 264.986 | 238.9669 | 50.7203 | 254.9665 | 110.3467 | 39.8165 | 1509.3214
2338648 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_KÖPRÜBAŞI TR-20 M01_72222873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:57:00 | 03.07.2022 07:16:00 | 0.31667 | 0 | 1453 | 23 | 108 | 4 | 313 | 0 | 1 | 0 | 53.1222 | 22.8538 | 36.9213 | 1.8664 | 43.6654 | 0 | 1.13 | 159.559
2339040 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_953189994_953189994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:27:17 | 03.07.2022 19:56:12 | 2.4819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728
2338734 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ALİBEYLİ DM M01_72191844 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:37:00 | 03.07.2022 09:48:25 | 0.19028 | 0 | 1297 | 47 | 47 | 7 | 171 | 0 | 1 | 0 | 41.9621 | 18.5282 | 12.8065 | 2.0835 | 14.7754 | 0 | 0.0014632 | 90.1571
2338983 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:35:36 | 03.07.2022 17:26:29 | 0.84806 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.0292 | 0 | 0 | 0 | 122.4761 | 0 | 0 | 202.5053
2339126 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:05:12 | 03.07.2022 20:46:03 | 1.6808 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.1564 | 0 | 0 | 0 | 14.8962 | 0 | 0 | 54.0526
2338714 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:13:35 | 03.07.2022 18:13:01 | 7.9906 | 1 | 38 | 17 | 47 | 13 | 30 | 6 | 0 | 3.1109 | 182.451 | 1908.1931 | 1256.9163 | 926.3225 | 729.394 | 1291.8343 | 0 | 6298.222
2338854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-174 35-02-K00174_E_56379928_56379928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:10:50 | 03.07.2022 14:00:57 | 0.83528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1705 | 0 | 0 | 0 | 0.35334 | 0 | 0 | 2.5239
2339023 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3769 35-04-K03769_99554799_99554799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:21:24 | 03.07.2022 19:44:10 | 2.3794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6918
2339000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_BÜYÜK BELEN M04_72190830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 17:01:16 | 03.07.2022 17:43:06 | 0.69722 | 0 | 1296 | 47 | 48 | 7 | 171 | 0 | 1 | 0 | 181.9759 | 70.3059 | 47.9105 | 9.0128 | 67.4127 | 0 | 0.0040946 | 376.6219
2338668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:12:16 | 03.07.2022 09:25:19 | 1.2175 | 6 | 0 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.0758 | 0 | 185.6096 | 0 | 31.4766 | 0 | 0 | 0 | 219.162
2338877 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_C_56386802_56386802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:11:26 | 03.07.2022 14:29:12 | 0.29611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9543 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 2.0333
2339209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_45-71-M01599_2355064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:01:39 | 03.07.2022 23:08:39 | 2.1167 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8575 | 0 | 0.92423 | 0 | 10.4738 | 0 | 0 | 32.2555
2338645 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:51:10 | 03.07.2022 07:36:09 | 0.74972 | 0 | 757 | 7 | 25 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.4311 | 50.2679 | 47.1689 | 3.4097 | 7.1846 | 0 | 0 | 164.462
2338814 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/14 M11_2082142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 12:02:49 | 03.07.2022 17:11:08 | 5.1386 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 2 | 1204 | 0 | 4 | 0 | 3945.172 | 0 | 0 | 71.2743 | 5397.7574 | 0 | 244.5163 | 9658.72
2338708 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_ALAŞEHİR DM GİRİŞ M03_2086184 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:11:23 | 03.07.2022 09:56:55 | 0.75889 | 3 | 2488 | 112 | 333 | 25 | 372 | 2 | 0 | 1.586 | 339.8849 | 595.5073 | 1096.0221 | 95.9522 | 181.0913 | 21.7889 | 0 | 2331.8327
2339109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_B_60984019_60984019 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:47:15 | 03.07.2022 23:25:18 | 4.6342 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.8055 | 0 | 0 | 0 | 103.3866 | 0 | 0 | 290.1921
2338754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-195 35-02-M00195_TRF M01_2046538 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:53:30 | 03.07.2022 10:10:14 | 0.27889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.105 | 0 | 26.3548 | 44.4598
2338860 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:31:12 | 03.07.2022 15:35:36 | 2.0733 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.7408 | 0 | 0 | 0 | 13.1484 | 0 | 0 | 116.8892
2338937 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100_47982721_56395301_56395301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:17:40 | 03.07.2022 17:27:57 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37208 | 0 | 83.5396 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 | 85.2283
2338608 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:18:31 | 03.07.2022 03:29:01 | 1.175 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2388 | 0 | 27.7519 | 0 | 1.3857 | 0 | 0 | 43.3764
2338651 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:36:15 | 03.07.2022 07:41:30 | 0.0875 | 1 | 2972 | 141 | 235 | 9 | 419 | 2 | 0 | 0.0046685 | 30.8104 | 40.486 | 19.1085 | 3.5115 | 8.3289 | 7.8048 | 0 | 110.0548
2338817 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:13:12 | 03.07.2022 12:28:14 | 0.25056 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 3.9888 | 97.7814 | 319.0083 | 26.2583 | 64.5379 | 23.5703 | 0 | 535.145
2338751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_43142796_56401194_56401194 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:58:03 | 03.07.2022 10:20:36 | 0.37583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62061
2338774 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_912544490_912544490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:30:05 | 03.07.2022 14:39:40 | 4.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4026
2338731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-53 35-17-M00053_M-56 M05_66222804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:32:26 | 03.07.2022 11:06:09 | 1.5619 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5901 | 0 | 0 | 2.4009 | 0.59653 | 0 | 0 | 22.5875
2338837 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_C_56359221_56359221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:20:08 | 03.07.2022 13:34:56 | 1.2467 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2811 | 0 | 0 | 0 | 5.7937 | 0 | 0 | 14.0747
2338874 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-29 M03_2315975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:03:00 | 03.07.2022 15:27:14 | 1.4039 | 0 | 1469 | 0 | 135 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 470.9673 | 0 | 650.7172 | 2.3848 | 87.2908 | 0 | 0 | 1211.3601
2338688 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_HatBaşıAyırıcı_53135610 M02_53135610 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:55:01 | 03.07.2022 09:59:30 | 1.0747 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2363 | 0 | 0.51121 | 0 | 4.523 | 0 | 0 | 12.2705
2339129 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_A_65510720_65510720 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:03:24 | 03.07.2022 20:02:53 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2622 | 0 | 2.4832 | 0 | 0.60607 | 0 | 0 | 3.3515
2338972 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2957 35-04-M02957_M-2959 M01_76337203 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:21:53 | 03.07.2022 17:04:16 | 0.70639 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.4174 | 0 | 0 | 0 | 47.9572 | 0 | 0 | 176.3746
2339241 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4380 35-07-K04380_K-3066 K01_48418526 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:56:06 | 03.07.2022 21:58:00 | 0.031667 | 0 | 2661 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 30.6153 | 0 | 0 | 0 | 2.5375 | 0 | 0 | 33.1528
2338863 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE TR-4 35-32-L00081_35-32-L00081_2361878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:36:09 | 03.07.2022 16:58:51 | 3.3783 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.6604 | 0 | 218.3816 | 0 | 20.7231 | 0 | 0 | 258.765
2339112 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_945549547_945549547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:54:12 | 03.07.2022 20:23:33 | 1.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098361
2339195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_954766622_954766622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:34:10 | 03.07.2022 22:14:25 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45656
2338717 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1251 35-01-M01251_A A1_5853497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:18:27 | 03.07.2022 14:02:01 | 4.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9664 | 0 | 0 | 109.9664
2338657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953201901_953201901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:58:16 | 03.07.2022 09:47:13 | 1.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338763 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137208 L14_53137208 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:12:42 | 03.07.2022 10:56:03 | 0.7225 | 0 | 191 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13.6634 | 0 | 0.10726 | 1.1308 | 0.099935 | 0 | 33.6613 | 48.6626
2339055 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:49:03 | 03.07.2022 17:49:39 | 0.01 | 0 | 516 | 0 | 13 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.74206 | 0 | 0.13651 | 0.17769 | 0.053293 | 0 | 0 | 1.1096
2338654 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139031 M06_53139031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:01:17 | 03.07.2022 09:41:31 | 1.6706 | 1 | 0 | 29 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.6972 | 0 | 257.7831 | 376.2096 | 58.0623 | 53.2285 | 0 | 0 | 754.9808
2338820 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSTAFA BAHÇIVAN VE ARK 35-24-M00040_B_56352511_56352511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:10:53 | 03.07.2022 13:32:44 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5695
2338677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2328818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:46:16 | 03.07.2022 09:45:55 | 0.99417 | 0 | 18 | 1 | 0 | 36 | 41 | 42 | 43 | 0 | 9.1271 | 1.3264 | 0 | 527.2669 | 263.3889 | 2252.9709 | 922.1398 | 3976.2199
2338846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_TR-9 M05_2109145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:53:57 | 03.07.2022 13:43:13 | 0.82111 | 0 | 747 | 0 | 36 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 110.4379 | 0 | 68.4782 | 0 | 63.6275 | 0 | 13.6447 | 256.1883
2338826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_98778578_98778578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:11:29 | 03.07.2022 18:58:06 | 6.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0651
2339218 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-4 45-76-L00065_B_56384114_56384114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:19:10 | 03.07.2022 22:32:43 | 1.2258 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4013 | 0 | 0.14584 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 6.9401
2338634 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 05:48:08 | 03.07.2022 06:23:45 | 0.59361 | 4 | 154 | 6 | 60 | 13 | 61 | 2 | 1 | 1.4545 | 18.8284 | 32.251 | 33.4591 | 36.2172 | 13.0765 | 27.3219 | 1.3292 | 163.9378
2338783 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_967172756_967172756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:54:13 | 03.07.2022 14:30:45 | 3.6089 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.044953 | 0 | 0 | 3.4013
2338883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297666_955297666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:23:02 | 03.07.2022 15:53:17 | 1.5042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 14.0693 | 0 | 0 | 19.4383
2339069 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_ORTA MAHALLE M-9 M03_72126918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:05:10 | 03.07.2022 19:59:08 | 1.8994 | 4 | 1620 | 3 | 31 | 4 | 75 | 0 | 0 | 237.0487 | 694.911 | 38.3306 | 53.8741 | 120.01 | 89.9205 | 0 | 0 | 1234.0948
2338737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2102854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:42:10 | 03.07.2022 10:14:05 | 0.53194 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.1754 | 0 | 24.2342 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 45.0646
2339261 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3830 35-03-K03830_C_56364937_56364937 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 23:17:54 | 04.07.2022 00:33:27 | 1.2592 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.071906 | 0 | 0 | 53.1454
2339138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-19 35-15-L00336_48779347_56368986_56368986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:16:58 | 03.07.2022 21:23:36 | 2.1106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.233
2338946 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:36:50 | 03.07.2022 18:01:41 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1966 | 0 | 15.5341 | 0 | 0 | 122.7307
2338969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:23:51 | 03.07.2022 16:36:19 | 0.20778 | 3 | 4 | 38 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0.84774 | 2.5307 | 75.4019 | 0.58904 | 7.2509 | 5.7417 | 2.4417 | 0 | 94.8037
2338660 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_D_56366190_56366190 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:52:17 | 03.07.2022 11:40:47 | 3.8083 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.9769 | 0 | 0 | 0 | 68.4503 | 0 | 0 | 216.4272
2338720 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3414 35-08-K03414_K-3430 K02_42818471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:19:10 | 03.07.2022 19:19:46 | 10.01 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3906.5041 | 0 | 0 | 1306.5295 | 6575.9548 | 0 | 0 | 11788.9885
2338614 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2302 35-04-K02302_99474584_99474584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:50:48 | 03.07.2022 03:24:32 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21909
2338760 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_49232550_56391562_56391562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:10:20 | 03.07.2022 17:38:08 | 7.4633 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4389 | 0 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9336
2338986 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:33:26 | 03.07.2022 22:24:35 | 5.8525 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 402.3065 | 0 | 0 | 0 | 107.0594 | 0 | 0 | 509.3658
2339009 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-6/1 M15_2309328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:03:11 | 03.07.2022 17:14:00 | 0.18028 | 0 | 1661 | 0 | 11 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 71.4879 | 0 | 0.24693 | 61.8312 | 77.5525 | 0 | 0 | 211.1186
2338866 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357791_953357791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:45:47 | 03.07.2022 16:08:12 | 2.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49768
2338823 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/53 45-72-M00053_TR-1/56 M03_83505978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:12:36 | 03.07.2022 13:00:35 | 0.79972 | 0 | 4187 | 0 | 114 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 559.8126 | 0 | 22.2145 | 0 | 167.5364 | 0 | 0 | 749.5635
2338966 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-16-L00068_953335022_953335022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:17:37 | 03.07.2022 20:49:38 | 4.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1478
2338700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2048966 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:16:14 | 03.07.2022 11:13:52 | 1.9603 | 28 | 5915 | 25 | 88 | 61 | 606 | 14 | 2 | 166.9187 | 2537.8709 | 48.7735 | 156.0274 | 1118.4611 | 1279.2385 | 852.0248 | 6.6374 | 6165.9522
2338674 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_OĞUZ- DAĞ BLOK M05_72156196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:31:16 | 03.07.2022 17:46:29 | 9.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910.4112 | 0 | 2959.1625 | 0 | 8869.5736
2338992 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:45:00 | 03.07.2022 19:46:00 | 3.0167 | 3 | 36 | 120 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 17.035 | 29.7443 | 608.0465 | 577.4691 | 100.7965 | 186.541 | 0 | 0 | 1519.6324
2338743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140662_56396289_56396289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:47:35 | 03.07.2022 10:39:03 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32665 | 0 | 0 | 0.32665
2338886 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:31:59 | 03.07.2022 15:19:18 | 0.78861 | 2 | 288 | 35 | 117 | 11 | 31 | 0 | 2 | 0.23305 | 28.0491 | 344.8328 | 135.4326 | 48.2153 | 84.6108 | 0 | 67.6625 | 709.0361
2338694 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HALİTPAŞA DM-ÖLÇÜ M01_72190759 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 08:58:43 | 03.07.2022 16:59:15 | 8.0089 | 2 | 2139 | 163 | 137 | 22 | 264 | 0 | 1 | 57.5205 | 3202.0366 | 6171.7379 | 5281.7389 | 405.5093 | 1372.4283 | 0 | 0.058765 | 16491.0302
2338780 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2704 35-01-M02704_911350369_911350369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:44:24 | 03.07.2022 15:14:13 | 4.4969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22978
2338929 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_A_56400464_56400464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:59:12 | 03.07.2022 16:13:38 | 1.2406 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6363 | 0 | 4.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.264
2339029 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-6/1 M15_2054398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:14:03 | 03.07.2022 18:51:30 | 1.6242 | 0 | 1661 | 0 | 11 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 650.2497 | 0 | 2.2519 | 554.0721 | 693.4902 | 0 | 0 | 1900.0639
2339178 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127258 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:00:34 | 03.07.2022 22:06:32 | 2.0994 | 4 | 7311 | 4 | 79 | 9 | 520 | 0 | 0 | 270.1878 | 3796.6563 | 171.7436 | 140.2881 | 221.9343 | 1107.5183 | 0 | 0 | 5708.3286
2339041 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | RIZA ŞAHBAZ VE ARK.SULAMA GRUBU 45-71-M00899__76654955_76654955 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:31:11 | 03.07.2022 20:48:36 | 3.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8357
2339118 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-17-M00039_950301712_950301712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:02:08 | 04.07.2022 03:21:14 | 8.3183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2254
2339141 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2135 35-07-M02135_915120106_915120106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:23:39 | 03.07.2022 20:16:19 | 0.87778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006
2338600 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:21:29 | 03.07.2022 02:10:41 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 40 | 15 | 394 | 14 | 14 | 0 | 2.6239 | 0 | 31.0056 | 204.47 | 258.4362 | 831.7842 | 84.611 | 1412.9309
2338663 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 07:59:18 | 03.07.2022 09:04:40 | 1.0894 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.2013 | 8.838 | 7.091 | 101.0966 | 101.6525 | 10.6269 | 9.1765 | 0 | 239.6826
2338955 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2704 35-01-M02704_911735837_911735837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:46:35 | 03.07.2022 19:04:25 | 3.2972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7835
2339204 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3794 35-08-K03794_F f2b_5832568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:53:56 | 03.07.2022 22:15:00 | 1.3511 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696
2338709 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE TR-3 35-32-L00023_35-32-L00023_2352092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:12:41 | 03.07.2022 11:48:23 | 2.595 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5484 | 0 | 236.7188 | 0 | 78.0214 | 0 | 0 | 355.2885
2338809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ABDULKADİR BULUK ÖZEL TR 35-18-M00057Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045644 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:53:00 | 03.07.2022 14:44:37 | 2.8603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71464
2338703 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4327 35-04-K04327_35-04-K04327_2370798 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:04:52 | 03.07.2022 16:43:24 | 7.6422 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 951.6004 | 0 | 0 | 0 | 65.1258 | 0 | 0 | 1016.7263
2338746 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-22 35-16-L00022_TR-21 L01_72010504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:40:40 | 03.07.2022 17:57:29 | 8.2803 | 0 | 1729 | 0 | 12 | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2263.6795 | 0 | 84.2502 | 13.6469 | 2454.5517 | 0 | 0 | 4816.1283
2338603 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1390 35-01-K01390_C C1_5926886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:33:15 | 03.07.2022 02:30:26 | 0.95306 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9498 | 0 | 0 | 0 | 15.2277 | 0 | 0 | 39.1775
2338869 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2595 35-04-K02595_K-2596 K01_65777723 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 13:50:40 | 03.07.2022 13:55:19 | 0.0775 | 0 | 452 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5744 | 0 | 0 | 4.2457 | 0.058597 | 0 | 0 | 15.8787
2338895 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:35:15 | 03.07.2022 16:28:43 | 1.8911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 0 | 6.5035 | 0 | 0 | 9.1458
2338683 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087__72455166_72455166 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:01:13 | 03.07.2022 10:08:22 | 1.1192 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.4715 | 0 | 0 | 0 | 3.3261 | 0 | 0 | 43.7976
2339181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_45-73-M00476_2354845 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:15:06 | 03.07.2022 21:11:35 | 0.94139 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3409 | 0 | 11.3844 | 0 | 2.6908 | 0 | 0 | 16.4161
2339124 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:00:39 | 03.07.2022 22:04:04 | 3.0569 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8023 | 0 | 2.0006 | 0 | 6.1602 | 0 | 0 | 23.9632
2338789 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2322981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:58:13 | 03.07.2022 12:11:32 | 2.2219 | 0 | 1816 | 0 | 20 | 14 | 196 | 21 | 4 | 0 | 887.3763 | 0 | 22.8138 | 1866.8337 | 343.0109 | 4588.566 | 152.6679 | 7861.2686
2339038 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005__72373171_72373171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:54:29 | 03.07.2022 20:02:22 | 3.1314 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 143.1987 | 0 | 5.4659 | 0 | 31.2293 | 0 | 0 | 179.894
2338998 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_9632153_60982316_60982316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:52:50 | 03.07.2022 18:46:38 | 1.8967 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.6261 | 0 | 0.65921 | 0 | 2.9125 | 0 | 0 | 55.1978
2338620 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-A K06_2055497 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 03:02:54 | 03.07.2022 03:08:29 | 0.093313 | 0 | 13513 | 0 | 0 | 7 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 356.8592 | 0 | 0 | 22.5 | 124.3579 | 0 | 0 | 503.7171
2338952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-12 35-14-L00294_A A01_5931471 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:40:50 | 03.07.2022 17:15:37 | 1.5797 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6004
2338975 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:33:46 | 03.07.2022 16:41:09 | 0.12306 | 0 | 15319 | 21 | 224 | 24 | 2007 | 12 | 9 | 0 | 559.6159 | 17.0565 | 43.2764 | 43.1123 | 333.3559 | 49.3481 | 13.3378 | 1059.1031
2338643 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 06:48:58 | 03.07.2022 07:10:22 | 0.35667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 39.3224 | 0 | 40.9591
2339167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:38:23 | 03.07.2022 20:52:28 | 1.2347 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72441 | 0 | 38.5996 | 0 | 22.8744 | 0 | 0 | 0 | 62.1985
2338706 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116718 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:07:13 | 03.07.2022 12:24:06 | 3.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.214 | 0 | 14.2387 | 109.4528
2339098 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_950358474_950358474 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:35:21 | 03.07.2022 20:19:51 | 1.7417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4502
2338812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_C_56368250_56368250 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:56:44 | 03.07.2022 15:20:42 | 3.3994 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 14.0249 | 0 | 6.4033 | 0 | 0 | 21.4842
2339247 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:56:23 | 03.07.2022 23:02:02 | 1.0942 | 2 | 203 | 24 | 42 | 1 | 21 | 0 | 0 | 68.2058 | 69.729 | 298.3823 | 292.0462 | 34.2317 | 34.2263 | 0 | 0 | 796.8213
2338749 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133890 M04_53133890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:49:29 | 03.07.2022 11:41:10 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099536 | 6.0714 | 198.2199 | 19.4997 | 223.8904
2339058 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135562 M09_53135562 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:45:12 | 03.07.2022 19:42:23 | 1.9531 | 0 | 22 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2061 | 68.7759 | 17.4105 | 0 | 6.9772 | 0 | 0 | 97.3697
2338723 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-20 K34_2311898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:22:27 | 03.07.2022 10:41:40 | 1.3203 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 | 777.8526 | 0 | 0 | 1.9991 | 1022.652 | 0 | 0 | 1802.5036
2338792 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448324_950448324 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:04:21 | 03.07.2022 12:11:18 | 1.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87566
2339184 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-26-M00011_956618944_956618944 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:17:06 | 03.07.2022 21:49:24 | 1.5383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99307
2339084 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068_43004765_56362703_56362703 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:29:37 | 03.07.2022 19:24:41 | 0.91778 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0.86636 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 3.6886
2338829 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-23 45-82-M00023_945524086_945524086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:18:26 | 03.07.2022 12:52:28 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2338935 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:20:13 | 03.07.2022 16:18:00 | 0.96306 | 1 | 287 | 18 | 93 | 10 | 44 | 4 | 0 | 0.80953 | 78.0162 | 419.1048 | 363.3682 | 514.2153 | 82.9818 | 16.0565 | 0 | 1474.5522
2338978 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-11 35-31-L00275_956576932_956576932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:30:44 | 03.07.2022 19:13:58 | 2.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16774
2338786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAVUZ ÖZECE GRB 35-20-M00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 10:55:15 | 03.07.2022 12:52:07 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5725 | 0 | 13.268 | 0 | 0 | 127.8405
2338686 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:51:47 | 03.07.2022 09:01:15 | 0.15778 | 0 | 6021 | 0 | 19 | 2 | 844 | 0 | 5 | 0 | 133.9138 | 0 | 3.3447 | 0.26906 | 70.9899 | 0 | 6.6923 | 215.2097
2338738 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-52 (DM-6/2) M08_67583629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 10:25:54 | 03.07.2022 14:21:00 | 3.9183 | 0 | 2982 | 2 | 47 | 4 | 1016 | 3 | 11 | 0 | 2897.7692 | 11.0245 | 94.1211 | 780.9723 | 2981.7102 | 782.648 | 325.4733 | 7873.7185
2339070 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-17-M00039_950301712_950301712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:12:47 | 03.07.2022 18:32:17 | 0.325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99072
2339210 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910680936_910680936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:00:33 | 03.07.2022 22:59:29 | 1.9822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1325
2339233 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 21:37:37 | 04.07.2022 00:06:40 | 2.4842 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0309 | 0 | 23.1259 | 0 | 0.78623 | 0 | 0 | 33.9431
2338692 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_943054393_943054393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:56:39 | 03.07.2022 11:55:30 | 2.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7248 | 0 | 0 | 4.7248
2338669 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:09:30 | 03.07.2022 09:06:20 | 0.94722 | 0 | 515 | 5 | 37 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 72.6123 | 88.0776 | 23.7569 | 1.2583 | 15.8763 | 0 | 0 | 201.5814
2338755 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_EGE KENT M09_2307165 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:54:59 | 03.07.2022 11:47:32 | 1.8758 | 0 | 747 | 0 | 1 | 16 | 40 | 9 | 0 | 0 | 290.6913 | 0 | 1.3769 | 736.887 | 67.6911 | 462.3979 | 0 | 1559.0443
2338861 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KURUDERE OVA TR-2 35-32-L00051_35-32-L00051_2346771 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 13:32:56 | 03.07.2022 17:51:33 | 4.3103 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.9904 | 0 | 245.1952 | 0 | 155.047 | 0 | 0 | 439.2326
2339193 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HALİL ÖNEN KAZIM SULAMA GRUBU 35-29-M00329_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101142 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:30:15 | 03.07.2022 22:29:12 | 1.9825 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0757 | 0 | 3.1257 | 0 | 0 | 167.2014
2338815 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_C_56353136_56353136 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 11:59:03 | 03.07.2022 15:28:32 | 3.4914 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.4101 | 0 | 0 | 0 | 11.8715 | 0 | 0 | 59.2816
2339147 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062__72410366_72410366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:36:30 | 03.07.2022 20:53:07 | 1.2769 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4649 | 0 | 0 | 0 | 10.4012 | 0 | 0 | 20.8661
2339001 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:59:42 | 03.07.2022 18:13:22 | 1.2278 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.0822 | 0 | 282.6739 | 2.4029 | 111.9002 | 0 | 0 | 508.0591
2338961 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_45-77-M00067_83869504 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:11:46 | 03.07.2022 18:01:12 | 1.8239 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 0 | 0 | 0 | 2.6607 | 0 | 0 | 8.314
2338752 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:58:13 | 03.07.2022 17:42:11 | 7.7328 | 1 | 1492 | 7 | 37 | 5 | 309 | 0 | 0 | 2.2206 | 2381.978 | 1190.8168 | 2480.9463 | 346.2701 | 1507.3351 | 0 | 0 | 7909.5669
2338967 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_955210892_955210892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:17:06 | 03.07.2022 17:45:06 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3107
2338838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2331533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:32:44 | 03.07.2022 12:54:51 | 0.36861 | 0 | 191 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.6539 | 0 | 17.6569 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 33.4088
2338732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2022 09:33:57 | 03.07.2022 17:48:06 | 8.2358 | 0 | 423 | 48 | 344 | 13 | 234 | 0 | 1 | 0 | 918.9653 | 1530.3044 | 7336.8 | 759.5397 | 3508.167 | 0 | 351.2686 | 14405.0451
2339173 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_950403110_950403110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:56:13 | 03.07.2022 23:59:09 | 4.0489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1385
2338689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420226_56389204_56389204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 08:54:15 | 03.07.2022 17:15:50 | 8.3597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8211
2339190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:27:35 | 03.07.2022 21:17:38 | 0.83417 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9852 | 0 | 12.518 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 18.9747
2339196 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 20:39:48 | 03.07.2022 22:57:33 | 2.2958 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8799 | 0 | 1.9894 | 0 | 0.55854 | 0 | 0 | 20.4279
2338712 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:15:13 | 03.07.2022 09:40:48 | 0.42639 | 1 | 137 | 39 | 84 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2.588 | 10.9851 | 110.3688 | 165.7502 | 18.7111 | 21.9246 | 0 | 0 | 330.3278
2338612 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_950450546_950450546 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 02:25:00 | 03.07.2022 06:01:22 | 3.6061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6098
2338964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 16:15:52 | 03.07.2022 20:51:13 | 4.5892 | 0 | 419 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200.711 | 239.6191 | 42.1749 | 38.932 | 58.5925 | 0 | 0 | 580.0294
2338606 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-9 35-19-M00090_35-19-M00090_2353314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 01:49:10 | 03.07.2022 03:10:07 | 1.3492 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9288 | 0 | 2.045 | 0 | 2.8062 | 0 | 0 | 7.78
2338841 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2313222 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 12:40:24 | 03.07.2022 19:28:14 | 6.7972 | 0 | 558 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1033.5328 | 0 | 0 | 2937.2273 | 1158.0125 | 0 | 0 | 5128.7726
2338941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE SAĞLAM YAPI TR 45-71-M00215_45-71-M00215_66369258 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 15:22:32 | 03.07.2022 17:25:56 | 2.0567 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.7606 | 0 | 0 | 0 | 18.4888 | 0 | 0 | 129.2494
2338921 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_DM-6/3 M03_66704650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 14:56:51 | 03.07.2022 16:21:37 | 1.4128 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.80022 | 0 | 5.3489 | 0 | 91.499 | 0 | 0 | 97.6481
2339170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_950466026_950466026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 19:53:11 | 04.07.2022 00:00:52 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1466
2339027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-59 35-18-M00182_966300927_966300927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 17:27:48 | 03.07.2022 20:14:40 | 2.7811 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7933
2339133 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 18:58:07 | 03.07.2022 20:57:29 | 1.9894 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.0457 | 0 | 0 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 61.7478
2338592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 00:15:09 | 03.07.2022 04:37:49 | 4.3778 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90.8407 | 0 | 0 | 0 | 186.5172 | 0 | 0 | 277.3578
2338735 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | T.C.D.D.Y BAKIR HARTA ÖZEL TR 45-76-M00205Ö_ H_43073327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2022 09:37:06 | 03.07.2022 11:57:35 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6766 | 0 | 0 | 0 | 3.6766
2339780 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_945608679_945608679 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:22:46 | 04.07.2022 20:29:54 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6168
2339803 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:55:44 | 04.07.2022 21:01:49 | 3.1014 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7205 | 0 | 13.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0645
2339494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_C_56406173_56406173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:50:32 | 04.07.2022 13:30:53 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9143
2339826 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-7 35-31-L00177_956586527_956586527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:23:52 | 05.07.2022 01:17:02 | 6.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10402
2339949 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:33:08 | 05.07.2022 00:44:15 | 3.1853 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 0 | 1.9017 | 0 | 3.2572 | 0 | 0 | 12.1352
2339285 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2379 35-01-M02379_M-2752 M02_80313296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 02:13:36 | 04.07.2022 02:40:21 | 0.44583 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 232.5047 | 0 | 0 | 421.0667 | 44.0506 | 0 | 0 | 697.622
2339926 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:51:30 | 04.07.2022 23:21:40 | 2.5028 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1056 | 0 | 0.40509 | 0 | 0.33265 | 0 | 0 | 6.8433
2339657 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_DM-3/19 L01_50192561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:06:14 | 04.07.2022 17:56:57 | 3.8453 | 0 | 3629 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3349.2819 | 0 | 3.2614 | 0 | 599.9446 | 0 | 0 | 3952.4879
2339703 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_45-71-M00103_72236852 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:04:30 | 04.07.2022 15:39:49 | 0.58861 | 0 | 132 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0275 | 0 | 6.704 | 0 | 0.10724 | 0 | 0 | 28.8388
2339594 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955266762_955266762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:31:06 | 04.07.2022 14:44:40 | 2.2261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0415
2339302 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:34:11 | 04.07.2022 06:54:23 | 0.33667 | 1 | 1469 | 0 | 143 | 1 | 225 | 0 | 1 | 1.6913 | 240.1364 | 0 | 31.1858 | 42.2531 | 87.1123 | 0 | 1.8454 | 404.2245
2339342 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135428 M02_53135428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:16:44 | 04.07.2022 10:23:59 | 2.1208 | 0 | 80 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.5241 | 331.1858 | 253.9428 | 4.1357 | 0.00025984 | 0 | 0 | 640.7887
2339534 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:31:43 | 04.07.2022 14:44:24 | 3.2114 | 0 | 74 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.7812 | 116.4426 | 2.6369 | 0 | 13.6282 | 0 | 0 | 162.4889
2339932 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/78 45-72-M00078_45-72-M00078_2365100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:03:16 | 04.07.2022 21:43:43 | 0.67417 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 88.7904 | 0 | 0 | 0 | 14.0467 | 0 | 2.7237 | 105.5608
2339883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:40:25 | 04.07.2022 20:14:19 | 0.565 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.14818 | 37.8695 | 17.0811 | 0.23978 | 33.5011 | 13.7598 | 0 | 0 | 102.5994
2339385 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_DİNDARLI KÖY MERKEZİ M04_72035419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:09:01 | 04.07.2022 17:13:33 | 8.0756 | 1 | 357 | 20 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.0263 | 353.5549 | 1597.5367 | 77.4304 | 81.5324 | 40.682 | 0 | 0 | 2151.7627
2339906 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_A_56406996_56406996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:19:52 | 04.07.2022 21:32:53 | 1.2169 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9418 | 0 | 33.6568 | 0 | 7.9817 | 0 | 0 | 48.5803
2339620 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR MERKEZ M08_83813305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:22:54 | 04.07.2022 14:11:48 | 0.815 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.8824 | 0 | 19.0604 | 0 | 4.3729 | 0 | 0 | 63.3158
2339514 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:20:37 | 04.07.2022 11:45:28 | 0.41417 | 0 | 358 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 48.7268 | 0 | 0.32117 | 59.5891 | 5.7596 | 0 | 1.8303 | 116.2269
2339677 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HatBaşıAyırıcı_53133163 L06_53133163 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:36:13 | 04.07.2022 20:22:01 | 5.7633 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0912 | 0 | 118.0877 | 0 | 0 | 324.1788
2339763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135428 M02_53135428 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:01:44 | 04.07.2022 18:42:08 | 1.6733 | 0 | 80 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.6968 | 281.4408 | 204.1228 | 3.302 | 0.00021707 | 0 | 0 | 534.5627
2339720 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:34:21 | 04.07.2022 16:17:51 | 0.725 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 37.3269 | 14.1029 | 1.829 | 4.0108 | 16.2152 | 400.9871 | 0 | 474.4719
2339282 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910541622_910541622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 02:02:10 | 04.07.2022 02:58:30 | 0.93889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1611
2339305 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR-1 (ÇETMEN-SELAMPEN) M13_2303466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:51:15 | 04.07.2022 07:28:00 | 0.6125 | 0 | 5263 | 16 | 86 | 50 | 498 | 68 | 4 | 0 | 626.4695 | 113.6997 | 126.1704 | 315.5949 | 262.5732 | 1654.2779 | 42.6024 | 3141.3881
2339760 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:49:54 | 04.07.2022 18:03:06 | 1.22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.4621 | 0 | 0 | 0 | 97.1921 | 0 | 0 | 118.6542
2339846 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:47:37 | 04.07.2022 19:25:53 | 0.63778 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.8025 | 0 | 0 | 0 | 4.3064 | 0 | 0 | 40.109
2339491 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:52:05 | 04.07.2022 13:16:37 | 2.4089 | 14 | 33 | 5 | 71 | 12 | 20 | 1 | 1 | 22.9683 | 37.6434 | 18.9118 | 82.1865 | 1003.9685 | 45.9927 | 763.4615 | 15.8309 | 1990.9636
2339405 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | SANDAL TR-5 45-77-M00009_45-77-M00009_2366766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:12:54 | 04.07.2022 10:44:07 | 1.5203 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.92216 | 0 | 0.25937 | 0 | 13.5706 | 0 | 0 | 14.7521
2339345 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_B_56358144_56358144 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:13:29 | 04.07.2022 10:58:12 | 2.7453 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 614.9085 | 0 | 459.7803 | 1082.5988
2339700 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139856 M05_53139856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:00:06 | 04.07.2022 15:51:00 | 0.84833 | 0 | 151 | 13 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.527 | 66.2342 | 34.3789 | 0 | 3.8028 | 0 | 0 | 121.9428
2339551 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_95000136363_95000136363 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:50:47 | 04.07.2022 16:07:44 | 4.2825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1323
2339743 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_DM-1 M08_72258986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:13:32 | 04.07.2022 16:31:00 | 0.29111 | 1 | 18008 | 5 | 71 | 11 | 942 | 1 | 1 | 0.059301 | 1793.9376 | 9.3162 | 13.6515 | 123.0681 | 609.1344 | 12.2819 | 3.7374 | 2565.1864
2339531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95001174629_95001174629 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:23:50 | 04.07.2022 13:55:37 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13199 | 0 | 0 | 0.13199
2339511 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:11:40 | 04.07.2022 11:50:40 | 0.65 | 0 | 765 | 2 | 35 | 10 | 120 | 6 | 4 | 0 | 166.5098 | 1.8607 | 25.916 | 64.7373 | 138.7971 | 52.8523 | 152.3491 | 603.0223
2339929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 45-71-M01662_43182686_56392030_56392030 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:59:23 | 04.07.2022 23:41:17 | 2.6983 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5023 | 0 | 0 | 0 | 0.12798 | 0 | 0 | 12.6303
2339823 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_C_60983664_60983664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:24:55 | 04.07.2022 19:50:46 | 1.4308 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.9687 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 0 | 0 | 55.4319
2339468 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:21:45 | 04.07.2022 10:50:14 | 0.47472 | 1 | 0 | 50 | 17 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0.15369 | 0 | 404.6386 | 15.7177 | 159.2706 | 8.0716 | 65.7597 | 0 | 653.612
2339431 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-3 35-19-L00299_956676837_956676837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:40:03 | 04.07.2022 11:21:32 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084351 | 0 | 0 | 0.084351
2339723 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_35-30-M00197_2371559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:29:48 | 04.07.2022 18:37:57 | 3.1358 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 33.1144 | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 42.4377
2339717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_950454880_950454880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:26:42 | 04.07.2022 18:16:36 | 2.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339574 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:12:02 | 04.07.2022 12:40:57 | 0.48194 | 3 | 189 | 19 | 241 | 15 | 74 | 4 | 0 | 11.6907 | 38.7212 | 7.7698 | 68.8296 | 52.7799 | 56.1469 | 83.5933 | 0 | 319.5314
2339425 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-2 GİRİŞ M15_2115979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:35:53 | 04.07.2022 09:37:26 | 0.025833 | 1 | 1262 | 14 | 197 | 14 | 149 | 9 | 0 | 0.015619 | 5.7143 | 4.2718 | 15.4417 | 4.5606 | 3.9358 | 49.0868 | 0 | 83.0266
2339474 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910541622_910541622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:33:03 | 04.07.2022 17:06:13 | 6.5528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6526
2339354 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_ H_72353682 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:33:18 | 04.07.2022 11:09:09 | 2.5975 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.076 | 0 | 27.9649 | 0 | 109.6408 | 0 | 0 | 145.6816
2339686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/06 (ÇAN ALTI) 45-71-M00307_45-71-M00307_72075006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 14:36:00 | 04.07.2022 15:55:55 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3897 | 0 | 0 | 67.3897
2339308 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ GARAJ TR-3 35-16-M00133_35-16-M00133_2346543 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:00:24 | 04.07.2022 09:18:39 | 2.3042 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4563 | 0 | 20.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.058
2339849 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:49:56 | 04.07.2022 21:15:08 | 2.42 | 3 | 4 | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.2222 | 4.9337 | 289.0293 | 525.6228 | 12.9851 | 4.404 | 0 | 0 | 842.1971
2339540 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95001301251_95001301251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:38:14 | 04.07.2022 15:54:05 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5256 | 0 | 0 | 10.5256
2339832 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:34:12 | 04.07.2022 23:15:17 | 4.6847 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 334.0209 | 0 | 0 | 0 | 47.9149 | 0 | 0 | 381.9357
2339855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140090 M07_53140090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:55:01 | 04.07.2022 20:12:43 | 1.295 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.218 | 61.9366 | 0 | 4.8416 | 0 | 0 | 181.9962
2339749 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-653 35-01-K00653_A_65498394_65498394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:19:05 | 04.07.2022 17:30:33 | 1.1911 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.7163 | 0 | 0 | 0 | 11.3518 | 0 | 0 | 39.068
2339394 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1439 35-01-M01439_35-01-M01439_2369924 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:14:52 | 04.07.2022 11:02:03 | 1.7864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 615.5073 | 0 | 380.4767 | 1001.3578
2339895 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3423 35-07-K03423_35-07-K03423_48271885 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:53:23 | 04.07.2022 21:20:34 | 1.4531 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 215.477 | 0 | 0 | 0 | 74.0819 | 0 | 0 | 289.5589
2339600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950456921_950456921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:03:59 | 04.07.2022 19:59:59 | 6.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0762
2339626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293087_955293087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:32:38 | 04.07.2022 18:10:36 | 4.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9159
2339912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950464858_950464858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:26:34 | 05.07.2022 01:06:51 | 4.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339955 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910425470_910425470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:57:18 | 05.07.2022 00:39:40 | 2.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339457 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139057_56387949_56387949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:09:14 | 04.07.2022 12:58:16 | 2.8172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9243
2339434 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_A_56399071_56399071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:41:32 | 04.07.2022 11:46:20 | 2.08 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1456 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 10.5957
2339440 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ESKİ KABAZLI M04_2105511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:57:22 | 04.07.2022 09:58:02 | 0.011111 | 0 | 532 | 7 | 30 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0.46928 | 0.76806 | 0.092457 | 0.46115 | 0 | 0 | 2.8793
2339606 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:14:58 | 04.07.2022 14:13:24 | 0.97389 | 0 | 496 | 31 | 56 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 132.2712 | 221.269 | 104.0895 | 14.1052 | 21.5938 | 0 | 165.3671 | 658.6957
2339414 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-48 35-22-M00048_35-22-M00048_42451550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:27:49 | 04.07.2022 12:00:59 | 2.5528 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.3272 | 0 | 25.7549 | 0 | 43.3961 | 0 | 0 | 73.4783
2339314 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:04:29 | 04.07.2022 08:04:47 | 1.005 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.83704 | 0 | 0.4975 | 0 | 4.4277 | 0 | 0 | 0 | 5.7622
2339812 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_C_56356844_56356844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:09:14 | 04.07.2022 19:40:03 | 1.5136 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25235 | 0 | 28.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.63
2339875 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:27:18 | 04.07.2022 20:58:45 | 1.5242 | 0 | 9 | 0 | 22 | 5 | 35 | 4 | 4 | 0 | 4.9479 | 0 | 17.7384 | 85.725 | 129.4427 | 237.35 | 206.6904 | 681.8943
2339543 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:43:43 | 04.07.2022 11:54:48 | 0.18472 | 0 | 1 | 12 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.051351 | 35.6487 | 22.1896 | 8.9583 | 6.5473 | 0 | 0 | 73.3952
2339729 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_C_56371343_56371343 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:50:28 | 04.07.2022 17:47:22 | 1.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54727
2339829 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:33:00 | 04.07.2022 19:30:00 | 0.95 | 0 | 661 | 0 | 12 | 5 | 2810 | 5 | 75 | 0 | 251.3569 | 0 | 13.0662 | 139.2779 | 3110.3005 | 594.5248 | 1550.5659 | 5659.0923
2339537 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1043 35-02-M01043_C c2b_5839238 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:36:26 | 04.07.2022 14:48:20 | 3.1983 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91.4816 | 0 | 0 | 0 | 95.9092 | 0 | 0 | 187.3909
2339311 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_DM-5/3 M04_66503090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:57:41 | 04.07.2022 10:14:30 | 3.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.151 | 0 | 0 | 0 | 34.151
2339397 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1954 35-09-K01954_35-09-K01954_45345901 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:14:43 | 04.07.2022 12:25:38 | 3.1819 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 328.21 | 0 | 0 | 0 | 42.881 | 0 | 0 | 371.091
2339938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:00:31 | 04.07.2022 22:42:25 | 1.6983 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47695
2339497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1573 35-01-M01573_911491485_911491485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:56:48 | 04.07.2022 12:56:07 | 1.9886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0.83102 | 0 | 0 | 2.5962
2339892 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_D_80027270_80027270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:43:38 | 04.07.2022 20:32:32 | 0.815 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 5.6702 | 0 | 0.0025237 | 0 | 0 | 8.5797
2339351 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_A_56396457_56396457 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:11:52 | 04.07.2022 13:52:18 | 5.6739 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6782
2339294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 05:10:02 | 04.07.2022 06:16:34 | 1.1089 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0464 | 0 | 0.39908 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 12.2488
2339958 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-24 35-24-M00024_955232329_955232329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:09:49 | 04.07.2022 23:23:14 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84306
2339935 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-2 35-28-M00445_953373865_953373865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:06:26 | 04.07.2022 23:04:56 | 1.975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7463
2339437 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3250 35-04-M03250_35-04-M03250_84333437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:50:23 | 04.07.2022 13:32:59 | 3.71 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 631.0184 | 0 | 0 | 0 | 127.9316 | 0 | 0 | 758.95
2339809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_B_56389964_56389964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:08:22 | 04.07.2022 19:48:11 | 1.6636 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7648 | 0 | 1.16 | 0 | 3.2406 | 0 | 0 | 9.1653
2339417 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:41:40 | 04.07.2022 17:27:30 | 7.7639 | 0 | 1 | 9 | 154 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.4822 | 413.5106 | 3601.3502 | 17.2414 | 507.9845 | 0 | 0 | 4542.5688
2339374 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:04 | 04.07.2022 18:06:25 | 9.0558 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1.1971 | 483.9152 | 30.7671 | 0 | 100.2136 | 106.9164 | 1291.854 | 0 | 2014.8635
2339772 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_95000532432_95000532432 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:12:01 | 04.07.2022 18:47:16 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020322 | 0 | 0 | 0.020322
2339915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_C C02_5985659 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:36:28 | 04.07.2022 22:12:44 | 1.6044 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.9985 | 0 | 0 | 0 | 5.4848 | 0 | 0 | 84.4833
2339924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:49:39 | 04.07.2022 21:48:24 | 0.97917 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0272 | 0 | 20.5386 | 0 | 10.2115 | 0 | 0 | 51.7774
2339592 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_B_56366179_56366179 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:45:16 | 04.07.2022 13:13:46 | 0.475 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6829 | 0 | 0 | 0 | 14.6015 | 0 | 0 | 21.2845
2339878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:28:10 | 04.07.2022 20:23:20 | 0.91944 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1556 | 0 | 20.3239 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 50.0985
2339801 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR BEYGİRLER MAH. TR 45-75-M00092_A_56391361_56391361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:58:37 | 04.07.2022 19:03:12 | 1.0764 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 8.9132 | 0 | 6.4997 | 0 | 0 | 17.6299
2339901 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-2 45-78-M00171_953253040_953253040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:01:36 | 04.07.2022 21:27:18 | 1.4283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295
2339755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PINAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01686_43175948_56389173_56389173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:43:00 | 04.07.2022 21:17:23 | 4.5731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1225
2339300 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_İÇME SUYU L11_2066114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:15:07 | 04.07.2022 06:23:01 | 0.13167 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16295 | 17.8296 | 0.083157 | 2.1143 | 6.7033 | 0 | 26.8933
2339360 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-13-M00024_946425901_946425901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:45:40 | 04.07.2022 09:02:31 | 0.28083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29436 | 0 | 0.24708 | 0 | 0 | 0.54144
2339692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133578 M01_53133578 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:46:30 | 04.07.2022 18:14:14 | 3.4622 | 15 | 19 | 4 | 38 | 8 | 11 | 0 | 1 | 33.713 | 22.0432 | 26.3468 | 65.5758 | 609.5467 | 55.3282 | 0 | 22.6353 | 835.189
2339655 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_35-32-L00036_2349867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:43:31 | 04.07.2022 16:59:21 | 3.2639 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.8035 | 0 | 117.8976 | 0 | 96.4834 | 0 | 0 | 224.1845
2339406 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-2 35-31-L00002_47983116_56395280_56395280 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:20:50 | 04.07.2022 15:54:30 | 6.5611 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.8767 | 0 | 16.1306 | 0 | 79.3965 | 0 | 0 | 157.4037
2339446 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:00:57 | 04.07.2022 17:44:53 | 7.7322 | 1 | 429 | 28 | 123 | 10 | 98 | 0 | 0 | 26.6966 | 1127.1946 | 1987.9134 | 2052.8666 | 523.3562 | 1020.7727 | 0 | 0 | 6738.8002
2339400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953242958_953242958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:10:57 | 04.07.2022 09:46:38 | 0.59472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4866
2339506 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956657624_956657624 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:01:54 | 04.07.2022 13:48:36 | 2.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78402
2339675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_913623104_913623104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:30:57 | 04.07.2022 15:26:54 | 0.9325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1388
2339320 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955262748_955262748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:14:17 | 04.07.2022 08:58:20 | 1.7342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0477 | 0 | 0 | 0 | 9.9351 | 0 | 0 | 10.9828
2339363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950430439_950430439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:55:22 | 04.07.2022 10:11:58 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:40:53 | 04.07.2022 15:08:22 | 1.4581 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6709 | 0 | 0.0055571 | 0 | 3.6666 | 0 | 0 | 5.343
2339420 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KÖSEALİ KORDON 1/0 HAT M05_65971361 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:55 | 04.07.2022 17:18:43 | 7.7967 | 0 | 1842 | 53 | 71 | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2494.3676 | 2415.3568 | 1424.776 | 157.6084 | 736.327 | 0 | 0 | 7228.4358
2339775 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-724 35-01-K00724_912901588_912901588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:09:57 | 04.07.2022 19:23:22 | 2.2236 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.3412 | 0 | 0 | 0 | 7.3798 | 0 | 0 | 32.721
2339967 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1670 35-04-K01670_D D1B_5872572 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:38:38 | 04.07.2022 23:44:34 | 1.0989 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.5016 | 0 | 0 | 0 | 13.4117 | 0 | 0 | 34.9133
2339718 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_B_56355089_56355089 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:27:22 | 04.07.2022 15:53:21 | 0.43306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6488 | 0 | 0 | 0 | 6.9614 | 0 | 0 | 16.6102
2339961 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1915 35-10-K01915_97985262_97985262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:21:45 | 05.07.2022 03:53:18 | 5.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1883
2339469 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953316836_953316836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:18:51 | 04.07.2022 11:53:16 | 1.5736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54547
2339569 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KIRANŞEYH TR-3 45-86-M00122_A_56391373_56391373 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:15:03 | 04.07.2022 14:35:04 | 2.3336 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 21.8956 | 0 | 0.73216 | 0 | 0 | 23.8769
2339426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_KARAKOVA KÖYİÇİ M03_85269010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:33:20 | 04.07.2022 10:34:27 | 1.0186 | 0 | 43 | 16 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0463 | 637.5843 | 227.8798 | 3.8953 | 99.3329 | 0 | 0 | 981.7385
2339277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 00:56:15 | 04.07.2022 03:39:51 | 2.7267 | 0 | 391 | 1 | 6 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131.3673 | 5.8621 | 0.98769 | 3.2622 | 22.4715 | 0 | 0 | 163.9508
2339921 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177__72371978_72371978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:44:08 | 04.07.2022 22:09:54 | 1.4294 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0132 | 0 | 3.7234 | 0 | 2.3937 | 0 | 0 | 30.1303
2339712 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_11815260_56354762_56354762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:13:35 | 04.07.2022 16:51:13 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6303
2339612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_83461222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:19:53 | 04.07.2022 14:08:32 | 0.81083 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 4 | 0 | 229.4736 | 0 | 0 | 9.6029 | 183.3659 | 40.137 | 64.1625 | 526.7419
2339735 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KOÇCAZ TR-1 35-24-M00264_B_79387726_79387726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:59:08 | 04.07.2022 19:37:42 | 3.6428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4378
2339758 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:48:37 | 04.07.2022 17:04:46 | 1.2692 | 21 | 109 | 4 | 34 | 4 | 19 | 0 | 0 | 113.9109 | 264.4916 | 7.4644 | 27.2184 | 32.8566 | 34.4622 | 0 | 0 | 480.404
2339881 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956646243_956646243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:35:49 | 04.07.2022 20:40:38 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339489 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_949189198_949189198 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:44:59 | 04.07.2022 18:03:05 | 7.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339503 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2327051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:52:41 | 04.07.2022 13:06:00 | 2.2219 | 1 | 44 | 28 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.38698 | 66.9116 | 823.7006 | 95.8695 | 13.9023 | 69.1341 | 0 | 0 | 1069.905
2339443 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_955263040_955263040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:49:11 | 04.07.2022 12:23:50 | 2.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3794
2339297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:06:52 | 04.07.2022 06:23:41 | 0.28028 | 2 | 1718 | 0 | 46 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0.28555 | 76.8087 | 0 | 3.2071 | 0.9807 | 19.1333 | 0 | 0 | 100.4153
2339403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_YUSUFDERE-MENTBAŞI L05_66946043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:20:43 | 04.07.2022 12:54:30 | 3.5631 | 0 | 186 | 0 | 34 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.1473 | 0 | 343.5459 | 15.3623 | 173.2349 | 0 | 0 | 636.2905
2339529 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KEMAL TOPAL VE ARK. TR 35-24-M00047_35-24-M00047_2373561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:22:03 | 04.07.2022 13:49:54 | 2.4642 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0106 | 0 | 86.2514 | 0 | 17.4922 | 0 | 0 | 112.7542
2339884 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4137 35-07-K04137_TRAFO K03_48276344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:35:21 | 04.07.2022 20:33:07 | 0.96278 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.226 | 0 | 0 | 0 | 10.7544 | 0 | 0 | 85.9805
2339337 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_TRAFO KORUMA VE TR-3 M01_61372024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:03:37 | 04.07.2022 10:09:57 | 2.1056 | 0 | 711 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 206.206 | 0 | 0 | 4.0139 | 98.025 | 0 | 0 | 308.2449
2339509 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | COŞKUN KOÇ SULAMA GRUBU 35-29-M00322_A_56395680_56395680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:04:21 | 04.07.2022 15:40:03 | 4.595 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7026
2339486 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1120 35-02-M01120_35-02-M01120_2351444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:48:56 | 04.07.2022 12:10:39 | 1.3619 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.1825 | 0 | 0 | 0 | 62.3864 | 0 | 0 | 117.5689
2339715 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-127 35-16-L00127_35-16-L00127_2347076 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:14:08 | 04.07.2022 15:41:16 | 0.45222 | 0 | 347 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.655 | 0 | 0.1414 | 0 | 6.1977 | 0 | 0 | 50.9941
2339964 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_47816444_56352574_56352574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:34:06 | 05.07.2022 01:58:09 | 3.4008 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4201 | 0 | 0.0085653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4287
2339323 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:23:41 | 04.07.2022 08:07:51 | 0.73611 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 4.9846 | 79.2082 | 6.604 | 19.01 | 2.5238 | 84.3735 | 0 | 0 | 196.7041
2339572 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | AKÖREN TR-1 45-78-M00891_45-78-M00891_2373392 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:18:18 | 04.07.2022 14:29:17 | 2.1831 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9067 | 0 | 3.1312 | 0 | 1.8299 | 0 | 0 | 30.8678
2339306 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:48:05 | 04.07.2022 07:23:39 | 0.59278 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.894 | 76.3607 | 57.1103 | 2.4197 | 88.5832 | 11.5284 | 0 | 0 | 237.8962
2339329 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_TAHTALI-1 M36_2303823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:37:24 | 04.07.2022 07:48:00 | 0.17667 | 3 | 2648 | 37 | 79 | 17 | 346 | 8 | 5 | 1.1755 | 121.0739 | 84.3074 | 42.8441 | 22.267 | 45.3763 | 174.9983 | 10.705 | 502.7475
2339661 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-14 45-85-L00014_945469551_945469551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:09:46 | 04.07.2022 19:19:41 | 5.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1315
2339784 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641748_956641748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:28:50 | 04.07.2022 18:47:16 | 1.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51718
2339830 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_913716907_913716907 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:35:09 | 04.07.2022 21:05:47 | 2.5106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0945
2339847 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_950414530_950414530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:44:10 | 04.07.2022 21:44:34 | 3.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58891
2339701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61 45-72-M00061_95000485174_95000485174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:54:07 | 04.07.2022 16:49:52 | 1.9292 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 0.91958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9703
2339492 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_A_56390914_56390914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:52:13 | 04.07.2022 11:23:35 | 0.52278 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1027 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4607
2339747 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:10:35 | 04.07.2022 17:37:03 | 1.4411 | 3 | 4 | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.8243 | 3.0109 | 176.1104 | 305.0313 | 9.5153 | 3.4237 | 0 | 0 | 499.9158
2339452 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:06:11 | 04.07.2022 12:12:47 | 2.11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2759 | 0 | 113.2464 | 0 | 4.9591 | 0 | 0 | 121.4815
2339744 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066416_56357421_56357421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:13:48 | 04.07.2022 16:53:51 | 0.6675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6273 | 0 | 0 | 0 | 4.9338 | 0 | 0 | 7.5611
2339389 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_12346994_60983791_60983791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:11:09 | 04.07.2022 16:59:55 | 7.8128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.816 | 0 | 0 | 0 | 0.42302 | 0 | 0 | 41.239
2339289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:03:28 | 04.07.2022 07:18:28 | 4.25 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.3192 | 0 | 14.72 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 106.3006
2339432 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_913488598_913488598 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:36:18 | 04.07.2022 13:17:01 | 3.6786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9774 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 22.6014
2339761 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR TR-34 45-73-M00034_B B1B_65947459 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:42:37 | 04.07.2022 22:54:01 | 6.19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.5783 | 0 | 0 | 0 | 196.0935 | 0 | 0 | 213.6718
2339369 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53133345 M03_53133345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:57:07 | 04.07.2022 12:48:48 | 3.8614 | 1 | 281 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 79.6976 | 296.794 | 0 | 7.1298 | 0 | 29.8679 | 0 | 0 | 413.4893
2339618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:26:42 | 04.07.2022 13:29:20 | 0.043889 | 0 | 220 | 140 | 244 | 27 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1.6185 | 11.6781 | 5.7702 | 4.991 | 1.834 | 24.7151 | 0 | 50.607
2339575 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 12:19:11 | 04.07.2022 17:40:17 | 5.3517 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 188.8552 | 0 | 0 | 0 | 67.6501 | 0 | 0 | 256.5054
2339767 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1188 35-04-M01188_913472956_913472956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:50:08 | 04.07.2022 18:15:25 | 1.4214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3987
2339326 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3414 35-08-K03414_915081295_915081295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:27:26 | 04.07.2022 09:52:44 | 2.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0406 | 0 | 0 | 106.0406
2339495 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SANDAL TR-5 45-77-M00009_B_56393382_56393382 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:57:49 | 04.07.2022 13:28:21 | 2.5089 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.057848 | 0 | 0.43877 | 0 | 23.9114 | 0 | 0 | 24.408
2339309 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:02:23 | 04.07.2022 08:44:00 | 1.6936 | 0 | 649 | 0 | 0 | 16 | 191 | 9 | 2 | 0 | 369.4462 | 0 | 0 | 336.917 | 386.4793 | 1230.3074 | 103.6617 | 2426.8116
2339681 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945542495_945542495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:39:57 | 04.07.2022 15:11:18 | 0.5225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028182
2339704 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3686 35-04-K03686_99639646_99639646 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:08:22 | 04.07.2022 17:00:30 | 1.8689 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.736
2339303 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DAĞITIM TRAFOSU DM-9 M11_66182338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:36:41 | 04.07.2022 07:13:06 | 0.60694 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.885 | 0 | 0.78855 | 0 | 9.0019 | 0 | 0 | 17.6754
2339890 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-3 35-22-M00162_955268033_955268033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:38:22 | 05.07.2022 00:31:01 | 4.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65077
2339641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_953324433_953324433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:47:58 | 04.07.2022 15:31:41 | 1.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63381
2339349 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M02_72072819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:23:07 | 04.07.2022 08:56:47 | 0.56111 | 1 | 7383 | 0 | 82 | 11 | 762 | 0 | 0 | 9.5616 | 1038.5196 | 0 | 9.8915 | 130.9683 | 612.3222 | 0 | 0 | 1801.2632
2339595 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:47:28 | 04.07.2022 14:34:25 | 1.7825 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51225 | 0 | 13.1392 | 0 | 5.7594 | 0 | 0 | 19.4108
2339721 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955281729_955281729 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:33:38 | 04.07.2022 17:41:18 | 2.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78368
2339366 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910441397_910441397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:55:48 | 04.07.2022 10:06:22 | 1.1761 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2832
2339578 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-4 35-22-M00271_35-22-M00271_2349678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 12:21:38 | 04.07.2022 16:12:03 | 3.8403 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0758 | 0 | 11.0518 | 0 | 12.8426 | 0 | 0 | 62.9702
2339392 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1984 35-09-M01984_E e1b_5881234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:11:34 | 04.07.2022 14:38:17 | 5.4453 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.462 | 0 | 0 | 0 | 12.8811 | 0 | 0 | 132.343
2339907 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:20:55 | 04.07.2022 20:40:00 | 0.31806 | 4 | 929 | 26 | 383 | 13 | 194 | 2 | 0 | 0.99476 | 75.5573 | 5.6087 | 56.5031 | 62.0758 | 45.1805 | 4.8037 | 0 | 250.7238
2339409 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:22:52 | 04.07.2022 11:02:51 | 1.6664 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 273.7137 | 0 | 2019.5866 | 45.8809 | 869.2722 | 238.4357 | 0 | 3446.8891
2339435 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:44:46 | 04.07.2022 18:17:38 | 8.5478 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4212 | 4027.027 | 0 | 203.5963 | 0 | 0 | 4437.0445
2339372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:01:29 | 04.07.2022 15:17:32 | 6.2675 | 3 | 60 | 41 | 96 | 2 | 26 | 0 | 0 | 24.2229 | 100.0517 | 625.8374 | 1783.0333 | 27.5516 | 453.3107 | 0 | 0 | 3014.0076
2339870 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-1/TR-9 35-28-M00880_HatBaşıAyırıcı_77855726 M01_77855726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:20:04 | 04.07.2022 20:12:35 | 0.87528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8607
2339429 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA ÇİFTE KUYULAR TR-2 35-32-L00060_35-32-L00060_82002569 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:37:25 | 04.07.2022 11:43:45 | 2.1056 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.881 | 0 | 182.5464 | 0 | 111.187 | 0 | 0 | 306.6144
2339913 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3246 35-07-K03246_35-07-K03246_2362478 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:28:01 | 04.07.2022 21:23:04 | 0.9175 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.7919 | 0 | 1.9437 | 0 | 21.0654 | 0 | 0 | 99.801
2339621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_B_56399097_56399097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:22:50 | 04.07.2022 15:24:14 | 2.0233 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6023 | 0 | 0 | 0 | 0.34565 | 0 | 0 | 16.948
2339876 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-16-L00131_953316914_953316914 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:15:19 | 04.07.2022 21:00:35 | 1.7544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5115
2339707 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_910882158_910882158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:10:04 | 04.07.2022 16:51:11 | 1.6853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76146
2339312 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:48:38 | 04.07.2022 07:56:00 | 1.1228 | 0 | 915 | 66 | 58 | 4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 114.9429 | 413.5074 | 196.5068 | 6.0188 | 17.0019 | 0 | 67.3731 | 815.3508
2339644 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRCALAR TR-2 35-24-M00070_955232583_955232583 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:53:45 | 04.07.2022 15:17:41 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471
2339358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950365099_950365099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:41:05 | 04.07.2022 11:29:31 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1616 | 0 | 0 | 6.1616
2339836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2056921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:36:19 | 04.07.2022 18:50:51 | 0.24222 | 0 | 883 | 2 | 0 | 9 | 509 | 18 | 14 | 0 | 77.7226 | 0.26585 | 0 | 42.8938 | 266.1769 | 1478.0826 | 79.2069 | 1944.3486
2339504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:02:04 | 04.07.2022 17:26:47 | 6.4119 | 0 | 595 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 422.461 | 0 | 84.7671 | 0 | 59.9246 | 0 | 0 | 567.1527
2339398 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:15:46 | 04.07.2022 09:41:52 | 0.435 | 4 | 1355 | 12 | 9 | 15 | 82 | 1 | 0 | 0.69262 | 152.7965 | 11.8871 | 1.3782 | 41.8044 | 60.0036 | 1.274 | 0 | 269.8365
2339793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_A_56372042_56372042 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:38:29 | 04.07.2022 21:00:35 | 3.3683 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 46.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1252
2339816 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3065 35-07-K03065_TRAFO K04_48411836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:05:00 | 04.07.2022 19:47:00 | 10.7 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1209.8378 | 0 | 0 | 0 | 35.4508 | 0 | 0 | 1245.2886
2339295 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 05:55:47 | 04.07.2022 06:05:11 | 0.15667 | 1 | 429 | 28 | 123 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0.34661 | 15.8081 | 29.1902 | 34.8133 | 5.3852 | 8.5393 | 0 | 0 | 94.0827
2339979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:59:37 | 05.07.2022 00:34:45 | 0.58556 | 0 | 280 | 10 | 26 | 7 | 45 | 2 | 0 | 0 | 51.7833 | 6.5869 | 8.2097 | 8.66 | 12.32 | 45.9982 | 0 | 133.5581
2339481 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-126 35-01-K00126_A_56373521_56373521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:39:40 | 04.07.2022 12:16:48 | 1.6189 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.5172 | 0 | 0.27838 | 0 | 12.5556 | 0 | 0 | 60.3511
2339630 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910287977_910287977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:36:22 | 04.07.2022 16:02:16 | 2.4317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4326
2339438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_95001317559_95001317559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:47:07 | 04.07.2022 11:54:41 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9325 | 0 | 0 | 4.9325
2339561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:05:25 | 04.07.2022 12:18:27 | 0.21722 | 0 | 963 | 1 | 9 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 30.2832 | 1.5611 | 2.529 | 24.5016 | 12.893 | 0 | 0 | 71.768
2339859 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_C_56356094_56356094 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:53:08 | 04.07.2022 19:54:32 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33115
2339773 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_A_83869512_83869512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:14:41 | 04.07.2022 19:16:27 | 2.0294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75469
2339418 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_D_56364518_56364518 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:30:53 | 04.07.2022 13:39:37 | 4.1456 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.832 | 0 | 0 | 0 | 32.7931 | 0 | 0 | 185.6251
2339524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-1 35-15-L00123_C_56361897_56361897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:18:58 | 04.07.2022 15:34:26 | 4.2578 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5794 | 0 | 0 | 0 | 22.4622 | 0 | 0 | 48.0415
2339375 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:03:05 | 04.07.2022 17:27:19 | 8.4039 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 153.9001 | 3317.1221 | 9725.1538 | 1185.3106 | 2966.8244 | 2161.1268 | 0 | 19509.4378
2339916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:33:38 | 04.07.2022 21:29:13 | 0.92639 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.6948 | 0 | 2.4419 | 0 | 23.3177 | 0 | 0 | 68.4543
2339401 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-99 35-15-L00099_TR-3 HASTANE İÇİ L02_66734644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:17:55 | 04.07.2022 16:09:25 | 6.8583 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 2 | 383 | 0 | 0 | 0 | 5090.6463 | 0 | 0 | 440.3908 | 5230.2115 | 0 | 0 | 10761.2487
2339378 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_YEŞİLOVA M01_72035416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:12:54 | 04.07.2022 17:14:53 | 8.0331 | 0 | 231 | 33 | 78 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 338.3258 | 2036.8973 | 2039.9248 | 138.8743 | 436.5996 | 0 | 0 | 4990.6218
2339355 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:31:45 | 04.07.2022 09:19:58 | 0.80361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.31483 | 0 | 58.7678 | 0 | 219.0137 | 0 | 53.9572 | 0 | 332.0535
2339541 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANKÖY TR-1 45-72-L00507_956516391_956516391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:37:47 | 04.07.2022 18:02:00 | 6.4036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3541
2339564 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1915 35-10-K01915_98002121_98002121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:08:05 | 04.07.2022 14:30:57 | 2.3811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573
2339879 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_A_56392267_56392267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:36:41 | 04.07.2022 20:04:04 | 0.45639 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 | 0 | 1.1514 | 0 | 1.0115 | 0 | 0 | 3.0071
2339395 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2906 35-07-K02906_ILICA TM K01_48361306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:11:48 | 04.07.2022 18:44:54 | 9.5517 | 0 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5589.8984 | 0 | 0 | 0 | 343.9486 | 0 | 0 | 5933.847
2339833 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:36:58 | 04.07.2022 19:57:20 | 1.3394 | 0 | 3410 | 97 | 658 | 20 | 453 | 5 | 2 | 0 | 853.659 | 642.6437 | 2435.3066 | 89.0857 | 440.5862 | 563.3279 | 1.8767 | 5026.4857
2339501 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:00:59 | 04.07.2022 11:17:28 | 0.27472 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 13.4388 | 5.2749 | 0.71861 | 1.4779 | 5.868 | 153.8923 | 0 | 180.6705
2339441 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_47946125_56399555_56399555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:54:18 | 04.07.2022 12:18:17 | 2.3997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463
2339750 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:23:45 | 04.07.2022 17:52:44 | 1.4831 | 0 | 0 | 37 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.9719 | 606.2759 | 62.36 | 3.4733 | 0 | 0 | 1381.0812
2339647 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2540 35-02-K02540_35-02-K02540_65678868 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:56:45 | 04.07.2022 14:51:55 | 0.91944 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.615 | 0 | 0 | 0 | 9.1662 | 0 | 0 | 66.7812
2339547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_R_56382041_56382041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:44:18 | 04.07.2022 12:59:10 | 1.2478 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.8191 | 0 | 0 | 0 | 0.84302 | 0 | 0 | 28.6621
2339650 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/37 45-72-L00037_B_56407072_56407072 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:58:12 | 04.07.2022 15:45:58 | 1.7961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 5.4166
2339484 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_953301300_953301300 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:41:07 | 04.07.2022 16:08:21 | 5.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339315 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN BATISI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00442_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:09:04 | 04.07.2022 10:47:05 | 3.6336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.497
2339292 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2135 35-07-M02135_99419376_99419376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:51:54 | 04.07.2022 04:42:20 | 0.84056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17871
2339607 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA ÇİFTEKUYULAR TR-3 35-32-L00147_35-32-L00147_82002748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:16:02 | 04.07.2022 17:35:11 | 4.3192 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1991 | 0 | 114.2395 | 0 | 274.5693 | 0 | 0 | 401.0079
2339727 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:39:08 | 04.07.2022 16:55:55 | 1.2797 | 22 | 244 | 0 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 272.4171 | 577.9696 | 0 | 55.7786 | 168.5952 | 95.8148 | 0 | 0 | 1170.5753
2339478 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MAVİDERE TR-3 35-31-L00212_35-31-L00212_2363082 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:28:08 | 04.07.2022 14:40:18 | 4.2028 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.0178 | 0 | 31.2041 | 0 | 13.8311 | 0 | 0 | 84.0531
2339335 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:54:12 | 04.07.2022 08:01:01 | 0.11361 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.11417 | 6.5772 | 1.0827 | 2.705 | 2.4221 | 1.2627 | 7.9654 | 0 | 22.1292
2339776 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_B_56377313_56377313 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:14:36 | 04.07.2022 20:00:24 | 2.7633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0.83867 | 0 | 0 | 3.3488
2339713 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:16:44 | 04.07.2022 15:37:45 | 0.35028 | 0 | 43 | 16 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.9817 | 229.2233 | 77.475 | 1.473 | 38.6398 | 0 | 0 | 351.7928
2339813 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4137 35-07-K04137_ILICA TM K04_48276346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:11:52 | 04.07.2022 19:37:00 | 10.4189 | 0 | 2776 | 0 | 7 | 1 | 342 | 0 | 1 | 0 | 9189.7839 | 0 | 22.4572 | 22.3212 | 5673.4308 | 0 | 265.4602 | 15173.4534
2339421 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3197 35-02-K03197_35-02-K03197_2347913 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:31:35 | 04.07.2022 10:33:33 | 1.0328 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4809 | 0 | 0 | 0 | 0.00035139 | 0 | 0 | 20.4812
2339962 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_913698322_913698322 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:25:01 | 05.07.2022 00:43:54 | 2.3147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8278
2339521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-15-M00022_950374163_950374163 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:15:06 | 04.07.2022 18:33:50 | 7.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2086
2339670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_95001197623_95001197623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:21:14 | 04.07.2022 15:45:34 | 1.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028929
2339281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 01:37:23 | 04.07.2022 02:02:21 | 0.41611 | 0 | 317 | 9 | 84 | 12 | 72 | 1 | 0 | 0 | 30.1736 | 64.0056 | 167.3098 | 183.8957 | 21.1296 | 162.945 | 0 | 629.4594
2339945 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1906 35-10-K01906_E E02b_5915610 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:23:56 | 04.07.2022 22:52:05 | 1.4692 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9279 | 0 | 0 | 0 | 2.4406 | 0 | 0 | 18.3685
2339922 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:44:09 | 04.07.2022 21:22:34 | 0.64028 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 201.9969 | 0 | 0 | 0 | 42.345 | 0 | 10.8453 | 255.1871
2339659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/103 45-83-L00103_B B01_65883066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:09:38 | 04.07.2022 14:51:41 | 0.70083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.7084 | 0 | 0 | 0 | 48.3528 | 0 | 0 | 64.0613
2339736 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2662 35-02-M02662_DAĞITIM TRAFOSU M-2662 M03_61322565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:57:36 | 04.07.2022 19:01:10 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2456 | 0 | 0 | 168.2456
2339928 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533698_956533698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:58:22 | 04.07.2022 22:06:28 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013974
2339845 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI SULAMA M09_83813306 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:36:40 | 04.07.2022 22:02:16 | 3.4267 | 0 | 23 | 4 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5029 | 107.7982 | 1239.0391 | 6.0079 | 11.3354 | 0 | 0 | 1378.6835
2339444 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_35-23-M00045_2367964 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:58:09 | 04.07.2022 12:15:46 | 2.2936 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 161.2691 | 0 | 0 | 0 | 74.3525 | 0 | 0 | 235.6216
2339799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_C_56361704_56361704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:47:59 | 04.07.2022 19:20:42 | 1.5453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52928
2339742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_DAĞITIM TRAFOSU M03_66508882 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 16:11:37 | 04.07.2022 16:41:44 | 0.50194 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.4323 | 0 | 0 | 0 | 14.3458 | 0 | 0 | 79.7781
2339404 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072_DM-3/20 L02_61326667 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:19:53 | 04.07.2022 17:56:14 | 8.6058 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1447.639 | 0 | 0 | 0 | 268.3677 | 0 | 0 | 1716.0067
2339304 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:48:03 | 04.07.2022 06:51:51 | 0.063333 | 0 | 649 | 0 | 0 | 16 | 191 | 9 | 2 | 0 | 12.2431 | 0 | 0 | 9.4126 | 10.0063 | 27.3104 | 1.5686 | 60.541
2339298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857544_56371412_56371412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:07:15 | 04.07.2022 07:42:31 | 1.5878 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44768 | 0 | 13.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2889
2339696 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-12 K21_2309966 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:44:38 | 04.07.2022 16:00:42 | 1.2678 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 1 | 1542 | 0 | 1 | 0 | 675.2248 | 0 | 0 | 2.9217 | 3325.8007 | 0 | 38.9647 | 4042.9119
2339367 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:56:56 | 04.07.2022 09:13:25 | 0.27472 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 42.2367 | 0 | 325.4394 | 7.0941 | 131.9746 | 37.627 | 0 | 544.3717
2339344 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TULUM TR-1 35-26-L00353_95000488044_95000488044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:12:18 | 04.07.2022 09:10:22 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 2.953
2339653 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_945607817_945607817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:57:44 | 04.07.2022 15:39:01 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043599
2339361 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077827 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:47:41 | 04.07.2022 12:25:03 | 3.6228 | 0 | 614 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 605.7128 | 0 | 0.77617 | 0 | 152.6502 | 0 | 0 | 759.1392
2339510 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_10263400_56375607_56375607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:04:47 | 04.07.2022 13:19:59 | 2.2533 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4487 | 0 | 27.8486 | 0 | 13.4309 | 0 | 0 | 42.7282
2339387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66715934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:17:05 | 04.07.2022 16:58:28 | 7.6897 | 0 | 136 | 10 | 29 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 208.6439 | 990.6745 | 595.1423 | 4.9375 | 150.952 | 1276.8753 | 0 | 3227.2256
2339324 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | İSACA TR-1 45-72-L00218_A_56391584_56391584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:26:25 | 04.07.2022 10:03:08 | 2.6119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7997 | 32.6283
2339822 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_953360240_953360240 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:26:24 | 04.07.2022 20:47:28 | 2.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 1.301
2339381 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035420 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:08:55 | 04.07.2022 17:16:08 | 8.1203 | 1 | 485 | 50 | 70 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.90793 | 619.4588 | 3719.5021 | 852.211 | 146.1735 | 487.6149 | 0 | 1393.1664 | 7219.0346
2339430 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2328560 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:41:32 | 04.07.2022 11:19:25 | 1.6314 | 0 | 1886 | 3 | 878 | 13 | 486 | 2 | 0 | 0 | 724.9881 | 53.7611 | 4291.9041 | 138.1862 | 1611.2856 | 500.1702 | 0 | 7320.2954
2339467 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:22:51 | 04.07.2022 11:11:13 | 0.80611 | 1 | 397 | 30 | 19 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.096282 | 62.1578 | 107.7117 | 10.3049 | 3.0982 | 21.121 | 0 | 0 | 204.4899
2339424 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910271901_910271901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:32:12 | 04.07.2022 12:49:20 | 3.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339616 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_943054393_943054393 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:24:15 | 04.07.2022 15:51:44 | 2.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1701 | 0 | 0 | 6.1701
2339971 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00281_95000009827_95000009827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 22:51:22 | 05.07.2022 01:05:32 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189
2339902 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:00:28 | 04.07.2022 20:40:34 | 0.66833 | 0 | 323 | 36 | 5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.9286 | 110.8352 | 5.002 | 31.9616 | 13.1287 | 0 | 0 | 214.856
2339925 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_A_56394253_56394253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:52:03 | 04.07.2022 21:23:58 | 0.53194 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9898
2339610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_ L01_2105760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:18:58 | 04.07.2022 17:22:18 | 4.0556 | 0 | 42 | 1 | 20 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.6405 | 60.6242 | 53.5062 | 9.1771 | 106.0476 | 0 | 0 | 264.9956
2339633 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-112 SANAYİ İÇİ 35-26-M00112_6638690_56359275_56359275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:40:18 | 04.07.2022 14:15:01 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.54622 | 0 | 0 | 0 | 34.8286 | 0 | 0 | 35.3748
2339739 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2453 35-03-M02453_910374539_910374539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:06:21 | 04.07.2022 20:48:58 | 4.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3575
2339407 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:13:43 | 04.07.2022 10:48:17 | 1.5761 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 37.2886 | 0 | 2.709 | 0 | 2.0404 | 0 | 264.4931 | 306.531
2339447 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_R_56364520_56364520 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:01:31 | 04.07.2022 13:37:48 | 3.6047 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134.3248 | 0 | 0 | 0 | 20.8691 | 0 | 0 | 155.1939
2339693 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:44:42 | 04.07.2022 19:32:59 | 4.8047 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.9719 | 0 | 140.4059 | 0 | 51.3225 | 0 | 0 | 238.7003
2339301 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-3 45-83-M00571_45-83-M00571_2356430 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:23:02 | 04.07.2022 07:40:39 | 1.2936 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.8685 | 0 | 0 | 0 | 22.4836 | 0 | 0 | 62.3521
2339842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:45:02 | 04.07.2022 18:45:32 | 0.0083333 | 1 | 395 | 48 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.0041837 | 0.47736 | 4.9767 | 0.17632 | 0.69044 | 0.37014 | 0 | 0 | 6.6951
2339341 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:05:27 | 04.07.2022 09:56:38 | 1.8531 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43132 | 0 | 36.4587 | 0 | 28.2435 | 0 | 0 | 0 | 65.1336
2339364 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/A 45-77-L00352_945488181_945488181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:54:38 | 04.07.2022 10:16:58 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32672
2339384 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:08:49 | 04.07.2022 17:05:46 | 7.9492 | 0 | 80 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.5529 | 0 | 34.1001 | 17.6086 | 0.46365 | 0 | 0 | 142.7252
2339762 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_956532679_956532679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:49:15 | 04.07.2022 21:35:47 | 4.7756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2339321 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_E_56369821_56369821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:14:39 | 04.07.2022 10:43:38 | 3.4831 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31.8053 | 0 | 0 | 0 | 35.8502 | 0 | 54.1273 | 121.7828
2339819 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-273 35-19-L00273_961999576_961999576 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:22:22 | 04.07.2022 23:12:41 | 4.8386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1153
2339427 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_TR-8 - TR-9 - TR-17 L01_72192707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:34:00 | 04.07.2022 12:23:27 | 2.8242 | 1 | 1122 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 21.798 | 717.8395 | 0 | 0.51037 | 0 | 401.916 | 0 | 0 | 1142.0638
2339470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:24:21 | 04.07.2022 12:38:37 | 2.2378 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4552 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 66.0636
2339851 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-2 35-29-L00691_35-29-L00691_72349302 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:38:04 | 04.07.2022 20:59:06 | 2.3506 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.4827 | 0 | 0.2883 | 0 | 6.2927 | 0 | 0 | 44.0637
2339874 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_D_56355943_56355943 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:15:56 | 04.07.2022 20:15:35 | 0.99417 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.389 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 19.6801
2339287 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 02:45:13 | 04.07.2022 02:49:45 | 0.075556 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.080636 | 4.3804 | 1.588 | 1.5363 | 1.384 | 0.64233 | 3.7278 | 0 | 13.3396
2339805 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904264_56392350_56392350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:53:35 | 04.07.2022 21:07:29 | 3.2317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78206 | 0 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2896
2339456 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:19:04 | 04.07.2022 16:42:31 | 7.3908 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0219 | 0 | 33.003 | 0 | 0 | 95.0249
2339937 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_912644339_912644339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:15:26 | 04.07.2022 22:16:58 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16439
2339891 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYENLİ TR-1 45-85-M00009_945473029_945473029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:43:03 | 04.07.2022 23:38:28 | 3.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6339
2339745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65917902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:05:57 | 04.07.2022 18:19:00 | 2.2175 | 1 | 364 | 4 | 33 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0.2812 | 171.9027 | 14.9635 | 130.1316 | 957.2237 | 31.6671 | 0 | 0 | 1306.1699
2339579 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-5 35-30-M00031_95001294794_95001294794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:21:36 | 04.07.2022 14:18:53 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79
2339957 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97795485_97795485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:54:38 | 05.07.2022 00:54:57 | 3.0053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2851
2339602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950464272_950464272 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:09:21 | 04.07.2022 19:09:25 | 6.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32
2339416 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:29:26 | 04.07.2022 10:57:27 | 1.4669 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 252.6742 | 0 | 0 | 0 | 134.4041 | 0 | 0 | 387.0782
2339977 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442__79725837_79725837 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:41:41 | 05.07.2022 01:04:19 | 1.3772 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.9407 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 0 | 0 | 64.5675
2339559 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041793 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:01:51 | 04.07.2022 14:36:18 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0179 | 0 | 12.1537 | 0 | 0 | 201.1715
2339871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853509_56393204_56393204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:11:06 | 04.07.2022 20:44:31 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9665
2339516 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:19:30 | 04.07.2022 11:21:36 | 0.035 | 0 | 311 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0.069198 | 0.12584 | 0.079814 | 0.15608 | 0 | 0 | 1.7262
2339479 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-12 45-73-M00351_945642699_945642699 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:37:00 | 04.07.2022 13:43:24 | 3.1067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69807
2339373 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04 45-71-M01868_45-71-M01868_2362163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:02:00 | 04.07.2022 10:11:43 | 1.1619 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1584
2339473 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_53140696 M04_53140696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:34:42 | 04.07.2022 18:25:41 | 7.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5337 | 0 | 18.5337
2339330 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-4 35-22-M00823_B_56384970_56384970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:40:05 | 04.07.2022 09:06:52 | 1.4464 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49061 | 0 | 10.1213 | 0 | 0.48815 | 0 | 0 | 11.1
2339307 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:54:58 | 04.07.2022 07:15:24 | 0.34067 | 0 | 5245 | 16 | 86 | 51 | 494 | 67 | 4 | 0 | 346.7798 | 63.1654 | 70.099 | 175.68 | 145.3034 | 908.8356 | 23.6006 | 1733.4639
2339894 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_95000126399_95000126399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:48:59 | 04.07.2022 22:10:43 | 2.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20428
2339347 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.OTOBAN 35-13-L00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:16:12 | 04.07.2022 10:41:15 | 2.4175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7333 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 41.7293
2339453 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_B_56364515_56364515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:07:10 | 04.07.2022 13:35:47 | 3.4769 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.6793 | 0 | 0 | 0 | 43.2728 | 0 | 0 | 164.9521
2339539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1857 YAKAKÖY TR-1 35-02-M01857_910005222_910005222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:22:12 | 04.07.2022 13:55:26 | 2.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3655
2339848 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_B_65512172_65512172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:44:19 | 04.07.2022 20:52:42 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2144
2339493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_A_65499384_65499384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:40:38 | 04.07.2022 12:15:38 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7406 | 0 | 59.1546 | 0 | 1.2962 | 0 | 0 | 65.1914
2339599 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA TEKELİLER TR-4 35-32-L00058_35-32-L00058_2350729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 13:05:09 | 04.07.2022 17:29:26 | 4.4047 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.5829 | 0 | 233.8632 | 0 | 34.8675 | 0 | 0 | 311.3136
2339911 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:21:34 | 04.07.2022 21:36:59 | 1.2569 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 94.7485 | 0 | 0 | 0 | 128.1404 | 0 | 0 | 222.8889
2339390 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2309458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:12:54 | 04.07.2022 09:27:10 | 0.23778 | 12 | 1724 | 431 | 613 | 68 | 252 | 12 | 5 | 1.4187 | 103.206 | 352.5297 | 255.0382 | 184.6617 | 58.9425 | 512.6287 | 54.7417 | 1523.1672
2339625 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_95001218153_95001218153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:18:39 | 04.07.2022 18:08:58 | 4.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04722
2339582 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 12:28:58 | 04.07.2022 13:27:57 | 0.98306 | 0 | 43 | 16 | 60 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2803 | 634.8218 | 223.9455 | 3.9887 | 104.3918 | 0 | 0 | 980.4282
2339931 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 21:01:37 | 04.07.2022 22:11:28 | 1.1642 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 205.5722 | 0 | 1343.3807 | 25.622 | 431.7618 | 100.329 | 0 | 2106.6657
2339290 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 K03_2036875 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:40:00 | 04.07.2022 03:42:38 | 0.043889 | 1 | 16690 | 0 | 0 | 3 | 1522 | 0 | 1 | 0.0080167 | 145.1442 | 0 | 0 | 6.4829 | 42.5046 | 0 | 0.40883 | 194.5487
2339313 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:06:49 | 04.07.2022 07:17:36 | 0.17995 | 0 | 7 | 44 | 72 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.19937 | 29.0506 | 49.6258 | 33.5708 | 9.1425 | 83.1971 | 0 | 204.7862
2339370 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18/10 45-71-M02376_45-71-M02376_84429931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:00:33 | 04.07.2022 10:14:44 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4967 | 0 | 0 | 67.4967
2339725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956643410_956643410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:36:11 | 04.07.2022 16:42:13 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58867
2339327 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:31:43 | 04.07.2022 08:24:18 | 0.87639 | 0 | 318 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.3326 | 0 | 96.2572 | 0 | 15.2154 | 0 | 0 | 162.8052
2339768 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:04:18 | 04.07.2022 17:04:55 | 0.010278 | 0 | 258 | 3 | 36 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | 0.07222 | 0.41496 | 0.58558 | 0.17092 | 0 | 0 | 1.7453
2339757 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_97560332_97560332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:37:02 | 04.07.2022 17:58:44 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31476
2339402 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:42:02 | 04.07.2022 10:12:30 | 0.50778 | 3 | 1012 | 15 | 15 | 10 | 57 | 1 | 0 | 7.6055 | 124.5555 | 11.5417 | 4.1395 | 72.6689 | 27.4795 | 1.2116 | 0 | 249.2022
2339379 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_DADAĞLI OVA M03_72035418 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:06:05 | 04.07.2022 17:14:21 | 8.1378 | 1 | 37 | 32 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.29411 | 22.1149 | 2758.7939 | 1343.5447 | 39.1099 | 36.6698 | 0 | 0 | 4200.5272
2339897 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112518 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:59:04 | 04.07.2022 21:01:01 | 1.0325 | 0 | 44 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4918 | 0 | 11.5243 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 22.1141
2339356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ÖZBAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00530_95000061294_95000061294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 08:22:53 | 04.07.2022 11:01:49 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75958
2339834 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANLAR TR-1 35-20-M00040_95000159310_95000159310 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:36:01 | 04.07.2022 21:22:04 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4747 | 0 | 0 | 2.4747
2339442 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 10:06:20 | 04.07.2022 13:08:17 | 3.0325 | 0 | 191 | 37 | 276 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 310.3468 | 1303.713 | 3334.9721 | 108.0894 | 1260.4545 | 0 | 0 | 6317.5757
2339508 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:08:08 | 04.07.2022 12:02:28 | 0.90556 | 0 | 361 | 137 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.4792 | 615.119 | 133.0597 | 42.1011 | 34.8365 | 0 | 0 | 894.5955
2339293 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221637_953221637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 03:58:24 | 04.07.2022 06:13:01 | 2.2436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9583
2339628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_C_56357515_56357515 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:24:56 | 04.07.2022 17:45:36 | 4.3444 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.3957 | 0 | 0.58991 | 0 | 145.8744 | 0 | 0 | 245.8601
2339459 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:12:19 | 04.07.2022 10:42:00 | 0.49472 | 0 | 125 | 0 | 258 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45.9554 | 0 | 65.6891 | 2.1221 | 40.4977 | 0 | 0 | 154.2643
2339485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİPAZAR TR-1 45-78-M00686_45-78-M00686_2352423 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:45:30 | 04.07.2022 13:33:37 | 2.8019 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7166 | 0 | 53.1572 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 55.1815
2339336 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3303 35-04-K03303_99368073_99368073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:48:52 | 04.07.2022 14:43:30 | 6.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6573 | 0 | 0 | 5.6573
2339465 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2318413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:11:22 | 04.07.2022 10:26:00 | 0.24389 | 0 | 1006 | 18 | 240 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 56.2634 | 32.5868 | 205.1384 | 1.5692 | 12.3903 | 0 | 0 | 307.9482
2339528 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 11:25:48 | 04.07.2022 11:29:01 | 0.053611 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0.1894 | 6.0957 | 0.0034877 | 0.62171 | 4.4539 | 1.3717 | 0.10059 | 0 | 12.8365
2339671 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_95000495803_95000495803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:17:07 | 04.07.2022 20:10:27 | 5.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041241
2339771 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_D_56387427_56387427 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:09:31 | 04.07.2022 18:54:47 | 1.7544 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4664
2339273 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_956483903_956483903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 00:15:01 | 04.07.2022 01:24:02 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379
2339279 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2135 35-07-M02135_99419376_99419376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 01:17:50 | 04.07.2022 02:46:07 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33498
2339820 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_953193975_953193975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 18:23:23 | 04.07.2022 19:44:38 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3403 | 0 | 0 | 3.3403
2339522 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-23 45-78-M01137_49274713_56392066_56392066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:22:21 | 04.07.2022 13:57:30 | 2.5858 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6775 | 0 | 0 | 0 | 9.6735 | 0 | 0 | 35.351
2339900 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_35-26-M00177_2349709 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:03:01 | 04.07.2022 21:18:20 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9395 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 129.2149
2339777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2031 GEÇİT 35-02-M02031_M-2034 M10_66686898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:19:42 | 04.07.2022 17:46:01 | 0.43861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9321 | 18.4525 | 229.8295 | 10.3668 | 309.5808
2339877 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | BAŞPINAR TR-1 45-76-L00017_45-76-L00017_2354063 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 19:30:53 | 04.07.2022 20:45:25 | 1.2422 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5883 | 0 | 19.9955 | 0 | 23.2695 | 0 | 0 | 52.8532
2339731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-14 K44_2312133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 15:56:32 | 04.07.2022 16:11:48 | 0.25444 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 360.8415 | 0 | 0 | 0 | 132.4873 | 0 | 0 | 493.3288
2339737 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR-5A 45-73-M00090_A a1_45147563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 16:04:10 | 04.07.2022 18:25:49 | 2.3608 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 156.9164 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0 | 169.0005
2339445 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-200 35-04-K00200_35-04-K00200_2370846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2022 09:59:40 | 04.07.2022 18:04:49 | 8.0858 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 261.4495 | 0 | 0 | 0 | 70.7564 | 0 | 0 | 332.2059
2339794 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4695 35-04-K04695_913287260_913287260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:29:58 | 04.07.2022 20:41:03 | 3.1847 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4863 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 34.5591
2339299 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_A_56399071_56399071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 06:11:11 | 04.07.2022 07:33:19 | 1.3689 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.76456 | 0 | 0 | 4.7851
2339545 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:40:47 | 04.07.2022 14:11:11 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.698 | 0 | 0 | 139.698
2339399 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1251 35-01-M01251_A A1_5853497 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:14:21 | 04.07.2022 11:36:09 | 2.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4701 | 0 | 0 | 74.4701
2339674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1853 YAKAKÖY (TR-284) 35-02-M01853_35-02-M01853_2359972 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2022 14:26:52 | 04.07.2022 21:18:18 | 6.8572 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4407 | 0 | 5.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4448
2339319 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1883 GEÇİT 35-09-M01883_M-3090 M02_2102724 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 07:07:05 | 04.07.2022 17:51:33 | 10.7411 | 0 | 759 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2598.614 | 0 | 0 | 865.0478 | 2086.8312 | 0 | 0 | 5550.4931
2339980 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_MASNA PLASTİK KÖK M011_72134613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 23:58:58 | 05.07.2022 02:30:08 | 2.5194 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 22 | 12 | 0 | 0 | 4.4518 | 0 | 38.5504 | 21.5117 | 64.2763 | 12996.0501 | 0 | 13124.8402
2339482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_49263031_56391057_56391057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 10:36:03 | 04.07.2022 12:41:02 | 2.0831 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0664 | 0 | 11.4275 | 0 | 25.7842 | 0 | 0 | 68.2781
2339631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OKÇULAR-2 35-16-M00108_953355878_953355878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 13:33:37 | 04.07.2022 20:14:32 | 6.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087508
2339917 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2549 35-09-M02549_F_56392078_56392078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 20:22:56 | 04.07.2022 21:17:56 | 0.91667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.4999 | 0 | 0 | 0 | 14.5198 | 0 | 0 | 40.0197
2339419 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358383_953358383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 09:28:46 | 04.07.2022 14:37:35 | 5.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6601 | 0 | 0 | 16.6601
2339774 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-9 45-72-M00589_956524079_956524079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 17:15:18 | 04.07.2022 20:53:09 | 3.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5498
2340490 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:23:26 | 05.07.2022 18:47:29 | 0.40083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0766 | 0 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | 0 | 7.9835
2340513 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_TR-1/41 M04_61318173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:57:48 | 05.07.2022 19:39:34 | 0.69611 | 0 | 258 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.3331 | 0 | 10.8122 | 0 | 1.5945 | 0 | 0 | 53.7399
2340613 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140455 L02_53140455 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:55:11 | 05.07.2022 23:59:30 | 1.0719 | 0 | 936 | 5 | 172 | 13 | 49 | 1 | 0 | 0 | 116.7319 | 70.4342 | 58.0189 | 18.184 | 18.7228 | 104.563 | 0 | 386.6548
2340344 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:05:21 | 05.07.2022 14:27:08 | 0.36306 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 14 | 247 | 1 | 1 | 0 | 148.1635 | 74.3486 | 170.5232 | 47.4655 | 149.7718 | 157.681 | 15.8692 | 763.8229
2340473 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_912279419_912279419 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:31:20 | 05.07.2022 20:20:40 | 2.8222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0652
2340095 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_A_79437026_79437026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:05:11 | 05.07.2022 11:06:38 | 2.0242 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1152 | 0 | 0 | 0 | 9.7885 | 0 | 0 | 20.9037
2340390 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359576_953359576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:47:22 | 05.07.2022 19:33:18 | 3.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6567
2340218 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3286 35-08-K03286_912139946_912139946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:17:14 | 05.07.2022 12:16:07 | 0.98139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92064
2340596 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098011_56375046_56375046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:35:30 | 05.07.2022 22:22:52 | 0.78944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6167
2340616 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_95000126399_95000126399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:01:37 | 06.07.2022 02:34:09 | 3.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27495
2340510 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_98819410_98819410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:49:23 | 05.07.2022 21:40:33 | 2.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49822
2340012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_A a3_42961465 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:17:31 | 05.07.2022 06:52:12 | 1.5781 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.7295 | 0 | 0 | 0 | 27.5185 | 0 | 0 | 40.248
2340155 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1915 35-10-K01915_K-4097 K03_2073032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 08:55:00 | 05.07.2022 19:56:01 | 11.0169 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 533.9738 | 0 | 16.8452 | 0 | 1273.4227 | 0 | 2141.5367 | 3965.7784
2340404 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:18:19 | 05.07.2022 16:55:56 | 0.62694 | 23 | 4341 | 22 | 130 | 45 | 535 | 6 | 1 | 9.1152 | 913.5616 | 144.2303 | 58.2783 | 114.1038 | 569.5462 | 254.4086 | 0.60288 | 2063.8468
2340553 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:13:01 | 05.07.2022 20:36:22 | 0.38917 | 0 | 0 | 10 | 96 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.2432 | 259.2441 | 3.7557 | 29.9196 | 25.889 | 0 | 399.0516
2340261 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_A_56381648_56381648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:17:29 | 05.07.2022 15:14:57 | 2.9578 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.4301 | 0 | 0 | 0 | 64.8624 | 0 | 0 | 155.2925
2340447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451542_950451542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:15:28 | 05.07.2022 21:03:10 | 3.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6365
2340424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_A_56353315_56353315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:46:47 | 05.07.2022 20:32:07 | 3.7556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_95000156387_95000156387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:28:54 | 05.07.2022 21:31:00 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 2.528
2340347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_DAĞITIM TRAFO DM-2/2 ESKİ KUYUYANI L03_72048887 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:13:21 | 05.07.2022 14:16:21 | 0.05 | 0 | 656 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9.3163 | 0 | 0.0008197 | 0 | 6.5798 | 0 | 0 | 15.8969
2340284 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_C_56355767_56355767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:50:40 | 05.07.2022 14:03:50 | 1.2194 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1859 | 0 | 19.9358 | 0 | 15.0327 | 0 | 0 | 41.1544
2340487 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:07:16 | 05.07.2022 19:09:52 | 1.0433 | 0 | 97 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 34.3187 | 0 | 0 | 96.2047 | 9.1501 | 337.6161 | 0 | 477.2897
2340430 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:49:24 | 05.07.2022 18:06:28 | 1.2844 | 1 | 375 | 8 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.019295 | 116.799 | 90.5007 | 5.9706 | 79.9072 | 30.6393 | 22.0255 | 0 | 345.8616
2339992 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:44:57 | 05.07.2022 00:46:05 | 0.018889 | 0 | 581 | 3 | 25 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1.6994 | 0.1869 | 0.56632 | 0.47872 | 0.30659 | 0 | 0 | 3.2379
2340138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-40 - TR-41 - ÖZEL ASLAN TEKSTİL M02_66583686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:33:44 | 05.07.2022 11:32:52 | 1.9856 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.9917 | 0 | 47.9587 | 0 | 80.5125 | 0 | 0 | 135.4629
2340029 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:52:31 | 05.07.2022 09:20:23 | 2.4644 | 0 | 661 | 11 | 78 | 11 | 75 | 1 | 0 | 0 | 238.8654 | 80.9669 | 189.6863 | 60.4067 | 148.2736 | 1.5574 | 0 | 719.7563
2340195 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709_A_60982310_60982310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:50:59 | 05.07.2022 12:41:56 | 1.8492 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171.6518 | 0 | 0 | 0 | 2.5674 | 0 | 0 | 174.2191
2340550 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3757 35-02-K03757_912572322_912572322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:56:32 | 05.07.2022 21:39:01 | 1.7081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2357
2340052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-514 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00676_45-73-M00676_2352301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:03:51 | 05.07.2022 12:28:56 | 4.4181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.7043
2340593 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950461491_950461491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:34:28 | 05.07.2022 23:44:17 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6042 | 0 | 0 | 19.6042
2340072 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/26 45-72-M00026_956506528_956506528 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:48:53 | 05.07.2022 11:29:31 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82865 | 0 | 0 | 0.82865
2340009 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_ H4_2073882 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 04:50:57 | 05.07.2022 05:15:40 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8449 | 0 | 0 | 0 | 84.8449
2340115 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3305 35-08-K03305_35-08-K03305_2367507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:16:42 | 05.07.2022 17:43:53 | 8.4531 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 505.1203 | 0 | 0 | 0 | 44.5476 | 0 | 0 | 549.6679
2340264 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:21:47 | 05.07.2022 12:59:27 | 0.62778 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6944 | 0 | 3.5092 | 0 | 13.3831 | 0 | 0 | 38.5867
2340258 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-36 35-15-M00036_48891384_56379854_56379854 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:13:52 | 05.07.2022 12:44:16 | 0.50667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423
2340373 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-37 45-82-M00527_945522925_945522925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:07:29 | 05.07.2022 15:44:34 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031466 | 0 | 0 | 0.031466
2340041 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:37:02 | 05.07.2022 07:56:12 | 0.31944 | 0 | 125 | 0 | 258 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 23.2827 | 0 | 39.7889 | 0.87203 | 14.3335 | 0 | 0 | 78.2771
2340018 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72195032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:53:12 | 05.07.2022 09:30:18 | 3.6183 | 0 | 1033 | 6 | 24 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 483.9556 | 20.2325 | 81.5828 | 5.5151 | 319.7899 | 4.277 | 0 | 915.353
2339995 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-99 35-16-L00099_47577940_56352861_56352861 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 01:17:47 | 05.07.2022 03:00:31 | 1.7122 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.4426 | 0 | 0 | 0 | 5.1798 | 0 | 0 | 37.6225
2340081 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:01:15 | 05.07.2022 09:38:00 | 0.6125 | 0 | 2361 | 0 | 175 | 22 | 530 | 21 | 15 | 0 | 340.5023 | 0 | 100.3001 | 262.006 | 485.1831 | 1977.0093 | 303.4191 | 3468.4199
2340536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_6674541 a1_5775902 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:31:15 | 05.07.2022 20:01:39 | 0.50667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8624 | 0 | 0 | 0 | 0.082237 | 0 | 0 | 1.9447
2340333 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_35-32-L00054_2362988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:50:49 | 05.07.2022 14:47:58 | 0.9525 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3687 | 0 | 14.6629 | 0 | 92.2196 | 0 | 0 | 113.2513
2340124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:27:47 | 05.07.2022 09:45:18 | 0.29194 | 0 | 97 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8.3479 | 0 | 0 | 29.3392 | 2.7231 | 136.363 | 0 | 176.7732
2340290 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:02:32 | 05.07.2022 13:39:05 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9923 | 190.8867 | 0 | 0 | 282.879
2340267 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_966109818_966109818 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:24:42 | 05.07.2022 13:27:12 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2135
2340416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:34:39 | 05.07.2022 21:24:23 | 4.8289 | 5 | 74 | 95 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8.6056 | 130.246 | 1668.4446 | 1421.0886 | 73.1864 | 35.0337 | 0 | 0 | 3336.6048
2340353 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-290 35-30-M00290_955324028_955324028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:18:22 | 05.07.2022 18:11:58 | 3.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318
2340559 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-22-M00035_955284612_955284612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:19:40 | 05.07.2022 22:39:12 | 2.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59927
2340207 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_E_56369202_56369202 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:40:15 | 05.07.2022 12:03:02 | 1.3797 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.292 | 0 | 0 | 0 | 3.5221 | 0 | 0 | 31.8141
2340230 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_A_56357414_56357414 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:39:28 | 05.07.2022 12:38:05 | 0.97694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8705 | 0 | 0 | 0 | 5.9165 | 0 | 0 | 11.7869
2340562 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_912600923_912600923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:29:05 | 05.07.2022 21:17:05 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32228
2340376 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:06:26 | 05.07.2022 16:24:24 | 1.2994 | 1 | 429 | 30 | 42 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 92.2864 | 72.8524 | 27.9766 | 24.9575 | 20.6787 | 82.5712 | 0 | 321.3228
2340522 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_913421819_913421819 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:11:51 | 05.07.2022 21:00:25 | 1.8094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743
2339998 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/5 KÖK 45-71-M00823_ESKİ HAVAİ HAT M11_72129686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 01:41:12 | 05.07.2022 03:02:56 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7116 | 0 | 0 | 0 | 24.7116
2340144 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:44:27 | 05.07.2022 09:45:45 | 0.021667 | 3 | 257 | 83 | 110 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0.0026874 | 0.98794 | 13.9074 | 6.7461 | 1.0994 | 0.36393 | 1.2924 | 0 | 24.3998
2340439 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_A_56401953_56401953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:46:51 | 05.07.2022 18:49:54 | 2.0508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6809
2340076 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415723_56387787_56387787 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:55:32 | 05.07.2022 10:36:31 | 1.6831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0666
2340617 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_A_65499384_65499384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:08:10 | 05.07.2022 23:48:44 | 0.67611 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 0 | 23.5405 | 0 | 0.30576 | 0 | 0 | 25.8425
2340511 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AHMETAĞA TR-10 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00326_45-79-M00326_2350254 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:41:18 | 05.07.2022 21:06:03 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3725
2340119 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:18:45 | 05.07.2022 16:43:51 | 7.4183 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 403.6033 | 0 | 0 | 0 | 191.2479 | 0 | 0 | 594.8513
2340156 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:49:48 | 05.07.2022 11:30:55 | 1.6853 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 23.7627 | 21.1087 | 714.9992 | 522.4841 | 163.1085 | 64.216 | 0 | 0 | 1509.6792
2340554 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956533124_956533124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:10:16 | 05.07.2022 22:46:13 | 2.5992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585
2340013 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:40:05 | 05.07.2022 06:42:44 | 1.0442 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 149.3404 | 63.0664 | 292.5437 | 6.0473 | 30.6571 | 0 | 72.3843 | 614.0391
2340162 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_49232548_56391561_56391561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:56:31 | 05.07.2022 17:48:07 | 7.86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3884
2340254 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853506_56393202_56393202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:06:57 | 05.07.2022 12:33:30 | 0.4425 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61807 | 0 | 0.0061006 | 0 | 0.98222 | 0 | 0 | 1.6064
2340586 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _C_56390895_56390895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:11:21 | 05.07.2022 22:52:17 | 1.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90465
2340400 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_45-71-M00123_50218083 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 15:17:00 | 05.07.2022 17:18:44 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8599
2340417 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:58:38 | 05.07.2022 18:32:59 | 4.5725 | 4 | 154 | 6 | 60 | 13 | 60 | 2 | 1 | 17.9912 | 229.7915 | 339.1837 | 294.3499 | 562.7166 | 251.4879 | 644.6637 | 48.5304 | 2388.7149
2340440 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-2 35-22-M00128_95000646544_95000646544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:01:57 | 05.07.2022 19:20:28 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 0 | 1.4419
2340191 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_45-71-M00060_72440870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:31:00 | 05.07.2022 12:07:30 | 1.6083 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.1444 | 0 | 4.56 | 0 | 76.3238 | 0 | 0 | 191.0282
2340045 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-58 (SERAY SÜT) 45-81-M00152_A_56387274_56387274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:56:28 | 05.07.2022 08:50:37 | 0.9025 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 10.2318 | 0 | 1.9594 | 0 | 0 | 12.6396
2340477 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_B_56407699_56407699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:06:46 | 05.07.2022 19:26:35 | 1.3303 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.4976 | 0 | 15.5916 | 0 | 46.8913 | 0 | 0 | 67.9805
2340085 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1111 35-08-M01111_35-08-M01111_42042933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:01:05 | 05.07.2022 12:15:02 | 3.2325 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.4242 | 0 | 0 | 0 | 51.8112 | 0 | 0 | 240.2354
2340185 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_97576956_97576956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:39:23 | 05.07.2022 11:17:57 | 0.64278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 0 | 4.3869
2340580 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_45-75-M00080_2352694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:00:30 | 05.07.2022 23:14:11 | 2.2281 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4289 | 0 | 19.674 | 0 | 10.2119 | 0 | 0 | 46.3148
2340314 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-535 35-02-K00535_97956311_97956311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:25:31 | 05.07.2022 14:26:35 | 1.0178 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3443 | 0 | 0 | 0 | 7.8818 | 0 | 0 | 20.2261
2340171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-2 M011_66813631 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:18:05 | 05.07.2022 12:00:27 | 1.7061 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.3737 | 0 | 6.0908 | 0 | 38.2457 | 0 | 0 | 73.7102
2340145 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-48 35-30-L00048_35-30-L00048_72065195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:38:46 | 05.07.2022 11:45:01 | 2.1042 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 41.2326 | 0 | 8.615 | 0 | 123.0928 | 0 | 0 | 172.9404
2340128 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_955277770_955277770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:21:34 | 05.07.2022 11:23:40 | 2.035 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21499
2340102 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3920 35-08-K03920_K-4060 K01_42458397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:04:28 | 05.07.2022 19:38:11 | 10.5619 | 0 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 10460.0821 | 0 | 0 | 0 | 3613.1389 | 0 | 0 | 14073.2209
2340002 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4097 35-10-K04097_K-2371 K01_47773375 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 02:14:40 | 05.07.2022 02:28:30 | 0.23056 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 5.6946 | 0 | 0.26801 | 0 | 6.1553 | 0 | 18.4606 | 30.5786
2340165 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_955209617_955209617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:02:25 | 05.07.2022 14:18:11 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0 | 2.3747
2340022 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:12:35 | 05.07.2022 06:55:40 | 0.71806 | 0 | 3102 | 1 | 3 | 12 | 1350 | 7 | 53 | 0 | 439.8017 | 126.547 | 2.6111 | 55.5422 | 564.9689 | 119.7122 | 696.7967 | 2005.9798
2340108 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_956628239_956628239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:11:18 | 05.07.2022 09:59:27 | 0.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167
2340606 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945678935_945678935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:12:19 | 06.07.2022 07:13:10 | 9.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55334
2340357 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİLKENT SİTESİ 35-30-M00658_955326510_955326510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:31:39 | 05.07.2022 17:55:41 | 3.4006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0119
2340065 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_D_56375266_56375266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:29:00 | 05.07.2022 10:20:34 | 1.8594 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2362 | 0 | 0 | 0 | 9.0284 | 0 | 0 | 18.2645
2340019 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_35-31-L00213_2363084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:05:11 | 05.07.2022 10:54:16 | 4.8181 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9121 | 0 | 0 | 0 | 4.2135 | 0 | 0 | 29.1256
2340566 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2076475 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:32:57 | 05.07.2022 21:53:42 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6184 | 44.2342 | 0 | 10.2749 | 73.1276
2340520 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:04:55 | 05.07.2022 19:55:03 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2613
2340543 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323435 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:51:00 | 05.07.2022 20:45:00 | 0.9 | 0 | 6464 | 0 | 0 | 1 | 3804 | 0 | 6 | 0 | 1710.3136 | 0 | 0 | 80.8174 | 2532.4643 | 0 | 39.097 | 4362.6922
2340420 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SADUN AVİNÇ ÖZEL TR 35-26-M00155Ö_93550966_93550966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:45:49 | 05.07.2022 17:31:32 | 0.76194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2147
2340437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIHIDIR TR-1 45-78-M00673_49423600_56393908_56393908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:53:26 | 05.07.2022 19:32:18 | 2.6478 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.857 | 0 | 0 | 0 | 0.39797 | 0 | 0 | 11.255
2340088 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:02:10 | 05.07.2022 09:13:24 | 0.18722 | 0 | 163 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7.4701 | 0 | 0.13013 | 0.38804 | 2.8227 | 55.9765 | 0 | 66.7874
2340623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18/08 45-71-M00257_45-71-M00257_72077971 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:50:42 | 06.07.2022 01:27:15 | 1.6092 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.7063 | 0 | 0 | 0 | 92.5919 | 0 | 0 | 215.2982
2340025 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MİLLET K06_2309386 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:31:27 | 05.07.2022 08:07:15 | 1.5967 | 0 | 2216 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 796.9165 | 0 | 0 | 0 | 262.3589 | 0 | 0 | 1059.2755
2340248 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:49:26 | 05.07.2022 12:06:28 | 0.28389 | 1 | 496 | 0 | 0 | 7 | 110 | 4 | 2 | 3.1617 | 56.1676 | 0 | 0 | 29.5281 | 64.2627 | 58.0371 | 8.4271 | 219.5843
2340497 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_A_56386160_56386160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:25:46 | 05.07.2022 20:27:01 | 2.0208 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 0 | 42.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7882
2340546 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:57:29 | 05.07.2022 20:39:00 | 0.69194 | 0 | 162 | 0 | 11 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.5456 | 0 | 8.1861 | 2.4667 | 12.9228 | 0 | 0 | 53.1212
2340105 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | KARAOBA MERKEZ TR-1 35-32-L00061_35-32-L00061_2350246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:12:57 | 05.07.2022 11:21:15 | 2.1383 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0326 | 0 | 10.7245 | 0 | 11.3563 | 0 | 0 | 36.1135
2340062 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-7/1A M05_2125942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:28:43 | 05.07.2022 09:09:00 | 0.67139 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 232.7768 | 0 | 0 | 38.5901 | 43.6883 | 6.314 | 0 | 321.3693
2340603 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:59:51 | 05.07.2022 23:03:00 | 1.0525 | 0 | 32 | 17 | 66 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 165.4429 | 227.0936 | 28.9735 | 59.5947 | 0 | 0 | 495.1247
2340211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_953361457_953361457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:10:11 | 05.07.2022 18:18:36 | 7.1403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340277 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:39:02 | 05.07.2022 17:00:54 | 4.3644 | 0 | 983 | 66 | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 0 | 702.9714 | 2067.5787 | 899.6163 | 42.0658 | 142.8513 | 0 | 1530.4804 | 5385.5639
2340609 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KIRKÖY NECİPFAZIL CAD. TR-12 35-31-L00474_35-31-L00474_72252914 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:40:28 | 05.07.2022 23:25:01 | 0.7425 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 0.29241 | 0 | 7.5744 | 0 | 0 | 11.2297
2340300 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2447 35-03-M02447_35-03-M02447_44430513 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 12:00:00 | 05.07.2022 13:12:46 | 1.2128 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 160.9054 | 0 | 0 | 0 | 118.4039 | 0 | 0 | 279.3093
2340423 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DAĞITIM TRAFOSU M09_66502149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 16:49:21 | 05.07.2022 17:33:25 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6383
2340615 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_43137513_56393425_56393425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:04:37 | 06.07.2022 01:06:33 | 2.0322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2083
2340177 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_BAHÇEARASI MAH. M04_2081982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:28:01 | 05.07.2022 13:13:05 | 2.7511 | 0 | 125 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.9169 | 0 | 33.2127 | 0 | 22.2328 | 0 | 0 | 127.3623
2340131 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:19:03 | 05.07.2022 10:52:55 | 1.5644 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61573 | 0 | 1.1081 | 0 | 0.0029977 | 233.6014 | 0 | 235.3282
2339991 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_953182823_953182823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:31:23 | 05.07.2022 02:24:15 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13482
2339985 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_B_65499250_65499250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:08:08 | 05.07.2022 02:40:49 | 2.5447 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1968 | 0 | 2.8154 | 0 | 0 | 10.0122
2340386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_953219377_953219377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:38:32 | 05.07.2022 19:33:40 | 3.9189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81138
2340363 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/10 45-71-M01168_45-71-M01168_66149940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:47:49 | 05.07.2022 15:34:38 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.23847 | 0 | 0 | 0 | 37.7605 | 0 | 0 | 37.999
2340194 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411289_946411289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:54:44 | 05.07.2022 12:36:24 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1767 | 0 | 0 | 5.1767
2340151 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:47:17 | 05.07.2022 11:45:53 | 1.9767 | 0 | 540 | 20 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1 | 0 | 284.7062 | 443.1013 | 1.918 | 225.1607 | 108.9525 | 262.5866 | 158.4861 | 1484.9114
2340028 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2335295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:40:24 | 05.07.2022 07:20:20 | 0.66556 | 0 | 98 | 0 | 0 | 189 | 5 | 67 | 2 | 0 | 25.6181 | 0 | 0 | 535.2946 | 13.2451 | 3478.9488 | 81.8343 | 4134.9409
2340449 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_A_56403130_56403130 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:09:42 | 05.07.2022 21:09:21 | 3.9942 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4448 | 0 | 5.4244 | 0 | 13.1087 | 0 | 0 | 24.9778
2340512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-2 45-78-M00356_45-78-M00356_2372228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:41:44 | 05.07.2022 20:30:58 | 1.8206 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8732 | 0 | 55.1507 | 0 | 16.0983 | 0 | 0 | 77.1222
2340406 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_956644985_956644985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:19:29 | 05.07.2022 19:40:44 | 3.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8071
2340257 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:17:29 | 05.07.2022 12:56:38 | 0.6525 | 1 | 165 | 103 | 104 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0.80459 | 24.445 | 586.6643 | 354.2972 | 31.1973 | 33.3573 | 18.2503 | 0 | 1049.016
2340506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-15-M00129_950359607_950359607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:51:39 | 05.07.2022 19:32:19 | 0.67778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96392
2340280 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2846 35-03-M02846_966271863_966271863 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:48:10 | 05.07.2022 17:07:45 | 4.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6645
2340612 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950456166_950456166 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:49:23 | 06.07.2022 00:48:25 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54123
2340303 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/04 45-71-M00017_45-71-M00017_66500380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:14:13 | 05.07.2022 14:05:26 | 0.85361 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 61.068 | 0 | 0 | 0 | 33.3842 | 0 | 145.6278 | 240.08
2340589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95001169975_95001169975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:27:00 | 05.07.2022 22:05:07 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76648 | 0 | 0 | 0.76648
2340466 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | CAVİT YALÇIN GRB 35-20-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:34:47 | 05.07.2022 20:39:09 | 3.0728 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1246 | 0 | 7.2783 | 0 | 0 | 386.4029
2340443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-A 45-72-M00639_956480019_956480019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:51:08 | 05.07.2022 18:17:52 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26891
2340380 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1526 35-02-K01526_910065690_910065690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:28:03 | 05.07.2022 18:01:06 | 2.5508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3154 | 0 | 0 | 0 | 2.8473 | 0 | 0 | 8.1627
2340094 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:05:42 | 05.07.2022 18:15:52 | 9.1694 | 2 | 1331 | 14 | 143 | 28 | 114 | 2 | 0 | 3.1871 | 5816.0498 | 500.6228 | 1372.8875 | 2071.3526 | 1789.2238 | 985.8096 | 0 | 12539.1332
2340134 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-84 35-02-K00084_35-02-K00084_2359917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:32:47 | 05.07.2022 12:33:55 | 3.0189 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 792.244 | 0 | 0 | 0 | 80.515 | 0 | 0 | 872.7591
2340054 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_C_56387153_56387153 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:08:43 | 05.07.2022 11:51:48 | 3.7181 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3403 | 0 | 31.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4298
2340572 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_D_60985052_60985052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:45:27 | 05.07.2022 22:13:37 | 1.4694 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 0 | 0 | 0 | 10.5658 | 0 | 0 | 47.3491
2340074 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:52:36 | 05.07.2022 09:32:26 | 0.66389 | 12 | 221 | 37 | 16 | 50 | 41 | 13 | 0 | 3.4192 | 45.4028 | 44.1019 | 9.2761 | 214.1209 | 31.1055 | 2172.9726 | 0 | 2520.3991
2340197 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-5 45-72-L00578_956517293_956517293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:49:28 | 05.07.2022 12:43:29 | 1.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37073
2340174 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 L02_72179974 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:19:57 | 05.07.2022 12:33:03 | 2.2183 | 0 | 132 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.7855 | 0 | 0.54287 | 4.9487 | 13.0071 | 0 | 0 | 110.2842
2340154 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_PANCAR-2 M07_48495816 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:34:04 | 05.07.2022 10:57:00 | 1.3822 | 6 | 27 | 59 | 39 | 8 | 17 | 0 | 0 | 7.6172 | 11.761 | 168.9646 | 69.8791 | 43.1278 | 23.12 | 0 | 0 | 324.4696
2340403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_35-15-L00859_65832108 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:16:35 | 05.07.2022 16:41:13 | 0.41056 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 5.26 | 0 | 6.082 | 0 | 0 | 13.7401
2340366 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:56:23 | 05.07.2022 17:23:35 | 2.4533 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 349.2023 | 0 | 0 | 0 | 185.9014 | 0 | 0 | 535.1037
2340360 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:44:32 | 05.07.2022 14:56:56 | 0.20667 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4.0588 | 84.0898 | 251.4245 | 31.2678 | 78.397 | 59.1589 | 0 | 508.3968
2340111 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_IŞIKAL MOBİLYA M01_50217223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:58:39 | 05.07.2022 10:53:17 | 1.9106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7069 | 0 | 149.8765 | 0 | 0 | 0 | 181.5834
2340260 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_956671584_956671584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:17:41 | 05.07.2022 13:40:42 | 1.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41528
2340160 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:54:47 | 05.07.2022 10:43:23 | 0.81 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.815 | 0 | 4.3492 | 0 | 16.3263 | 0 | 0 | 46.4905
2340492 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_C_56352679_56352679 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:28:41 | 05.07.2022 19:35:51 | 1.1194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7557 | 0 | 0 | 0 | 11.2839 | 0 | 0 | 25.0396
2340515 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-7 35-31-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048875 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:52:31 | 05.07.2022 21:23:39 | 2.5189 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.0917 | 0 | 518.2977 | 0 | 140.0903 | 0 | 0 | 676.4797
2340183 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:39:39 | 05.07.2022 11:07:22 | 0.46194 | 1 | 99 | 21 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.010566 | 8.9524 | 117.3422 | 14.0536 | 23.9372 | 2.7412 | 0 | 0 | 167.0372
2340538 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:32:30 | 05.07.2022 21:03:26 | 1.5156 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.7294 | 0 | 7.6875 | 0 | 36.4419 | 0 | 0 | 106.8588
2340020 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:07:01 | 05.07.2022 06:42:00 | 0.58306 | 0 | 4552 | 2 | 186 | 21 | 470 | 2 | 1 | 0 | 219.6522 | 3.257 | 56.1169 | 14.1855 | 63.9368 | 29.3798 | 40.8111 | 427.3394
2340561 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953368006_953368006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:31:41 | 05.07.2022 20:54:38 | 2.3825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90164
2339997 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_B_56399097_56399097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 01:39:18 | 05.07.2022 03:04:21 | 1.4175 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0097 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0 | 9.1128
2340346 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:04:44 | 05.07.2022 15:20:53 | 1.2692 | 0 | 1076 | 6 | 206 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 285.4776 | 60.1866 | 613.8928 | 22.6435 | 497.6836 | 0 | 0 | 1479.884
2340083 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_F_56374294_56374294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:00:12 | 05.07.2022 16:22:40 | 7.3744 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 495.4023 | 0 | 0 | 0 | 43.3927 | 0 | 0 | 538.795
2340392 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:59:50 | 05.07.2022 17:07:15 | 1.1236 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85659 | 0 | 0.018363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87496
2340578 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_911010705_911010705 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:57:11 | 05.07.2022 22:34:16 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38727 | 0 | 0 | 0.38727
2340037 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:06:22 | 05.07.2022 07:37:00 | 0.51056 | 1 | 495 | 0 | 0 | 7 | 109 | 4 | 2 | 3.795 | 75.326 | 0 | 0 | 32.2231 | 59.1265 | 55.7643 | 7.5641 | 233.799
2340243 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_B_56399097_56399097 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:53:56 | 05.07.2022 19:30:36 | 7.6111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.5154 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 65.7585
2340598 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-41 35-30-L00041_B_56398678_56398678 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:02:42 | 05.07.2022 23:00:11 | 0.95806 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4607 | 0 | 2.5541 | 0 | 1.3832 | 0 | 0 | 6.398
2340100 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-37 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01037_45-80-M01037_2367877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:58:21 | 05.07.2022 10:47:46 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6714
2340249 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_B_56374482_56374482 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:56:10 | 05.07.2022 14:16:38 | 2.3411 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.588 | 0 | 0 | 0 | 5.8339 | 0 | 0 | 21.4219
2340498 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-73 35-19-L00073_6376321_56376018_56376018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:30:25 | 05.07.2022 19:53:27 | 1.3839 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3302 | 0 | 0.69787 | 0 | 10.9784 | 0 | 0 | 19.0064
2340057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TARIMSAL SULAMA-1 45-71-M01388_45-71-M01388_2370758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:17:17 | 05.07.2022 12:05:35 | 3.805 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55074 | 0 | 37.5988 | 0 | 15.0469 | 0 | 0 | 53.1964
2340555 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_A_56386667_56386667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:13:11 | 05.07.2022 21:53:19 | 1.6689 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2816 | 0 | 14.1466 | 0 | 0.063348 | 0 | 0 | 15.4916
2340014 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:40:06 | 05.07.2022 06:24:45 | 0.74417 | 3 | 1446 | 29 | 132 | 12 | 208 | 0 | 1 | 0.57426 | 108.5893 | 75.6513 | 257.6741 | 71.2415 | 37.7394 | 0 | 0.29468 | 551.7646
2339994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_T t1_5946430 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 01:12:40 | 05.07.2022 02:37:53 | 1.4203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5331
2340326 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910682098_910682098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:40:29 | 05.07.2022 16:19:11 | 2.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76508
2340017 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-23 35-31-L00023_B_56399097_56399097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 05:47:10 | 05.07.2022 10:54:25 | 5.1208 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9613 | 0 | 0 | 0 | 0.58747 | 0 | 0 | 34.5488
2340349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:06:26 | 05.07.2022 15:55:04 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5864 | 0 | 0 | 63.5864
2340472 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-779 35-07-K00779_35-07-K00779_49846753 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:59:38 | 05.07.2022 19:24:52 | 1.4206 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 269.8998 | 0 | 0 | 0 | 126.6629 | 0 | 0 | 396.5628
2340372 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910920049_910920049 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:03:51 | 05.07.2022 18:35:00 | 3.5192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6351
2340518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1965 35-02-M01965_912861095_912861095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:02:12 | 05.07.2022 20:59:18 | 1.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0 | 0 | 4.0735
2340581 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:06:20 | 05.07.2022 23:29:52 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3945 | 0 | 45.6557 | 0 | 0 | 131.0501
2340034 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:09:17 | 05.07.2022 07:24:00 | 0.24528 | 101 | 6378 | 101 | 169 | 38 | 925 | 9 | 1 | 9.3369 | 299.7518 | 39.3463 | 28.5663 | 9.8175 | 111.0517 | 137.6279 | 0.00016918 | 635.4986
2340535 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_A a1b_5854217 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:24:53 | 06.07.2022 03:32:49 | 8.1322 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 177.6063 | 0 | 0 | 0 | 110.3269 | 0 | 0 | 287.9331
2340389 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_A_56369141_56369141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:45:47 | 05.07.2022 19:14:46 | 3.4831 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 82.673 | 0 | 0 | 89.4769
2340435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-5 45-73-M00555_945652280_945652280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:49:52 | 05.07.2022 19:47:20 | 2.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14224
2340186 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 10:41:05 | 05.07.2022 18:09:27 | 7.4728 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 5.4306 | 3596.4406 | 3531.3856 | 4089.7379 | 948.5336 | 2916.0735 | 0 | 21.1239 | 15108.7256
2340621 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1828 35-01-M01828_A_56379423_56379423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 23:47:30 | 06.07.2022 00:26:04 | 0.64278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.5855 | 0 | 0 | 0 | 3.3259 | 0 | 0 | 40.9114
2340266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_A_65499384_65499384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:23:03 | 05.07.2022 17:43:15 | 5.3367 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3167 | 0 | 205.2892 | 0 | 4.6139 | 0 | 0 | 227.2197
2340080 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 08:58:26 | 05.07.2022 17:01:09 | 8.0453 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5797 | 1289.1937 | 29.6916 | 121.3843 | 0 | 0 | 1504.8493
2340246 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-1 45-76-L00060_A_56386703_56386703 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:50:02 | 05.07.2022 12:51:46 | 1.0289 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.079 | 0 | 7.2844 | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 16.0626
2340103 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_M_56355134_56355134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:08:38 | 05.07.2022 17:02:45 | 7.9019 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293.9764 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0 | 296.0655
2340223 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2313518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:24:44 | 05.07.2022 12:56:24 | 1.5278 | 1 | 212 | 7 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.38675 | 79.9035 | 47.3501 | 0.48487 | 136.0814 | 11.6622 | 0 | 0 | 275.8687
2340415 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-31 45-75-M00031_45-75-M00031_2368278 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:16:07 | 05.07.2022 17:12:12 | 0.93472 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.1585 | 0 | 0 | 0 | 4.3382 | 0 | 0 | 48.4967
2340558 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:09:44 | 05.07.2022 20:20:05 | 0.1725 | 13 | 1179 | 12 | 166 | 30 | 222 | 2 | 1 | 3.6373 | 64.5074 | 3.667 | 22.8593 | 20.1318 | 33.322 | 31.6862 | 1.606 | 181.417
2340601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKHİSAR İM 45-72-A00001_956476955_956476955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 21:54:16 | 05.07.2022 23:36:50 | 1.7094 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041288
2340421 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HAVVA KULAK SULAMA GRUBU TR 35-27-L00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:06:56 | 05.07.2022 19:31:58 | 3.4172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0586 | 0 | 9.85 | 0 | 0 | 51.9086
2340066 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:35:45 | 05.07.2022 08:38:00 | 0.0375 | 0 | 1049 | 8 | 54 | 6 | 123 | 2 | 0 | 0 | 4.244 | 5.8164 | 0.94497 | 0.96716 | 2.8241 | 4.274 | 0 | 19.0706
2340043 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1229 35-01-K01229_E_56375665_56375665 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 07:45:34 | 05.07.2022 13:01:47 | 5.2703 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.4531 | 0 | 0 | 0 | 0.99558 | 0 | 0 | 172.4487
2340375 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/1 YENİ SANAYİ KABİN 35-20-L00025_955198966_955198966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:07:20 | 05.07.2022 18:31:03 | 3.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7534 | 0 | 0 | 47.7534
2340229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_966571216_966571216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:30:41 | 05.07.2022 19:27:56 | 7.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5608
2340252 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ EVCİLER TR-3 45-75-M00060_945599483_945599483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:06:00 | 05.07.2022 13:16:08 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041054
2340298 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:10:31 | 05.07.2022 13:32:36 | 0.36806 | 1 | 26 | 14 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 0.8372 | 2.8673 | 21.2176 | 9.5144 | 95.8076 | 7.5379 | 392.2591 | 0 | 530.0411
2340544 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_953292058_953292058 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:46:40 | 05.07.2022 22:17:36 | 2.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37948
2340444 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 17:07:19 | 05.07.2022 18:15:33 | 1.1372 | 13 | 5563 | 319 | 1305 | 60 | 1011 | 1 | 1 | 44.569 | 2267.1114 | 3332.452 | 3380.6106 | 523.416 | 1473.0876 | 183.9262 | 2.8778 | 11208.0504
2340567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:38:18 | 05.07.2022 21:36:56 | 0.97722 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2978 | 0 | 4.0659 | 0 | 1.2241 | 0 | 0 | 18.5878
2340189 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_910674383_910674383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:46:33 | 05.07.2022 12:01:35 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340521 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983230_56395327_56395327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:07:40 | 05.07.2022 20:11:04 | 1.0567 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0598 | 0 | 1.2851 | 0 | 5.0094 | 0 | 0 | 16.3543
2340129 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 (ESKİ TR-6) 35-13-L00006_946421476_946421476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:21:45 | 05.07.2022 09:45:06 | 0.38917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14606
2340438 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR-7 35-31-L00110_47966694_56381602_56381602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:52:00 | 05.07.2022 19:37:43 | 2.7619 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7174 | 0 | 32.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2024
2340335 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ARMAĞAN TR-1 45-86-M00177_C_56402178_56402178 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:51:57 | 05.07.2022 15:58:43 | 2.1128 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5273 | 0 | 0 | 0 | 0.11718 | 0 | 0 | 4.6444
2340584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1360 35-04-M01360_35-04-M01360_72035142 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 20:53:45 | 05.07.2022 21:39:23 | 0.76056 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 98.1397 | 0 | 0 | 0 | 18.4587 | 0 | 0 | 116.5984
2340381 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035392 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 15:18:11 | 05.07.2022 18:37:15 | 3.3178 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.5216 | 0 | 30.7443 | 0 | 72.1074 | 0 | 0 | 192.3733
2359170 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2324160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:46:51 | 05.07.2022 08:49:50 | 0.049722 | 10 | 1142 | 427 | 137 | 40 | 140 | 3 | 2 | 0.31649 | 10.8741 | 135.7265 | 31.2411 | 12.8117 | 5.1811 | 14.7992 | 14.9313 | 225.8817
2340006 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/82 HAYDAR TRAFO 45-83-M00082__82530807_82530807 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 03:30:06 | 05.07.2022 06:22:17 | 2.8697 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6411 | 0 | 22.0562 | 0 | 21.755 | 60.4522
2340361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-3/13 (KIRMIZI KÖPRÜ) 45-71-M00102_45-71-M00102_66425482 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 14:47:15 | 05.07.2022 16:05:02 | 1.2964 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 319.4695 | 0 | 0 | 0 | 183.727 | 0 | 0 | 503.1966
2340292 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | BAKIR OVA YÖRÜKLER MAH.TR-3 35-32-L00080_35-32-L00080_2362987 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 13:02:53 | 05.07.2022 14:42:30 | 1.6603 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 0 | 18.2918 | 0 | 26.0674 | 0 | 0 | 48.2933
2339983 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_A_56357366_56357366 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 00:03:02 | 05.07.2022 02:52:57 | 2.8319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.17164 | 0 | 0 | 1.6753
2340169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_A_56352912_56352912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:05:42 | 05.07.2022 12:47:10 | 2.6911 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0742 | 0 | 0 | 0 | 28.9812 | 0 | 0 | 46.0554
2340049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_D_56357516_56357516 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 08:03:57 | 05.07.2022 10:19:53 | 2.2656 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8506 | 0 | 0.15587 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 19.3131
2340126 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962757 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:23:17 | 05.07.2022 17:09:00 | 7.7619 | 0 | 1 | 4 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6571 | 152.9664 | 1045.4454 | 17.5662 | 207.2818 | 0 | 0 | 1428.9169
2340026 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:36:05 | 05.07.2022 06:52:00 | 0.26528 | 0 | 2311 | 25 | 691 | 41 | 667 | 3 | 0 | 0 | 129.621 | 33.7439 | 289.0199 | 28.1457 | 117.4062 | 71.5133 | 0 | 669.4499
2340149 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2635 35-02-K02635_35-02-K02635_2373995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:44:13 | 05.07.2022 13:38:00 | 3.8964 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 982.0922 | 0 | 0 | 0 | 29.9777 | 0 | 0 | 1012.0698
2340106 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_DEREKÖY KÖK L04_2060290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:10:05 | 05.07.2022 09:54:58 | 0.74806 | 2 | 747 | 97 | 223 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0.26174 | 104.311 | 526.9012 | 503.3984 | 85.6708 | 73.7677 | 0 | 0 | 1294.3108
2340604 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1579 35-01-K01579_35-01-K01579_2362779 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:15:25 | 05.07.2022 22:36:37 | 0.35333 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 13.0289 | 0 | 0 | 0 | 16.4612 | 0 | 0.11718 | 29.6073
2340255 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_95001423689_95001423689 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:11:42 | 05.07.2022 16:01:51 | 3.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7059 | 0 | 0 | 9.7059
2340232 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_D D06b_5981316 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:41:10 | 05.07.2022 13:40:59 | 1.9969 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9557 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 9.1803
2340610 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918399_56386864_56386864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:41:14 | 06.07.2022 01:20:35 | 2.6558 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 10.6138 | 0 | 10.9683 | 0 | 0 | 22.6999
2340418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/30 45-72-L00030_956479835_956479835 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:36:23 | 05.07.2022 17:19:49 | 0.72389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88991 | 0 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0 | 1.2792
2340441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140463 L05_53140463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:05:41 | 05.07.2022 18:45:19 | 1.6606 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 202.2882 | 0 | 1.0605 | 0 | 0 | 0 | 204.652
2340541 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956652685_956652685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:42:17 | 05.07.2022 21:23:21 | 1.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41101
2340000 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918401_56386865_56386865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 01:53:51 | 05.07.2022 03:57:50 | 2.0664 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7203 | 0 | 102.6133 | 0 | 26.1047 | 0 | 0 | 137.4383
2340132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:20:35 | 05.07.2022 15:56:27 | 6.5978 | 0 | 1023 | 5 | 20 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1549.3707 | 250.2731 | 705.6629 | 0 | 568.7353 | 0 | 0 | 3074.042
2340481 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2096632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:06:27 | 05.07.2022 18:45:32 | 0.65139 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0778 | 0 | 42.5171 | 0 | 4.0316 | 0 | 0 | 48.6265
2340172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_913399481_913399481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 10:03:34 | 05.07.2022 12:02:53 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7531 | 0 | 0 | 4.7531
2340527 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4/A 45-77-L00005_945511935_945511935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 19:10:27 | 05.07.2022 20:13:09 | 1.045 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379
2340003 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2048818 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 02:23:35 | 05.07.2022 02:56:33 | 0.54944 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.1485 | 0 | 0 | 0 | 5.8184 | 0 | 0 | 50.9669
2340152 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 09:48:54 | 05.07.2022 09:54:17 | 0.089722 | 24 | 235 | 41 | 65 | 30 | 210 | 1 | 0 | 2.387 | 5.9404 | 5.06 | 6.303 | 18.9369 | 31.2431 | 0.11009 | 0 | 69.9804
2340295 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_B_56359563_56359563 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 13:08:33 | 05.07.2022 14:12:34 | 1.0669 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.7673 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0 | 91.5529
2340272 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | REMZİ DEMİRBAĞ SULAMA GRUBU 35-29-M00196_A_56360451_56360451 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 12:31:15 | 05.07.2022 15:53:29 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9332
2340023 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 06:23:47 | 05.07.2022 07:10:33 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8777 | 0.46684 | 1852.6016 | 0 | 1985.9461
2340464 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-19-M00042_956697610_956697610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 17:31:45 | 05.07.2022 18:53:11 | 1.3572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1219
2340215 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BALABAN TAŞLI TR-1 35-24-M00255__72374424_72374424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:12:41 | 05.07.2022 13:01:57 | 1.8211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7097
2340401 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 16:07:50 | 05.07.2022 18:21:10 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46404 | 0 | 133.1419 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 134.6247
2340501 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 18:37:36 | 05.07.2022 19:49:45 | 1.2025 | 2 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6731 | 0 | 187.6942 | 0 | 8.1144 | 0 | 0 | 0 | 196.4817
2340109 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_A_56376848_56376848 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2022 09:13:02 | 05.07.2022 16:42:01 | 7.4831 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 161.6691 | 0 | 0 | 0 | 79.9079 | 0 | 0 | 241.577
2340607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_C_56367287_56367287 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 22:21:40 | 05.07.2022 22:56:21 | 0.57806 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 10.5916 | 0 | 0 | 16.2918
2340209 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2022 11:11:44 | 05.07.2022 12:33:26 | 1.3617 | 0 | 2361 | 0 | 175 | 22 | 530 | 21 | 15 | 0 | 839.7752 | 0 | 238.6608 | 631.7952 | 1211.6422 | 4299.3404 | 678.9192 | 7900.1331
2340358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 45-78-L00097_A A03_65778371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2022 14:38:17 | 05.07.2022 17:43:59 | 3.095 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9408 | 0 | 0 | 0 | 18.2422 | 0 | 0 | 34.183
2340799 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_ANADOLU YEM M04_65911194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:00:42 | 06.07.2022 11:48:14 | 0.79222 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0.98179 | 63.2054 | 60.8767 | 46.1206 | 115.2323 | 2555.3888 | 68.0944 | 2909.9
2341154 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_AKÇAY K05_2309387 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:55:36 | 07.07.2022 01:32:16 | 1.6111 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 2 | 0 | 1454.039 | 0 | 0 | 14.4947 | 331.0776 | 0 | 265.3374 | 2064.9487
2340636 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:17:46 | 06.07.2022 04:24:18 | 3.1089 | 1 | 38 | 17 | 47 | 13 | 30 | 6 | 0 | 0.83537 | 65.9026 | 617.1286 | 392.0292 | 278.0675 | 176.2722 | 718.4768 | 0 | 2248.7123
2340845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_911281304_911281304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:36:57 | 06.07.2022 14:28:37 | 1.8611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.581
2341114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238379 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:59:36 | 06.07.2022 22:19:46 | 1.3361 | 0 | 0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2081 | 12.9407 | 12.3208 | 0 | 0 | 0 | 270.4696
2341031 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_C_56353605_56353605 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:57:00 | 06.07.2022 18:28:09 | 0.51917 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3634 | 0 | 0 | 0 | 6.2232 | 0 | 0 | 18.5866
2340676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639499_956639499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:52:15 | 06.07.2022 10:01:08 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64708
2340722 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:17:17 | 06.07.2022 17:04:54 | 7.7936 | 4 | 933 | 26 | 382 | 14 | 193 | 2 | 0 | 22.1952 | 1960.5763 | 145.0335 | 1464.6599 | 2030.9897 | 1594.1241 | 203.5504 | 0 | 7421.129
2340696 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_D_56355632_56355632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:48:59 | 06.07.2022 09:26:26 | 0.62417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4074 | 0 | 10.1986 | 48.606
2340716 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:07:42 | 06.07.2022 16:43:41 | 7.5997 | 0 | 784 | 0 | 8 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 606.8518 | 0 | 56.9788 | 17.4821 | 245.7387 | 0 | 0 | 927.0514
2340759 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-24 35-13-M00024_B_56356326_56356326 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:57:37 | 06.07.2022 12:49:25 | 2.8633 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6848 | 0 | 3.3151 | 0 | 1.9202 | 0 | 0 | 6.9201
2340702 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_AVDAN TR-3 M04_72194310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:13 | 06.07.2022 11:37:34 | 2.6225 | 0 | 925 | 0 | 9 | 2 | 109 | 0 | 1 | 0 | 404.1357 | 0 | 27.0568 | 7.1648 | 236.6636 | 0 | 468.9479 | 1143.9688
2341051 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4240 35-02-K04240_K-4608 K03_2059932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:45:38 | 06.07.2022 19:16:58 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 492 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.57578 | 47.162 | 779.1234 | 12.6743 | 401.6476 | 1241.1832
2340633 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:02:59 | 06.07.2022 02:04:45 | 1.0294 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0395 | 0 | 24.279 | 0 | 1.3376 | 0 | 0 | 39.6562
2341034 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_956601690_956601690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:52:46 | 06.07.2022 21:15:58 | 3.3867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86921
2340988 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_914657453_914657453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:31:21 | 06.07.2022 17:22:12 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1116 | 0 | 0 | 2.1116
2340639 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:48:25 | 06.07.2022 02:24:51 | 0.60722 | 0 | 280 | 10 | 26 | 9 | 46 | 3 | 0 | 0 | 51.4917 | 6.7696 | 7.2415 | 14.3673 | 12.8799 | 47.9741 | 0 | 140.7241
2341117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_953242429_953242429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:07:05 | 06.07.2022 23:03:29 | 1.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16266
2340679 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:09:50 | 06.07.2022 08:16:28 | 0.11056 | 0 | 682 | 51 | 76 | 8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 11.2219 | 53.9461 | 17.3512 | 2.0167 | 1.8212 | 29.4575 | 0 | 115.8147
2340785 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1676 35-04-M01676_E _54714902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:37:42 | 06.07.2022 11:11:40 | 0.56611 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5181
2340719 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2076873 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:08:39 | 06.07.2022 15:28:21 | 6.3283 | 8 | 3391 | 33 | 25 | 41 | 270 | 2 | 0 | 21.5795 | 3009.8734 | 1717.8074 | 167.5531 | 1484.1562 | 927.2834 | 1838.7102 | 0 | 9166.9632
2340762 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:02:22 | 06.07.2022 10:45:59 | 0.72694 | 0 | 9 | 0 | 105 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5185 | 0 | 291.0635 | 0 | 19.1904 | 0 | 0 | 317.7724
2340885 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-178 35-03-K00178_910358448_910358448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:53:12 | 06.07.2022 16:47:11 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | 1.8365
2340742 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_DM-1/53B GİRİŞ M01_61063715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:41:59 | 06.07.2022 10:37:41 | 0.92833 | 0 | 362 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.1501 | 0 | 16.5965 | 0 | 23.4981 | 0 | 0 | 149.2447
2340948 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658309_945658309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:44:07 | 06.07.2022 18:48:35 | 3.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5542
2340842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-77 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00077_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045839 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:24:49 | 06.07.2022 15:13:53 | 2.8178 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 | 0 | 178.085 | 0 | 84.334 | 0 | 0 | 262.7077
2340805 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3046 ALİ ACAR İNŞAAT ÖZEL TR 35-02-M03046Ö_ H_79551984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:44:00 | 06.07.2022 11:58:22 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4958 | 0 | 0 | 0 | 45.4958
2341091 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSACALI TR-1 35-24-M00107_B_56373219_56373219 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:21:20 | 06.07.2022 23:16:50 | 2.925 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7334 | 0 | 0 | 0 | 7.5955 | 0 | 0 | 17.3289
2341054 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53135285 M03_53135285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:01:44 | 06.07.2022 20:00:15 | 0.97528 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7078 | 0 | 0 | 0 | 3.8682 | 0 | 0 | 9.576
2340656 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:27:50 | 06.07.2022 07:31:16 | 1.0572 | 0 | 2464 | 0 | 6 | 2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 377.723 | 0 | 2.6273 | 3.0011 | 216.195 | 0 | 0 | 599.5464
2341097 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-13-L00032_95000576975_95000576975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:32:07 | 06.07.2022 21:11:00 | 0.64806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29567 | 0 | 0 | 0.29567
2340705 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ARİFAĞA K12_2053308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:02:10 | 06.07.2022 17:47:04 | 8.7483 | 0 | 2164 | 0 | 2 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 6431.4157 | 0 | 15.7563 | 0 | 2797.0746 | 0 | 761.583 | 10005.8296
2340682 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171__72371787_72371787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:18:03 | 06.07.2022 09:39:51 | 1.3633 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7141 | 0 | 0.30554 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 10.2316
2340891 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:11:28 | 06.07.2022 15:12:40 | 1.02 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4338 | 203.7036 | 4.7026 | 67.9302 | 0.7883 | 0 | 0 | 309.5585
2340937 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2322981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:27:11 | 06.07.2022 15:56:31 | 0.48889 | 0 | 1816 | 0 | 20 | 13 | 197 | 22 | 4 | 0 | 260.6077 | 0 | 5.0236 | 610.0107 | 119.7786 | 2828.4983 | 127.9156 | 3951.8345
2341060 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_6712039_56358769_56358769 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:10:09 | 06.07.2022 20:28:10 | 1.3003 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.119 | 0 | 15.6383 | 0 | 4.5353 | 0 | 0.066819 | 33.3594
2340688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:28:07 | 06.07.2022 12:19:22 | 3.8542 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8236 | 1944.4317 | 0 | 89.1485 | 0 | 0 | 2129.4038
2341020 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_956527820_956527820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:35:07 | 06.07.2022 18:24:14 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25342
2341077 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_A_56364324_56364324 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:06:03 | 06.07.2022 20:30:58 | 0.41528 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4447 | 0 | 1.2845 | 0 | 5.7641 | 0 | 0 | 21.4933
2340874 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-158 KEKLİKTEPE 35-19-M00158_5853275_56373288_56373288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:23:55 | 06.07.2022 15:43:43 | 2.33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 0 | 7.8602 | 0 | 24.3697 | 0 | 0 | 43.1829
2340828 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_913281596_913281596 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:50:50 | 06.07.2022 14:20:09 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3896 | 0 | 0 | 74.3896
2340974 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALACALI TR-2 35-29-L00776__72399346_72399346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:14:50 | 06.07.2022 16:54:53 | 0.6675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8557
2340788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_950453281_950453281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:36:03 | 06.07.2022 11:33:14 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0653 | 0 | 0 | 9.0653
2341143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-210 35-18-L00210_L-211 ZÜMRÜT EVLERİ L03_2326791 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:02:22 | 06.07.2022 23:51:44 | 0.82278 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.5032 | 0 | 0 | 0 | 9.0342 | 0 | 0 | 94.5374
2340665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:06:25 | 06.07.2022 10:37:15 | 3.5139 | 0 | 240 | 29 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 166.9379 | 1182.5228 | 1884.2114 | 0 | 27.0824 | 0 | 0 | 3260.7544
2340808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-2 45-71-M01600_45-71-M01600_2354657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:23:29 | 06.07.2022 15:14:44 | 3.8542 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2825 | 0 | 81.6648 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 121.7707
2340708 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1517 35-01-K01517_910876087_910876087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:56:07 | 06.07.2022 10:53:31 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2956 | 0 | 0 | 6.2956
2340851 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950457009_950457009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:49:26 | 06.07.2022 14:25:46 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051356
2340871 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_B_56365419_56365419 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:44:42 | 06.07.2022 14:07:09 | 0.37417 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.406
2340894 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:14:04 | 06.07.2022 16:52:54 | 2.6472 | 0 | 0 | 37 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.167 | 1164.7659 | 124.3205 | 6.9236 | 0 | 0 | 2623.177
2341063 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-387 35-08-K00387_B b2b_5834579 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:12:56 | 06.07.2022 19:55:06 | 0.70278 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.6332 | 0 | 0 | 0 | 0.91501 | 0 | 0 | 31.5482
2341126 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2413 35-07-K02413_35-07-K02413_50072524 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:41:15 | 06.07.2022 22:34:46 | 0.89194 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.6027 | 0 | 0 | 0 | 29.6207 | 0 | 0 | 136.2234
2340831 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_953395752_953395752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:54:59 | 06.07.2022 13:16:33 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211
2340725 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:19:41 | 06.07.2022 15:23:30 | 6.0636 | 0 | 553 | 39 | 15 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 642.8399 | 1149.3131 | 160.9417 | 13.8982 | 159.2829 | 0 | 0 | 2126.2758
2340954 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/13 45-83-L00013_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/13 L04_2326583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:57:50 | 06.07.2022 17:32:06 | 1.5711 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.1284 | 0 | 0 | 0 | 3.6767 | 0 | 0 | 95.8051
2340977 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_YİĞENLİ FİDERİ L02_72212737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:17:50 | 06.07.2022 17:36:35 | 1.3125 | 0 | 6 | 47 | 9 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.2516 | 541.0128 | 35.4687 | 115.6539 | 16.9649 | 105.2013 | 0 | 817.5533
2340811 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_42135611_56398346_56398346 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:29:47 | 06.07.2022 12:10:07 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
2340834 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502367_956502367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:00:34 | 06.07.2022 15:00:22 | 2.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55543
2340791 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_DAĞITIM TRAFOSU L04_2333959 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:49:03 | 06.07.2022 11:33:07 | 0.73444 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 95.9139 | 0 | 0 | 0 | 29.1951 | 0 | 0 | 125.109
2340768 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-3 45-80-M00155_956540436_956540436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:17:18 | 06.07.2022 13:55:51 | 3.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7539
2340911 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138852 L15_53138852 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:12:54 | 06.07.2022 14:57:28 | 0.74278 | 0 | 913 | 1 | 33 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 163.69 | 86.3003 | 90.9403 | 0 | 189.1707 | 0 | 0 | 530.1013
2340642 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_B_56402453_56402453 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 02:09:58 | 06.07.2022 03:58:54 | 1.8156 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1736 | 0 | 3.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8963
2340854 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505605_956505605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:57:05 | 06.07.2022 13:41:20 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2935
2340748 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816467_56352592_56352592 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:42:26 | 06.07.2022 14:02:59 | 4.3425 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.678 | 0 | 12.8756 | 0 | 0.41121 | 0 | 0 | 28.9648
2341140 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:45:33 | 06.07.2022 23:32:06 | 0.77583 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1148 | 0 | 16.6023 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 25.0417
2341103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441910_950441910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:31:27 | 07.07.2022 01:16:43 | 4.7544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504
2340897 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-5 35-32-L00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:18:15 | 06.07.2022 16:24:39 | 2.1067 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.24 | 0 | 40.4107 | 0 | 34.0854 | 0 | 0 | 120.7361
2341146 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:15:32 | 07.07.2022 03:29:09 | 4.2269 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 10.0223 | 372.5738 | 0 | 29.6296 | 0 | 0 | 413.4425
2340966 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:14:36 | 06.07.2022 17:50:57 | 1.6058 | 0 | 323 | 12 | 23 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 82.1261 | 165.5628 | 39.1254 | 86.9845 | 38.2693 | 187.5937 | 0 | 599.6618
2340634 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-19 45-73-M00873_B_56405469_56405469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:03:45 | 06.07.2022 03:25:50 | 2.3681 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.705 | 0 | 35.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9207
2340920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:34:31 | 06.07.2022 15:22:50 | 0.80528 | 0 | 45 | 49 | 145 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 25.7891 | 721.438 | 624.3932 | 49.4932 | 236.3365 | 138.8176 | 0 | 1796.2676
2340943 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910065393_910065393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:18:51 | 06.07.2022 18:10:31 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9881 | 0 | 0 | 2.9881
2341129 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:59:17 | 06.07.2022 22:18:21 | 0.31778 | 0 | 264 | 52 | 48 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 19.3268 | 168.2089 | 34.7384 | 12.0876 | 10.2948 | 4.0533 | 0 | 248.7098
2341106 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_914546513_914546513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:41:27 | 06.07.2022 21:36:38 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341112 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY DUMANDAMLARI TR-1 45-81-M00118_A_56399515_56399515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:56:04 | 06.07.2022 22:05:04 | 1.15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529
2340674 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137474 M04_53137474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:48:43 | 06.07.2022 09:50:08 | 2.0236 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5053
2340774 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_C_56381938_56381938 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:23:02 | 06.07.2022 12:33:13 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3383 | 0 | 5.3793 | 0 | 0 | 8.7175
2341049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955141446_955141446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:39:35 | 06.07.2022 20:46:38 | 2.1175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1243
2340694 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_DM-1/TR-24 M03_66202386 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:49:24 | 06.07.2022 12:56:52 | 4.1244 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3239 | 0 | 60.1219 | 0 | 10.6629 | 0 | 0 | 74.1086
2340671 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4410 35-01-K04410_912941970_912941970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:31:08 | 06.07.2022 09:12:15 | 1.6853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924
2340737 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_C_65512109_65512109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:28:01 | 06.07.2022 13:32:52 | 4.0808 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5243 | 0 | 92.7585 | 0 | 5.4478 | 0 | 0 | 104.7307
2340863 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ADİLKÖY TR-1 45-82-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090124 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:06:39 | 06.07.2022 18:19:33 | 5.215 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 0 | 0 | 2.6449 | 0 | 0 | 7.0799
2341043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188__72538692_72538692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:11:20 | 06.07.2022 18:40:38 | 0.48833 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2359 | 0 | 0 | 0 | 0.76715 | 0 | 0 | 25.0031
2340794 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M03_61287345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:00:00 | 06.07.2022 11:50:11 | 0.83639 | 0 | 223 | 0 | 2 | 0 | 330 | 0 | 19 | 0 | 63.5988 | 0 | 0.18691 | 0 | 285.5458 | 0 | 641.7951 | 991.1267
2341149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_950399282_950399282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:26:12 | 06.07.2022 23:57:06 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25659 | 0 | 0 | 0.25659
2340651 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4493 35-02-K04493_A_56359957_56359957 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:07:04 | 06.07.2022 08:57:55 | 3.8475 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.1007 | 0 | 0 | 0 | 8.4694 | 0 | 0 | 146.5702
2340800 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3124 35-10-M03124_35-10-M03124_81756907 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 11:08:28 | 06.07.2022 16:02:14 | 4.8961 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 155.0134 | 0 | 0 | 0 | 82.5427 | 0 | 0 | 237.5561
2340940 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-58 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01058_45-80-M01058_2376983 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:30:16 | 06.07.2022 19:02:21 | 3.5347 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2522 | 0 | 75.2182 | 0 | 0 | 179.4705
2341086 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:07:43 | 06.07.2022 21:27:34 | 1.3308 | 0 | 130 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.674 | 15.9488 | 16.3521 | 18.8017 | 2.4603 | 0 | 0 | 81.2368
2340817 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1928 35-10-K01928_C_56374383_56374383 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:00:00 | 06.07.2022 11:37:28 | 2.6244 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.2993 | 0 | 0 | 0 | 1.0553 | 0 | 0 | 65.3546
2340883 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_955220392_955220392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:41:18 | 06.07.2022 15:47:55 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2893 | 0 | 0 | 7.2893
2340717 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_95000491015_95000491015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:01:18 | 06.07.2022 12:34:07 | 3.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21629 | 0 | 0 | 0.21629
2340860 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357585_953357585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:02:39 | 06.07.2022 15:56:36 | 2.8992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.208
2340840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/24 45-83-L00024_48136812_56384787_56384787 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:19:58 | 06.07.2022 16:06:02 | 3.7678 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 489.6015 | 0 | 0 | 0 | 133.127 | 0 | 23.4072 | 646.1356
2340691 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297057_955297057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:35:29 | 06.07.2022 09:08:00 | 0.54194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322
2340711 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR17 45-73-M00018_945674887_945674887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:01:50 | 06.07.2022 10:56:28 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 0 | 0 | 1.0777
2341152 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_B_56353009_56353009 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:45:30 | 07.07.2022 01:34:55 | 1.8236 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0804 | 0 | 4.2479 | 0 | 8.1001 | 0 | 0 | 38.4285
2340654 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:23:26 | 06.07.2022 06:47:28 | 0.40056 | 0 | 513 | 54 | 120 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26.0474 | 111.396 | 240.2013 | 2.4541 | 3.5191 | 58.3359 | 0 | 441.9538
2341012 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-123 35-01-K00123_911900399_911900399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:15:17 | 06.07.2022 18:38:52 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46963
2341035 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE HACIHALİLLER TR-3 35-32-L00072_B_65499169_65499169 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:04:25 | 06.07.2022 18:41:12 | 0.61306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66034
2340866 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:13:11 | 06.07.2022 13:52:26 | 0.65417 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.2546 | 0 | 0 | 0 | 4.3005 | 0 | 0 | 56.5551
2341075 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:47:32 | 06.07.2022 20:22:24 | 0.58111 | 5 | 378 | 4 | 65 | 16 | 102 | 4 | 1 | 2.0601 | 116.9353 | 3.496 | 43.0708 | 48.408 | 66.4369 | 107.1578 | 51.8442 | 439.4092
2340826 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-37 45-82-M00527_945523759_945523759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:48:40 | 06.07.2022 13:13:22 | 1.4117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56515 | 0 | 0 | 0 | 0.18747 | 0 | 0 | 0.75261
2340743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_43137449_56393031_56393031 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:38:31 | 06.07.2022 10:40:24 | 1.0314 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7963 | 0 | 12.6457 | 0 | 0.35883 | 0 | 0 | 22.8009
2340806 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_35-14-L00065_72210483 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:07:27 | 06.07.2022 13:54:17 | 2.7806 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.0225 | 0 | 0 | 0 | 62.4243 | 0 | 0 | 215.4467
2341055 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:03:14 | 06.07.2022 19:03:41 | 0.0075 | 0 | 703 | 0 | 12 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.75824 | 0 | 0.061572 | 0.056135 | 0.14886 | 0 | 0 | 1.0248
2340700 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:00:13 | 06.07.2022 09:03:15 | 0.050556 | 1 | 2402 | 38 | 83 | 18 | 232 | 8 | 1 | 0.012198 | 15.2986 | 20.2282 | 3.7971 | 5.0627 | 7.5669 | 40.2977 | 0.24265 | 92.5061
2341141 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-77-L00023_945505818_945505818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 22:50:46 | 06.07.2022 23:58:18 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032075
2341098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:34:45 | 06.07.2022 22:56:36 | 2.3642 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8262 | 0 | 4.3732 | 0 | 3.9063 | 0 | 0 | 25.1056
2340992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-2 35-30-M00136_95000516776_95000516776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:29:47 | 06.07.2022 19:03:36 | 2.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41037
2340892 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:13:15 | 06.07.2022 14:32:48 | 0.32583 | 2 | 476 | 0 | 2 | 18 | 41 | 5 | 0 | 0.22608 | 32.0269 | 0 | 0.96919 | 128.3209 | 20.3228 | 171.0783 | 0 | 352.9441
2340723 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/7 35-20-L00065__72731381_72731381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:07:12 | 06.07.2022 10:54:58 | 1.7961 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3081 | 0 | 30.0991 | 0 | 23.3558 | 0 | 0 | 57.763
2341032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_SU KUYULARI ÇIKIŞI L01_66521802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:50:42 | 06.07.2022 19:27:28 | 1.6128 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30287 | 0 | 22.227 | 0.39185 | 4.2171 | 0 | 0 | 0 | 27.1388
2341115 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134451 M17_53134451 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:04:13 | 06.07.2022 23:03:10 | 1.9825 | 0 | 99 | 5 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.0419 | 49.5166 | 68.108 | 0 | 0.27121 | 173.5227 | 0 | 348.4605
2340677 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_66054586 M12_66054586 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:00:23 | 06.07.2022 10:04:32 | 2.0692 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3346 | 0 | 23.926 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 56.5382
2340766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KÖSEALİ KORDON 1/0 HAT M05_65971406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:10:15 | 06.07.2022 14:19:18 | 4.1508 | 0 | 1289 | 14 | 56 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 928.425 | 555.6752 | 712.7453 | 77.2563 | 298.7848 | 0 | 0 | 2572.8865
2340889 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2814 35-04-K02814_H H1B_5889242 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:05:03 | 06.07.2022 16:47:58 | 2.7153 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.936
2340995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2076283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:42:56 | 06.07.2022 17:35:52 | 0.88222 | 0 | 496 | 6 | 22 | 4 | 93 | 6 | 2 | 0 | 112.7667 | 16.0699 | 26.2104 | 439.9393 | 70.3745 | 761.8715 | 4.0647 | 1431.2972
2340760 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:56:35 | 06.07.2022 10:59:06 | 1.0419 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.6253 | 0 | 0 | 0 | 11.4944 | 0 | 0 | 102.1196
2340697 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:56:00 | 06.07.2022 08:56:45 | 0.0125 | 0 | 1652 | 107 | 382 | 13 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2.6387 | 13.3647 | 26.4827 | 0.67063 | 0.74185 | 0 | 0 | 43.8985
2341052 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:55:04 | 06.07.2022 19:24:17 | 0.48694 | 0 | 447 | 0 | 116 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 44.8357 | 0 | 24.7938 | 0 | 25.6208 | 46.6118 | 48.9793 | 190.8414
2341095 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_B_56398892_56398892 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:33:18 | 07.07.2022 01:15:36 | 4.705 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2272 | 0 | 1.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1292
2340941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_949457799_949457799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:31:43 | 06.07.2022 18:16:43 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5577 | 0 | 0 | 3.5577
2341081 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_8486576_56358396_56358396 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:06:01 | 06.07.2022 20:56:07 | 0.835 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 2.21 | 0 | 2.7662 | 0 | 0 | 6.2117
2341018 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2617 35-08-K02617_35-08-K02617_42039322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:24:39 | 06.07.2022 18:43:29 | 1.3139 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.111 | 0 | 0 | 0 | 119.3891 | 0 | 0 | 233.5001
2340772 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM TR-1 35-15-L01137_950398220_950398220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:24:50 | 06.07.2022 13:20:31 | 2.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056978
2340832 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_95001265224_95001265224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:55:11 | 06.07.2022 18:28:21 | 6.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5009 | 0 | 0 | 16.5009
2340732 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:27:10 | 06.07.2022 09:56:24 | 0.48722 | 13 | 1168 | 12 | 156 | 30 | 213 | 2 | 1 | 8.2034 | 161.8009 | 10.4184 | 58.814 | 67.1953 | 110.5251 | 148.0086 | 9.4522 | 574.4179
2340726 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_ H_72220476 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:20:43 | 06.07.2022 10:28:45 | 1.1339 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 15.934 | 0 | 0 | 33.9941
2340626 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1006 35-03-M01006_E E1_61116247 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 00:11:50 | 06.07.2022 01:47:22 | 1.5922 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.3549 | 0 | 0 | 0 | 42.1857 | 0 | 0 | 91.5407
2340978 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4027 35-01-K04027_35-01-K04027_2360449 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:06:00 | 06.07.2022 19:01:00 | 9.9167 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2434.4225 | 0 | 0 | 0 | 577.9313 | 0 | 0 | 3012.3539
2340669 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HAYRİ ALADAĞ TARIMSAL SULAMA 45-78-M00236_45-78-M00236_2353108 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:27:54 | 06.07.2022 13:11:58 | 5.7344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.3735
2340835 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911454034_911454034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:05:19 | 06.07.2022 18:30:05 | 6.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311
2340935 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_955279072_955279072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:14:21 | 06.07.2022 16:43:57 | 1.4933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72947
2340712 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138811 M06_53138811 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:59:13 | 06.07.2022 12:29:39 | 3.5072 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5132 | 0 | 53.099 | 0 | 0 | 280.6122
2341041 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:15:42 | 06.07.2022 18:30:41 | 0.24972 | 6 | 1363 | 13 | 282 | 30 | 247 | 1 | 0 | 1.2903 | 112.4386 | 9.1912 | 36.0972 | 67.9178 | 75.8765 | 3.5945 | 0 | 306.406
2340749 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUAMMER SARISAÇ VE ARK. TR 35-24-M00048_35-24-M00048_58186049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:37:52 | 06.07.2022 11:10:05 | 1.5369 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9578 | 0 | 42.9753 | 0 | 21.5727 | 0 | 0 | 76.5059
2341038 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_E_56373572_56373572 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:59:04 | 06.07.2022 20:09:19 | 2.1708 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.446 | 0 | 0 | 0 | 27.4584 | 0 | 0 | 85.9044
2340769 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:57:43 | 06.07.2022 12:47:05 | 2.8228 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81443 | 0 | 308.4696 | 0 | 102.1071 | 0 | 0 | 411.3912
2340775 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3193 35-03-K03193_TRAFO K03_41940227 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:31:25 | 06.07.2022 10:58:46 | 0.45583 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 134.6646 | 0 | 0 | 0 | 94.3077 | 0 | 0 | 228.9723
2341021 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_945513009_945513009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:38:16 | 06.07.2022 18:38:15 | 0.99972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079999
2341144 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3974 35-01-K03974_912066014_912066014 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:15:04 | 07.07.2022 00:51:38 | 1.6094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 1.6834 | 0 | 0 | 3.0783
2340809 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:23:59 | 06.07.2022 11:55:03 | 0.51778 | 0 | 496 | 31 | 56 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 71.1735 | 123.3937 | 60.0834 | 7.5747 | 11.6175 | 0 | 96.2758 | 370.1186
2340815 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-601 35-01-K00601_911225509_911225509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:32:41 | 06.07.2022 13:05:57 | 1.5544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0498
2340981 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_945604545_945604545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:24:24 | 06.07.2022 19:31:05 | 3.1114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1676
2340689 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:27:04 | 06.07.2022 09:01:14 | 0.56944 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 4.4149 | 66.4145 | 6.1368 | 16.6715 | 2.5567 | 92.5597 | 0 | 0 | 188.7542
2340666 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:16:10 | 06.07.2022 08:01:44 | 0.75944 | 2 | 410 | 93 | 42 | 7 | 71 | 1 | 1 | 0.2794 | 54.7582 | 132.5532 | 39.6694 | 13.1096 | 25.1092 | 24.0463 | 1.0539 | 290.5792
2341044 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:13:01 | 06.07.2022 19:47:44 | 1.5786 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.8229 | 0 | 0 | 0 | 26.3892 | 0 | 0 | 63.2121
2340795 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KIRCALAR TR-2 35-24-M00070_7091532_56352519_56352519 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:55:02 | 06.07.2022 19:01:30 | 8.1078 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.834 | 0 | 42.8132 | 0 | 0 | 369.6472
2340752 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_7822183_56358770_56358770 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:47:43 | 06.07.2022 12:50:50 | 3.0519 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3644 | 0 | 21.5497 | 0 | 7.668 | 0 | 0 | 46.5821
2340824 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/86 45-72-M00086_956506571_956506571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:35:02 | 06.07.2022 12:54:49 | 1.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.11065
2341010 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_D_56399979_56399979 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:21:14 | 06.07.2022 19:02:53 | 1.6942 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.939 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 0 | 0 | 12.6933
2341133 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00576_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:58:14 | 07.07.2022 03:01:37 | 5.0564 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.332 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 140.672
2341070 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954728611_954728611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:40:46 | 06.07.2022 20:57:00 | 1.2706 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8789
2340970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956592284_956592284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:10:58 | 06.07.2022 16:57:22 | 0.77333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6555
2340778 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_B_65502192_65502192 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:07:10 | 06.07.2022 11:45:23 | 0.63694 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1154 | 0 | 3.0756 | 0 | 28.5754 | 0 | 0 | 34.7664
2340678 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ARPALIK M04_2327938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:08:05 | 06.07.2022 09:44:36 | 1.6086 | 3 | 361 | 256 | 75 | 25 | 40 | 0 | 0 | 2.7986 | 109.7559 | 1706.1246 | 325.7982 | 92.663 | 62.7181 | 0 | 0 | 2299.8584
2340741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M06_82965208 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:38:43 | 06.07.2022 13:11:52 | 3.5525 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1781 | 0 | 60.0922 | 0 | 0 | 257.2704
2340718 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_AVCILAR K07_2053169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:05:13 | 06.07.2022 18:46:57 | 9.6956 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 9022.6806 | 0 | 0 | 0 | 5882.2425 | 0 | 0 | 14904.923
2340884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HAYRİ ALADAĞ TARIMSAL SULAMA 45-78-M00236_45-78-M00236_2353108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:53:38 | 06.07.2022 15:31:43 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1595
2341004 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ OVA TR 45-75-M00166_A_56368680_56368680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:58:07 | 06.07.2022 17:55:05 | 0.94944 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.043418 | 0 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 0 | 2.3397
2340761 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABULU TR-6 35-31-L00354_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 10:01:56 | 06.07.2022 12:24:01 | 2.3681 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8101 | 0 | 1.71 | 0 | 0.027373 | 0 | 0 | 12.5475
2340692 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-17 45-73-M00874_45-73-M00874_2353739 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:42:07 | 06.07.2022 13:27:34 | 4.7575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.1223
2340698 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:09:41 | 06.07.2022 09:54:09 | 0.74111 | 1 | 271 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 0 | 1.9868 | 57.9345 | 2.2577 | 3.402 | 79.9355 | 17.1854 | 0 | 0 | 162.7019
2341053 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_MALTEPE M04_75276736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:00:02 | 06.07.2022 19:23:43 | 0.39472 | 0 | 321 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 57.0374 | 0 | 0.014971 | 152.5845 | 19.119 | 0 | 18.8352 | 247.5911
2341090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857544_56371412_56371412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:18:16 | 06.07.2022 21:42:27 | 1.4031 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5791 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3941
2340655 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352934 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:02:30 | 06.07.2022 07:58:00 | 1.925 | 0 | 5348 | 0 | 2 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 2106.2359 | 0 | 1.5601 | 5.0877 | 966.005 | 0 | 0 | 3078.8886
2340904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950405752_950405752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:27:31 | 06.07.2022 18:26:57 | 3.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9682 | 0 | 0 | 9.9682
2340798 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-32-L00004_946410868_946410868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:01:45 | 06.07.2022 15:03:53 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4276 | 0 | 0 | 12.4276
2341047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:32:43 | 06.07.2022 19:34:25 | 1.0283 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7.6182 | 1.6372 | 0 | 0.55155 | 73.7931 | 18.1834 | 101.0033 | 0 | 202.7867
2340944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 15:30:40 | 06.07.2022 18:42:11 | 3.1919 | 0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 505 | 1 | 31 | 0 | 197.0339 | 0 | 3.5543 | 369.4004 | 5616.9145 | 107.2611 | 4132.7623 | 10426.9266
2341153 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956676799_956676799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:54:42 | 07.07.2022 01:06:51 | 1.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063133
2340735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:28:35 | 06.07.2022 15:26:33 | 5.9661 | 0 | 0 | 20 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 913.9739 | 2106.9291 | 97.5073 | 146.7438 | 72.6803 | 0 | 3337.8344
2341067 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AKÇAAVLU TR-1 45-82-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090772 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:33:36 | 06.07.2022 20:44:23 | 1.1797 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.7658 | 0 | 3.2782 | 0 | 9.0313 | 0 | 0 | 42.0753
2340675 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_955146044_955146044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:52:20 | 06.07.2022 10:38:49 | 2.7747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1793
2341030 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_955238546_955238546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:43:07 | 06.07.2022 18:54:22 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13008
2341113 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:55:18 | 06.07.2022 21:35:48 | 0.675 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.1989 | 8.0178 | 4.7826 | 58.3141 | 85.2784 | 8.823 | 9.6785 | 0 | 176.0934
2340781 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950437029_950437029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:35:13 | 06.07.2022 11:55:46 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64484
2340927 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-18 45-77-L00018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051390 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:46:49 | 06.07.2022 17:45:56 | 2.9853 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5424 | 0 | 0 | 0 | 11.8135 | 0 | 0 | 41.356
2340921 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_49431208_56406476_56406476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:35:22 | 06.07.2022 15:52:45 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9433
2340907 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HatBaşıAyırıcı_53140094 M03_53140094 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:28:42 | 06.07.2022 17:31:59 | 3.0547 | 0 | 111 | 10 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8997 | 155.7559 | 111.4069 | 35.7024 | 0 | 0 | 0 | 369.7649
2340695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-4 35-27-L00054_95001260033_95001260033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:49:47 | 06.07.2022 12:53:06 | 4.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6962 | 0 | 0 | 9.6962
2340672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_49607699_56393252_56393252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:40:38 | 06.07.2022 09:26:09 | 1.7586 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 17.7926 | 0 | 10.2736 | 0 | 0 | 31.0999
2340738 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1676 35-04-M01676__72410811_72410811 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:31:29 | 06.07.2022 10:50:06 | 1.3103 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.4085 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0 | 0 | 41.8015
2340715 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_D_56374020_56374020 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:20:55 | 06.07.2022 10:18:59 | 0.96778 | 0 | 97 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3316 | 0 | 4.315 | 0 | 28.4092 | 0 | 0 | 58.0558
2340652 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133592 M14_53133592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 05:29:44 | 06.07.2022 06:24:24 | 0.91111 | 0 | 106 | 0 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 16.058 | 0 | 7.0743 | 0 | 29.9579 | 7.9168 | 0 | 61.007
2341150 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ALANDAMLARI TR-2 45-75-M00130_45-75-M00130_2373198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 23:27:21 | 06.07.2022 23:44:36 | 0.2875 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7909 | 0 | 6.8533 | 0 | 0.14118 | 0 | 0 | 17.7853
2341007 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:04:30 | 06.07.2022 18:42:13 | 1.6286 | 0 | 292 | 38 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.7302 | 983.0071 | 11.9581 | 117.0658 | 66.3521 | 0 | 0 | 1309.1133
2341093 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_945604545_945604545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:30:22 | 06.07.2022 21:41:30 | 1.1856 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9278
2340801 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_10630961_56393867_56393867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:11:39 | 06.07.2022 13:35:50 | 2.4031 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.6618 | 0 | 0 | 0 | 29.6249 | 0 | 0 | 97.2867
2340847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURSALLI TR-1 35-15-L00744_950402582_950402582 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:40:24 | 06.07.2022 17:35:43 | 4.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86966
2340707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2511 35-02-M02511_C C1_66382981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:01:48 | 06.07.2022 12:20:13 | 3.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340893 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_A_56389970_56389970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:12:51 | 06.07.2022 17:15:54 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8962 | 0 | 16.6806 | 0 | 0 | 33.5768
2340661 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:30:43 | 06.07.2022 07:25:59 | 0.92111 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 42.1909 | 160.2847 | 56.3078 | 84.0988 | 16.0873 | 69.1173 | 0 | 428.0868
2340638 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4386 35-01-K04386_35-01-K04386_65827122 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 01:30:09 | 06.07.2022 02:07:48 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3002 | 0 | 0 | 21.3002
2341033 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2314 35-03-K02314_35-03-K02314_41912019 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:01:00 | 06.07.2022 20:50:34 | 2.8261 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 543.4705 | 0 | 0 | 0 | 104.4693 | 0 | 0 | 647.9398
2340830 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_98062451_98062451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:50:40 | 06.07.2022 13:28:28 | 1.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3481
2340724 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_35-14-L00065_72210483 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:14:25 | 06.07.2022 10:03:31 | 0.81833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3494 | 0 | 0 | 0 | 16.4065 | 0 | 0 | 56.756
2340784 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_B_56353707_56353707 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:38:05 | 06.07.2022 11:44:06 | 1.1003 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.8861 | 0 | 0 | 0 | 17.4459 | 0 | 0 | 39.332
2340933 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2981 35-07-K02981_A_56381091_56381091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:51:09 | 06.07.2022 16:33:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28476 | 0 | 0 | 0.28476
2340747 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-8 35-15-L00008_TR-98 - BELEDİYE SİNEMA ÖZEL L03_67551198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:43:59 | 06.07.2022 16:53:53 | 7.165 | 0 | 668 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1172.8953 | 0 | 0 | 480.9568 | 2160.7108 | 0 | 0 | 3814.5629
2340996 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:42:14 | 06.07.2022 18:36:19 | 0.90139 | 5 | 74 | 95 | 101 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1.6286 | 25.2614 | 313.6076 | 257.8271 | 14.4405 | 7.0545 | 233.7779 | 0 | 853.5976
2340890 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_945567781_945567781 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:09:10 | 06.07.2022 15:26:43 | 1.2925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527
2340704 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1922 35-10-K01922_TRAFO K03_47771970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:02:25 | 06.07.2022 18:53:00 | 9.8431 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 189.6037 | 0 | 0 | 0 | 211.2694 | 0 | 834.3187 | 1235.1918
2340658 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:23:23 | 06.07.2022 07:29:31 | 1.1022 | 1 | 605 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.19044 | 138.2343 | 0 | 0 | 2.3872 | 30.485 | 0 | 0 | 171.297
2340681 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:18:49 | 06.07.2022 13:44:26 | 5.4269 | 0 | 0 | 44 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.3971 | 1289.3851 | 125.3783 | 12.8413 | 0 | 0 | 2691.0019
2340867 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359054_56359054 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:08:41 | 06.07.2022 14:31:02 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5061 | 0 | 253.7656 | 395.2717
2340721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_45-71-M01768_49025791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:11:07 | 06.07.2022 11:28:11 | 2.2844 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6505 | 0 | 9.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9078
2340827 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_945651474_945651474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:50:52 | 06.07.2022 15:32:31 | 3.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341119 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-772 35-01-K00772_911698659_911698659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:00:58 | 07.07.2022 02:29:27 | 5.4747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9084
2341122 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:05:42 | 06.07.2022 23:15:05 | 2.1564 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1227 | 0 | 3.1856 | 0 | 4.2266 | 0 | 0 | 12.5349
2340873 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_B K3385B1B_5817425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:24:50 | 06.07.2022 14:17:00 | 0.86944 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2905
2340930 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__72410441_72410441 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:55:43 | 06.07.2022 16:52:49 | 1.9517 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.3273 | 0 | 0 | 0 | 18.4535 | 0 | 0 | 47.7808
2340744 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139509 L04_53139509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:41:15 | 06.07.2022 10:41:41 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9344 | 0 | 171.9344
2340644 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/24 45-83-L00024_48136812_56384787_56384787 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 02:29:54 | 06.07.2022 03:56:22 | 1.4411 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 139.0034 | 0 | 0 | 0 | 21.2857 | 0 | 3.43 | 163.7191
2340764 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_D_56355632_56355632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:04:23 | 06.07.2022 11:28:07 | 1.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4572 | 0 | 24.2061 | 122.6633
2340887 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_6873943_60983788_60983788 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:02:51 | 06.07.2022 14:57:26 | 0.90972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 6.2671
2340664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_OVAKENT İM L04_67112585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 06:57:50 | 06.07.2022 08:05:51 | 1.1336 | 0 | 67 | 57 | 151 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 26.015 | 1286.838 | 598.4547 | 96.6197 | 252.1975 | 0 | 0 | 2260.1249
2341056 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140753 M05_53140753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:51:44 | 06.07.2022 21:44:26 | 2.8783 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.1208 | 0 | 0 | 0 | 12.7978 | 0 | 0 | 56.9186
2340807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/87 45-72-M00087_956515972_956515972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:21:33 | 06.07.2022 12:13:52 | 0.87194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6804
2340993 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955280372_955280372 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:32:07 | 06.07.2022 18:27:15 | 1.9189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:37:30 | 06.07.2022 22:16:09 | 1.6442 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 3.5493 | 38.7167 | 46.3712 | 0 | 138.4072 | 7.5672 | 3.0244 | 0 | 237.636
2340701 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956594651_956594651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:59:46 | 06.07.2022 12:37:26 | 3.6278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3977 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 | 0 | 0 | 13.3182
2340850 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642044_956642044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:48:33 | 06.07.2022 14:18:02 | 1.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341131 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637542_956637542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:46:32 | 06.07.2022 22:55:02 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2340985 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4294 35-02-K04294_35-02-K04294_2352259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 16:27:32 | 06.07.2022 17:44:03 | 1.2753 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 287.5667 | 0 | 0 | 0 | 37.3449 | 0 | 0 | 324.9116
2341108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3974 35-01-K03974_912066014_912066014 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:41:36 | 06.07.2022 22:24:24 | 1.7133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 2.4087 | 0 | 0 | 4.0733
2341068 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_A_56389942_56389942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:36:46 | 06.07.2022 20:42:26 | 1.0944 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 0 | 0.55517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6228
2341125 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_956621905_956621905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 21:36:46 | 06.07.2022 23:13:21 | 1.6097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1329
2340922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-10 35-28-M00593__72410586_72410586 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:38:55 | 06.07.2022 15:28:37 | 0.82833 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4407 | 0 | 0 | 0 | 5.1621 | 0 | 0 | 26.6029
2340876 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-17-M00020_950309500_950309500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 13:27:15 | 06.07.2022 14:19:30 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1587 | 0 | 0 | 3.1587
2341025 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1145 35-09-M01145_C_56379586_56379586 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:32:58 | 06.07.2022 18:38:03 | 1.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23468 | 0 | 0 | 0 | 0.61123 | 0 | 0 | 0.84591
2340667 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:22:46 | 06.07.2022 07:30:27 | 0.12806 | 0 | 683 | 35 | 79 | 16 | 87 | 3 | 0 | 0 | 13.9657 | 23.487 | 21.2057 | 19.6663 | 7.2462 | 20.068 | 0 | 105.6388
2340839 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_965432366_965432366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:13:54 | 06.07.2022 15:52:37 | 3.6453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873
2340982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/78 45-72-M00078_956502378_956502378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 16:24:35 | 06.07.2022 17:59:01 | 1.5739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6459
2340710 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_F_56354782_56354782 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2022 09:02:41 | 06.07.2022 14:07:13 | 5.0756 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.3455 | 0 | 0 | 0 | 13.9237 | 0 | 0 | 194.2691
2340796 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2973 35-01-M02973_912166607_912166607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:55:13 | 06.07.2022 14:04:42 | 3.1581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1429 | 0 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 0 | 12.3764
2341045 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_950404992_950404992 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:19:32 | 06.07.2022 20:28:02 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7293
2340896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 14:06:03 | 06.07.2022 14:21:29 | 0.25722 | 1 | 496 | 0 | 0 | 7 | 110 | 4 | 2 | 3.1449 | 54.1118 | 0 | 0 | 28.6717 | 62.7533 | 57.1497 | 7.8881 | 213.7195
2341105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_D_56369350_56369350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 20:39:19 | 06.07.2022 21:54:57 | 1.2606 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1426 | 0 | 6.2302 | 0 | 0.51899 | 0 | 0 | 7.8918
2340687 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_56362672_56362672 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:24:28 | 06.07.2022 10:48:02 | 2.3928 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.072 | 0 | 0 | 0 | 11.6297 | 0 | 0 | 66.7017
2340819 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:45:33 | 06.07.2022 11:55:49 | 0.17111 | 0 | 45 | 49 | 145 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 5.0694 | 155.5088 | 134.8715 | 10.0349 | 47.7893 | 29.8914 | 0 | 383.1653
2341065 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_A_65513193_65513193 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 19:30:53 | 06.07.2022 21:52:06 | 2.3536 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.5521 | 0 | 1.9639 | 0 | 14.419 | 0 | 0 | 39.9351
2340627 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 00:19:42 | 06.07.2022 01:38:20 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1867
2340670 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 07:35:45 | 06.07.2022 07:43:46 | 0.13361 | 13 | 1179 | 12 | 166 | 30 | 222 | 2 | 1 | 1.7053 | 37.6196 | 2.4666 | 16.8462 | 12.364 | 18.4777 | 21.7643 | 1.3182 | 112.562
2340836 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445993_950445993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 12:10:13 | 06.07.2022 18:29:32 | 6.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5624
2340693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_DM-1/TR-91 M04_72440863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 08:48:55 | 06.07.2022 09:45:00 | 0.93472 | 0 | 4662 | 1 | 47 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1027.6821 | 2.7047 | 20.9238 | 6.1712 | 240.5799 | 0 | 0 | 1298.0617
2341005 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4/A 45-78-M00169_49315364_56394342_56394342 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:05:01 | 06.07.2022 19:08:25 | 2.0567 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2915
2340813 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269887_955269887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 11:31:18 | 06.07.2022 13:41:02 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.041 | 0 | 0 | 13.041
2340793 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267176_955267176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 10:49:17 | 06.07.2022 15:36:11 | 4.7817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8499
2340999 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-23 35-28-M00596_35-28-M00596_66845778 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 17:14:04 | 06.07.2022 17:28:20 | 0.23778 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8648 | 0 | 0 | 0 | 0.60157 | 0 | 0 | 14.4663
2340750 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-140 35-26-M00140_11827934 TR140B8B_5798848 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 09:38:55 | 06.07.2022 11:05:54 | 1.4497 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.0498 | 0 | 0 | 0 | 23.7656 | 0 | 0 | 31.8154
2340650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 04:40:37 | 06.07.2022 05:23:54 | 0.72139 | 0 | 2062 | 0 | 4 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 300.1626 | 0 | 1.6855 | 0 | 172.1517 | 0 | 0.22441 | 474.2242
2341048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_956523675_956523675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2022 18:24:13 | 06.07.2022 21:25:47 | 3.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62321
2341678 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_A_83026135_83026135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:40:50 | 07.07.2022 23:12:14 | 1.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.1839 | 0 | 0 | 0 | 2.7217 | 0 | 0 | 2.9056
2341486 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:32:56 | 07.07.2022 15:05:16 | 0.53889 | 3 | 974 | 6 | 31 | 4 | 102 | 2 | 0 | 1.3701 | 153.6847 | 25.075 | 10.4549 | 8.6745 | 75.7872 | 178.6629 | 0 | 453.7093
2341177 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 03:09:35 | 07.07.2022 04:05:26 | 0.93083 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 31.5561 | 59.4985 | 0.99375 | 139.1078 | 15.9927 | 70.6314 | 0 | 0 | 317.7802
2341363 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_955266977_955266977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:43:27 | 07.07.2022 13:41:13 | 1.9628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64268
2341423 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_TEPEKÖY M05_83813302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:22:45 | 07.07.2022 15:10:56 | 1.8031 | 0 | 604 | 0 | 12 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 373.2985 | 0 | 71.9844 | 0 | 131.0896 | 0 | 0 | 576.3725
2341615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-27-M00013_35-27-M00013_72169893 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:06:55 | 07.07.2022 18:40:59 | 0.56778 | 0 | 149 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1458 | 0 | 2.8371 | 0 | 21.0603 | 0 | 0 | 43.0432
2341237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/87 45-72-M00087_45-72-M00087_2349402 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:46:24 | 07.07.2022 11:22:22 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56811 | 0 | 148.794 | 0 | 12.5796 | 0 | 0 | 161.9417
2341263 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355757_56355757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:25:02 | 07.07.2022 10:40:30 | 1.2578 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.1479 | 0 | 0.51473 | 0 | 0.44035 | 0 | 0 | 36.103
2341549 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955318934_955318934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:09:56 | 07.07.2022 17:16:21 | 1.1069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76027 | 0 | 0 | 0 | 0.21901 | 0 | 0 | 0.97927
2341257 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134107 M11_53134107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:25:35 | 07.07.2022 11:21:08 | 1.9258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.969
2341429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİR TASLAK GRB 35-30-M00367_955326927_955326927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:32:39 | 07.07.2022 14:59:19 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079798 | 0 | 0 | 0.079798
2341386 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_911222246_911222246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:26:41 | 07.07.2022 18:40:54 | 6.2369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2654 | 0 | 0 | 0 | 16.1916 | 0 | 0 | 38.457
2341200 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:37:52 | 07.07.2022 06:44:18 | 0.10722 | 0 | 6021 | 0 | 19 | 2 | 844 | 0 | 5 | 0 | 87.779 | 0 | 1.9102 | 0.16601 | 39.5801 | 0 | 8.0321 | 137.4675
2341243 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:05:34 | 07.07.2022 09:38:06 | 0.54222 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.2298 | 0 | 0 | 0 | 12.5123 | 0 | 0 | 28.7421
2341492 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_915024088_915024088 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:33:18 | 07.07.2022 16:09:01 | 1.5953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2831
2341180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1295 35-01-K01295_TRAFO K04_2071654 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 04:41:12 | 07.07.2022 05:54:04 | 1.2144 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.4406 | 0 | 0 | 0 | 81.0088 | 0 | 0 | 129.4493
2341652 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:24:54 | 07.07.2022 22:14:17 | 1.8231 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3.0746 | 21.6351 | 12.8617 | 165.3058 | 228.7076 | 23.5624 | 26.6915 | 0 | 481.8388
2341675 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200098_953200098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:18:23 | 07.07.2022 22:07:40 | 0.82139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626
2341472 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_DAĞITIM TRAFOSU M01_2107100 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:15:48 | 07.07.2022 14:23:58 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489
2341366 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | NURİ SORMAN TARIMSAL SULAMA GRB TR-2 45-71-M00929_45-71-M00929_2353518 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:47:59 | 07.07.2022 13:48:10 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8487
2341220 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_TAHTALI-1 M36_2303823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:52:44 | 07.07.2022 08:03:27 | 0.17861 | 3 | 2648 | 37 | 79 | 17 | 346 | 8 | 5 | 1.2739 | 125.8282 | 92.5974 | 46.2793 | 26.1924 | 54.6072 | 278.3305 | 18.7455 | 643.8545
2341569 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:55:16 | 07.07.2022 17:38:58 | 0.72833 | 0 | 1 | 37 | 88 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8833 | 476.2099 | 33.4487 | 70.3719 | 0 | 0 | 802.9138
2341240 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_A_56364324_56364324 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:00:38 | 07.07.2022 09:56:27 | 0.93028 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.422 | 0 | 2.9405 | 0 | 15.3928 | 0 | 0 | 46.7553
2341595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574_45-78-M00574_66076336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:37:34 | 07.07.2022 19:25:43 | 1.8025 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.6068 | 0 | 71.8776 | 0 | 13.4056 | 0 | 6.2282 | 100.1183
2341283 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:03:24 | 07.07.2022 10:37:02 | 0.56056 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6414 | 0 | 16.07 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 26.2594
2341552 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_A_56390815_56390815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:21:41 | 07.07.2022 19:21:47 | 3.0017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1533 | 0 | 0 | 0 | 4.4358 | 0 | 0 | 6.5891
2341197 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:03:57 | 07.07.2022 08:32:46 | 1.4803 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6.3266 | 3.3067 | 156.9747 | 65.2858 | 33.4931 | 15.1994 | 0 | 0 | 280.5864
2341695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-1 35-27-L00403_35-27-L00403_81515697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:25:38 | 08.07.2022 01:19:07 | 1.8914 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.0635 | 0 | 0 | 0 | 5.193 | 0 | 0 | 57.2565
2341340 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:06:41 | 07.07.2022 12:07:09 | 1.0078 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.7223 | 0 | 0 | 0 | 7.5487 | 0 | 0 | 37.2709
2341369 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOLAKLAR TR-1 (MERKEZ) 35-31-L00249_956576163_956576163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:53:29 | 07.07.2022 13:03:41 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38045
2341584 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100_47982721_56395301_56395301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:17:44 | 07.07.2022 20:53:47 | 3.6008 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72463 | 0 | 138.4427 | 0 | 2.4766 | 0 | 0 | 141.6439
2341229 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_45-83-L00438_2371746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:31:22 | 07.07.2022 13:21:09 | 4.8297 | 0 | 53 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101.0122 | 0 | 358.6654 | 0 | 10.4899 | 0 | 0 | 470.1675
2341183 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 05:58:42 | 07.07.2022 06:08:00 | 0.155 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0.073031 | 50.2694 | 55.4337 | 69.4512 | 10.5367 | 26.1243 | 0 | 0.18335 | 212.0716
2341624 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIR TR-3/A 35-20-L00459_955214985_955214985 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:49:16 | 07.07.2022 20:25:48 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8276
2341375 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_2311444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:43:50 | 07.07.2022 13:27:31 | 1.7281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 404.2375 | 0 | 40.5748 | 0 | 70.0285 | 0 | 514.8409
2341561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-860 35-02-M00860_910011779_910011779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:31:54 | 07.07.2022 19:29:22 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341223 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:06:13 | 07.07.2022 08:11:00 | 0.079722 | 8 | 4479 | 545 | 460 | 57 | 495 | 6 | 0 | 0.095047 | 49.2775 | 237.6349 | 35.2323 | 20.3013 | 14.4308 | 45.7144 | 0 | 402.6864
2341269 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:40:16 | 07.07.2022 11:05:36 | 1.4222 | 0 | 5 | 1 | 134 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 28.2695 | 408.8128 | 0 | 33.2871 | 0 | 0 | 474.6234
2341515 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/71 45-72-M00071_956505490_956505490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:18:30 | 07.07.2022 17:29:03 | 2.1758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4975
2341312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2354 35-02-K02354_910054885_910054885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:34:31 | 07.07.2022 11:55:36 | 1.3514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0966
2341306 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956592284_956592284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:33:42 | 07.07.2022 11:47:41 | 1.2331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95431
2341541 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-25 35-22-M00082_955261607_955261607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:02:09 | 07.07.2022 16:46:12 | 0.73417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7473
2341186 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:03:50 | 07.07.2022 06:08:11 | 0.072718 | 13 | 5563 | 319 | 1305 | 60 | 1011 | 1 | 1 | 1.7757 | 94.9248 | 162.0836 | 181.0163 | 19.67 | 44.3187 | 6.575 | 0.086241 | 510.4503
2341684 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:25:12 | 07.07.2022 23:25:33 | 1.0058 | 1 | 305 | 86 | 4 | 19 | 41 | 3 | 0 | 38.251 | 92.4168 | 650.1432 | 10.3528 | 104.2058 | 17.5832 | 104.9301 | 0 | 1017.8829
2341203 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:36:06 | 07.07.2022 11:00:43 | 4.4103 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 197.8359 | 0 | 100.9174 | 0 | 0 | 301.2344
2341581 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_79410704 M09_79410704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:11:31 | 07.07.2022 19:31:39 | 2.3356 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8525 | 0 | 0.64002 | 0 | 8.312 | 0 | 0 | 22.8046
2341249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:15:55 | 07.07.2022 10:15:08 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.005
2341372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:54:27 | 07.07.2022 14:13:31 | 2.3178 | 0 | 1019 | 2 | 11 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 246.8102 | 7.2693 | 22.6289 | 349.847 | 63.4749 | 0 | 34.0609 | 724.0912
2341266 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:32:33 | 07.07.2022 10:12:00 | 0.6575 | 1 | 860 | 2 | 41 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0.16151 | 104.8009 | 0.43452 | 21.5439 | 4.6314 | 83.9335 | 0 | 0 | 215.5057
2341664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950457399_950457399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:58:50 | 08.07.2022 01:40:31 | 4.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247
2341618 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-40/1 M03_72180053 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:38:33 | 07.07.2022 19:49:16 | 1.1786 | 0 | 921 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 244.3144 | 0 | 0 | 24.1328 | 22.3611 | 0 | 0 | 290.8084
2341452 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-301 ÖZPETEK SİTESİ 35-19-M00187__81637342_81637342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:58:42 | 07.07.2022 18:06:12 | 4.125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0.16442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
2341667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950402725_950402725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:58:56 | 07.07.2022 23:39:39 | 2.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045493
2341644 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-82-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:14:11 | 07.07.2022 23:28:48 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6685
2341332 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_945524436_945524436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:52:51 | 07.07.2022 11:43:04 | 0.83694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69666
2341289 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:18:39 | 07.07.2022 11:09:47 | 0.85222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 4.1403 | 0 | 0 | 7.4148
2341389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139467 M06_53139467 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:35:03 | 07.07.2022 14:34:54 | 1.9975 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0635 | 0 | 38.4026 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 50.886
2341246 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2413 35-07-K02413_35-07-K02413_50072524 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:18:02 | 07.07.2022 10:03:00 | 0.74944 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.9682 | 0 | 0 | 0 | 35.7038 | 0 | 0 | 117.672
2341687 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_A_56398701_56398701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:43:46 | 08.07.2022 01:21:22 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0945 | 0 | 6.598 | 0 | 0 | 20.6925
2341653 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:40:19 | 07.07.2022 21:06:11 | 0.43111 | 0 | 723 | 6 | 12 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 70.7334 | 24.5374 | 2.7803 | 73.7193 | 6.6145 | 26.5992 | 0 | 204.9841
2341275 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:54:55 | 07.07.2022 10:05:02 | 0.16861 | 0 | 513 | 54 | 120 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 14.6132 | 58.1065 | 111.1013 | 1.8314 | 3.176 | 51.8449 | 0 | 240.6735
2341607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_C_56353116_56353116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:02:34 | 07.07.2022 18:35:14 | 0.54444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.0477 | 0 | 0 | 0 | 7.1716 | 0 | 0 | 13.2193
2341507 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-3 35-23-M00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056541 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:04:09 | 07.07.2022 16:45:51 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48585 | 0 | 18.3485 | 0 | 0.44814 | 0 | 0 | 19.2825
2341175 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-A K06_2055497 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 03:01:11 | 07.07.2022 03:11:42 | 0.17528 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 1 | 329 | 0 | 0 | 0 | 172.6017 | 0 | 0 | 2.1546 | 48.4301 | 0 | 0 | 223.1865
2341361 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-13-L00005_946420646_946420646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:30:45 | 07.07.2022 15:41:44 | 4.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
2341567 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_A_56369141_56369141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:37:45 | 07.07.2022 20:28:29 | 3.8456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 0 | 85.5819 | 0 | 0 | 93.2229
2341547 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-24-M00106_955222709_955222709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:04:33 | 07.07.2022 20:01:24 | 3.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78338
2341192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00576_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:10:32 | 07.07.2022 11:54:30 | 5.7328 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5829 | 0 | 7.5178 | 0 | 0 | 183.1007
2341690 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_6745837_56373319_56373319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:54:22 | 07.07.2022 23:52:45 | 0.97306 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1461 | 0 | 15.5484 | 0 | 2.1674 | 0 | 0 | 35.8619
2341335 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:53:14 | 07.07.2022 14:33:52 | 3.6772 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 371.8928 | 0 | 0 | 0 | 216.2598 | 0 | 0 | 588.1525
2341212 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:06:57 | 07.07.2022 08:49:44 | 1.7131 | 3 | 2731 | 31 | 555 | 17 | 281 | 0 | 3 | 1.5454 | 552.9664 | 324.4443 | 1227.6406 | 234.2057 | 202.0856 | 0 | 209.1645 | 2752.0525
2341235 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:50:22 | 07.07.2022 12:21:00 | 3.5106 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 19.6601 | 9.7186 | 425.3569 | 165.6647 | 112.5113 | 57.016 | 0 | 0 | 789.9276
2341527 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİÇOBAN TR-2 45-75-M00370_945598755_945598755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:35:11 | 07.07.2022 17:45:26 | 2.1708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77313
2341398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00576_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101207 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:53:47 | 07.07.2022 17:15:26 | 4.3608 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3318 | 0 | 7.7606 | 0 | 0 | 153.0925
2341484 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953221926_953221926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:19:37 | 07.07.2022 18:58:35 | 4.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019771
2341633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:44:13 | 07.07.2022 19:45:00 | 0.013056 | 2 | 1477 | 6 | 109 | 7 | 138 | 1 | 0 | 0.019926 | 4.6072 | 2.5612 | 0.35906 | 0.74957 | 1.3735 | 0.038304 | 0 | 9.7087
2341590 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:27:42 | 07.07.2022 18:14:00 | 0.77167 | 0 | 3327 | 206 | 164 | 42 | 328 | 2 | 0 | 0 | 670.9915 | 832.8506 | 349.546 | 164.6323 | 227.8385 | 63.0575 | 0 | 2308.9165
2341441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:18:45 | 07.07.2022 14:30:33 | 0.19667 | 7 | 694 | 92 | 243 | 11 | 89 | 5 | 0 | 1.3262 | 33.937 | 179.9041 | 132.7771 | 22.7631 | 29.67 | 76.0304 | 0 | 476.4079
2341278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-5 35-16-M00198_47522142_56396726_56396726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:02:54 | 07.07.2022 13:45:56 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1972
2341650 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_SULAMA M02_72085946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:24:34 | 07.07.2022 22:30:50 | 2.1044 | 0 | 0 | 13 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.9585 | 279.1343 | 0 | 13.8081 | 0 | 0 | 1429.901
2341318 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_911968639_911968639 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:39:03 | 07.07.2022 14:26:40 | 3.7936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 0 | 0 | 0.71722 | 0 | 0 | 7.9488
2341215 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:17:21 | 07.07.2022 08:26:02 | 1.1447 | 0 | 1115 | 0 | 170 | 0 | 328 | 1 | 1 | 0 | 190.9164 | 0 | 68.4891 | 0 | 208.5517 | 114.7978 | 131.6272 | 714.3822
2341524 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1344 M03_2333592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:36:52 | 07.07.2022 16:36:44 | 0.99778 | 1 | 2591 | 0 | 38 | 17 | 492 | 7 | 13 | 0.28603 | 916.8175 | 0 | 30.3308 | 177.4303 | 1038.6892 | 747.6811 | 663.8603 | 3575.0953
2341358 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | NURİ ERCAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00732_A_72094615_72094615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:35:59 | 07.07.2022 17:23:58 | 5.7997 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9349 | 0 | 185.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9869
2341401 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955254470_955254470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:02:16 | 07.07.2022 13:58:28 | 0.93667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78907
2341481 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 35-28-M00726_D_56352399_56352399 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:27:30 | 07.07.2022 15:14:06 | 0.77667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6522 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0 | 0 | 8.6963
2341338 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3833 35-02-K03833_35-02-K03833_2349671 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 11:02:03 | 07.07.2022 11:14:19 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1677 | 0 | 0 | 20.1677
2341295 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-6 35-20-L00445_A_56384009_56384009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:24:10 | 07.07.2022 13:05:52 | 2.695 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.1389 | 0 | 126.0795 | 0 | 75.356 | 0 | 0 | 208.5744
2341544 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_953243933_953243933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:09:39 | 07.07.2022 20:46:04 | 4.6069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3302
2341195 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:22:24 | 07.07.2022 06:27:08 | 0.078889 | 3 | 2731 | 31 | 555 | 17 | 281 | 0 | 3 | 0.061845 | 22.5342 | 13.0015 | 50.1278 | 8.1093 | 6.4092 | 0 | 5.7805 | 106.0243
2341204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:43:23 | 07.07.2022 13:54:09 | 7.1794 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 485.5632 | 0 | 0 | 0 | 167.6921 | 0 | 0 | 653.2553
2341676 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_D_56395874_56395874 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:34:43 | 07.07.2022 22:52:33 | 1.2972 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0161 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0 | 14.008
2341553 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_A_56376899_56376899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:19:59 | 07.07.2022 18:40:17 | 2.3383 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 177.9015 | 0 | 0 | 0 | 86.3724 | 0 | 29.9066 | 294.1804
2341221 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-4 45-80-M00135_45-80-M00135_2369268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:53:21 | 07.07.2022 10:04:19 | 2.1828 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40528 | 0 | 360.1651 | 0 | 27.8786 | 0 | 0 | 388.4489
2341613 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:17:31 | 07.07.2022 18:40:42 | 0.38639 | 1 | 5805 | 0 | 12 | 17 | 1080 | 9 | 2 | 0.19586 | 498.1563 | 0 | 0.81943 | 35.0879 | 290.6861 | 1678.8813 | 1.3296 | 2505.1565
2341261 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:26:32 | 07.07.2022 10:46:00 | 1.3244 | 4 | 7571 | 4 | 79 | 9 | 530 | 0 | 0 | 134.2354 | 2420.6486 | 117.102 | 89.3464 | 191.0916 | 1028.0258 | 0 | 0 | 3980.4497
2341596 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_944454389_944454389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:39:17 | 07.07.2022 19:33:50 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5886
2341619 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:55:32 | 07.07.2022 18:56:32 | 0.016667 | 0 | 703 | 0 | 12 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0.14164 | 0.13105 | 0.3517 | 0 | 0 | 2.3091
2341427 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_E_56373200_56373200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:29:27 | 07.07.2022 17:27:57 | 3.975 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 437.0526 | 0 | 0 | 0 | 42.9713 | 0 | 0 | 480.0239
2341576 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_955270040_955270040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:59:13 | 07.07.2022 18:11:41 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731
2341304 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/14-D 45-72-M00101_45-72-M00101_2359988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:32:00 | 07.07.2022 12:14:58 | 1.7161 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 121.4152 | 0 | 0 | 0 | 181.3353 | 0 | 0 | 302.7505
2341198 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:24:31 | 07.07.2022 06:45:35 | 0.35111 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9319 | 0 | 8.4406 | 0 | 0.43275 | 0 | 0 | 12.8052
2341682 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_95000019385_95000019385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:09:30 | 07.07.2022 23:41:29 | 1.5331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
2341639 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/8-9 M03_85209778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:01:34 | 07.07.2022 20:54:00 | 0.87389 | 0 | 278 | 0 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.5497 | 0 | 4.1798 | 1.5898 | 50.8368 | 0 | 0 | 116.1561
2341241 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_HatBaşıAyırıcı_67553885 M02_67553885 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 08:59:30 | 07.07.2022 17:14:59 | 8.2581 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 24.1671 | 0 | 0 | 0 | 733.4728 | 363.1724 | 0 | 1120.8123
2341490 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT DÖNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-M00224_B_56360571_56360571 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:37:24 | 07.07.2022 15:12:37 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2248 | 0 | 32.2612 | 0 | 0 | 45.486
2341370 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:57:53 | 07.07.2022 18:29:43 | 6.5306 | 0 | 5 | 1 | 134 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.0497 | 132.2544 | 1957.1901 | 0 | 162.0265 | 0 | 0 | 2273.5208
2341347 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 11:21:37 | 07.07.2022 11:23:15 | 0.027222 | 7 | 740 | 9 | 93 | 21 | 109 | 0 | 0 | 22.4782 | 8.959 | 10.206 | 1.2518 | 5.6472 | 7.2729 | 0 | 0 | 55.8151
2341178 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 03:03:35 | 07.07.2022 03:04:58 | 0.023056 | 0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 505 | 1 | 31 | 0 | 1.0162 | 0 | 0.019767 | 1.5124 | 17.9543 | 0.43234 | 12.774 | 33.709
2341510 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_45-72-L00361_2372970 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:58:32 | 07.07.2022 17:34:35 | 2.6008 | 0 | 40 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.0924 | 0 | 72.4673 | 0 | 9.2283 | 0 | 0 | 101.7881
2341201 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:40:50 | 07.07.2022 06:53:57 | 0.21861 | 8 | 1377 | 111 | 76 | 44 | 151 | 5 | 0 | 0.41531 | 49.1691 | 26.7677 | 20.5961 | 26.807 | 15.7787 | 47.8977 | 0 | 187.4316
2341533 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_35-24-M00028_2373813 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:48:01 | 07.07.2022 18:52:37 | 3.0767 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.9701 | 0 | 328.6048 | 0 | 107.2861 | 0 | 0 | 436.861
2341656 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-78-L00503_B_56392641_56392641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:44:29 | 07.07.2022 21:49:10 | 1.0781 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3456
2341301 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-6 (ÇAVUŞLAR) 35-31-L00461__72374000_72374000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:34:54 | 07.07.2022 11:57:36 | 1.3783 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7008
2341161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857536_56406814_56406814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 00:34:00 | 07.07.2022 02:35:20 | 2.0222 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4263 | 0 | 74.2701 | 0 | 2.2024 | 0 | 0 | 87.8988
2341364 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_911750029_911750029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:42:28 | 07.07.2022 13:21:31 | 1.6508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 1.4154 | 0 | 0 | 6.5926
2341218 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_945581246_945581246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:44:35 | 07.07.2022 10:54:36 | 3.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5376
2341616 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_953216058_953216058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:22:22 | 08.07.2022 02:09:35 | 7.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 1.3943
2341662 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438992_950438992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:41:02 | 07.07.2022 22:17:27 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73452
2341264 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_911199294_911199294 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:31:10 | 07.07.2022 11:34:39 | 2.0581 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8242
2341573 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470213_56394924_56394924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:44:05 | 07.07.2022 18:06:11 | 1.3683 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0871 | 0 | 0 | 0 | 4.2823 | 0 | 0 | 15.3694
2341636 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_A_56405774_56405774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:51:18 | 07.07.2022 21:02:34 | 1.1878 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0324 | 0 | 0 | 0 | 0.0014153 | 0 | 0 | 6.0338
2341493 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955290489_955290489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:40:45 | 07.07.2022 16:42:42 | 2.0325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
2341344 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 11:15:06 | 07.07.2022 17:02:09 | 5.7842 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2672 | 0 | 62.6898 | 0 | 4.0566 | 0 | 0 | 109.0135
2341244 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-25 35-19-L00025_9033265_56394795_56394795 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:08:53 | 07.07.2022 12:10:53 | 3.0333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 37.85 | 0 | 0 | 0 | 169.9499 | 0 | 33.7539 | 241.5538
2341227 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:21:35 | 07.07.2022 09:22:45 | 1.0194 | 0 | 254 | 4 | 47 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.8196 | 18.1351 | 32.507 | 58.9687 | 39.641 | 0 | 0 | 174.0715
2341605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_B_56354522_56354522 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:54:52 | 07.07.2022 19:01:23 | 1.1086 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3493 | 0 | 4.7067 | 0 | 0.084625 | 0 | 0 | 9.1406
2341250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT L03_2308503 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:14:26 | 07.07.2022 10:26:47 | 1.2058 | 0 | 918 | 0 | 10 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 191.5461 | 0 | 5.5997 | 11.0134 | 114.6731 | 0 | 0 | 322.8323
2341628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_35-15-L00976_2352930 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:04:36 | 07.07.2022 19:26:27 | 0.36417 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | 31.7675 | 0 | 0.70502 | 0 | 0 | 33.5979
2341565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505917_956505917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:41:47 | 07.07.2022 18:26:29 | 1.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17254
2341210 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:04:45 | 07.07.2022 09:41:11 | 2.6072 | 0 | 361 | 137 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 168.9948 | 1635.9141 | 373.5423 | 95.6689 | 73.6658 | 0 | 0 | 2347.7861
2341459 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:16:18 | 07.07.2022 17:08:54 | 2.8767 | 23 | 244 | 0 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1019.8395 | 1405.5313 | 0 | 138.2172 | 397.9559 | 223.7905 | 0 | 0 | 3185.3344
2341164 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-10 K30_2310503 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 02:12:11 | 07.07.2022 02:14:25 | 0.037222 | 0 | 5585 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 1 | 0 | 50.2067 | 0 | 0 | 0 | 5.6669 | 0 | 0.3567 | 56.2303
2341476 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_955333958_955333958 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:16:54 | 07.07.2022 15:53:09 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59372
2341333 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-25 35-25-M00159_35-25-M00159_72071358 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:53:39 | 07.07.2022 11:42:22 | 0.81194 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.0482 | 0 | 0 | 0 | 93.4274 | 0 | 0 | 145.4756
2341668 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3430(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03430_915154869_915154869 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:09:50 | 07.07.2022 22:40:31 | 1.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341545 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_915124832_915124832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:07:04 | 07.07.2022 18:07:21 | 2.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0349 | 0 | 0 | 17.0349
2341645 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3335 35-04-M03335_99581238_99581238 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:27:43 | 07.07.2022 22:28:59 | 2.0211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165
2341502 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-32-L00005_946412762_946412762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:50:24 | 07.07.2022 17:02:04 | 2.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060369
2341396 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445563_950445563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:50:03 | 07.07.2022 14:53:25 | 2.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22
2341285 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 10:13:02 | 07.07.2022 14:57:34 | 4.7422 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.3605 | 0 | 56.905 | 0 | 36.322 | 0 | 0 | 137.5874
2341620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2075 35-02-M02075_99721569_99721569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 18:50:18 | 07.07.2022 21:02:32 | 2.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66454
2341262 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/31 45-83-M00031_45-83-M00031_72155828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:29:03 | 07.07.2022 10:39:25 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341597 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253224_56391112_56391112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:46:27 | 07.07.2022 18:45:14 | 0.97972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-424 L18_2307549 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 06:04:14 | 07.07.2022 06:23:30 | 0.32111 | 0 | 1407 | 0 | 3 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 233.2947 | 0 | 0.19603 | 0 | 382.3173 | 0 | 0 | 615.8081
2341248 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_WESTPARK(OSMANGAZİ-1) M24_73560524 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:17:32 | 07.07.2022 09:50:44 | 0.55333 | 0 | 12963 | 0 | 0 | 3 | 1443 | 0 | 3 | 0 | 2243.2573 | 0 | 0 | 101.1106 | 1260.688 | 0 | 29.3433 | 3634.3992
2341491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_C_56366275_56366275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:12:11 | 07.07.2022 17:09:14 | 2.9508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.8189 | 0 | 0 | 0 | 263.5086 | 0 | 0 | 266.3276
2341242 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:01:52 | 07.07.2022 17:02:40 | 8.0133 | 0 | 476 | 1 | 49 | 9 | 46 | 0 | 1 | 0 | 398.7215 | 13.7195 | 87.7726 | 193.9024 | 352.5525 | 0 | 1430.5037 | 2477.1721
2341640 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR İM 45-72-A00002_45-72-A00002_2371320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:03:04 | 07.07.2022 21:52:40 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4074
2341254 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_A_56403130_56403130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 09:18:55 | 07.07.2022 11:11:05 | 1.8694 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 2.4999 | 0 | 7.1881 | 0 | 0 | 12.4841
2341603 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4240 35-02-K04240_TRAFO K01_2059931 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:54:22 | 07.07.2022 18:14:10 | 0.33 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3612 | 0 | 0 | 0 | 3.7997 | 0 | 0 | 24.1609
2341277 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_945591328_945591328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:00:31 | 07.07.2022 11:22:51 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37355
2341208 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_SANAYİ M01_2048610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:58:04 | 07.07.2022 07:01:33 | 0.058056 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0.096552 | 0 | 0.88186 | 0 | 1.2378 | 0 | 4.0898 | 6.306
2341649 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:26:14 | 07.07.2022 21:28:12 | 1.0328 | 0 | 200 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.5792 | 0 | 5.4697 | 0 | 35.2112 | 0 | 0 | 119.2601
2341231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:35:42 | 07.07.2022 15:00:53 | 6.4197 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0026086 | 0 | 224.9764 | 0 | 39.3073 | 0 | 0 | 264.2863
2341672 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_48853315_56371756_56371756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:05:12 | 07.07.2022 21:58:11 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38531 | 0 | 11.1962 | 0 | 11.8501 | 0 | 0 | 23.4315
2341563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:39:57 | 07.07.2022 18:25:25 | 1.7578 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00077616 | 0 | 61.6355 | 0 | 10.3686 | 0 | 0 | 72.0049
2341317 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200219_953200219 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:37:31 | 07.07.2022 12:02:39 | 1.4189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 0 | 0 | 14.2077 | 0 | 0 | 18.8152
2341666 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911275544_911275544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 21:05:50 | 08.07.2022 01:42:55 | 4.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97779
2341500 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_5719475_56371872_56371872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:03:24 | 07.07.2022 21:13:24 | 6.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6727
2341523 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_B_56368302_56368302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:34:24 | 07.07.2022 17:11:52 | 1.6244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1507
2341214 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-30 35-32-M00030_TR-31 M01_65885600 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 07:04:38 | 07.07.2022 08:22:12 | 1.2928 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 1.7672 | 0 | 11.2642 | 0 | 33.3453 | 0 | 122.475 | 168.8518
2341692 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-62 35-19-L00062_10036052_56377725_56377725 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:08:05 | 08.07.2022 02:10:24 | 3.0386 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 163.2045 | 0 | 1.2366 | 0 | 70.5641 | 0 | 0 | 235.0053
2341480 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 14:21:45 | 07.07.2022 15:44:24 | 1.3775 | 3 | 13 | 40 | 181 | 13 | 51 | 0 | 0 | 14.0684 | 16.066 | 600.9091 | 1855.7746 | 130.9983 | 303.7289 | 0 | 0 | 2921.5453
2341400 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_D_56396973_56396973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:52:27 | 07.07.2022 13:46:24 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083825
2341543 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ZIRAMAN TR-1 45-81-M00116_B_56399482_56399482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:05:46 | 07.07.2022 17:49:14 | 1.7244 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4279 | 0 | 0.69494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1228
2341437 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_950305271_950305271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 13:45:13 | 07.07.2022 16:19:17 | 2.5678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.694
2341686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 22:47:15 | 07.07.2022 22:54:00 | 0.1125 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.9168 | 1.0898 | 3.8893 | 1.3761 | 1.8553 | 0 | 0 | 21.1273
2341228 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 08:25:01 | 07.07.2022 10:10:15 | 1.7539 | 0 | 402 | 29 | 60 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.7732 | 119.8352 | 154.5034 | 36.0801 | 44.5285 | 0 | 0 | 480.7204
2341297 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_HACIVELİLER KÖY L02_2321298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:30:35 | 07.07.2022 11:08:21 | 0.62944 | 1 | 88 | 4 | 22 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.21098 | 9.8491 | 75.4253 | 69.5312 | 19.8691 | 7.7225 | 0 | 0 | 182.6082
2341629 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_10090613 m21/e2b_5784803 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 19:18:38 | 07.07.2022 20:11:06 | 0.87444 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.5916 | 0 | 0.39681 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 27.1167
2341274 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | GEDİK DUTLUDERE TR-3 35-31-L00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050102 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 09:52:03 | 07.07.2022 14:32:56 | 4.6814 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9609 | 0 | 64.0679 | 0 | 2.7717 | 0 | 0 | 84.8005
2341506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_HANAYLIKUYU M08_72306397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:13:02 | 07.07.2022 16:50:47 | 1.6292 | 0 | 13 | 6 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.3655 | 99.6147 | 452.9898 | 0 | 147.9533 | 0 | 0 | 708.9233
2341566 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 16:41:33 | 07.07.2022 16:56:53 | 0.25556 | 0 | 3327 | 206 | 164 | 42 | 328 | 2 | 0 | 0 | 230.1357 | 274.4176 | 116.1587 | 61.4479 | 85.2471 | 25.6412 | 0 | 793.0482
2341374 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_A_56352392_56352392 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:01:54 | 07.07.2022 16:18:47 | 4.2814 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4555 | 0 | 0 | 0 | 0.60973 | 0 | 0 | 12.0652
2341211 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 06:59:51 | 07.07.2022 09:31:10 | 2.5219 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7915 | 0 | 19.1442 | 0 | 24.2228 | 0 | 0 | 44.1585
2341520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR09-A 45-71-M02372_953244686_953244686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 15:27:03 | 07.07.2022 16:45:36 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4055 | 0 | 0 | 29.4055
2341689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_B_60984149_60984149 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 23:00:16 | 07.07.2022 23:39:13 | 0.64917 | 0 | 262 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.8396 | 0 | 3.2326 | 0 | 6.4827 | 0 | 0 | 52.5549
2341311 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HURŞİTLER TR-1 45-81-M00090_A_56388927_56388927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 10:36:52 | 07.07.2022 11:49:09 | 1.2047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92339
2341669 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_35-27-L00155_2369451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 20:59:58 | 07.07.2022 23:06:51 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6868 | 0 | 3.3066 | 0 | 0 | 31.9934
2341377 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:15:26 | 07.07.2022 13:06:17 | 0.8475 | 20 | 1633 | 21 | 98 | 15 | 205 | 0 | 0 | 13.4904 | 371.5402 | 77.298 | 44.3502 | 66.8809 | 159.0341 | 0 | 0 | 732.5939
2341354 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4027 35-01-K04027_TRAFO K02_2048319 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 11:29:00 | 07.07.2022 17:21:49 | 5.8803 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1193.2271 | 0 | 0 | 0 | 278.9314 | 0 | 0 | 1472.1585
2341589 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_955210889_955210889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 17:18:46 | 07.07.2022 18:55:34 | 1.6133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9086 | 0 | 3.7678 | 0 | 0 | 10.6764
2341234 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 08:48:09 | 07.07.2022 09:09:07 | 0.34944 | 7 | 740 | 9 | 93 | 21 | 109 | 0 | 0 | 244.5428 | 97.505 | 123.5391 | 15.2548 | 60.8668 | 75.3043 | 0 | 0 | 617.0127
2341483 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_45-83-M00132_2370922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2022 14:26:20 | 07.07.2022 15:03:40 | 0.62222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8116
2341397 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_98887471_98887471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:54:39 | 07.07.2022 13:45:17 | 0.84389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92075
2342010 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346730 L011_66346730 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:32:30 | 08.07.2022 22:24:29 | 3.8664 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0086 | 0 | 64.9401 | 0 | 6.4354 | 0 | 0 | 85.3841
2341987 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_A_56383512_56383512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:12:20 | 08.07.2022 17:59:10 | 0.78056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.0785 | 0 | 0 | 0 | 32.1956 | 0 | 0 | 37.2741
2341964 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİL İBRAHİM SAĞLAM VE ARK TR 35-27-M00211_35-27-M00211_2368443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:13:49 | 08.07.2022 22:47:20 | 6.5586 | 0 | 8 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8234 | 6.1842 | 75.3 | 0 | 38.2746 | 0 | 0 | 128.5822
2341841 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_910546572_910546572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:00:14 | 08.07.2022 13:30:20 | 2.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4691 | 0 | 0 | 1.4691
2342110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_A_56389540_56389540 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:15:37 | 09.07.2022 00:35:36 | 1.3331 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1593 | 0 | 1.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.614
2341718 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 ŞEHİR FİDERİ L02_2307113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 05:33:39 | 08.07.2022 06:16:28 | 0.71361 | 4 | 2393 | 5 | 379 | 29 | 636 | 6 | 1 | 48.7977 | 468.324 | 12.0766 | 145.1433 | 132.8194 | 260.7406 | 58.8934 | 7.7018 | 1134.4968
2342050 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_B_56354728_56354728 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:15:40 | 08.07.2022 20:52:05 | 0.60694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5162
2341947 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | AKSA 86 SİTESİ TR 35-19-M00172_10564681_60982268_60982268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:14:17 | 08.07.2022 16:07:28 | 0.88639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4913
2342070 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955193987_955193987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:06:24 | 08.07.2022 22:52:46 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169
2341970 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-82-M00224_45-82-M00224_2376139 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:34:15 | 08.07.2022 17:45:19 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3217
2342027 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | TM Fideri | DİKİLİ TM 35-30-A00003_DİKİLİ M012_47431166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:07:51 | 08.07.2022 19:24:00 | 0.26917 | 2 | 20383 | 2 | 54 | 10 | 1897 | 2 | 5 | 5.1539 | 1217.057 | 0.93369 | 10.7856 | 21.0037 | 666.8642 | 439.8791 | 13.7981 | 2375.4754
2341741 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_B_72922903_72922903 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:18:10 | 08.07.2022 09:04:35 | 1.7736 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.5414 | 0 | 0 | 0 | 31.0794 | 0 | 0 | 175.6208
2341884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 12:25:13 | 08.07.2022 13:42:37 | 1.29 | 0 | 754 | 30 | 48 | 18 | 111 | 7 | 0 | 0 | 226.1201 | 95.9609 | 143.6573 | 54.0658 | 104.5642 | 201.1692 | 0 | 825.5375
2341867 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_B B01_5984348 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:42:07 | 08.07.2022 13:33:46 | 1.8608 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8074 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 24.4844
2341698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 00:16:23 | 08.07.2022 03:36:58 | 3.3431 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.7364 | 0 | 2.1978 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 28.3052
2341721 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2327273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 06:13:04 | 08.07.2022 08:35:45 | 2.3781 | 0 | 220 | 140 | 244 | 27 | 28 | 7 | 0 | 0 | 65.5843 | 539.1546 | 332.357 | 153.0419 | 49.9852 | 331.8279 | 0 | 1471.9509
2341821 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1155 35-03-M01155_910171597_910171597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:31:41 | 08.07.2022 11:43:07 | 1.1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73235
2341861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_A_56369307_56369307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:17:38 | 08.07.2022 15:31:56 | 4.2383 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32459 | 0 | 67.1041 | 0 | 75.223 | 0 | 0 | 142.6517
2341967 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955326174_955326174 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:32:15 | 08.07.2022 18:47:18 | 2.2508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.513
2341804 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-110 OVACIK 35-18-L00110_11812830_56353720_56353720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:05:05 | 08.07.2022 15:53:56 | 5.8142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.6838 | 0 | 0 | 0 | 85.4525 | 0 | 0 | 213.1363
2341715 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134122 M04_53134122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 04:37:56 | 08.07.2022 06:32:57 | 1.9169 | 0 | 130 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.1403 | 0 | 16.3644 | 0 | 14.1181 | 0 | 0 | 73.6228
2342007 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MUSTAFA DAMLA SULAMA GRUBU 35-29-M00393_A_56398066_56398066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:10:37 | 08.07.2022 23:32:36 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8094 | 0 | 25.7881 | 0 | 0 | 111.5975
2341761 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:10:59 | 08.07.2022 08:31:46 | 0.34639 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1.7253 | 0.76528 | 38.6897 | 17.0224 | 7.5581 | 3.7495 | 0 | 0 | 69.5103
2341950 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3273 35-07-K03273_F E03_79889963 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:33:00 | 08.07.2022 20:58:21 | 5.4225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.9464 | 0 | 0 | 0 | 39.4867 | 0 | 0 | 125.4332
2342093 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-4 35-20-L00154_35-20-L00154_2371184 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:54:17 | 08.07.2022 22:55:30 | 1.0203 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0131 | 0 | 20.7738 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 46.7819
2341944 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_962021587_962021587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:00:05 | 08.07.2022 15:57:01 | 0.94889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1987
2342073 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLİOĞLU ÇAKIRCA MAH TR 45-77-L00331_945499953_945499953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:12:12 | 08.07.2022 22:50:15 | 1.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33058
2341781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2328805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:57:42 | 08.07.2022 10:01:37 | 1.0653 | 0 | 235 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.6023 | 0 | 11.0356 | 4.9497 | 8.5036 | 0 | 0 | 79.0912
2341887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-10 35-02-M00010_C_56369216_56369216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:15:48 | 08.07.2022 13:34:28 | 1.3111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.7095 | 0 | 0 | 0 | 15.7918 | 0 | 0 | 29.5014
2341881 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-16/6 45-82-M00098_B B5b_5982804 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:22:11 | 08.07.2022 13:58:40 | 1.6081 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4497 | 0 | 0 | 0 | 3.3761 | 0 | 0 | 12.8257
2341738 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_HatBaşıAyırıcı_61335857 L04_61335857 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:04:51 | 08.07.2022 09:14:14 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8819 | 0 | 0 | 0 | 25.8819
2341870 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023__79530021_79530021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:51:03 | 08.07.2022 14:33:41 | 2.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3461 | 0 | 0 | 6.3461
2341893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092__72410774_72410774 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:45:23 | 08.07.2022 13:49:39 | 1.0711 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.7135 | 0 | 0.67745 | 0 | 4.0986 | 0 | 0 | 59.4896
2341770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:06:52 | 08.07.2022 10:04:33 | 0.96139 | 4 | 45 | 1 | 7 | 11 | 42 | 2 | 0 | 7.2212 | 10.7504 | 14.598 | 7.6906 | 73.6378 | 46.6182 | 113.9994 | 0 | 274.5156
2341747 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:42:50 | 08.07.2022 07:51:22 | 0.14222 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.14835 | 8.0229 | 1.3994 | 3.9407 | 2.7298 | 1.4415 | 4.7672 | 0 | 22.4499
2341724 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:13:51 | 08.07.2022 06:51:35 | 0.62889 | 0 | 163 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19.16 | 0 | 0.45713 | 0.71412 | 4.5295 | 41.6744 | 0 | 66.5351
2341956 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_B_56354548_56354548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:04:59 | 08.07.2022 20:39:12 | 4.5703 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 37.5515 | 0 | 0.90017 | 0 | 110.7091 | 0 | 48.5891 | 197.7499
2342062 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:38:14 | 08.07.2022 22:06:20 | 1.4683 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 13.4292 | 0 | 0.26359 | 0 | 80.7885 | 0 | 33.4737 | 127.9549
2341853 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956664154_956664154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:15:02 | 08.07.2022 12:33:23 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34508
2341996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_C_56396435_56396435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:47:03 | 08.07.2022 19:48:07 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6913
2342019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030__75604521_75604521 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:49:23 | 08.07.2022 19:58:23 | 1.15 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.315 | 0 | 0 | 0 | 12.3823 | 0 | 0 | 101.6973
2341790 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-73 45-85-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:25:39 | 08.07.2022 10:35:18 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.854
2342039 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURHASAN TR-1 45-74-M00263_945580845_945580845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:41:08 | 08.07.2022 21:09:28 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17242
2342076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:25:03 | 08.07.2022 22:51:13 | 1.4361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.064 | 0 | 0 | 0 | 88.6813 | 0 | 0 | 123.7453
2341833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/3 35-28-M00049_A A1_5759178 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:44:27 | 08.07.2022 12:41:03 | 1.9433 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.2195 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 0 | 0 | 84.5804
2341933 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_95000024742_95000024742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:37:45 | 08.07.2022 15:41:41 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84782
2341913 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_M-2565 M13_73560523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:31:00 | 08.07.2022 14:01:27 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7567 | 29.0848 | 0 | 0 | 293.8415
2341750 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA KOOP. M01_80024024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:19:44 | 08.07.2022 10:16:33 | 2.9469 | 2 | 72 | 4 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6.8944 | 34.0689 | 306.3156 | 294.369 | 94.6019 | 14.6132 | 0 | 0 | 750.863
2341896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2311191 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:47:55 | 08.07.2022 22:39:00 | 9.8514 | 0 | 5080 | 0 | 0 | 5 | 486 | 0 | 0 | 0 | 18361.687 | 0 | 0 | 32873.9869 | 8471.9369 | 0 | 0 | 59707.6108
2341767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_D_56404194_56404194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:23:09 | 08.07.2022 12:37:16 | 4.2353 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.2421 | 0 | 0 | 0 | 9.5052 | 0 | 0 | 39.7473
2342099 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_B_56369064_56369064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:39:21 | 09.07.2022 00:38:19 | 1.9828 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.6314 | 0 | 0 | 0 | 30.1049 | 0 | 0 | 38.7363
2341807 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100_47982721_56395301_56395301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:04:05 | 08.07.2022 10:51:49 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13759 | 0 | 33.1356 | 0 | 0.5415 | 0 | 0 | 33.8147
2341999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-3 45-78-M00306_95001357567_95001357567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:01:17 | 08.07.2022 19:41:12 | 1.6653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42083
2341993 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135549 M05_53135549 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:39:47 | 08.07.2022 18:58:33 | 1.3128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8174 | 0 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 34.0557
2341979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:07:22 | 08.07.2022 17:07:42 | 0.0055556 | 0 | 638 | 14 | 105 | 6 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0.42908 | 0.81669 | 1.2469 | 0.25377 | 0.78428 | 0 | 0.01956 | 3.5503
2341744 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:27:16 | 08.07.2022 08:55:43 | 1.4742 | 0 | 203 | 47 | 12 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.5268 | 137.3619 | 30.244 | 15.5992 | 8.0796 | 0 | 0 | 246.8114
2342036 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640190_956640190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:08:47 | 08.07.2022 22:03:24 | 2.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26436
2341939 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4506 35-03-K04506_910178863_910178863 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:02:46 | 08.07.2022 16:56:06 | 1.8889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8926
2341793 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GAYLAN TR-1 35-16-M00030_35-16-M00030_2361765 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:32:40 | 08.07.2022 09:51:07 | 0.3075 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0.021973 | 0 | 0.58031 | 0 | 0 | 2.3713
2341753 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | BİOKÜTLE SANTRAL KÖK 45-72-M00616_TR-1/90 M02_72239387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:47:24 | 08.07.2022 08:46:41 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1333 | 4.2487 | 62.869 | 37.2473 | 0 | 176.4982
2341816 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ALACALI TR-1 35-29-L00072_ H_72347331 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:20:31 | 08.07.2022 11:57:54 | 1.6231 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5119 | 0 | 1.9215 | 0 | 12.2701 | 0 | 0 | 49.7035
2342108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1051 35-04-K01051_99164684_99164684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:13:54 | 09.07.2022 04:31:57 | 5.3008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0633 | 0 | 0 | 0 | 0.87233 | 0 | 0 | 5.9356
2342008 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-77-L00019_945511634_945511634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:27:19 | 08.07.2022 19:05:46 | 0.64083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2218e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2218e-06
2341713 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_DAĞITIM TRAFOSU M08_67567067 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 03:35:10 | 08.07.2022 04:01:19 | 0.43583 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0.10358 | 0.0083212 | 18.995 | 0 | 0 | 21.4912
2341902 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137696 M05_53137696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:07:00 | 08.07.2022 14:49:31 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.476 | 0 | 0 | 0 | 12.476
2341876 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:15:21 | 08.07.2022 12:40:52 | 0.42528 | 0 | 358 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 47.1746 | 0 | 0.37235 | 50.4809 | 5.1348 | 0 | 0.42654 | 103.5892
2341945 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/8 45-83-L00008_48078090_56386841_56386841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:11:41 | 08.07.2022 17:33:02 | 2.3558 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3815 | 0 | 0 | 0 | 4.5483 | 0 | 0 | 28.9298
2342088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_912410645_912410645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:53:55 | 09.07.2022 01:00:07 | 3.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892
2341733 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_RABİA GİRGİN M013_64662314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 06:45:43 | 08.07.2022 08:12:55 | 1.4533 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6038 | 0 | 0 | 1.7751 | 0.33817 | 0 | 0 | 7.717
2341796 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133914 M03_53133914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:42:36 | 08.07.2022 11:14:41 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6018 | 0 | 44.6018
2341942 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_B_56381570_56381570 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:00:21 | 08.07.2022 22:14:33 | 7.2367 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0377 | 0 | 19.905 | 0 | 0 | 40.9427
2341813 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:07:56 | 08.07.2022 10:54:24 | 0.77444 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.1483 | 0 | 0.89156 | 0 | 8.4461 | 0 | 0 | 55.4859
2341756 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:46:54 | 08.07.2022 08:16:30 | 0.49333 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 2.8205 | 50.0755 | 30.7904 | 13.1278 | 29.1129 | 12.1141 | 0 | 17.8132 | 155.8542
2341959 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:15:43 | 08.07.2022 16:39:58 | 0.40417 | 0 | 309 | 1 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.6629 | 29.0523 | 9.5695 | 0.71801 | 15.2544 | 0 | 0 | 87.2572
2341710 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:36:08 | 08.07.2022 03:10:06 | 0.56611 | 0 | 342 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.5054 | 0 | 0.20985 | 34.1877 | 2.1028 | 0 | 0 | 83.0057
2342005 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:08:02 | 08.07.2022 18:09:00 | 0.016111 | 0 | 196 | 1 | 17 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.1125 | 0.046475 | 1.5682 | 0 | 0.84233 | 0.011039 | 0 | 3.5806
2341856 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139860 M06_53139860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:22:05 | 08.07.2022 12:54:39 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.288
2342042 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:46:08 | 08.07.2022 21:20:34 | 1.5739 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3556 | 0 | 77.1594 | 0 | 16.6067 | 0 | 0 | 110.1217
2341922 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU L05_2119139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:03:52 | 08.07.2022 14:28:12 | 0.40556 | 0 | 467 | 0 | 53 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 30.1641 | 0 | 10.9307 | 0.73796 | 11.6654 | 0 | 0 | 53.4982
2342091 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:56:39 | 08.07.2022 22:39:49 | 0.71944 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3247 | 0 | 2.7162 | 0 | 0.12314 | 0 | 0 | 6.1641
2341730 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:43:22 | 08.07.2022 07:22:15 | 0.64806 | 0 | 1911 | 39 | 399 | 15 | 269 | 4 | 2 | 0 | 182.4191 | 37.7329 | 110.015 | 46.0402 | 40.3974 | 38.1304 | 1.3734 | 456.1084
2341736 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:05:32 | 08.07.2022 07:38:33 | 0.55028 | 0 | 710 | 0 | 217 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 69.0215 | 0 | 391.6375 | 2.0587 | 101.6891 | 0 | 0 | 564.4069
2341868 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:47:38 | 08.07.2022 12:17:22 | 0.49556 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11.6477 | 0 | 0.99072 | 0 | 0.6003 | 0 | 21.0221 | 34.2608
2341722 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:14:52 | 08.07.2022 06:15:32 | 0.011111 | 0 | 258 | 0 | 57 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.28164 | 0 | 0.31711 | 0.084274 | 0.088917 | 0 | 0 | 0.77195
2341745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-33 45-78-L00033_TR-27 L03_61244316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:37:02 | 08.07.2022 07:56:12 | 0.31944 | 0 | 3666 | 1 | 33 | 57 | 183 | 2 | 0 | 0 | 220.7308 | 0 | 18.8478 | 142.9468 | 61.0329 | 12.7428 | 0 | 456.301
2341845 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARI AVUNDUK TR-1 35-16-M00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043371 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:03:01 | 08.07.2022 11:25:41 | 0.37778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
2341822 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:33:52 | 08.07.2022 10:35:02 | 0.019444 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3.5832 | 1.5335 | 7.1577 | 0.16869 | 1.108 | 0 | 0.87333 | 14.4245
2341968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-68 H.İBRAHİM ÇAYLIOĞLU 35-15-L00068_35-15-L00068_2365767 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:36:58 | 08.07.2022 17:41:05 | 1.0686 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.26944 | 0 | 102.655 | 0 | 7.4891 | 0 | 0 | 110.4136
2341805 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_A_60982925_60982925 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:07:30 | 08.07.2022 12:06:37 | 1.9853 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6365
2342054 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_47946125_56399555_56399555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:23:29 | 08.07.2022 21:13:21 | 0.83111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47396
2341762 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2097355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:15:02 | 08.07.2022 08:15:22 | 0.0055556 | 0 | 999 | 1 | 47 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.54023 | 0.01348 | 0.15175 | 0.039863 | 0.2061 | 0 | 0 | 0.95142
2341974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-7 35-28-M00383_C TR7C1_5926495 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:52:55 | 08.07.2022 17:51:32 | 0.97694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5291 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0 | 4.3727
2341951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:47:59 | 08.07.2022 16:51:04 | 1.0514 | 0 | 636 | 0 | 69 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 127.3508 | 0 | 15.7861 | 2.313 | 45.9522 | 0 | 0 | 191.4022
2342094 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5-/15 35-20-L00058_A_82710448_82710448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:08:19 | 08.07.2022 23:46:18 | 1.6331 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8754 | 0 | 12.7594 | 0 | 14.491 | 0 | 0 | 30.1258
2342117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:53:50 | 09.07.2022 02:00:27 | 2.1103 | 0 | 1038 | 0 | 2 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 338.2572 | 0 | 0.32996 | 0 | 94.3157 | 3.0301 | 0 | 435.933
2341825 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/17 35-28-M00057_C C2_5828791 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:41:36 | 08.07.2022 11:20:23 | 0.64639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3811
2341988 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_D_56373239_56373239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:15:33 | 08.07.2022 17:55:52 | 0.67194 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4436 | 0 | 0 | 0 | 2.1548 | 0 | 0 | 23.5983
2342051 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1801 35-04-M01801_TRAFO M03_2118536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:38:29 | 08.07.2022 21:42:11 | 2.0617 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 223.9033 | 0 | 0 | 0 | 32.6519 | 0 | 0 | 256.5553
2341719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 05:30:58 | 08.07.2022 06:33:51 | 1.0481 | 5 | 748 | 13 | 155 | 7 | 89 | 0 | 0 | 1.2353 | 118.0532 | 24.3654 | 78.0231 | 4.1159 | 38.3196 | 0 | 0 | 264.1124
2341802 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_D_56355293_56355293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:00:13 | 08.07.2022 12:07:45 | 2.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604
2341905 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY (ARAPLIOVASI) GES DM M03_82985721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:24:52 | 08.07.2022 13:25:32 | 0.011111 | 9 | 3462 | 78 | 430 | 35 | 351 | 0 | 0 | 0.081331 | 5.5669 | 2.7151 | 3.9715 | 16.7615 | 2.2626 | 0 | 0 | 31.359
2341911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950457010_950457010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:35:48 | 08.07.2022 17:27:32 | 3.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98932
2341948 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_955281446_955281446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:24:23 | 08.07.2022 20:24:33 | 5.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1296
2341828 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:42:42 | 08.07.2022 11:49:54 | 1.12 | 16 | 328 | 24 | 23 | 44 | 40 | 13 | 2 | 28.3454 | 121.359 | 75.0414 | 27.1835 | 722.7765 | 51.6749 | 1546.8191 | 22.3051 | 2595.505
2342077 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_B_56379218_56379218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:23:18 | 08.07.2022 22:57:47 | 1.5747 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0799 | 0 | 0 | 0 | 12.644 | 0 | 0 | 48.7239
2341785 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_A_56374589_56374589 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:12:30 | 08.07.2022 11:00:54 | 1.8067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1016 | 0 | 0 | 0 | 18.0223 | 0 | 0 | 19.1239
2341914 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1302 M05_47553537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:50:22 | 08.07.2022 16:17:10 | 2.4467 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 701.2005 | 0 | 0 | 0 | 56.1719 | 0 | 0 | 757.3724
2341751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:51:14 | 08.07.2022 10:03:05 | 2.1975 | 1 | 0 | 128 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.53953 | 0 | 1351.708 | 86.7679 | 36.8543 | 0 | 0 | 0 | 1475.8698
2341814 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-527 35-01-K00527_35-01-K00527_2350137 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:17:36 | 08.07.2022 11:12:35 | 0.91639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4541 | 0 | 0 | 0 | 13.334 | 0 | 0 | 23.7881
2341851 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:17:15 | 08.07.2022 11:47:59 | 0.51222 | 4 | 450 | 130 | 141 | 16 | 41 | 4 | 0 | 31.6768 | 55.6555 | 527.7304 | 438.7761 | 78.6502 | 36.2778 | 40.1408 | 0 | 1208.9076
2342100 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_42855144_56387697_56387697 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:46:24 | 09.07.2022 00:27:24 | 1.6833 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.8448 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 38.0418
2341705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 01:45:16 | 08.07.2022 02:02:20 | 0.28444 | 0 | 535 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 39.9073 | 0 | 4.18 | 0 | 9.9936 | 0 | 0 | 54.0809
2342060 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_C_56382117_56382117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:33:39 | 08.07.2022 22:03:31 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6332
2341711 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062305 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:42:23 | 08.07.2022 07:06:53 | 4.4083 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.5807 | 0 | 32.7118 | 0 | 20.4533 | 0 | 0 | 113.7458
2341808 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:00:00 | 08.07.2022 10:10:49 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0335 | 0 | 0.83571 | 0 | 4.8692
2342000 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446628_950446628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:11:04 | 08.07.2022 19:55:38 | 1.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6692
2342017 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_9750509_56360075_56360075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:40:33 | 08.07.2022 20:51:52 | 2.1886 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0 | 94.1081 | 0 | 12.0943 | 0 | 0 | 109.4517
2341731 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-3 45-71-M01601_45-71-M01601_2368953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:42:13 | 08.07.2022 07:37:05 | 0.91444 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.572 | 0 | 2.0553 | 0 | 6.4731 | 0 | 0 | 16.1004
2342037 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-77-L00029_945504342_945504342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:29:04 | 08.07.2022 21:49:52 | 2.3467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54465
2341788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438969_950438969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:20:54 | 08.07.2022 14:58:57 | 5.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3697
2341725 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2059644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:24:04 | 08.07.2022 06:30:06 | 0.10056 | 1 | 1296 | 80 | 137 | 22 | 171 | 2 | 0 | 0.0218 | 28.4228 | 98.5127 | 57.893 | 16.4024 | 11.1709 | 4.2644 | 0 | 216.6881
2341940 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ TR-1 45-75-M00162_B_56362366_56362366 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:53:50 | 08.07.2022 18:29:34 | 3.5956 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4975 | 0 | 0 | 0 | 7.3967 | 0 | 0 | 23.8942
2341748 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:53:22 | 08.07.2022 09:09:58 | 1.2767 | 0 | 641 | 3 | 11 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 133.1649 | 7.2187 | 8.6522 | 71.7213 | 14.3658 | 0 | 0 | 235.1229
2341708 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720629_73720629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:22:42 | 08.07.2022 03:35:29 | 1.2131 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6879 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0 | 30.0278
2341811 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/4 PARK YANI KABİN 35-20-L00020_955192457_955192457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:59:59 | 08.07.2022 12:57:23 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9807 | 0 | 0 | 1.9807
2341857 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3850 35-04-K03850_A_56380614_56380614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:15:44 | 08.07.2022 14:29:28 | 3.2289 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.7841 | 0 | 0 | 0 | 0.065793 | 0 | 0 | 81.8499
2341957 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:13:12 | 08.07.2022 16:49:25 | 0.60361 | 0 | 726 | 6 | 29 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 59.4951 | 5.3619 | 6.6106 | 10.5658 | 19.8288 | 5.1327 | 17.951 | 124.946
2341997 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:54:22 | 08.07.2022 17:58:02 | 0.061111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 0.071604 | 0.073554 | 0 | 0 | 1.3715
2341854 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955141393_955141393 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:22:16 | 08.07.2022 13:03:40 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085586 | 0 | 0 | 0.085586
2342020 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3850 35-04-K03850_C_56380352_56380352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:52:53 | 08.07.2022 20:12:21 | 1.3244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4878 | 0 | 0 | 0 | 19.9193 | 0 | 0 | 31.4072
2342040 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-1 35-26-L00167_35-26-L00167_2355278 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:42 | 08.07.2022 20:19:39 | 0.51583 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.3136 | 0 | 46.8495 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 69.8951
2341977 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4498 35-02-K04498_912893271_912893271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:47:07 | 08.07.2022 18:23:08 | 1.6003 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4322
2341934 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360230_950360230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:36:49 | 08.07.2022 17:09:17 | 2.5411 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4135
2341843 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINAROBA KÖYÜ TR-1 45-80-M00077_956546063_956546063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:01:27 | 08.07.2022 13:25:51 | 2.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44677
2341966 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640031_956640031 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:24:42 | 08.07.2022 17:33:05 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0506
2341774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-184 35-18-L00184_6347487_56368109_56368109 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:40:02 | 08.07.2022 10:33:24 | 1.8894 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.0884 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 30.2779
2341797 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:33:12 | 08.07.2022 09:54:35 | 0.35639 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 2.489 | 41.0819 | 23.6954 | 9.4689 | 25.7104 | 11.7518 | 0 | 16.6342 | 130.8316
2341920 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283__72372056_72372056 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:55:26 | 08.07.2022 14:58:55 | 1.0581 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0423 | 0 | 0 | 0 | 0.56539 | 0 | 0 | 17.6077
2342052 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_A_56388478_56388478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:18:33 | 08.07.2022 21:18:52 | 1.0053 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.124 | 0 | 0 | 0 | 2.2138 | 0 | 0 | 10.3378
2341757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-35/A 45-78-L00715_TR-33 L03_61212334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:59:33 | 08.07.2022 08:35:20 | 0.59639 | 0 | 1677 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 193.6093 | 0 | 0 | 20.9397 | 49.3694 | 0 | 0 | 263.9185
2342006 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_A A01_66020611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:20:31 | 08.07.2022 19:32:01 | 1.1917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.423
2341737 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2336610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:05:40 | 08.07.2022 07:40:36 | 0.58222 | 0 | 641 | 3 | 11 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.7267 | 3.0231 | 3.8892 | 27.0713 | 4.9127 | 0 | 0 | 96.623
2341880 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-2 M07_2311195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 12:25:42 | 08.07.2022 12:50:18 | 0.41 | 0 | 146 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.7447 | 0 | 0 | 102.6157 | 0.25445 | 0 | 0 | 145.6149
2341923 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_910546572_910546572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:03:17 | 08.07.2022 20:32:45 | 6.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | 0 | 0 | 3.4756
2341837 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-16 35-25-M00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:47:44 | 08.07.2022 11:23:20 | 0.59333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3635 | 0 | 0 | 0 | 0.50039 | 0 | 0 | 11.8639
2341780 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İZCİ TARIMSAL SULAMA 45-71-M01108__86536404_86536404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:59:58 | 08.07.2022 11:13:50 | 2.2311 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5034 | 0 | 11.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1572
2341986 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:09:39 | 08.07.2022 18:04:03 | 0.90667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5984 | 0 | 0 | 0 | 5.3363 | 0 | 0 | 6.9347
2341963 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-476 35-04-K00476_A_56378655_56378655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:17:38 | 08.07.2022 17:34:42 | 1.2844 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2532 | 0 | 0 | 0 | 20.9784 | 0 | 0 | 40.2316
2341823 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_A_60984147_60984147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:33:12 | 08.07.2022 13:20:41 | 2.7914 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9778
2341817 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2022 10:26:58 | 08.07.2022 12:24:03 | 1.9514 | 0 | 894 | 47 | 128 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 197.4046 | 882.131 | 192.5511 | 58.0336 | 66.0895 | 81.7775 | 0 | 1477.9872
2341800 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:40:47 | 08.07.2022 10:37:33 | 0.94611 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.4526 | 9.4456 | 6.675 | 92.1432 | 118.1647 | 14.1344 | 6.5333 | 0 | 248.5488
2342049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797529_56352356_56352356 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 20:19:33 | 09.07.2022 01:57:00 | 5.6242 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6903 | 0 | 12.9775 | 0 | 10.3643 | 0 | 0 | 29.0321
2341754 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:56:25 | 08.07.2022 09:22:30 | 1.4347 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.9079 | 0 | 0.085217 | 0 | 10.0373 | 0 | 0 | 56.0304
2341760 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GALİP TURANLI TARIMSAL SULAMA-1 TR 45-78-L00662_45-78-L00662_2351350 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:03:56 | 08.07.2022 09:28:24 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1279
2341714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2101726 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 04:09:11 | 08.07.2022 04:18:15 | 0.15111 | 0 | 488 | 0 | 1 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.914 | 0 | 0.018178 | 183.2197 | 12.206 | 0 | 0 | 220.3579
2341926 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_B_56376924_56376924 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:11:37 | 08.07.2022 15:22:34 | 1.1825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5059
2342089 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜPELER TR-1 45-74-M00123_945577675_945577675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:54:52 | 09.07.2022 01:18:51 | 3.3997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54704
2341946 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_966515660_966515660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 15:10:45 | 08.07.2022 22:49:32 | 7.6464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703
2342026 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ OVA TR 45-75-M00166_A_56368680_56368680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:05:01 | 08.07.2022 20:37:19 | 1.5383 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.057981 | 0 | 0 | 0 | 2.7517 | 0 | 0 | 2.8097
2341840 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3791 35-07-K03791_913358481_913358481 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:59:52 | 08.07.2022 11:55:02 | 0.91944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24449
2341734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:38:54 | 08.07.2022 06:57:41 | 0.31306 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8543 | 24.7167 | 11.4147 | 17.6126 | 35.5378 | 0 | 92.1361
2341726 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:33:47 | 08.07.2022 07:37:13 | 1.0572 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9762 | 21.5506 | 152.1462 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 176.9427
2341866 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956611767_956611767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:34:45 | 08.07.2022 12:35:28 | 1.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59726
2341703 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2711 35-03-K02711_910289727_910289727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 01:14:03 | 08.07.2022 02:30:47 | 1.2789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59844 | 0 | 0 | 0 | 0.84294 | 0 | 0 | 1.4414
2342035 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:06:42 | 08.07.2022 20:24:45 | 1.3008 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9487 | 0 | 11.1208 | 0 | 7.5026 | 0 | 0 | 30.5721
2341720 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRETTİN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00712_B_56371656_56371656 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:05:21 | 08.07.2022 08:28:09 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341803 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:56:18 | 08.07.2022 10:28:54 | 0.54333 | 0 | 765 | 2 | 35 | 10 | 121 | 6 | 4 | 0 | 128.9839 | 1.5486 | 24.1434 | 43.6799 | 99.2085 | 12.5446 | 31.7674 | 341.8762
2341766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:17:44 | 08.07.2022 09:45:08 | 1.4567 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 6.7776 | 13.4669 | 281.5505 | 287.7398 | 47.4184 | 88.1986 | 0 | 0 | 725.1518
2341972 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4590 35-01-K04590_35-01-K04590_67100648 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:43:54 | 08.07.2022 18:14:11 | 1.5047 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 317.5337 | 0 | 0 | 0 | 14.8397 | 0 | 0 | 332.3734
2341743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_B_56398702_56398702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:20:11 | 08.07.2022 09:13:42 | 1.8919 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5664 | 0 | 4.7061 | 0 | 0 | 138.2724
2341829 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_95000553280_95000553280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:42:55 | 08.07.2022 13:58:04 | 3.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0 | 1.6149
2341929 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138907 M03_53138907 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:15:29 | 08.07.2022 18:44:10 | 4.4781 | 0 | 388 | 1 | 223 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 454.3502 | 12.7847 | 658.4653 | 8.916 | 181.3082 | 0 | 0 | 1315.8244
2341786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095335 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:15:27 | 08.07.2022 11:53:39 | 2.6367 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6333 | 0 | 10.5979 | 0 | 0 | 273.2312
2341746 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:31:13 | 08.07.2022 09:58:54 | 2.4614 | 0 | 536 | 0 | 0 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 287.8296 | 0 | 0 | 85.1484 | 56.43 | 17.7401 | 0 | 447.148
2341869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:38:09 | 08.07.2022 13:11:27 | 1.555 | 11 | 1103 | 18 | 657 | 16 | 169 | 0 | 1 | 8.0069 | 369.3132 | 56.4798 | 484.4067 | 63.9915 | 259.9808 | 0 | 5.2957 | 1247.4747
2341700 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_TR-77 L02_2331108 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2022 01:01:12 | 08.07.2022 01:43:07 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9455 | 52.8797 | 0 | 3.3037 | 84.1289
2341846 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_İSTASYONALTI M11_2314250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:12:01 | 08.07.2022 11:50:48 | 0.64639 | 0 | 3212 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 750.5336 | 0 | 0 | 1739.4823 | 516.4349 | 0 | 0 | 3006.4509
2341723 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_35-29-M00361_2371931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:14:58 | 08.07.2022 08:50:04 | 2.585 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1835 | 0 | 30.1096 | 0 | 0 | 208.2931
2341806 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_35-20-L00348_2360690 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:08:31 | 08.07.2022 11:22:23 | 1.2311 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.958 | 0 | 4.4424 | 0 | 11.6959 | 0 | 0 | 33.0963
2341975 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956504629_956504629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 16:53:53 | 08.07.2022 18:07:40 | 1.2297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15363
2342018 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135900 M04_53135900 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:40:17 | 08.07.2022 20:34:52 | 1.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1523 | 0 | 0 | 0 | 3.1523
2341826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:41:54 | 08.07.2022 11:06:23 | 0.40806 | 11 | 1104 | 18 | 657 | 16 | 168 | 0 | 1 | 2.0109 | 96.6408 | 14.8446 | 127.0532 | 16.6215 | 65.5563 | 0 | 1.5043 | 324.2315
2341783 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_35-31-L00421_2375273 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:14:54 | 08.07.2022 09:46:49 | 0.53194 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3162 | 0 | 6.3186 | 0 | 2.1516 | 0 | 0 | 12.7864
2341932 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2775 35-02-M02775__81571168_81571168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 14:36:18 | 08.07.2022 16:58:37 | 2.3719 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.3856 | 0 | 0 | 0 | 9.2626 | 0 | 0 | 61.6482
2341918 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3850 35-04-K03850_R R1B_5790831 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:52:51 | 08.07.2022 15:29:53 | 1.6172 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.1786 | 0 | 0 | 0 | 130.6519 | 0 | 0 | 161.8305
2341818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/31 (KAYNAK MAH.MUHTARLIK) 45-71-M00089_953211530_953211530 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:20:49 | 08.07.2022 11:38:37 | 1.2967 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024
2341772 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HALİM İNMEZ L04_2327031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:33:32 | 08.07.2022 10:24:43 | 1.8531 | 0 | 38 | 20 | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8565 | 553.2007 | 23.1443 | 0.39749 | 43.6567 | 0 | 0 | 634.2556
2341755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133800 M05_53133800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:52:10 | 08.07.2022 09:37:55 | 1.7625 | 3 | 44 | 1 | 6 | 5 | 42 | 1 | 0 | 4.5461 | 17.825 | 26.0699 | 13.2964 | 85.0924 | 74.7142 | 19.8168 | 0 | 241.3608
2342004 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_953386415_953386415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:14:02 | 08.07.2022 20:27:50 | 2.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6261
2341709 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75912950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 02:24:32 | 08.07.2022 02:25:32 | 0.016667 | 0 | 1200 | 19 | 137 | 6 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2.8682 | 1.1885 | 2.8842 | 0.11924 | 0.37489 | 0 | 0.029515 | 7.4645
2342104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458697_950458697 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 22:58:21 | 09.07.2022 01:43:07 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74608
2341998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-72-L00980_956527125_956527125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:51:58 | 08.07.2022 19:18:48 | 1.4472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 7.4408 | 0 | 0 | 10.0875
2341855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_956332585_956332585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 11:21:55 | 08.07.2022 15:32:17 | 4.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849
2342021 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-7 45-85-L00071_45-85-L00071_2349936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:51:42 | 08.07.2022 20:27:12 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3095
2342041 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILAVUZLAR TR-2 45-74-M00200_945593244_945593244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 19:48:38 | 08.07.2022 23:12:28 | 3.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341921 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_D_56378007_56378007 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:57:23 | 08.07.2022 18:23:50 | 4.4408 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.1523 | 0 | 0 | 0 | 25.934 | 0 | 0 | 86.0863
2341729 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-82-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091927 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:24:35 | 08.07.2022 15:45:44 | 9.3525 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0178
2341835 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:54:16 | 08.07.2022 11:12:50 | 0.30944 | 30 | 4186 | 30 | 690 | 129 | 1869 | 30 | 149 | 7.0067 | 334.0548 | 63.2694 | 256.2937 | 300.2133 | 991.0735 | 217.7038 | 411.9771 | 2581.5925
2342084 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR TR-1 45-73-M01209_45-73-M01209_81259570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 21:26:47 | 08.07.2022 22:28:50 | 1.0342 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7588 | 0 | 9.936 | 0 | 0.26497 | 0 | 0 | 23.9597
2341915 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3273 35-07-K03273_F F03_79889957 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 13:49:14 | 08.07.2022 15:33:47 | 1.7425 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4059
2341752 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 07:45:36 | 08.07.2022 09:43:28 | 1.9644 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.2156 | 0 | 97.0522 | 0 | 19.8593 | 0 | 0 | 135.1272
2341775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 08:43:08 | 08.07.2022 09:38:37 | 0.92472 | 3 | 13 | 40 | 181 | 13 | 51 | 0 | 0 | 8.569 | 8.2385 | 370.6806 | 1229.9111 | 59.8408 | 138.9754 | 0 | 0 | 1816.2154
2341815 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2496 35-08-K02496_911737442_911737442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 09:53:55 | 08.07.2022 11:01:32 | 1.1269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8985
2342107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_B_56391461_56391461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 23:06:51 | 09.07.2022 00:31:14 | 1.4064 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6739 | 0 | 0.048173 | 0 | 0.32608 | 0 | 0 | 13.0482
2341832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 10:53:52 | 08.07.2022 11:46:19 | 0.87417 | 1 | 2204 | 4 | 235 | 27 | 253 | 6 | 3 | 0.76671 | 468.1775 | 6.8451 | 113.1872 | 178.6803 | 264.2109 | 212.4801 | 0.8273 | 1245.1752
2342024 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_A_56384903_56384903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 18:54:38 | 08.07.2022 20:38:50 | 1.7367 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8746 | 0 | 0 | 0 | 0.1631 | 0 | 0 | 5.0377
2341732 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 06:43:52 | 08.07.2022 08:20:49 | 1.6158 | 0 | 418 | 23 | 53 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 110.2297 | 729.8757 | 166.738 | 5.9384 | 29.7556 | 0 | 0 | 1042.5374
2341981 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134958 M07_53134958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2022 17:03:43 | 08.07.2022 18:20:50 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.063013 | 0 | 10.663 | 0 | 0.59051 | 0 | 0 | 11.3165
2342116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR İM 45-72-A00002_45-72-A00002_2371320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 00:00:53 | 09.07.2022 00:58:44 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1125
2342126 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 01:04:22 | 09.07.2022 02:24:04 | 1.3283 | 3 | 1014 | 15 | 15 | 9 | 56 | 1 | 0 | 18.8028 | 278.5738 | 24.0943 | 9.1163 | 50.4908 | 36.8918 | 0.67901 | 0 | 418.6488
2342127 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI TR-1 35-14-M00284_7581043_56357613_56357613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 01:12:43 | 09.07.2022 02:40:46 | 1.4675 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5701 | 0 | 0 | 0 | 0.31302 | 0 | 0 | 1.8832
2342128 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_C_56385957_56385957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 01:36:19 | 09.07.2022 02:33:49 | 0.95833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1175 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 0 | 0 | 6.2412
2342129 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-2 35-19-M00434_956688416_956688416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 01:46:35 | 09.07.2022 05:32:30 | 3.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72076
2342130 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-46 35-30-L00046_35-30-L00046_2352198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 01:47:05 | 09.07.2022 02:11:59 | 0.415 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.9702 | 0 | 0 | 0 | 7.6502 | 0 | 0 | 20.6205
2342133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_950444984_950444984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 02:09:39 | 09.07.2022 04:13:20 | 2.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69882
2342137 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:21:46 | 09.07.2022 05:46:26 | 1.4111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.0457 | 0 | 0 | 0 | 4.4365 | 0 | 0 | 6.4823
2342138 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2058706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:42:22 | 09.07.2022 04:50:00 | 0.12722 | 23 | 3883 | 282 | 1192 | 56 | 320 | 4 | 0 | 1.2731 | 78.9398 | 151.6068 | 389.9082 | 19.6016 | 22.5632 | 11.9015 | 0 | 675.7942
2342139 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674749 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 04:58:33 | 09.07.2022 06:21:53 | 1.3889 | 0 | 239 | 2 | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52.325 | 3.7196 | 379.505 | 1.5641 | 7.5189 | 0 | 0 | 444.6326
2342140 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 05:53:34 | 09.07.2022 06:24:47 | 0.52028 | 0 | 133 | 0 | 1 | 36 | 19 | 20 | 2 | 0 | 14.1443 | 0 | 0.096792 | 136.0146 | 7.2167 | 177.2008 | 10.722 | 345.3952
2342141 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:00:10 | 09.07.2022 09:00:01 | 2.9975 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.6339 | 0 | 0 | 0 | 6.0321 | 0 | 0 | 91.6659
2342142 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_12042022_56375302_56375302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:07:23 | 09.07.2022 08:04:52 | 1.9581 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1148 | 0 | 0.72356 | 0 | 0.19128 | 0 | 0 | 5.0296
2342143 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_C_56391768_56391768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:11:48 | 09.07.2022 07:25:17 | 1.2247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 0 | 0.56054 | 0 | 0 | 4.6472
2342146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:16:20 | 09.07.2022 06:45:51 | 0.49194 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 42.4872 | 68.8298 | 359.8051 | 30.1627 | 119.6381 | 0 | 10.9834 | 631.9063
2342147 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:14:41 | 09.07.2022 06:57:54 | 0.72028 | 0 | 401 | 2 | 133 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 51.8869 | 8.6834 | 339.0474 | 1.5758 | 79.5534 | 0 | 0 | 480.7468
2342148 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_M-1807 EGEYILDIZ M14_80521500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:14:24 | 09.07.2022 09:09:42 | 2.9217 | 1 | 438 | 0 | 0 | 17 | 140 | 0 | 0 | 1.8832 | 324.6312 | 0 | 0 | 1128.1358 | 688.1919 | 0 | 0 | 2142.8422
2342150 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:20:11 | 09.07.2022 07:41:48 | 1.3603 | 5 | 1791 | 10 | 20 | 17 | 212 | 2 | 0 | 0.6891 | 403.8508 | 13.2478 | 8.088 | 282.4699 | 120.997 | 6.0543 | 0 | 835.397
2342151 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN GİRİŞ M08_2076279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:25:51 | 09.07.2022 06:31:02 | 0.086389 | 15 | 2712 | 600 | 322 | 68 | 282 | 7 | 0 | 0.41368 | 30.5289 | 128.855 | 43.89 | 32.6109 | 8.4725 | 16.4265 | 0 | 261.1974
2342153 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-344 M03_47615662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:30:53 | 09.07.2022 06:37:26 | 0.10917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 6.8357 | 15.006 | 1.3206 | 25.1369
2342154 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/4 45-71-M00544_A_56402443_56402443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:33:30 | 09.07.2022 07:32:15 | 0.97917 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 1.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1473
2342155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:34:10 | 09.07.2022 06:44:01 | 0.16417 | 49 | 5814 | 51 | 788 | 145 | 2074 | 30 | 150 | 3.9392 | 174.3414 | 35.4951 | 110.4144 | 100.7107 | 266.0238 | 80.7821 | 112.2905 | 883.9971
2342156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/30 M12_2319239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 06:25:45 | 09.07.2022 07:09:23 | 0.72722 | 0 | 1016 | 0 | 4 | 1 | 103 | 1 | 1 | 0 | 137.5824 | 0 | 2.9127 | 0 | 45.9623 | 173.919 | 0.14068 | 360.5171
2342165 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:00:38 | 09.07.2022 07:08:02 | 0.12333 | 0 | 8 | 29 | 73 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.62226 | 41.3864 | 38.745 | 5.713 | 9.346 | 0.56865 | 0 | 96.3813
2342167 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_2039759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:04:01 | 09.07.2022 09:16:07 | 2.2017 | 1 | 1164 | 1 | 0 | 2 | 48 | 0 | 3 | 92.9143 | 543.3266 | 1.3115 | 0 | 16.203 | 108.5844 | 0 | 7.3412 | 769.6809
2342169 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ERCAN MERAL SULAMA GRUBU 35-29-M00282_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:10:28 | 09.07.2022 12:04:06 | 4.8939 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.0938 | 0 | 20.9366 | 0 | 0 | 460.0305
2342171 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:06:20 | 09.07.2022 08:41:02 | 1.5783 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.63414 | 5.8098 | 256.8829 | 34.4539 | 23.4879 | 6.498 | 0 | 0 | 327.7666
2342172 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:15:02 | 09.07.2022 07:25:00 | 0.16611 | 4 | 994 | 119 | 219 | 16 | 106 | 2 | 0 | 0 | 23.4897 | 96.7613 | 24.4136 | 4.9625 | 4.6562 | 9.6206 | 0 | 163.9038
2342173 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-630 M03_2121910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:12:16 | 09.07.2022 09:06:15 | 1.8997 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 457 | 4 | 26 | 0 | 0 | 364.8439 | 0 | 107.4101 | 637.1032 | 62.0399 | 325.4872 | 1496.8843
2342174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_B_56371781_56371781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:25:29 | 09.07.2022 09:35:10 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6235 | 0 | 22.8715 | 0 | 0 | 104.4951
2342177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-65 KANLICAKONAĞI MEVKİİ 35-15-L00065_B_56372430_56372430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:37:51 | 09.07.2022 09:32:36 | 1.9125 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48557 | 0 | 52.4169 | 0 | 19.6329 | 0 | 0 | 72.5354
2342178 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:41:10 | 09.07.2022 07:47:12 | 0.10083 | 2 | 467 | 133 | 18 | 45 | 36 | 1 | 0 | 0.099902 | 8.8764 | 132.6317 | 8.1296 | 25.4062 | 3.1425 | 0.082699 | 0 | 178.369
2342180 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:59:40 | 09.07.2022 08:13:26 | 0.22944 | 0 | 207 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8.5262 | 0 | 4.4538 | 2.1588 | 3.5742 | 0 | 0 | 18.7129
2342181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:47:11 | 09.07.2022 09:03:04 | 1.2647 | 4 | 119 | 18 | 39 | 3 | 48 | 1 | 0 | 9.1683 | 23.3242 | 321.6499 | 188.4174 | 6.0011 | 17.2247 | 0.60404 | 0 | 566.3896
2342182 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YEŞİLOBA TR-2 45-74-M00319_ H_49840980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:59:15 | 09.07.2022 09:16:30 | 1.2875 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0252 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3016
2342183 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:04:51 | 09.07.2022 08:08:42 | 0.064167 | 1 | 526 | 26 | 83 | 11 | 53 | 2 | 2 | 0.079993 | 4.4903 | 18.5917 | 11.1105 | 4.3969 | 1.0137 | 1.845 | 0.0073504 | 41.5354
2342186 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 07:59:31 | 09.07.2022 09:37:52 | 1.6392 | 10 | 203 | 10 | 26 | 16 | 63 | 1 | 0 | 26.8319 | 110.7931 | 18.0799 | 56.6943 | 163.2931 | 187.2557 | 10.0888 | 0 | 573.0369
2342188 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853509_56393204_56393204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:08:01 | 09.07.2022 08:57:14 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9606
2342189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:05:01 | 09.07.2022 08:39:20 | 0.57194 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 0 | 21.6787 | 0 | 1.4029 | 0 | 0 | 26.6635
2342191 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NATURAL GAZ KÖK 35-26-M00276_ABALIOĞLU TAVUKÇULUK M02_65968750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:11:05 | 09.07.2022 09:23:07 | 1.2006 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.49633 | 0 | 82.9788 | 0 | 71.4581 | 0 | 13.6111 | 0 | 168.5443
2342192 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİBOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00052_HatBaşıAyırıcı_53133450 L01_53133450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:34:01 | 09.07.2022 08:34:21 | 0.0055556 | 0 | 165 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.16617 | 0 | 0.046108 | 0 | 0.087967 | 0 | 0 | 0.30025
2342195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:38:21 | 09.07.2022 09:11:33 | 0.55333 | 3 | 543 | 97 | 28 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0.67238 | 42.3309 | 71.2865 | 9.2324 | 7.9557 | 14.6147 | 0 | 0 | 146.0925
2342196 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CERİTLER MERKEZ TR-3 35-31-L00482_35-31-L00482_72255101 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:37:57 | 09.07.2022 08:54:09 | 0.27 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6312 | 0 | 1.1002 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 7.1249
2342198 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:41:47 | 09.07.2022 10:18:52 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.7394 | 0 | 1140.7394
2342200 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:48:35 | 09.07.2022 09:43:18 | 0.91194 | 0 | 207 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.846 | 0 | 17.9011 | 9.3137 | 15.9379 | 0 | 0 | 78.9986
2342201 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-6 45-80-M02952_45-80-M02952_84186061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:47:47 | 09.07.2022 09:50:55 | 1.0522 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.415 | 0 | 2.3554 | 0 | 2.3332 | 0 | 0 | 36.1036
2342202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-3 45-72-L00825_ L01_66579538 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:42:52 | 09.07.2022 09:44:27 | 1.0264 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0062 | 0 | 2.5797 | 0 | 0.42634 | 0 | 0 | 12.0122
2342207 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:26 | 09.07.2022 09:14:15 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5093 | 0 | 0 | 0 | 34.5093
2342208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN M04_2061842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:30 | 09.07.2022 09:37:00 | 0.55833 | 8 | 2944 | 14 | 166 | 24 | 409 | 0 | 9 | 28.7949 | 363.3305 | 35.7426 | 39.209 | 29.5757 | 193.4624 | 0 | 100.4192 | 790.5343
2342209 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:26 | 09.07.2022 09:07:44 | 0.071667 | 13 | 1179 | 12 | 166 | 30 | 222 | 2 | 1 | 1.3289 | 20.5104 | 1.35 | 8.6864 | 7.0528 | 10.7154 | 4.9767 | 0.22948 | 54.85
2342211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:26 | 09.07.2022 10:09:14 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8781 | 0 | 0 | 0 | 246.8781
2342213 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:03:41 | 09.07.2022 09:29:00 | 0.42194 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1.5068 | 38.1439 | 0.024659 | 4.6733 | 23.0881 | 6.3806 | 0.18231 | 0 | 73.9997
2342214 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 08:52:41 | 09.07.2022 10:19:32 | 1.4475 | 2 | 476 | 0 | 2 | 17 | 41 | 4 | 0 | 0.96319 | 103.0437 | 0 | 3.9148 | 29.7082 | 48.9375 | 89.2127 | 0 | 275.7802
2342215 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-5 35-20-L00092_955199324_955199324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:07:14 | 09.07.2022 10:42:33 | 1.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063825
2342216 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:04:17 | 09.07.2022 10:36:33 | 1.5378 | 0 | 548 | 0 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 108.7976 | 0 | 53.4942 | 2.3039 | 59.4523 | 0 | 0 | 224.048
2342220 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:13:37 | 09.07.2022 09:32:01 | 0.30667 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 75.5985 | 63.7693 | 3.1157 | 0 | 81.5574 | 10.7385 | 1.8939 | 0 | 236.6733
2342227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:11:42 | 09.07.2022 09:57:26 | 0.76222 | 0 | 1396 | 0 | 4 | 4 | 161 | 0 | 1 | 0 | 247.4328 | 0 | 0.36872 | 39.919 | 195.9616 | 0 | 22.2453 | 505.9275
2342228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_ATATÜRK MAH M05_72258988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:37:00 | 09.07.2022 10:17:00 | 0.66667 | 1 | 6735 | 5 | 69 | 2 | 438 | 1 | 1 | 0.13992 | 1031.588 | 19.0472 | 29.4823 | 26.2897 | 256.3585 | 6.6328 | 1.4442 | 1370.9826
2342229 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-47 35-30-L00047_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:18:14 | 09.07.2022 10:15:30 | 0.95444 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.050158 | 0 | 0 | 16.1173
2342232 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2328564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:30:21 | 09.07.2022 09:51:00 | 0.34417 | 0 | 1779 | 5 | 292 | 7 | 320 | 1 | 0 | 0 | 99.2067 | 11.1017 | 83.9343 | 7.6495 | 61.3108 | 3.7295 | 0 | 266.9326
2342235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450814_950450814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:34:44 | 09.07.2022 13:13:42 | 3.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935
2342236 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955278619_955278619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:35:38 | 09.07.2022 11:17:56 | 1.705 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36256
2342238 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2322535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:33:00 | 09.07.2022 10:03:07 | 0.50194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8105 | 0 | 2.8324 | 0.8042 | 0 | 0 | 32.4471
2342239 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:29:11 | 09.07.2022 10:00:28 | 0.52139 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 3.4488 | 53.9951 | 32.6715 | 12.5035 | 32.387 | 12.8617 | 0 | 15.7269 | 163.5944
2342241 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956635120_956635120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:41:12 | 09.07.2022 10:38:47 | 0.95972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33766
2342245 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53134902 M04_53134902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 09:49:05 | 09.07.2022 10:59:28 | 1.1731 | 0 | 198 | 7 | 71 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5272 | 188.1361 | 66.0194 | 1.8059 | 6.5256 | 0 | 0 | 284.0143
2342248 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:00:50 | 09.07.2022 10:06:37 | 0.096527 | 0 | 7 | 44 | 72 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.11452 | 17.6757 | 28.8516 | 21.1391 | 6.2309 | 25.6055 | 0 | 99.6174
2342253 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:07:51 | 09.07.2022 10:22:44 | 0.24806 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5696 | 18.5912 | 12.376 | 20.8934 | 30.1817 | 0 | 84.6119
2342257 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DAĞITIM TRAFO DM-14/3B M03_73387479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:18:00 | 09.07.2022 10:46:27 | 0.47417 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.225 | 0 | 0 | 0 | 15.7973 | 0 | 0 | 69.0223
2342258 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_8754195_60982880_60982880 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:17:50 | 09.07.2022 10:43:02 | 0.42 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8671 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 9.3586
2342260 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65632082 M05_65632082 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:24:03 | 09.07.2022 12:34:22 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.2368 | 0 | 118.6774 | 0 | 635.9142
2342262 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:15:20 | 09.07.2022 14:46:23 | 4.5175 | 0 | 7 | 44 | 72 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5.4234 | 837.8074 | 1364.7007 | 1037.4624 | 312.1367 | 1230.2043 | 0 | 4787.735
2342264 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:20:18 | 09.07.2022 10:49:24 | 0.485 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.7026 | 0 | 0 | 0 | 7.7872 | 0 | 0 | 20.4898
2342267 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-62 MUSTAFA BOZKURT GRB 35-15-M00062_48857578_65499321_65499321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:42:56 | 09.07.2022 12:19:12 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8558 | 0 | 0 | 8.8558
2342268 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946411655_946411655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:45:32 | 09.07.2022 12:12:24 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14881
2342270 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367078_953367078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:51:41 | 09.07.2022 12:00:08 | 1.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9739
2342271 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:51:21 | 09.07.2022 11:27:16 | 0.59861 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1.1843 | 10.9365 | 15.8822 | 0 | 45.1716 | 2.5671 | 0.45066 | 0 | 76.1924
2342272 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_8754195_60982880_60982880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:52:28 | 09.07.2022 11:48:40 | 0.93667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6569 | 0 | 0 | 0 | 3.4589 | 0 | 0 | 21.1158
2342276 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ TR-6 35-20-L00445_ H_48404479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:13:51 | 09.07.2022 13:24:14 | 2.1731 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.606 | 0 | 125.4828 | 0 | 41.0209 | 0 | 0 | 173.1096
2342278 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:19:31 | 09.07.2022 11:23:54 | 0.073056 | 0 | 2062 | 0 | 4 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 33.0242 | 0 | 0.20146 | 0 | 26.4035 | 0 | 0.01003 | 59.6391
2342281 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_45-71-M00136_2357163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:16:57 | 09.07.2022 12:58:40 | 1.6953 | 0 | 200 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 74.9877 | 0 | 33.1365 | 0 | 9.4766 | 0 | 49.2642 | 166.8649
2342283 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_C 1C_5861446 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:24:56 | 09.07.2022 13:01:41 | 1.6125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1366 | 0 | 0 | 0 | 12.8441 | 0 | 0 | 22.9807
2342284 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KINIK TR-1 45-81-M00139_A_56384178_56384178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 10:39:38 | 09.07.2022 11:53:23 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9757 | 0 | 0 | 1.9757
2342288 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:50:32 | 09.07.2022 12:24:59 | 0.57417 | 0 | 482 | 34 | 102 | 14 | 89 | 1 | 0 | 0 | 81.0988 | 233.521 | 232.1046 | 57.0812 | 59.7316 | 1.7922 | 0 | 665.3294
2342289 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 11:53:42 | 09.07.2022 12:05:19 | 0.19361 | 0 | 21 | 12 | 127 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.939 | 45.9923 | 176.1097 | 16.486 | 27.6656 | 12.5362 | 0 | 281.7287
2342292 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:10:21 | 09.07.2022 12:11:01 | 0.011111 | 1 | 1345 | 18 | 435 | 13 | 303 | 0 | 1 | 0.0091388 | 4.2039 | 4.7329 | 5.8615 | 1.0122 | 2.9074 | 0 | 0.0051179 | 18.7321
2342294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:12:51 | 09.07.2022 12:29:41 | 0.28056 | 2 | 246 | 124 | 354 | 6 | 34 | 4 | 2 | 0.085413 | 9.8424 | 47.5174 | 37.5406 | 5.8414 | 10.7357 | 30.5053 | 8.2089 | 150.2772
2342295 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134400 M10_53134400 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:11:14 | 09.07.2022 15:05:49 | 2.9097 | 0 | 64 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.1884 | 3.3521 | 59.7612 | 4.8353 | 16.3066 | 0 | 0 | 104.4437
2342299 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | PROMAR DM 35-27-M01206_6 NOLU DİREK M04_75531272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:27:04 | 09.07.2022 14:30:37 | 2.0592 | 5 | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.4353 | 50.5776 | 6.2341 | 0 | 50.6574 | 3.5166 | 183.7098 | 0 | 299.1307
2342300 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_B_56375341_56375341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:29:39 | 09.07.2022 14:00:43 | 1.5178 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.417 | 0 | 0 | 0 | 0.95024 | 0 | 0 | 25.3673
2342303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-162 35-15-L00162_35-15-L00162_2366031 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:53:21 | 09.07.2022 13:13:07 | 0.32944 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.96508 | 0 | 15.7502 | 0 | 2.4214 | 0 | 0 | 19.1367
2342304 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:43:34 | 09.07.2022 14:04:00 | 1.3406 | 15 | 8801 | 21 | 85 | 32 | 580 | 0 | 11 | 613.1391 | 2564.0892 | 21.3492 | 130.2189 | 357.7782 | 996.871 | 0 | 22.4548 | 4705.9004
2342305 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMLICA TR-2 45-81-M00189_B_56400769_56400769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:41:29 | 09.07.2022 14:24:03 | 1.7094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6985 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0 | 0 | 3.6523
2342306 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | H.İBRAHİM ELGÜN TARIMSAL SULAMA 45-71-M01000_44420174_56388861_56388861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 12:42:50 | 09.07.2022 15:29:30 | 2.7778 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59527 | 0 | 30.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8341
2342312 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA ÇAKMAK VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00028_966246325_966246325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:03:32 | 09.07.2022 14:09:18 | 1.0961 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25955 | 0 | 109.6805 | 0 | 25.798 | 0 | 0 | 135.7381
2342313 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ÇAMLIK DM-2 M07_76071946 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:06:53 | 09.07.2022 18:56:15 | 5.8228 | 0 | 1125 | 2 | 21 | 1 | 115 | 2 | 0 | 0 | 1058.2984 | 31.6448 | 74.3372 | 6.397 | 429.2188 | 9.7056 | 0 | 1609.6018
2342317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-12 45-72-M00376_45-72-M00376_2362701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:10:55 | 09.07.2022 14:54:04 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.84
2342319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-60 BAYRAMKUYU 35-15-L00060_C_56371353_56371353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 13:29:25 | 09.07.2022 15:22:20 | 1.8819 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88212 | 0 | 21.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4032
2342322 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1984 35-02-K01984_A A1_60968219 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:01:44 | 09.07.2022 15:45:49 | 1.7347 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.8123 | 0 | 0 | 0 | 6.9888 | 0 | 0 | 73.8011
2342323 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:16:00 | 09.07.2022 14:25:00 | 0.15 | 9 | 2972 | 242 | 235 | 13 | 419 | 2 | 0 | 1.0824 | 63.2477 | 121.4887 | 32.2162 | 15.7244 | 23.4534 | 11.1591 | 0 | 268.3718
2342324 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:01:48 | 09.07.2022 15:41:36 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6846 | 0 | 0.75884 | 0 | 0 | 12.4434
2342325 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TR-2 M05_2039758 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:04:01 | 09.07.2022 16:37:51 | 2.5639 | 1 | 1445 | 9 | 1 | 4 | 69 | 0 | 4 | 155.1253 | 850.893 | 18.8773 | 1.1927 | 25.7595 | 236.2069 | 0 | 13.9338 | 1301.9885
2342329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | İZSU YENİCE SU KUYUSU ÖZEL TR 35-15-L00405Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043688 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:27:03 | 09.07.2022 15:05:02 | 0.63306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8631 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 9.9341
2342332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:41:34 | 09.07.2022 16:19:39 | 1.6347 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.2026 | 0 | 0.59065 | 0 | 10.6177 | 0 | 0 | 79.4109
2342333 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:41:19 | 09.07.2022 20:13:36 | 5.5381 | 0 | 146 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 143.7475 | 5.131 | 23.9708 | 9.1324 | 59.538 | 194.1326 | 0 | 435.6524
2342335 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:56:01 | 09.07.2022 15:11:22 | 0.25583 | 2 | 311 | 34 | 72 | 6 | 75 | 1 | 0 | 0.46057 | 13.0653 | 102.0096 | 111.9293 | 6.5093 | 25.6356 | 0.17271 | 0 | 259.7824
2342336 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-73 BANKACILAR 35-14-L00073_956636118_956636118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:58:44 | 09.07.2022 17:26:27 | 2.4619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59091
2342337 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-29 M03_2315975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:57:51 | 09.07.2022 15:08:00 | 0.16917 | 0 | 1469 | 0 | 135 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.6622 | 0 | 71.1336 | 0.28533 | 10.1239 | 0 | 0 | 135.205
2342338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:59:03 | 09.07.2022 17:17:58 | 2.3153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7901 | 0 | 0 | 0 | 74.9193 | 0 | 0 | 81.7093
2342343 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:15:44 | 09.07.2022 15:50:52 | 0.58556 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 4.32 | 65.069 | 37.8833 | 14.0279 | 41.8886 | 17.8578 | 0 | 16.5625 | 197.6092
2342345 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KESTELLİ TR-1 45-84-L00036_6821121_56385582_56385582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:29:08 | 09.07.2022 16:14:31 | 0.75639 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3058 | 0 | 1.9667 | 0 | 3.5677 | 0 | 0 | 13.8402
2342347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:24:51 | 09.07.2022 16:46:23 | 1.3589 | 0 | 1849 | 0 | 5 | 2 | 478 | 0 | 3 | 0 | 1239.512 | 0 | 12.0637 | 120.8543 | 1846.0257 | 0 | 45.3582 | 3263.8139
2342350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-277 35-18-L00277_950444766_950444766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:25:41 | 09.07.2022 17:51:07 | 2.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
2342352 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:26:41 | 09.07.2022 15:58:29 | 0.53 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 5.0233 | 0 | 8.1454 | 0 | 0 | 14.36
2342353 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:26:10 | 09.07.2022 16:29:41 | 1.0586 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 7.5594
2342354 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:38:16 | 09.07.2022 15:48:00 | 0.16222 | 0 | 963 | 1 | 9 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19.1973 | 1.0892 | 1.7969 | 14.0667 | 7.0088 | 0 | 0 | 43.1589
2342355 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466__72373875_72373875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:43:39 | 09.07.2022 17:19:53 | 1.6039 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9011
2342356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/59 45-72-M00059__81571123_81571123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:42:33 | 09.07.2022 17:02:01 | 1.3244 | 0 | 59 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.3024 | 0 | 8.2103 | 0 | 2.4166 | 0 | 0 | 23.9293
2342357 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:49:23 | 09.07.2022 18:23:59 | 2.5767 | 0 | 137 | 70 | 27 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 54.8267 | 142.4109 | 32.4995 | 17.114 | 19.0622 | 90.785 | 0 | 356.6984
2342358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:52:28 | 09.07.2022 18:05:09 | 2.2114 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.5537 | 0 | 0 | 2132.5819 | 434.9308 | 0 | 0 | 2634.0664
2342360 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450012_950450012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:56:56 | 09.07.2022 18:42:42 | 2.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2364
2342363 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-4 K35_2312291 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:01:51 | 09.07.2022 17:07:01 | 1.0861 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 394.7029 | 0 | 0 | 0 | 118.5982 | 0 | 0 | 513.3011
2342368 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:04:21 | 09.07.2022 16:17:00 | 0.21083 | 9 | 2972 | 242 | 235 | 13 | 419 | 2 | 0 | 1.5153 | 88.8903 | 169.3284 | 43.4613 | 21.9652 | 33.1014 | 15.2418 | 0 | 373.5038
2342371 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 15:43:00 | 09.07.2022 18:58:06 | 3.2517 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.0878 | 0 | 0 | 14.3641 | 23.2 | 0 | 0 | 100.6518
2342372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HatBaşıAyırıcı_53133801 M04_53133801 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:07:44 | 09.07.2022 17:46:05 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | 0 | 58.0901 | 0 | 60.8205
2342378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MESTANLAR TR-1 45-72-L00739_B_56406198_56406198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:14:16 | 09.07.2022 21:36:27 | 5.3697 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7684 | 0 | 1.065 | 0 | 0.054371 | 0 | 0 | 6.8878
2342380 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_910168256_910168256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:31:04 | 09.07.2022 19:09:51 | 2.6464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9926
2342381 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_99563101_99563101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:33:58 | 09.07.2022 17:16:20 | 0.70611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0 | 2.8393
2342382 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:36:21 | 09.07.2022 21:01:37 | 4.4211 | 0 | 1019 | 2 | 11 | 4 | 55 | 0 | 1 | 0 | 373.4879 | 12.6573 | 38.7841 | 466.35 | 78.3292 | 0 | 8.5402 | 978.1488
2342383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:23:31 | 09.07.2022 17:20:37 | 0.95167 | 0 | 638 | 14 | 105 | 6 | 146 | 0 | 1 | 0 | 69.3352 | 129.7791 | 184.1575 | 42.5431 | 123.3974 | 0 | 3.1648 | 552.3771
2342386 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_7044416_56368757_56368757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:38:36 | 09.07.2022 17:20:22 | 0.69611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.3043 | 0 | 0 | 0 | 12.5564 | 0 | 0 | 33.8607
2342389 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:42:40 | 09.07.2022 17:47:07 | 1.0742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 5.7722 | 0 | 0 | 7.5464
2342391 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:42:46 | 09.07.2022 17:45:39 | 1.0481 | 4 | 994 | 119 | 219 | 16 | 106 | 2 | 0 | 0 | 173.5139 | 716.5798 | 158.0796 | 44.4762 | 47.596 | 73.4688 | 0 | 1213.7143
2342392 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2310728 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:52:00 | 09.07.2022 17:43:41 | 0.86139 | 0 | 12086 | 0 | 0 | 3 | 1584 | 0 | 0 | 0 | 3216.5509 | 0 | 0 | 1603.4924 | 1790.2229 | 0 | 0 | 6610.2662
2342397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 16:53:27 | 09.07.2022 17:41:40 | 0.80361 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 7.8075 | 0 | 0.0022392 | 0 | 0 | 10.3635
2342398 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134851 M15_53134851 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:02:46 | 09.07.2022 18:06:07 | 1.0558 | 0 | 52 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7719 | 0 | 4.6542 | 2.0005 | 1.5909 | 0 | 0 | 16.0176
2342399 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:06:39 | 09.07.2022 17:08:21 | 0.028333 | 0 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 36.9106 | 0 | 0 | 0 | 7.4169 | 0 | 0.035554 | 44.3631
2342400 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:07:38 | 09.07.2022 18:07:55 | 1.0047 | 1 | 1032 | 2 | 16 | 5 | 73 | 0 | 0 | 3.8212 | 125.382 | 2.9028 | 25.5704 | 8.2611 | 36.1129 | 0 | 0 | 202.0504
2342402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:14:03 | 09.07.2022 18:42:10 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.7947 | 0 | 922.7947
2342408 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140757 M05_53140757 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:22:51 | 09.07.2022 18:59:55 | 1.6178 | 0 | 162 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.6603 | 0 | 0.21469 | 0 | 6.7335 | 0 | 0 | 38.6085
2342415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-115 ARAPTEPESİ TR-1 35-14-M00115_5835468_56376181_56376181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:35:36 | 09.07.2022 18:47:24 | 1.1967 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7424 | 0 | 1.768 | 0 | 10.2755 | 0 | 0 | 14.7859
2342416 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_955207788_955207788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:32:09 | 09.07.2022 19:56:11 | 2.4006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6108
2342417 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKTAŞ SİTESİ TR 35-30-M00310_955304262_955304262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:39:11 | 09.07.2022 19:17:52 | 1.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15321
2342420 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1031 35-04-M01031_M-1032 M03_2117888 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:43:36 | 09.07.2022 18:06:42 | 0.385 | 0 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 1152.3939 | 0 | 0 | 0 | 631.0123 | 0 | 0 | 1783.4062
2342421 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054878 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:44:06 | 09.07.2022 20:56:42 | 3.21 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8761 | 0 | 0 | 0 | 5.3145 | 0 | 0 | 26.1906
2342430 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_DEMİRCİ TM KÖYLER GİRİŞ M07_84598226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:57:41 | 09.07.2022 18:24:00 | 0.43861 | 3 | 9275 | 9 | 400 | 74 | 844 | 2 | 4 | 0.30116 | 386.6726 | 8.8987 | 69.7696 | 71.0469 | 148.1887 | 29.715 | 9.901 | 724.4936
2342432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_43117832_56352544_56352544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:55:55 | 09.07.2022 18:54:59 | 0.98444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4639
2342433 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:03:01 | 09.07.2022 18:03:31 | 0.0083333 | 0 | 1321 | 1 | 21 | 9 | 116 | 1 | 0 | 0 | 1.1489 | 0.034749 | 0.031987 | 0.15252 | 0.31094 | 0.035918 | 0 | 1.715
2342434 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950456179_950456179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 17:03:58 | 09.07.2022 18:13:22 | 1.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40293
2342435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-4 45-73-M00142_C_56388491_56388491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:03:53 | 09.07.2022 19:42:50 | 1.6492 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.1167 | 0 | 0 | 0 | 11.4105 | 0 | 0 | 38.5272
2342436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1032 35-04-M01032_M-3048 M04_67581300 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:07:38 | 09.07.2022 18:36:46 | 0.48556 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7701 | 0 | 0 | 0 | 1.8584 | 0 | 0 | 17.6285
2342438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:08:23 | 09.07.2022 18:12:10 | 0.063056 | 2 | 17100 | 35 | 827 | 83 | 2069 | 8 | 6 | 0.0068777 | 115.466 | 16.2267 | 54.5258 | 17.701 | 60.5723 | 5.3506 | 2.9783 | 272.8275
2342440 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_HACIHIDIR M02_2307303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:05:56 | 09.07.2022 19:05:41 | 0.99583 | 0 | 123 | 23 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4143 | 83.7364 | 5.6404 | 33.0484 | 3.3786 | 0 | 0 | 138.2182
2342443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139312 M02_53139312 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:10:39 | 09.07.2022 20:01:31 | 1.8478 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4321 | 394.9854 | 399.6934 | 21.0801 | 0 | 0 | 929.1909
2342444 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135486 M03_53135486 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:14:17 | 09.07.2022 21:30:45 | 3.2744 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.1617 | 0 | 0 | 0 | 9.4745 | 0 | 0 | 56.6362
2342450 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:28:03 | 09.07.2022 19:23:11 | 0.91889 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3858 | 167.6661 | 3.8656 | 41.1647 | 0.44515 | 0 | 0 | 235.5274
2342451 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3413 35-08-K03413_912096968_912096968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:30:58 | 09.07.2022 20:42:24 | 2.1906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0.20158 | 0 | 0 | 2.2406
2342454 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:18:31 | 09.07.2022 19:49:45 | 1.5206 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 79.0234 | 297.0183 | 93.3755 | 170.3525 | 36.8203 | 49.9379 | 0 | 726.5279
2342458 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:34:00 | 09.07.2022 18:46:07 | 0.20194 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0.85337 | 19.1824 | 0.012394 | 2.2545 | 12.3131 | 3.6212 | 0.08494 | 0 | 38.3219
2342460 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI PAMUCAK TR-2 45-77-L00477_945497300_945497300 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:19:06 | 09.07.2022 22:16:26 | 3.9556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67103
2342461 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:38:39 | 09.07.2022 18:42:00 | 0.055833 | 6 | 1363 | 13 | 282 | 30 | 247 | 1 | 0 | 0.30501 | 19.0129 | 1.871 | 7.5474 | 12.5158 | 13.3427 | 0.26292 | 0 | 54.8577
2342466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:47:42 | 09.07.2022 19:21:05 | 0.55639 | 0 | 3400 | 3 | 11 | 23 | 855 | 4 | 11 | 0 | 468.9755 | 1.4357 | 2.1831 | 70.4081 | 324.4088 | 208.1242 | 19.4775 | 1095.013
2342472 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/14-ULUCAK DM-2/15 M06_72170828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:00:24 | 09.07.2022 19:53:29 | 0.88472 | 3 | 1536 | 8 | 32 | 0 | 91 | 1 | 0 | 2.3704 | 290.4183 | 4.0059 | 17.8517 | 0 | 45.1225 | 29.6541 | 0 | 389.4228
2342475 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134943 M07_53134943 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:07:19 | 09.07.2022 20:07:22 | 1.0008 | 1 | 6 | 36 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.45858 | 2.3014 | 44.2116 | 30.6456 | 5.5674 | 0 | 0 | 0 | 83.1844
2342477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_D D1b_5953213 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:11:19 | 09.07.2022 20:31:10 | 1.3308 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1247
2342478 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KÖSELER ÇATALÇEŞME TR-1 45-75-M00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086095 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:38:46 | 09.07.2022 22:21:51 | 3.7181 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8018 | 0 | 11.4701 | 0 | 0.13761 | 0 | 0 | 19.4095
2342480 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135345 M04_53135345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:12:36 | 09.07.2022 21:25:45 | 2.2192 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6581 | 0 | 6.3242 | 8.006 | 9.424 | 0 | 0 | 26.4124
2342481 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:49:27 | 10.07.2022 00:59:03 | 6.16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8248 | 0 | 0 | 0 | 2.5842 | 0 | 0 | 10.409
2342483 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 35-30-L00070_955330797_955330797 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:13:21 | 09.07.2022 21:26:58 | 2.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35308
2342484 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_TR-43 M05_2091598 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 18:56:39 | 09.07.2022 20:40:50 | 1.7364 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6566 | 0 | 1.2334 | 0 | 4.6919 | 0 | 0 | 32.5819
2342486 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SEFER YILDIZ TR 35-26-L00080_10214914_56360680_56360680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:24:41 | 09.07.2022 20:54:57 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9291
2342491 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SARICALAR SULAMA TR-1 35-16-M00267_35-16-M00267_2361953 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:31:34 | 09.07.2022 23:21:56 | 3.8394 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072475 | 0 | 187.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7247
2342492 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:35:29 | 09.07.2022 22:41:42 | 3.1036 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.4845 | 0 | 40.9089 | 0 | 5.0928 | 0 | 0 | 79.4863
2342493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-41 M05_72046091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:39:09 | 09.07.2022 20:06:11 | 0.45056 | 0 | 859 | 1 | 0 | 3 | 221 | 6 | 5 | 0 | 117.5137 | 0.40399 | 0 | 9.5371 | 167.4301 | 76.6424 | 6.9676 | 378.4947
2342494 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:42:20 | 09.07.2022 19:43:11 | 0.014167 | 2 | 1392 | 185 | 167 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0.0043894 | 2.3599 | 14.3735 | 6.0078 | 1.1017 | 0.6561 | 0 | 0 | 24.5034
2342495 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-31-L00002_35-31-L00002_2355069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:39:52 | 09.07.2022 20:02:47 | 0.38194 | 0 | 73 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6899 | 0 | 1.2841 | 0 | 3.4219 | 0 | 0 | 10.3959
2342501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_955210963_955210963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:42:04 | 09.07.2022 23:32:05 | 3.8336 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342504 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-19 35-15-L00336__81569939_81569939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:51:10 | 09.07.2022 22:52:48 | 3.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762
2342505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM 45-71-M00006_HatBaşıAyırıcı_53135844 M13_53135844 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:50:31 | 09.07.2022 21:25:33 | 1.5839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9713
2342506 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:47:18 | 09.07.2022 20:50:40 | 1.0561 | 0 | 983 | 66 | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 0 | 137.2314 | 455.9563 | 199.4966 | 6.9924 | 21.4864 | 0 | 44.2643 | 865.4275
2342507 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-6 35-20-L00371_A_56360420_56360420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:58:11 | 09.07.2022 21:39:59 | 1.6967 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7871 | 0 | 9.301 | 0 | 25.4753 | 0 | 0 | 54.5633
2342508 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171__72371788_72371788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:53:32 | 09.07.2022 20:51:07 | 0.95972 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.182 | 0 | 4.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5176
2342509 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:00:50 | 09.07.2022 20:24:51 | 0.40028 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 59.7972 | 0 | 468.4788 | 8.3362 | 145.399 | 13.7064 | 0 | 695.7175
2342510 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:07:14 | 09.07.2022 20:59:10 | 0.86556 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.57092 | 3.7984 | 159.0668 | 19.2029 | 16.5933 | 4.917 | 0 | 0 | 204.1493
2342512 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853507_56393203_56393203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:14:29 | 09.07.2022 21:41:02 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44403 | 0 | 0.31285 | 0 | 0.40135 | 0 | 0 | 1.1582
2342514 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_47890964_56390996_56390996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:29:21 | 09.07.2022 22:33:25 | 2.0678 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7637 | 0 | 4.7838 | 0 | 0.98211 | 0 | 0 | 11.5296
2342515 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_B_72372268_72372268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:21:29 | 09.07.2022 21:21:35 | 1.0017 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70611 | 0 | 0.52635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2325
2342516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:29:12 | 09.07.2022 22:06:12 | 1.6167 | 1 | 748 | 0 | 7 | 10 | 57 | 1 | 4 | 0.54351 | 346.6088 | 0 | 16.5453 | 61.0854 | 88.7241 | 3.7822 | 10.9974 | 528.2866
2342519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-456 35-18-L00456_L-291 L01_72110691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:33:12 | 09.07.2022 20:46:09 | 0.21583 | 0 | 357 | 0 | 7 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56.8348 | 0 | 4.4426 | 0 | 36.7405 | 0 | 0 | 98.0178
2342523 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134201 M10_53134201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:33:05 | 09.07.2022 21:50:41 | 1.2933 | 0 | 184 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.6666 | 20.1735 | 3.2361 | 4.0618 | 4.8092 | 45.0858 | 0 | 101.0329
2342524 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALGÜN SİTESİ TR 35-30-M00026_DAĞITIM TRAFOSU M01_72082995 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:48:45 | 09.07.2022 21:12:01 | 0.38778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2241 | 0 | 0 | 0 | 0.57832 | 0 | 0 | 7.8024
2342530 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_955151128_955151128 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:58:51 | 09.07.2022 21:49:04 | 0.83694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13491
2342534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1068 35-02-M01068_M-590 M02_85876005 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:30:47 | 09.07.2022 22:53:26 | 2.3775 | 0 | 128 | 0 | 0 | 8 | 42 | 6 | 8 | 0 | 69.0514 | 0 | 0 | 783.0658 | 410.058 | 766.9667 | 23.6793 | 2052.8212
2342536 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:58:42 | 09.07.2022 21:27:24 | 0.47833 | 7 | 58 | 33 | 374 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4.5836 | 7.7736 | 123.2557 | 477.296 | 2.4491 | 24.244 | 0 | 0 | 639.602
2342545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446585_950446585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:07:41 | 09.07.2022 22:39:49 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31131
2342547 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953364039_953364039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:01:43 | 10.07.2022 01:15:29 | 4.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667
2342552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_914550383_914550383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:27:11 | 09.07.2022 23:31:15 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322
2342553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446954_950446954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:25:03 | 09.07.2022 22:49:56 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65634
2342554 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ARABACI BOZKÖY TR-1 45-72-L00529_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:12:45 | 09.07.2022 23:36:57 | 2.4033 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.7113 | 0 | 0 | 0 | 23.6153 | 0 | 0 | 51.3266
2342555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162_915854796_915854796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 21:40:25 | 09.07.2022 23:35:22 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17729 | 0 | 0 | 0.17729
2342557 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962828 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:25:50 | 09.07.2022 22:40:16 | 0.24056 | 0 | 202 | 24 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.4073 | 38.8316 | 135.1959 | 0.52732 | 3.5582 | 0 | 0 | 185.5203
2342559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135486 M03_53135486 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:13:44 | 09.07.2022 23:42:42 | 1.4828 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8562 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 0 | 0 | 25.2076
2342561 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:04:53 | 09.07.2022 23:16:52 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.6965 | 0 | 1320.6965
2342562 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-119 GÜNEŞ SANAYİ 35-26-L00041__65203126_65203126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:16:23 | 09.07.2022 23:17:31 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2349 | 0 | 0 | 11.2349
2342564 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_E_56355373_56355373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:15:19 | 09.07.2022 23:37:28 | 1.3692 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4247
2342568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h3_5960083 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:44:15 | 09.07.2022 23:15:38 | 0.52306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.0702 | 0 | 0 | 0 | 17.9286 | 0 | 0 | 28.9988
2342570 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:41:12 | 09.07.2022 23:33:59 | 0.87972 | 0 | 170 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0346 | 0 | 0 | 3.6416 | 4.8826 | 0 | 0 | 26.5588
2342571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-429 M02_2034177 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:49:22 | 09.07.2022 22:50:55 | 0.025833 | 0 | 128 | 0 | 0 | 8 | 42 | 6 | 8 | 0 | 0.73345 | 0 | 0 | 8.0258 | 3.9756 | 8.3095 | 0.26095 | 21.3053
2342572 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_912483842_912483842 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:50:48 | 10.07.2022 00:57:03 | 2.1042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 39.9959 | 0 | 0 | 41.5699
2342573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_45-72-L00205_2376941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:42:30 | 10.07.2022 02:11:28 | 3.4828 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7836
2342575 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜK AVULCUK TR-2 35-15-L00703_35-15-L00703_2364959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 22:57:10 | 10.07.2022 00:01:31 | 1.0725 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.4706 | 0 | 36.7597 | 0 | 20.9459 | 0 | 0 | 64.1762
2342578 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_D_56398548_56398548 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:00:02 | 10.07.2022 02:40:33 | 3.6753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0141 | 0 | 0 | 0 | 0.033204 | 0 | 0 | 4.0473
2342580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454742_950454742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:17:52 | 10.07.2022 01:25:52 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51973
2342582 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-1 45-75-M00128_45-75-M00128_2354559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:08:32 | 10.07.2022 03:49:40 | 4.6856 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4524 | 0 | 34.3288 | 0 | 5.0734 | 0 | 0 | 43.8547
2342583 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_HatBaşıAyırıcı_53136551 L04_53136551 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:13:36 | 10.07.2022 00:51:14 | 1.6272 | 0 | 82 | 39 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 21.7618 | 13.8611 | 5.2993 | 0 | 0 | 0 | 54.3472
2342586 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_TR-11 M04_66081176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:29:00 | 10.07.2022 01:06:30 | 1.625 | 2 | 1935 | 221 | 219 | 35 | 206 | 0 | 0 | 0.42706 | 411.776 | 2108.847 | 822.5184 | 106.1902 | 113.4545 | 0 | 0 | 3563.2132
2342592 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_911959414_911959414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:51:39 | 10.07.2022 01:02:31 | 1.1811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0.71225 | 0 | 0 | 3.4898
2342593 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955332486_955332486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 23:59:02 | 10.07.2022 01:21:44 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23722
2360890 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_Recloser M03_2335304 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 14:04:01 | 09.07.2022 16:38:00 | 2.5664 | 2 | 1668 | 1 | 7 | 0 | 57 | 0 | 2 | 39.4299 | 952.718 | 2.3334 | 13.9821 | 0 | 248.0795 | 0 | 4.0019 | 1260.5448
2361077 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137776 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2022 19:33:00 | 09.07.2022 20:30:47 | 0.96306 | 0 | 160 | 0 | 0 | 8 | 50 | 8 | 9 | 0 | 33.6094 | 0 | 0 | 333.4086 | 192.1621 | 540.8686 | 29.6915 | 1129.7402
2342596 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956695615_956695615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 00:58:36 | 10.07.2022 05:53:40 | 4.9178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199
2342598 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 01:20:52 | 10.07.2022 01:44:50 | 0.39944 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19.5887 | 67.6526 | 21.1524 | 34.18 | 6.2898 | 11.9536 | 0 | 160.8172
2342600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2074342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 01:48:25 | 10.07.2022 02:01:11 | 0.21278 | 0 | 425 | 25 | 42 | 10 | 136 | 0 | 0 | 0 | 18.7588 | 67.5393 | 31.6848 | 6.9745 | 19.8281 | 0 | 0 | 144.7854
2342608 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1050 35-02-M01050_912919955_912919955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:28:27 | 10.07.2022 10:47:52 | 5.3236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.484 | 0 | 0 | 0 | 12.5574 | 0 | 0 | 27.0414
2342609 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:51:01 | 10.07.2022 06:52:49 | 1.03 | 0 | 361 | 137 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.181 | 517.5249 | 129.4062 | 23.7525 | 16.5294 | 0 | 0 | 741.3939
2342610 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:45:00 | 10.07.2022 06:15:23 | 0.50639 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 21.5051 | 79.3227 | 27.1415 | 39.2049 | 7.4606 | 14.4384 | 0 | 189.0732
2342611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 05:55:45 | 10.07.2022 06:55:13 | 0.99111 | 3 | 60 | 41 | 96 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2.6701 | 10.881 | 73.9113 | 246.2706 | 2.1745 | 30.0567 | 0 | 0 | 365.9641
2342613 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:06:49 | 10.07.2022 07:16:20 | 1.1586 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | 0 | 39.3422 | 0 | 34.0964 | 0 | 76.0579
2342614 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-18 M03_84596480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:08:21 | 10.07.2022 06:54:00 | 0.76083 | 0 | 170 | 2 | 54 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13.5503 | 77.1403 | 52.7286 | 0 | 10.8036 | 0.48289 | 0 | 154.7057
2342619 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263363_955263363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:31:19 | 10.07.2022 08:01:19 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 0 | 0 | 1.5604
2342620 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_D_56380874_56380874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:36:12 | 10.07.2022 09:09:36 | 2.5567 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 79.6358 | 0 | 0 | 0 | 6.3871 | 0 | 0 | 86.0229
2342621 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2306341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:39:02 | 10.07.2022 06:50:00 | 0.18278 | 3 | 1030 | 25 | 51 | 15 | 237 | 3 | 0 | 0.20361 | 42.1918 | 32.5911 | 14.5488 | 17.19 | 21.8903 | 20.5701 | 0 | 149.1858
2342629 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:22:00 | 10.07.2022 07:23:00 | 0.016667 | 1 | 639 | 24 | 193 | 7 | 51 | 0 | 3 | 0.0035695 | 0.82766 | 5.6857 | 1.7899 | 0.37511 | 0.34756 | 0 | 1.1709 | 10.2004
2342630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:21:55 | 10.07.2022 07:42:23 | 0.34111 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 11.9544 | 5.1601 | 0.81537 | 0.96428 | 3.2331 | 36.6986 | 0 | 58.8259
2342633 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:27:34 | 10.07.2022 08:14:36 | 0.78389 | 0 | 162 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1675 | 0 | 1.8259 | 2.0763 | 0.94682 | 0 | 0 | 21.0166
2342635 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/86 45-83-L00086_G I01_83944897 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:37:27 | 10.07.2022 08:53:16 | 1.2636 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.4745 | 0 | 0 | 0 | 4.2593 | 0 | 0 | 45.7338
2342636 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:38:39 | 10.07.2022 08:48:11 | 1.1589 | 0 | 403 | 28 | 60 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.9404 | 66.8519 | 95.4223 | 15.0068 | 14.9359 | 0 | 0 | 259.1573
2342638 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENCİ AHMET TR 35-16-M00172_949025633_949025633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:48:25 | 10.07.2022 10:00:04 | 2.1942 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4489
2342639 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 07:49:12 | 10.07.2022 08:58:36 | 1.1567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 4.3512 | 0 | 0 | 6.0323
2342641 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086749 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:04:31 | 10.07.2022 13:05:36 | 5.0181 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4937 | 0 | 1.7435 | 0 | 0.34027 | 0 | 0 | 5.5774
2342642 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-9 35-15-L01046_A_56370679_56370679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:18:35 | 10.07.2022 09:22:09 | 1.0594 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7396 | 0 | 2.6345 | 0 | 10.0385 | 0 | 0 | 20.4126
2342643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-242 35-18-L00242_8663856_56375470_56375470 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:21:47 | 10.07.2022 11:32:26 | 3.1775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5432 | 0 | 0 | 0 | 7.9219 | 0 | 0 | 54.4651
2342644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 7 35-15-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:20:56 | 10.07.2022 11:44:38 | 3.395 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8175 | 0 | 57.0592 | 0 | 22.8006 | 0 | 0 | 111.6773
2342645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:25:53 | 10.07.2022 08:56:38 | 0.5125 | 1 | 384 | 1 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.21494 | 42.5937 | 4.768 | 0.063661 | 12.1277 | 18.6888 | 0 | 0 | 78.4568
2342647 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:39:50 | 10.07.2022 09:00:26 | 0.34333 | 1 | 8605 | 0 | 37 | 3 | 1494 | 2 | 3 | 0.33863 | 677.3484 | 0 | 10.4043 | 39.5798 | 457.4132 | 36.2812 | 0.6732 | 1222.0387
2342648 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-40 35-22-M00040_A_56355187_56355187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:38:25 | 10.07.2022 11:40:36 | 3.0364 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.9642 | 0 | 13.1237 | 0 | 12.15 | 0 | 0 | 78.2379
2342652 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:50:39 | 10.07.2022 08:52:20 | 0.028056 | 12 | 6796 | 44 | 748 | 60 | 955 | 9 | 2 | 0.14994 | 49.3816 | 1.8891 | 12.8067 | 9.9134 | 21.3382 | 3.5975 | 0.77097 | 99.8475
2342653 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:50:49 | 10.07.2022 08:53:00 | 0.036389 | 0 | 15321 | 21 | 224 | 24 | 2010 | 12 | 9 | 0 | 131.6942 | 4.4731 | 11.6608 | 9.9424 | 66.0263 | 8.9659 | 2.7507 | 235.5134
2342654 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | FARUK ÜLGÜDÜR SULAMA GRUBU 35-29-M00323_35-29-M00323_2376754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:54:47 | 10.07.2022 09:55:56 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6915 | 0 | 18.0887 | 0 | 0 | 30.7802
2342655 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 08:57:19 | 10.07.2022 09:03:03 | 0.095691 | 12 | 6796 | 44 | 748 | 60 | 955 | 9 | 2 | 0.56766 | 174.625 | 6.5317 | 43.9271 | 35.6329 | 78.4518 | 12.6168 | 2.7504 | 355.1033
2342656 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:04:33 | 10.07.2022 09:16:00 | 0.19083 | 12 | 6796 | 44 | 748 | 60 | 955 | 9 | 2 | 1.2338 | 360.0471 | 13.2157 | 88.268 | 74.4453 | 166.8225 | 25.8361 | 5.7115 | 735.58
2342657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_TR-40 L07_83531039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:01:58 | 10.07.2022 10:07:21 | 1.0897 | 0 | 2240 | 0 | 19 | 1 | 569 | 0 | 0 | 0 | 647.201 | 0 | 20.7856 | 79.5224 | 565.4351 | 0 | 0 | 1312.9441
2342658 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911809068_911809068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:03:04 | 10.07.2022 11:11:58 | 2.1483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9798 | 0 | 0 | 0 | 3.9675 | 0 | 0 | 5.9473
2342660 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956663197_956663197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:09:33 | 10.07.2022 10:21:20 | 1.1964 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43808
2342665 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:13:30 | 10.07.2022 10:16:05 | 1.0431 | 4 | 119 | 18 | 39 | 3 | 48 | 1 | 0 | 9.5458 | 20.914 | 278.5401 | 158.8318 | 5.6424 | 17.0538 | 0.53871 | 0 | 491.0665
2342667 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-23 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01023_45-80-M01023_2364081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:21:12 | 10.07.2022 11:33:27 | 2.2042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2779
2342668 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-2 45-74-M00351_945590469_945590469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:23:46 | 10.07.2022 10:49:01 | 1.4208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54536
2342669 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_35-27-M01472_83026127 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:35:33 | 10.07.2022 11:55:57 | 2.34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.8101 | 0 | 0 | 0 | 11.4313 | 0 | 0 | 15.2414
2342674 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TR-29 YILDIZ AKYOKUŞ 45-81-M00029_A_56401213_56401213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 09:33:56 | 10.07.2022 10:44:24 | 1.1744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4019
2342676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-48 ÇIKIŞI L02_58182014 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:04:48 | 10.07.2022 11:26:40 | 1.3644 | 1 | 48 | 0 | 18 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1.7971 | 18.0847 | 0 | 16.2268 | 0 | 8.3673 | 157.1459 | 0 | 201.6217
2342684 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_956644219_956644219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:08:47 | 10.07.2022 13:20:04 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4438 | 0 | 0 | 7.4438
2342686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99473503_99473503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:14:56 | 10.07.2022 11:49:14 | 1.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342687 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_78961041 M15_78961041 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:25:07 | 10.07.2022 12:22:28 | 1.9558 | 0 | 14 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8706 | 0 | 34.3656 | 32.6894 | 25.895 | 0 | 0 | 102.8206
2342688 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192358_953192358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:28:58 | 10.07.2022 12:32:02 | 2.0511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26812
2342690 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_99543359_99543359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:26:22 | 10.07.2022 12:47:29 | 2.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946
2342691 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-08/10-B 45-71-M00289_953242562_953242562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:32:26 | 10.07.2022 12:02:18 | 1.4978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3708
2342692 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-86-M00106_B_56392863_56392863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:29:53 | 10.07.2022 11:50:58 | 1.3514 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 0.0038137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9329
2342695 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_945560245_945560245 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:29:20 | 10.07.2022 11:26:07 | 0.94639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36886
2342696 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TAYLAN SAVRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00307_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095981 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:37:51 | 10.07.2022 12:53:32 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0894 | 0 | 153.8577 | 0 | 46.2288 | 0 | 0 | 202.1758
2342699 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-3 45-75-M00213_B_56387471_56387471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:48:25 | 10.07.2022 11:44:26 | 0.93361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629
2342701 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784512_56352994_56352994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:56:19 | 10.07.2022 12:53:50 | 1.9586 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8484
2342702 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_915027030_915027030 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:56:38 | 10.07.2022 12:06:49 | 1.1697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68349 | 0 | 0 | 0 | 0.31181 | 0 | 0 | 0.9953
2342704 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | GENCERLER TR-2 35-20-L00424_A_56407846_56407846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:54:45 | 10.07.2022 11:24:12 | 0.49083 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0 | 6.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7524
2342705 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-1 M16_2307944 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:03:27 | 10.07.2022 11:37:07 | 0.56132 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7787 | 0 | 2.0537 | 0 | 3.3823 | 0 | 0 | 9.2147
2342706 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:04:48 | 10.07.2022 11:29:01 | 0.40361 | 0 | 184 | 0 | 96 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.261 | 0 | 95.9191 | 0.64667 | 29.2294 | 0 | 0 | 151.0562
2342709 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 10:52:40 | 10.07.2022 11:35:48 | 0.71889 | 8 | 984 | 6 | 7 | 7 | 83 | 0 | 0 | 2.0877 | 179.9263 | 5.6241 | 1.2546 | 56.6533 | 50.5855 | 0 | 0 | 296.1316
2342710 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99295847_99295847 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:09:18 | 10.07.2022 13:31:50 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9272
2342711 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:06:01 | 10.07.2022 14:47:03 | 3.6839 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.2294 | 0 | 10.1756 | 0 | 22.9853 | 0 | 0 | 69.3903
2342713 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-3 45-74-M00201_A_65497087_65497087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:17:27 | 10.07.2022 12:09:53 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072811
2342716 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1498 35-03-M01498_910339552_910339552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:22:20 | 10.07.2022 14:51:00 | 3.4778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5222
2342718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-48 35-28-L00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:27:50 | 10.07.2022 15:41:30 | 4.2278 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.8105 | 0 | 50.3549 | 0 | 27.9603 | 0 | 0 | 135.1258
2342723 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY OVA TR-1 35-22-M00182_B_56354322_56354322 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:19:47 | 10.07.2022 12:28:47 | 1.15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55302 | 0 | 1.078 | 0 | 0.49555 | 0 | 0 | 2.1265
2342725 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 35-22-M00122_BK.TASARIM AYAKABI-AĞAÇ İŞLERİ TR-11/12 M04_72110192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:21:14 | 10.07.2022 13:31:47 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5285 | 31.2715 | 19.9191 | 139.719
2342728 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_9853793_56357197_56357197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:34:57 | 10.07.2022 13:30:31 | 1.9261 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.637 | 0 | 0 | 0 | 0.0070052 | 0 | 0 | 5.644
2342729 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EROL YILMAZ SLM TR 35-26-L00364_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040382 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:44:56 | 10.07.2022 12:31:17 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1665 | 0 | 12.2207 | 0 | 0 | 63.3873
2342733 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956667390_956667390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:43:38 | 10.07.2022 12:20:54 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11897
2342734 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2367 35-02-M02367_953097167_953097167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:51:20 | 10.07.2022 12:50:28 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342735 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634114_956634114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:54:00 | 10.07.2022 14:04:31 | 2.1753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8766
2342737 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 9 35-15-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043195 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 11:51:45 | 10.07.2022 14:20:12 | 2.4742 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3939 | 0 | 2.3309 | 0 | 5.5191 | 0 | 0 | 34.244
2342738 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-31 M02_84596448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:05:33 | 10.07.2022 12:18:44 | 0.21972 | 0 | 82 | 2 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.2641 | 27.8567 | 12.6849 | 0 | 0.56929 | 0.16871 | 0 | 43.5437
2342742 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4778 35-04-K04778_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:10:02 | 10.07.2022 15:21:34 | 3.1922 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 190.1481 | 0 | 5.3937 | 0 | 41.5533 | 0 | 0 | 237.0951
2342744 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135782 L28_53135782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:13:30 | 10.07.2022 13:09:34 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0301
2342748 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-128 35-15-M00128_48830914_56361715_56361715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:18:35 | 10.07.2022 17:29:13 | 5.1772 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.2598 | 0 | 0 | 0 | 20.5673 | 0 | 0 | 108.8272
2342750 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911022576_911022576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:16:44 | 10.07.2022 13:48:17 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4022 | 0 | 0 | 22.4022
2342751 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_TAYTAN TR-1 ÇIKIŞI M012_60669842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:20:00 | 10.07.2022 12:47:23 | 0.45639 | 2 | 2674 | 18 | 55 | 13 | 333 | 3 | 0 | 1.563 | 229.738 | 34.4212 | 63.6739 | 101.9139 | 121.1713 | 119.7526 | 0 | 672.2339
2342753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:31:01 | 10.07.2022 12:53:58 | 0.3825 | 0 | 183 | 0 | 93 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23.9642 | 0 | 91.0418 | 0.62007 | 25.9813 | 0 | 0 | 141.6074
2342754 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_915943898_915943898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:29:37 | 10.07.2022 16:05:57 | 3.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342755 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:37:00 | 10.07.2022 12:47:12 | 0.17 | 0 | 8 | 29 | 73 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0024 | 66.999 | 58.1893 | 10.9463 | 20.3416 | 0.96837 | 0 | 158.4471
2342757 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349__84624711_84624711 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:36:34 | 10.07.2022 15:04:36 | 2.4672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6993 | 0 | 0.030851 | 0 | 0 | 28.7301
2342760 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_C_60985029_60985029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:45:05 | 10.07.2022 13:47:30 | 1.0403 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49.6914 | 0 | 0 | 0 | 15.7895 | 0 | 0 | 65.4809
2342761 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-4 35-15-L00191_48679351_56406650_56406650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:43:10 | 10.07.2022 16:43:15 | 4.0014 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7066 | 0 | 184.0045 | 0 | 15.8877 | 0 | 0 | 209.5987
2342762 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_35-27-M00680_2355293 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:52:23 | 10.07.2022 15:05:36 | 2.2203 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9185 | 0 | 12.367 | 0 | 0 | 29.2855
2342764 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139758 L23_53139758 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:49:36 | 10.07.2022 14:55:47 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3608
2342766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448876_950448876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:01:01 | 10.07.2022 16:23:29 | 3.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3213
2342768 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_945560245_945560245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:12:09 | 10.07.2022 14:59:55 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71097
2342769 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4547 35-03-K04547_910252309_910252309 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2022 12:54:32 | 10.07.2022 14:51:31 | 1.9497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1388
2342771 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_45-83-L00441_2371747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:16:14 | 10.07.2022 14:03:15 | 0.78361 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9928 | 0 | 49.5677 | 0 | 1.8087 | 0 | 0 | 54.3692
2342772 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1383 35-01-K01383_35-01-K01383_2360163 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:14:20 | 10.07.2022 14:06:05 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6644 | 0 | 61.9756 | 329.6399
2342775 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953244391_953244391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:27:25 | 10.07.2022 15:06:14 | 1.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12772
2342776 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:39:07 | 10.07.2022 14:22:00 | 0.71472 | 34 | 2034 | 116 | 162 | 48 | 228 | 3 | 1 | 41.1738 | 336.9209 | 88.5745 | 98.2687 | 221.7218 | 143.0931 | 4.4684 | 0.55037 | 934.7716
2342777 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3592 35-01-K03592__79680390_79680390 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:39:14 | 10.07.2022 15:18:31 | 1.6547 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.6065 | 0 | 0 | 0 | 1.9928 | 0 | 0 | 36.5992
2342781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_912301597_912301597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:50:24 | 10.07.2022 15:59:35 | 2.1531 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1155 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 0 | 17.0936
2342782 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1348 35-01-M01348_E_56355755_56355755 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:54:57 | 10.07.2022 15:12:58 | 1.3003 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.6842 | 0 | 0 | 0 | 8.8604 | 0 | 0 | 63.5446
2342783 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 13:58:22 | 10.07.2022 14:00:50 | 0.041111 | 0 | 183 | 0 | 93 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.5968 | 0 | 9.5506 | 0.068742 | 2.8758 | 0 | 0 | 15.092
2342785 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_6110995_56357182_56357182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:01:56 | 10.07.2022 14:31:14 | 0.48833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 0 | 5.4691 | 0 | 0 | 15.4561
2342786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:08:26 | 10.07.2022 15:16:41 | 1.1375 | 8 | 984 | 6 | 7 | 7 | 83 | 0 | 0 | 3.3584 | 289.9896 | 8.9234 | 1.956 | 95.0965 | 86.044 | 0 | 0 | 485.3679
2342787 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAYAHŞİ TARIMSAL SULAMA TR-5 45-78-L00438_45-78-L00438_2350809 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:16:22 | 10.07.2022 14:52:15 | 0.59806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0194
2342789 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910884082_910884082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:28:49 | 10.07.2022 17:47:23 | 3.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
2342790 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_A_56403366_56403366 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:29:05 | 10.07.2022 18:30:21 | 4.0211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3076 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 15.5886
2342794 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2573 35-01-M02573_911846763_911846763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:48:50 | 10.07.2022 16:43:09 | 1.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13342 | 0 | 0 | 0 | 11.7339 | 0 | 0 | 11.8674
2342795 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-916 35-01-K00916_B B2_60879320 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:51:48 | 10.07.2022 17:33:39 | 2.6975 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.9144 | 0 | 0 | 0 | 6.4796 | 0 | 0 | 43.394
2342796 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133306 L04_53133306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 14:57:06 | 10.07.2022 16:09:27 | 1.2058 | 0 | 159 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30.4507 | 0 | 0.10408 | 2.0318 | 23.0013 | 0 | 0.18375 | 55.7716
2342962 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 22:49:48 | 11.07.2022 01:03:02 | 2.2206 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6158 | 0 | 15.1463 | 0 | 0 | 0 | 24.7621
2342960 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:19:47 | 11.07.2022 01:00:07 | 0.67222 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.928 | 0 | 15.7192 | 0 | 0.86829 | 0 | 0 | 25.5155
2342961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_45-73-M00536_2353030 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:12:18 | 11.07.2022 01:57:30 | 1.7533 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 33.2715
2342963 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-2 45-72-M00199_B_56387173_56387173 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 00:37:56 | 11.07.2022 04:34:41 | 3.9458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68235
2342964 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_955197222_955197222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 01:02:11 | 11.07.2022 02:34:40 | 1.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019695
2342973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-95 35-02-K00095_C_56366072_56366072 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:14:31 | 11.07.2022 13:15:03 | 5.0089 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 18.5717 | 0 | 0 | 0 | 313.9835 | 0 | 16.1925 | 348.7478
2342974 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:46:50 | 11.07.2022 06:00:35 | 0.22917 | 0 | 125 | 0 | 258 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15.3796 | 0 | 24.6364 | 0.52047 | 8.275 | 0 | 0 | 48.8114
2342975 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_EGE KENT M09_2307165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:43:49 | 11.07.2022 08:01:46 | 2.2992 | 0 | 747 | 0 | 1 | 15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 297.8009 | 0 | 1.4311 | 643.7682 | 49.3717 | 353.712 | 0 | 1346.0838
2342976 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 05:59:49 | 11.07.2022 06:00:19 | 0.0083333 | 1 | 3153 | 47 | 103 | 35 | 703 | 17 | 0 | 0.0059839 | 2.9569 | 0.71614 | 0.84925 | 1.4126 | 1.5461 | 2.5809 | 0 | 10.0679
2342977 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/6 M03_2331764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:02:22 | 11.07.2022 07:50:39 | 1.8047 | 9 | 20 | 200 | 236 | 48 | 41 | 0 | 0 | 18.3157 | 19.2195 | 590.9579 | 601.8483 | 89.5927 | 55.6044 | 0 | 0 | 1375.5386
2342979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:07:53 | 11.07.2022 07:02:57 | 0.91778 | 3 | 189 | 19 | 241 | 15 | 74 | 4 | 0 | 15.3136 | 50.313 | 11.0618 | 113.0991 | 50.3391 | 44.4756 | 36.9075 | 0 | 321.5097
2342983 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:20:43 | 11.07.2022 06:50:24 | 0.49472 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.6207 | 57.7309 | 45.154 | 2.0069 | 64.3814 | 8.3098 | 0 | 0 | 179.2037
2342984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GÜNLÜCE L13_2062377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:25:19 | 11.07.2022 06:35:57 | 0.17722 | 0 | 424 | 43 | 22 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 74.6694 | 16.053 | 8.2854 | 10.9531 | 0 | 0 | 120.3648
2342985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:38:09 | 11.07.2022 06:50:00 | 0.1975 | 3 | 3305 | 1 | 207 | 5 | 838 | 1 | 0 | 6.7304 | 152.0228 | 0.20252 | 34.655 | 18.8908 | 166.8446 | 0.17577 | 0 | 379.5219
2342986 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:28:27 | 11.07.2022 07:00:26 | 0.53306 | 0 | 358 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 43.0807 | 0 | 0.35693 | 37.8352 | 3.0961 | 0 | 0.29211 | 84.6611
2342987 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:42:21 | 11.07.2022 06:54:25 | 0.20111 | 1 | 1143 | 0 | 15 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0.32707 | 58.8171 | 0 | 1.653 | 2.7524 | 14.4388 | 0 | 0 | 77.9884
2342988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:42:25 | 11.07.2022 10:06:23 | 3.3994 | 0 | 146 | 12 | 26 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.4674 | 440.8578 | 19.3882 | 41.3645 | 20.7297 | 0 | 0 | 570.8076
2342990 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_SARAÇLAR L04_72240087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:32:52 | 11.07.2022 07:09:40 | 0.61333 | 0 | 204 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0941 | 0 | 3.4535 | 0 | 0.33718 | 0 | 0 | 13.8848
2342991 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:49:07 | 11.07.2022 08:35:30 | 1.7731 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 36.3913 | 971.8121 | 16.8272 | 18.6019 | 0 | 1050.2496
2342993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_TR-75 M01_2103300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 06:48:59 | 11.07.2022 07:33:19 | 0.73889 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0163 | 0 | 0 | 45.0357
2342995 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:04:26 | 11.07.2022 07:07:00 | 0.042778 | 4 | 994 | 119 | 219 | 16 | 106 | 2 | 0 | 0 | 6.0492 | 24.9185 | 6.2871 | 1.278 | 1.1991 | 2.4775 | 0 | 42.2093
2342996 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668784 M04_54668784 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:13:22 | 11.07.2022 09:19:57 | 2.1097 | 0 | 125 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4454 | 0 | 109.3264 | 31.3006 | 10.9144 | 0 | 0 | 199.9867
2342998 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_ÖLÇÜ-GERİLİM - CANLI L01_66504964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:21:09 | 11.07.2022 07:21:39 | 0.0083333 | 0 | 1310 | 15 | 458 | 17 | 332 | 0 | 0 | 0 | 2.1343 | 0.31894 | 5.8258 | 0.31156 | 1.6403 | 0 | 0 | 10.2309
2342999 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:23:18 | 11.07.2022 09:46:12 | 2.3817 | 0 | 71 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6699 | 0 | 31.794 | 0 | 3.3185 | 0 | 0 | 56.7825
2343000 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:24:59 | 11.07.2022 08:18:45 | 0.89611 | 2 | 701 | 223 | 23 | 25 | 94 | 0 | 1 | 0.35502 | 77.4487 | 742.2043 | 26.6172 | 28.1425 | 19.6215 | 0 | 0.43511 | 894.8243
2343002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:25:58 | 11.07.2022 07:35:07 | 0.1525 | 0 | 1229 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 16.4922 | 3.1048 | 0.3194 | 1.7784 | 1.5297 | 4.4161 | 0 | 27.6406
2343003 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:29:19 | 11.07.2022 07:35:32 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12083 | 0.11466 | 10.8588 | 0.24592 | 11.3402
2343004 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:31:06 | 11.07.2022 07:53:29 | 0.37306 | 0 | 1233 | 20 | 151 | 12 | 261 | 0 | 0 | 0 | 56.3185 | 7.6314 | 26.3439 | 4.6417 | 24.0772 | 0 | 0 | 119.0128
2343007 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:45:09 | 11.07.2022 09:43:40 | 1.9753 | 12 | 672 | 8 | 96 | 13 | 126 | 2 | 1 | 19.0998 | 318.3456 | 24.8671 | 110.9225 | 60.0938 | 163.8913 | 130.6457 | 5.9064 | 833.7722
2343008 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:48:36 | 11.07.2022 07:57:13 | 0.14361 | 24 | 235 | 41 | 65 | 30 | 210 | 1 | 0 | 3.0355 | 7.2808 | 6.3688 | 9.4335 | 17.0549 | 24.1825 | 0.034135 | 0 | 67.3902
2343010 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2308008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:28:42 | 11.07.2022 08:54:59 | 1.4381 | 2 | 1055 | 0 | 48 | 0 | 119 | 0 | 0 | 46.064 | 420.0494 | 0 | 33.0765 | 0 | 136.1637 | 0 | 0 | 635.3535
2343011 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:21:12 | 11.07.2022 10:59:00 | 0.63 | 0 | 703 | 0 | 12 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.1155 | 0 | 4.9635 | 3.9155 | 9.8031 | 0 | 0 | 66.7976
2343012 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:18:33 | 11.07.2022 08:38:00 | 0.32417 | 0 | 7207 | 0 | 41 | 4 | 434 | 1 | 1 | 0 | 362.1729 | 0 | 3.8047 | 2.3913 | 82.5169 | 10.6606 | 0.30148 | 461.8479
2343013 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:20:39 | 11.07.2022 08:37:02 | 0.27306 | 0 | 1036 | 0 | 10 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 56.3047 | 0 | 2.1872 | 0 | 16.5808 | 0 | 0 | 75.0726
2343014 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:17:24 | 11.07.2022 09:16:14 | 0.98056 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.21345 | 0 | 8.1557 | 0 | 1.7222 | 0 | 0 | 10.0913
2343021 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-104 DÜZCE AZMAK 35-14-L00104_956659841_956659841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:30:59 | 11.07.2022 09:53:53 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5999
2343022 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135513 M03_53135513 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:40:27 | 11.07.2022 10:02:07 | 1.3611 | 0 | 178 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.973 | 0 | 3.604 | 1.8641 | 0.49551 | 0 | 0 | 26.9366
2343024 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-630 M03_2311438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:25:50 | 11.07.2022 09:37:39 | 1.1969 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 457 | 4 | 26 | 0 | 0 | 242.8972 | 0 | 74.667 | 454.6837 | 42.2151 | 225.4605 | 1039.9234
2343026 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-21 35-31-L00280_C_65514121_65514121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:44:54 | 11.07.2022 10:11:31 | 1.4436 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5195 | 0 | 8.5435 | 0 | 7.0139 | 0 | 0 | 19.0769
2343028 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:46:45 | 11.07.2022 09:39:15 | 0.875 | 0 | 125 | 0 | 258 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64.4655 | 0 | 111.8361 | 2.4972 | 42.4542 | 0 | 0 | 221.253
2343029 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:53:08 | 11.07.2022 11:05:43 | 2.2097 | 0 | 714 | 1 | 14 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 156.0658 | 5.7152 | 3.8075 | 125.3708 | 33.7277 | 0.96429 | 0 | 325.6514
2343032 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784500_56352976_56352976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:03:12 | 11.07.2022 14:32:53 | 5.4947 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2239 | 0 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8847
2343033 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-14 45-76-M00014_B_56403688_56403688 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:04:52 | 11.07.2022 12:04:50 | 2.9994 | 0 | 39 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8796 | 0 | 61.5985 | 0 | 7.7093 | 0 | 0 | 98.1873
2343034 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_910352676_910352676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:04:24 | 11.07.2022 11:10:41 | 2.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0005
2343039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:04:49 | 11.07.2022 09:13:00 | 0.13639 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 14 | 248 | 1 | 1 | 0 | 40.8448 | 24.4046 | 59.4205 | 11.0155 | 30.6313 | 12.8335 | 0.95212 | 180.1022
2343041 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_GÖRECE M-352 M05_72142995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:09:47 | 11.07.2022 09:58:30 | 0.81194 | 0 | 2685 | 0 | 10 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 417.1599 | 0 | 4.303 | 0 | 81.5807 | 0 | 0 | 503.0435
2343042 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-55 L01_72126594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 08:55:09 | 11.07.2022 10:11:03 | 1.265 | 0 | 1450 | 0 | 10 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 484.6756 | 0 | 1.7947 | 1.8549 | 194.6374 | 0 | 0 | 682.9626
2343044 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SELCE TR-1 45-73-M00716__72373655_72373655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:13:11 | 11.07.2022 11:09:53 | 1.945 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2254 | 0 | 8.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3721
2343046 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_911022576_911022576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:08:11 | 11.07.2022 10:49:09 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5915 | 0 | 0 | 21.5915
2343047 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:19:02 | 11.07.2022 09:20:00 | 0.016111 | 0 | 825 | 2 | 40 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1.6427 | 0.14009 | 1.4623 | 0.078685 | 0.80273 | 0 | 0 | 4.1265
2343050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24-A 45-71-M02217__73560696_73560696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:22:13 | 11.07.2022 12:57:45 | 3.5922 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153.6155 | 0 | 0 | 0 | 35.0966 | 0 | 0 | 188.7122
2343051 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-14 45-77-L00014_A_56396170_56396170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:16:46 | 11.07.2022 09:49:15 | 0.54139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16689 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 1.2785
2343052 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:16:00 | 11.07.2022 10:19:05 | 1.0514 | 0 | 703 | 0 | 12 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 78.6781 | 0 | 8.1933 | 6.2645 | 15.2897 | 0 | 0 | 108.4256
2343055 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:35:24 | 11.07.2022 13:19:44 | 3.7389 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0.89726 | 0 | 0.36321 | 0 | 0 | 3.9285
2343057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 07:45:54 | 11.07.2022 10:21:45 | 2.5975 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 114.7708 | 161.8733 | 3.1722 | 468.1436 | 49.7433 | 244.3058 | 0 | 0 | 1042.009
2343059 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_945636680_945636680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:42:56 | 11.07.2022 14:45:53 | 5.0492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2384
2343060 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AYDINLAR MADENCİLİK ÖZEL TR 35-27-M00692Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054341 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:40:20 | 11.07.2022 11:46:23 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | 0 | 2.9229
2343066 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_TR-90 M01_83507415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:54:31 | 11.07.2022 11:03:39 | 1.1522 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.0542 | 0 | 2.7833 | 0 | 4.1443 | 81.8324 | 0 | 93.8141
2343067 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_B_56388836_56388836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:55:28 | 11.07.2022 12:03:18 | 2.1306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0162
2343068 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_TR-43 M05_2091598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:01:39 | 11.07.2022 10:18:29 | 0.28056 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1064 | 0 | 0.20341 | 0 | 0.69502 | 0 | 0 | 5.0048
2343071 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_TR-2/97 L05_2327089 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 09:57:14 | 11.07.2022 11:26:32 | 1.4883 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 216.1591 | 0 | 0 | 0 | 131.5689 | 0 | 0 | 347.728
2343072 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-203 35-14-L00203_95001258525_95001258525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:08:32 | 11.07.2022 11:42:28 | 1.5656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_45-73-M01041_2353780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:16:06 | 11.07.2022 11:05:36 | 0.825 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2398 | 0 | 13.8382 | 0 | 0.81192 | 0 | 0 | 25.89
2343075 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:19:29 | 11.07.2022 10:50:59 | 0.525 | 1 | 101 | 22 | 13 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0.094454 | 14.0053 | 114.6632 | 40.6803 | 55.333 | 25.793 | 0 | 0 | 250.5692
2343076 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/20 45-71-M00445_DM-20 M02_65995939 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:08:50 | 11.07.2022 15:39:57 | 5.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7707 | 0 | 379.0293 | 0 | 513.8
2343078 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:20:56 | 11.07.2022 11:01:02 | 0.66833 | 0 | 726 | 6 | 29 | 3 | 53 | 1 | 1 | 0 | 60.582 | 5.5198 | 6.5259 | 10.2401 | 17.691 | 5.5828 | 19.9678 | 126.1093
2343081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950457399_950457399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:39:34 | 11.07.2022 15:46:18 | 5.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494
2343083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505__83007479_83007479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:44:12 | 11.07.2022 11:14:53 | 0.51139 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72766 | 0 | 15.6574 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 17.7257
2343086 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_ST DM1/6F1B_5822999 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:59:28 | 11.07.2022 12:50:01 | 1.8425 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.0375 | 0 | 0 | 0 | 8.8145 | 0 | 0 | 52.8521
2343087 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-13-L00016_946423157_946423157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 10:58:34 | 11.07.2022 11:29:20 | 0.51278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23763 | 0 | 0 | 0 | 0.26081 | 0 | 0 | 0.49844
2343089 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-16 K16_2311893 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:06:19 | 11.07.2022 12:31:18 | 1.4164 | 1 | 3097 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 2 | 24.8959 | 955.2766 | 0 | 0 | 177.9671 | 99.0793 | 0 | 41.7519 | 1298.9707
2343090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:11:49 | 11.07.2022 11:29:59 | 0.30278 | 0 | 2392 | 0 | 78 | 5 | 218 | 0 | 2 | 0 | 158.8315 | 0 | 79.2415 | 2.4256 | 66.6457 | 0 | 2.393 | 309.5374
2343091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2904 35-02-M02904_A A1b_83760873 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:15:38 | 11.07.2022 14:50:25 | 3.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 100.1207 | 0 | 9.7364 | 112.2805
2343092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_49855400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:21:01 | 11.07.2022 12:18:04 | 0.95083 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.0597 | 21.4448 | 185.5655 | 0 | 183.6935 | 0.5281 | 402.2916
2343094 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:18:04 | 11.07.2022 11:49:34 | 0.525 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12636 | 0 | 4.5368 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 5.8381
2343095 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:21:03 | 11.07.2022 13:40:59 | 2.3322 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.8949 | 0 | 259.5017 | 0 | 111.3426 | 0 | 0 | 391.7392
2343096 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950467590_950467590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:09:56 | 11.07.2022 13:24:22 | 2.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52754
2343097 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:30:13 | 11.07.2022 12:13:04 | 0.71417 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.97983 | 0 | 0.40271 | 0 | 3.7304 | 0 | 0 | 0 | 5.1129
2343102 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-1 45-75-M00176_A_56392063_56392063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:35:28 | 11.07.2022 13:35:11 | 1.9953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864
2343108 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARSLANLAR TR-6 35-27-M01472_A_83026135_83026135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:44:38 | 11.07.2022 13:25:49 | 1.6864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.16066 | 0 | 0 | 0 | 3.3866 | 0 | 0 | 3.5472
2343109 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1676 35-01-K01676_F_56358296_56358296 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:13:57 | 11.07.2022 12:50:13 | 0.60444 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8348 | 0 | 0 | 0 | 0.18329 | 0 | 0 | 15.0181
2343111 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ESKİN TR-2 45-81-M00234_B_56389047_56389047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:54:50 | 11.07.2022 12:31:07 | 0.60472 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88636 | 0 | 0.02514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9115
2343112 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2512 35-02-M02512_A A1b_5811027 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:55:02 | 11.07.2022 14:58:21 | 3.0553 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.1424 | 0 | 0 | 0 | 109.7048 | 0 | 0 | 124.8472
2343114 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863448_56361614_56361614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 11:58:15 | 11.07.2022 13:04:44 | 1.1081 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0090668 | 0 | 30.1967 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 32.2591
2343116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_A_56368661_56368661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:06:32 | 11.07.2022 15:04:36 | 2.9678 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9072 | 0 | 16.3503 | 0 | 0 | 54.2575
2343118 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_99193372_99193372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:01:26 | 11.07.2022 13:57:11 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070224 | 0 | 0 | 0.070224
2343119 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:07:06 | 11.07.2022 16:05:05 | 3.9664 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.3297 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 113.6116
2343120 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_955241066_955241066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:08:27 | 11.07.2022 13:30:23 | 1.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06001
2343121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:11:42 | 11.07.2022 12:46:38 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8757 | 0 | 0 | 0 | 62.8757
2343126 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3846 35-03-K03846_TRAFO K03_41964596 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:31:48 | 11.07.2022 12:50:00 | 0.30333 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.1238 | 0 | 0 | 0 | 6.2356 | 0 | 0 | 35.3594
2343129 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TERZİLER MAH TR-1 45-74-M00218_A_56352167_56352167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:51:29 | 11.07.2022 14:17:58 | 1.4414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1196
2343131 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2511 35-02-M02511_35-02-M02511_48000457 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:50:16 | 11.07.2022 14:05:13 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343132 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 12:56:15 | 11.07.2022 15:16:18 | 2.3342 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 338.3162 | 0 | 2805.5762 | 51.2456 | 937.0733 | 86.2388 | 0 | 4218.4501
2343133 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955270064_955270064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:03:39 | 11.07.2022 14:20:13 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34494 | 0 | 0 | 0.34494
2343135 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_910213456_910213456 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:10:03 | 11.07.2022 14:44:25 | 1.5728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5158
2343138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YEŞİLKÖY ÇİFTLİK MAHALLESİ TR 35-32-L00055_B_56370348_56370348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:19:45 | 11.07.2022 13:56:16 | 0.60861 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4828 | 0 | 3.4099 | 0 | 2.2299 | 0 | 0 | 10.1226
2343140 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:22:24 | 11.07.2022 14:11:06 | 0.81167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4516 | 0 | 0 | 0 | 11.3588 | 0 | 0 | 25.8103
2343143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452201_950452201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:30:41 | 11.07.2022 14:02:28 | 0.52972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90918 | 0 | 0 | 0.90918
2343146 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322351_955322351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:38:05 | 11.07.2022 16:03:00 | 2.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11484
2343149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-15 35-15-L00269_950400203_950400203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:46:41 | 11.07.2022 15:56:22 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63725 | 0 | 0 | 0.63725
2343150 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-9 35-01-K00009_912359043_912359043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:47:58 | 11.07.2022 16:17:22 | 2.49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81846
2343151 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_950206950_950206950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:44:06 | 11.07.2022 15:10:00 | 1.4317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61775
2343153 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMET EVİŞ VE ARK. SULAMA GRB. 45-84-L00041_45-84-L00041_2360399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:53:57 | 11.07.2022 14:56:53 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25035 | 0 | 61.8161 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 63.4861
2343154 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 13:39:33 | 11.07.2022 15:33:54 | 1.9058 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.8805 | 0 | 0.12607 | 0 | 119.1917 | 0 | 0 | 148.1983
2343157 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-619 35-01-K00619_35-01-K00619_2374806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:01:32 | 11.07.2022 15:00:41 | 0.98583 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 139.2847 | 0 | 0 | 0 | 170.7022 | 0 | 0 | 309.9869
2343158 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_7191826_56382249_56382249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:08:09 | 11.07.2022 17:25:38 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.331
2343159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞENLER ÇIRÇIR FABRİKASI ÖZEL 45-78-L00512Ö_93555964_93555964 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:13:49 | 11.07.2022 15:34:19 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.428 | 0 | 0 | 0 | 16.428
2343162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AZİZ TEKELİ ÖZEL TR 45-71-M01182Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:03:13 | 11.07.2022 15:13:51 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6206 | 0 | 0 | 0 | 11.6206
2343164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_953186608_953186608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:15:43 | 11.07.2022 15:30:40 | 1.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64667
2343166 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-34 35-15-L00239_A_56368592_56368592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:27:33 | 11.07.2022 15:35:10 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8834
2343168 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:31:36 | 11.07.2022 14:37:48 | 0.10333 | 0 | 4 | 54 | 229 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.33512 | 105.8916 | 159.7335 | 6.6418 | 19.6383 | 0 | 0 | 292.2402
2343169 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1362 35-02-K01362_911481148_911481148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:21:56 | 11.07.2022 18:09:03 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8531 | 0 | 0 | 6.8531
2343173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/2 45-71-M00056_953195558_953195558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:37:12 | 11.07.2022 19:44:11 | 5.1164 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4026
2343175 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:31:09 | 11.07.2022 14:51:25 | 0.33778 | 8 | 1173 | 6 | 9 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0.99603 | 106.1518 | 2.6535 | 1.1506 | 28.2709 | 30.4655 | 0 | 0 | 169.6883
2343176 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ KOYUNCU GRB 35-30-M00198_B_56404477_56404477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:43:51 | 11.07.2022 18:16:03 | 3.5367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97471 | 0 | 0.0028148 | 0 | 6.1038 | 0 | 0 | 7.0814
2343178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448113_950448113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 14:49:22 | 11.07.2022 18:25:02 | 3.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352
2343180 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:02:48 | 11.07.2022 15:34:39 | 0.53083 | 0 | 4 | 54 | 229 | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.7287 | 540.8462 | 807.1793 | 33.9602 | 101.602 | 0 | 0 | 1485.3164
2343185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-317 35-02-M00317_957955018_957955018 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:11:32 | 11.07.2022 18:01:26 | 2.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3302 | 0 | 0 | 0.3302
2343188 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | EFEMÇUKURU TR-1 35-22-L00001_8846579_56355108_56355108 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:08:35 | 11.07.2022 17:31:27 | 2.3811 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1538 | 0 | 0.37662 | 0 | 7.4345 | 0 | 0 | 35.965
2343191 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-44/3 45-82-M00123_45-82-M00123_2356418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:22:14 | 11.07.2022 16:03:32 | 0.68833 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 | 0 | 0.16629 | 0 | 2.1852 | 0 | 0 | 2.5256
2343192 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_910827972_910827972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:28:12 | 11.07.2022 16:59:11 | 1.5164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7417 | 0 | 0 | 0 | 57.9412 | 0 | 0 | 66.6829
2343200 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_B_56381570_56381570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:50:28 | 11.07.2022 18:41:14 | 2.8461 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2933 | 0 | 7.3968 | 0 | 0 | 14.6901
2343205 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 15:59:42 | 11.07.2022 17:08:29 | 1.1464 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.7014 | 197.8463 | 829.956 | 639.4436 | 44.8218 | 160.9543 | 0.25747 | 0 | 1873.9808
2343206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M03_2328676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:09:21 | 11.07.2022 16:47:49 | 0.64111 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3818
2343208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:08:44 | 12.07.2022 00:44:30 | 8.5961 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 195.3723 | 0 | 0 | 0 | 514.4515 | 0 | 0 | 709.8238
2343210 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HACITUFAN MORDONLULAR MAH. 45-77-L00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058166 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:04:36 | 11.07.2022 17:43:40 | 1.6511 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6075 | 0 | 8.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9713
2343212 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:18:32 | 11.07.2022 18:49:00 | 2.5078 | 41 | 1390 | 74 | 64 | 55 | 217 | 7 | 1 | 140.7536 | 881.6282 | 2541.314 | 173.3226 | 731.9221 | 455.9237 | 397.158 | 0.5737 | 5322.596
2343214 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_953186605_953186605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:22:45 | 11.07.2022 17:10:36 | 0.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323
2343216 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:21:49 | 11.07.2022 17:39:22 | 1.2925 | 0 | 68 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.5261 | 0 | 8.5543 | 0 | 30.2547 | 0 | 0 | 59.335
2343218 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_35-15-L00974_2352926 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:23:28 | 11.07.2022 20:03:09 | 3.6614 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92201 | 0 | 146.3296 | 0 | 18.7848 | 0 | 0 | 166.0364
2343219 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_A_56390062_56390062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:29:41 | 11.07.2022 16:46:37 | 0.28222 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41481 | 0 | 2.0268 | 0 | 0.49975 | 0 | 0 | 2.9414
2343220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:32:06 | 11.07.2022 17:12:42 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18272
2343223 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:35:05 | 11.07.2022 17:00:55 | 0.43056 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7022 | 0 | 0 | 0 | 2.0213 | 0 | 0 | 10.7235
2343224 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_TR-43 M05_2091598 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:35:19 | 11.07.2022 17:18:50 | 0.72528 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8231 | 0 | 0.50683 | 0 | 2.0439 | 0 | 0 | 13.3738
2343226 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_910802223_910802223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 16:57:20 | 11.07.2022 19:24:04 | 2.4456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0 | 0 | 15.5325 | 0 | 0 | 18.3208
2343228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_A_56368586_56368586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:01:15 | 11.07.2022 17:48:54 | 0.79417 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24882 | 0 | 11.4203 | 0 | 2.5746 | 0 | 0 | 14.2437
2343230 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410576_72410576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:04:43 | 11.07.2022 18:05:51 | 1.0189 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5933 | 0 | 0 | 0 | 14.2935 | 0 | 0 | 21.8868
2343231 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_B_56376774_56376774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:09:30 | 11.07.2022 17:40:17 | 0.51306 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6097 | 0 | 0 | 0 | 3.6746 | 0 | 0 | 12.2843
2343233 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136004 M05_53136004 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:17:15 | 11.07.2022 18:59:41 | 1.7072 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7166 | 0 | 0 | 0 | 9.7229 | 0 | 0 | 28.4395
2343234 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-18 45-80-M00082_HACIRAHMANLI TR-19/HACIRAHMANLI TR-20 M02_72199274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:14:02 | 11.07.2022 18:03:17 | 0.82083 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.8953 | 0 | 0 | 0 | 4.2589 | 0 | 0 | 43.1542
2343235 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194117_56388403_56388403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:21:21 | 11.07.2022 18:30:00 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12437
2343239 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:43:11 | 11.07.2022 19:37:55 | 1.9122 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9759 | 0 | 62.2899 | 0 | 28.1292 | 0 | 0 | 94.395
2343240 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_955270428_955270428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:47:19 | 11.07.2022 20:09:12 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7132 | 0 | 0 | 24.7132
2343241 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1362 35-02-K01362_35-02-K01362_2352592 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 17:51:29 | 11.07.2022 18:13:59 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2923 | 0 | 0 | 1.2923
2343245 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:02:36 | 11.07.2022 18:32:53 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2634 | 0 | 2.5282 | 0 | 0 | 3.7916
2343247 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_A c1b_43037120 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:13:31 | 11.07.2022 19:58:08 | 1.7436 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0549 | 0 | 0 | 0 | 3.5398 | 0 | 0 | 20.5947
2343248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:09:54 | 11.07.2022 18:49:20 | 0.65722 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1048 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 0 | 29.2898
2343249 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227__72372855_72372855 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:17:35 | 11.07.2022 19:29:58 | 1.2064 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9467 | 0 | 0 | 0 | 8.7727 | 0 | 0 | 31.7193
2343250 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:20:53 | 11.07.2022 19:06:11 | 0.755 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.0627 | 0 | 0 | 0 | 3.3903 | 0 | 0 | 18.453
2343251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALABAŞ TR-15 35-15-L00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:21:35 | 11.07.2022 22:23:31 | 4.0322 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0621 | 0 | 57.0418 | 0 | 17.5955 | 0 | 0 | 78.6994
2343253 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_35-25-M00075_2376935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:24:02 | 11.07.2022 19:03:25 | 0.65639 | 0 | 161 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.4581 | 0 | 0.14325 | 0 | 14.1129 | 0 | 0 | 34.7143
2343254 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4036 35-02-K04036_35-02-K04036_2363579 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:25:07 | 11.07.2022 19:39:25 | 1.2383 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 152.8225 | 0 | 0 | 0 | 33.7449 | 0 | 0 | 186.5674
2343255 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:28:38 | 11.07.2022 18:50:37 | 0.36639 | 0 | 346 | 108 | 43 | 12 | 55 | 4 | 0 | 0 | 22.5111 | 477.0459 | 98.3346 | 11.5893 | 13.4267 | 33.3994 | 0 | 656.3069
2343256 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770__72372084_72372084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:27:05 | 12.07.2022 00:01:29 | 5.5733 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.614 | 0 | 96.3544 | 0 | 69.6024 | 0 | 0 | 201.5709
2343257 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:20:41 | 11.07.2022 19:47:05 | 1.44 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.94092 | 249.2266 | 1065.7435 | 825.1447 | 54.2266 | 191.5089 | 0.30259 | 0 | 2387.0937
2343259 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:36:36 | 11.07.2022 18:42:30 | 0.098333 | 5 | 2881 | 104 | 356 | 30 | 553 | 7 | 10 | 0.49137 | 46.3164 | 72.6214 | 74.5245 | 16.1324 | 42.2229 | 16.6818 | 3.9262 | 272.9169
2343262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_B_56390556_56390556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:46:57 | 11.07.2022 20:45:52 | 1.9819 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4716 | 0 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1442
2343263 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:52:12 | 11.07.2022 19:49:56 | 0.96222 | 2 | 1312 | 30 | 83 | 13 | 109 | 2 | 0 | 0.90217 | 163.9577 | 104.1196 | 63.1182 | 49.0032 | 41.8738 | 0.6752 | 0 | 423.6499
2343264 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_A_56386814_56386814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 18:58:32 | 11.07.2022 19:38:00 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231 | 0 | 5.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6098
2343267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_CAFERBEY ÇALTILI L04_2105187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:12:48 | 11.07.2022 19:13:42 | 0.015 | 0 | 349 | 17 | 33 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.0836 | 1.0306 | 0.55905 | 0.74394 | 2.6073 | 0 | 7.0391
2343268 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-7 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00340_45-79-M00340_2356293 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:09:23 | 11.07.2022 20:20:47 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4833 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 26.3933
2343269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950443113_950443113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:15:02 | 11.07.2022 20:57:43 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010903 | 0 | 0 | 0.0010903
2343271 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:22:37 | 11.07.2022 20:28:46 | 1.1025 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.1802 | 0 | 126.6423 | 0 | 30.8548 | 0 | 0 | 164.6773
2343276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:37:23 | 11.07.2022 22:41:18 | 3.0653 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6995 | 0 | 34.1891 | 0 | 0 | 153.8886
2343277 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:52:59 | 11.07.2022 23:22:47 | 3.4967 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.389 | 0 | 3.1155 | 0 | 0.8644 | 0 | 0 | 87.3689
2343279 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_915041673_915041673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:57:30 | 11.07.2022 21:01:40 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343281 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:00:42 | 11.07.2022 20:07:02 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4929 | 0 | 0 | 0 | 23.4929
2343283 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:52:28 | 12.07.2022 01:13:09 | 5.3447 | 16 | 344 | 155 | 165 | 22 | 33 | 1 | 0 | 40.1985 | 403.5847 | 2500.0394 | 2008.4753 | 176.8201 | 145.9423 | 180.0695 | 0 | 5455.1299
2343285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_C_56406125_56406125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:08:12 | 11.07.2022 21:06:28 | 0.97111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 3.8021 | 0 | 5.0653 | 0 | 0 | 9.9414
2343289 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_A_56357682_56357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:09:20 | 11.07.2022 21:19:40 | 1.1722 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5513 | 0 | 0 | 0 | 0.15197 | 0 | 0 | 17.7033
2343290 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_946418726_946418726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:13:41 | 11.07.2022 22:17:43 | 2.0672 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7934 | 0 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9542
2343294 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ALTINOLUK TR-5 35-31-L00442_35-31-L00442_47775671 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:28:35 | 11.07.2022 21:41:18 | 1.2119 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7046 | 0 | 31.5148 | 0 | 8.0138 | 0 | 0 | 45.2333
2343296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_953185918_953185918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:38:11 | 11.07.2022 23:30:58 | 2.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74693
2343298 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_946416949_946416949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 20:56:03 | 11.07.2022 23:05:30 | 2.1575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98562
2343300 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇIKRIKÇI TR-1 45-81-M00206_45-81-M00206_2376292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:05:26 | 11.07.2022 21:57:14 | 0.86333 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.972 | 0 | 2.2052 | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | 24.5867
2343301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_35-15-L00969_2352591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:02:58 | 12.07.2022 02:39:05 | 5.6019 | 0 | 41 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.4828 | 0 | 125.8282 | 0 | 123.0576 | 0 | 0 | 344.3687
2343306 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _B_56388537_56388537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:22:57 | 11.07.2022 22:41:38 | 1.3114 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6278 | 0 | 4.0305 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 21.2692
2343309 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇALTILI TR-1 45-78-L00365_49333277_56407548_56407548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:36:28 | 11.07.2022 22:11:06 | 0.57722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7258 | 0 | 0 | 5.7258
2343310 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_B_56394016_56394016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:21:46 | 11.07.2022 22:13:25 | 0.86083 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9313 | 0 | 20.2196 | 0 | 3.4704 | 0 | 0 | 32.6214
2343311 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_DM4/TR8 M05_42462298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:47:26 | 12.07.2022 00:15:11 | 2.4625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0 | 48.5571 | 0 | 0 | 0 | 50.9239
2343314 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | LÜTUFLAR TR-2 35-20-L00470_ H_72377829 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:25:12 | 11.07.2022 23:52:45 | 2.4592 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6497 | 0 | 16.1066 | 0 | 6.6896 | 0 | 0 | 31.446
2343316 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911269512_911269512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 21:45:11 | 11.07.2022 22:49:21 | 1.0694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5174 | 0 | 0 | 0 | 0.54145 | 0 | 0 | 4.0589
2343318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALAÇATI-1 M04_2053064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:03:52 | 11.07.2022 22:25:00 | 0.35222 | 19 | 16268 | 27 | 104 | 70 | 1985 | 0 | 2 | 89.7967 | 2128.3092 | 23.9338 | 29.6783 | 875.8006 | 1018.9425 | 0 | 1.3257 | 4167.7869
2343319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:04:34 | 12.07.2022 04:42:47 | 6.6369 | 0 | 1616 | 1 | 37 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3216.3163 | 11.0546 | 68.0895 | 432.2758 | 285.8527 | 0 | 0 | 4013.5889
2343322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALAÇATI-1 M04_2053064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:25:38 | 11.07.2022 22:46:35 | 0.34917 | 5 | 11766 | 7 | 32 | 39 | 1687 | 0 | 1 | 23.8728 | 1610.2041 | 8.2155 | 5.7134 | 685.7142 | 896.2136 | 0 | 1.0344 | 3230.9679
2343323 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_35-27-M00680_2355293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:20:32 | 11.07.2022 23:45:59 | 1.4242 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7568 | 0 | 5.6761 | 0 | 0 | 15.4329
2343324 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:30:07 | 11.07.2022 23:18:08 | 0.80028 | 2 | 203 | 24 | 42 | 1 | 21 | 0 | 0 | 51.8045 | 47.4835 | 214.8169 | 202.4776 | 23.7528 | 22.9156 | 0 | 0 | 563.2509
2343327 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640205_956640205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:31:52 | 11.07.2022 23:12:36 | 0.67889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26126
2343330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_ÇEŞME MARİNA YERALTI M09_2307814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:46:35 | 12.07.2022 00:35:58 | 1.8231 | 14 | 4502 | 20 | 72 | 31 | 298 | 0 | 1 | 307.2413 | 2539.0579 | 77.524 | 119.3331 | 892.4217 | 547.1498 | 0 | 1.4832 | 4484.211
2343331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-399 EGEMER 35-02-M00399Ö_ M02_2314282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 22:55:05 | 12.07.2022 00:36:18 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | 3.5098 | 0 | 7.9737
2343333 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410574_72410574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:31:30 | 12.07.2022 00:57:24 | 1.4317 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.62412 | 0 | 0 | 17.7427
2343334 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911269512_911269512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:32:10 | 12.07.2022 02:14:39 | 2.7081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2601 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 | 9.4118
2343336 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 23:45:12 | 11.07.2022 23:48:00 | 0.046667 | 0 | 1913 | 47 | 203 | 15 | 234 | 3 | 0 | 0 | 11.1166 | 20.7322 | 5.3844 | 1.0583 | 3.5004 | 1.7091 | 0 | 43.5009
2359820 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2022 19:30:00 | 11.07.2022 20:51:00 | 1.35 | 41 | 1390 | 74 | 64 | 55 | 217 | 7 | 1 | 81.1351 | 490.4429 | 1377.8943 | 93.5289 | 380.7559 | 228.3834 | 195.7465 | 0.26993 | 2848.157
2343338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALAÇATI-1 M04_2053065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:07:58 | 12.07.2022 00:39:08 | 0.51944 | 5 | 11766 | 7 | 32 | 38 | 1687 | 0 | 1 | 29.9221 | 2273.0141 | 11.3564 | 8.0617 | 821.0117 | 1170.6479 | 0 | 1.5932 | 4315.607
2343341 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_945499567_945499567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:09:54 | 12.07.2022 01:10:09 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13474
2343342 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_B_56364678_56364678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:16:51 | 12.07.2022 01:28:06 | 1.1875 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.3256 | 0 | 0 | 0 | 12.2549 | 0 | 0 | 112.5806
2343344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-42 ÇEŞME MARİNA 35-18-M00042_ M01_2093345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 00:36:56 | 12.07.2022 01:55:44 | 1.3133 | 14 | 4502 | 20 | 72 | 32 | 298 | 0 | 1 | 189.0001 | 1733.2498 | 52.6968 | 80.3395 | 840.5753 | 360.1304 | 0 | 1.0772 | 3257.069
2343348 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 02:19:04 | 12.07.2022 04:18:48 | 1.9956 | 0 | 1233 | 20 | 151 | 12 | 261 | 0 | 0 | 0 | 322.0808 | 38.4904 | 122.9062 | 25.6662 | 123.5308 | 0 | 0 | 632.6744
2343349 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-94 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01094_45-80-M01094_2373887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 02:29:31 | 12.07.2022 04:01:05 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3332 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 48.5022
2343350 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-261 M04_47547858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 03:06:50 | 12.07.2022 05:21:44 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2296 | 0 | 0 | 0 | 234.2296
2343353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:30:26 | 12.07.2022 05:11:12 | 0.67944 | 0 | 430 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.4126 | 12.6634 | 19.9174 | 1.8317 | 6.7329 | 0 | 0 | 89.558
2343354 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1873 35-09-K01873_35-09-K01873_2364233 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 04:58:38 | 12.07.2022 06:21:18 | 1.3778 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 184.5603 | 0 | 0 | 0 | 26.0387 | 0 | 0 | 210.599
2343356 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2095908 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:50:37 | 12.07.2022 07:14:23 | 1.3961 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 45.837 | 78.0705 | 1.4468 | 229.6533 | 21.299 | 99.4924 | 0 | 0 | 475.799
2343357 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:55:03 | 12.07.2022 06:34:32 | 0.65806 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.074 | 0 | 15.8147 | 0 | 0.75147 | 0 | 0 | 23.6402
2343358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L03_83647066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:06:08 | 12.07.2022 06:10:00 | 0.064444 | 0 | 4017 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 43.4535 | 0 | 0 | 0 | 43.6066 | 0 | 0 | 87.0601
2343359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-33 L02_2328644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 05:53:58 | 12.07.2022 06:20:02 | 0.43444 | 0 | 3664 | 1 | 33 | 57 | 183 | 2 | 0 | 0 | 272.1867 | 0 | 20.7726 | 172.0976 | 69.5821 | 15.2022 | 0 | 549.8412
2343361 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:10:26 | 12.07.2022 06:54:46 | 0.73889 | 0 | 358 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 59.6762 | 0 | 0.49436 | 52.3979 | 4.2879 | 0 | 0.40463 | 117.2609
2343365 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-17 M05_84452203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:15:28 | 12.07.2022 07:13:00 | 0.95889 | 3 | 3979 | 16 | 11 | 10 | 319 | 0 | 1 | 37.9977 | 707.2066 | 3.6149 | 10.3428 | 161.0858 | 259.8374 | 0 | 21.6452 | 1201.7304
2343367 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:13:52 | 12.07.2022 08:29:00 | 2.2522 | 5 | 380 | 396 | 435 | 41 | 80 | 1 | 0 | 9.2007 | 192.0667 | 2536.8695 | 2423.0952 | 120.5017 | 129.3036 | 67.5916 | 0 | 5478.629
2343369 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:37:28 | 12.07.2022 07:03:46 | 0.43833 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.4439 | 51.51 | 40.378 | 1.7932 | 57.5833 | 7.431 | 0 | 0 | 160.1393
2343370 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:33:08 | 12.07.2022 07:48:36 | 1.2578 | 0 | 615 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 148.9262 | 0 | 0.99821 | 0 | 20.919 | 0 | 0 | 170.8434
2343371 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 06:39:45 | 12.07.2022 06:48:00 | 0.1375 | 0 | 535 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.3466 | 0 | 1.764 | 0 | 4.4988 | 0 | 0 | 21.6094
2343375 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAHMİYE TR-1 45-72-L00657_956513950_956513950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:08:57 | 12.07.2022 10:36:35 | 3.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10129
2343376 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:13:48 | 12.07.2022 07:16:23 | 0.043056 | 1 | 1399 | 4 | 39 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0.0019963 | 15.7184 | 0.40611 | 3.4231 | 0.55227 | 3.0467 | 0 | 0 | 23.1486
2343377 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134516 M06_53134516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:08:57 | 12.07.2022 07:57:28 | 0.80861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0752
2343378 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138507 M26_53138507 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:12:48 | 12.07.2022 09:17:26 | 2.0772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9847
2343382 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:26:28 | 12.07.2022 07:31:34 | 0.085 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1.1047 | 26.5027 | 91.7742 | 6.3382 | 13.2706 | 4.3964 | 0 | 143.3869
2343384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911269512_911269512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:30:01 | 12.07.2022 09:21:03 | 1.8506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0254 | 0 | 0 | 0 | 0.86598 | 0 | 0 | 5.8913
2343385 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:33:17 | 12.07.2022 07:52:01 | 0.31222 | 1 | 609 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.056491 | 37.4872 | 0 | 0 | 0.60163 | 7.7376 | 0 | 0 | 45.883
2343387 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135513 M03_53135513 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:29:14 | 12.07.2022 09:26:18 | 1.9511 | 0 | 178 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.6764 | 0 | 5.0868 | 2.387 | 0.63451 | 0 | 0 | 36.7847
2343389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_C_56397743_56397743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:36:01 | 12.07.2022 09:32:41 | 1.9444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.017769 | 0 | 0 | 7.4514
2343393 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:46:02 | 12.07.2022 09:03:37 | 1.2931 | 0 | 999 | 1 | 47 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 117.1888 | 2.8996 | 31.0189 | 8.0178 | 36.6246 | 0 | 0 | 195.7496
2343394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_B_65499250_65499250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:42:38 | 12.07.2022 09:45:53 | 2.0542 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7563 | 0 | 2.6042 | 0 | 0 | 9.3605
2343396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:53:39 | 12.07.2022 08:57:41 | 1.0672 | 5 | 74 | 94 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.4227 | 19.9369 | 310.1003 | 284.2969 | 10.9992 | 4.5788 | 0 | 0 | 631.3348
2343399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 07:54:49 | 12.07.2022 09:03:17 | 1.1411 | 3 | 189 | 19 | 241 | 15 | 74 | 4 | 0 | 23.2051 | 67.8236 | 16.0802 | 152.8825 | 75.1845 | 67.7783 | 50.7611 | 0 | 453.7154
2343405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 M05_85209776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:17:29 | 12.07.2022 08:56:14 | 0.64583 | 0 | 27 | 17 | 69 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.4788 | 40.3705 | 63.6013 | 40.9984 | 3.2478 | 103.1626 | 0 | 254.8593
2343406 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALPEL ONUL ÖZEL TR 35-23-M00166Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058420 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:19:05 | 12.07.2022 10:11:39 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5146 | 0 | 0 | 0 | 19.5146
2343407 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:20:28 | 12.07.2022 09:24:17 | 1.0636 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.1927 | 0 | 22.523 | 662.3456 | 11.8097 | 12.3554 | 0 | 713.2264
2343409 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-2 M06_50066531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:25:27 | 12.07.2022 09:51:15 | 1.43 | 0 | 157 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.7071 | 0 | 39.3759 | 0 | 38.7617 | 0 | 0 | 187.8447
2343410 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILAVUZLAR TR-1 45-74-M00199_945593134_945593134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:27:10 | 12.07.2022 09:51:23 | 1.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889
2343411 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_47908950_56385183_56385183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:27:55 | 12.07.2022 09:30:13 | 1.0383 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0055 | 0 | 4.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8586
2343412 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_8099126_56357945_56357945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:24:48 | 12.07.2022 09:42:18 | 1.2917 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.419 | 0 | 41.7773 | 0 | 9.7912 | 0 | 0 | 73.9875
2343413 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_6779724_56359878_56359878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:32:58 | 12.07.2022 10:08:44 | 1.5961 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36013 | 0 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5495
2343416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:43:50 | 12.07.2022 09:54:23 | 1.1758 | 0 | 468 | 0 | 73 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71.3693 | 0 | 79.0882 | 6.1992 | 7.58 | 0 | 0 | 164.2367
2343417 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_6123177_56370498_56370498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:34:39 | 12.07.2022 15:57:25 | 7.3794 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.4308 | 0 | 0 | 0 | 25.0136 | 0 | 0 | 233.4444
2343418 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:44:50 | 12.07.2022 09:03:26 | 0.31 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 1.828 | 30.3202 | 18.9819 | 7.353 | 17.76 | 6.8262 | 0 | 8.7237 | 91.793
2343420 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216967_953216967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:43:17 | 12.07.2022 13:27:52 | 4.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.2041 | 0 | 0 | 331.2041
2343421 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385208_56385208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:48:10 | 12.07.2022 10:03:33 | 1.2564 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | 0 | 0.49966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4515
2343424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-2 L20_42295737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:54:46 | 12.07.2022 09:27:29 | 0.54528 | 0 | 8983 | 0 | 2 | 5 | 1593 | 3 | 6 | 0 | 983.3898 | 0 | 0.23694 | 27.9898 | 469.8787 | 8.1732 | 22.4722 | 1512.1408
2343426 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:02:01 | 12.07.2022 09:18:36 | 0.27639 | 6 | 4010 | 91 | 151 | 51 | 388 | 5 | 1 | 0.44325 | 135.4631 | 67.6509 | 36.6837 | 254.2546 | 50.3118 | 36.8371 | 8.0663 | 589.7108
2343430 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134544 M02_53134544 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:55:46 | 12.07.2022 11:40:33 | 2.7464 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0582 | 47.7849 | 25.4861 | 15.7953 | 0 | 0 | 0 | 96.1245
2343432 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_949883176_949883176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:06:14 | 12.07.2022 11:22:27 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0 | 1.3479
2343433 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-2 35-31-L00315_35-31-L00315_2364983 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 08:59:42 | 12.07.2022 13:05:49 | 4.1019 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4605 | 0 | 40.793 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 65.0084
2343437 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:03:17 | 12.07.2022 09:46:26 | 0.71917 | 0 | 4685 | 0 | 39 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 549.7325 | 0 | 8.3722 | 2.8583 | 90.2459 | 0 | 0 | 651.2089
2343439 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:15:00 | 12.07.2022 09:17:39 | 0.044167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 | 0 | 1.9734 | 0 | 1.5335 | 0 | 3.6264
2343443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_B B2_45134569 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:19:10 | 12.07.2022 11:34:05 | 2.2486 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3005
2343445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:20:48 | 12.07.2022 12:30:14 | 3.1572 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 146.4895 | 185.2893 | 106.9851 | 10.3915 | 0 | 0 | 451.4628
2343447 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:28:57 | 12.07.2022 09:47:17 | 0.30556 | 0 | 4978 | 0 | 0 | 1 | 388 | 0 | 1 | 0 | 341.2862 | 0 | 0 | 0.84401 | 89.737 | 0 | 0.44473 | 432.312
2343450 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:30:52 | 12.07.2022 12:08:06 | 2.6206 | 0 | 9 | 0 | 105 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3422 | 0 | 970.0329 | 0 | 44.8369 | 0 | 0 | 1037.212
2343451 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:29:17 | 12.07.2022 11:05:35 | 0.605 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 0 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2503
2343453 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945679958_945679958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:31:52 | 12.07.2022 10:45:33 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12716
2343454 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZER HOCA TR 45-81-M00153_948512265_948512265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:33:17 | 12.07.2022 11:14:50 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343455 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_A a1b_43037118 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:29:00 | 12.07.2022 10:53:18 | 1.405 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1518
2343457 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97795485_97795485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:41:05 | 12.07.2022 12:09:31 | 2.4739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6482
2343458 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135562 M09_53135562 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:48:50 | 12.07.2022 11:20:18 | 1.5244 | 0 | 22 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8785 | 50.0218 | 12.7816 | 0 | 4.8369 | 0 | 0 | 70.5188
2343459 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_946416964_946416964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:53:23 | 12.07.2022 14:08:22 | 4.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0 | 1.0389
2343461 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:57:42 | 12.07.2022 09:58:02 | 0.0055556 | 0 | 21008 | 0 | 2 | 2 | 1342 | 0 | 4 | 0 | 29.4899 | 0 | 0.017799 | 8.7829 | 7.0296 | 0 | 0.074483 | 45.3947
2343464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:57:42 | 12.07.2022 10:47:21 | 0.8275 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 13.374 | 8.681 | 312.9308 | 244.462 | 56.4456 | 20.7623 | 0 | 0 | 656.6556
2343465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2096632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:45:00 | 12.07.2022 10:42:08 | 0.95222 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 58.0023 | 0 | 4.3249 | 0 | 0 | 64.6643
2343466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_D_56407265_56407265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:52:26 | 12.07.2022 11:50:39 | 1.9703 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8503 | 0 | 20.8786 | 0 | 15.4788 | 0 | 0 | 49.2076
2343468 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:19:08 | 12.07.2022 10:40:03 | 0.34861 | 2 | 1331 | 14 | 143 | 28 | 114 | 2 | 0 | 0.13555 | 175.9433 | 17.034 | 49.4896 | 54.9954 | 43.6467 | 9.0597 | 0 | 350.3043
2343469 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_48386993 C1b_48387956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:13:22 | 12.07.2022 11:07:17 | 0.89861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 0 | 0 | 6.2394
2343471 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139509 L04_53139509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:19:24 | 12.07.2022 13:34:28 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8136 | 0 | 131.8136
2343472 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_47429863_56402047_56402047 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:17:30 | 12.07.2022 13:07:02 | 2.8256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80296
2343474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:17:59 | 12.07.2022 11:00:12 | 0.70361 | 5 | 669 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 3.7534 | 95.4416 | 79.5442 | 3.2099 | 130.0817 | 18.5002 | 0 | 0 | 330.531
2343477 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SLM KOOP 1 ÖZEL TR 35-27-L00196Ö_93536332_93536332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:30:52 | 12.07.2022 13:31:32 | 3.0111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1688
2343479 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:37:45 | 12.07.2022 10:45:26 | 0.12806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0562 | 0 | 0 | 0 | 26.0562
2343480 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_DM-2/1 L01_72048889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:38:22 | 12.07.2022 12:26:24 | 1.8006 | 0 | 2790 | 0 | 6 | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1550.9197 | 0 | 5.6075 | 238.7062 | 626.3593 | 0 | 0 | 2421.5926
2343483 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4386 35-01-K04386_B_56364750_56364750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:44:26 | 12.07.2022 15:06:10 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2853 | 0 | 0 | 40.2853
2343485 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 10:42:49 | 12.07.2022 14:18:23 | 3.5928 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 998.2537 | 788.1195 | 37.6823 | 0 | 1064.0684 | 148.5993 | 23.2707 | 0 | 3059.994
2343486 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_B B01_50051069 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:05:58 | 12.07.2022 13:00:56 | 1.9161 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.3186 | 0 | 0 | 0 | 11.3259 | 0 | 0 | 45.6445
2343488 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KALE ARDI 35-16-M00064_47536262_56397096_56397096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:02:54 | 12.07.2022 12:25:51 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71068
2343491 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53135826 M05_53135826 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:14:14 | 12.07.2022 15:08:48 | 3.9094 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9773 | 0 | 33.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3504
2343494 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ PAZARYOLU TR-2 45-72-L00903_B_56392871_56392871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:23:28 | 12.07.2022 12:09:11 | 0.76194 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2773 | 0 | 2.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6237
2343496 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244248 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:28:05 | 12.07.2022 12:18:13 | 0.83556 | 0 | 379 | 7 | 16 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 69.0874 | 39.4603 | 26.6821 | 7.2326 | 51.344 | 0 | 4.7607 | 198.5672
2343498 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99634355_99634355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:42:43 | 12.07.2022 13:01:24 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0 | 0 | 1.6608
2343501 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MURAT ULUDEMİR SULAMA TR 45-71-M01356_45-71-M01356_2371549 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:28:05 | 12.07.2022 13:45:14 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.574
2343502 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR SÖKELİOĞLU -2 35-20-L00100_955210373_955210373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:48:20 | 12.07.2022 15:48:06 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8872
2343506 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-36 35-16-L00036_C_56353688_56353688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 11:52:41 | 12.07.2022 15:53:30 | 4.0136 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 185.9541 | 0 | 0 | 0 | 162.4271 | 0 | 0 | 348.3813
2343507 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_A_56357340_56357340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:00:34 | 12.07.2022 12:58:18 | 0.96222 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9226 | 0 | 0.85603 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 3.8433
2343508 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395158_56354341_56354341 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:13:15 | 12.07.2022 13:35:49 | 1.3761 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3298 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 9.9018
2343511 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-80 TAHSİN KUYUCU GRB. 35-15-M00080_B_56369673_56369673 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:08:50 | 12.07.2022 13:42:03 | 1.5536 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 73.7249 | 0 | 3.3769 | 0 | 0 | 78.4929
2343513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53140257 M03_53140257 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:25:04 | 12.07.2022 14:22:25 | 1.9558 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | 5.1729 | 61.4552 | 0 | 6.9343 | 0 | 0 | 79.6494
2343514 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_E_56365763_56365763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:17:58 | 12.07.2022 13:57:55 | 1.6658 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.279 | 0 | 0 | 0 | 34.0501 | 0 | 0 | 50.3291
2343515 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410574_72410574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:27:34 | 12.07.2022 14:55:49 | 2.4708 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3707 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0 | 30.979
2343517 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2748 35-01-M02748_A_56370524_56370524 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:27:18 | 12.07.2022 14:51:48 | 2.4083 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 110.7266 | 0 | 0 | 0 | 17.3509 | 0 | 0 | 128.0776
2343519 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:36:10 | 12.07.2022 12:40:24 | 0.070556 | 20 | 106 | 298 | 88 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.7429 | 1.8815 | 40.6458 | 10.2959 | 0.82572 | 0.0017276 | 0 | 0 | 55.3936
2343521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:49:38 | 12.07.2022 13:50:00 | 1.0061 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 54.6447 | 68.2371 | 1.2909 | 186.6755 | 22.8554 | 121.695 | 0 | 0 | 455.3987
2343523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_912633683_912633683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:48:11 | 12.07.2022 13:54:07 | 1.0989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8776
2343524 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-3 35-29-L00575_950346599_950346599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:48:28 | 12.07.2022 14:57:34 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5895
2343526 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-44 35-22-M00870_955289244_955289244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 12:50:28 | 12.07.2022 14:22:11 | 1.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33744
2343532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_A_56371159_56371159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:03:05 | 12.07.2022 15:33:21 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5246 | 0 | 0 | 4.5246
2343533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138965 M07_53138965 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:06:51 | 12.07.2022 19:20:22 | 6.2253 | 0 | 0 | 10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1658.2186 | 730.77 | 141.9794 | 10.6636 | 47.3192 | 0 | 2588.9508
2343535 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-6 35-13-L00508_B_83158774_83158774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:11:24 | 12.07.2022 14:59:53 | 1.8081 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5243 | 0 | 9.044 | 0 | 7.7318 | 0 | 0 | 24.3001
2343536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3204 35-04-K03204_35-04-K03204_2358602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:19:32 | 12.07.2022 14:56:21 | 1.6136 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 285.3213 | 0 | 0 | 0 | 151.0949 | 0 | 0 | 436.4162
2343537 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_45-75-M00142_2351254 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:30:28 | 12.07.2022 14:11:25 | 0.6825 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4619 | 0 | 6.7695 | 0 | 0.28163 | 0 | 0 | 9.513
2343538 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSAR TR-2 35-31-L00119_967138772_967138772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:30:14 | 12.07.2022 15:41:11 | 2.1825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60237 | 0 | 0 | 0 | 10.3802 | 0 | 0 | 10.9826
2343539 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1201 35-01-K01201_912914005_912914005 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:27:01 | 12.07.2022 16:10:38 | 2.7269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.15766 | 0 | 0 | 1.2146
2343543 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KIRANŞEYH TR-2 45-86-M00121_B_56394233_56394233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:39:53 | 12.07.2022 14:11:42 | 0.53028 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 3.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6865
2343548 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-6 35-16-M00214_35-16-M00214_2374481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:52:11 | 12.07.2022 15:07:17 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9469 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 59.2756
2343549 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_A_80310462_80310462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 13:46:00 | 12.07.2022 15:51:43 | 2.0953 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6421 | 0 | 4.1301 | 0 | 6.4353 | 0 | 0 | 24.2075
2343550 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:08:10 | 12.07.2022 15:45:58 | 1.63 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0205 | 0 | 15.9082 | 0 | 0 | 0 | 68.9287
2343553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_95001322271_95001322271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:15:46 | 12.07.2022 18:35:06 | 4.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4451 | 0 | 0 | 7.4451
2343557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-5/TR-12 45-72-M00619__81571441_81571441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:36:00 | 12.07.2022 15:14:40 | 0.64444 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3227 | 0 | 2.1094 | 0 | 2.5371 | 0 | 0 | 11.9691
2343559 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_72047970 M04_72047970 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:41:15 | 12.07.2022 18:59:40 | 4.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0953 | 0 | 0 | 0 | 271.0953
2343560 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_FENER L06_72054836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:47:47 | 12.07.2022 14:52:00 | 0.070278 | 0 | 1339 | 0 | 5 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 35.5746 | 0 | 0.21482 | 7.9027 | 8.2625 | 0 | 0 | 51.9546
2343562 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4443 35-03-K04443_B_56363642_56363642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:53:36 | 12.07.2022 16:28:24 | 1.58 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4.2832 | 0 | 0 | 0 | 25.4712 | 0 | 5.9101 | 35.6645
2343566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505__83007478_83007478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 14:58:21 | 12.07.2022 15:50:54 | 0.87583 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 47.9584 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 | 51.295
2343569 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47864169_56390316_56390316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:09:03 | 12.07.2022 17:42:21 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3968 | 0 | 25.9723 | 0 | 0 | 90.3691
2343572 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-7/1 M03_83357861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:13:46 | 12.07.2022 16:09:06 | 0.92222 | 0 | 315 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.4787 | 0 | 5.0509 | 0 | 9.5759 | 0 | 0 | 65.1055
2343573 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2733 35-09-K02733_D_56382998_56382998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:15:33 | 12.07.2022 16:59:17 | 1.7289 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.7921 | 0 | 1.773 | 0 | 8.8245 | 0 | 0 | 86.3897
2343579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_56368292_56368292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:30:12 | 12.07.2022 17:07:01 | 1.6136 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 28.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0328
2343580 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_D_56385017_56385017 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:32:38 | 12.07.2022 19:01:55 | 3.4881 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2803 | 0 | 10.6266 | 0 | 9.3028 | 0 | 0 | 33.2097
2343582 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_A_56378159_56378159 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:26:45 | 12.07.2022 18:44:11 | 3.2906 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.334 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 62.314
2343583 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4152 35-01-K04152_A_56378276_56378276 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:39:08 | 12.07.2022 17:43:57 | 2.0803 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6456
2343584 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:39:59 | 12.07.2022 15:52:10 | 0.20306 | 0 | 535 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 28.326 | 0 | 2.8814 | 0 | 11.6666 | 0 | 0 | 42.874
2343585 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135193 M07_53135193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:34:24 | 12.07.2022 19:00:55 | 3.4419 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6108 | 16.8859 | 64.4353 | 0 | 0.53788 | 0 | 0 | 99.4699
2343586 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_35-22-M00241_2362248 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:39:39 | 12.07.2022 18:47:46 | 3.1353 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0211 | 0 | 17.1624 | 0 | 15.6356 | 0 | 0 | 45.819
2343587 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_95518388 a1b_5944628 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:41:38 | 12.07.2022 18:44:06 | 3.0411 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.573 | 0 | 0 | 0 | 120.3073 | 0 | 0 | 146.8803
2343590 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_35-29-M00339_2370919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:58:00 | 12.07.2022 17:53:51 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3858 | 0 | 40.5625 | 0 | 0 | 150.9482
2343591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133638 M17_53133638 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 15:41:16 | 12.07.2022 18:10:43 | 2.4908 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4284
2343593 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_D_56380874_56380874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:03:56 | 12.07.2022 17:15:40 | 1.1956 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7569 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | 0 | 48.3111
2343594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091__85166650_85166650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:08:31 | 12.07.2022 16:41:19 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2372 | 0 | 21.0233 | 0 | 0 | 43.2605
2343597 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-3 35-22-M00194_955264374_955264374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:07:25 | 12.07.2022 17:42:06 | 1.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
2343598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720_953257231_953257231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:08:47 | 12.07.2022 17:24:12 | 1.2569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4708
2343599 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:19:54 | 12.07.2022 16:58:14 | 0.63889 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5844 | 113.3628 | 2.6098 | 29.7507 | 0.32641 | 0 | 0 | 161.6341
2343601 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_910556265_910556265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:25:00 | 12.07.2022 17:32:35 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091004 | 0 | 0 | 0.091004
2343602 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:18:45 | 12.07.2022 19:25:16 | 3.1086 | 1 | 0 | 50 | 17 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1.2126 | 0 | 2533.2815 | 98.5942 | 799.1269 | 38.8416 | 134.3231 | 0 | 3605.3799
2343605 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_95000581358_95000581358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:29:05 | 12.07.2022 17:26:29 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2266
2343606 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-52 35-22-M00052_A_56359952_56359952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:37:14 | 12.07.2022 18:53:01 | 2.2631 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.7947 | 0 | 0 | 0 | 24.5178 | 0 | 0 | 61.3126
2343607 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2366 35-07-K02366_99328692_99328692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:33:32 | 12.07.2022 17:51:39 | 1.3019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0375
2343608 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99634355_99634355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:43:31 | 12.07.2022 17:43:42 | 1.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 1.3104
2343609 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI SÜTÇÜLER TR-1 45-81-M00201_B_56401896_56401896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:48:03 | 12.07.2022 18:20:54 | 1.5475 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5866 | 0 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7085
2343611 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913723171_913723171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:48:51 | 12.07.2022 17:33:54 | 0.75083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3975
2343612 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:57:14 | 12.07.2022 17:02:48 | 0.092778 | 0 | 4159 | 0 | 13 | 2 | 299 | 1 | 2 | 0 | 80.036 | 0 | 2.6024 | 101.3406 | 39.8291 | 0.9382 | 0.56124 | 225.3075
2343615 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 45-77-L00038_H h2_42438146 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:54:57 | 12.07.2022 19:18:30 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88527 | 0 | 0 | 0.88527
2343616 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 16:59:17 | 12.07.2022 17:45:43 | 0.77389 | 0 | 127 | 35 | 43 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.6264 | 77.1326 | 91.231 | 0 | 15.1377 | 0 | 0 | 205.1276
2343617 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-285 35-14-M00305_A A1_66553260 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:02:00 | 12.07.2022 19:20:06 | 2.3017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2644 | 0 | 0 | 0 | 18.4107 | 0 | 0 | 33.6751
2343618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-20-L00247_A_82709376_82709376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:04:35 | 12.07.2022 18:19:10 | 1.2431 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9365 | 0 | 0 | 0 | 3.0193 | 0 | 0 | 9.9558
2343622 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:38:12 | 12.07.2022 17:38:58 | 0.012778 | 1 | 1173 | 90 | 66 | 20 | 64 | 2 | 0 | 0.017898 | 2.2839 | 6.026 | 1.8616 | 0.71288 | 0.48835 | 0.21667 | 0 | 11.6073
2343623 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SİNDEL TR-1 35-16-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034424 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:41:04 | 12.07.2022 18:19:43 | 0.64417 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.2992 | 0 | 2.9059 | 0 | 7.8029 | 0 | 0 | 16.008
2343626 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:42:15 | 12.07.2022 19:41:42 | 1.9908 | 4 | 450 | 129 | 141 | 17 | 41 | 3 | 0 | 130.436 | 193.1131 | 1897.1516 | 1431.5485 | 336.8011 | 109.98 | 97.4314 | 0 | 4196.4616
2343630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956484113_956484113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:43:59 | 12.07.2022 19:39:44 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28489
2343631 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088399 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 17:55:30 | 12.07.2022 19:21:41 | 1.4364 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 27.3335 | 0 | 0.10465 | 0 | 0 | 34.1097
2343635 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_98978233_98978233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:05:47 | 12.07.2022 19:25:34 | 1.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343639 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_95001281098_95001281098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:16:41 | 12.07.2022 19:08:29 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4349 | 0 | 0 | 1.4349
2343642 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | İNNİCE TR-1 45-81-M00035_45-81-M00035_2361215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:16:02 | 12.07.2022 20:14:02 | 1.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9197
2343643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:03:31 | 12.07.2022 20:03:50 | 2.0053 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2379 | 0 | 0 | 0 | 8.4022 | 0 | 0 | 27.6402
2343644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-251 35-18-L00251_A A1_5956412 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:05:46 | 12.07.2022 20:40:14 | 2.5744 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0991
2343646 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853506_56393202_56393202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:21:25 | 12.07.2022 20:32:40 | 2.1875 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4684 | 0 | 0.027454 | 0 | 3.2054 | 0 | 0 | 5.7013
2343649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:28:35 | 12.07.2022 19:40:59 | 1.2067 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7148 | 0 | 139.7502 | 0 | 34.7706 | 0 | 0 | 182.2355
2343650 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-70 35-30-L00070_TR-68 L01_2123811 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:26:07 | 12.07.2022 18:53:55 | 0.46333 | 0 | 1849 | 0 | 5 | 2 | 77 | 0 | 1 | 0 | 157.2967 | 0 | 0.25065 | 2.2954 | 100.2931 | 0 | 10.3958 | 270.5317
2343651 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913723171_913723171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:28:44 | 12.07.2022 20:31:16 | 2.0422 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6589
2343652 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:45:12 | 12.07.2022 18:45:52 | 0.011111 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 1.8272 | 0.82584 | 3.4137 | 0.08779 | 0.52008 | 0 | 0.2493 | 6.9239
2343653 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138498 M10_53138498 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:49:24 | 12.07.2022 21:29:25 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0843 | 0 | 53.1543 | 0 | 0 | 145.2386
2343655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-313 ESKİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00313_950449234_950449234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:52:15 | 12.07.2022 20:29:05 | 1.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22907
2343656 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056274 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:58:06 | 12.07.2022 19:34:39 | 0.60917 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 9.5792 | 228.505 | 686.8279 | 62.4408 | 146.0761 | 36.4851 | 0 | 1169.9141
2343657 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-2 45-79-M00319_A_56386430_56386430 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 18:50:29 | 12.07.2022 23:29:24 | 4.6486 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4629
2343661 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-4 45-80-M00135_45-80-M00135_2369268 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:03:35 | 12.07.2022 20:51:48 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 | 0 | 284.4729 | 0 | 18.2372 | 0 | 0 | 303.0345
2343662 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_2102917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:18:06 | 12.07.2022 20:38:35 | 1.3414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8684
2343663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-15-L00026_950363851_950363851 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:21:08 | 12.07.2022 21:44:37 | 2.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 1.4399
2343664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:30:31 | 13.07.2022 00:05:35 | 4.5844 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5223 | 0 | 11.0554 | 0 | 6.4306 | 0 | 0 | 38.0082
2343666 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_45-81-M00015_72005537 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:25:49 | 12.07.2022 20:26:44 | 1.0153 | 0 | 97 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8246 | 0 | 7.8984 | 0 | 2.5563 | 0 | 0 | 28.2792
2343667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-1 45-78-L00380_49316004_56390760_56390760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:32:11 | 12.07.2022 20:29:00 | 0.94694 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6102 | 0 | 3.0488 | 0 | 0.068443 | 0 | 0 | 7.7275
2343669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-6 35-15-L00085_A_56367907_56367907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:41:39 | 13.07.2022 01:05:35 | 5.3989 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4524 | 0 | 39.2974 | 0 | 7.5222 | 0 | 0 | 59.2719
2343670 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1012 35-03-M01012_C_56366955_56366955 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:34:25 | 12.07.2022 21:39:45 | 2.0889 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 146.0407 | 0 | 0 | 0 | 25.4979 | 0 | 0 | 171.5386
2343671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_48779163_56369637_56369637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:43:10 | 13.07.2022 01:30:17 | 5.7853 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0628 | 0 | 3.6263 | 0 | 0.16942 | 0 | 0 | 36.8586
2343672 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 2 35-24-M00099_B_56370827_56370827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:32:32 | 12.07.2022 22:10:12 | 2.6278 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8915
2343677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:44:14 | 12.07.2022 21:09:35 | 1.4225 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6911 | 0 | 18.6734
2343679 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-9 35-26-M00223_956619993_956619993 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:52:03 | 12.07.2022 20:38:41 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18993
2343680 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_SABANCI M010_72159675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 19:57:19 | 12.07.2022 21:10:42 | 1.2231 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.90285 | 0 | 43.5942 | 0 | 3.7426 | 0 | 0 | 48.2397
2343688 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-28 35-22-M00062_955283931_955283931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:22:16 | 12.07.2022 23:55:55 | 3.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78097
2343689 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HatBaşıAyırıcı_73034615 M04_73034615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:13:16 | 12.07.2022 22:03:37 | 1.8392 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40.072 | 0 | 0 | 1.2233 | 8.1097 | 0 | 3.8704 | 53.2754
2343690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_7304813 e3_5786078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:34:01 | 12.07.2022 22:08:18 | 1.5714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0248
2343691 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956664003_956664003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:38:00 | 12.07.2022 21:18:47 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70475
2343693 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_C_56389397_56389397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:36:40 | 12.07.2022 21:37:46 | 1.0183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80388 | 0 | 0 | 0 | 0.55598 | 0 | 0 | 1.3599
2343694 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SAĞ DEVRE M07_2097310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:51:07 | 12.07.2022 20:55:00 | 0.064722 | 1 | 13031 | 3 | 564 | 34 | 1254 | 3 | 7 | 0 | 230.0946 | 0.34573 | 18.0416 | 107.1566 | 114.7054 | 3.3477 | 0.25655 | 473.9482
2343695 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_B_56372115_56372115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:50:17 | 12.07.2022 21:11:44 | 0.3575 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5395 | 0 | 10.9418 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 14.0389
2343697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_D_56385231_56385231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:50:17 | 12.07.2022 21:35:37 | 0.75556 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4748 | 0 | 0.13152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60632
2343699 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-5 45-73-M00814_C_56397550_56397550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:40:47 | 12.07.2022 22:11:00 | 1.5036 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60848 | 0 | 4.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6477
2343701 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-8 45-80-M00055_956538880_956538880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:01:46 | 12.07.2022 22:13:08 | 1.1894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13941 | 0 | 0 | 0 | 0.013374 | 0 | 0 | 0.15278
2343702 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2323243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:56:43 | 12.07.2022 21:32:13 | 0.59167 | 0 | 389 | 8 | 42 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72.2589 | 5.8266 | 23.1418 | 47.6415 | 13.7803 | 0 | 0 | 162.6491
2343704 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359550_953359550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:57:11 | 13.07.2022 00:09:58 | 3.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781
2343705 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956669659_956669659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 20:58:33 | 13.07.2022 00:41:14 | 3.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804
2343707 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:14:33 | 12.07.2022 21:40:12 | 0.4275 | 10 | 1288 | 18 | 451 | 28 | 307 | 2 | 1 | 338.3599 | 234.7632 | 35.193 | 137.3561 | 114.9419 | 137.6486 | 7.4554 | 0.48861 | 1006.2067
2343709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_955155827_955155827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:19:28 | 12.07.2022 22:32:42 | 1.2206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74379
2343713 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KİBAR TR-1 35-31-L00312_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050056 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:23:22 | 12.07.2022 22:55:30 | 1.5356 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1094 | 0 | 12.7092 | 0 | 4.8698 | 0 | 0 | 33.6884
2343714 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPLAN TR-1 45-78-M00862_49187595_56405861_56405861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:24:50 | 12.07.2022 22:54:40 | 1.4972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91156
2343716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:23:21 | 13.07.2022 00:02:42 | 2.6558 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 151.8214 | 192.1404 | 3.1862 | 448.5648 | 52.1569 | 240.639 | 0 | 0 | 1088.5086
2343718 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_48853966_56371386_56371386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:30:52 | 12.07.2022 22:30:24 | 0.99222 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 9.7171 | 0 | 6.6554 | 0 | 0 | 17.8244
2343719 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:52:06 | 13.07.2022 00:01:56 | 2.1639 | 3 | 364 | 5 | 67 | 11 | 45 | 0 | 0 | 711.4761 | 330.4328 | 665.5693 | 66.448 | 210.0163 | 153.3806 | 0 | 0 | 2137.3231
2343720 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:32:07 | 12.07.2022 22:34:48 | 1.0447 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3013 | 0 | 114.8456 | 0 | 24.6609 | 0 | 0 | 146.8078
2343722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HASAN ÖZER SULAMA TR 45-71-M01012_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087350 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:38:14 | 12.07.2022 22:40:49 | 1.0431 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.022 | 0 | 16.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0008
2343723 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | FEVZİ TURUNÇ SLM 35-26-M00358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041430 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 21:53:46 | 13.07.2022 00:20:39 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3889
2343724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_B_56361951_56361951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:02:42 | 12.07.2022 23:44:58 | 1.7044 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3569 | 0 | 0 | 0 | 2.4865 | 0 | 0 | 24.8434
2343725 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_35-24-M00019_2363643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:12:20 | 12.07.2022 23:21:11 | 1.1475 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8027 | 0 | 96.179 | 0 | 7.0407 | 0 | 0 | 112.0223
2343726 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/7-A 45-72-L01026_956496792_956496792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:16:13 | 12.07.2022 23:27:13 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14625 | 0 | 0.03608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18233
2343727 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:38:30 | 12.07.2022 22:47:14 | 0.14556 | 0 | 63 | 48 | 393 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0 | 7.2703 | 29.3014 | 157.28 | 1.2737 | 20.7274 | 0.21168 | 0 | 216.0646
2343729 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:41:53 | 12.07.2022 23:38:53 | 0.95 | 0 | 0 | 37 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.1219 | 348.9588 | 25.7933 | 1.1577 | 0 | 0 | 748.0317
2343730 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_6859787 a2_5829484 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:44:16 | 13.07.2022 00:27:27 | 1.7197 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7145 | 0 | 0 | 0 | 11.3438 | 0 | 0 | 40.0583
2343731 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:54:45 | 13.07.2022 00:13:09 | 1.3067 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74.8287 | 53.7111 | 42.0904 | 20.2752 | 105.9442 | 0 | 296.8497
2343732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089886_56402410_56402410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:50:46 | 13.07.2022 02:21:44 | 3.5161 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 16.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3021
2343733 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910867506_910867506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 22:57:58 | 12.07.2022 23:43:08 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21362
2343737 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_47436419_56394972_56394972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:25:33 | 13.07.2022 01:58:50 | 2.5547 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.899 | 0 | 15.3323 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 36.5636
2343738 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-10 45-78-M00575_953254480_953254480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:29:48 | 13.07.2022 01:37:46 | 2.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25278
2343741 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-71 45-85-L00101_45-85-L00101_2354620 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 23:54:35 | 13.07.2022 02:28:10 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5694
2359807 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2022 09:16:00 | 12.07.2022 12:06:00 | 2.8333 | 41 | 1390 | 74 | 64 | 55 | 217 | 7 | 1 | 151.9502 | 977.3584 | 2830.2406 | 201.7245 | 775.3441 | 467.1621 | 532.8391 | 0.8024 | 5937.4215
2343743 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-1 45-78-L00380_953300402_953300402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 00:06:43 | 13.07.2022 01:06:44 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3763
2343744 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096__72372853_72372853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 00:01:06 | 13.07.2022 00:33:46 | 0.54444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0.65869 | 0 | 0 | 2.0053
2343748 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913723171_913723171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 00:36:43 | 13.07.2022 02:36:29 | 1.9961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6227
2343750 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 01:13:55 | 13.07.2022 01:42:32 | 0.47694 | 6 | 648 | 11 | 360 | 14 | 185 | 1 | 1 | 26.0662 | 131.6264 | 32.1568 | 120.6452 | 93.8695 | 76.9149 | 17.7323 | 1.7392 | 500.7506
2343751 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1607 35-04-M01607_35-04-M01607_2352076 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 01:31:19 | 13.07.2022 02:16:04 | 0.74583 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.6526 | 0 | 0 | 0 | 4.9573 | 0 | 0 | 155.6099
2343756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 01:52:12 | 13.07.2022 01:52:47 | 0.0097222 | 0 | 540 | 2 | 35 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.74892 | 0.089419 | 0.53822 | 0.025862 | 0.072914 | 0 | 0 | 1.4753
2343757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_TR-1/45 M04_61319617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:01:47 | 13.07.2022 02:31:56 | 0.5025 | 0 | 47 | 1 | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.7825 | 1.1711 | 4.8994 | 1.8051 | 4.5737 | 0 | 0 | 25.2318
2343758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410574_72410574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:15:49 | 13.07.2022 02:46:41 | 0.51444 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9486 | 0 | 0 | 0 | 0.21501 | 0 | 0 | 6.1636
2343759 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_98805744_98805744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 02:34:17 | 13.07.2022 03:48:37 | 1.2389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9361
2343760 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2450 35-01-K02450_35-01-K02450_2374509 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 03:49:23 | 13.07.2022 05:58:27 | 2.1511 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 257.9477 | 0 | 0 | 0 | 185.7298 | 0 | 154.7556 | 598.4331
2343761 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 04:14:25 | 13.07.2022 04:38:04 | 0.39417 | 2 | 2714 | 44 | 815 | 22 | 192 | 0 | 2 | 0.31067 | 185.2857 | 111.4641 | 446.1979 | 118.5843 | 36.6804 | 0 | 0.41163 | 898.9347
2343763 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 04:53:16 | 13.07.2022 05:25:00 | 0.52889 | 9 | 1282 | 23 | 56 | 9 | 111 | 1 | 0 | 2.82 | 104.6845 | 36.5876 | 7.3413 | 10.3463 | 31.0839 | 40.5088 | 0 | 233.3725
2343764 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:38:46 | 13.07.2022 08:24:19 | 2.7592 | 2 | 2714 | 44 | 815 | 22 | 192 | 0 | 2 | 2.1892 | 1250.69 | 854.0534 | 3501.8559 | 931.4919 | 300.8191 | 0 | 3.7955 | 6844.895
2343766 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YEŞİLDERE SAPADERESİ TR-1 35-31-L00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048234 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:50:16 | 13.07.2022 08:15:52 | 2.4267 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5594 | 0 | 16.1947 | 0 | 2.4123 | 0 | 0 | 31.1664
2343767 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_35-29-M00361_2371931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 05:56:05 | 13.07.2022 07:22:37 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7343 | 0 | 15.0659 | 0 | 0 | 103.8002
2343768 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:11:00 | 13.07.2022 06:17:05 | 0.10139 | 2 | 1331 | 14 | 143 | 28 | 114 | 2 | 0 | 0.023498 | 44.7193 | 4.3736 | 13.6392 | 12.6137 | 8.7225 | 5.4028 | 0 | 89.4946
2343769 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_47796965_56352955_56352955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:20:27 | 13.07.2022 09:57:42 | 3.6208 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3872 | 0 | 1.5293 | 0 | 9.6571 | 0 | 0 | 26.5736
2343772 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:42:05 | 13.07.2022 07:06:44 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1526 | 0 | 74.8047 | 0 | 76.9573
2343773 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_9474435_56382245_56382245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:36:46 | 13.07.2022 11:00:14 | 4.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.286
2343774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_VERİCİLER L17_2326018 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 06:55:36 | 13.07.2022 11:47:51 | 4.8708 | 0 | 51 | 1 | 11 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323.7611 | 53.7437 | 20.1288 | 90.3185 | 323.9121 | 0 | 0 | 811.8642
2343777 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_961505425_961505425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:10:09 | 13.07.2022 09:58:16 | 2.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076213
2343778 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_C_56381938_56381938 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:11:42 | 13.07.2022 13:15:08 | 6.0572 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1512 | 0 | 13.2203 | 0 | 0 | 22.3715
2343780 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_956569688_956569688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:34:28 | 13.07.2022 13:32:06 | 5.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68475
2343781 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:40:11 | 13.07.2022 08:17:08 | 0.61583 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1.6192 | 56.8823 | 0.037354 | 7.195 | 36.9585 | 10.3017 | 0.80646 | 0 | 113.8004
2343783 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:51:49 | 13.07.2022 08:10:39 | 0.31389 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.0497 | 3.0567 | 11.6474 | 3.8738 | 5.682 | 0 | 0 | 52.3095
2343786 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450013_950450013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 07:56:44 | 13.07.2022 12:20:32 | 4.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4704 | 0 | 0 | 92.4704
2343788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-1 M20_2334265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:06:46 | 13.07.2022 08:21:46 | 0.25 | 0 | 12321 | 151 | 457 | 37 | 1000 | 2 | 1 | 0 | 641.9924 | 388.5331 | 428.1296 | 74.5152 | 370.7205 | 102.4271 | 9.0165 | 2015.3346
2343789 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-750 35-01-K00750_912898782_912898782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:15:22 | 13.07.2022 15:08:02 | 6.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9549 | 0 | 0 | 46.9549
2343790 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 (ESKİ TR-6) 35-13-L00006_946418123_946418123 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:20:42 | 13.07.2022 09:17:10 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26238 | 0 | 0 | 0.26238
2343791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-10 M03_66813715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:26:37 | 13.07.2022 08:51:49 | 0.42 | 0 | 963 | 0 | 76 | 1 | 204 | 0 | 1 | 0 | 90.4857 | 0 | 74.2059 | 0.7639 | 112.4406 | 0 | 14.1122 | 292.0083
2343794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:28:55 | 13.07.2022 10:15:24 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1991 | 3.8235 | 962.1222 | 0 | 1130.1448
2343795 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-385 35-01-K00385_35-01-K00385_2375455 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:37:02 | 13.07.2022 09:39:46 | 1.0456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.97799 | 0 | 0 | 2.0957 | 221.6603 | 0 | 0 | 224.734
2343797 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_950398516_950398516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:42:31 | 13.07.2022 10:49:39 | 2.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59766
2343798 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_47919539_56401395_56401395 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:47:47 | 13.07.2022 11:05:52 | 2.3014 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8751 | 0 | 137.1493 | 0 | 20.4203 | 0 | 0 | 162.4447
2343800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216967_953216967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:51:23 | 13.07.2022 09:44:42 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.731 | 0 | 0 | 86.731
2343801 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET AKYOL SULAMA GRUBU 35-29-L00649_C_56387654_56387654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:54:26 | 13.07.2022 10:09:24 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7937 | 0 | 0 | 2.7937
2343802 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-4 35-31-L00147_957939556_957939556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:51:37 | 13.07.2022 12:16:19 | 3.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20271
2343803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-488 35-04-K00488_35-04-K00488_2375563 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:05:06 | 13.07.2022 09:34:34 | 0.49111 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 103.3717 | 0 | 0 | 0 | 67.5375 | 0 | 0 | 170.9091
2343804 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:05:20 | 13.07.2022 09:32:47 | 0.4575 | 5 | 380 | 397 | 435 | 41 | 80 | 1 | 0 | 2.3575 | 51.5304 | 664.2785 | 568.8562 | 44.0509 | 54.962 | 69.4898 | 0 | 1455.5253
2343805 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 08:55:36 | 13.07.2022 10:13:16 | 1.2944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 5.5177 | 0 | 0 | 7.3871
2343806 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-396 35-09-M00396_97689573_97689573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:04:16 | 13.07.2022 10:05:33 | 1.0214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55153
2343807 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_95000456243_95000456243 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:10:04 | 13.07.2022 11:55:09 | 2.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765
2343808 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99634355_99634355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:13:52 | 13.07.2022 11:36:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2955 | 0 | 0 | 4.2955
2343809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1806 35-28-M00350_953395848_953395848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:12:26 | 13.07.2022 10:19:33 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0.77459 | 0 | 0 | 3.7427
2343810 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 09:17:36 | 13.07.2022 19:09:00 | 9.8567 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 218.6792 | 0 | 0 | 0 | 10.9079 | 0 | 0 | 229.5871
2343811 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:18:22 | 13.07.2022 10:00:00 | 0.69389 | 0 | 3312 | 0 | 5 | 2 | 237 | 0 | 1 | 0 | 629.8622 | 0 | 1.3395 | 61.7237 | 231.0206 | 0 | 2.7517 | 926.6977
2343814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_49202847_56401637_56401637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:05:11 | 13.07.2022 10:19:02 | 1.2308 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0327
2343816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385__73560688_73560688 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:21:53 | 13.07.2022 11:44:19 | 2.3739 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132.7766 | 0 | 0 | 0 | 29.3511 | 0 | 0 | 162.1277
2343819 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CUMALI TR 1 35-24-M00094_A_56354171_56354171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:27:32 | 13.07.2022 10:58:02 | 1.5083 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5179 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 20.8331
2343820 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133712 M13_53133712 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:25:04 | 13.07.2022 11:34:06 | 2.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 4.1521
2343821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 45-78-L00109_953258616_953258616 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:32:29 | 13.07.2022 11:54:44 | 2.3708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4268
2343829 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:48:16 | 13.07.2022 10:31:52 | 0.72667 | 2 | 204 | 24 | 43 | 1 | 21 | 0 | 0 | 38.2517 | 48.3426 | 235.198 | 220.7307 | 33.7622 | 39.3732 | 0 | 0 | 615.6583
2343835 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:00:00 | 13.07.2022 11:03:26 | 1.0572 | 0 | 2373 | 0 | 3 | 2 | 134 | 0 | 1 | 0 | 756.6315 | 0 | 1.5092 | 99.2116 | 261.5245 | 0 | 4.1937 | 1123.0706
2343838 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135903 L16_53135903 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:14:06 | 13.07.2022 12:27:59 | 2.2314 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8647 | 0 | 0 | 5.052 | 11.5872 | 0 | 0 | 51.5039
2343839 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:24:17 | 13.07.2022 10:26:51 | 0.042778 | 2 | 45 | 39 | 171 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0.068402 | 1.9498 | 40.2858 | 33.2804 | 4.1531 | 5.5302 | 0 | 0 | 85.2677
2343840 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:25:08 | 13.07.2022 10:30:06 | 0.082778 | 3 | 260 | 40 | 31 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.27507 | 5.9856 | 20.5798 | 11.3301 | 3.6213 | 4.17 | 0 | 0 | 45.9619
2343841 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_B_56390556_56390556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:23:08 | 13.07.2022 11:12:30 | 0.82278 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2035 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355
2343842 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:21:24 | 13.07.2022 14:49:55 | 4.4753 | 5 | 74 | 94 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7.421 | 119.2438 | 1568.761 | 1333.727 | 81.493 | 40.1467 | 0 | 0 | 3150.7925
2343846 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-15 35-23-L00015_95000599431_95000599431 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:29:21 | 13.07.2022 11:51:54 | 1.3758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2993
2343847 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134279 M15_53134279 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:33:03 | 13.07.2022 12:32:10 | 1.9853 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4035 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 21.3695
2343848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:34:49 | 13.07.2022 15:17:33 | 4.7122 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.9427 | 0 | 0 | 0 | 12.1341 | 0 | 0 | 184.0768
2343851 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136160 M08_53136160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:45:13 | 13.07.2022 14:32:10 | 3.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7493 | 0 | 0 | 0 | 8.7493
2343853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERÇEKLİ TR-1 35-15-L00650_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048698 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:41:58 | 13.07.2022 15:58:08 | 5.2694 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.7241 | 0 | 14.0623 | 0 | 26.6422 | 0 | 0 | 136.4287
2343855 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:49:52 | 13.07.2022 10:50:22 | 0.0083333 | 0 | 718 | 28 | 148 | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0.44076 | 0.72655 | 0.087921 | 0.399 | 0 | 0 | 2.6799
2343857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-6 35-15-L00085_B_56368242_56368242 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:50:38 | 13.07.2022 17:44:09 | 6.8919 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 9.4858 | 0 | 1.4194 | 0 | 0 | 12.4297
2343859 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:52:12 | 13.07.2022 11:25:30 | 0.555 | 1 | 5560 | 8 | 9 | 30 | 371 | 11 | 16 | 0.27517 | 1001.2237 | 75.3624 | 4.2098 | 271.1849 | 421.7156 | 2327.2359 | 482.598 | 4583.8055
2343862 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 M04_2308469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2022 10:59:27 | 13.07.2022 11:37:46 | 0.63861 | 3 | 2302 | 81 | 232 | 30 | 105 | 0 | 0 | 0.49105 | 214.2487 | 141.7619 | 76.3383 | 70.8665 | 65.9372 | 0 | 0 | 569.6435
2343865 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_942033237_942033237 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:58:33 | 13.07.2022 14:58:03 | 3.9917 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1059 | 0 | 0 | 0 | 0.091312 | 0 | 0 | 39.1972
2343870 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-6 35-15-L01007_D_56406801_56406801 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:03:55 | 13.07.2022 18:12:46 | 7.1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1535 | 0 | 1.7119 | 0 | 0 | 19.8655
2343871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M03_2328676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:56:22 | 13.07.2022 11:44:50 | 0.80778 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3133
2343872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-5 35-15-M00246_TR-26 M03_2043401 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:06:55 | 13.07.2022 12:53:39 | 1.7789 | 0 | 35 | 0 | 47 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 60.7493 | 0 | 218.7545 | 4.059 | 360.7241 | 0 | 0 | 644.2868
2343873 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_47436419_56394972_56394972 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:19:13 | 13.07.2022 13:14:34 | 1.9225 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1521 | 0 | 14.1292 | 0 | 10.188 | 0 | 0 | 37.4693
2343876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_A_56392267_56392267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:13:57 | 13.07.2022 12:18:20 | 1.0731 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 2.8739 | 0 | 3.3115 | 0 | 0 | 8.246
2343886 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_E_56399472_56399472 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:36:46 | 13.07.2022 11:55:48 | 0.31722 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1507
2343887 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_912301597_912301597 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:39:30 | 13.07.2022 12:59:16 | 1.3294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8932 | 0 | 0 | 0 | 10.6803 | 0 | 0 | 14.5735
2343889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452773_950452773 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 09:33:14 | 13.07.2022 13:47:31 | 4.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96127
2343892 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-9 45-80-M00113_956538869_956538869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:51:05 | 13.07.2022 15:20:59 | 3.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783
2343893 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:38:20 | 13.07.2022 13:21:17 | 1.7158 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0.029277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935
2343894 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_B_56401789_56401789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:45:58 | 13.07.2022 13:11:24 | 1.4239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 0 | 0 | 0.087234 | 0 | 0 | 9.4132
2343897 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1974 35-09-M01974_G g1b_5859711 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:01:18 | 13.07.2022 15:35:41 | 3.5731 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.5719 | 0 | 0 | 0 | 20.0064 | 0 | 0 | 86.5782
2343898 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_9474435_56382245_56382245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:53:51 | 13.07.2022 13:08:30 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0759
2343899 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 11:59:21 | 13.07.2022 17:39:58 | 5.6769 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 19.7743 | 0 | 0 | 0 | 698.4066 | 0 | 0 | 718.1809
2343902 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_98384025_98384025 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:17:52 | 13.07.2022 13:17:12 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0906 | 0 | 0 | 7.0906
2343903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/46 45-71-M00028_953222218_953222218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:21:32 | 13.07.2022 15:09:22 | 2.7972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2301 | 0 | 0 | 0 | 6.3401 | 0 | 0 | 21.5703
2343906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720_953257215_953257215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:13:05 | 13.07.2022 19:34:08 | 7.3508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0941
2343909 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449547_950449547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 10:20:29 | 13.07.2022 18:35:34 | 8.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3242
2343913 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:13:19 | 13.07.2022 12:59:51 | 0.77556 | 0 | 916 | 0 | 127 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 365.3705 | 0 | 121.8195 | 0 | 110.7517 | 0 | 0 | 597.9416
2343914 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_A_56392377_56392377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:39:50 | 13.07.2022 14:57:11 | 2.2892 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94919 | 0 | 0.95994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091
2343915 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:20:29 | 13.07.2022 14:22:39 | 2.0361 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5352 | 0 | 1.2833 | 0 | 15.4382 | 0 | 0 | 0 | 19.2567
2343916 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSA EKİZ ÖZEL 35-22-M00474Ö_93537592_93537592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:31:37 | 13.07.2022 14:03:39 | 1.5339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7208
2343917 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M.ÇAPUR 35-26-M00364_956630894_956630894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:46:40 | 13.07.2022 14:42:23 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6198
2343919 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:48:38 | 13.07.2022 13:31:37 | 0.71639 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9351 | 0 | 21.439 | 0 | 2.0966 | 0 | 0 | 35.4707
2343920 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-72 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01072_45-80-M01072_2363521 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:43:26 | 13.07.2022 14:35:55 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3591
2343923 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2093769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:01:21 | 13.07.2022 13:11:19 | 0.16611 | 0 | 3317 | 0 | 1 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 131.7615 | 0 | 0.045214 | 0 | 225.4871 | 0 | 0 | 357.2938
2343925 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410575_72410575 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:22:44 | 13.07.2022 13:35:20 | 0.21 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6325 | 0 | 0 | 0 | 3.1522 | 0 | 0 | 11.7847
2343926 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-37 35-25-M00037_955259944_955259944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 12:37:06 | 13.07.2022 13:59:13 | 1.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159564_955159564 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:05:20 | 13.07.2022 13:58:52 | 0.89222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52441
2343929 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085809 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:23:52 | 13.07.2022 13:56:31 | 0.54417 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.9059 | 0 | 0 | 0 | 12.2474 | 0 | 0 | 29.1533
2343931 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1488 35-02-K01488_99213581_99213581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:16:53 | 13.07.2022 17:14:37 | 3.9622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9713
2343934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-317 35-02-M00317_99837815_99837815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:21:13 | 13.07.2022 14:52:01 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 30.6552 | 32.5719
2343935 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M01_2328743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:25:02 | 13.07.2022 14:18:29 | 0.89083 | 2 | 0 | 94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.48964 | 0 | 192.068 | 0 | 25.4275 | 0 | 0 | 0 | 217.9851
2343936 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_945688773_945688773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:33:36 | 13.07.2022 17:54:14 | 4.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579
2343938 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085__72372462_72372462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:36:40 | 13.07.2022 14:36:02 | 0.98944 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3729 | 0 | 0.41193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7848
2343939 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-5 35-15-M00246_HatBaşıAyırıcı_66340798 M03_66340798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:55:36 | 13.07.2022 14:48:23 | 0.87972 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27.9587 | 0 | 105.5166 | 2.1159 | 148.4333 | 0 | 0 | 284.0245
2343941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_A_56401090_56401090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:39:48 | 13.07.2022 14:14:17 | 0.57472 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3143
2343945 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-7 35-16-L00007_TR-10 L04_67566309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:52:35 | 13.07.2022 14:58:17 | 1.095 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.9385 | 0 | 0 | 0 | 13.2983 | 0 | 0 | 67.2368
2343948 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_B_56377414_56377414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:00:13 | 13.07.2022 15:14:52 | 1.2442 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5865 | 0 | 34.2196 | 0 | 34.5627 | 0 | 0 | 70.3688
2343949 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1181 35-04-K01181_35-04-K01181_2372987 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:59:36 | 13.07.2022 18:09:44 | 4.1689 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.6767 | 0 | 0 | 0 | 120.5769 | 0 | 0 | 328.2536
2343951 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_B_56398555_56398555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 13:57:50 | 13.07.2022 15:10:07 | 1.2047 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6245
2343954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:06:53 | 13.07.2022 14:44:03 | 0.61944 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6002 | 123.8707 | 2.8615 | 41.3295 | 0.47876 | 0 | 0 | 188.1407
2343955 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:09:18 | 13.07.2022 14:32:28 | 0.38611 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1.4493 | 48.4024 | 0.026198 | 4.7149 | 34.8421 | 10.9045 | 0.76745 | 0 | 101.1068
2343959 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:19:39 | 13.07.2022 15:16:57 | 0.955 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.4851 | 0 | 22.416 | 1038.8366 | 21.5358 | 52.2137 | 0 | 1140.4871
2343966 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3505 35-01-K03505_C_56381841_56381841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:32:43 | 13.07.2022 17:14:45 | 2.7006 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.0662 | 0 | 0 | 0 | 67.0606 | 0 | 0 | 102.1268
2343968 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-91 45-78-L00720__72410576_72410576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:29:14 | 13.07.2022 15:47:45 | 1.3086 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0738 | 0 | 0 | 0 | 28.3955 | 0 | 0 | 41.4694
2343969 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_95000056337_95000056337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:38:53 | 13.07.2022 18:12:15 | 3.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889
2343970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950456922_950456922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:34:48 | 13.07.2022 19:56:32 | 5.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 18.0773 | 0 | 0 | 20.2553
2343971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2049872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:46:12 | 13.07.2022 16:04:00 | 1.2967 | 0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 505 | 1 | 31 | 0 | 79.6603 | 0 | 1.4773 | 162.3123 | 2486.2282 | 49.5954 | 1846.9764 | 4626.25
2343972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/30 45-72-M00030_956506755_956506755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:46:09 | 13.07.2022 15:36:58 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19485 | 0 | 0 | 0.19485
2343977 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_B_56395921_56395921 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:09:08 | 13.07.2022 16:13:38 | 1.075 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7518
2343978 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_A_56354583_56354583 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:50:17 | 13.07.2022 15:54:58 | 1.0781 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2785 | 0 | 0 | 0 | 18.1059 | 0 | 0 | 51.3844
2343979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:57:52 | 13.07.2022 16:52:42 | 1.9139 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.6833 | 0 | 20.5582 | 0 | 38.3038 | 0 | 0 | 106.5453
2343982 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_B_56361751_56361751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:02:21 | 13.07.2022 16:17:23 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8144
2343985 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:14:58 | 13.07.2022 17:57:48 | 2.7139 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.3395 | 0 | 336.6079 | 0 | 120.0246 | 0 | 0 | 479.972
2343987 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3505 35-01-K03505_35-01-K03505_2346807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:38:23 | 13.07.2022 17:17:24 | 1.6503 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 102.6586 | 0 | 0 | 0 | 55.6588 | 0 | 0 | 158.3174
2343988 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3334 35-04-M03334_99296387_99296387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:32:36 | 13.07.2022 16:56:23 | 1.3964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 4.4091
2343995 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:40:16 | 13.07.2022 17:54:48 | 2.2422 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.2801 | 0 | 0 | 0 | 5.6825 | 0 | 0 | 91.9626
2343996 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:19:19 | 13.07.2022 15:24:12 | 0.081389 | 3 | 260 | 40 | 31 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.29637 | 6.6264 | 20.104 | 11.0338 | 3.8253 | 4.478 | 0 | 0 | 46.3638
2343998 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085__72372461_72372461 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:44:14 | 13.07.2022 20:14:56 | 4.5117 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5421 | 0 | 4.445 | 0 | 1.0583 | 0 | 0 | 40.0454
2344000 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217164 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:57:12 | 13.07.2022 18:06:21 | 1.1525 | 5 | 74 | 94 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2.0302 | 32.3653 | 399.9232 | 326.3493 | 19.4568 | 9.6474 | 0 | 0 | 789.7723
2344003 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_5848562_56394183_56394183 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:58:20 | 13.07.2022 18:17:39 | 2.3219 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 128.7637 | 0 | 0.40989 | 0 | 89.6637 | 0 | 0 | 218.8373
2344005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450012_950450012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:02:36 | 13.07.2022 18:57:06 | 2.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8827
2344007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_C c1_5955253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:08:43 | 13.07.2022 21:25:14 | 5.2753 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.0272 | 0 | 0 | 0 | 29.1931 | 0 | 0 | 87.2203
2344015 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-65 35-30-L00065_43006571_56397992_56397992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:12:36 | 13.07.2022 18:19:19 | 2.1119 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.1611 | 0 | 0 | 0 | 25.5052 | 0 | 0 | 55.6663
2344018 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_953364921_953364921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 16:45:41 | 13.07.2022 19:21:06 | 2.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48038
2344020 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_B_56359563_56359563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:12:43 | 13.07.2022 18:34:22 | 1.3608 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.1097 | 0 | 0 | 0 | 4.3456 | 0 | 0 | 119.4553
2344021 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-3 45-72-L00754_C_56394026_56394026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:02:54 | 13.07.2022 19:18:38 | 2.2622 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 13.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1587
2344023 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_47492596_56396391_56396391 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:13:29 | 13.07.2022 18:05:34 | 0.86806 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4047 | 0 | 7.3414 | 0 | 0.051793 | 0 | 0 | 11.7979
2344027 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_YENİFOÇA TR-52 M01_2124641 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:24:17 | 13.07.2022 20:03:01 | 2.6456 | 0 | 756 | 0 | 38 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 758.3942 | 0 | 60.8882 | 0 | 359.5853 | 0 | 0 | 1178.8676
2344035 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253170_56389663_56389663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:53:49 | 13.07.2022 19:26:33 | 1.5456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9669
2344038 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1100 35-03-M01100_A_56363280_56363280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:58:40 | 13.07.2022 18:49:26 | 0.84611 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 47.4403 | 0 | 0 | 0 | 64.1952 | 0 | 44.6201 | 156.2557
2344039 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:02:54 | 13.07.2022 19:21:06 | 1.3033 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4984 | 0 | 13.4159 | 0 | 0.74154 | 0 | 0 | 23.6559
2344041 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_965304220_965304220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:02:07 | 13.07.2022 21:23:15 | 3.3522 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61641 | 0 | 0.13857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75498
2344042 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 17:59:48 | 13.07.2022 22:28:42 | 4.4817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15.9182 | 0 | 0 | 0 | 404.647 | 0 | 0 | 420.5652
2344043 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:05:40 | 13.07.2022 20:22:39 | 2.2831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9341
2344050 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_A_56354547_56354547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:32:45 | 13.07.2022 19:15:34 | 0.71361 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9704 | 0 | 8.6294 | 0 | 5.2596 | 0 | 0 | 28.8595
2344051 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:36:42 | 13.07.2022 18:38:56 | 0.037222 | 3 | 1992 | 21 | 286 | 32 | 660 | 2 | 1 | 0.041123 | 15.0428 | 2.1682 | 6.2503 | 4.4138 | 13.62 | 4.0325 | 0.044321 | 45.613
2344053 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135720 L06_53135720 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:04 | 13.07.2022 20:28:57 | 1.9147 | 1 | 482 | 0 | 13 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.85609 | 129.5452 | 0 | 15.5253 | 25.6875 | 24.8561 | 0 | 0 | 196.4702
2344054 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-6 35-15-L00193_950385533_950385533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:37:39 | 13.07.2022 19:43:55 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40325
2344055 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_ H_66216396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:37:55 | 13.07.2022 20:07:15 | 1.4889 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.029 | 0 | 3.7357 | 0 | 16.8421 | 0 | 0 | 44.6068
2344057 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1201 35-01-K01201_912914005_912914005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:34:08 | 13.07.2022 22:20:29 | 3.7725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 0.2333 | 0 | 0 | 2.0938
2344060 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 18:50:37 | 13.07.2022 21:28:37 | 2.6333 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5238 | 0 | 25.8014 | 0 | 44.118 | 0 | 0 | 77.4433
2344065 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-18 35-25-M00018_955264079_955264079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:09:38 | 13.07.2022 23:21:24 | 4.1961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6764
2344066 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315395_56389974_56389974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:09:34 | 13.07.2022 22:12:20 | 3.0461 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1409 | 0 | 0 | 0 | 0.42964 | 0 | 0 | 46.5705
2344067 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_956657420_956657420 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:14:34 | 13.07.2022 23:12:52 | 3.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24143
2344068 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2807 35-01-K02807_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:19:52 | 13.07.2022 22:34:56 | 3.2511 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 148.8041 | 0 | 0 | 0 | 22.517 | 0 | 0 | 171.3211
2344069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/4 45-83-L00004_955148907_955148907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:23:57 | 13.07.2022 20:53:21 | 1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49297
2344070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:16:46 | 13.07.2022 20:01:20 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0946 | 0 | 0 | 20.0946
2344073 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:06:28 | 13.07.2022 19:39:45 | 0.55472 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.0049 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 98.4848
2344075 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_BİÇEROVA M26_2333323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:30:13 | 13.07.2022 19:38:40 | 0.14086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 572 | 4 | 6 | 0 | 0.07149 | 0 | 0 | 8.5501 | 73.2612 | 31.1122 | 33.3689 | 146.3639
2344077 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:34:38 | 13.07.2022 20:27:45 | 0.88528 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.55547 | 195.7141 | 712.6056 | 526.7357 | 38.2463 | 137.978 | 0.51293 | 0 | 1612.3481
2344081 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_A_56405395_56405395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:37:21 | 13.07.2022 23:37:32 | 4.0031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14243
2344083 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-744 35-02-K00744_912452172_912452172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:43:52 | 13.07.2022 21:01:08 | 1.2878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3968
2344084 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI KÖK GİRİŞ M02_66443898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:32:59 | 13.07.2022 20:51:11 | 1.3033 | 5 | 2512 | 8 | 67 | 47 | 214 | 9 | 2 | 2.6603 | 935.7625 | 163.2874 | 73.3162 | 612.1518 | 334.0022 | 484.741 | 18.7224 | 2624.6437
2344085 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_B_65508675_65508675 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:40:09 | 13.07.2022 21:10:36 | 1.5075 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.9734 | 0 | 0 | 0 | 3.4376 | 0 | 0 | 50.411
2344088 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_D_56385017_56385017 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:47:41 | 13.07.2022 23:45:23 | 3.9617 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7861 | 0 | 11.9931 | 0 | 10.1326 | 0 | 0 | 40.9118
2344089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:01:08 | 13.07.2022 20:34:24 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8393
2344090 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | NECATİ KESKİN 35-30-M00621_35-30-M00621_2374869 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:51:31 | 13.07.2022 21:38:19 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1983
2344091 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI İNCELER TR-2 45-81-M00253__72373960_72373960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:50:10 | 13.07.2022 21:13:55 | 1.3958 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94089 | 0 | 3.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2565
2344477 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİN MAH. 35-20-M00036_955199634_955199634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:31:36 | 14.07.2022 18:58:14 | 2.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3102
2344479 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-2579 35-08-M02579__72374165_72374165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:34:39 | 14.07.2022 17:36:44 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9266 | 0 | 0 | 141.9266
2344481 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:40:03 | 14.07.2022 16:57:33 | 0.29167 | 14 | 330 | 19 | 45 | 10 | 56 | 0 | 0 | 4.0661 | 30.6857 | 26.2129 | 3.661 | 18.2281 | 10.7013 | 0 | 0 | 93.555
2344482 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_953197836_953197836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:37:07 | 14.07.2022 18:46:08 | 2.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9104 | 0 | 0 | 2.9104
2344485 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_955270163_955270163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:29:28 | 14.07.2022 18:08:37 | 1.6525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75639
2344486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372733_72372733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:37:41 | 14.07.2022 18:48:44 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3643 | 0 | 0 | 22.3643
2344487 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_A_56396363_56396363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:41:47 | 14.07.2022 18:07:03 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0569
2344489 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:43:25 | 14.07.2022 18:11:40 | 1.4708 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.4829 | 0 | 2.611 | 0 | 24.8841 | 0 | 0 | 89.978
2344491 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447628_950447628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:48:40 | 14.07.2022 18:04:10 | 1.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39594
2344492 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:47:03 | 14.07.2022 17:45:11 | 0.96889 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2638 | 0 | 121.992 | 0 | 41.0377 | 0 | 0 | 171.2935
2344493 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_955269603_955269603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:48:07 | 14.07.2022 18:49:44 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20235 | 0 | 0 | 0.20235
2344494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_B_56406344_56406344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:49:04 | 14.07.2022 18:40:32 | 1.8578 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 0.55371 | 0 | 0 | 5.9787
2344499 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TARIMSAL SULAMA 45-72-L00821_45-72-L00821_2375337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:03:04 | 14.07.2022 18:53:28 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6127
2344500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:04:15 | 14.07.2022 18:21:27 | 1.2867 | 1 | 171 | 23 | 20 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0.091975 | 47.7635 | 16.5484 | 31.7817 | 57.3218 | 23.0991 | 46.4178 | 0 | 223.0243
2344501 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139371 L02_53139371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:08:05 | 14.07.2022 18:40:15 | 1.5361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7915 | 0 | 69.1094 | 0 | 0 | 0 | 95.901
2344502 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_949989431_949989431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:12:01 | 14.07.2022 18:06:36 | 0.90972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344504 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_953360478_953360478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:14:55 | 14.07.2022 20:32:19 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97176
2344505 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_TR-6 M03_84552716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:16:22 | 14.07.2022 17:28:00 | 0.19389 | 0 | 424 | 0 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.9199 | 0 | 5.2797 | 0 | 4.1831 | 0 | 0 | 23.3827
2344506 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_914642657_914642657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:13:47 | 14.07.2022 19:44:38 | 2.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8595
2344508 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-1 35-22-M00872_95001206788_95001206788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:24:41 | 14.07.2022 19:40:28 | 2.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019549
2344509 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TEPE TR-1 45-77-L00215_945494496_945494496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:32:36 | 14.07.2022 19:01:29 | 1.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7532 | 0 | 0 | 16.7532
2344510 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955290225_955290225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:36:55 | 14.07.2022 18:46:27 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0864
2344511 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_A_56396791_56396791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 17:31:23 | 14.07.2022 20:39:15 | 3.1311 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.022532 | 0 | 0 | 17.1691
2344518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_B_56369920_56369920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:03:49 | 14.07.2022 19:44:48 | 1.6831 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 83.281 | 0 | 0 | 0 | 17.9276 | 0 | 0 | 101.2086
2344523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARISU TR-2 35-31-L00080_956578045_956578045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:02:20 | 14.07.2022 21:12:22 | 3.1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69223
2344524 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:17:22 | 14.07.2022 18:19:00 | 0.027222 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 5.847 | 2.2445 | 9.0924 | 0.25958 | 1.6093 | 0 | 3.4264 | 22.4792
2344526 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_35-15-M00317_79938159 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:14:05 | 14.07.2022 19:27:34 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7711 | 0 | 16.4024 | 0 | 0 | 72.1735
2344527 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_B_56385668_56385668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:16:29 | 14.07.2022 19:41:33 | 1.4178 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.97291 | 0 | 2.8837 | 0 | 7.6713 | 0 | 0 | 11.5279
2344528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖY SİTESİ M-352 35-30-M00352_95000043459_95000043459 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:28:17 | 14.07.2022 19:17:38 | 0.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17461
2344529 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956644832_956644832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:32:04 | 14.07.2022 19:16:57 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34601
2344532 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:38:09 | 14.07.2022 20:17:59 | 1.6639 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.2122 | 0 | 39.4821 | 1414.1845 | 28.1111 | 56.0799 | 0 | 1547.0697
2344533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:36:34 | 14.07.2022 20:53:02 | 2.2744 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.6548 | 0 | 0 | 0 | 6.3543 | 0 | 0 | 71.009
2344535 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:50:54 | 14.07.2022 20:09:08 | 1.3039 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.561 | 0 | 163.0596 | 0 | 44.8771 | 0 | 0 | 218.4978
2344536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_45-72-M00634_2352991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:53:33 | 14.07.2022 19:15:13 | 0.36111 | 0 | 59 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9693 | 0 | 3.1411 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 8.5563
2344538 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-22-M00024_955288544_955288544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 18:55:10 | 14.07.2022 20:54:45 | 1.9931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0303
2344540 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI KÖYÜ TR-2 35-31-L00318_ H_80833012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:01:23 | 14.07.2022 22:35:18 | 3.5653 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8848 | 0 | 26.1751 | 0 | 6.3275 | 0 | 0 | 49.3874
2344542 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1708 35-01-K01708_E A1_45348377 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:07:08 | 14.07.2022 20:19:14 | 1.2017 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.8784 | 0 | 0 | 0 | 16.636 | 0 | 0 | 35.5143
2344543 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_99480084_99480084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:06:46 | 14.07.2022 21:01:19 | 1.9092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
2344544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-8 45-72-L00285_C_79409960_79409960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:08:13 | 14.07.2022 20:44:59 | 1.6128 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13619 | 0 | 1.7617 | 0 | 0.71909 | 0 | 0 | 2.617
2344547 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956668561_956668561 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:09:37 | 14.07.2022 19:58:27 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28704
2344549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_953194714_953194714 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:12:54 | 14.07.2022 20:34:17 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25708
2344550 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-3 45-72-M00258_C_66325042_66325042 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:13:10 | 14.07.2022 20:54:59 | 1.6969 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7275
2344551 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRAN MAKBUREPINAR TR-1 45-75-M00191_B_56386642_56386642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:14:34 | 14.07.2022 20:00:26 | 0.76444 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95051
2344554 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:24:23 | 14.07.2022 19:30:17 | 0.098333 | 0 | 513 | 54 | 120 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9.4274 | 35.2707 | 65.9735 | 0.91678 | 1.5619 | 18.9193 | 0 | 132.0696
2344556 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-76 FETHİ KUŞÇU GRB. 35-15-M00076_A_56371024_56371024 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:17:31 | 14.07.2022 19:52:13 | 0.57833 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3881 | 0 | 21.2668 | 0 | 1.0686 | 0 | 0 | 25.7235
2344559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_A_56384562_56384562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:43:35 | 14.07.2022 20:29:45 | 0.76944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0509 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 5.5073
2344563 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-59 35-16-L00059_35-16-L00059_2349934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:50:52 | 14.07.2022 21:48:00 | 1.9522 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1976 | 0 | 23.7169 | 0 | 10.5347 | 0 | 0 | 39.4492
2344564 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_47430308_56398995_56398995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:47:07 | 15.07.2022 01:41:16 | 5.9025 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8904 | 0 | 20.6 | 0 | 26.391 | 0 | 0 | 53.8814
2344565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKFER YAPI KOOP 35-30-M00668_35-30-M00668_72076350 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 19:56:51 | 14.07.2022 21:27:03 | 1.5033 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.5615 | 0 | 0 | 0 | 0.13317 | 0 | 5.3612 | 24.0559
2344570 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_967162839_967162839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:19:09 | 14.07.2022 21:52:08 | 1.5497 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3086
2344571 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-178 35-18-L00178_12292476 c1b_5778052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:21:51 | 14.07.2022 22:29:53 | 2.1339 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.6834 | 0 | 0 | 0 | 72.3075 | 0 | 0 | 80.9909
2344573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_A_56393952_56393952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:33:26 | 14.07.2022 21:24:29 | 0.85083 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73386 | 0 | 0.16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90001
2344578 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜNİKOOP SİTESİ TR 35-14-M00385_95001224580_95001224580 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:39:33 | 14.07.2022 22:56:34 | 2.2836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.116
2344580 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | OSMAN YAĞCIOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-29-L00607Ö__72372409_72372409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:36:18 | 14.07.2022 23:36:59 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9171
2344583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_45-78-L00626_2355684 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:46:52 | 14.07.2022 21:34:36 | 0.79556 | 0 | 169 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.5899 | 0 | 8.068 | 0 | 20.4431 | 0 | 0 | 75.101
2344584 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950462170_950462170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:51:09 | 14.07.2022 21:51:25 | 1.0044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7819
2344585 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_955287419_955287419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:51:22 | 14.07.2022 22:39:47 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85379
2344586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_953221150_953221150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:55:11 | 14.07.2022 21:44:26 | 0.82083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422
2344587 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:57:09 | 14.07.2022 23:40:01 | 2.7144 | 0 | 334 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.9492 | 15.8748 | 2.8002 | 27.0128 | 7.8322 | 0 | 0 | 142.4693
2344589 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3844 35-04-K03844_99312229_99312229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:57:09 | 14.07.2022 21:36:11 | 0.65056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90693 | 0 | 0 | 0 | 0.30559 | 0 | 0 | 1.2125
2344590 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66313680 L02_66313680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:51:38 | 15.07.2022 00:11:15 | 3.3269 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4161 | 0 | 2.4546 | 0 | 6.1688 | 0 | 0 | 30.0396
2344592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050554 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 20:58:42 | 14.07.2022 21:35:22 | 0.61111 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4196 | 0 | 70.1074 | 0 | 20.3866 | 0 | 0 | 94.9136
2344595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140385 M014_53140385 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:00:23 | 14.07.2022 22:13:11 | 1.2133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5892 | 0 | 2.1321 | 0 | 110.402 | 0 | 132.1232
2344596 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-4 35-31-L00217_956575674_956575674 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:03:31 | 15.07.2022 01:02:27 | 3.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2663
2344597 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2015 35-01-M02015_35-01-M02015_81521375 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:14:04 | 14.07.2022 22:49:18 | 1.5872 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 127.7507 | 0 | 0 | 0 | 264.4361 | 0 | 0 | 392.1868
2344598 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:07:06 | 14.07.2022 22:30:41 | 1.3931 | 5 | 479 | 84 | 75 | 17 | 39 | 5 | 0 | 1.328 | 166.0011 | 312.4772 | 206.9484 | 593.4556 | 35.9297 | 551.5068 | 0 | 1867.6468
2344604 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:23:22 | 14.07.2022 23:08:21 | 1.7497 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.4655 | 0 | 202.2123 | 0 | 46.9676 | 0 | 0 | 263.6454
2344605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950457583_950457583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:29:59 | 14.07.2022 23:43:06 | 2.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0795
2344610 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:39:12 | 14.07.2022 23:00:22 | 1.3528 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7877 | 0 | 30.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6368
2344611 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_956495881_956495881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 21:40:57 | 14.07.2022 23:10:52 | 1.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064115
2344617 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48123985_56406865_56406865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:03:25 | 14.07.2022 22:25:12 | 0.36306 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 0 | 3.1667
2344619 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NİYAZİ TAMER 35-26-M00361_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042318 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:00:28 | 14.07.2022 23:52:39 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6217 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 15.4776
2344620 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953323224_953323224 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:15:31 | 14.07.2022 23:33:25 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23182
2344622 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_98998233_98998233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:24:23 | 15.07.2022 01:22:46 | 2.9731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5301
2344623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_C_56357839_56357839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:34:41 | 14.07.2022 23:32:15 | 0.95944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0687 | 0 | 0 | 0 | 0.15155 | 0 | 0 | 12.2202
2344626 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_B_56403229_56403229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:30:23 | 14.07.2022 23:20:12 | 0.83028 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7371 | 0 | 0.18725 | 0 | 1.3596 | 0 | 0 | 7.284
2344627 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4431 35-01-K04431_911363238_911363238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:44:23 | 15.07.2022 02:01:45 | 3.2894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 6.0304
2344628 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1820 35-01-K01820_D_56369037_56369037 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 22:46:35 | 15.07.2022 00:47:59 | 2.0233 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.8273 | 0 | 0 | 0 | 7.8722 | 0 | 0 | 69.6995
2344629 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:03:35 | 14.07.2022 23:50:29 | 0.78167 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.932 | 76.2581 | 28.0907 | 13.4406 | 130.9644 | 0 | 296.6857
2344632 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-144 35-16-L00144_C_65513150_65513150 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:08:16 | 14.07.2022 23:40:47 | 0.54194 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.30137 | 0 | 0 | 18.3064
2344635 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TİYENLİ TR-3 45-85-M00012_45-85-M00012_2353545 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:17:24 | 15.07.2022 00:00:04 | 0.71111 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0 | 42.1937 | 0 | 3.0925 | 0 | 0 | 47.7787
2344636 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_A_56382284_56382284 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:22:13 | 15.07.2022 01:33:10 | 2.1825 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0754 | 0 | 0.53504 | 0 | 3.7427 | 0 | 0 | 28.3531
2344638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_B_56375372_56375372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:27:07 | 15.07.2022 00:46:46 | 1.3275 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.8679 | 0 | 0.75107 | 0 | 0.69417 | 0 | 0 | 41.3132
2344639 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-4 35-22-M00292_A_56354145_56354145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:39:46 | 15.07.2022 00:27:15 | 0.79139 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0499 | 0 | 7.044 | 0 | 0.58871 | 0 | 0 | 10.6826
2344641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/81-1 45-83-L00503_955139566_955139566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 23:52:13 | 15.07.2022 00:47:40 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21975
2360382 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:22:00 | 14.07.2022 15:59:00 | 0.61667 | 0 | 3 | 29 | 134 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.2528 | 138.9223 | 547.4066 | 22.522 | 96.4886 | 0 | 0 | 807.5923
2344904 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM COŞKUN SULAMA GRUBU TR 35-22-M00208_955292579_955292579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:58:18 | 15.07.2022 20:31:18 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1576 | 0 | 5.0471 | 0 | 0 | 271.2047
2345004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:11:51 | 15.07.2022 22:19:28 | 0.12694 | 0 | 1229 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 20.5957 | 3.2156 | 0.27231 | 2.0915 | 1.9042 | 9.6731 | 0 | 37.7524
2344967 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_49417608_56407551_56407551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:35:30 | 15.07.2022 21:21:39 | 0.76917 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39477 | 0 | 4.0734 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 | 6.1667
2344718 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1605 35-01-K01605_K-2898 K02_65795911 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:12:02 | 15.07.2022 12:32:00 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.3044 | 216.5238 | 0 | 0 | 2184.8282
2344858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_A_56385448_56385448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:23:02 | 15.07.2022 19:18:48 | 2.9294 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3923
2344712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-2 35-15-L00189_35-15-L00189_2365414 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:02:30 | 15.07.2022 10:24:02 | 0.35889 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5022 | 0 | 0 | 0 | 5.2126 | 0 | 0 | 13.7149
2344961 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_35-28-M00271_2351707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:08:34 | 15.07.2022 21:10:45 | 1.0364 | 0 | 80 | 0 | 67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.0451 | 0 | 47.369 | 0 | 8.8682 | 0 | 0 | 83.2823
2344818 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-8 45-75-M00403_945618933_945618933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:28:10 | 15.07.2022 17:49:06 | 3.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75191
2344775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950438925_950438925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:01:37 | 15.07.2022 16:15:55 | 4.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1447 | 0 | 0 | 9.1447
2344652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:29:03 | 15.07.2022 02:46:11 | 1.2856 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1191 | 0 | 33.3966 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 52.1917
2344944 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094854_56362689_56362689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:24:14 | 15.07.2022 20:57:12 | 1.5494 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9419 | 0 | 8.6656 | 0 | 7.9382 | 0 | 0 | 33.5458
2344732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-1 35-15-L00188_35-15-L00188_2365346 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:31:14 | 15.07.2022 10:52:17 | 0.35083 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.8568 | 0 | 2.4847 | 0 | 10.3679 | 0 | 0 | 25.7095
2344781 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_42095270_56365095_56365095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:22:45 | 15.07.2022 13:26:54 | 1.0692 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6856 | 0 | 0 | 0 | 0.32333 | 0 | 0 | 10.009
2344738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ İSMAİL YER GRUBU TR-6 35-15-L00152_950403013_950403013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:37:47 | 15.07.2022 11:47:57 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4157 | 0 | 0 | 1.4157
2344878 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385208_56385208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:06:46 | 15.07.2022 18:43:41 | 1.6153 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8562 | 0 | 0.70063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5568
2344947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139380 M04_53139380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:33:26 | 15.07.2022 20:52:44 | 1.3217 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.808 | 0 | 28.7148 | 0 | 61.9768 | 0 | 195.4996
2344924 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-2/TR-1 M06_2103809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:45:12 | 15.07.2022 19:18:37 | 0.55694 | 0 | 10501 | 2 | 53 | 12 | 1023 | 9 | 8 | 0 | 1953.9106 | 1.704 | 29.5655 | 67.5165 | 827.4721 | 166.2019 | 133.4046 | 3179.7752
2344801 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_95000487897_95000487897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:02:25 | 15.07.2022 15:02:24 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018695 | 0 | 0 | 0.018695
2344815 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TOKİ DM-1/20 35-28-M00146_953379298_953379298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:16:18 | 15.07.2022 15:17:07 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8301 | 0 | 0 | 3.8301
2345007 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_35-31-L00185_2364426 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:22:38 | 16.07.2022 03:28:24 | 5.0961 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6347
2344655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-15-M00035_950350119_950350119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 02:33:03 | 15.07.2022 03:53:53 | 1.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19805
2344964 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:33:22 | 15.07.2022 22:25:11 | 1.8636 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 3.3884 | 22.1709 | 13.5684 | 159.7074 | 231.912 | 24.608 | 23.3176 | 0 | 478.6726
2344841 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2018 35-01-M02018_E E01_80021941 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:49:18 | 15.07.2022 16:52:31 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.052423 | 0 | 0 | 0 | 32.3825 | 0 | 0 | 32.435
2344941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453862_950453862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:16:59 | 15.07.2022 21:59:46 | 2.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81957
2344649 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-287 35-02-K00287_98816615_98816615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:51:17 | 15.07.2022 01:19:38 | 0.4725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0 | 0 | 2.8001
2344821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195151_953195151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:40:22 | 15.07.2022 16:09:00 | 1.4772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544
2344798 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:02:34 | 15.07.2022 13:27:28 | 0.415 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.663 | 0 | 0 | 0 | 3.4448 | 0 | 0 | 16.1078
2344692 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_912322709_912322709 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:22:27 | 15.07.2022 10:03:50 | 0.68972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79573
2344735 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_TR-18 L02_72105612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:31:04 | 15.07.2022 11:03:41 | 0.54361 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.71866 | 0 | 0 | 17.832
2344884 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_35-15-L00915_2365523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:17:01 | 15.07.2022 19:32:58 | 2.2658 | 0 | 218 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 132.5374 | 0 | 127.491 | 0 | 91.9294 | 0 | 0 | 351.9579
2344950 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-4 45-86-M00323__72373753_72373753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:53:28 | 15.07.2022 20:51:03 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0202
2344973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43175939_56388853_56388853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:43:25 | 15.07.2022 22:39:41 | 1.9378 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1576 | 0 | 0 | 0 | 0.36906 | 0 | 0 | 6.5267
2344850 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950452607_950452607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:08:02 | 15.07.2022 19:55:17 | 3.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 2.1481
2344658 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_B_56364168_56364168 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:57:10 | 15.07.2022 11:24:23 | 5.4536 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 121.4294 | 0 | 0 | 0 | 53.0385 | 0 | 0 | 174.4679
2344804 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:27:09 | 15.07.2022 13:55:18 | 0.46917 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.4335 | 0 | 116.1785 | 1.1036 | 50.314 | 0 | 0 | 216.0296
2344664 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI KIZILÇUKUR TR-6 45-79-M00531_A_80680344_80680344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:15:02 | 15.07.2022 08:07:05 | 0.8675 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 9.6449 | 0 | 0.3684 | 0 | 0 | 12.5085
2344701 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-10 35-23-M00366_C_76318328_76318328 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:34:48 | 15.07.2022 12:15:27 | 2.6775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57221
2345010 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_99710521_99710521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:28:07 | 16.07.2022 01:05:44 | 2.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4362
2344824 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:47:08 | 15.07.2022 18:22:53 | 3.5958 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1384 | 0 | 0 | 0 | 32.8552 | 0 | 0 | 59.9935
2344744 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABARLAR TR-3 45-75-M00140_945609148_945609148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:58:48 | 15.07.2022 15:05:30 | 4.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344681 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53137505 M10_53137505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:36:58 | 15.07.2022 10:23:40 | 1.7783 | 3 | 35 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.5579 | 189.3874 | 0 | 0.86685 | 3.112 | 20.6769 | 0 | 0 | 239.6011
2344787 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956644837_956644837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:44:03 | 15.07.2022 15:11:39 | 2.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5282
2344887 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_35-18-L00325_2371963 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:24:32 | 15.07.2022 18:17:35 | 0.88417 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.6054 | 0 | 0.19413 | 0 | 31.9527 | 0 | 0 | 97.7522
2344930 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_956507132_956507132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:55:49 | 15.07.2022 23:16:43 | 4.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30944
2344830 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3954 35-01-K03954_TRAFO K01_2063570 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:03:51 | 15.07.2022 15:35:24 | 0.52583 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.3369 | 0 | 0 | 0 | 8.5002 | 0 | 0 | 54.8371
2344976 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_C_56357839_56357839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:49:19 | 15.07.2022 22:05:16 | 1.2658 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.25611 | 0 | 0 | 17.3069
2344970 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:39:27 | 15.07.2022 22:00:56 | 1.3581 | 2 | 37 | 109 | 292 | 19 | 73 | 0 | 0 | 8.6141 | 16.5261 | 263.8914 | 246.6753 | 46.9151 | 85.2501 | 0 | 0 | 667.8719
2344767 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK ALİRIZA BEY MAH. TR-1 45-80-M00132_45-80-M00132_2359984 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:02:01 | 15.07.2022 12:22:22 | 0.33917 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8689 | 0 | 4.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3373
2344953 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARAYAĞCI FIRINLI TR-1 45-72-L00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:01:44 | 15.07.2022 22:08:50 | 2.1183 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63077
2344907 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_45-75-M00194_2353626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:11:47 | 15.07.2022 19:33:16 | 1.3581 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5271 | 0 | 0.2623 | 0 | 2.7219 | 0 | 0 | 19.5113
2344661 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:49:02 | 15.07.2022 06:49:42 | 0.011111 | 0 | 980 | 6 | 29 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 0.065109 | 0.17876 | 0.14583 | 0.29517 | 0 | 0 | 1.7772
2344761 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_953359986_953359986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:26:23 | 15.07.2022 18:50:06 | 7.3953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8306
2344678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99634355_99634355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:16:04 | 15.07.2022 11:47:52 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0688 | 0 | 0 | 5.0688
2344890 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/7 35-20-L00065_95000498156_95000498156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:18:58 | 15.07.2022 18:37:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8394
2344698 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SOLAKLAR TR-7 (RECEPLER) 35-31-L00463_ H_65805302 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:31:41 | 15.07.2022 15:14:06 | 5.7069 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1453 | 0 | 3.6564 | 0 | 13.4326 | 0 | 0 | 34.2343
2344704 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:38:48 | 15.07.2022 10:40:50 | 1.0339 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.8255 | 0 | 0 | 0 | 3.9329 | 0 | 0 | 46.7583
2344870 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M06_66291227 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:59:33 | 15.07.2022 19:57:00 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0956 | 0 | 267.5105 | 0 | 279.6061
2344721 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_DAĞITIM TRAFO M-36 ZİNDANCIK KÖK/M-45 M04_72118680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:20:49 | 15.07.2022 11:16:25 | 0.92667 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3533 | 0 | 17.1737 | 0 | 0.014196 | 0 | 0 | 20.5412
2344747 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:09:42 | 15.07.2022 12:54:13 | 1.7419 | 0 | 1076 | 6 | 206 | 4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 367.8629 | 85.234 | 879.7195 | 25.4581 | 547.1375 | 0 | 0 | 1905.412
2344684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_956570156_956570156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:57:13 | 15.07.2022 13:21:56 | 4.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25137
2344827 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:50:46 | 15.07.2022 15:27:08 | 0.60611 | 1 | 472 | 30 | 42 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 45.7895 | 35.7979 | 13.6796 | 10.2019 | 8.4036 | 31.2916 | 0 | 145.1641
2344741 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-352 35-22-M00352_ M02_2329611 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:59:18 | 15.07.2022 13:58:23 | 2.9847 | 0 | 325 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 344.2228 | 0 | 17.9521 | 0 | 94.5242 | 0 | 0 | 456.6991
2344933 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-31 45-75-M00031_C_56389876_56389876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:05:42 | 15.07.2022 20:01:18 | 0.92667 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8128 | 0 | 0 | 0 | 2.7836 | 0 | 0 | 18.5964
2344810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53134533 M02_53134533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:03:29 | 15.07.2022 14:41:33 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10284 | 0 | 6.8318 | 19.5299 | 2.465 | 0 | 0 | 28.9295
2344793 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:57:09 | 15.07.2022 15:44:06 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7914 | 0 | 13.2909 | 0 | 0 | 39.0823
2344893 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-26 35-14-L00026_5652791_56354968_56354968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:30:27 | 15.07.2022 19:47:37 | 2.2861 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4624 | 0 | 5.4963 | 0 | 5.0467 | 0 | 0 | 22.0053
2344650 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:02:15 | 15.07.2022 04:44:35 | 3.7056 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.0029 | 0 | 418.5205 | 0 | 72.6389 | 0 | 0 | 515.1623
2344873 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:57:12 | 15.07.2022 17:53:44 | 0.94222 | 2 | 1312 | 30 | 83 | 13 | 109 | 2 | 0 | 0.83245 | 205.0882 | 116.1947 | 67.6377 | 58.2718 | 53.5611 | 2.0722 | 0 | 503.6582
2344979 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/13 45-83-L00013_TR-2/12 L01_2087400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:56:29 | 15.07.2022 22:36:22 | 1.6647 | 0 | 1307 | 0 | 1 | 4 | 108 | 0 | 1 | 0 | 533.4819 | 0 | 0 | 12.6285 | 212.3734 | 0 | 6.7888 | 765.2726
2344730 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918401_56386865_56386865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:20:10 | 15.07.2022 10:43:29 | 0.38861 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 26.434 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 37.7616
2344836 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-13 M01_72242791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:35:03 | 15.07.2022 16:56:53 | 1.3639 | 0 | 900 | 9 | 26 | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 345.2207 | 58.4582 | 96.2548 | 18.1914 | 95.2028 | 0 | 35.3884 | 648.7163
2344687 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_7956929_56356455_56356455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:05:15 | 15.07.2022 11:06:46 | 2.0253 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3779
2344713 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ADİLKÖY TR-1 45-82-L00054_B_56387526_56387526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:03:55 | 15.07.2022 12:15:24 | 2.1914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36732
2344999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:13:49 | 15.07.2022 23:55:23 | 1.6928 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6486 | 0 | 180.6564 | 0 | 48.7821 | 0 | 0 | 241.0872
2344667 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:12:00 | 15.07.2022 09:27:37 | 2.2603 | 0 | 710 | 0 | 217 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 305.6898 | 0 | 1586.6789 | 10.2857 | 524.8431 | 0 | 0 | 2427.4976
2344853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_C_56369760_56369760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:12:16 | 15.07.2022 17:25:14 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.715
2344899 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | MASKİ KİLLİK İÇME SUYU TR 45-73-M00871_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097384 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:56:40 | 15.07.2022 20:45:13 | 2.8092 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2155 | 0 | 16.6355 | 0 | 0 | 403.851
2344707 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_945604548_945604548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:40:29 | 15.07.2022 10:15:28 | 0.58306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6227
2344753 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-13-L00025_A a1b_5884201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:17:49 | 15.07.2022 14:41:31 | 3.395 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.9065 | 0 | 0 | 0 | 91.2424 | 0 | 0 | 113.1488
2344859 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_95001242066_95001242066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:29:13 | 15.07.2022 18:39:15 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5755 | 0 | 0 | 4.5755
2344796 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:01:40 | 15.07.2022 14:28:55 | 1.4542 | 0 | 200 | 0 | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 47.8148 | 0 | 6.4999 | 0 | 23.9897 | 0 | 0 | 78.3044
2344962 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:22:52 | 15.07.2022 21:12:17 | 0.82361 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3492 | 0 | 22.1784 | 0 | 7.2157 | 0 | 0 | 37.7432
2344770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:10:12 | 15.07.2022 13:17:20 | 1.1189 | 0 | 567 | 5 | 5 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 122.6082 | 78.7981 | 22.6208 | 10.2428 | 52.7724 | 0 | 0 | 287.0423
2344896 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HUZURYURDU KOOP TR 35-27-L00098_A_56362476_56362476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:43:44 | 15.07.2022 20:34:56 | 2.8533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4373 | 0 | 0 | 0 | 7.0762 | 0 | 0 | 31.5134
2344833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_95001313100_95001313100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:20:45 | 15.07.2022 16:56:21 | 1.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48238
2344925 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 45-82-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091791 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:44:17 | 16.07.2022 00:45:38 | 6.0225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9216 | 0 | 0 | 0 | 0.063141 | 0 | 0 | 4.9848
2344902 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_967160092_967160092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:02:13 | 15.07.2022 19:39:49 | 1.6267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446
2344948 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:36:08 | 15.07.2022 20:43:41 | 1.1258 | 0 | 764 | 2 | 35 | 10 | 121 | 6 | 4 | 0 | 306.9374 | 3.4098 | 45.1415 | 92.4864 | 194.2704 | 47.9624 | 107.0586 | 797.2665
2344802 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-15 35-25-M00015_955263403_955263403 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:16:53 | 15.07.2022 15:55:48 | 2.6486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344756 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:32:32 | 15.07.2022 12:58:00 | 1.4244 | 0 | 205 | 0 | 1 | 4 | 505 | 1 | 31 | 0 | 79.2895 | 0 | 1.676 | 143.9135 | 2171.9134 | 39.5309 | 1619.7944 | 4056.1177
2344716 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135572 M02_53135572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:15:54 | 15.07.2022 11:01:33 | 0.76083 | 0 | 28 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5672 | 8.1636 | 21.7624 | 0 | 1.5203 | 0 | 0 | 36.0136
2344762 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_B_56385302_56385302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:43:09 | 15.07.2022 12:07:47 | 0.41056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87534
2344985 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_C_56372473_56372473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 21:09:53 | 16.07.2022 01:31:05 | 4.3533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8719
2344865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_B_56369306_56369306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:37:20 | 15.07.2022 17:59:35 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1618
2344822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GEREN TR-1 45-83-M00765_ H_81542194 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:41:04 | 15.07.2022 21:19:32 | 6.6411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0496
2344699 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-31-L00555_956571626_956571626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:23:50 | 15.07.2022 14:52:35 | 5.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
2344693 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:15:06 | 15.07.2022 09:41:12 | 0.435 | 0 | 45 | 49 | 145 | 3 | 61 | 2 | 0 | 0 | 11.3562 | 387.4267 | 334.9922 | 19.6764 | 89.4722 | 58.0915 | 0 | 901.0153
2344779 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_A_56366475_56366475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:29:29 | 15.07.2022 14:26:30 | 1.9503 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79534 | 0 | 6.7958 | 0 | 0.43938 | 0 | 0 | 8.0305
2344736 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:32:41 | 15.07.2022 14:13:15 | 3.6761 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 38.3429 | 518.7233 | 42.4974 | 113.7076 | 17.6081 | 670.0667 | 0 | 0 | 1400.9461
2344922 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_ H_61275798 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:33:40 | 15.07.2022 20:40:54 | 2.1206 | 0 | 121 | 0 | 9 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.3661 | 0 | 8.6253 | 0 | 66.436 | 0 | 0 | 155.4274
2344719 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:18:50 | 15.07.2022 10:27:11 | 0.13917 | 0 | 6020 | 0 | 19 | 2 | 843 | 0 | 5 | 0 | 157.5733 | 0 | 3.0727 | 0.33729 | 94.9023 | 0 | 20.8925 | 276.7781
2344905 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_98938767_98938767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:05:27 | 15.07.2022 20:52:24 | 2.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0 | 2.2283
2344759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453812_950453812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:33:31 | 15.07.2022 12:42:47 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78492
2344819 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_956515597_956515597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 14:31:58 | 15.07.2022 15:33:56 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30905 | 0 | 0 | 0 | 0.023653 | 0 | 0 | 0.3327
2345011 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_A_56396978_56396978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:28:19 | 16.07.2022 01:22:23 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5954
2344845 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_956689289_956689289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:50:48 | 15.07.2022 17:42:42 | 1.865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344696 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:14:41 | 15.07.2022 10:33:52 | 1.3197 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2.3101 | 27.4335 | 39.2652 | 0 | 113.9803 | 4.1923 | 3.3286 | 0 | 190.51
2344839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950441255_950441255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:39:17 | 15.07.2022 19:45:00 | 4.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7319
2344739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-15-L01136_946996827_946996827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:44:20 | 15.07.2022 12:26:49 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 1.1898
2344645 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_A_56369141_56369141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:10:58 | 15.07.2022 01:28:57 | 1.2997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1143 | 0 | 0 | 0 | 16.2613 | 0 | 0 | 18.3756
2344662 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:49:03 | 15.07.2022 07:11:57 | 0.38167 | 0 | 1187 | 0 | 16 | 1 | 116 | 3 | 4 | 0 | 86.9467 | 0 | 11.4074 | 2.6336 | 18.237 | 117.8757 | 2.1905 | 239.2908
2344914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-15-L00046_950381709_950381709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:26:21 | 15.07.2022 22:03:47 | 3.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56341
2344728 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-16-L00053_953356257_953356257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:22:01 | 15.07.2022 12:45:40 | 2.3942 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0.79967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1887
2344848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570_TR-6 M03_2328741 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:04:49 | 15.07.2022 20:02:22 | 3.9592 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.7122 | 0 | 21.3641 | 0 | 30.5971 | 0 | 0 | 162.6733
2344871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BOSTANYERİ TR-2 35-31-L00322_47798318_56352328_56352328 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:50:58 | 15.07.2022 22:13:02 | 5.3678 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.189 | 0 | 6.1915 | 0 | 0.18081 | 0 | 0 | 27.5614
2344791 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEBAŞI TR-2 45-75-L00003_945620100_945620100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:49:58 | 15.07.2022 15:15:36 | 2.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059812
2344977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910545065_910545065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:55:03 | 15.07.2022 22:04:12 | 1.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53971
2344934 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:10:21 | 15.07.2022 21:47:25 | 2.6178 | 0 | 140 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.7396 | 0 | 33.4416 | 0 | 8.3208 | 0 | 0 | 108.5021
2344685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:01:10 | 15.07.2022 09:56:43 | 0.92583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 292.1411 | 0 | 0 | 302.5144
2344785 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448047_950448047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:45:46 | 15.07.2022 16:18:40 | 3.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0962
2344665 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:11:19 | 15.07.2022 09:57:35 | 2.7711 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130.239 | 0 | 0 | 0 | 17.5962 | 0 | 0 | 147.8352
2344659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454422_950454422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:57:26 | 15.07.2022 09:05:21 | 3.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3484 | 0 | 0 | 0 | 23.508 | 0 | 0 | 25.8564
2344868 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2826 35-02-M02826_910227735_910227735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:42:02 | 15.07.2022 18:06:21 | 1.4053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3887
2344714 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | CENGİZ ŞENTÜRK SLM 35-26-L00246_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:09:18 | 15.07.2022 10:53:47 | 0.74139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9961 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 35.5598
2344877 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:09:30 | 15.07.2022 17:57:50 | 0.80556 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6445 | 0 | 101.7288 | 0 | 30.0219 | 0 | 0 | 138.3953
2344668 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEKİRLER TR-1 45-72-M00247_45-72-M00247_2349763 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:27:28 | 15.07.2022 10:55:22 | 3.465 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5575 | 0 | 0.012161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5697
2344923 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | SARAÇLAR TR-2 45-77-L00106_45-77-L00106_2367122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:37:53 | 15.07.2022 19:40:46 | 1.0481 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 5.4103 | 0 | 0.89011 | 0 | 0 | 8.9986
2344960 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3523 35-02-K03523_913282775_913282775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:23:58 | 15.07.2022 21:40:41 | 1.2786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90465
2344860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-146 35-15-M00146_48885437_56367497_56367497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:32:40 | 15.07.2022 19:24:27 | 2.8631 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.3469 | 0 | 0 | 0 | 29.6914 | 0 | 0 | 142.0383
2344920 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:39:45 | 15.07.2022 19:09:04 | 0.48861 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.424 | 55.1003 | 21.5806 | 12.7152 | 79.4586 | 0 | 204.2788
2344797 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_966515669_966515669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:52:23 | 15.07.2022 16:28:55 | 3.6089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6875
2344648 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:48:32 | 15.07.2022 02:28:41 | 1.6692 | 3 | 462 | 4 | 10 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0.70607 | 159.3383 | 857.1952 | 8.5131 | 168.6292 | 44.5527 | 0 | 0 | 1238.9346
2344840 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_967162839_967162839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:32:54 | 15.07.2022 17:22:39 | 1.8292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7095
2344734 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134958 M07_53134958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:38:34 | 15.07.2022 11:28:25 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04585 | 0 | 6.8499 | 0 | 0.41642 | 0 | 0 | 7.3122
2344834 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_C_56355132_56355132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:28:06 | 15.07.2022 17:38:55 | 2.1803 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6754 | 0 | 7.6377 | 0 | 59.4141 | 0 | 0 | 71.7272
2344903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | __72410382_72410382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:03:24 | 15.07.2022 19:42:56 | 1.6589 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.4186 | 0 | 3.2083 | 0 | 66.1117 | 0 | 0 | 118.7387
2344880 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 45-72-M00612_956530854_956530854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:08:30 | 15.07.2022 18:41:44 | 1.5539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0805
2344671 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:56:50 | 15.07.2022 08:07:31 | 0.17806 | 0 | 2062 | 0 | 4 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 77.7861 | 0 | 0.51831 | 0 | 58.4546 | 0 | 0.090648 | 136.8497
2345003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:43:00 | 16.07.2022 01:19:00 | 4.6 | 3 | 19906 | 49 | 967 | 104 | 2229 | 11 | 7 | 10.1456 | 11722.9312 | 1528.5035 | 4261.2562 | 1621.7891 | 4331.2593 | 2488.0907 | 908.1178 | 26872.0936
2344757 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_95000534994_95000534994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:32:14 | 15.07.2022 12:00:54 | 0.47778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 4.3965
2344651 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_ H_49091525 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 01:17:37 | 15.07.2022 02:52:12 | 1.5764 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.8904 | 0 | 2.426 | 0 | 0.52828 | 0 | 0 | 20.8447
2344751 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956654501_956654501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:17:11 | 15.07.2022 12:24:32 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66763
2344943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h3_5960083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:18:38 | 15.07.2022 20:07:55 | 0.82139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.6473 | 0 | 0 | 0 | 44.5539 | 0 | 0 | 65.2012
2344774 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_A_56374589_56374589 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:07:31 | 15.07.2022 14:17:03 | 2.1589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 | 0 | 0 | 23.2826 | 0 | 0 | 24.7889
2344980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454791_950454791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:59:43 | 15.07.2022 22:10:37 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55793
2344688 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:09:25 | 15.07.2022 09:11:35 | 0.036111 | 0 | 2062 | 0 | 4 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 17.8767 | 0 | 0.10548 | 0 | 14.7967 | 0 | 0.024111 | 32.803
2344737 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DUATEPE DM-3/11 35-29-L00769_ H_61269128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:30:16 | 15.07.2022 11:43:01 | 1.2125 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.7905 | 0 | 0 | 0 | 1.3404 | 0 | 0 | 31.131
2344952 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:57:42 | 16.07.2022 02:20:40 | 6.3828 | 0 | 581 | 3 | 25 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 652.2021 | 71.7345 | 212.8199 | 187.1983 | 131.5675 | 0 | 0 | 1255.5223
2344946 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950464978_950464978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:36:05 | 15.07.2022 21:59:50 | 2.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9649
2344660 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-1345 35-09-M01345_EBSO T.M. M01_66583902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:22:42 | 15.07.2022 07:02:33 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8368 | 59.6698 | 47.154 | 240.7531 | 353.4137
2344720 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_945499110_945499110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:16:31 | 15.07.2022 12:45:08 | 2.4769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67267
2344906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_35-31-L00264_2365808 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:03:24 | 15.07.2022 20:08:32 | 2.0856 | 0 | 78 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.6481 | 0 | 52.9716 | 0 | 43.0343 | 0 | 0 | 128.6541
2344806 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:40:52 | 15.07.2022 13:44:41 | 0.063611 | 2 | 1652 | 54 | 315 | 27 | 272 | 3 | 1 | 0.091283 | 24.5002 | 39.5338 | 49.781 | 8.233 | 18.1937 | 49.0098 | 8.8648 | 198.2077
2344760 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918401_56386865_56386865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:38:16 | 15.07.2022 12:24:11 | 0.76528 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | 53.015 | 0 | 19.1349 | 0 | 0 | 76.2629
2344654 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 02:28:59 | 15.07.2022 02:39:19 | 0.17222 | 4 | 884 | 13 | 118 | 20 | 66 | 0 | 4 | 1.4559 | 27.3861 | 10.5907 | 11.6476 | 6.6643 | 4.1278 | 0 | 36.0426 | 97.915
2344677 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:16:52 | 15.07.2022 08:42:19 | 0.42417 | 0 | 174 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 8.3014 | 0 | 0 | 4.0634 | 8.0275 | 140.416 | 0 | 160.8082
2344889 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 17:24:19 | 15.07.2022 18:28:26 | 1.0686 | 0 | 605 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158.8353 | 0 | 0.0066125 | 0 | 15.4807 | 0 | 0 | 174.3226
2344697 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-2 35-20-L00427_A_56407388_56407388 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:29:31 | 15.07.2022 11:27:51 | 1.9722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.74324 | 0 | 0 | 0 | 16.5017 | 0 | 0 | 17.2449
2344846 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_A_56387716_56387716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:57:31 | 15.07.2022 17:02:12 | 1.0781 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9734 | 0 | 7.0229 | 0 | 3.2066 | 0 | 0 | 24.203
2344740 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:49:36 | 15.07.2022 11:36:44 | 0.78556 | 0 | 524 | 6 | 8 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 96.7483 | 107.4736 | 19.1317 | 1.5219 | 41.5185 | 0 | 4.227 | 270.6211
2344926 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_C_56405621_56405621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:50:20 | 15.07.2022 19:34:44 | 0.74 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42113 | 0 | 3.8979 | 0 | 3.3389 | 0 | 0 | 7.6579
2344909 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NİYAZİ TAMER ÖZEL TR 35-26-M00973Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041090 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:23:59 | 15.07.2022 19:13:38 | 0.8275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8304
2344863 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3954 35-01-K03954_C_56374571_56374571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:32:55 | 15.07.2022 17:58:20 | 1.4236 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0304 | 0 | 0 | 0 | 0.96383 | 0 | 0 | 26.9943
2344717 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:11:04 | 15.07.2022 10:28:04 | 0.28333 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 2.8811 | 38.5707 | 3.2292 | 8.58 | 1.3159 | 49.175 | 0 | 0 | 103.7519
2344803 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-9 35-28-M00384_11489064 c1b_5914236 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:20:22 | 15.07.2022 14:29:22 | 1.15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4087
2344657 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-7 (RECEPLER) 35-31-L00463__72373476_72373476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 05:24:34 | 15.07.2022 07:13:27 | 1.8147 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60498 | 0 | 0.22936 | 0 | 0.24197 | 0 | 0 | 1.0763
2344763 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SELAHATTİN CANÖYER SULAMA TR 45-71-M01385_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:51:22 | 15.07.2022 12:10:44 | 0.32278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12519 | 0 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851
2344843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448782_950448782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:48:13 | 15.07.2022 19:13:48 | 3.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7459
2345009 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945574248_945574248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 22:27:01 | 15.07.2022 23:54:32 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50291
2344680 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 08:42:10 | 15.07.2022 08:47:14 | 0.084444 | 0 | 771 | 1 | 19 | 8 | 81 | 1 | 0 | 0 | 6.4258 | 0.061511 | 0.54915 | 0.74292 | 1.8253 | 8.9646 | 0 | 18.5692
2344700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53134671 M02_53134671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:33:29 | 15.07.2022 10:16:06 | 0.71028 | 0 | 24 | 0 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.9247 | 0 | 38.518 | 38.5326 | 2.8579 | 6.5998 | 0 | 89.433
2344743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_2097123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 11:03:14 | 15.07.2022 12:07:22 | 1.0689 | 0 | 430 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 104.1062 | 28.8817 | 42.4254 | 4.8975 | 21.9186 | 0 | 0 | 202.2293
2344780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_72093426 M11_72093426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:30:48 | 15.07.2022 13:01:47 | 0.51639 | 0 | 81 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2934 | 0 | 7.647 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 | 20.9563
2344786 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE ÇEVREYOLU TR-1 45-71-M02467_ H_84188412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:45:44 | 15.07.2022 13:21:16 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64218 | 0 | 0 | 0.64218
2344666 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 07:25:10 | 15.07.2022 07:32:24 | 0.12056 | 4 | 929 | 26 | 382 | 13 | 194 | 2 | 0 | 0.23791 | 21.4848 | 1.9414 | 21.6045 | 17.8264 | 11.7056 | 1.4511 | 0 | 76.2517
2344689 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_GÖRECE M-352 M05_72142995 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:13:52 | 15.07.2022 10:59:18 | 1.7572 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 900.1655 | 0 | 0 | 0 | 190.647 | 0 | 0 | 1090.8125
2344975 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-1 35-20-L00261_35-20-L00261_2359956 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:45:32 | 15.07.2022 22:04:01 | 1.3081 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.129 | 0 | 0 | 0 | 3.0949 | 0 | 0 | 34.2239
2344852 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135945 L16_53135945 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:11:47 | 15.07.2022 22:13:03 | 6.0211 | 0 | 86 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.2706 | 0 | 0 | 30.8126 | 27.4596 | 0 | 0 | 162.5428
2344812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_45-72-L00444_2372908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:48:42 | 15.07.2022 15:46:58 | 1.9711 | 0 | 110 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.9841 | 0 | 11.1025 | 0 | 9.5831 | 0 | 0 | 59.6697
2344726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953221912_953221912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 10:03:06 | 15.07.2022 14:49:47 | 4.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3521 | 0 | 0 | 4.3521
2344938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_45-72-L00170_2374629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:16:29 | 15.07.2022 20:08:00 | 0.85861 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4137 | 0 | 9.5439 | 0 | 6.7529 | 0 | 0 | 21.7105
2344918 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET ÇETE SULAMA GRUBU 35-29-M00325_950345724_950345724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:27:54 | 15.07.2022 20:18:21 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5442
2344932 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_945647846_945647846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 19:03:32 | 15.07.2022 21:47:08 | 2.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81971
2344832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-1 45-72-M00247_956528220_956528220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:16:25 | 15.07.2022 18:55:11 | 3.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8541
2344855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11998582_56369843_56369843 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 16:18:59 | 15.07.2022 17:47:05 | 1.4683 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.9545 | 0 | 0 | 0 | 45.4121 | 0 | 0 | 69.3666
2344646 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-15 35-13-M00015_DAĞITIM TRF TR-15 M03_66208447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 00:38:03 | 15.07.2022 01:20:14 | 0.70306 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 62.2809 | 0 | 0 | 0 | 27.8217 | 0 | 0 | 90.1026
2345018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451829_950451829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 23:50:37 | 16.07.2022 01:51:09 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60224
2344663 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-37 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01037_45-80-M01037_2367877 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 06:51:38 | 15.07.2022 09:08:34 | 2.2822 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6246
2344709 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DOYRANLI TR-1 35-29-L00374_35-29-L00374_2366850 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 09:50:22 | 15.07.2022 10:06:43 | 0.2725 | 0 | 139 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0853 | 0 | 1.3644 | 0 | 0.76528 | 0 | 0 | 9.215
2344809 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 13:47:43 | 15.07.2022 14:28:00 | 0.67139 | 0 | 540 | 20 | 2 | 3 | 63 | 1 | 1 | 0 | 103.4065 | 158.6126 | 0.70276 | 70.5081 | 34.0421 | 72.8344 | 44.2142 | 484.3208
2344915 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 9 35-15-M00226_B_56370378_56370378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 18:23:36 | 15.07.2022 20:18:04 | 1.9078 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0095721 | 0 | 5.3987 | 0 | 14.5624 | 0 | 0 | 19.9708
2344792 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-24-M00100_6523038_56373633_56373633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 12:39:39 | 15.07.2022 15:58:38 | 3.3164 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6379
2344835 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 15:31:31 | 15.07.2022 17:23:36 | 1.8681 | 0 | 546 | 0 | 102 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 274.5065 | 0 | 164.1766 | 96.6568 | 179.9369 | 0 | 0 | 715.2767
2344978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-9 45-83-M00549_A_56355804_56355804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2022 20:54:32 | 15.07.2022 22:33:24 | 1.6478 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3375 | 0 | 2.0393 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 14.4108
2345021 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1009 35-03-M01009_35-03-M01009_41953542 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:29:12 | 16.07.2022 02:11:27 | 1.7042 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 146.5804 | 0 | 0 | 0 | 163.9418 | 0 | 0 | 310.5222
2345023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_A_56404098_56404098 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 00:49:24 | 16.07.2022 02:55:03 | 2.0942 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.62874 | 0 | 0 | 9.7739
2345025 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 01:39:36 | 16.07.2022 02:02:12 | 0.37667 | 0 | 348 | 9 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.4841 | 15.0211 | 66.8299 | 0.50188 | 7.0799 | 0 | 0 | 128.9168
2345026 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-1 34.5 M04_2304114 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 02:50:52 | 16.07.2022 02:52:45 | 0.031389 | 1 | 9020 | 0 | 94 | 5 | 1317 | 1 | 3 | 0.23533 | 72.9 | 0 | 2.4902 | 2.1624 | 29.0786 | 10.6922 | 0.44948 | 118.0082
2345029 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-419 35-01-K00419_D_56377205_56377205 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:43:42 | 16.07.2022 11:10:35 | 5.4481 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.7811 | 0 | 0 | 0 | 0.077638 | 0 | 0 | 115.8588
2345030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:58:20 | 16.07.2022 06:09:33 | 0.18694 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.0299 | 9.0663 | 4.7053 | 0.070291 | 7.431 | 2.63 | 0 | 0 | 23.9328
2345031 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:02:42 | 16.07.2022 06:07:26 | 0.078889 | 1 | 255 | 2 | 13 | 10 | 61 | 2 | 0 | 0.10107 | 3.861 | 0.17867 | 1.8651 | 1.55 | 2.3202 | 2.4726 | 0 | 12.3486
2345032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 05:57:03 | 16.07.2022 05:58:00 | 0.015833 | 0 | 638 | 14 | 105 | 6 | 146 | 0 | 1 | 0 | 1.0299 | 1.8528 | 2.7553 | 0.51314 | 1.2622 | 0 | 0.085499 | 7.4988
2345033 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:25:08 | 16.07.2022 07:36:28 | 1.1889 | 6 | 2415 | 2 | 76 | 22 | 253 | 1 | 1 | 3.3335 | 638.1464 | 5.6826 | 50.7004 | 58.3948 | 277.5028 | 37.2342 | 0.39321 | 1071.3878
2345035 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72191062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:40:44 | 16.07.2022 07:21:50 | 0.685 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9904 | 153.4636 | 0.83621 | 9.9574 | 0 | 0 | 172.2476
2345037 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:46:02 | 16.07.2022 07:34:29 | 0.8075 | 11 | 1104 | 18 | 657 | 16 | 168 | 0 | 1 | 2.4759 | 153.8908 | 24.8673 | 208.1988 | 22.4088 | 71.2036 | 0 | 4.1749 | 487.2201
2345038 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:51:52 | 16.07.2022 07:43:29 | 0.86028 | 2 | 410 | 93 | 42 | 7 | 71 | 1 | 1 | 0.31729 | 59.919 | 145.6336 | 42.9625 | 12.9373 | 25.1192 | 20.6545 | 0.83029 | 308.3738
2345039 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÖMÜR BELDESİ DM 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:53:17 | 16.07.2022 10:05:26 | 3.2025 | 3 | 397 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 67.6968 | 274.3857 | 0 | 0 | 109.3855 | 7.7234 | 0 | 0 | 459.1916
2345040 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_5653224_65497463_65497463 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:59:48 | 16.07.2022 07:43:59 | 0.73639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.1415 | 0 | 0 | 0 | 42.0933 | 0 | 0 | 46.2349
2345041 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:56:19 | 16.07.2022 07:54:05 | 0.96278 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.4367 | 0 | 208.642 | 1.4292 | 57.0067 | 0 | 0 | 338.5147
2345042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140663_56396290_56396290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 06:58:14 | 16.07.2022 11:16:14 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6857
2345044 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-42 KOCAOSMANLI 45-86-M00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076965 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:21:30 | 16.07.2022 08:42:42 | 1.3533 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5286 | 0 | 44.1143 | 0 | 0.56878 | 0 | 0 | 46.2116
2345046 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:26:44 | 16.07.2022 08:54:07 | 1.4564 | 1 | 98 | 4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.0262 | 12.3311 | 20.2668 | 17.6432 | 25.8432 | 11.547 | 0 | 0 | 89.6574
2345047 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:27:15 | 16.07.2022 08:09:23 | 0.70222 | 0 | 2721 | 11 | 121 | 18 | 158 | 3 | 1 | 0 | 150.4457 | 40.2218 | 49.3795 | 20.4321 | 31.2297 | 233.6941 | 51.3738 | 576.7767
2345048 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:24:06 | 16.07.2022 09:48:01 | 2.3986 | 0 | 480 | 3 | 17 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 82.8603 | 11.6796 | 15.721 | 18.0896 | 17.7084 | 0 | 0.0020641 | 146.061
2345049 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_10033501_56390104_56390104 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:34:43 | 16.07.2022 09:09:28 | 1.5792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4516 | 0 | 0 | 0 | 2.8655 | 0 | 0 | 24.3171
2345050 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE TR-1 35-22-M00841_955261643_955261643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 07:44:02 | 16.07.2022 11:16:40 | 3.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9095
2345053 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-358 35-14-M00358_A_81702673_81702673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:12:26 | 16.07.2022 11:46:55 | 3.5747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0762
2345055 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÜÇPINAR KONTİNÜ ZEYTİNYAĞI FAB. ÖZEL TR 45-71-M01954Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:16:10 | 16.07.2022 10:03:40 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2639 | 0 | 4.2639
2345056 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2062283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:13:05 | 16.07.2022 09:07:46 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6838 | 92.9935 | 185.1121 | 0 | 329.7895
2345058 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_956494649_956494649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:30:04 | 16.07.2022 09:40:36 | 1.1756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666
2345059 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:37:02 | 16.07.2022 08:38:02 | 0.016667 | 0 | 448 | 115 | 73 | 7 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1.3847 | 18.7153 | 1.1089 | 1.2388 | 0.39385 | 0 | 1.6536 | 24.4952
2345060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139443 M05_53139443 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:38:23 | 16.07.2022 10:03:18 | 1.4153 | 0 | 4 | 46 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33437 | 395.8458 | 155.8194 | 7.0891 | 0 | 0 | 0 | 559.0887
2345061 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BELİĞ ŞİŞİKOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00182_B_56406627_56406627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:39:03 | 16.07.2022 11:22:29 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6327 | 0 | 94.0402 | 0 | 0 | 122.6728
2345062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_DAŞKANLAR M01_72145675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:39:41 | 16.07.2022 10:00:54 | 1.3536 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13.7077 | 0 | 26.9831 | 0 | 17.9174 | 53.9414 | 0 | 112.5496
2345063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ SADIK PİLGİR SULAMA GRB TR-13 35-15-M00318_A_56367974_56367974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:38:37 | 16.07.2022 10:58:23 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.771
2345069 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134324 M01_53134324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 08:54:53 | 16.07.2022 10:25:46 | 1.5147 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 33.2813 | 0 | 2.8595 | 0 | 1.6059 | 0 | 175.5801 | 213.3268
2345071 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2022 09:05:14 | 16.07.2022 16:49:04 | 7.7306 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 177.7113 | 0 | 2.8165 | 0 | 18.7758 | 0 | 0 | 199.3037
2345074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:14:52 | 16.07.2022 10:07:00 | 0.86889 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 37.2113 | 16.6276 | 2.4339 | 3.6299 | 14.0695 | 350.2967 | 0 | 424.269
2345082 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_D tr34d1_42660180 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:23:52 | 16.07.2022 10:58:07 | 1.5708 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1612 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 0 | 0 | 37.8229
2345088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_B_56407699_56407699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:43:39 | 16.07.2022 10:22:49 | 0.65278 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2888 | 0 | 7.9371 | 0 | 21.4355 | 0 | 0 | 31.6614
2345089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_950303599_950303599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:44:21 | 16.07.2022 11:49:40 | 2.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32353
2345092 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950463538_950463538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:45:35 | 16.07.2022 11:42:22 | 1.9464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131
2345095 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:47:52 | 16.07.2022 10:18:39 | 0.51306 | 0 | 1233 | 20 | 151 | 12 | 261 | 0 | 0 | 0 | 97.3256 | 13.3706 | 42.6626 | 9.7541 | 58.9965 | 0 | 0 | 222.1094
2345096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:57:33 | 16.07.2022 10:33:14 | 0.59472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8694 | 0 | 22.1762
2345097 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:59:52 | 16.07.2022 11:10:47 | 1.1819 | 0 | 1258 | 0 | 103 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 411.2044 | 0 | 73.9378 | 28.3631 | 176.2469 | 50.3134 | 0 | 740.0655
2345098 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136553 M03_53136553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:59:38 | 16.07.2022 10:48:18 | 0.81111 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7123 | 0 | 0.93418 | 0 | 2.5312 | 0 | 0 | 9.1776
2345099 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:01:38 | 16.07.2022 10:10:37 | 0.14972 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.92264 | 0.38383 | 18.1592 | 7.4427 | 3.9782 | 2.0034 | 0 | 0 | 32.89
2345100 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:05:52 | 16.07.2022 10:36:42 | 0.51411 | 1 | 468 | 23 | 28 | 29 | 72 | 5 | 0 | 1.1449 | 49.7828 | 27.5548 | 11.5086 | 247.3258 | 41.5002 | 105.5977 | 0 | 484.4148
2345101 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ALTINOLUK TR-1 35-31-L00446_35-31-L00446_47780207 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:01:42 | 16.07.2022 10:16:42 | 0.25 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.65228 | 0 | 1.8448 | 0 | 1.523 | 0 | 0 | 4.02
2345102 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955321349_955321349 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:06:42 | 16.07.2022 12:37:30 | 2.5133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122
2345103 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_953295010_953295010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:02:43 | 16.07.2022 11:22:08 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6062 | 0 | 0 | 2.6062
2345105 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-1 35-22-M00872_95001206788_95001206788 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 09:54:28 | 16.07.2022 12:41:53 | 2.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020707
2345107 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ALTINOLUK TR-3 35-31-L00285_35-31-L00285_2364730 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:12:23 | 16.07.2022 10:33:16 | 0.34806 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0 | 3.7234 | 0 | 0.013329 | 0 | 0 | 4.7668
2345109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/58 45-83-M00058_48061002_56388355_56388355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:12:59 | 16.07.2022 12:53:47 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4531 | 0 | 0 | 3.4531
2345111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-32 35-25-M00176_956636998_956636998 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:14:18 | 16.07.2022 12:03:39 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49763
2345113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-27 45-78-L00027_TR-33 L02_2105340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:14:38 | 16.07.2022 10:56:01 | 0.68972 | 0 | 3664 | 1 | 33 | 57 | 183 | 2 | 0 | 0 | 574.5674 | 0 | 41.8749 | 453.1209 | 216.3487 | 89.3648 | 0 | 1375.2767
2345116 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 GİRİŞ M06_2307523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:23:22 | 16.07.2022 11:00:43 | 0.6225 | 0 | 769 | 0 | 0 | 5 | 1387 | 1 | 17 | 0 | 151.3153 | 0 | 0 | 222.1164 | 999.5844 | 67.822 | 97.6862 | 1538.5244
2345119 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_953214630_953214630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:24:16 | 16.07.2022 12:18:50 | 1.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345124 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:28:25 | 16.07.2022 11:14:34 | 0.76917 | 0 | 93 | 5 | 49 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9914 | 15.7374 | 50.0689 | 9.5768 | 8.2518 | 0 | 0 | 108.6263
2345125 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_35-22-M00240_2362245 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:38:35 | 16.07.2022 12:31:08 | 1.8758 | 0 | 124 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0484 | 0 | 1.8614 | 0 | 17.3787 | 0 | 0 | 64.2886
2345128 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İHSAN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00715_966317093_966317093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:28:55 | 16.07.2022 13:30:21 | 3.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77578
2345130 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:43:48 | 16.07.2022 11:53:38 | 1.1639 | 1 | 98 | 4 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.2855 | 11.7447 | 17.8069 | 15.339 | 27.4717 | 13.2296 | 0 | 0 | 87.8773
2345132 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:46:41 | 16.07.2022 10:51:03 | 0.072778 | 0 | 1817 | 0 | 47 | 8 | 164 | 1 | 1 | 0 | 11.5807 | 0 | 0.8366 | 0.81806 | 3.3903 | 7.9235 | 0 | 24.5491
2345136 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_956525700_956525700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:51:20 | 16.07.2022 17:50:09 | 6.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6814 | 0 | 0 | 0.6814
2345138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913641780_913641780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:53:27 | 16.07.2022 14:47:15 | 3.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066
2345139 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_F_56362564_56362564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:55:46 | 16.07.2022 14:36:07 | 3.6725 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.108 | 0 | 0 | 0 | 32.0483 | 0 | 0 | 232.1564
2345141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_950406558_950406558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:55:23 | 16.07.2022 11:44:10 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002045
2345142 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83360660 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:57:13 | 16.07.2022 12:37:00 | 1.6631 | 0 | 1645 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 713.6064 | 0 | 1.0222 | 49.2982 | 286.564 | 176.5371 | 0 | 1227.0279
2345144 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_35-31-L00185_2364426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 10:55:47 | 16.07.2022 13:39:41 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.0414
2345146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950429529_950429529 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:02:42 | 16.07.2022 13:37:55 | 2.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3255
2345147 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:02:26 | 16.07.2022 11:28:42 | 0.43778 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 25.3296 | 92.4671 | 30.6545 | 57.2704 | 12.998 | 48.2747 | 0 | 266.9944
2345151 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_B_56353707_56353707 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:11:42 | 16.07.2022 11:24:51 | 0.21917 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9957 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 0 | 0 | 6.8297
2345152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUÇIKTI TR-1 35-15-L00483_B_56406987_56406987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:01:11 | 16.07.2022 14:23:20 | 3.3692 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2284
2345153 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/48 45-72-L00048_956480887_956480887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:10:20 | 16.07.2022 12:16:35 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81863 | 0 | 0 | 0.81863
2345154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-208 35-18-L00208_7887548_56374897_56374897 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:12:12 | 16.07.2022 13:40:53 | 2.4781 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5234 | 0 | 0 | 0 | 64.0758 | 0 | 0 | 76.5992
2345155 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 35-23-M00220_A_83291096_83291096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:05:58 | 16.07.2022 14:33:35 | 3.4603 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0902 | 0 | 21.976 | 0 | 7.0524 | 0 | 0 | 32.1185
2345156 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1408 35-01-K01408_35-01-K01408_2348891 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:19:54 | 16.07.2022 11:42:11 | 0.37139 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 30.872 | 0 | 0 | 0 | 80.2303 | 0 | 0 | 111.1023
2345157 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:21:58 | 16.07.2022 14:23:47 | 3.0303 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116.0487 | 0 | 0 | 0 | 11.3754 | 0 | 0 | 127.4241
2345159 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_941917710_941917710 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:27:42 | 16.07.2022 12:45:37 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068311 | 0 | 0 | 0.0068311
2345160 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-14 45-72-M00380_45-72-M00380_2352802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:19:45 | 16.07.2022 15:47:23 | 4.4606 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.4662 | 0 | 9.1073 | 0 | 0 | 463.5735
2345161 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040493 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:28:36 | 16.07.2022 13:39:32 | 2.1822 | 0 | 31 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7044 | 0 | 32.3505 | 0 | 10.2785 | 0 | 0 | 53.3334
2345162 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÖRDES M01_2328460 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:40:41 | 16.07.2022 11:44:00 | 0.055278 | 2 | 16914 | 35 | 824 | 83 | 2055 | 8 | 6 | 0.0055658 | 113.8241 | 15.4216 | 54.0876 | 18.1186 | 64.1728 | 15.6778 | 14.1178 | 295.4258
2345164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167__72410532_72410532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:47:09 | 16.07.2022 12:18:28 | 0.52194 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.4092 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 39.6702
2345165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:52:39 | 16.07.2022 13:55:29 | 2.0472 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 213.4994 | 21.6381 | 81.6651 | 28.8671 | 46.8158 | 0 | 0 | 392.4854
2345166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 11:57:12 | 16.07.2022 12:36:58 | 0.66278 | 0 | 364 | 6 | 16 | 4 | 90 | 6 | 2 | 0 | 50.2564 | 11.8986 | 12.1193 | 279.1969 | 44.072 | 392.6375 | 1.9805 | 792.1612
2345168 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_A_56406142_56406142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:06:17 | 16.07.2022 14:57:11 | 2.8483 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.9977 | 0 | 1.6335 | 0 | 36.701 | 0 | 0 | 88.3321
2345169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_45-72-L00201_85167228 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:02:53 | 16.07.2022 15:24:44 | 3.3642 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.5203 | 0 | 0 | 0 | 6.9844 | 0 | 0 | 59.5047
2345174 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636279_956636279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:09:04 | 16.07.2022 13:24:49 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1994
2345175 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953367402_953367402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:13:17 | 16.07.2022 15:07:37 | 2.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345178 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:18:25 | 16.07.2022 14:06:20 | 1.7986 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 294.8724 | 0 | 2416.6475 | 44.3207 | 851.9238 | 177.7322 | 0 | 3785.4966
2345180 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERFAKILI TR-1 45-73-M01276_B_81340636_81340636 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:29:27 | 16.07.2022 14:17:36 | 1.8025 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 0.68914 | 0 | 0 | 1.974
2345181 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_956539006_956539006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:29:17 | 16.07.2022 14:38:52 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97265
2345182 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-13 35-25-M00181_956650440_956650440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:30:19 | 16.07.2022 14:37:44 | 2.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56251
2345184 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-12 35-16-M00205_47525214_56397068_56397068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:34:20 | 16.07.2022 13:15:49 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034
2345187 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261819_955261819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:40:17 | 16.07.2022 14:22:10 | 1.6981 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651
2345188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-38 35-18-L00038_950467209_950467209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 12:47:36 | 16.07.2022 14:58:39 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0689 | 0 | 0 | 13.0689
2345192 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027__79836543_79836543 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:06:26 | 16.07.2022 14:46:42 | 1.6711 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103.4877 | 0 | 0 | 0 | 18.7261 | 0 | 0 | 122.2138
2345195 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2119133 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:20:22 | 16.07.2022 13:25:00 | 0.077222 | 0 | 166 | 0 | 59 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.3587 | 0 | 4.009 | 0.2915 | 1.3191 | 0 | 0 | 7.9782
2345197 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_A 1A_5872604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:20:19 | 16.07.2022 14:31:31 | 1.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0026498 | 0 | 0 | 0 | 13.5047 | 0 | 0 | 13.5074
2345199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:29:25 | 16.07.2022 22:00:27 | 8.5172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.055 | 0 | 32.4033 | 0 | 0 | 84.4583
2345201 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TAŞOKÇULAR TR-1 45-74-M00234_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058502 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:40:25 | 16.07.2022 16:15:07 | 2.5783 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3127 | 0 | 0 | 0 | 0.23207 | 0 | 0 | 8.5448
2345209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 13:57:57 | 16.07.2022 14:42:00 | 0.73417 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.6473 | 0 | 17.5512 | 0 | 9.5005 | 0 | 0 | 41.699
2345211 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3013 35-08-K03013_B b1_5778676 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:07:57 | 16.07.2022 14:51:41 | 0.72889 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9273 | 0 | 0 | 0 | 2.0043 | 0 | 0 | 20.9316
2345212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | NİF KÖK 35-27-M00365_ETHEM KUYUMCU-YENER TINAZ M02_72177338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:04:55 | 16.07.2022 15:24:27 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40715
2345213 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950436548_950436548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:07:00 | 16.07.2022 16:44:59 | 2.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336
2345214 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317051_953317051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:12:40 | 16.07.2022 14:58:43 | 0.7675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63176
2345216 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950423662_950423662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:20:47 | 16.07.2022 17:42:40 | 3.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087725
2345217 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138337 M15_53138337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:27:32 | 16.07.2022 14:28:12 | 0.011111 | 0 | 803 | 1 | 254 | 5 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2.2582 | 0.0034594 | 1.8645 | 0.12749 | 0.62088 | 0 | 0.00061343 | 4.8751
2345220 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95000145281_95000145281 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:33:59 | 16.07.2022 15:30:13 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 0 | 0 | 1.9202
2345228 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_A_56402988_56402988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:55:49 | 16.07.2022 18:23:46 | 3.4658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625
2345229 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-7/3 45-82-M00449_TR-7 M02_58003665 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:57:44 | 16.07.2022 16:08:27 | 1.1786 | 0 | 4208 | 0 | 32 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1005.9712 | 0 | 14.0814 | 6.0495 | 203.7895 | 0 | 0 | 1229.8916
2345230 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_955283289_955283289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 14:51:47 | 16.07.2022 17:48:17 | 2.9417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2235
2345231 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_A_56383512_56383512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:02:45 | 16.07.2022 15:36:48 | 0.5675 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.0282 | 0 | 0 | 0 | 25.4179 | 0 | 0 | 29.4462
2345234 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:08:53 | 16.07.2022 15:09:22 | 0.0080556 | 0 | 269 | 12 | 26 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.018799 | 0.15192 | 0.010504 | 0.090142 | 0 | 0 | 0.65572
2345235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_A_56368958_56368958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:08:31 | 16.07.2022 19:44:02 | 4.5919 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2713 | 0 | 18.1101 | 0 | 2.6831 | 0 | 0 | 34.0645
2345237 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/58 45-83-M00058_955176482_955176482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:14:22 | 16.07.2022 16:18:30 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4422
2345239 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-126 35-01-K00126_911802302_911802302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:15:19 | 16.07.2022 16:00:31 | 0.75333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067
2345242 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HACITUFAN ALAKAVAK-YEŞİLYAYLA TR-2 45-77-L00359__72372883_72372883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:14:57 | 16.07.2022 16:23:45 | 1.1467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8629
2345245 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_955202449_955202449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:22:49 | 16.07.2022 16:52:08 | 1.4886 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0654 | 0 | 0 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 9.1598
2345255 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_A_56366326_56366326 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 15:49:32 | 16.07.2022 18:49:29 | 2.9992 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1628 | 0 | 15.5481 | 0 | 2.501 | 0 | 0 | 24.2119
2345259 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_B_56361790_56361790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:04:41 | 16.07.2022 17:47:06 | 1.7069 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 83.6664 | 0 | 41.5671 | 0 | 0 | 126.2857
2345260 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:14:59 | 16.07.2022 16:20:58 | 0.099722 | 0 | 1229 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 14.5752 | 2.654 | 0.24617 | 1.8668 | 1.9056 | 9.2469 | 0 | 30.4947
2345262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_A_56353382_56353382 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:17:00 | 16.07.2022 17:46:28 | 1.4911 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.2478 | 0 | 21.043 | 0 | 13.4282 | 0 | 0 | 47.719
2345263 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414_35-15-L00414_2365585 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:15:00 | 16.07.2022 19:03:01 | 2.8003 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 158.7643 | 0 | 52.2258 | 0 | 0 | 212.4961
2345264 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:23:32 | 16.07.2022 17:39:17 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9567 | 0 | 22.5389 | 0 | 0 | 97.4955
2345266 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047__81571095_81571095 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:22:44 | 16.07.2022 18:13:38 | 1.8483 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.2852 | 0 | 0 | 0 | 5.0707 | 0 | 0 | 61.3559
2345269 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:32:30 | 16.07.2022 20:03:36 | 3.5183 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.4655 | 0 | 0 | 0 | 6.6962 | 0 | 0 | 65.1617
2345270 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:36:39 | 16.07.2022 18:31:58 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4628 | 3.7462 | 565.819 | 0 | 727.0279
2345274 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956593033_956593033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 16:47:38 | 16.07.2022 21:53:52 | 5.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8639 | 0 | 0 | 38.8639
2345279 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_6259246_56356399_56356399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:05:09 | 16.07.2022 18:16:01 | 1.1811 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0816 | 0 | 5.4028 | 0 | 5.5812 | 0 | 0 | 31.0657
2345280 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DURU KONUTLARI TR 35-30-M00299_35-30-M00299_2376778 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:04:53 | 16.07.2022 18:24:10 | 1.3214 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1209 | 0 | 0 | 0 | 7.0481 | 0 | 0 | 20.169
2345281 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_95001294119_95001294119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:10:31 | 16.07.2022 18:35:50 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 2.7411
2345283 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_C_56400896_56400896 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:06:31 | 16.07.2022 18:33:52 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083087 | 0 | 0.0011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084231
2345286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-1 35-31-L00437_D_56394448_56394448 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:14:23 | 16.07.2022 18:49:23 | 1.5833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9549 | 0 | 0 | 0 | 55.5315 | 0 | 0 | 58.4864
2345287 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:20:58 | 16.07.2022 20:01:48 | 2.6806 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.2342 | 0 | 5.9901 | 0 | 12.1323 | 0 | 0 | 52.3566
2345289 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956644880_956644880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:24:28 | 16.07.2022 19:51:13 | 2.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68199
2345290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-15 35-15-L00133_C_56368606_56368606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:21:28 | 16.07.2022 18:10:42 | 0.82056 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88865 | 0 | 10.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2429
2345291 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910545065_910545065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:21:09 | 16.07.2022 19:55:19 | 2.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0196
2345292 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/116 45-83-M00714__72410722_72410722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:30:55 | 16.07.2022 18:26:58 | 0.93417 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.2332 | 0 | 0 | 0 | 6.1464 | 0 | 0 | 44.3796
2345295 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:47:27 | 16.07.2022 17:51:10 | 0.062206 | 2 | 467 | 133 | 18 | 45 | 36 | 1 | 0 | 0.10074 | 7.1827 | 107.1154 | 5.7736 | 24.2151 | 3.5728 | 0.1404 | 0 | 148.1006
2345297 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/27 45-72-L00027_D_56392595_56392595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:45:52 | 16.07.2022 18:38:52 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2604
2345304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_955202450_955202450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 17:59:02 | 16.07.2022 18:59:50 | 1.0133 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4798
2345305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:07:32 | 16.07.2022 18:13:00 | 0.091111 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 14 | 248 | 1 | 1 | 0 | 32.2263 | 18.7435 | 44.9939 | 8.9105 | 27.9587 | 17.1009 | 1.1346 | 151.0684
2345307 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TR-2 (TR-64) SEFERKENT M14_2097435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:06:18 | 16.07.2022 18:24:46 | 0.30778 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.4852 | 0 | 0 | 0 | 12.1339 | 0 | 0 | 66.6191
2345308 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:10:22 | 16.07.2022 18:12:00 | 0.027222 | 2 | 761 | 31 | 280 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.017191 | 4.1233 | 7.0139 | 13.9289 | 2.679 | 1.1914 | 0 | 0 | 28.9537
2345309 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI GÜLLÜCE TR-1 45-81-M00167_945635250_945635250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:13:43 | 16.07.2022 18:34:50 | 0.35194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06005
2345311 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_C_56369041_56369041 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:08:47 | 16.07.2022 18:48:37 | 0.66389 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9764
2345315 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | EGE TAV ÖZEL 35-26-M00548Ö_ M01_2111243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:12:45 | 16.07.2022 19:13:09 | 1.0067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3354
2345316 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_47918248_56386191_56386191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:19:24 | 16.07.2022 20:11:08 | 1.8622 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24569 | 0 | 10.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8053
2345319 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRHACILI TR-1 45-78-L00605_953276797_953276797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:35:37 | 16.07.2022 19:31:05 | 0.92444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16282
2345320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192336_953192336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:39:32 | 16.07.2022 21:26:46 | 2.7872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47133
2345323 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-25 35-31-L00025_47996629_56398747_56398747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:40:52 | 16.07.2022 20:15:22 | 1.575 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1347 | 0 | 5.0081 | 0 | 7.5435 | 0 | 0 | 25.6863
2345327 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 18:51:53 | 16.07.2022 19:53:08 | 1.0208 | 0 | 684 | 0 | 102 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 105.5937 | 0 | 67.2947 | 4.0495 | 56.4156 | 0 | 0 | 233.3535
2345329 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639412_956639412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:06:04 | 16.07.2022 20:02:45 | 0.94472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37838
2345331 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-10 35-25-M00184_35-25-M00184_2363761 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:26:25 | 16.07.2022 19:59:30 | 0.55139 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1256 | 0 | 0 | 0 | 0.60488 | 0 | 0 | 24.7305
2345333 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-358 35-14-M00358_956660461_956660461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:14:21 | 16.07.2022 20:59:53 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51813
2345338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_A_56369141_56369141 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:21:19 | 16.07.2022 23:12:54 | 3.8597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6634 | 0 | 0 | 0 | 64.4336 | 0 | 0 | 71.097
2345339 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_950355888_950355888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:52:04 | 17.07.2022 00:27:39 | 4.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080488 | 0 | 0 | 0.080488
2345340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACIHASAN KÖYÜ TR-2 35-15-L00272_B_56372088_56372088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 19:55:05 | 17.07.2022 00:09:41 | 4.2433 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 11.8839 | 0 | 7.674 | 0 | 0 | 20.9301
2345341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_C_56361813_56361813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:01:19 | 16.07.2022 21:52:16 | 1.8492 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2805 | 0 | 1.2486 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | 7.9081
2345342 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:00:20 | 16.07.2022 20:38:50 | 0.64167 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.41999 | 123.1463 | 503.4663 | 407.1639 | 25.6146 | 90.8677 | 0.25625 | 0 | 1150.935
2345343 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-101 45-78-L00101_966616413_966616413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:06:42 | 17.07.2022 01:04:05 | 4.9564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6578
2345347 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_35-31-L00183_72247281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:13:30 | 16.07.2022 22:40:27 | 2.4492 | 0 | 106 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.0971 | 0 | 273.364 | 0 | 85.7056 | 0 | 0 | 424.1667
2345348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_6658747_56367496_56367496 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:10:23 | 16.07.2022 20:53:08 | 0.7125 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1126 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 23.2184
2345351 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-13 45-73-M00488_945639958_945639958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:19:19 | 16.07.2022 22:39:28 | 2.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30279
2345352 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_956524102_956524102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:16:57 | 16.07.2022 22:15:37 | 1.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571
2345353 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:31:24 | 16.07.2022 20:41:08 | 0.16222 | 0 | 649 | 0 | 0 | 16 | 191 | 9 | 2 | 0 | 42.3482 | 0 | 0 | 36.7456 | 43.801 | 87.8635 | 4.4418 | 215.2002
2345355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-27-M00042_A A06_72839422 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:31:40 | 17.07.2022 03:36:00 | 7.0722 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6224 | 0 | 0 | 0 | 1.0754 | 0 | 0 | 30.6978
2345356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKKÖY TR-1 45-72-L01011_95001240993_95001240993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:36:09 | 16.07.2022 22:56:37 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2182
2345358 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-1 45-72-M00247_A_56389093_56389093 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:43:56 | 16.07.2022 23:15:18 | 2.5228 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4084 | 0 | 0.0084565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4169
2345359 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ALANYOLU TR-3 45-86-M00114_B_56384545_56384545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:44:15 | 16.07.2022 21:46:37 | 1.0394 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7987
2345361 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-9 45-83-M00549_45-83-M00549_2370460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:51:28 | 16.07.2022 23:03:47 | 2.2053 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9832 | 0 | 17.6018 | 0 | 20.9718 | 0 | 0 | 56.5568
2345363 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTAL MUSTAFA İMAMLAR TR 45-77-L00190_B_56384740_56384740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:51:26 | 16.07.2022 22:20:24 | 1.4828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3674
2345364 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 20:59:12 | 16.07.2022 21:29:51 | 0.51083 | 11 | 1104 | 18 | 657 | 16 | 168 | 0 | 1 | 2.8127 | 127.3313 | 17.7479 | 142.9678 | 19.2566 | 63.2229 | 0 | 1.7696 | 375.1088
2345366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:00:59 | 16.07.2022 23:01:02 | 2.0008 | 0 | 639 | 0 | 69 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 258.3445 | 0 | 27.3363 | 3.9745 | 63.6851 | 0 | 0 | 353.3404
2345367 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_945493195_945493195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:01:02 | 16.07.2022 23:08:20 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42859
2345368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:08:21 | 16.07.2022 22:47:32 | 1.6531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.4826 | 0 | 0 | 0 | 422.5672 | 0 | 0 | 442.0499
2345370 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-51 35-25-M00086_A_56355058_56355058 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:00:50 | 17.07.2022 00:09:51 | 3.1503 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.444 | 0 | 0 | 0 | 6.4539 | 0 | 0 | 141.8979
2345371 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:11:21 | 16.07.2022 22:08:35 | 0.95389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.346
2345372 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642413_956642413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:11:45 | 16.07.2022 22:47:18 | 1.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7049
2345376 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_47918507_56386518_56386518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:21:56 | 16.07.2022 22:52:17 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6937 | 0 | 21.9303 | 0 | 0 | 67.624
2345377 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_6709088_56356177_56356177 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:28:02 | 16.07.2022 22:56:05 | 1.4675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2003
2345378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:39:34 | 17.07.2022 06:43:46 | 9.07 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.1284 | 0 | 21.4846 | 0 | 10.3427 | 0 | 0 | 68.9557
2345379 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-55 35-22-M00055_A_56378064_56378064 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:39:55 | 16.07.2022 23:55:54 | 2.2664 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 110.1687 | 0 | 0 | 0 | 106.9545 | 0 | 0 | 217.1232
2345380 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_A_56354110_56354110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:40:50 | 16.07.2022 22:48:34 | 1.1289 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33151 | 0 | 29.7879 | 0 | 21.7839 | 0 | 0 | 51.9033
2345381 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_B_56384483_56384483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 21:55:36 | 16.07.2022 23:51:00 | 1.9233 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7966 | 0 | 5.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8097
2345386 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA KEMER MAH. TR-1 45-73-M00687_45-73-M00687_2353803 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:39:02 | 17.07.2022 00:33:06 | 1.9011 | 0 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3093 | 0 | 66.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9813
2345388 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:50:52 | 16.07.2022 22:59:32 | 0.14444 | 7 | 1117 | 189 | 74 | 49 | 106 | 0 | 0 | 0.3868 | 28.0406 | 164.4319 | 16.4675 | 38.1577 | 12.9748 | 0 | 0 | 260.4594
2345389 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_A_56400370_56400370 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 22:50:42 | 17.07.2022 00:57:15 | 2.1092 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1075 | 0 | 6.5862 | 0 | 0.42937 | 0 | 0 | 23.123
2345392 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-2 35-30-L00142_D_56404384_56404384 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:08:13 | 17.07.2022 01:52:24 | 2.7364 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.712 | 0 | 0 | 0 | 1.8289 | 0 | 0 | 13.5409
2345396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_A_56367971_56367971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2022 23:33:10 | 17.07.2022 04:56:51 | 5.3947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9999 | 0 | 10.6217 | 0 | 0 | 43.6216
2345900 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-160 35-26-M00160_6113905_56359207_56359207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:57:32 | 18.07.2022 00:52:23 | 2.9142 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 136.6164 | 0 | 0 | 0 | 61.4328 | 0 | 0 | 198.0491
2345591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-443 35-02-M00443_912555992_912555992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:31:26 | 17.07.2022 16:49:20 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1731 | 0 | 0 | 4.1731
2345754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-278 35-02-M00278_912484921_912484921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:19:55 | 18.07.2022 01:28:57 | 6.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7546
2345585 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066366_56357418_56357418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:18:57 | 17.07.2022 19:56:37 | 5.6278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.9185 | 0 | 0 | 0 | 72.6134 | 0 | 0 | 123.5319
2345691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:38:33 | 17.07.2022 18:13:26 | 0.58139 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 68.5954 | 107.7167 | 502.8025 | 53.8317 | 250.9875 | 0 | 19.6603 | 1003.5941
2345654 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11-A 45-83-L00156_B_56388543_56388543 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:33:05 | 17.07.2022 18:22:31 | 1.8239 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6575 | 0 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 59.0046
2345405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-14 DEN GİRİŞ M02_2102848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 02:27:55 | 17.07.2022 04:12:25 | 1.7417 | 0 | 563 | 0 | 13 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 159.618 | 0 | 156.9706 | 2.0674 | 36.7723 | 0 | 0 | 355.4283
2345737 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4281 35-04-K04281_35-04-K04281_2376323 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:47:20 | 17.07.2022 19:55:37 | 1.1381 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.7398 | 0 | 0 | 0 | 6.0402 | 0 | 0 | 107.78
2345551 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_D D1_5793107 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:06:46 | 17.07.2022 17:10:36 | 4.0639 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1218 | 0 | 0 | 0 | 7.3401 | 0 | 0 | 30.4619
2345545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953385200_953385200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:34:55 | 17.07.2022 15:18:22 | 2.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4113
2345794 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-425 AKTAŞ L08_2332511 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:05:05 | 17.07.2022 21:03:00 | 0.96528 | 0 | 567 | 0 | 2 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 411.1813 | 0 | 0.65625 | 0 | 868.0856 | 0 | 0 | 1279.9232
2345863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_DAĞITIM TRAFO L-376 PAZARYERİ L02_72060228 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:05:18 | 18.07.2022 06:51:39 | 9.7725 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1398.8032 | 0 | 0.97049 | 0 | 3485.2561 | 0 | 0 | 4885.0298
2345840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106__72374312_72374312 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:58:16 | 17.07.2022 22:17:59 | 1.3286 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.7058 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0 | 0 | 74.3044
2345651 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:25:17 | 17.07.2022 21:26:39 | 5.0228 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.6941 | 0 | 579.5044 | 0 | 247.4638 | 0 | 0 | 877.6623
2345628 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140515 M05_53140515 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:42:31 | 17.07.2022 16:18:35 | 0.60111 | 0 | 302 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17.3614 | 0 | 1.1973 | 8.1849 | 1.3248 | 9.5809 | 0 | 37.6494
2345883 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2322981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:43:49 | 17.07.2022 22:04:00 | 0.33639 | 0 | 1816 | 0 | 20 | 13 | 197 | 22 | 4 | 0 | 156.8246 | 0 | 3.1995 | 276.2404 | 47.2562 | 610.5048 | 15.1021 | 1109.1277
2345485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:55:21 | 17.07.2022 10:00:00 | 0.0775 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3.0049 | 1.4 | 0.2064 | 0.27382 | 1.019 | 16.3746 | 0 | 22.2788
2345857 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:13:06 | 17.07.2022 23:46:01 | 2.5486 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 711.5403 | 636.1063 | 25.2201 | 0 | 689.6747 | 85.0705 | 21.8397 | 0 | 2169.4516
2345714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:21:14 | 17.07.2022 18:36:54 | 0.26111 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 31.1499 | 48.8189 | 229.0014 | 24.0256 | 111.7411 | 0 | 8.3649 | 453.1019
2345528 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_95000093004_95000093004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:46:57 | 17.07.2022 14:58:53 | 3.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16577
2345422 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:32:39 | 17.07.2022 08:43:17 | 2.1772 | 0 | 682 | 51 | 76 | 8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 185.8943 | 888.0677 | 315.5625 | 25.9987 | 21.5291 | 207.1249 | 0 | 1644.1773
2345920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-76 FETHİ KUŞÇU GRB. 35-15-M00076_35-15-M00076_2365991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:35:56 | 18.07.2022 01:04:54 | 2.4828 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9006 | 0 | 147.5295 | 0 | 2.7869 | 0 | 0 | 163.217
2345571 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:14:00 | 17.07.2022 14:44:10 | 1.5028 | 4 | 929 | 26 | 382 | 13 | 194 | 2 | 0 | 4.5982 | 313.4592 | 26.9006 | 279.1209 | 282.9026 | 210.0555 | 14.7268 | 0 | 1131.7638
2345671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_E_56373979_56373979 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:55:47 | 17.07.2022 19:07:51 | 2.2011 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8592
2345711 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:15:53 | 17.07.2022 19:07:58 | 0.86806 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56439 | 0 | 17.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.702
2345734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_A_56361297_56361297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:47:14 | 18.07.2022 02:13:22 | 7.4356 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1131 | 0 | 29.4036 | 0 | 6.9473 | 0 | 0 | 45.464
2345903 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR TR-1 45-72-L00217_956484383_956484383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:04:01 | 18.07.2022 02:08:08 | 4.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42153
2345757 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ERTUĞRUL TR-1 35-15-L00675_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047918 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:13:57 | 18.07.2022 00:22:42 | 5.1458 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.0451 | 0 | 137.4021 | 0 | 14.4967 | 0 | 0 | 245.9439
2345797 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:05:10 | 17.07.2022 21:14:00 | 1.1472 | 20 | 5476 | 21 | 116 | 17 | 726 | 4 | 0 | 21.5334 | 1560.4139 | 98.7393 | 88.1423 | 70.3398 | 700.2429 | 132.2734 | 0 | 2671.685
2345943 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_35-29-L00142_66115855 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:53:56 | 18.07.2022 02:28:51 | 2.5819 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.0316 | 0 | 39.2055 | 0 | 16.107 | 0 | 0 | 102.3442
2345694 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_B_56387597_56387597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:41:12 | 17.07.2022 18:20:38 | 0.65722 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 5.6942 | 0 | 0 | 23.7543
2345402 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:59:37 | 17.07.2022 01:26:32 | 0.44861 | 0 | 2957 | 1 | 2 | 9 | 137 | 1 | 2 | 0 | 364.2456 | 1.0032 | 0.0097148 | 61.0024 | 51.5444 | 12.2986 | 0.080964 | 490.1849
2345648 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_953243454_953243454 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:31:49 | 17.07.2022 16:59:48 | 0.46639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5379 | 0 | 0 | 0 | 0.0036715 | 0 | 0 | 2.5416
2345548 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2725 35-02-K02725_35-02-K02725_2354241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:01:26 | 17.07.2022 14:25:35 | 1.4025 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 288.0201 | 0 | 0 | 0 | 187.6507 | 0 | 20.8415 | 496.5123
2345482 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_A_56374589_56374589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:48:16 | 17.07.2022 11:55:55 | 2.1275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1916 | 0 | 0 | 0 | 17.6421 | 0 | 0 | 18.8337
2345505 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_A_56367971_56367971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:54:02 | 17.07.2022 12:14:05 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7864 | 0 | 4.1484 | 0 | 0 | 13.9349
2345488 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953379886_953379886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:58:53 | 17.07.2022 13:50:07 | 3.8539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2312
2345462 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2308465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:58:43 | 17.07.2022 09:25:44 | 0.45028 | 0 | 3805 | 0 | 0 | 3 | 347 | 0 | 8 | 0 | 240.8536 | 0 | 0 | 7.9032 | 69.8293 | 0 | 22.5008 | 341.0869
2345774 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_955266173_955266173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:47:17 | 17.07.2022 21:10:01 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24721
2345419 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-A L22_42295562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:00:11 | 17.07.2022 06:03:22 | 0.053056 | 14 | 18431 | 56 | 182 | 35 | 2775 | 8 | 18 | 0.12197 | 160.2347 | 6.6065 | 7.6394 | 6.4881 | 55.4983 | 2.8775 | 7.4938 | 246.9603
2345817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-460 35-02-K00460_95000002750_95000002750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:21:07 | 17.07.2022 21:57:38 | 1.6086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345614 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:18:38 | 17.07.2022 17:45:36 | 2.4494 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.272 | 128.6063 | 22.649 | 21.3225 | 32.3522 | 0 | 0 | 311.202
2345637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:19:24 | 17.07.2022 16:51:03 | 0.5275 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 62.1546 | 98.2309 | 462.5645 | 50.1973 | 232.7466 | 0 | 20.2678 | 926.1617
2345760 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:32:32 | 17.07.2022 23:04:36 | 3.5344 | 0 | 0 | 37 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.3225 | 1461.2271 | 109.1239 | 5.4403 | 0 | 0 | 3075.1138
2345829 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:50:31 | 17.07.2022 20:58:00 | 0.12472 | 24 | 5751 | 67 | 633 | 126 | 1599 | 19 | 3 | 2.6445 | 136.9811 | 55.7504 | 49.6779 | 82.3981 | 101.9264 | 81.5672 | 0.64315 | 511.5889
2345683 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_C_56397605_56397605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:23:44 | 17.07.2022 18:46:36 | 1.3811 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3812 | 0 | 0 | 0 | 6.3319 | 0 | 0 | 19.7131
2345537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_B_56407726_56407726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:14:47 | 17.07.2022 14:29:41 | 2.2483 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4159
2345846 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__56358757_56358757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:00:36 | 17.07.2022 22:46:00 | 1.7567 | 0 | 284 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.3645 | 0 | 0.14704 | 0 | 21.5357 | 0 | 0 | 168.0473
2345700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI ÜNER DEVECİ SULAMA GRB TR-7 35-15-M00339_A_56367707_56367707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:46:56 | 18.07.2022 02:39:26 | 8.875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5976 | 0 | 52.9069 | 0 | 0 | 107.5046
2345746 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139563 M05_53139563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:57:50 | 17.07.2022 20:17:24 | 1.3261 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2778 | 0 | 0.12666 | 0 | 0 | 0 | 48.4044
2345597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:50:27 | 17.07.2022 15:16:54 | 0.44083 | 0 | 91 | 7 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2241 | 37.127 | 1.7454 | 76.292 | 5.0667 | 0 | 0 | 130.4552
2345932 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_74492968 M05_74492968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:09:43 | 17.07.2022 23:58:18 | 0.80972 | 0 | 933 | 2 | 127 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.7233 | 2.6747 | 75.7452 | 4.4766 | 8.2244 | 0 | 0 | 160.8442
2345434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:28:21 | 17.07.2022 07:28:53 | 0.0088889 | 1 | 1690 | 14 | 53 | 24 | 386 | 12 | 0 | 0.0060414 | 1.7422 | 0.13567 | 0.63924 | 0.98199 | 0.99747 | 2.5809 | 0 | 7.0835
2345677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_A_56401282_56401282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:13:29 | 17.07.2022 18:07:53 | 0.90667 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5752 | 0 | 7.4285 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 10.4842
2345428 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:41:51 | 17.07.2022 06:42:51 | 0.016667 | 0 | 894 | 47 | 128 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.2197 | 5.6429 | 1.3201 | 0.29541 | 0.26492 | 0.77305 | 0 | 9.5161
2345720 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_C_56354864_56354864 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:25:40 | 17.07.2022 20:35:31 | 2.1642 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.2189 | 0 | 0.9572 | 0 | 8.4004 | 0 | 0 | 93.5765
2345640 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:27:00 | 17.07.2022 16:39:28 | 0.20778 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 9.4699 | 3.9292 | 0.56221 | 0.85508 | 3.3832 | 41.3177 | 0 | 59.5172
2345517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_TRAFO M01_2076277 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:26:01 | 17.07.2022 12:24:00 | 0.96639 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053576 | 0 | 22.4513 | 0 | 1.6622 | 0 | 0 | 24.167
2345926 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_B_56384445_56384445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:51:38 | 18.07.2022 01:56:01 | 3.0731 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0362 | 0 | 79.974 | 0 | 8.663 | 0 | 0 | 96.6731
2345454 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797524_56352285_56352285 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:21:32 | 17.07.2022 11:10:44 | 2.82 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1397 | 0 | 3.0993 | 0 | 0.61471 | 0 | 0 | 11.8537
2345408 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 02:48:45 | 17.07.2022 03:03:35 | 0.24722 | 18 | 823 | 10 | 46 | 39 | 125 | 11 | 0 | 1.5522 | 46.6278 | 10.7383 | 6.1473 | 60.4635 | 20.3698 | 36.246 | 0 | 182.1448
2345740 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:03:04 | 17.07.2022 20:02:03 | 0.98306 | 4 | 765 | 37 | 21 | 16 | 55 | 6 | 0 | 11.837 | 91.3692 | 256.4107 | 11.0149 | 81.6113 | 25.3034 | 175.8333 | 0 | 653.3798
2345600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:08:08 | 17.07.2022 16:02:04 | 0.89889 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 103.6852 | 168.118 | 802.4309 | 85.9685 | 396.5014 | 0 | 37.6014 | 1594.3055
2345531 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_946416996_946416996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:48:04 | 17.07.2022 15:46:57 | 3.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8002 | 0 | 0 | 13.8002
2345697 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-28 45-80-M00028_A_56385157_56385157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:44:36 | 17.07.2022 18:29:58 | 0.75611 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4959 | 0 | 0.019302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5152
2345909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_A_56356487_56356487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:01:38 | 17.07.2022 23:59:51 | 1.9703 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.664 | 0 | 19.8994 | 0 | 0.42454 | 0 | 0 | 27.988
2345554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_950437885_950437885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:15:46 | 17.07.2022 14:48:51 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49292
2345411 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 03:17:11 | 17.07.2022 04:07:52 | 0.84472 | 18 | 823 | 10 | 46 | 39 | 125 | 11 | 0 | 4.9732 | 155.4734 | 35.8773 | 20.7886 | 202.8289 | 68.4952 | 121.5489 | 0 | 609.9855
2345511 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:07:41 | 17.07.2022 12:03:00 | 0.92194 | 0 | 323 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 171.313 | 0.57823 | 5.2758 | 6.0587 | 14.3045 | 4.8501 | 0 | 202.3804
2345929 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:58:10 | 17.07.2022 22:59:10 | 0.016667 | 0 | 2380 | 8 | 175 | 15 | 180 | 0 | 1 | 0 | 3.581 | 0.30121 | 2.0592 | 0.32006 | 0.59533 | 0 | 4.4486e-06 | 6.8568
2345823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_48762086_56367640_56367640 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:36:41 | 18.07.2022 04:40:40 | 8.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51461
2345431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:05:41 | 17.07.2022 07:30:19 | 0.41056 | 0 | 1919 | 0 | 62 | 6 | 241 | 4 | 1 | 0 | 161.5494 | 0 | 80.1831 | 12.6291 | 95.7696 | 53.234 | 0.00022244 | 403.3654
2345468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452373_950452373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:07:17 | 17.07.2022 11:15:42 | 2.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67329
2345766 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:24:50 | 17.07.2022 20:09:16 | 0.74056 | 3 | 839 | 44 | 333 | 10 | 115 | 3 | 0 | 1.8428 | 128.1361 | 190.5229 | 396.9632 | 67.9401 | 53.0603 | 182.047 | 0 | 1020.5125
2345723 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_D_56397910_56397910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:30:56 | 17.07.2022 22:37:36 | 4.1111 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2098 | 0 | 13.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2872
2345574 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_B_56385118_56385118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:49:39 | 17.07.2022 14:26:01 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043425
2345474 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_ M01_50114052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:27:08 | 17.07.2022 12:07:46 | 2.6772 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 151.9569 | 0 | 5.9665 | 0 | 4.4876 | 0 | 0 | 162.4111
2345543 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_B_56376846_56376846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:49:00 | 17.07.2022 13:56:54 | 1.1317 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4893 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 32.4993
2345520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_953369296_953369296 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:28:25 | 17.07.2022 12:05:11 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345566 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:32:31 | 17.07.2022 14:22:39 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3372 | 0 | 13.4865 | 0 | 0 | 62.8237
2345706 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_945492319_945492319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:05:33 | 17.07.2022 18:44:09 | 0.64333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02432
2345729 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039796 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:42:11 | 17.07.2022 19:35:05 | 0.88167 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5213 | 0 | 8.8065 | 0 | 16.1529 | 0 | 0 | 31.4807
2345643 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | FERELİLER UMUT SİTESİ 35-30-M00288_A_83917627_83917627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:24:36 | 17.07.2022 17:34:44 | 1.1689 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9985 | 0 | 0 | 0 | 4.3315 | 0 | 0 | 6.3301
2345752 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2075613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:12:16 | 17.07.2022 19:50:07 | 0.63083 | 0 | 886 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 155.4813 | 0 | 3.3949 | 0 | 26.6527 | 0 | 0 | 185.529
2345689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465__72372042_72372042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:27:57 | 18.07.2022 01:00:04 | 7.5353 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 0 | 66.678 | 0 | 179.5082 | 0 | 0 | 249.1953
2345789 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_A_56407129_56407129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:57:39 | 18.07.2022 02:03:53 | 6.1039 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8234 | 0 | 34.1801 | 0 | 1.2696 | 0 | 0 | 61.2731
2345938 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_C_56385821_56385821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:24:09 | 18.07.2022 01:07:54 | 1.7292 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 2.0636 | 0 | 9.3481 | 0 | 0 | 13.255
2345626 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_B_56399169_56399169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:27:46 | 17.07.2022 18:01:10 | 2.5567 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4835
2345483 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:51:16 | 17.07.2022 13:02:35 | 3.1886 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3976
2345457 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2099420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:44:11 | 17.07.2022 09:28:28 | 0.73806 | 0 | 438 | 0 | 58 | 5 | 66 | 4 | 0 | 0 | 43.3293 | 0 | 42.6545 | 41.0269 | 21.172 | 35.9223 | 0 | 184.1051
2345440 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132915 L02_53132915 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:53:31 | 17.07.2022 09:35:49 | 1.705 | 0 | 837 | 0 | 15 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 381.9227 | 0 | 64.9183 | 9.9789 | 64.6424 | 0 | 0 | 521.4623
2345606 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_B_56387597_56387597 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:15:54 | 17.07.2022 15:44:18 | 0.47333 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6175 | 0 | 0 | 0 | 4.1985 | 0 | 0 | 16.8159
2345583 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-3 35-24-M00306_A_82838879_82838879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:08:16 | 17.07.2022 15:18:33 | 1.1714 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87672 | 0 | 8.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6075
2345477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_E_56389931_56389931 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:26:05 | 17.07.2022 11:04:35 | 1.6417 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7074 | 0 | 9.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0079
2345420 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_STADYUM-2 M02_42295731 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 06:01:58 | 17.07.2022 06:19:09 | 0.28639 | 14 | 24752 | 56 | 182 | 36 | 3109 | 8 | 19 | 0.65841 | 1155.8208 | 35.6611 | 41.237 | 35.0498 | 358.1314 | 15.5326 | 41.0473 | 1683.1385
2345918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:33:24 | 17.07.2022 23:37:00 | 1.06 | 4 | 380 | 300 | 435 | 27 | 80 | 1 | 0 | 8.8501 | 119.0989 | 1118.9756 | 1141.8214 | 48.1511 | 72.528 | 50.9468 | 0 | 2560.3719
2345769 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/22 35-26-M00796_35-26-M00796_2355054 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:41:35 | 18.07.2022 05:32:52 | 9.8547 | 0 | 245 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 567.4601 | 0 | 32.9667 | 0 | 677.4673 | 0 | 0 | 1277.8941
2345686 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:32:48 | 17.07.2022 19:54:02 | 2.3539 | 3 | 4 | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.265 | 4.5069 | 278.5262 | 531.3788 | 11.7498 | 4.1191 | 0 | 0 | 835.5458
2345663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_C_56394664_56394664 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:50:28 | 17.07.2022 18:09:44 | 1.3211 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4544 | 0 | 0.71145 | 0 | 0.75638 | 0 | 0 | 6.9223
2345540 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-58 35-16-L00058_A_56398462_56398462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:32:40 | 17.07.2022 14:53:35 | 2.3486 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4612 | 0 | 15.3218 | 0 | 4.2576 | 0 | 0 | 23.0405
2345878 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942023_56371432_56371432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:23:46 | 18.07.2022 03:51:19 | 6.4592 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5999 | 0 | 0 | 0 | 0.73691 | 0 | 0 | 6.3368
2345563 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1115 35-04-K01115_A_60982278_60982278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:23:37 | 17.07.2022 14:13:00 | 0.82306 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.9458 | 0 | 0 | 0 | 42.9715 | 0 | 0 | 66.9173
2345832 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:44:12 | 17.07.2022 21:39:06 | 0.915 | 1 | 1032 | 2 | 16 | 5 | 73 | 0 | 0 | 3.6964 | 133.525 | 2.6326 | 24.3645 | 7.3294 | 30.5314 | 0 | 0 | 202.0793
2345749 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:15:49 | 17.07.2022 19:19:37 | 0.063333 | 6 | 1338 | 55 | 403 | 45 | 454 | 20 | 6 | 0.25239 | 17.6867 | 20.143 | 39.1943 | 80.5178 | 22.547 | 95.2306 | 0.31772 | 275.8894
2345895 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049414 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:53:40 | 17.07.2022 23:12:53 | 1.3203 | 0 | 55 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.9902 | 0 | 193.9785 | 0 | 30.7338 | 0 | 0 | 238.7026
2345646 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:34:00 | 17.07.2022 16:35:00 | 0.016667 | 0 | 1153 | 2 | 131 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2.8078 | 0.05326 | 0.78075 | 1.961 | 2.3835 | 0 | 0 | 7.9863
2345460 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:51:01 | 17.07.2022 08:51:31 | 0.0083333 | 0 | 678 | 50 | 262 | 11 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.0645 | 3.0176 | 10.4146 | 0.93293 | 0.22439 | 0.028513 | 0 | 15.6826
2345792 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_A_56361065_56361065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:58:35 | 17.07.2022 23:01:11 | 3.0433 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0546 | 0 | 55.8152 | 0 | 12.3393 | 0 | 0 | 85.209
2345580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:00:25 | 17.07.2022 18:03:04 | 4.0442 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 44.153 | 0 | 0 | 0 | 20.0555 | 0 | 16.6062 | 80.8147
2350745 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK 35-24-M00015_35-24-M00015_2370448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:17:26 | 25.07.2022 14:02:39 | 1.7536 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4708 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 71.0508
2350602 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TR-1/2 M04_85188556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:08:58 | 25.07.2022 17:29:40 | 8.345 | 1 | 3417 | 0 | 12 | 5 | 210 | 0 | 1 | 1.124 | 6584.7292 | 0 | 51.4233 | 382.2555 | 2318.5667 | 0 | 101.2881 | 9439.3868
2350625 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_BOZDAĞ L06_66822212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:33:18 | 25.07.2022 19:05:19 | 9.5336 | 0 | 736 | 0 | 24 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1047.6801 | 0 | 45.4229 | 90.8731 | 595.7602 | 378.9183 | 0 | 2158.6546
2351037 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3253 35-04-M03253_99494746_99494746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:01:49 | 25.07.2022 19:55:37 | 0.89667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1915 | 0 | 0 | 0 | 3.0455 | 0 | 0 | 12.237
2350788 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357516_953357516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:15:03 | 25.07.2022 14:51:17 | 1.6039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71934
2351080 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952823 M03_77952823 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:02:17 | 25.07.2022 21:30:56 | 1.4775 | 0 | 213 | 0 | 12 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 44.3012 | 0 | 8.8491 | 7.4431 | 26.2107 | 128.5599 | 0 | 215.364
2350571 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:14:21 | 25.07.2022 09:29:55 | 1.2594 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.8437 | 505.1261 | 43.6543 | 2.3978 | 0 | 0 | 1122.0219
2350880 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-5 K13_2307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:20:56 | 25.07.2022 15:57:34 | 0.61056 | 0 | 1564 | 0 | 0 | 6 | 178 | 0 | 0 | 0 | 304.6439 | 0 | 0 | 132.4795 | 590.1745 | 0 | 0 | 1027.2978
2350548 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2097903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:14:58 | 25.07.2022 07:15:18 | 0.0055556 | 0 | 1067 | 39 | 228 | 22 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0.62396 | 1.809 | 1.0306 | 0.5582 | 0.093319 | 1.8966 | 0 | 6.0117
2350525 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066396_56398044_56398044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 00:25:15 | 25.07.2022 01:13:46 | 0.80861 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21227 | 0 | 4.6818 | 0 | 0.2314 | 0 | 0 | 5.1255
2351189 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:34:57 | 26.07.2022 00:23:21 | 0.80667 | 0 | 659 | 41 | 121 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 130.964 | 250.0751 | 279.5717 | 40.3965 | 52.5302 | 0 | 0 | 753.5375
2350897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:49:33 | 25.07.2022 18:29:49 | 2.6711 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.7245 | 0 | 78.8157 | 0 | 32.9284 | 0 | 0 | 149.4687
2350565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_B_56390304_56390304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:53:58 | 25.07.2022 11:36:15 | 3.7047 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0301
2351195 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_C A1B_5786414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:39:12 | 26.07.2022 00:28:28 | 0.82111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 0 | 15.7202 | 0 | 0 | 19.3279
2350717 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-17-M00039_35-17-M00039_66463336 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:52:00 | 25.07.2022 22:02:17 | 11.1714 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 916.3344 | 0 | 0 | 0 | 359.6864 | 0 | 0 | 1276.0207
2351049 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_99621203_99621203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:21:43 | 25.07.2022 20:15:45 | 0.90056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46695
2350757 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_A_56366278_56366278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:43:55 | 25.07.2022 14:15:45 | 1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5275 | 0 | 0 | 96.5275
2350611 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:12:24 | 25.07.2022 10:56:21 | 1.7325 | 0 | 199 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32.44 | 3.2185 | 0 | 0 | 0.40126 | 247.2198 | 0 | 283.2795
2350654 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KAPLAN TR-1 45-82-M00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:04:34 | 25.07.2022 13:11:39 | 3.1181 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2331
2351152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_35-15-M00317_79938159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:36:50 | 25.07.2022 23:29:20 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2361 | 0 | 17.3102 | 0 | 0 | 90.5463
2350797 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:26:13 | 25.07.2022 14:01:41 | 0.59111 | 0 | 8 | 32 | 107 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 108.4798 | 230.0765 | 30.7925 | 65.5881 | 0 | 0 | 436.6602
2350777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2999 35-02-M02999_99332971_99332971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:12:45 | 25.07.2022 19:20:28 | 6.1286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4227
2350840 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953177989_953177989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:20:36 | 25.07.2022 15:17:06 | 0.94167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0.053538 | 0 | 0 | 2.0386
2350591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:34 | 25.07.2022 16:38:52 | 7.5883 | 14 | 1 | 51 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 104.0747 | 0.91682 | 1160.7923 | 31.2434 | 1319.4935 | 0 | 872.3748 | 0 | 3488.8955
2350634 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:39:07 | 25.07.2022 10:12:50 | 0.56194 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68023 | 0 | 0.025129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70536
2350714 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030__72372048_72372048 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:40:23 | 25.07.2022 13:08:42 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 13.94
2350691 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/101 45-83-M00775_955153710_955153710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:10:58 | 25.07.2022 13:23:55 | 2.2158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 11.9184 | 0 | 0 | 13.9162
2350923 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950364855_950364855 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:20:57 | 25.07.2022 20:00:02 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99071 | 0 | 0 | 0.99071
2350528 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_D K525D1B_5786407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 00:48:41 | 25.07.2022 02:18:18 | 1.4936 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7244 | 0 | 0 | 0 | 10.3199 | 0 | 0 | 65.0442
2350814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/87 45-72-M00087_A_56389970_56389970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:42:47 | 25.07.2022 14:18:23 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1281 | 0 | 3.111 | 0 | 0 | 6.2391
2351109 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:44:27 | 25.07.2022 20:49:37 | 0.086111 | 0 | 872 | 112 | 65 | 19 | 110 | 7 | 1 | 0 | 13.1065 | 38.5085 | 16.8178 | 6.763 | 3.9806 | 34.9021 | 7.5246 | 121.6031
2350568 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_47798620_56352432_56352432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:04:30 | 25.07.2022 11:42:38 | 3.6356 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3174 | 0 | 3.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5511
2351006 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966425547_966425547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:49:18 | 25.07.2022 19:05:14 | 1.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011089
2350608 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:09:20 | 25.07.2022 10:13:16 | 1.0656 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.0828 | 0 | 0.54533 | 0 | 5.1942 | 0 | 0 | 41.8223
2350817 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366539_953366539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:54:08 | 25.07.2022 15:57:50 | 2.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6105
2350794 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11136445_56359073_56359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:19:06 | 25.07.2022 14:11:08 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:41:04 | 25.07.2022 17:53:44 | 7.2111 | 1 | 284 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5.5997 | 419.7339 | 25.7439 | 18.7956 | 113.3742 | 59.921 | 0 | 0 | 643.1682
2351086 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4418 35-04-K04418_35-04-K04418_2351448 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:13:27 | 25.07.2022 21:43:34 | 1.5019 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205.1701 | 0 | 0 | 0 | 2.9475 | 0 | 0 | 208.1176
2351172 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILAVUZLAR TR-4 45-74-M00197_945593111_945593111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:34:42 | 25.07.2022 23:33:00 | 0.97167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12986
2351029 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_A_56360606_56360606 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:39:31 | 26.07.2022 00:10:23 | 5.5144 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 26.8637 | 0 | 1.7624 | 0 | 0 | 48.1491
2350588 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_C_56388437_56388437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:00:47 | 25.07.2022 10:09:04 | 1.1381 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4038 | 0 | 4.9109 | 0 | 23.466 | 0 | 0 | 41.7808
2350617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953207622_953207622 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:30:59 | 25.07.2022 11:45:23 | 2.24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6952 | 0 | 0 | 0 | 10.2742 | 0 | 0 | 16.9695
2350594 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_953374872_953374872 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:54:55 | 25.07.2022 10:52:22 | 1.9575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3427 | 0 | 0 | 0 | 0.6144 | 0 | 0 | 2.9571
2350926 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2814 35-04-K02814_B_56371870_56371870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:45:58 | 25.07.2022 17:56:00 | 1.1672 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5506 | 0 | 0 | 0 | 8.5241 | 0 | 0 | 37.0746
2351072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:52:00 | 25.07.2022 22:38:55 | 2.7819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0801 | 0 | 9.1391 | 0 | 0 | 24.2191
2350972 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_OVA MAHALLESİ KAZANLI L06_66954511 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:27:42 | 25.07.2022 18:14:39 | 0.7825 | 0 | 17 | 3 | 68 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.2654 | 3.781 | 174.4711 | 0 | 51.9119 | 0 | 0 | 234.4294
2351158 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1306 35-01-M01306_M-1568 M01_2070368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:00:20 | 25.07.2022 22:11:32 | 1.1867 | 1 | 15997 | 0 | 94 | 9 | 2037 | 1 | 3 | 12.7496 | 6154.9004 | 0 | 102.934 | 360.8747 | 2777.015 | 515.9927 | 23.4919 | 9947.9582
2350909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1973 35-02-M01973_M-1369 M01_66524168 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:05:00 | 25.07.2022 19:14:53 | 3.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.4999 | 0 | 0 | 685.4999
2350849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:37:48 | 25.07.2022 15:01:00 | 0.38667 | 0 | 3863 | 0 | 0 | 3 | 1369 | 0 | 2 | 0 | 376.3725 | 0 | 0 | 1.8025 | 560.0946 | 0 | 0.66784 | 938.9374
2350657 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53137225 M03_53137225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:18:11 | 25.07.2022 13:56:16 | 3.6347 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.7034 | 0 | 4.5148 | 0 | 22.9428 | 0 | 0 | 94.161
2350763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:52:06 | 25.07.2022 13:57:15 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5005 | 0 | 14.7183 | 0 | 0 | 50.2188
2351055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443011_950443011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:28:14 | 26.07.2022 00:48:33 | 5.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350677 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:18:29 | 25.07.2022 18:28:35 | 8.1683 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8413 | 0 | 21.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9109
2350534 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-B M12_2313878 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 03:02:08 | 25.07.2022 03:15:48 | 0.22778 | 17 | 27576 | 685 | 2351 | 220 | 3541 | 16 | 10 | 1.2206 | 1070.1221 | 1371.0248 | 1473.3919 | 360.9298 | 492.444 | 179.2838 | 15.9506 | 4964.3677
2350703 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:28:22 | 25.07.2022 13:07:52 | 1.6583 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.0273 | 0 | 0 | 0 | 13.7649 | 0 | 0 | 53.7922
2350889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-2 35-18-L00002_5716591 a1_5945758 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:28:54 | 25.07.2022 22:30:03 | 7.0192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.0881 | 0 | 0 | 0 | 119.557 | 0 | 0 | 127.6451
2350989 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇINARCIK TR-1 45-76-M00222_45-76-M00222_80969986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:36:58 | 25.07.2022 20:35:21 | 2.9731 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5137 | 0 | 0.55808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0717
2350869 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_8486576_56358396_56358396 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:02:14 | 25.07.2022 15:54:13 | 0.86639 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1582 | 0 | 2.2585 | 0 | 3.858 | 0 | 0 | 7.2747
2350846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_VOLKAN KİREMİT L06_2327778 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:34:23 | 25.07.2022 15:23:37 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6814 | 0 | 125.6814
2350577 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3156 35-02-K03156_8130011 k3156 a2_5838966 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:32:43 | 25.07.2022 11:48:47 | 3.2678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8553 | 0 | 0 | 0 | 40.957 | 0 | 0 | 57.8123
2350826 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1384 35-02-M01384_35-02-M01384_2362089 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:04:14 | 25.07.2022 15:02:11 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0.14101 | 0 | 0 | 0 | 126.8595 | 0 | 756.6631 | 883.6635
2351032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99539798_99539798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:51:04 | 25.07.2022 19:39:22 | 0.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21532
2350932 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912987891_912987891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:31:53 | 25.07.2022 18:52:23 | 2.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66898
2350620 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:33:28 | 25.07.2022 09:35:00 | 0.025556 | 0 | 1049 | 8 | 54 | 6 | 123 | 2 | 0 | 0 | 3.2056 | 3.95 | 0.65181 | 0.75238 | 2.3478 | 3.1993 | 0 | 14.1069
2350952 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/2A 35-20-L00286_6017641_56359419_56359419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:02:02 | 25.07.2022 21:14:46 | 4.2122 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9683 | 0 | 53.518 | 0 | 20.7065 | 0 | 0 | 79.1929
2350597 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:04:39 | 25.07.2022 10:25:58 | 1.3553 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9095 | 0 | 0.88468 | 0 | 5.9313 | 0 | 0 | 15.7255
2351138 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_957746786_957746786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:14:42 | 25.07.2022 23:33:50 | 2.3189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5809
2350551 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:23:14 | 25.07.2022 08:18:01 | 0.91306 | 0 | 75 | 39 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.7805 | 147.6464 | 3.6483 | 36.884 | 0.37466 | 0 | 0 | 209.3339
2351015 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-14/3 M02_66509262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:10:57 | 25.07.2022 19:19:01 | 1.1344 | 0 | 3019 | 1 | 7 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1020.8389 | 21.9515 | 4.7234 | 54.9493 | 235.012 | 0 | 0 | 1337.4752
2350720 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M02_2314041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:48:54 | 25.07.2022 13:08:47 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0846 | 209.2472 | 370.4813 | 0 | 688.8132
2350766 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_A_56373019_56373019 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:57:01 | 25.07.2022 22:23:27 | 9.4406 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.1254 | 0 | 20.201 | 0 | 0 | 414.3264
2350906 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_B_56366179_56366179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:52:08 | 25.07.2022 16:32:58 | 0.68056 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9513 | 0 | 0 | 0 | 23.0151 | 0 | 0 | 32.9664
2350912 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_C_56374410_56374410 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:09:20 | 25.07.2022 19:16:06 | 3.1128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 10.6786 | 0 | 0 | 0 | 187.5661 | 0 | 0 | 198.2448
2350806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104724 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:35:46 | 25.07.2022 18:30:58 | 4.92 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1336 | 0 | 385.9158 | 0 | 148.8863 | 0 | 0 | 542.9357
2351201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-16-L00038_953320571_953320571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:40:54 | 26.07.2022 01:54:13 | 2.2219 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 5.6502 | 0 | 0 | 11.8852
2350760 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-57 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01057_45-80-M01057_2375199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:49:41 | 25.07.2022 15:39:22 | 2.8281 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.128 | 0 | 270.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5644
2351035 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_FOÇA TR-45 L05_2331903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:42:07 | 25.07.2022 18:22:00 | 0.66472 | 0 | 3117 | 0 | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 556.2487 | 0 | 0.28734 | 212.5899 | 182.6534 | 0 | 0 | 951.7794
2350823 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:04:27 | 25.07.2022 14:05:28 | 0.016944 | 0 | 820 | 2 | 105 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 2.9316 | 0.2455 | 2.1663 | 0 | 1.1063 | 0 | 3.0645 | 9.5142
2350992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_B_56403976_56403976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:34:08 | 25.07.2022 18:47:22 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21189
2350531 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1126 35-01-K01126_910873211_910873211 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 01:18:03 | 25.07.2022 02:31:04 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350929 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2071 35-03-M02071_910777964_910777964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:52:00 | 25.07.2022 19:23:22 | 2.5228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0.48578 | 0 | 0 | 3.1693
2351178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525_ H_49906535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:10:45 | 26.07.2022 03:00:20 | 3.8264 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.6062 | 0 | 20.2663 | 0 | 7.1456 | 0 | 0 | 78.0181
2351519 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3167 35-04-K03167_99328592_99328592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:53:11 | 26.07.2022 19:37:52 | 3.7447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1165
2351210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 02:03:36 | 26.07.2022 02:24:00 | 0.34 | 3 | 414 | 3 | 48 | 2 | 18 | 0 | 1 | 6.9747 | 36.577 | 3.0899 | 14.2887 | 1.0698 | 2.7666 | 0 | 0.84234 | 65.6091
2351542 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_A_56394086_56394086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:58:56 | 26.07.2022 22:05:40 | 5.1122 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0.11281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1965
2351688 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_A_56398600_56398600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:57:11 | 26.07.2022 23:27:30 | 2.5053 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 | 0 | 12.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0301
2351711 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-2) M13_72100793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:54:26 | 26.07.2022 23:54:22 | 1.9989 | 0 | 19 | 1 | 13 | 9 | 616 | 17 | 145 | 0 | 10.6101 | 1.3891 | 50.2614 | 53.0057 | 1611.705 | 1029.8637 | 4024.5547 | 6781.3898
2351310 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:06:26 | 26.07.2022 10:48:18 | 0.69778 | 0 | 823 | 1 | 334 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 194.4028 | 2.0394 | 458.3105 | 4.4485 | 237.2701 | 0 | 0 | 896.4713
2351396 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_99642684_99642684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:57:30 | 26.07.2022 16:40:10 | 3.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1621
2351751 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-421 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00942_45-73-M00942_2354932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:33:24 | 27.07.2022 02:59:06 | 3.4283 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2315 | 0 | 318.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4934
2351456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910380269_910380269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:24:08 | 26.07.2022 18:09:02 | 3.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.237 | 0 | 115.7913 | 223.0283
2351648 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:47:58 | 26.07.2022 20:28:33 | 0.67639 | 9 | 12 | 198 | 143 | 49 | 23 | 0 | 0 | 11.2981 | 8.8864 | 282.1443 | 214.9451 | 51.0611 | 20.3184 | 0 | 0 | 588.6534
2351745 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_911459609_911459609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:13:26 | 27.07.2022 01:29:08 | 2.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033
2351602 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:36:20 | 26.07.2022 20:13:31 | 1.6197 | 0 | 545 | 0 | 102 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 235.1616 | 0 | 140.167 | 76.3364 | 141.9522 | 0 | 0 | 593.6172
2351459 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2784 35-09-M02784_95000538003_95000538003 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:30:24 | 26.07.2022 20:31:47 | 6.0231 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.1778 | 0 | 0 | 0 | 668.2255 | 0 | 0 | 744.4033
2351579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373601_72373601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:50:01 | 26.07.2022 19:33:53 | 1.7311 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.4186 | 0 | 0 | 0 | 13.7315 | 0 | 0 | 51.1501
2351267 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:04:37 | 26.07.2022 11:54:44 | 2.8353 | 0 | 503 | 31 | 56 | 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 375.7326 | 654.891 | 315.6962 | 39.3773 | 72.7562 | 0 | 506.8951 | 1965.3483
2351336 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:57:09 | 26.07.2022 11:49:18 | 0.86917 | 0 | 537 | 2 | 1 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57.0931 | 1.971 | 0.083414 | 16.3604 | 16.7516 | 0 | 0 | 92.2596
2351665 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_B_56354205_56354205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:05:51 | 26.07.2022 21:01:07 | 0.92111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 8.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.025
2351273 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SAKARYA K30_2308446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:12:22 | 26.07.2022 18:34:13 | 9.3642 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3849.781 | 0 | 0 | 0 | 3806.3436 | 0 | 0 | 7656.1246
2351522 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TR-44/A 45-78-L00767_DAHİLİ TRAFO L03_81408623 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 16:01:44 | 26.07.2022 16:14:28 | 0.21222 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9495 | 0 | 1.4523 | 0 | 0.36439 | 0 | 0 | 12.7662
2351373 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | İNCESU TR-1 45-77-L00100_45-77-L00100_2359336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:03:40 | 26.07.2022 13:23:51 | 1.3364 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5989 | 0 | 11.9715 | 0 | 0.040806 | 0 | 0 | 24.6111
2351230 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3336 35-04-M03336_99660531_99660531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:04:50 | 26.07.2022 10:47:18 | 3.7078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759
2351622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-15-L00096_A A2b_48898508 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:50:16 | 26.07.2022 19:48:04 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2403 | 0 | 0 | 6.2403
2351353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_99140373_99140373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:25:29 | 26.07.2022 12:35:32 | 1.1675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439
2351330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-13 35-15-L01049_TR-11 L02_2337218 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:46:59 | 26.07.2022 11:10:59 | 0.4 | 0 | 331 | 0 | 13 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.5177 | 0 | 7.3089 | 0 | 16.8675 | 0 | 0 | 47.694
2351516 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_ULUKENT DM-1/7 M02_66554137 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:49:37 | 26.07.2022 17:34:13 | 1.7433 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.7791 | 0 | 0 | 0 | 51.8925 | 0 | 0 | 117.6715
2351562 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_8974221_56358752_56358752 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:39:55 | 26.07.2022 18:11:13 | 0.52167 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8337 | 0 | 4.9072 | 0 | 5.3735 | 0 | 0 | 18.1144
2351748 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | YAKACIK DM 35-20-M00103_PINARLI KÖK M06_83313002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:23:53 | 27.07.2022 00:07:08 | 0.72083 | 0 | 500 | 17 | 130 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 135.0904 | 36.7821 | 233.7797 | 10.2288 | 91.641 | 0 | 0 | 507.522
2351207 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 01:50:19 | 26.07.2022 03:18:55 | 1.4767 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4879 | 0 | 36.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3724
2351645 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:43:56 | 26.07.2022 20:19:26 | 0.59167 | 3 | 237 | 67 | 107 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0.42924 | 21.3215 | 277.9277 | 70.2531 | 49.8351 | 25.6606 | 1.9706 | 0 | 447.3978
2351625 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:11:53 | 26.07.2022 21:48:40 | 2.6131 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1583 | 0 | 26.9227 | 0 | 0 | 0 | 125.0809
2351247 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1965 35-02-M01965_A_56362326_56362326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:40:33 | 26.07.2022 09:45:42 | 1.0858 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0.081104 | 0 | 2.4423 | 0 | 0 | 4.2314
2351439 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945590096_945590096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:03:35 | 26.07.2022 17:30:40 | 3.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-6 45-78-L00802_DAĞITIM TRAFO TR-6 L03_81364188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 09:39:03 | 0.65083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0.21685 | 0 | 0 | 0 | 28.6947 | 0 | 0.094624 | 29.0062
2351413 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27 45-71-M00047_953198474_953198474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:27:36 | 26.07.2022 15:53:09 | 2.4258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5437 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 10.2767
2351668 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:11:26 | 26.07.2022 20:20:00 | 0.14278 | 0 | 134 | 0 | 7 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0.38871 | 21.7565 | 3.1724 | 121.0521 | 0 | 150.547
2351227 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134524 M02_53134524 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:07:09 | 26.07.2022 10:35:24 | 3.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3386 | 0 | 0 | 0 | 6.3386
2351233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_A_56373015_56373015 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:39:05 | 26.07.2022 12:47:15 | 5.1361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8704 | 0 | 11.1121 | 0 | 0 | 266.9825
2351588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TOPRAK SULAMA TR-4 ÖZEL 35-15-L01105Ö_35-15-L01105Ö_48542703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:00:44 | 26.07.2022 18:41:15 | 0.67528 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 11.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1772
2351634 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_45-71-M01774_2368271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:32:25 | 26.07.2022 21:49:06 | 2.2781 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2275 | 0 | 55.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6396
2351694 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-15-M00131_950383399_950383399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:03:03 | 26.07.2022 23:17:43 | 2.2444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6395 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0 | 6.7387
2351402 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BEDESTEN ÇARŞISI VE KAPALI PAZARYERİ TR 45-78-M01283_ M01_54996625 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 13:12:52 | 26.07.2022 13:17:51 | 0.083056 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0736 | 0 | 0 | 0 | 7.4053 | 0 | 0 | 11.4789
2351548 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:18:59 | 26.07.2022 17:27:33 | 0.14278 | 0 | 3280 | 2 | 729 | 24 | 535 | 0 | 0 | 0 | 85.6244 | 10.0861 | 135.0982 | 31.3478 | 94.3898 | 0 | 0 | 356.5464
2351302 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR ÖZEL TRAFOLAR M04_80470367 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:50:06 | 26.07.2022 10:48:33 | 0.97417 | 0 | 77 | 3 | 29 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 42.3638 | 9.7879 | 17.8708 | 5.5361 | 16.7756 | 125.0401 | 0 | 217.3743
2351342 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002_C_56355484_56355484 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:46:25 | 26.07.2022 14:49:59 | 4.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028136 | 0 | 0 | 0.028136
2351508 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-469 35-18-L00469_950430318_950430318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:23:07 | 26.07.2022 17:36:31 | 2.2233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0435
2351316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_35-04-M03251_84333547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:41:32 | 26.07.2022 16:34:55 | 6.8897 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2370.6324 | 0 | 0 | 0 | 976.1158 | 0 | 0 | 3346.7482
2351465 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KEMENLER TR-1 35-15-L00094__72373309_72373309 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:31:59 | 26.07.2022 18:36:20 | 4.0725 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3532 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 25.6262
2351528 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_8786957_56383277_56383277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:22:57 | 26.07.2022 18:37:48 | 2.2475 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0644 | 0 | 0 | 0 | 6.8005 | 0 | 0 | 30.8649
2351279 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:17:57 | 26.07.2022 09:21:10 | 0.053611 | 1 | 2402 | 38 | 83 | 18 | 232 | 8 | 1 | 0.012588 | 16.1631 | 21.0747 | 3.7725 | 5.2698 | 7.8498 | 42.0586 | 0.25508 | 96.4562
2351379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-19 35-02-M00019_35-02-M00019_2377240 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:22:11 | 26.07.2022 12:47:56 | 0.42917 | 0 | 681 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.388 | 0 | 0 | 0 | 7.2418 | 0 | 0 | 90.6298
2351671 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:20:19 | 26.07.2022 20:59:37 | 0.655 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 36.8715 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 39.123
2351614 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:56:57 | 26.07.2022 20:45:18 | 1.8058 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.9954 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 0 | 0 | 40.5291
2351236 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-503 35-02-K00503_A_56363770_56363770 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:56:45 | 26.07.2022 12:15:11 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6214 | 0 | 0 | 5.6214
2351259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 08:56:19 | 26.07.2022 17:00:40 | 8.0725 | 3 | 37 | 121 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 39.0402 | 92.3378 | 1719.6342 | 1535.8391 | 369.0147 | 690.9338 | 0 | 0 | 4446.7998
2351591 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134/1 35-19-L00359_956668175_956668175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:10:35 | 26.07.2022 19:56:46 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68541
2351213 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 03:15:47 | 26.07.2022 03:48:00 | 0.53694 | 3 | 1014 | 15 | 15 | 10 | 56 | 1 | 0 | 5.9417 | 109.2529 | 8.5486 | 3.4285 | 44.9573 | 14.8002 | 0.66556 | 0 | 187.5948
2351608 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA KEMER MAH. TR-1 45-73-M00687_945648240_945648240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:34:13 | 26.07.2022 22:19:14 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0191
2351399 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1705 35-02-M01705_913376372_913376372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:05:35 | 26.07.2022 15:01:35 | 1.9333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1462
2351697 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-17 45-73-M00874_945647168_945647168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:15:42 | 27.07.2022 03:55:27 | 6.6625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12563
2351505 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910100748_910100748 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:24:26 | 26.07.2022 20:00:26 | 4.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0347
2351462 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_35-26-L00055_2373109 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:29:21 | 26.07.2022 15:52:55 | 1.3928 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 102.2073 | 0 | 0.0015439 | 0 | 0 | 103.2509
2351339 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | PEHLİVANLAR KÖK 35-27-M00091_ALİ ÖZŞAHİNLER SULAMA M02_72176919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:57:08 | 26.07.2022 12:35:58 | 1.6472 | 0 | 8 | 1 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8219 | 0.70087 | 29.8303 | 24.9391 | 29.2608 | 0 | 0 | 98.553
2351525 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:09:42 | 26.07.2022 17:08:19 | 0.97694 | 4 | 450 | 129 | 141 | 16 | 41 | 4 | 0 | 53.9193 | 122.5341 | 1004.3977 | 750.2493 | 184.0437 | 82.6882 | 272.5427 | 0 | 2470.3749
2351631 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2327049 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:26:08 | 26.07.2022 20:29:05 | 1.0492 | 0 | 235 | 14 | 73 | 3 | 40 | 1 | 0 | 0 | 57.8975 | 95.1045 | 303.8849 | 13.3905 | 64.9356 | 0.61591 | 0 | 535.8288
2351425 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013__81571155_81571155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:52:47 | 26.07.2022 14:58:38 | 1.0975 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.2787 | 0 | 2.1047 | 0 | 32.2841 | 0 | 0 | 63.6675
2351663 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:05:33 | 26.07.2022 21:11:24 | 1.0975 | 1 | 26 | 14 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 2.8361 | 8.3219 | 61.7891 | 28.9393 | 220.3342 | 16.0768 | 732.2104 | 0 | 1070.5079
2351308 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:57:27 | 26.07.2022 10:11:57 | 0.24167 | 5 | 707 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.1123 | 40.2732 | 30.4222 | 1.1414 | 62.2544 | 9.6319 | 0 | 0 | 144.8354
2351285 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_74492968 M05_74492968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:33:11 | 26.07.2022 17:03:01 | 7.4972 | 0 | 933 | 2 | 127 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 734.1272 | 30.1085 | 813.2878 | 68.0633 | 169.2618 | 0 | 0 | 1814.8486
2351262 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:01:11 | 26.07.2022 11:01:53 | 2.0117 | 0 | 957 | 10 | 31 | 9 | 126 | 6 | 1 | 0 | 482.1134 | 81.1559 | 139.4963 | 428.3569 | 199.6412 | 1692.047 | 65.6234 | 3088.4342
2351348 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI-TR-1 35-29-L00267_35-29-L00267_2355778 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 11:14:00 | 26.07.2022 15:09:52 | 3.9311 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.6473 | 0 | 11.2702 | 0 | 65.5483 | 0 | 0 | 133.4658
2351594 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2814 35-04-K02814_A_56372964_56372964 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:21:31 | 26.07.2022 18:57:41 | 0.60278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3874 | 0 | 0 | 0 | 7.8837 | 0 | 0 | 28.2711
2351577 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119152 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:56:09 | 26.07.2022 19:15:31 | 1.3228 | 0 | 684 | 0 | 102 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 154.9485 | 0 | 83.1964 | 5.7521 | 84.6499 | 0 | 0 | 328.5469
2351222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140753 M05_53140753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:19:31 | 26.07.2022 10:31:27 | 4.1989 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.098 | 0 | 0 | 0 | 16.8997 | 0 | 0 | 66.9977
2351557 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:30:31 | 26.07.2022 17:56:01 | 0.425 | 3 | 37 | 121 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 2.1439 | 5.0751 | 89.9523 | 79.495 | 18.0211 | 34.5889 | 0 | 0 | 229.2764
2351434 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-87 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01087_45-80-M01087_2377252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:59:15 | 26.07.2022 16:15:09 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2041 | 0 | 28.7383 | 0 | 0 | 57.9425
2351414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00259_45-83-M00259_2353316 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:32:52 | 26.07.2022 14:29:38 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0086
2351514 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56399147_56399147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:41:46 | 26.07.2022 17:52:34 | 2.18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5748
2351328 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_99570850_99570850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:42:02 | 26.07.2022 11:49:12 | 1.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19714
2351282 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-4 35-28-M00447_953382325_953382325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:26:35 | 26.07.2022 21:36:43 | 12.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:37:36 | 26.07.2022 20:08:00 | 0.50667 | 9 | 4651 | 240 | 1380 | 57 | 1242 | 7 | 0 | 10.0246 | 520.2575 | 1622.9698 | 2010.8059 | 248.3253 | 773.7958 | 253.4977 | 0 | 5439.6766
2351683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_47810580_56353024_56353024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:40:30 | 26.07.2022 21:49:16 | 1.1461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35322
2351537 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _B_56373223_56373223 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:53:13 | 26.07.2022 18:14:59 | 1.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351643 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:47:02 | 26.07.2022 20:00:10 | 0.21889 | 0 | 1819 | 0 | 47 | 8 | 165 | 1 | 1 | 0 | 39.8814 | 0 | 2.3437 | 2.453 | 11.5569 | 20.9695 | 0 | 77.2046
2351700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 GEÇİT 35-02-M01925_M-1078 M03_72268899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:21:30 | 26.07.2022 21:57:09 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8072 | 0 | 179.8072
2351451 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM TR-1 35-15-L01137_950398203_950398203 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:25:44 | 26.07.2022 17:03:29 | 2.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:29:00 | 26.07.2022 10:21:52 | 1.8811 | 0 | 157 | 6 | 76 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.5639 | 38.7834 | 686.91 | 140.0187 | 222.3747 | 0 | 0 | 1141.6508
2351554 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:30:50 | 26.07.2022 17:50:10 | 0.32222 | 2 | 45 | 39 | 171 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0.53476 | 15.8068 | 295.9182 | 239.0317 | 29.3997 | 40.1371 | 0 | 0 | 620.8282
2351368 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-20 35-26-M00020_6486757_56358926_56358926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:49:19 | 26.07.2022 13:28:17 | 1.6494 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.8896 | 0 | 0 | 0 | 33.7415 | 0 | 0 | 89.631
2351268 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143183 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:00:49 | 26.07.2022 13:00:38 | 3.9969 | 0 | 66 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 108.6891 | 11.6547 | 17.3653 | 0 | 79.7885 | 9.4241 | 0 | 226.9216
2351388 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-249 35-02-M00249_M-158 M04_2328342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:28:29 | 26.07.2022 12:45:48 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0.33467 | 0 | 0 | 10.3101 | 21.7608 | 17.7849 | 23.4416 | 73.6321
2351288 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:37:57 | 26.07.2022 17:02:40 | 7.4119 | 0 | 684 | 0 | 102 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 858.3927 | 0 | 464.6894 | 38.4026 | 570.8084 | 0 | 0 | 1932.2931
2351617 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136476 M06_53136476 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:01:06 | 26.07.2022 21:27:30 | 2.44 | 0 | 19 | 62 | 176 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9419 | 1004.9737 | 2399.2232 | 11.586 | 20.2004 | 0 | 0 | 3447.9251
2351325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-163 45-78-M00163_DAĞITIM TRAFOSU TR-163 M03_65949467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:31:36 | 26.07.2022 12:00:30 | 1.4817 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 39.9849 | 0 | 0 | 0 | 366.0567 | 0 | 0 | 406.0415
2351709 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/06 45-71-M02402_953199949_953199949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:43:04 | 26.07.2022 22:41:26 | 0.97278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82945 | 0 | 0 | 0 | 0.079045 | 0 | 0 | 0.90849
2351686 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_D K525D1B_5786407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:48:40 | 26.07.2022 22:45:44 | 1.9511 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.6202 | 0 | 0 | 0 | 20.6672 | 0 | 0 | 109.2874
2351214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_913098013_913098013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 03:19:31 | 26.07.2022 05:08:12 | 1.8114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5372
2351563 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_911452095_911452095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:40:28 | 26.07.2022 19:41:16 | 2.0133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.939
2351609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_C C02_65857648 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:48:08 | 26.07.2022 19:58:59 | 1.1808 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.7769 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 0 | 68.1679
2351394 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_7004385_56377363_56377363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:44:50 | 26.07.2022 14:45:18 | 2.0078 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3427 | 0 | 1.889 | 0 | 10.9382 | 0 | 0 | 32.17
2351208 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-13 K43_2312132 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 02:01:47 | 26.07.2022 02:06:39 | 0.081111 | 0 | 5131 | 0 | 1 | 1 | 361 | 0 | 3 | 0 | 103.0316 | 0 | 0 | 2.5221 | 20.7961 | 0 | 2.5118 | 128.8616
2351546 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955295288_955295288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:11:14 | 26.07.2022 18:28:55 | 1.2947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
2351646 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:51:46 | 26.07.2022 20:17:20 | 0.42611 | 3 | 1444 | 0 | 3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 42.9472 | 167.1239 | 0 | 1.3937 | 0 | 103.9602 | 0 | 0 | 315.425
2351626 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-544 35-01-K00544_D_56355276_56355276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:14:43 | 26.07.2022 21:08:00 | 1.8881 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.55183 | 0 | 0 | 84.7397
2351649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841050_56391487_56391487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:47:55 | 26.07.2022 20:53:11 | 1.0878 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 6.1554 | 0 | 0.15342 | 0 | 0 | 7.3249
2351248 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:37:15 | 26.07.2022 09:08:54 | 0.5275 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34.7754 | 0 | 12.4855 | 6.6667 | 20.3212 | 0 | 0 | 74.2488
2351271 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1209 35-01-K01209_35-01-K01209_2364706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:06:56 | 26.07.2022 10:37:15 | 1.5053 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 267.4469 | 0 | 0 | 0 | 19.4659 | 0 | 0 | 286.9128
2351291 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_D_56357541_56357541 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:38:52 | 26.07.2022 17:23:59 | 7.7519 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 405.0622 | 0 | 0 | 0 | 247.8103 | 0 | 0 | 652.8726
2351606 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:41:21 | 26.07.2022 19:29:30 | 0.8025 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.2415 | 0 | 0 | 0 | 3.9959 | 0 | 0 | 52.2374
2351314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M06_82965208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:06:48 | 26.07.2022 13:54:57 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1941 | 0 | 73.0395 | 0 | 0 | 278.2337
2351526 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:10:54 | 26.07.2022 18:01:29 | 1.8431 | 1 | 1031 | 2 | 16 | 5 | 74 | 0 | 0 | 6.2086 | 298.698 | 5.859 | 50.3947 | 20.08 | 105.7485 | 0 | 0 | 486.9888
2351477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇEAHMET TR-2 45-72-L00118_B_56390901_56390901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:42:51 | 26.07.2022 18:12:52 | 3.5003 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5277 | 0 | 10.2705 | 0 | 4.4878 | 0 | 0 | 21.286
2351334 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-55 35-28-L00055_953386291_953386291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:41:20 | 26.07.2022 20:22:32 | 9.6867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0762 | 0 | 0 | 0 | 25.027 | 0 | 0 | 68.1032
2351669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:09:07 | 27.07.2022 00:21:04 | 4.1992 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1344 | 0 | 30.697 | 0 | 15.3821 | 0 | 0 | 58.2134
2351228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HORZUM TR-1 35-15-L01137_A_65513637_65513637 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:08:46 | 26.07.2022 14:19:41 | 7.1819 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2745 | 0 | 0 | 0 | 15.8302 | 0 | 0 | 29.1047
2351211 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B M04_60323568 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 02:30:32 | 26.07.2022 02:37:12 | 0.11111 | 0 | 6513 | 0 | 0 | 1 | 3839 | 0 | 6 | 0 | 163.3063 | 0 | 0 | 6.9878 | 183.2657 | 0 | 3.7473 | 357.3071
2351520 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DEDELER TR-1 45-81-M00077_A_56400588_56400588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:51:18 | 26.07.2022 17:21:26 | 1.5022 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.402
2351234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2306322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:48:46 | 26.07.2022 07:56:15 | 0.12472 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.139 | 13.1109 | 0 | 0.50007 | 10.2323 | 0 | 33.9823
2351712 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/55 35-29-M00055_48346115_60982617_60982617 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:52:08 | 26.07.2022 22:53:10 | 1.0172 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.0168 | 0 | 0 | 0 | 28.9883 | 0 | 0 | 137.0051
2351706 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_HatBaşıAyırıcı_53133605 M02_53133605 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:40:37 | 26.07.2022 23:16:30 | 3.5981 | 1 | 284 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 3.2097 | 212.4881 | 12.4605 | 9.6264 | 37.1221 | 20.2513 | 0 | 0 | 295.1581
2351311 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:09:28 | 26.07.2022 12:18:29 | 2.1503 | 4 | 902 | 13 | 119 | 20 | 67 | 0 | 4 | 21.6428 | 424.6423 | 157.2578 | 145.5628 | 134.4066 | 112.9605 | 0 | 1193.0956 | 2189.5685
2351752 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_66127401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:37:00 | 27.07.2022 00:35:59 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 1211.5228 | 0 | 1213.0764
2351503 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_7037934_56360868_56360868 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:19:41 | 26.07.2022 16:42:38 | 1.3825 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.652 | 0 | 28.5397 | 0 | 17.268 | 0 | 0 | 55.4596
2351689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:12:56 | 26.07.2022 21:35:00 | 0.36778 | 14 | 1 | 51 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6.1276 | 0.047007 | 55.1078 | 1.564 | 50.4348 | 0 | 26.246 | 0 | 139.5271
2351357 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-1/4 (KAVAK TR) 35-20-L00004_A_80390787_80390787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:31:24 | 26.07.2022 12:57:11 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0 | 0 | 1.6849
2351297 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_95002407874_95002407874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:18:56 | 26.07.2022 11:52:11 | 2.5542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
2351251 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM1/24 M05_2059512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:48:32 | 26.07.2022 08:52:46 | 0.070556 | 0 | 3148 | 0 | 2 | 4 | 262 | 1 | 1 | 0 | 46.6713 | 0 | 0.11663 | 2.3382 | 27.8072 | 2.764 | 0.023209 | 79.7205
2351294 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1063 35-03-M01063_F_56363255_56363255 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:35:36 | 26.07.2022 14:10:22 | 4.5794 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 202.9011 | 0 | 0 | 0 | 54.2518 | 0 | 0 | 257.1529
2351317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-507 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00827_45-73-M00827_2356148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:11:52 | 26.07.2022 14:16:55 | 4.0842 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.716
2351629 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180__79552659_79552659 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:28:46 | 26.07.2022 20:35:22 | 1.11 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.5308 | 0 | 0 | 0 | 16.1398 | 0 | 0 | 37.6706
2351337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 45-78-L00106_953259383_953259383 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:58:44 | 26.07.2022 16:07:12 | 5.1411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773
2351437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-1 35-15-L00309_35-15-L00309_67033480 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:06:58 | 26.07.2022 15:36:04 | 1.485 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5657 | 0 | 0.49634 | 0 | 11.0007 | 0 | 0 | 50.0627
2351666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_EMRE PLASTİK M01_2057592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:12:23 | 26.07.2022 20:31:17 | 0.315 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079396 | 0.14976 | 1.2219 | 43.0024 | 0 | 0 | 0 | 44.4534
2351380 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_YENİFOÇA TR-12 M02_2335209 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:14:46 | 26.07.2022 14:09:11 | 1.9069 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9282
2351274 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_35-27-L00006_61232258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 08:52:00 | 26.07.2022 10:52:42 | 2.0117 | 0 | 755 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 317.6878 | 0 | 5.2948 | 0 | 40.4409 | 0 | 0 | 363.4235
2351523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:05:26 | 26.07.2022 16:34:00 | 0.47611 | 0 | 133 | 0 | 1 | 37 | 19 | 19 | 2 | 0 | 20.4805 | 0 | 0.10647 | 260.0477 | 16.7098 | 765.8005 | 76.6777 | 1139.8227
2351260 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_66054586 M12_66054586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:50:30 | 26.07.2022 10:12:55 | 1.3736 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.806 | 0 | 18.7226 | 0 | 14.7625 | 0 | 0 | 41.291
2351592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4473 35-01-K04473_D_56380497_56380497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:14:23 | 26.07.2022 20:19:37 | 2.0872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 89.8015 | 0 | 0 | 0 | 12.771 | 0 | 0 | 102.5726
2351283 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR15A 45-71-M02111_953216793_953216793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:30:57 | 26.07.2022 12:05:05 | 2.5689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5591 | 0 | 0 | 0 | 15.2893 | 0 | 0 | 24.8485
2351237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PİYADELER TR-649 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00927_45-73-M00927_2356131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:58:53 | 26.07.2022 09:18:04 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8107
2351300 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3923 35-08-K03923_B_56376326_56376326 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:46:02 | 26.07.2022 10:03:42 | 0.29444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8361
2351655 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/30 M12_2319239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:03:02 | 26.07.2022 20:52:22 | 0.82222 | 0 | 1016 | 0 | 4 | 1 | 103 | 1 | 1 | 0 | 232.7644 | 0 | 3.9357 | 0 | 92.4124 | 613.4367 | 0.59824 | 943.1474
2351346 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-10 35-31-L00189_947310436_947310436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:11:08 | 26.07.2022 17:11:26 | 6.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8865 | 0 | 0 | 3.8865
2351552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SAÇLI TR-1 35-31-L00153_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048227 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:20:58 | 26.07.2022 19:09:02 | 1.8011 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.041 | 0 | 13.1296 | 0 | 34.0086 | 0 | 0 | 65.1792
2351532 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2348 35-09-M02348_A_60985207_60985207 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:36:34 | 26.07.2022 17:33:27 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6011 | 0 | 0 | 11.6011
2351340 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:44:50 | 26.07.2022 11:58:02 | 1.22 | 1 | 1030 | 2 | 16 | 5 | 74 | 0 | 0 | 3.9193 | 184.8588 | 3.9448 | 34.1498 | 13.7214 | 70.2509 | 0 | 0 | 310.845
2351718 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:06:24 | 26.07.2022 23:29:47 | 1.3897 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.3618 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 46.9498
2351569 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_C_56352821_56352821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:42:34 | 26.07.2022 19:10:07 | 1.4592 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 0 | 9.3519 | 0 | 10.5764 | 0 | 0 | 22.1052
2351575 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_GÜNEŞLİ M02_72037154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:50:25 | 26.07.2022 18:37:04 | 0.7775 | 0 | 859 | 0 | 9 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 76.1372 | 0 | 0.51884 | 4.8992 | 18.5365 | 0 | 0 | 100.0918
2351277 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:16:08 | 26.07.2022 17:15:59 | 7.9975 | 0 | 723 | 6 | 12 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1267.3039 | 462.6343 | 52.1752 | 1681.7785 | 193.3441 | 799.6574 | 0 | 4456.8934
2351326 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:35:06 | 26.07.2022 10:45:51 | 0.17917 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 8.7591 | 3.5248 | 0.47349 | 0.949 | 4.0752 | 99.3037 | 0 | 117.0852
2351257 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_HatBaşıAyırıcı_53139179 L01_53139179 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:47:42 | 26.07.2022 10:50:26 | 2.0456 | 0 | 58 | 0 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.6126 | 0 | 12.3856 | 105.8943 | 129.041 | 0 | 0 | 279.9335
2351612 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:52:30 | 26.07.2022 20:22:19 | 1.4969 | 0 | 3 | 29 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 325.9371 | 445.5653 | 0 | 8.5826 | 0 | 0 | 781.6025
2351263 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_AKÇAŞEHİR-1 L03_2087129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:44:05 | 26.07.2022 18:09:01 | 7.4156 | 3 | 1652 | 54 | 316 | 27 | 272 | 3 | 1 | 11.6339 | 2884.3866 | 4378.3773 | 5482.1666 | 1090.0287 | 2483.7465 | 7164.5653 | 1284.0675 | 24778.9725
2351240 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:19:48 | 26.07.2022 08:22:09 | 0.039167 | 0 | 1286 | 5 | 38 | 8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 3.8766 | 1.3115 | 0.49552 | 0.7269 | 1.0518 | 5.0462 | 5.8808 | 18.3893
2351741 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_C A1B_5786414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:53:55 | 27.07.2022 00:31:51 | 1.6322 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6362 | 0 | 0 | 0 | 33.3168 | 0 | 0 | 40.9531
2351595 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:21:38 | 26.07.2022 19:54:02 | 1.54 | 0 | 0 | 7 | 21 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3706 | 120.1008 | 24.4383 | 104.4215 | 0 | 0 | 325.3312
2351721 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DEĞİRMENDERE TR-1 45-75-M00169_B_56355078_56355078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:15:57 | 27.07.2022 00:56:07 | 2.6694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353
2351200 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | OKAN KARABOĞA ÖZEL TR 35-27-L00184Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 00:09:34 | 26.07.2022 01:33:44 | 1.4028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7399 | 0 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 3.6341
2351529 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/14-C 45-71-M00038_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:23:08 | 26.07.2022 19:04:42 | 2.6928 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 294.5713 | 0 | 0 | 0 | 234.4178 | 0 | 0 | 528.9891
2351652 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-13 35-16-M00206_35-16-M00206_2351138 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:54:25 | 26.07.2022 22:05:13 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1446
2351466 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | DM-21 45-78-L00186_DAĞITIM TRAFOSU DM-21 L03_65868209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 14:34:51 | 26.07.2022 14:58:17 | 0.39056 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 1.7687 | 0 | 8.0277 | 0 | 0 | 13.7253
2351323 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_955324363_955324363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:27:47 | 26.07.2022 12:37:41 | 2.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-10 45-80-M00010_956562676_956562676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:36:25 | 26.07.2022 21:20:00 | 0.72639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322
2351280 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_A_56366278_56366278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:13:53 | 26.07.2022 11:10:21 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5854 | 0 | 0 | 113.5854
2351672 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT HAYVANCILIK TR-5 45-76-L00035_B_56388468_56388468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:22:20 | 26.07.2022 22:20:14 | 1.965 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.32992 | 0 | 1.4258 | 0 | 2.5023 | 0 | 0 | 4.258
2351423 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:46:57 | 26.07.2022 16:04:41 | 2.2956 | 0 | 585 | 29 | 22 | 1 | 208 | 0 | 1 | 0 | 235.1102 | 73.4241 | 29.0792 | 0.82685 | 232.1406 | 0 | 5.366 | 575.9471
2351572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:44:41 | 26.07.2022 19:47:03 | 2.0394 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 296.4176 | 0 | 0.012534 | 0 | 28.9965 | 0 | 0 | 325.4266
2351306 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956670160_956670160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:44:22 | 26.07.2022 11:43:24 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852
2351661 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-4 45-80-M00103_A_56385171_56385171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:02:16 | 26.07.2022 22:44:06 | 2.6972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7891 | 0 | 0 | 0 | 4.483 | 0 | 0 | 29.2722
2351684 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911723461_911723461 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:49:17 | 26.07.2022 22:32:52 | 1.7264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7472
2351312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1224 35-01-M01224_35-01-M01224_75929756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:09:38 | 26.07.2022 17:38:01 | 7.4731 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1251.3595 | 0 | 0 | 0 | 396.0588 | 0 | 0 | 1647.4184
2351644 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4473 35-01-K04473_35-01-K04473_65798040 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:41:55 | 26.07.2022 20:21:10 | 0.65417 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 112.5919 | 0 | 0 | 0 | 23.4323 | 0 | 0 | 136.0241
2351206 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 01:02:05 | 26.07.2022 01:05:38 | 0.059167 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 3 | 0 | 33.8545 | 0 | 0 | 0.51963 | 15.8148 | 0 | 4.1886 | 54.3775
2351538 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_950353234_950353234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:51:35 | 26.07.2022 17:43:11 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 2.0245
2351747 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-1) M06_72100658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 23:18:20 | 26.07.2022 23:38:29 | 0.33583 | 0 | 245 | 0 | 24 | 11 | 240 | 6 | 20 | 0 | 26.1531 | 0 | 4.8162 | 32.7694 | 79.205 | 114.8607 | 106.2171 | 364.0215
2351352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139841 M06_53139841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 11:28:44 | 26.07.2022 13:21:35 | 1.8808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.2498 | 0 | 17.6662 | 0 | 0 | 0 | 161.916
2351598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461669_950461669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:27:17 | 26.07.2022 20:17:08 | 1.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9227
2351498 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_98788261_98788261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:13:58 | 26.07.2022 19:10:03 | 3.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1467 | 0 | 0 | 19.1467
2351555 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364921_950364921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:22:39 | 26.07.2022 18:26:30 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8943 | 156.8943
2351269 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:01:32 | 26.07.2022 09:33:11 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.225 | 0 | 0 | 0 | 69.225
2351581 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_956602052_956602052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:02:39 | 26.07.2022 18:41:38 | 0.64972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11966 | 0 | 0 | 0 | 1.9925 | 0 | 0 | 2.1122
2351289 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_B_56358768_56358768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:37:15 | 26.07.2022 17:25:10 | 7.7986 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 447.1276 | 0 | 0 | 0 | 465.5988 | 0 | 0 | 912.7264
2351561 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_8000669_56367462_56367462 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:32:41 | 26.07.2022 19:34:02 | 2.0225 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 141.105 | 0 | 0 | 0 | 33.4189 | 0 | 0 | 174.5239
2351432 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3711 35-03-K03711_910157982_910157982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:59:07 | 26.07.2022 19:47:17 | 5.8028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1192
2351369 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_B_56370654_56370654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:54:48 | 26.07.2022 13:18:57 | 1.4025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946
2351624 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_35-18-L00289_72109224 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:11:33 | 26.07.2022 19:28:07 | 0.27611 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.8284 | 0 | 0 | 0 | 16.1551 | 0 | 0 | 73.9835
2351375 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_97700161_97700161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:11:19 | 26.07.2022 13:32:33 | 1.3539 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4044
2351472 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_35-27-M00580_72162067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 14:40:30 | 26.07.2022 15:51:34 | 1.1844 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.48878 | 0 | 0.48331 | 0 | 2.5766 | 0 | 1.637 | 5.1857
2351541 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_953205666_953205666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:01:40 | 26.07.2022 19:06:13 | 2.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M03_2328676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:41:13 | 26.07.2022 17:21:05 | 6.6644 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.661
2351309 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2074342 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:45:40 | 26.07.2022 12:29:57 | 2.7381 | 0 | 425 | 25 | 43 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 297.9781 | 1153.2286 | 514.9227 | 161.502 | 546.7481 | 0 | 0 | 2674.3796
2351286 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_TRAFO M06_2075125 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:35:47 | 26.07.2022 13:16:32 | 3.6792 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 130.4779 | 0 | 1.8893 | 0 | 24.6212 | 0 | 0 | 156.9883
2351681 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-12 K04_2307189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:50:25 | 26.07.2022 21:38:22 | 0.79917 | 0 | 543 | 0 | 0 | 9 | 92 | 2 | 6 | 0 | 129.4644 | 0 | 0 | 98.1813 | 358.2503 | 79.5585 | 112.1951 | 777.6495
2351249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_48663503_56370660_56370660 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:45:19 | 26.07.2022 10:37:49 | 1.875 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.162 | 0 | 1.7048 | 0 | 11.3786 | 0 | 0 | 42.2454
2351349 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:17:41 | 26.07.2022 12:17:16 | 0.99306 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9735 | 0 | 117.2464 | 0 | 69.2144 | 0 | 0 | 197.4343
2351601 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1297 35-02-M01297_98260304_98260304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:33:37 | 26.07.2022 19:50:30 | 1.2814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | CELAL KURŞUNLU ÖZEL 45-78-M00967Ö_45-78-M00967Ö_2354028 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:55:56 | 26.07.2022 19:47:36 | 1.8611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351558 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:21:31 | 26.07.2022 18:01:16 | 0.6625 | 0 | 97 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 22.1021 | 0 | 0 | 68.342 | 6.5735 | 277.3146 | 0 | 374.3321
2351392 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EROL YILMAZ SLM TR 35-26-L00364_49432862_56407179_56407179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 12:45:27 | 26.07.2022 14:23:47 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247
2351415 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_953242766_953242766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:34:58 | 26.07.2022 20:25:34 | 6.8433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0868 | 0 | 0 | 0 | 1.4993 | 0 | 0 | 10.5861
2351243 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256_47538965_56397097_56397097 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:28:28 | 26.07.2022 12:29:42 | 4.0206 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8661e-05 | 0 | 0.60873 | 0 | 0.15422 | 0 | 0 | 0.76305
2351266 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:02:27 | 26.07.2022 11:02:36 | 2.0025 | 4 | 399 | 158 | 287 | 22 | 58 | 2 | 0 | 1.8544 | 142.3508 | 1989.1806 | 2592.1586 | 215.1422 | 239.5873 | 517.3437 | 0 | 5697.6176
2351535 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | DOLAYDAMI TR-1 45-81-M00175_45-81-M00175_2375080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:49:45 | 26.07.2022 18:42:55 | 1.8861 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4238
2351229 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-3 35-22-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:13:30 | 26.07.2022 07:35:13 | 0.36194 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 15.3931
2351235 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-26 35-13-L00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:50:18 | 26.07.2022 09:16:15 | 1.4325 | 0 | 228 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.4627 | 0 | 1.9532 | 0 | 8.7271 | 0 | 0 | 78.1431
2351212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_H h1_5945356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 02:42:55 | 26.07.2022 05:04:30 | 2.3597 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1481 | 0 | 0 | 0 | 8.9314 | 0 | 0 | 65.0795
2351544 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 17:00:59 | 26.07.2022 17:23:52 | 0.38139 | 0 | 4553 | 2 | 187 | 21 | 469 | 2 | 1 | 0 | 216.2497 | 2.815 | 43.4303 | 15.524 | 93.6266 | 37.161 | 62.6199 | 471.4266
2351258 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_C_65513488_65513488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:54:16 | 26.07.2022 09:38:52 | 0.74333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.77255 | 0 | 0 | 4.8242
2351358 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_955329455_955329455 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:26:12 | 26.07.2022 13:57:56 | 2.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49226
2351444 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_956557826_956557826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:17:49 | 26.07.2022 15:21:38 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3845
2351504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53135542 M04_53135542 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:23:41 | 26.07.2022 22:54:03 | 7.5061 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.2248 | 0 | 56.2144 | 0 | 0 | 812.4392
2351404 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3766 35-04-K03766_99106261_99106261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:20:43 | 26.07.2022 17:17:30 | 3.9464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0888
2351398 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TR-1 K02_2308423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:00 | 26.07.2022 14:20:20 | 5.3389 | 0 | 10385 | 0 | 2 | 4 | 1824 | 0 | 4 | 0 | 15402.9458 | 0 | 4.8991 | 112.1033 | 16944.6138 | 0 | 336.2889 | 32800.8508
2351252 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ AHMET ÇETİN SULAMA GRB TR-15 35-15-M00314_A_56368272_56368272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:46:18 | 26.07.2022 13:04:53 | 4.3097 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9081 | 0 | 10.018 | 0 | 0 | 137.9261
2351318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_35-15-L01011_2364778 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 11:12:13 | 26.07.2022 11:47:21 | 0.58556 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0018725 | 0 | 27.8366 | 0 | 14.2724 | 0 | 0 | 42.1109
2351673 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:22:32 | 26.07.2022 20:39:25 | 0.28139 | 0 | 3159 | 0 | 7 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 256.4581 | 0 | 0.37598 | 13.7203 | 98.7982 | 0 | 0 | 369.3526
2351438 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_DAĞITIM TRAFO M02_72234118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 14:08:04 | 26.07.2022 16:56:12 | 2.8022 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1442 | 0 | 44.0411 | 0 | 0.5752 | 0 | 0 | 58.7605
2351461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:30:35 | 26.07.2022 15:24:43 | 0.90222 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.4669 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | 0 | 0 | 61.4169
2351338 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_35-27-M00575_72160953 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 10:23:00 | 26.07.2022 12:09:55 | 1.7819 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4201 | 0 | 5.2371 | 0 | 28.3156 | 0 | 0 | 34.9728
2351667 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_10463989 e1_5958835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:10:36 | 26.07.2022 22:24:12 | 2.2267 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95.8625 | 0 | 0 | 0 | 31.2315 | 0 | 0 | 127.094
2351232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 07:39:40 | 26.07.2022 07:45:35 | 0.098611 | 0 | 1230 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 11.5298 | 2.1119 | 0.20967 | 1.346 | 1.2812 | 7.7431 | 0 | 24.2216
2351275 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:05:17 | 26.07.2022 17:23:41 | 8.3067 | 2 | 178 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7.9939 | 378.7559 | 0 | 34.0005 | 302.197 | 44.3007 | 0 | 0 | 767.248
2351524 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139052 M07_53139052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:10:30 | 26.07.2022 17:28:13 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8727
2351424 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-7 35-25-M00179_956637706_956637706 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:50:00 | 26.07.2022 15:10:18 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08298
2351710 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DM-5/8 M04_2336123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:55:26 | 26.07.2022 22:42:59 | 0.7925 | 20 | 5306 | 21 | 98 | 16 | 536 | 0 | 0 | 14.3133 | 1091.2705 | 67.1396 | 39.7125 | 45.1207 | 345.5475 | 0 | 0 | 1603.104
2351215 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 03:57:26 | 26.07.2022 04:16:23 | 0.31583 | 0 | 134 | 0 | 7 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | 0.63327 | 32.5197 | 3.9965 | 208.796 | 0 | 252.8426
2351647 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER TR-4 45-73-M00729_45-73-M00729_2355619 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:46:16 | 26.07.2022 21:58:08 | 2.1978 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2876 | 0 | 28.3691 | 0 | 14.1812 | 0 | 0 | 52.8378
2351484 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | PİYADELER TR-650 TARIMSAL SULAMA 45-73-M01025_45-73-M01025_2352166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:00:31 | 26.07.2022 17:35:13 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.018
2351507 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 15:29:00 | 26.07.2022 15:39:00 | 0.16667 | 1 | 1683 | 3 | 0 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0.07629 | 99.7409 | 0.89317 | 0 | 61.9594 | 342.8778 | 0 | 0 | 505.5476
2351607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-5 45-73-M00308_945664718_945664718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:43:43 | 27.07.2022 02:28:44 | 7.7503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2046
2351584 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_955283668_955283668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:04:19 | 26.07.2022 21:24:45 | 3.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351713 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:54:05 | 26.07.2022 22:11:58 | 0.29806 | 3 | 237 | 67 | 107 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0.22088 | 10.702 | 130.442 | 33.4058 | 22.9491 | 10.5078 | 0.94117 | 0 | 209.1689
2351278 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_953258367_953258367 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:10:18 | 26.07.2022 16:54:41 | 7.7397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7468 | 0 | 0 | 0 | 75.764 | 0 | 0 | 90.5108
2351670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637401_956637401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:14:22 | 26.07.2022 21:49:31 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60778
2351281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141__72373890_72373890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 09:17:24 | 26.07.2022 09:46:51 | 0.49083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75078 | 0 | 0 | 0 | 0.091536 | 0 | 0 | 0.84232
2351264 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-893 35-04-K00893_A A01_83783549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:02:42 | 26.07.2022 14:45:57 | 5.7208 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.009 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 140.0341
2351682 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZILDAM TR-3 45-75-M00394_ H_75331104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:47:09 | 26.07.2022 21:27:03 | 0.665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02202
2351696 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-3 45-73-M00570_B_56403675_56403675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:14:06 | 27.07.2022 00:02:22 | 2.8044 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3205 | 0 | 15.7276 | 0 | 0.28774 | 0 | 0 | 20.3358
2351224 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:32:47 | 26.07.2022 07:19:32 | 0.77917 | 2 | 474 | 0 | 2 | 17 | 41 | 5 | 0 | 0.32517 | 50.7747 | 0 | 1.9672 | 160.9433 | 22.1039 | 188.0721 | 0 | 424.1863
2351530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:16:44 | 26.07.2022 17:26:33 | 1.1636 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5118 | 0 | 133.5636 | 0 | 81.2219 | 0 | 0 | 228.2973
2351244 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_C_56395592_56395592 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:29:31 | 26.07.2022 13:22:47 | 4.8878 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.8753 | 0 | 73.9496 | 0 | 2.6694 | 0 | 0 | 133.4944
2351324 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-17 45-73-M00874_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094286 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:30:17 | 26.07.2022 20:26:33 | 9.9378 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.9364
2351218 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56394797_56394797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 04:42:33 | 26.07.2022 05:37:55 | 0.92278 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.2956 | 0 | 0 | 0 | 17.1006 | 0 | 0 | 53.3962
2351430 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_C_56353831_56353831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 13:53:07 | 26.07.2022 17:25:04 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8815 | 0 | 0.51275 | 0 | 0 | 41.3942
2351307 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2076433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:45:27 | 26.07.2022 12:29:05 | 2.7272 | 1 | 1628 | 4 | 188 | 11 | 330 | 2 | 3 | 48.2845 | 865.8746 | 138.8189 | 673.902 | 73.3026 | 838.0533 | 45.0098 | 534.9454 | 3218.191
2351639 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:39:23 | 26.07.2022 22:06:26 | 2.4508 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4664 | 0 | 284.418 | 0 | 122.9895 | 0 | 0 | 434.874
2351238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DÜDÜKÇÜ GEDİĞİ TR-2 45-73-M00597_A_56402081_56402081 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 08:08:53 | 26.07.2022 11:11:01 | 3.0356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38114
2351261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:00:17 | 26.07.2022 18:38:03 | 9.6294 | 0 | 3993 | 0 | 0 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 12310.1583 | 0 | 0 | 4373.4424 | 4691.6263 | 0 | 0 | 21375.2271
2351633 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:30:44 | 26.07.2022 19:52:38 | 0.365 | 0 | 21 | 29 | 188 | 11 | 66 | 2 | 0 | 0 | 6.995 | 148.8874 | 448.4023 | 42.6136 | 104.3533 | 62.4883 | 0 | 813.74
2351739 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_45-79-M00322_2349137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:52:23 | 26.07.2022 23:39:34 | 0.78639 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2857 | 0 | 23.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9065
2351702 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 21:28:23 | 26.07.2022 21:48:36 | 0.3369 | 9 | 4651 | 240 | 1380 | 57 | 1242 | 7 | 0 | 7.0466 | 353.8203 | 1029.2972 | 1301.2401 | 158.9266 | 452.6839 | 159.5668 | 0 | 3462.5815
2351593 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA-2 M02_80024021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 16:20:00 | 26.07.2022 20:39:56 | 4.3322 | 4 | 24 | 25 | 41 | 10 | 23 | 0 | 0 | 7.3204 | 36.0874 | 124.116 | 265.6696 | 39.8915 | 56.9078 | 0 | 0 | 529.9927
2351599 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_A_56404173_56404173 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 18:34:35 | 26.07.2022 19:45:35 | 1.1833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.5357 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0 | 4.2125
2351447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 14:21:00 | 26.07.2022 14:23:00 | 0.033333 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 15 | 247 | 1 | 1 | 0 | 13.6264 | 6.8262 | 15.6563 | 4.4368 | 13.751 | 14.4772 | 1.457 | 70.231
2351301 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2022 09:49:32 | 26.07.2022 17:30:46 | 7.6872 | 0 | 2975 | 56 | 125 | 15 | 320 | 2 | 1 | 0 | 4040.4036 | 1385.8148 | 943.1892 | 1223.3231 | 2221.469 | 959.6409 | 1345.6113 | 12119.4518
2351221 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-25 35-13-L00025_SELÇUK İ.M L02_66499061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 06:21:07 | 26.07.2022 07:13:51 | 0.87889 | 3 | 3050 | 17 | 19 | 25 | 1159 | 0 | 3 | 7.6247 | 491.5518 | 35.4006 | 16.0872 | 208.2318 | 627.1708 | 0 | 15.1248 | 1401.1917
2351327 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:39:17 | 26.07.2022 11:21:50 | 0.70917 | 0 | 75 | 39 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.4112 | 140.4427 | 3.1978 | 43.7062 | 0.49724 | 0 | 0 | 208.255
2351321 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 10:23:23 | 26.07.2022 12:18:03 | 1.9111 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 192.0393 | 0 | 0.17926 | 0 | 122.1231 | 0 | 0 | 314.3417
2351619 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_C_65509999_65509999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 19:01:16 | 26.07.2022 20:53:39 | 1.8731 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0775
2351719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_8000669_56367462_56367462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 22:07:39 | 26.07.2022 23:15:44 | 1.1347 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.616 | 0 | 0 | 0 | 12.7073 | 0 | 0 | 88.3233
2351851 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-89 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01089_45-80-M01089_2355893 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:27:22 | 27.07.2022 10:56:42 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3883
2352183 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_35-13-L00092_2361598 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:58:49 | 27.07.2022 18:34:05 | 1.5878 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 40.4373 | 0 | 8.2041 | 0 | 0 | 52.4537
2352229 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:12:50 | 27.07.2022 22:59:07 | 4.7714 | 0 | 476 | 0 | 42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 348.0773 | 0 | 120.3341 | 17.3063 | 64.4239 | 440.8057 | 0 | 990.9473
2352206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_SU DEPOSU M03_55035917 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:28:33 | 27.07.2022 18:12:12 | 0.7275 | 0 | 1949 | 0 | 2 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 358.3311 | 0 | 0.0043623 | 0 | 202.2718 | 0 | 0 | 560.6072
2352252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_35-28-M00346_2372789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:53:02 | 27.07.2022 22:50:39 | 3.9603 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 107.7096 | 0 | 4.9102 | 0 | 58.5628 | 0 | 0 | 171.1826
2351834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:12:59 | 27.07.2022 11:02:28 | 1.8247 | 1 | 586 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.41085 | 118.4533 | 57.3607 | 0.8133 | 133.8054 | 56.2706 | 0 | 0 | 367.1141
2352143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:15:15 | 27.07.2022 17:07:02 | 0.86306 | 0 | 5972 | 0 | 0 | 1 | 488 | 0 | 1 | 0 | 1606.4295 | 0 | 0 | 3.7842 | 546.6971 | 0 | 7.4927 | 2164.4034
2352329 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/4 ESKİ SİNEMAN KABİN 35-20-L00027_A_56383530_56383530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:00:46 | 27.07.2022 22:16:46 | 1.2667 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1125 | 0 | 0 | 0 | 8.9547 | 0 | 0 | 35.0672
2352083 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-22 M06_72072951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:23:45 | 27.07.2022 16:58:56 | 2.5864 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 474.7062 | 0 | 0 | 0 | 605.3683 | 0 | 0 | 1080.0745
2351934 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-58 35-17-M00058_B_56353288_56353288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:24:18 | 27.07.2022 13:06:37 | 1.7053 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.4243 | 0 | 0 | 0 | 0.91254 | 0 | 0 | 27.3369
2351814 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58 TR-86 M01_81564817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:50:48 | 27.07.2022 10:23:35 | 1.5464 | 0 | 452 | 2 | 37 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 200.4363 | 4.5126 | 26.7243 | 42.635 | 112.0253 | 168.0904 | 43.3693 | 597.7932
2352292 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:49:37 | 27.07.2022 20:05:12 | 0.25972 | 3 | 237 | 67 | 107 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0.19409 | 9.744 | 123.339 | 29.6051 | 22.5824 | 11.7423 | 0.86158 | 0 | 198.0684
2352355 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_D_56400621_56400621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:10:50 | 28.07.2022 01:54:27 | 3.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55693
2352120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TÜRKELİ M07_73019606 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:08:48 | 27.07.2022 17:29:06 | 2.3383 | 0 | 10143 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 7545.3971 | 0 | 0 | 0 | 2072.8007 | 0 | 0 | 9618.1978
2351771 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/14 35-26-M00808_35-26-M00808_2347468 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:25:21 | 27.07.2022 03:48:12 | 1.3808 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 176.3411 | 0 | 0 | 0 | 26.583 | 0 | 0 | 202.9241
2351871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:00:35 | 27.07.2022 17:11:33 | 7.1828 | 0 | 370 | 0 | 79 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 896.5915 | 0 | 973.5121 | 66.6891 | 499.6059 | 0 | 0 | 2436.3985
2351914 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365383_953365383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:44:31 | 27.07.2022 18:37:41 | 7.8861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3455
2352312 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_956696056_956696056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:30:24 | 28.07.2022 00:42:38 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019059
2352063 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4121 35-04-K04121_912470335_912470335 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:49:33 | 27.07.2022 17:10:39 | 3.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87486
2352017 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:49:11 | 27.07.2022 13:07:50 | 0.31083 | 1 | 356 | 119 | 131 | 9 | 42 | 1 | 0 | 0.35135 | 41.3268 | 440.0895 | 266.4633 | 19.0189 | 20.0046 | 54.6379 | 0 | 841.8924
2351831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_BİRGİ ŞEHİR KABİN L04_67562403 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:07:10 | 27.07.2022 11:57:36 | 2.8406 | 0 | 797 | 0 | 16 | 1 | 163 | 0 | 1 | 0 | 481.9208 | 0 | 131.2779 | 6.2822 | 477.9512 | 0 | 510.5498 | 1607.9819
2352372 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_C_56358475_56358475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:08:07 | 27.07.2022 23:52:52 | 0.74583 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.104 | 0 | 0 | 0 | 8.4652 | 0 | 0 | 57.5691
2352000 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_35-20-M00033_2367515 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:27:38 | 27.07.2022 13:33:13 | 1.0931 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.2073 | 0 | 52.7618 | 0 | 29.1213 | 0 | 0 | 85.0904
2352332 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4712 35-02-K04712_A_56362812_56362812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:01:51 | 27.07.2022 22:54:40 | 1.8803 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.9709 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 46.429
2352186 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_A_56376195_56376195 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:05:31 | 27.07.2022 19:03:06 | 1.9597 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1668 | 0 | 0 | 0 | 0.72991 | 0 | 0 | 45.8967
2351794 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:21:09 | 27.07.2022 08:58:43 | 1.6261 | 0 | 18 | 1 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6.9373 | 1.1611 | 43.4767 | 25.6649 | 10.1469 | 129.1489 | 0 | 216.5358
2351768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_HatBaşıAyırıcı_53134546 M03_53134546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:17:02 | 27.07.2022 04:06:35 | 1.8258 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.4983 | 0 | 6.5498 | 0 | 4.3421 | 0 | 0 | 30.3902
2352266 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53079036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:16:29 | 27.07.2022 19:49:07 | 0.54389 | 0 | 1507 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 268.6785 | 0 | 0.37888 | 0 | 42.4214 | 0 | 0 | 311.4788
2352146 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-5 45-80-M00097_956549947_956549947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:19:59 | 27.07.2022 17:26:05 | 1.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04691
2352103 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-16-L00128_953337533_953337533 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:55:34 | 28.07.2022 00:09:11 | 9.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352080 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:11:14 | 27.07.2022 16:30:39 | 2.3236 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 196.4954 | 0 | 0.15231 | 0 | 26.1305 | 0 | 0 | 222.7782
2352246 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1468 35-04-M01468_TRAFO M03_2113793 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:49:09 | 27.07.2022 21:22:00 | 2.5475 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.6596 | 0 | 0 | 0 | 184.0561 | 0 | 0 | 278.7158
2351954 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-941 35-02-K00941_913100705_913100705 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:46:05 | 27.07.2022 15:57:31 | 4.1906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4416
2352023 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2050006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:04:49 | 27.07.2022 13:15:18 | 0.17472 | 7 | 7777 | 135 | 412 | 36 | 1686 | 9 | 16 | 0.79124 | 277.1919 | 180.159 | 157.3838 | 46.0853 | 280.2317 | 154.6863 | 67.1828 | 1163.7119
2352272 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:11:39 | 27.07.2022 19:46:13 | 0.57611 | 0 | 0 | 55 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 394.4912 | 153.2554 | 6.6765 | 8.4639 | 66.7283 | 0 | 629.6153
2352060 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 13:56:29 | 27.07.2022 14:17:30 | 0.35028 | 1 | 791 | 1 | 90 | 5 | 125 | 0 | 1 | 0.097429 | 57.1848 | 0.25307 | 27.8071 | 7.0713 | 31.3529 | 0 | 63.2952 | 187.0617
2352209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-16-L00057_35-16-L00057_2349577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:35:35 | 27.07.2022 19:44:10 | 2.1431 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.5279 | 0 | 1.7337 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 124.2084
2352309 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:25:17 | 27.07.2022 22:06:15 | 1.6828 | 0 | 240 | 29 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.6839 | 536.0306 | 838.7794 | 0 | 11.8449 | 0 | 0 | 1484.3388
2351917 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-16-L00013_953331927_953331927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:49:44 | 27.07.2022 13:33:40 | 2.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32537 | 0 | 0 | 0 | 9.8913 | 0 | 0 | 10.2167
2352275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1804 35-02-M01804_913893851_913893851 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:28:14 | 27.07.2022 21:20:32 | 1.8717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11.6494 | 0 | 0 | 0 | 638.1431 | 0 | 0 | 649.7925
2351903 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-87 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01087_45-80-M01087_2377252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:26:39 | 27.07.2022 11:44:26 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1198 | 0 | 15.8029 | 0 | 0 | 32.9227
2352298 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-2 45-72-M00593_45-72-M00593_2360274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:05:19 | 27.07.2022 21:45:08 | 1.6636 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 15.5203 | 0 | 3.0012 | 0 | 0 | 19.5376
2351797 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR ÖZLÜ 35-26-L00078_35-26-L00078_2358272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:43:28 | 27.07.2022 10:47:25 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9553 | 0 | 74.3191 | 0 | 0 | 364.2744
2352235 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2727 (M-2559 TR-2) 35-01-M02727_911181685_911181685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:30:51 | 27.07.2022 19:53:47 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 3.187
2351840 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:17:24 | 27.07.2022 09:55:02 | 0.62722 | 0 | 526 | 2 | 284 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 106.7055 | 7.3228 | 134.2029 | 12.6853 | 55.4901 | 0 | 0 | 316.4066
2351983 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956680251_956680251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:57:04 | 27.07.2022 12:40:41 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39029
2352218 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/2 45-82-M00065_945531102_945531102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:52:38 | 27.07.2022 18:58:07 | 1.0914 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0275 | 0 | 0 | 0 | 0.13439 | 0 | 0 | 6.1619
2352169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_B_56376568_56376568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:39:31 | 27.07.2022 19:07:41 | 2.4694 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1509 | 0 | 7.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1767
2351883 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-16-L00013_953318695_953318695 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:55:19 | 27.07.2022 13:42:22 | 3.7842 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7275 | 0 | 0 | 0 | 4.0156 | 0 | 0 | 16.743
2352049 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:48:44 | 27.07.2022 13:49:04 | 0.0055556 | 3 | 1653 | 54 | 316 | 27 | 272 | 3 | 1 | 0.0089674 | 2.1641 | 3.3272 | 4.2384 | 0.84758 | 1.9321 | 5.3698 | 0.94324 | 18.8315
2351906 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_956666392_956666392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:32:11 | 27.07.2022 11:35:48 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082517
2352069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B B2_84599361 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:01:06 | 27.07.2022 17:07:48 | 3.1117 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.5892 | 0 | 0 | 0 | 65.2208 | 0 | 0 | 134.81
2351920 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:03:50 | 27.07.2022 11:32:24 | 0.47611 | 1 | 586 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.11325 | 32.6758 | 15.2529 | 0.21556 | 36.7314 | 15.7122 | 0 | 0 | 100.7011
2351820 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374526_72374526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:01:18 | 27.07.2022 13:06:21 | 4.0842 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125.8055 | 0 | 0 | 0 | 16.494 | 0 | 0 | 142.2995
2352212 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:41:44 | 27.07.2022 18:17:41 | 0.59917 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.8932 | 0 | 0.037958 | 0 | 5.7884 | 0 | 0 | 55.7196
2352278 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2097306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:32:00 | 27.07.2022 20:23:18 | 0.855 | 2 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.26214 | 0 | 133.2393 | 0 | 5.7707 | 0 | 0 | 0 | 139.2721
2352232 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4629 35-04-K04629_TRAFO K03_2310053 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:02:50 | 27.07.2022 19:42:58 | 1.6689 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 222.382 | 0 | 0 | 0 | 86.7697 | 0 | 0 | 309.1517
2352255 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:49:00 | 27.07.2022 19:22:22 | 0.55611 | 0 | 661 | 11 | 78 | 11 | 77 | 1 | 0 | 0 | 72.2166 | 21.0161 | 44.4955 | 13.9878 | 43.5793 | 0.31545 | 0 | 195.6107
2351986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:16:22 | 27.07.2022 12:45:41 | 0.48861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 4.9469 | 0 | 0 | 8.6856
2352378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:35:05 | 28.07.2022 00:33:35 | 0.975 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1035 | 0 | 8.3236 | 63.7988 | 8.1703 | 0 | 0 | 85.3962
2352132 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:02:58 | 27.07.2022 16:10:59 | 0.13361 | 0 | 1007 | 18 | 241 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 35.2989 | 18.8579 | 117.4188 | 0.9407 | 7.2738 | 0 | 0 | 179.7901
2352092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:31:45 | 27.07.2022 17:11:23 | 2.6606 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2184 | 0 | 28.5533 | 0 | 0.011251 | 0 | 0 | 39.7829
2352086 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-2 K02_2310847 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:25:30 | 27.07.2022 15:57:00 | 1.525 | 0 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 1 | 0 | 2499.9379 | 0 | 0 | 0 | 1181.172 | 0 | 30.7016 | 3711.8115
2352238 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1063 35-03-M01063_35-03-M01063_41971641 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:32:25 | 27.07.2022 20:48:25 | 2.2667 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 558.0638 | 0 | 0 | 0 | 129.5361 | 0 | 0 | 687.5999
2352195 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:16:42 | 27.07.2022 17:51:54 | 0.58667 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 15.3871 | 0 | 11.6484 | 0 | 0 | 47.4356
2352338 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BEYCE TR-1 45-82-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:23:34 | 27.07.2022 23:50:43 | 2.4525 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.046 | 0 | 10.5708 | 0 | 6.3777 | 0 | 0 | 79.9944
2352172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY-3 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00596_45-78-L00596_2353283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:45:32 | 27.07.2022 19:19:16 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6807 | 0 | 30.7033 | 0 | 0 | 61.384
2351837 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:15:07 | 27.07.2022 09:28:43 | 0.22667 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.096445 | 0 | 18.1254 | 0 | 69.8069 | 0 | 18.177 | 0 | 106.2057
2351860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:43:29 | 27.07.2022 10:17:33 | 0.56778 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 27.4935 | 11.2485 | 1.5568 | 2.9858 | 12.8569 | 321.0791 | 0 | 377.2206
2352152 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-12 K42_2312131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:27:27 | 27.07.2022 18:02:50 | 1.5897 | 0 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1081.284 | 0 | 0 | 0 | 640.9797 | 0 | 0 | 1722.2637
2352009 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI-1 M01_72085945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:44:55 | 27.07.2022 13:37:18 | 0.87306 | 1 | 1251 | 28 | 78 | 5 | 43 | 0 | 3 | 1.0105 | 307.5751 | 649.3473 | 185.2903 | 17.8915 | 150.5123 | 0 | 38.6087 | 1350.2357
2352215 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_7524172_56377998_56377998 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:46:12 | 27.07.2022 20:19:45 | 2.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352350 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1517 35-01-K01517_911047440_911047440 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:02:40 | 27.07.2022 22:48:44 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.11806
2351972 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SOBRAN TR-303 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00922_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082180 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:58:43 | 27.07.2022 12:42:49 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7545
2352204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:31:20 | 27.07.2022 18:47:00 | 1.2611 | 0 | 661 | 11 | 78 | 11 | 77 | 1 | 0 | 0 | 164.5894 | 47.5 | 100.7366 | 33.9966 | 108.0426 | 0.84699 | 0 | 455.7122
2352035 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2308465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:20:45 | 27.07.2022 16:00:41 | 2.6656 | 2 | 242 | 31 | 52 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0.54366 | 125.3293 | 569.2042 | 110.0084 | 67.8765 | 17.0483 | 411.8701 | 0 | 1301.8806
2352344 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-26 45-85-L00026_45-85-L00026_2354561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:48:31 | 27.07.2022 23:12:02 | 1.3919 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.2852 | 0 | 0 | 0 | 17.3883 | 0 | 0 | 86.6735
2351912 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_A_56386786_56386786 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:39:01 | 27.07.2022 12:53:35 | 2.2428 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5506 | 0 | 6.5464 | 0 | 0.29057 | 0 | 0 | 17.3876
2351955 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:41:40 | 27.07.2022 12:15:10 | 0.55833 | 5 | 1794 | 10 | 20 | 17 | 211 | 2 | 0 | 0.41104 | 247.7625 | 7.4388 | 3.9856 | 234.0143 | 117.9542 | 12.5341 | 0 | 624.1005
2352075 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SASKO SİTESİ TR-2 35-21-L00212_A_56376966_56376966 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:17:34 | 27.07.2022 19:26:20 | 6.1461 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4663
2351869 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:31:50 | 27.07.2022 17:00:30 | 7.4778 | 0 | 1180 | 3 | 140 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 922.0824 | 68.0852 | 939.0111 | 117.7542 | 256.725 | 0 | 0 | 2303.6579
2352012 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_A_56400299_56400299 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:48:16 | 27.07.2022 15:21:45 | 2.5581 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7184 | 0 | 0 | 0 | 13.4097 | 0 | 0 | 31.1281
2351763 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_953199750_953199750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 01:30:17 | 27.07.2022 01:56:12 | 0.43194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4345
2352370 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM2/12 35-29-M00115_48377861_56361226_56361226 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:03:13 | 28.07.2022 02:34:07 | 3.515 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8662 | 0 | 0 | 0 | 0.0035844 | 0 | 0 | 41.8698
2351829 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:04:58 | 27.07.2022 17:15:00 | 8.1672 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 14.6709 | 191.6838 | 242.3357 | 0 | 889.8229 | 34.0922 | 25.4853 | 0 | 1398.0908
2352347 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1188 35-01-K01188_911813495_911813495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:57:19 | 28.07.2022 00:49:47 | 2.8744 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.381 | 0 | 0 | 0 | 0.20156 | 0 | 0 | 6.5826
2352284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARTICAK TR-3 35-15-L00346_950393236_950393236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:39:41 | 28.07.2022 01:21:48 | 5.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39328
2351846 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-6 45-73-M00913_A_56403012_56403012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:17:39 | 27.07.2022 11:49:50 | 2.5364 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7463 | 0 | 1.3045 | 0 | 19.823 | 0 | 0 | 23.8737
2352038 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3621 35-01-K03621_35-01-K03621_2369488 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:25:35 | 27.07.2022 13:51:16 | 0.42806 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.8036 | 0 | 0 | 0 | 11.0969 | 0 | 0 | 62.9005
2351789 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-77 45-85-L00120_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:15:16 | 27.07.2022 11:30:18 | 4.2506 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5771
2352244 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:46:55 | 27.07.2022 18:53:45 | 0.11389 | 7 | 1116 | 0 | 0 | 4 | 618 | 0 | 0 | 0.36609 | 45.8309 | 0 | 0 | 75.6002 | 81.5674 | 0 | 0 | 203.3646
2352121 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_35-28-M00346_2372789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:37:47 | 27.07.2022 18:23:19 | 2.7589 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.903 | 0 | 3.6139 | 0 | 55.9253 | 0 | 0 | 137.4423
2352101 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_OSMANGAZİ-1 M23_73560525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:03:48 | 27.07.2022 15:10:00 | 0.10333 | 0 | 42496 | 0 | 2 | 5 | 3743 | 0 | 9 | 0 | 1676.1078 | 0 | 0.36155 | 288.3838 | 667.7536 | 0 | 19.6149 | 2652.2216
2352201 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-50 45-78-L00050_B TR50/b5_49409113 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:21:13 | 27.07.2022 18:52:00 | 1.5131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.223 | 0 | 0 | 0 | 6.7564 | 0 | 0 | 14.9793
2351809 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:28:37 | 27.07.2022 11:50:19 | 3.3617 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.9981 | 3.3462 | 547.8881 | 19.3225 | 134.0153 | 1.0251 | 0 | 0 | 721.5954
2351823 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:57:46 | 27.07.2022 09:35:42 | 0.63222 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45.2079 | 0 | 16.3116 | 9.0048 | 28.5067 | 0 | 0 | 99.031
2351866 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-5 35-15-L01081_B_65513511_65513511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:51:41 | 27.07.2022 12:02:31 | 2.1806 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.82046 | 0 | 85.9535 | 0 | 54.8957 | 0 | 0 | 141.6697
2352364 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_948429648_948429648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:38:27 | 27.07.2022 23:03:58 | 0.42528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59383
2352264 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-1 35-22-M00237_955280307_955280307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:07:30 | 27.07.2022 20:13:54 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4275
2352015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HAYRİ KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00208_11984064_60982716_60982716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:44:20 | 27.07.2022 17:35:54 | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8088 | 0 | 73.5564 | 0 | 0 | 96.3652
2351878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_ERGENEKON TR-1 L04_2323227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:09:41 | 27.07.2022 16:59:29 | 6.83 | 0 | 1845 | 2 | 0 | 18 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4742.5833 | 19.3823 | 0 | 1101.9289 | 1828.9844 | 0 | 0 | 7692.8789
2351832 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393512_56393512 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:17:08 | 27.07.2022 10:33:58 | 1.2806 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.7803 | 0 | 0 | 0 | 6.0148 | 0 | 0 | 49.7952
2352250 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-244 35-18-L00244_950457498_950457498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:45:56 | 27.07.2022 21:49:52 | 3.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316
2351855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_SEYDİKÖY M19_2302928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:34:14 | 27.07.2022 09:41:33 | 0.12194 | 0 | 7683 | 0 | 0 | 11 | 1851 | 5 | 13 | 0 | 271.7454 | 0 | 0 | 401.3686 | 287.5796 | 39.4773 | 26.5437 | 1026.7146
2352081 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_8889182 DM1-16A1_5881873 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:10:57 | 27.07.2022 19:06:51 | 4.9317 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.5577 | 0 | 0 | 0 | 55.448 | 0 | 0 | 225.0057
2351795 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B B2_84599361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:28:10 | 27.07.2022 11:24:56 | 3.9461 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.6635 | 0 | 0 | 0 | 66.3068 | 0 | 0 | 138.9704
2351895 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_TR-1 K07_2052223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:26:45 | 27.07.2022 10:43:40 | 0.28194 | 0 | 7384 | 0 | 0 | 8 | 1781 | 5 | 13 | 0 | 641.6975 | 0 | 0 | 94.0331 | 690.2672 | 91.6507 | 61.2075 | 1578.8561
2352333 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:08:51 | 27.07.2022 21:55:15 | 0.77333 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9391 | 0 | 17.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3448
2352124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:35:27 | 27.07.2022 16:14:29 | 0.65056 | 7 | 694 | 92 | 243 | 12 | 88 | 5 | 0 | 4.4415 | 114.0801 | 596.0395 | 425.7054 | 75.6607 | 97.1517 | 239.3789 | 0 | 1552.4578
2352290 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:31:46 | 27.07.2022 20:39:32 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2377 | 0 | 0.50038 | 0 | 0 | 33.7381
2351838 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_66181601 L01_66181601 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:16:39 | 27.07.2022 14:19:51 | 5.0533 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1836 | 0 | 21.7659 | 0 | 131.7382 | 0 | 0 | 164.6877
2352316 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:36:57 | 27.07.2022 22:35:13 | 1.9711 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2818 | 0 | 100.1738 | 0 | 3.3088 | 0 | 0 | 106.7643
2352004 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:32:05 | 27.07.2022 14:10:59 | 1.6483 | 2 | 450 | 9 | 101 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.37815 | 199.7993 | 7.073 | 51.9619 | 369.7184 | 99.6632 | 0 | 0 | 728.594
2352167 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910906740_910906740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:31:51 | 27.07.2022 17:35:44 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1645 | 0 | 0 | 3.1645
2351775 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_2091440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 05:51:18 | 27.07.2022 06:34:33 | 0.72083 | 5 | 42 | 14 | 96 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1.5532 | 7.3438 | 10.2851 | 76.9084 | 50.5635 | 5.0985 | 16.6829 | 0 | 168.4353
2351812 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140749 M03_53140749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:44:57 | 27.07.2022 12:29:07 | 3.7361 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3503 | 195.5026 | 0 | 57.2233 | 0 | 0 | 266.0762
2352210 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_TR-74 KURTULUŞ L03_72401309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:40:01 | 27.07.2022 20:55:15 | 3.2539 | 0 | 405 | 0 | 31 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 294.7587 | 0 | 129.5931 | 6.2526 | 105.4925 | 0 | 0 | 536.0969
2352061 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-22 M06_72072951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:59:47 | 27.07.2022 14:17:59 | 0.30333 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.7465 | 0 | 0 | 0 | 71.508 | 0 | 0 | 126.2545
2352310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_35-15-L00290_2365512 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:31:45 | 27.07.2022 20:58:36 | 0.4475 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.59981 | 0 | 6.5388 | 0 | 4.3105 | 0 | 0 | 11.4491
2351769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_C_56404799_56404799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:25:17 | 27.07.2022 03:31:28 | 1.1031 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.7386 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | 0 | 0 | 53.8887
2351852 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_VAKIFLI-NALDÖKEN M03_2090478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:31:06 | 27.07.2022 17:42:50 | 8.1956 | 2 | 933 | 15 | 3 | 8 | 60 | 2 | 0 | 2.0794 | 942.1624 | 330.2333 | 56.886 | 178.6109 | 274.9186 | 2455.2967 | 0 | 4240.1872
2351921 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139773 L03_53139773 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:03:36 | 27.07.2022 11:22:55 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0444
2352253 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950456916_950456916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:56:31 | 27.07.2022 21:30:48 | 2.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0583
2352230 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BALIKLI TR-2 45-75-M00373_ H_65940635 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:20:27 | 27.07.2022 19:09:27 | 0.81667 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9679 | 0 | 0.30226 | 0 | 5.5663 | 0 | 0 | 14.8365
2351898 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_A_56397596_56397596 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:28:05 | 27.07.2022 12:38:57 | 2.1811 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0229 | 0 | 18.0782 | 0 | 5.4163 | 0 | 0 | 28.5175
2352190 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_10501115_56374227_56374227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:06:37 | 27.07.2022 17:38:06 | 0.52472 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89641 | 0 | 7.981 | 0 | 6.9901 | 0 | 0 | 15.8675
2351938 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 11:11:00 | 27.07.2022 16:16:39 | 5.0942 | 4 | 902 | 13 | 119 | 20 | 67 | 0 | 4 | 55.1112 | 1075.411 | 375.9594 | 353.2695 | 334.9689 | 286.7209 | 0 | 2777.2539 | 5258.6948
2352336 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_45-79-M00078_2367053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:20:37 | 27.07.2022 23:20:06 | 1.9914 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.4576 | 0 | 93.6287 | 0 | 14.1472 | 0 | 0 | 148.2335
2351792 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:16:21 | 27.07.2022 07:54:38 | 0.63806 | 0 | 636 | 2 | 42 | 4 | 126 | 3 | 3 | 0 | 92.0135 | 1.6024 | 12.064 | 110.1938 | 38.519 | 184.8697 | 10.4512 | 449.7136
2351935 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DOĞANPINAR TR-1 45-75-M00172_C_56393535_56393535 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:21:33 | 27.07.2022 13:26:36 | 2.0842 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9863 | 0 | 0 | 0 | 5.5091 | 0 | 0 | 22.4954
2352270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_49216388_56407950_56407950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:24:07 | 27.07.2022 21:34:11 | 2.1678 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3141 | 0 | 0.43963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7537
2351978 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_HatBaşıAyırıcı_53132216 L01_53132216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:56:33 | 27.07.2022 13:15:46 | 1.3203 | 0 | 228 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 157.0477 | 0 | 0 | 105.2541 | 23.2286 | 0 | 0 | 285.5305
2352213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_C_56385432_56385432 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:44:26 | 27.07.2022 20:10:50 | 2.44 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 154.1638 | 0 | 0 | 0 | 110.0392 | 0 | 0.91274 | 265.1158
2351772 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 04:10:40 | 27.07.2022 05:17:47 | 1.1186 | 0 | 412 | 0 | 0 | 8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 130.9433 | 0 | 0 | 140.1716 | 425.2948 | 0 | 0 | 696.4097
2351924 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_GÖKÇEN İM ÇIKIŞ M06_2328954 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 11:06:28 | 27.07.2022 11:34:29 | 0.46694 | 3 | 4653 | 299 | 712 | 74 | 933 | 2 | 0 | 0.77969 | 472.7121 | 1358.9734 | 1007.2595 | 219.1236 | 462.2187 | 75.1005 | 0 | 3596.1675
2351778 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:06:42 | 27.07.2022 07:14:21 | 1.1275 | 0 | 21 | 12 | 126 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 15.0912 | 237.6348 | 967.0664 | 75.4499 | 110.4483 | 150.3318 | 0 | 1556.0224
2352179 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_YÜZBAŞI ŞERAFETTİN BEY K06_2308857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:21:27 | 27.07.2022 21:14:27 | 5.8833 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 1 | 0 | 4186.937 | 0 | 0 | 0 | 11470.6527 | 0 | 64.8727 | 15722.4625
2352093 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_910262044_910262044 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:33:33 | 27.07.2022 20:43:54 | 6.1725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6996
2352196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-244 35-18-L00244_DAĞITIM TRAFO L-244 L03_72073980 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:17:55 | 27.07.2022 17:38:00 | 0.33472 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.2785 | 0 | 0 | 0 | 8.2309 | 0 | 0 | 32.5095
2352339 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4583 35-04-K04583_TRAFO K03_65527995 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:21:37 | 27.07.2022 21:58:25 | 2.6133 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 296.4541 | 0 | 0 | 0 | 78.3991 | 0 | 0 | 374.8531
2351861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAYAHŞİ TARIMSAL SULAMA TR-4 45-78-L00432_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:45:37 | 27.07.2022 11:24:43 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4205
2352073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-2 35-15-L00448_A_65499384_65499384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:05:13 | 27.07.2022 15:22:41 | 1.2911 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 0 | 50.7416 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 56.2177
2352153 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:20:46 | 27.07.2022 17:57:19 | 1.6092 | 0 | 682 | 51 | 77 | 8 | 55 | 3 | 0 | 0 | 214.2221 | 816.7232 | 250.4951 | 36.5191 | 38.956 | 457.6374 | 0 | 1814.5528
2352110 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:10:07 | 27.07.2022 16:07:43 | 0.96 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5763 | 0 | 112.8766 | 0 | 71.9688 | 0 | 0 | 196.4217
2352322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950457572_950457572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:50:07 | 27.07.2022 22:39:11 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54351
2352130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:56:27 | 27.07.2022 19:16:49 | 3.3394 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 507.3349 | 0 | 0.020177 | 0 | 54.1919 | 0 | 0 | 561.547
2351798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:04:29 | 27.07.2022 11:49:22 | 3.7481 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.9306 | 0 | 0.92862 | 0 | 60.0532 | 0 | 0 | 99.9124
2352282 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086192 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:28:52 | 27.07.2022 21:28:00 | 0.98556 | 0 | 245 | 59 | 170 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74.2745 | 322.7815 | 619.9329 | 6.2261 | 34.9939 | 0 | 0 | 1058.2089
2352090 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640152_956640152 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:20:42 | 27.07.2022 18:40:07 | 4.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7895
2352236 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_C C1B_5808348 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:17:41 | 28.07.2022 02:09:30 | 7.8636 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 214.7904 | 0 | 0 | 0 | 34.4538 | 0 | 0 | 249.2442
2351864 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OHT 3/A TR-11 ÖZEL 35-16-M00827Ö_TRAFO KORUMA M05_72048093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:50:28 | 27.07.2022 18:20:58 | 8.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.381 | 0 | 0 | 0 | 736.381
2352007 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-28 K39_2063614 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 12:42:43 | 27.07.2022 21:00:35 | 8.2978 | 0 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5763.1825 | 0 | 0 | 0 | 1812.4867 | 0 | 0 | 7575.6692
2352193 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:08:47 | 27.07.2022 17:59:26 | 0.84417 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.5285 | 359.3021 | 33.9986 | 2.0048 | 0 | 0 | 799.834
2351907 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955279791_955279791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:30:17 | 27.07.2022 11:11:00 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19272
2352027 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955329717_955329717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:09:27 | 27.07.2022 14:37:44 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351821 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:02:56 | 27.07.2022 10:36:44 | 1.5633 | 1 | 472 | 31 | 42 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 106.9335 | 92.7296 | 33.9635 | 27.7468 | 22.8075 | 98.7221 | 0 | 382.903
2352113 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_A_56392377_56392377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:14:08 | 27.07.2022 18:09:38 | 2.925 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4387
2351807 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4020 35-09-K04020_97686293_97686293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:27:10 | 27.07.2022 10:51:17 | 2.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876
2351784 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1779 35-01-K01779_910761057_910761057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:24:27 | 27.07.2022 08:42:12 | 2.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.50823 | 0 | 0 | 0 | 9.0314 | 0 | 0 | 9.5396
2351853 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-326 35-03-M00326_35-03-M00326_65521406 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:33:25 | 27.07.2022 12:46:17 | 3.2144 | 0 | 265 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 255.3982 | 0 | 18.3649 | 0 | 191.5539 | 0 | 0 | 465.317
2352348 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_75293610 M03_75293610 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:58:22 | 28.07.2022 04:43:51 | 6.7581 | 0 | 31 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25.781 | 151.9713 | 0.25037 | 54.562 | 9.1787 | 1459.8212 | 0 | 1701.5645
2351830 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97812395_97812395 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:02:17 | 27.07.2022 12:05:14 | 3.0492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2974
2352331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:43:32 | 27.07.2022 21:40:17 | 0.94583 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4243 | 0 | 0.90326 | 0 | 5.8219 | 0 | 0 | 12.1494
2351847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_950389993_950389993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:18:15 | 27.07.2022 13:55:10 | 4.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9662
2352139 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:37:30 | 27.07.2022 19:08:39 | 3.5192 | 0 | 5773 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 7076.1738 | 0 | 0 | 0 | 3092.5875 | 0 | 0 | 10168.7613
2351790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | HASAN KAYSI 35-30-M00370_B_56405176_56405176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:16:46 | 27.07.2022 10:55:42 | 3.6489 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9667
2352039 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1580 M04_2309035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:28:50 | 27.07.2022 14:20:25 | 0.85972 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 576.6617 | 0 | 0 | 0 | 471.8221 | 0 | 0 | 1048.4837
2351910 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006__83532406_83532406 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:32:50 | 27.07.2022 11:45:50 | 1.2167 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.3439 | 0 | 0 | 0 | 29.4106 | 0 | 0 | 116.7546
2352145 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | FATMA ORMAN ÖZEL TR 35-27-L00169Ö_35-27-L00169Ö_2371543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:10:35 | 27.07.2022 18:20:20 | 2.1625 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 0 | 7.2704 | 0 | 4.5969 | 0 | 0 | 0 | 17.6713
2352222 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1690 35-01-M01690_910845690_910845690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:53:43 | 27.07.2022 20:49:12 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 1.242
2352245 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-126 35-01-K00126_35-01-K00126_2348348 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:49:48 | 27.07.2022 19:26:47 | 0.61639 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.7885 | 0 | 0.10731 | 0 | 25.9119 | 0 | 0 | 94.8077
2351767 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_C C02_65857648 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:01:35 | 27.07.2022 03:17:59 | 1.2733 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.2433 | 0 | 0 | 0 | 18.3887 | 0 | 0 | 50.632
2352016 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97581699_97581699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:51:13 | 27.07.2022 17:31:59 | 4.6794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9277
2351916 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3089 35-03-M03089_M-2453 M02_80918046 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:40:07 | 27.07.2022 11:30:02 | 0.83194 | 0 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 283 | 1 | 0 | 0 | 700.2094 | 0 | 0 | 0 | 391.465 | 130.2195 | 0 | 1221.8938
2352374 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-2 M07_72194963 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:13:40 | 28.07.2022 02:39:04 | 3.4233 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 181.652 | 0 | 0 | 0 | 24.7643 | 0 | 0 | 206.4162
2351850 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:23:55 | 27.07.2022 10:29:12 | 1.0881 | 23 | 4376 | 22 | 129 | 45 | 536 | 6 | 1 | 14.8024 | 1407.9358 | 252.1222 | 103.376 | 186.485 | 906.9832 | 441.772 | 1.0437 | 3314.5202
2352019 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-22 35-25-M00070_C_56355149_56355149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:57:28 | 27.07.2022 14:10:56 | 1.2244 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.9735 | 0 | 0 | 0 | 76.6482 | 0 | 0 | 94.6217
2352351 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_B_65508701_65508701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:04:32 | 27.07.2022 22:54:28 | 0.83222 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.3279 | 0 | 0 | 0 | 8.7294 | 0 | 0 | 46.0573
2351873 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_D_56365079_56365079 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:01:40 | 27.07.2022 12:43:57 | 2.7047 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.7022 | 0 | 0 | 0 | 0.69195 | 0 | 0 | 61.3942
2352228 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_C_56358475_56358475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:07:29 | 27.07.2022 19:30:14 | 1.3792 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 101.5961 | 0 | 0 | 0 | 24.2737 | 0 | 0 | 125.8697
2351833 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:10:28 | 27.07.2022 09:11:35 | 0.018611 | 0 | 1154 | 2 | 132 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0.06158 | 0.93236 | 2.7235 | 3.5356 | 0 | 0 | 10.3752
2352288 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_53139724 L02_53139724 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:39:19 | 27.07.2022 23:35:52 | 3.9425 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.42476 | 0 | 0 | 50.7545
2351933 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT SULAMA M05_82964182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:10:01 | 27.07.2022 12:52:09 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3679 | 0 | 12.7385 | 0 | 0 | 251.1063
2352268 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-510 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00662_45-73-M00662_2352487 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:21:36 | 27.07.2022 23:32:48 | 4.1867 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.947 | 0 | 7.0768 | 0 | 0 | 262.0238
2352291 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_B_56369331_56369331 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:45:51 | 27.07.2022 22:50:07 | 3.0711 | 0 | 63 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.9302 | 0 | 56.7086 | 0 | 29.4993 | 0 | 0 | 151.138
2352248 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:53:58 | 27.07.2022 19:43:58 | 0.83333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.599 | 0 | 27.7832
2352076 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910934394_910934394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:04:37 | 27.07.2022 18:23:35 | 4.3161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1195
2351764 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:09:46 | 27.07.2022 03:51:04 | 1.6883 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.5821 | 0 | 39.1576 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 62.8457
2352119 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_945554788_945554788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:33:14 | 27.07.2022 17:20:26 | 1.7867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40743
2352311 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-28/1 45-80-M00177_956562807_956562807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:31:26 | 27.07.2022 21:32:01 | 1.0097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
2352305 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956667243_956667243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:19:04 | 27.07.2022 23:14:38 | 2.9261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737
2351913 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-6 35-15-L00250_35-15-L00250_2365158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:43:29 | 27.07.2022 14:02:28 | 3.3164 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.1709 | 0 | 398.6554 | 0 | 238.4895 | 0 | 0 | 674.3158
2351770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1306 35-01-M01306_A_56375555_56375555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 02:39:58 | 27.07.2022 05:11:35 | 2.5269 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.892 | 0 | 0 | 0 | 82.2306 | 0 | 0 | 154.1227
2352013 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_45-79-M00078_2367053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:49:02 | 27.07.2022 14:06:55 | 1.2981 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2644 | 0 | 70.3008 | 0 | 15.3865 | 0 | 0 | 112.9517
2352208 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953213092_953213092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:26:53 | 28.07.2022 00:12:54 | 6.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4927
2352277 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:31:21 | 27.07.2022 19:47:30 | 0.26917 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.2376 | 0 | 0.74578 | 0 | 8.4242 | 0 | 0 | 22.4075
2351922 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:06:00 | 27.07.2022 11:06:28 | 0.0077778 | 0 | 823 | 15 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.83956 | 0.1623 | 0.12216 | 0.072322 | 0.37606 | 0 | 0 | 1.5724
2351753 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231/A 35-01-K04858_910960181_910960181 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:19:53 | 27.07.2022 02:45:29 | 2.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352191 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364921_950364921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:07:05 | 27.07.2022 17:49:34 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5932 | 116.5932
2352377 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97851056_97851056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:25:21 | 28.07.2022 00:48:12 | 1.3808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9302
2351836 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-48 L06_76784145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:14:00 | 27.07.2022 17:02:23 | 7.8064 | 0 | 214 | 0 | 58 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 728.6252 | 0 | 256.1776 | 17.9841 | 308.5541 | 0 | 36.8236 | 1348.1644
2352085 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_B_56388539_56388539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:16:53 | 27.07.2022 15:21:48 | 1.0819 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.4465 | 0 | 0 | 0 | 7.8067 | 0 | 0 | 35.2532
2351793 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 07:14:42 | 27.07.2022 09:40:27 | 2.4292 | 0 | 189 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.6476 | 0 | 2.1866 | 0 | 26.5403 | 0 | 0 | 129.3745
2352337 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_C_56358475_56358475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:26:11 | 27.07.2022 22:04:22 | 0.63639 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.1161 | 0 | 0 | 0 | 9.1355 | 0 | 0 | 55.2517
2352194 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:52:58 | 27.07.2022 17:45:39 | 0.87806 | 0 | 526 | 13 | 284 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 176.0271 | 27.5998 | 182.0037 | 22.1362 | 81.0564 | 0 | 0 | 488.8232
2352271 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | BAHÇEDERE TR-1 35-17-M00183_35-17-M00183_2376444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:23:42 | 27.07.2022 20:21:19 | 0.96028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4042
2352214 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_953249524_953249524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:38:18 | 27.07.2022 19:09:37 | 1.5219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207
2352022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674227_945674227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:03:03 | 27.07.2022 15:15:13 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | 0 | 0 | 1.3223
2352257 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_BELKAHVE OTOYOL TÜNELLER M01_2310313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:54:45 | 27.07.2022 20:05:44 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4874 | 0 | 0 | 0 | 302.4874
2352042 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215391 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 13:53:40 | 27.07.2022 15:29:46 | 1.6017 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 136.0829 | 0 | 41.6638 | 26.1397 | 85.4414 | 0 | 0 | 289.3279
2352251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-1 SULAMA TR-8 45-72-M00339_45-72-M00339_2353009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:55:20 | 27.07.2022 20:06:13 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2521
2351756 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_48024873_56407934_56407934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 00:39:16 | 27.07.2022 02:05:40 | 1.44 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7801 | 0 | 0 | 0 | 13.3138 | 0 | 0 | 26.0939
2351879 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138908 M03_53138908 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:34:27 | 27.07.2022 10:40:17 | 1.0972 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8604 | 0 | 6.1807 | 0 | 5.4842 | 0 | 0 | 31.5253
2351896 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195830_953195830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:24:46 | 27.07.2022 15:02:53 | 4.6353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3031
2351942 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1592 35-22-M00149_966029440_966029440 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:33:05 | 27.07.2022 12:31:45 | 0.97778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5772 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 3.6011
2352188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-9 45-78-M00294_953299377_953299377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:04:49 | 27.07.2022 19:56:44 | 2.8653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81859
2351839 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2074342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:16:39 | 27.07.2022 09:36:01 | 0.32278 | 0 | 425 | 25 | 43 | 10 | 135 | 0 | 0 | 0 | 32.7413 | 134.8711 | 61.6647 | 18.177 | 60.7447 | 0 | 0 | 308.1988
2352105 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4591 35-10-K04591_913184653_913184653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:06:20 | 27.07.2022 18:05:43 | 2.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1825
2352354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_B_56362044_56362044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 22:09:35 | 28.07.2022 02:16:53 | 4.1217 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.4064 | 0 | 44.9667 | 0 | 61.6958 | 0 | 0 | 165.0689
2351776 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:01:00 | 27.07.2022 06:01:46 | 0.012778 | 0 | 283 | 3 | 36 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.46751 | 0.071387 | 0.52351 | 0.4324 | 0.1055 | 0 | 0 | 1.6003
2352168 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:39:14 | 27.07.2022 21:05:47 | 4.4425 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.4947 | 0 | 0 | 0 | 0.80314 | 0 | 0 | 68.2979
2351919 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 10:27:18 | 27.07.2022 15:51:10 | 5.3978 | 0 | 659 | 41 | 121 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1025.9871 | 2056.2131 | 2332.1517 | 448.4033 | 737.7753 | 0 | 0 | 6600.5305
2352111 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_A_56397966_56397966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 15:08:08 | 27.07.2022 21:24:54 | 6.2794 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257.4681 | 0 | 0 | 0 | 73.8295 | 0 | 0 | 331.2976
2351828 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-21 K27_2059787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:03:38 | 27.07.2022 12:40:07 | 3.6081 | 0 | 9504 | 0 | 0 | 1 | 746 | 0 | 1 | 0 | 12702.4329 | 0 | 0 | 8.0179 | 3985.9065 | 0 | 29.7155 | 16726.0729
2351782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:23:37 | 27.07.2022 06:39:05 | 0.25778 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.4518 | 2.152 | 8.7024 | 2.371 | 3.2315 | 0 | 0 | 36.9086
2351805 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_B_56359375_56359375 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 08:14:25 | 27.07.2022 09:42:59 | 1.4761 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7808 | 0 | 0 | 0 | 101.1521 | 0 | 0 | 122.9329
2352346 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 35-15-L00121_950352737_950352737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:56:18 | 28.07.2022 01:11:37 | 3.2553 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1367
2352237 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 18:32:20 | 27.07.2022 19:48:46 | 1.2739 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5454 | 532.7827 | 7.9729 | 40.0976 | 0 | 0 | 588.3985
2351845 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3872 35-04-K03872_35-04-K03872_2372146 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:20:30 | 27.07.2022 10:07:04 | 0.77611 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 70.6187 | 0 | 0 | 0 | 14.7785 | 0 | 262.5789 | 347.976
2352383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | CABBARFAKILI TR-2 45-73-M00629_45-73-M00629_2352390 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 23:58:06 | 28.07.2022 02:07:54 | 2.1633 | 0 | 53 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5027 | 0 | 214.1495 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 235.3235
2352220 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_B_56386171_56386171 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:57:16 | 27.07.2022 19:59:34 | 2.0383 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3453 | 0 | 9.8462 | 0 | 0.21586 | 0 | 0 | 22.4073
2352008 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-6 35-20-L00244_8024613_56377476_56377476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:46:14 | 27.07.2022 13:47:05 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41144
2352306 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:16:40 | 27.07.2022 21:45:17 | 1.4769 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2376 | 0 | 19.3427 | 0 | 0.48049 | 0 | 0 | 22.0607
2352014 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:45:46 | 27.07.2022 14:50:20 | 2.0761 | 0 | 410 | 1 | 22 | 3 | 117 | 1 | 0 | 0 | 180.4514 | 6.2987 | 38.6243 | 11.3519 | 276.8143 | 312.7574 | 0 | 826.298
2345893 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR01 45-73-M00037_B_56396561_56396561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:54:25 | 17.07.2022 23:16:24 | 1.3664 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5749
2345847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_49333240_56391726_56391726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:04:09 | 17.07.2022 21:31:07 | 0.44944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7351 | 0 | 0.69483 | 0 | 0 | 1.4299
2345492 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177__72371978_72371978 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:30:41 | 17.07.2022 12:28:58 | 0.97139 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2676 | 0 | 2.2715 | 0 | 1.7181 | 0 | 0 | 17.2572
2345452 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:18:01 | 17.07.2022 08:40:58 | 0.3825 | 2 | 330 | 49 | 21 | 11 | 53 | 0 | 0 | 0.62116 | 15.9693 | 56.9488 | 3.9504 | 7.7571 | 9.8374 | 0 | 0 | 95.0841
2345747 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_C_56400754_56400754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:59:22 | 17.07.2022 20:47:25 | 1.8008 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.20934 | 0 | 0 | 15.3509
2345744 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_A_56394321_56394321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:56:23 | 17.07.2022 19:51:59 | 0.92667 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0932 | 0 | 1.8007 | 0 | 0.0023956 | 0 | 0 | 8.8963
2345498 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/5 45-72-M00005_956501159_956501159 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:31:10 | 17.07.2022 11:19:58 | 0.81333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39614 | 0 | 0 | 0 | 0.11737 | 0 | 0 | 0.5135
2345721 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:27:05 | 17.07.2022 20:52:22 | 2.4214 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.7156 | 126.0058 | 22.2888 | 20.2782 | 30.1797 | 0 | 0 | 305.4681
2345578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_D_56383404_56383404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:55:27 | 17.07.2022 14:54:13 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.32112 | 0 | 0 | 0 | 17.9675 | 0 | 0 | 18.2886
2345435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_GÜNLÜCE L13_2310684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:37:44 | 17.07.2022 08:04:08 | 0.44 | 0 | 424 | 43 | 22 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27.0773 | 214.9703 | 44.5952 | 22.0732 | 29.2861 | 0 | 0 | 338.0021
2345535 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956506197_956506197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:12:15 | 17.07.2022 14:16:55 | 2.0778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
2345727 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_B_56354345_56354345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:30:44 | 17.07.2022 19:14:48 | 0.73444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | 0 | 0 | 0.36993 | 0 | 0 | 1.7783
2345870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_A_56357808_56357808 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:18:39 | 17.07.2022 22:41:44 | 1.3847 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0 | 0.0092559 | 0 | 0 | 0.97325
2345429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:48:22 | 17.07.2022 07:37:25 | 0.8175 | 0 | 2271 | 3 | 11 | 22 | 182 | 3 | 0 | 0 | 421.0493 | 1.7722 | 3.2444 | 66.4261 | 125.2703 | 396.675 | 0 | 1014.4374
2345764 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-72 M.MAVİOĞLU GRB. 35-15-M00072_A_56370034_56370034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:28:45 | 17.07.2022 22:43:30 | 3.2458 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59482 | 0 | 56.0042 | 0 | 13.4204 | 0 | 0 | 70.0193
2345913 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/TR-5 35-26-M00774_E_65011594_65011594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:04:00 | 18.07.2022 02:16:37 | 4.2103 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5938 | 0 | 1.0417 | 0 | 7.8275 | 0 | 0 | 36.4629
2345621 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TURKCELL ÖZEL TR 35-15-L00343Ö_35-15-L00343Ö_2347149 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:38:52 | 17.07.2022 20:25:31 | 4.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5866 | 0 | 0 | 0 | 8.5866
2345733 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:49:33 | 17.07.2022 19:22:10 | 0.54361 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0 | 0 | 9.4161
2345710 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:11:17 | 17.07.2022 19:00:00 | 0.81194 | 0 | 524 | 6 | 8 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 93.212 | 103.5154 | 19.031 | 1.3329 | 36.3281 | 0 | 0.91871 | 254.3379
2345687 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-9 45-83-M00549_A_56355804_56355804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:27:23 | 17.07.2022 19:36:25 | 2.1506 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6529 | 0 | 2.8613 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 16.903
2345541 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046070 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:43:48 | 17.07.2022 20:46:40 | 8.0478 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.7957
2345902 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2826 35-02-M02826_E_56379316_56379316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:02:41 | 18.07.2022 00:55:31 | 2.8806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 142.5895 | 0 | 0 | 0 | 21.9732 | 0 | 0 | 164.5628
2345564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:24:11 | 17.07.2022 13:26:00 | 0.030278 | 0 | 809 | 5 | 98 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 5.3169 | 1.0841 | 4.1219 | 0.55059 | 4.0322 | 0.5263 | 0 | 15.632
2345856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56406943_56406943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:15:00 | 17.07.2022 22:11:26 | 0.94056 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3094 | 0 | 0.44524 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 22.5686
2345756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49233040_56393997_56393997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:18:44 | 17.07.2022 20:58:13 | 1.6581 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9782 | 0 | 0 | 0 | 0.060592 | 0 | 0 | 5.0388
2345441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138942 M07_53138942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:46:43 | 17.07.2022 10:50:44 | 3.0669 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4786 | 0 | 21.5956 | 0 | 9.0005 | 0 | 0 | 84.0746
2345896 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094__56360960_56360960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:43:01 | 18.07.2022 03:53:04 | 6.1675 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.5796 | 0 | 47.3268 | 0 | 10.0751 | 0 | 0 | 161.9814
2345942 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:53:48 | 18.07.2022 00:02:38 | 0.14722 | 0 | 690 | 16 | 196 | 8 | 199 | 0 | 0 | 0 | 37.6148 | 21.746 | 72.4402 | 9.5625 | 34.6735 | 0 | 0 | 176.037
2345673 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177_45-85-L00177_66339107 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:05:16 | 17.07.2022 21:35:04 | 4.4967 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.867 | 0 | 1.7908 | 0 | 9.211 | 0 | 0 | 38.8689
2345604 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_945530832_945530832 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:12:36 | 17.07.2022 15:41:08 | 0.47556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022247 | 0 | 0 | 0.022247
2345481 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2327777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:39:00 | 17.07.2022 10:52:54 | 1.2317 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1.547 | 0.11674 | 19.6006 | 25.3704 | 179.1264 | 36.4876 | 14.9328 | 0 | 277.1816
2345667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_C_56359221_56359221 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:59:10 | 17.07.2022 19:06:53 | 2.1286 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0 | 0 | 9.9495 | 0 | 0 | 24.9355
2345773 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2307930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:44:30 | 17.07.2022 20:32:00 | 0.79167 | 0 | 1017 | 0 | 1 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 206.0678 | 0 | 0.034912 | 20.3116 | 155.5375 | 0 | 0 | 381.9518
2345899 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_35-25-M00039_2374705 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:59:40 | 18.07.2022 00:53:32 | 2.8978 | 0 | 340 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 263.5147 | 0 | 5.9521 | 0 | 51.8197 | 0 | 0 | 321.2864
2345567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-19 35-15-L00336_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048422 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:35:01 | 17.07.2022 16:04:47 | 2.4961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4155 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0 | 9.4726
2345876 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_35-29-M00254_2350463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:21:51 | 17.07.2022 23:36:07 | 2.2378 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0178 | 0 | 72.7906 | 0 | 0 | 257.8085
2345544 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:40:27 | 17.07.2022 13:59:29 | 1.3172 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9771 | 0 | 0 | 0 | 12.993 | 0 | 0 | 24.9701
2345590 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_945595685_945595685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:37:29 | 17.07.2022 15:29:52 | 0.87306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10083
2345922 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_913789484_913789484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:40:48 | 18.07.2022 01:24:01 | 2.7203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8778
2345730 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133391 M26_53133391 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:32:46 | 17.07.2022 20:25:08 | 1.8728 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57103 | 0 | 83.7905 | 0 | 6.5916 | 0 | 0 | 90.9531
2345753 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_95000464888_95000464888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:13:59 | 17.07.2022 21:13:03 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345444 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139202 M03_53139202 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:03:20 | 17.07.2022 10:26:30 | 2.3861 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3363 | 507.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.6281
2345504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES BARAJ KONUTLARI TR 45-72-L00913_956530649_956530649 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:50:11 | 17.07.2022 11:30:25 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085503
2345836 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_953299538_953299538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:54:41 | 17.07.2022 21:32:48 | 0.63528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17329
2345398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 00:37:36 | 17.07.2022 02:57:23 | 2.3297 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 788.7798 | 0 | 0 | 0 | 69.149 | 0 | 0 | 857.9288
2345650 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M03_61287298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:25:51 | 17.07.2022 17:04:17 | 0.64056 | 0 | 219 | 0 | 2 | 0 | 330 | 0 | 19 | 0 | 43.6545 | 0 | 0.13863 | 0 | 156.1949 | 0 | 100.5389 | 300.5269
2345713 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_35-29-M00359_2349378 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:19:01 | 17.07.2022 19:48:03 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7218 | 0 | 56.8455 | 0 | 21.0863 | 0 | 0 | 83.6536
2345819 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:26:24 | 18.07.2022 01:44:34 | 5.3028 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2927 | 0 | 0.21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5119
2345813 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | MEHMET DEMİRCİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099262 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:20:16 | 18.07.2022 01:42:03 | 5.3631 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7634 | 0 | 23.9706 | 0 | 0 | 139.734
2345421 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_35-29-M00361_2371931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:01:45 | 17.07.2022 06:36:36 | 0.58083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7294 | 0 | 5.1668 | 0 | 0 | 39.8962
2345770 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | GÜMELE TR-1 45-74-M00247_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110178 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:40:36 | 17.07.2022 21:44:49 | 2.0703 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12.2993 | 0 | 1.3481 | 0 | 0.20374 | 0 | 0 | 13.8512
2345639 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1298 35-03-M01298_A_56363308_56363308 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:20:29 | 17.07.2022 17:20:34 | 1.0014 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.443 | 0 | 0 | 0 | 4.7784 | 0 | 0 | 39.2214
2345802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1657 35-02-K01657_B_56382072_56382072 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:06:08 | 17.07.2022 21:51:13 | 1.7514 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.3092 | 0 | 0 | 0 | 21.4967 | 0 | 0 | 112.8058
2345739 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_48123984_56402086_56402086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:04:44 | 18.07.2022 00:14:14 | 5.1583 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 279.59 | 0 | 0 | 0 | 66.5704 | 0 | 0 | 346.1603
2345656 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:35:37 | 17.07.2022 21:36:12 | 5.0097 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 28.7884 | 52.422 | 995.3595 | 951.5073 | 166.1644 | 299.6179 | 0 | 0 | 2493.8594
2345407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-4 M15_2312328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 02:46:21 | 17.07.2022 03:34:00 | 0.79417 | 0 | 2208 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 667.367 | 0 | 0.9185 | 0 | 129.0161 | 0 | 0 | 797.3016
2345785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_A_56353026_56353026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:56:59 | 17.07.2022 22:35:19 | 2.6389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9941 | 0 | 0 | 0 | 12.2837 | 0 | 0 | 38.2778
2345493 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBURUN TR-1 35-29-L00325_950331985_950331985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:23:15 | 17.07.2022 16:07:00 | 5.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0534 | 0 | 0 | 10.0534
2345722 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_C_56384120_56384120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:27:42 | 17.07.2022 19:37:02 | 1.1556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5276
2345487 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_45-77-L00187_2374988 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:02:28 | 17.07.2022 10:14:56 | 0.20778 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9643 | 0 | 0.018888 | 0 | 0.074772 | 0 | 0 | 3.058
2345410 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4806 35-01-K04806_35-01-K04806_2367571 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 03:18:39 | 17.07.2022 03:29:30 | 0.18083 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 8.3113
2345653 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/15 35-28-M00965_953385087_953385087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:30:58 | 17.07.2022 17:54:15 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2345822 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TAŞÇILAR K05_2315346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:28:43 | 17.07.2022 21:14:39 | 0.76556 | 0 | 466 | 0 | 0 | 4 | 1958 | 0 | 4 | 0 | 72.5934 | 0 | 0 | 87.0607 | 892.8011 | 0 | 23.2974 | 1075.7526
2345573 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_C_60983818_60983818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:48:51 | 17.07.2022 14:27:11 | 0.63889 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0467 | 0 | 0 | 0 | 5.3796 | 0 | 0 | 32.4264
2345716 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642274_956642274 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:13:24 | 17.07.2022 19:47:02 | 1.5606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30154
2345467 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:08:46 | 17.07.2022 17:19:45 | 8.1831 | 0 | 613 | 1 | 8 | 2 | 58 | 1 | 0 | 0 | 527.4651 | 35.4834 | 10.3247 | 26.7578 | 104.1719 | 58.1244 | 0 | 762.3273
2345430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-7 35-15-M00007_TR-129 M01_67552428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:05:31 | 17.07.2022 07:20:00 | 0.24139 | 0 | 3751 | 0 | 0 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 148.4389 | 0 | 0 | 8.1316 | 53.1684 | 0 | 0 | 209.7388
2345865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_A_56380399_56380399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:15:27 | 17.07.2022 22:24:12 | 1.1458 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5123 | 0 | 0 | 0 | 0.41744 | 0 | 0 | 11.9298
2345473 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2314104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:19:37 | 17.07.2022 09:51:53 | 0.53778 | 1 | 1399 | 4 | 39 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0.033374 | 217.0926 | 6.0574 | 47.6369 | 8.6213 | 52.7913 | 0 | 0 | 332.2329
2345424 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:32:21 | 17.07.2022 06:42:39 | 0.1718 | 1 | 384 | 1 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.054339 | 13.0883 | 1.3832 | 0.02056 | 3.3491 | 4.9531 | 0 | 0 | 22.8486
2345613 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_45-72-L00170_2374629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:17:19 | 17.07.2022 17:50:51 | 2.5589 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2253 | 0 | 28.4082 | 0 | 18.6054 | 0 | 0 | 61.2389
2345759 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_7582236_56358485_56358485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:26:40 | 17.07.2022 20:44:11 | 1.2919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3822 | 0 | 19.7471 | 0 | 0 | 29.1294
2345782 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/19 (BATI SK) 45-71-M00468_DAĞITIM TRAFOSU M01_72108124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:43:20 | 17.07.2022 20:32:26 | 0.81833 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.061 | 0 | 0 | 0 | 21.3154 | 0 | 0 | 83.3764
2345805 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:20:10 | 17.07.2022 21:06:00 | 0.76389 | 0 | 899 | 35 | 64 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 154.1607 | 113.4973 | 141.0193 | 9.9414 | 30.948 | 0 | 0 | 449.5668
2345550 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:03:05 | 17.07.2022 13:15:47 | 0.21167 | 2 | 237 | 67 | 107 | 26 | 32 | 2 | 0 | 0.086762 | 6.3483 | 97.0582 | 25.5427 | 16.4812 | 7.989 | 0.41925 | 0 | 153.9254
2345845 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_10766604_56373899_56373899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:59:34 | 18.07.2022 01:11:50 | 4.2044 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2988 | 0 | 27.7187 | 0 | 16.4989 | 0 | 0 | 52.5163
2345799 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_B_56387597_56387597 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:09:03 | 17.07.2022 20:45:19 | 0.60444 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.7829 | 0 | 0 | 0 | 4.8944 | 0 | 0 | 21.6773
2345404 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051290 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 02:13:46 | 17.07.2022 04:15:09 | 2.0231 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.2839 | 0 | 4.3073 | 0 | 22.9799 | 0 | 0 | 85.5711
2345742 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3757 35-02-K03757_R_56362312_56362312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:00:35 | 17.07.2022 23:01:12 | 4.0103 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 190.7042 | 0 | 0 | 0 | 44.472 | 0 | 0 | 235.1762
2345450 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:09:04 | 17.07.2022 09:23:52 | 1.2467 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 15.0332 | 11.8751 | 472.6541 | 386.5 | 71.1734 | 27.1296 | 0 | 0 | 984.3654
2345888 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:53:10 | 17.07.2022 22:00:12 | 0.11722 | 1 | 256 | 23 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0.045165 | 8.3678 | 39.0626 | 9.1337 | 3.4648 | 0.18916 | 1.6188 | 0 | 61.882
2345862 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_12131123_56360256_56360256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:06:29 | 17.07.2022 21:49:17 | 0.71333 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 0 | 1.8178 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 6.3618
2345699 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-192 35-01-K00192_C C2_5868254 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:50:34 | 17.07.2022 22:01:55 | 4.1892 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.7644 | 0 | 0 | 0 | 29.5311 | 0 | 0 | 130.2956
2345676 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:24:13 | 17.07.2022 21:46:00 | 4.3631 | 0 | 253 | 0 | 23 | 9 | 62 | 2 | 2 | 0 | 339.4545 | 0 | 66.8799 | 426.9626 | 253.5879 | 226.0243 | 33.1805 | 1346.0896
2345533 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:01:20 | 17.07.2022 13:56:29 | 1.9192 | 0 | 908 | 2 | 318 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 396.4664 | 1.4097 | 346.5851 | 25.8975 | 116.8142 | 0 | 0.046152 | 887.219
2345513 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140750 M03_53140750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:12:39 | 17.07.2022 13:15:42 | 2.0508 | 0 | 0 | 7 | 34 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1868 | 108.2365 | 17.998 | 23.0081 | 0 | 0 | 162.4295
2345570 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_ÇUKURALTI M-23 KÖK M04_72113751 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:41:21 | 17.07.2022 14:15:58 | 0.57694 | 0 | 1483 | 0 | 6 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 214.4222 | 0 | 0.5311 | 2.2065 | 137.1358 | 0 | 0 | 354.2957
2345576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-367 35-02-M00367_C_56368916_56368916 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:48:00 | 17.07.2022 16:11:25 | 2.3903 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.0018 | 0 | 0 | 0 | 33.0728 | 0 | 0 | 68.0747
2345868 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3501 35-01-K03501_910921434_910921434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:06:52 | 17.07.2022 22:18:14 | 1.1894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88548
2345719 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_45-83-L00353_2354510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:22:39 | 17.07.2022 23:53:05 | 5.5072 | 0 | 235 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 291.7268 | 0 | 11.9097 | 0 | 113.7242 | 0 | 0 | 417.3607
2345831 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DM-5/41 KÖK 35-26-M00554_NAMET KÖK M02_65933900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:37:16 | 17.07.2022 22:08:34 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5078 | 1.2897 | 2272.366 | 0 | 2639.1635
2345894 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_A_65509791_65509791 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:59:02 | 17.07.2022 22:35:26 | 0.60667 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2751 | 0 | 0.045162 | 0 | 1.5596 | 0 | 0 | 13.8799
2345539 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:33:05 | 17.07.2022 13:22:26 | 0.8225 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.8527 | 43.5474 | 7.8769 | 7.0013 | 10.5823 | 0 | 0 | 102.8606
2345702 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66324821 L07_66324821 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:58:09 | 17.07.2022 22:16:58 | 4.3136 | 0 | 377 | 4 | 109 | 4 | 101 | 0 | 1 | 0 | 430.9548 | 42.5544 | 1132.429 | 26.6003 | 646.174 | 0 | 132.8503 | 2411.5628
2345453 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:07:01 | 17.07.2022 08:56:42 | 0.82806 | 6 | 308 | 26 | 71 | 11 | 53 | 0 | 0 | 7.9364 | 65.3653 | 154.6144 | 183.1181 | 15.5769 | 23.167 | 0 | 0 | 449.778
2345748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 45-72-L00301_B_56392158_56392158 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:04:26 | 17.07.2022 22:15:45 | 3.1886 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.56043 | 0 | 3.5483 | 0 | 0.81832 | 0 | 0 | 4.927
2345499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373430_72373430 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:31:06 | 17.07.2022 12:03:50 | 1.5456 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.0566 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 83.8149
2345599 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_6412692_56358242_56358242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:02:30 | 17.07.2022 17:41:42 | 2.6533 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5325 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0735
2345416 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373430_72373430 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2022 04:06:48 | 17.07.2022 05:46:22 | 1.6594 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.9485 | 0 | 0 | 0 | 1.7723 | 0 | 0 | 76.7208
2345536 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-4 35-31-L00147_956583523_956583523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:04:22 | 17.07.2022 18:41:15 | 6.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86686
2345459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:30:05 | 17.07.2022 09:49:17 | 1.32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4054 | 0 | 25.8412
2345436 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_C_56360412_56360412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:45:59 | 17.07.2022 09:08:52 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7291
2345559 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049414 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:18:45 | 17.07.2022 13:34:33 | 0.26333 | 0 | 55 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 44.4654 | 0 | 8.0945 | 0 | 0 | 55.1261
2345728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:33:10 | 17.07.2022 19:15:20 | 0.70278 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 275.6074 | 0 | 0 | 0 | 84.2658 | 3.3035 | 0 | 363.1768
2345871 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047__60982680_60982680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:10:02 | 18.07.2022 03:55:59 | 6.7658 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.6061 | 0 | 0 | 0 | 0.053015 | 0 | 0 | 67.6591
2345479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450630_950450630 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:40:16 | 17.07.2022 10:44:30 | 1.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030083
2345914 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638__56359839_56359839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:19:03 | 18.07.2022 05:21:45 | 7.045 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3106
2345665 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_955254423_955254423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:57:31 | 17.07.2022 20:35:03 | 3.6256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5899
2345771 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET TÜRK TR 35-27-M00510_35-27-M00510_2367006 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:44:08 | 17.07.2022 20:50:01 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2684 | 0 | 0.45075 | 0 | 0 | 3.7192
2345765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_KAZANLI KÖYÜ L05_66954515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:32:23 | 18.07.2022 00:31:15 | 4.9811 | 0 | 163 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 218.9702 | 0 | 118.334 | 0 | 61.0744 | 0 | 0 | 398.3785
2345622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_B_56383405_56383405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:35:22 | 17.07.2022 22:28:13 | 6.8808 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.0117 | 0 | 0 | 0 | 164.0466 | 0 | 0 | 274.0583
2345522 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:37:22 | 17.07.2022 12:26:42 | 0.82222 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.4647 | 3.6082 | 159.964 | 20.5904 | 16.16 | 5.1641 | 0 | 0 | 205.9514
2345828 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-11 35-26-M00011_11827724_56358729_56358729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:25:48 | 17.07.2022 23:48:44 | 3.3822 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.1144 | 0 | 0 | 0 | 19.5137 | 0 | 0 | 41.6281
2345496 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:25:31 | 17.07.2022 11:29:03 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.319 | 0 | 3.8506 | 0 | 0 | 13.1697
2345519 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2337260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:29:00 | 17.07.2022 13:14:24 | 1.7567 | 0 | 516 | 2 | 205 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 182.5135 | 45.5939 | 1627.2142 | 19.2456 | 344.0377 | 0 | 0 | 2218.6048
2345851 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-126 35-26-M00126_6186745_56358733_56358733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:08:16 | 18.07.2022 00:29:53 | 3.3603 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229.2364 | 0 | 0 | 0 | 25.579 | 0 | 0 | 254.8154
2345874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-4 45-73-M01203_A_81361706_81361706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:28:29 | 17.07.2022 21:59:53 | 0.52333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9853
2345688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_A_56396093_56396093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:24:33 | 17.07.2022 18:51:22 | 1.4469 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.3395 | 0 | 0 | 0 | 54.197 | 0 | 0 | 67.5365
2345705 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_6114507_56359812_56359812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:01:36 | 17.07.2022 20:25:11 | 2.3931 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8034 | 0 | 39.4075 | 0 | 16.3859 | 0 | 0 | 61.5968
2345751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-2 L20_42295558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:14:09 | 17.07.2022 20:31:32 | 1.2897 | 0 | 9711 | 0 | 2 | 5 | 1620 | 3 | 6 | 0 | 3039.0101 | 0 | 0.60405 | 74.6522 | 1376.6053 | 25.9072 | 56.2308 | 4573.0097
2345834 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:49:46 | 17.07.2022 22:31:23 | 1.6936 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7272 | 0 | 38.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7149
2345456 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_ULUCAK DM-2 M02_72175600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:32:19 | 17.07.2022 09:35:35 | 1.0544 | 3 | 1536 | 8 | 32 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1.9629 | 308.2063 | 4.2836 | 22.7014 | 0 | 45.9855 | 57.6805 | 0 | 440.8203
2345891 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663__72373880_72373880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:50:24 | 17.07.2022 22:59:02 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0 | 4.2726 | 0 | 0.53421 | 0 | 0 | 4.9211
2345931 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_A_56391448_56391448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:08:50 | 18.07.2022 00:58:47 | 1.8325 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6001 | 0 | 0.38086 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 4.0016
2345433 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_45-75-M00289_2358250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:13:54 | 17.07.2022 10:10:29 | 2.9431 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4606 | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8339
2345668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_DAĞITIM TRAFOSU - GÜNEY DM L04_72158526 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:01:11 | 17.07.2022 17:56:00 | 0.91361 | 13 | 652 | 37 | 82 | 13 | 106 | 1 | 1 | 3.7201 | 83.8257 | 52.5985 | 64.8827 | 37.2834 | 45.9536 | 11.1315 | 31.9134 | 331.3089
2345917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:03:29 | 17.07.2022 22:34:00 | 0.50861 | 0 | 899 | 35 | 64 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 102.8112 | 69.3761 | 85.9197 | 6.0486 | 16.9799 | 0 | 0 | 281.1354
2345562 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞEHİR TR-3 35-31-L00113_956585209_956585209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:21:14 | 17.07.2022 20:40:42 | 7.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1477 | 0 | 0 | 12.1477
2345811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-3 45-72-M00258_956482831_956482831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:15:22 | 17.07.2022 21:18:58 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054583
2345619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_45-72-M00634_2352991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:24:33 | 17.07.2022 18:28:54 | 3.0725 | 0 | 59 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0192 | 0 | 26.5608 | 0 | 11.0601 | 0 | 0 | 66.6402
2345768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-76 FETHİ KUŞÇU GRB. 35-15-M00076_35-15-M00076_2365991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:40:22 | 17.07.2022 22:10:02 | 2.4944 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7855 | 0 | 171.5984 | 0 | 3.7707 | 0 | 0 | 189.1546
2346610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_950363602_950363602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:11:33 | 19.07.2022 02:09:23 | 6.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346633 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ TR-1 PEHLİVANLAR 45-81-M00039_A_56402589_56402589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:32:46 | 18.07.2022 20:42:35 | 1.1636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945
2346255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_910978115_910978115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:03:42 | 18.07.2022 13:10:10 | 1.1078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98632
2346295 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_35-32-L00003_2348864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:17:36 | 18.07.2022 14:38:19 | 1.3453 | 0 | 89 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.0865 | 0 | 38.5987 | 0 | 36.1961 | 0 | 0 | 99.8813
2346627 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_910164363_910164363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:18:42 | 18.07.2022 20:44:59 | 1.4381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1219
2346487 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_B_77618066_77618066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:12:19 | 18.07.2022 18:15:27 | 1.0522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 2.1696 | 0 | 0 | 4.3568
2345986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:42:46 | 18.07.2022 06:12:50 | 0.50111 | 23 | 3883 | 282 | 1192 | 56 | 320 | 4 | 0 | 4.4537 | 295.3128 | 583.9399 | 1528.9315 | 75.742 | 88.345 | 73.2205 | 0 | 2649.9455
2346819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-137 35-26-M00137_35-26-M00137_2363830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:49:25 | 19.07.2022 04:58:08 | 5.1453 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95969 | 0 | 108.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0499
2346733 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BALKAYASI TR-1 45-73-M00883_B_56403329_56403329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:58:53 | 18.07.2022 22:38:11 | 1.655 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4915
2346046 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-24 (TR-95) 35-26-M00095_D D01b_66387648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:16:31 | 18.07.2022 09:52:18 | 1.5964 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4269 | 0 | 0 | 0 | 8.5348 | 0 | 0 | 37.9618
2346673 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-27 GÜVEN YAPI 35-26-M00027__56359775_56359775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:52 | 18.07.2022 21:14:42 | 0.86389 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3959 | 0 | 0 | 0 | 2.1581 | 0 | 0 | 14.554
2346773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:10:04 | 18.07.2022 23:20:49 | 1.1792 | 0 | 385 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 140.9681 | 0 | 4.2916 | 9.5264 | 12.5627 | 0 | 0 | 167.3488
2346192 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_945643841_945643841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:36:25 | 18.07.2022 13:16:41 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0 | 2.1867
2346092 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_YENİKÖY L26_2305903 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:58:41 | 18.07.2022 10:51:45 | 1.8844 | 0 | 93 | 35 | 141 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21.4746 | 195.5234 | 666.7297 | 40.8392 | 38.3768 | 344.4794 | 0 | 1307.4232
2346086 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-2/6 ESKİ DM-10 M01_2048795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:01:03 | 18.07.2022 09:54:49 | 0.89611 | 0 | 2147 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 420.1125 | 0 | 0 | 60.1987 | 183.9841 | 0 | 0 | 664.2953
2346481 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-1 45-80-M00172_45-80-M00172_2352723 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:12:02 | 18.07.2022 18:49:42 | 1.6278 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.071 | 0 | 13.9986 | 0 | 5.7317 | 0 | 0 | 45.8014
2346006 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-480 35-03-K00480_C_56359532_56359532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:00:54 | 18.07.2022 09:23:53 | 2.3831 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.1623 | 0 | 0 | 0 | 11.5832 | 0 | 0 | 60.7455
2345983 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:28:00 | 18.07.2022 05:44:53 | 0.28153 | 0 | 7 | 44 | 72 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.29264 | 40.8682 | 67.5865 | 45.109 | 11.5943 | 103.0008 | 0 | 268.4515
2346026 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_7582236_56358485_56358485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:41:51 | 18.07.2022 09:51:21 | 2.1583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4222 | 0 | 35.8637 | 0 | 0 | 50.2859
2346690 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_35-26-L00137_42450215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:40:45 | 18.07.2022 21:29:02 | 0.80472 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 124.4036 | 0 | 0 | 0 | 20.5088 | 0 | 0 | 144.9124
2346524 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3102 35-04-K03102_E E1B_5837552 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:49:12 | 18.07.2022 20:31:14 | 2.7006 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.6424 | 0 | 0 | 0 | 22.3394 | 0 | 0 | 117.9817
2346547 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-26/1 45-82-M00118_945522575_945522575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:48:58 | 18.07.2022 19:03:23 | 1.2403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1174
2346816 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_42914826_56362431_56362431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:05:35 | 19.07.2022 01:04:39 | 1.9844 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5571 | 0 | 0 | 0 | 8.7145 | 0 | 0 | 31.2716
2346716 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DEMİRTAŞ M05_72352816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:11:04 | 18.07.2022 21:56:54 | 0.76389 | 1 | 1260 | 14 | 199 | 14 | 147 | 9 | 0 | 0.60166 | 192.9993 | 124.592 | 451.2898 | 113.7635 | 86.1184 | 885.3358 | 0 | 1854.7004
2346461 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:57:10 | 18.07.2022 23:22:13 | 6.4175 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6415 | 0 | 1.095 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 17.7626
2345963 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_A_56354070_56354070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:56:13 | 18.07.2022 02:22:06 | 1.4314 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.465 | 0 | 0 | 0 | 0.25467 | 0 | 0 | 9.7197
2346404 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_A _5934149 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:42:17 | 18.07.2022 17:52:39 | 2.1728 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 90.5005 | 0 | 0 | 0 | 32.0478 | 0 | 0 | 122.5483
2346653 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_C_56405965_56405965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:58:46 | 18.07.2022 21:45:12 | 1.7739 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4747 | 0 | 4.7892 | 0 | 4.1304 | 0 | 0 | 14.3944
2346444 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_TRAFO-A L05_2095869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:35:29 | 18.07.2022 17:18:57 | 0.72444 | 1 | 5015 | 675 | 764 | 89 | 897 | 13 | 9 | 0.47737 | 618.1432 | 737.5116 | 267.0141 | 166.2676 | 312.355 | 615.3139 | 516.5457 | 3233.6285
2346799 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_6719906_56369710_56369710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:57:09 | 19.07.2022 02:55:02 | 3.9647 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 160.1689 | 0 | 12.7346 | 0 | 41.5879 | 0 | 0 | 214.4915
2346252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361453_56387741_56387741 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:59:57 | 18.07.2022 14:06:56 | 2.1164 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.342 | 0 | 0 | 0 | 11.1916 | 0 | 0 | 123.5335
2346590 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-977 35-03-M00977_912546210_912546210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:00:32 | 18.07.2022 20:04:06 | 1.0594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8219 | 0 | 0 | 0 | 20.0201 | 0 | 0 | 23.842
2346421 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-128 35-19-L00128_8422749_56392457_56392457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:03:32 | 18.07.2022 17:03:49 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77067 | 0 | 7.6879 | 0 | 0 | 8.4586
2346584 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_B_56385956_56385956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:47:37 | 18.07.2022 19:52:34 | 1.0825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1237 | 0 | 0 | 0 | 1.6699 | 0 | 0 | 6.7935
2346043 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146407_955146407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:02:02 | 18.07.2022 10:31:56 | 2.4983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848
2346335 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-4 TEKELİLER 45-79-M00135_A_56385932_56385932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:08:24 | 18.07.2022 17:50:47 | 3.7064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6839
2346089 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373429_72373429 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:00:04 | 18.07.2022 10:37:24 | 1.6222 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 123.9577 | 0 | 0 | 0 | 87.6062 | 0 | 0 | 211.5639
2346029 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:44:53 | 18.07.2022 11:16:35 | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4796
2346693 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVERCİNLİK TR-1 45-77-L00334_945499160_945499160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:44:11 | 18.07.2022 23:24:01 | 2.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646
2346338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:09:05 | 18.07.2022 19:37:18 | 5.4703 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 27.7201 | 62.1474 | 1139.0913 | 997.4369 | 234.2358 | 438.0951 | 0 | 0 | 2898.7266
2346315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:00:00 | 18.07.2022 15:39:45 | 1.6625 | 1 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 2 | 46.7957 | 841.2788 | 0 | 4.4377 | 0 | 403.2166 | 0 | 15.6027 | 1311.3315
2346713 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_910349312_910349312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:59:50 | 19.07.2022 00:59:06 | 3.9878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9499
2346003 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_B_73431603_73431603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:52:46 | 18.07.2022 08:55:43 | 2.0492 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8564 | 0 | 0.60734 | 0 | 7.6487 | 0 | 0 | 31.1124
2346272 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_A_60982468_60982468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:42:38 | 18.07.2022 13:19:31 | 0.61472 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.361 | 0 | 0 | 0 | 3.2204 | 0 | 0 | 11.5814
2346023 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4386 35-01-K04386_B_56364750_56364750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:33:14 | 18.07.2022 12:05:08 | 4.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9255 | 0 | 0 | 41.9255
2346793 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_A_56386949_56386949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:52:19 | 19.07.2022 00:44:37 | 1.8717 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5868
2346650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_B_56396090_56396090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:57:41 | 18.07.2022 20:46:31 | 0.81389 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8572 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 14.3081
2346464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-8 45-72-L00285_C_79409960_79409960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:54:21 | 18.07.2022 19:37:21 | 2.7167 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21612 | 0 | 2.8649 | 0 | 1.3238 | 0 | 0 | 4.4048
2346358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:42:36 | 18.07.2022 18:10:49 | 3.4703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7815 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 | 0 | 0 | 8.9296
2346109 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3364 35-09-K03364_913332651_913332651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:26:01 | 18.07.2022 10:31:42 | 1.0947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0573
2346607 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_A_56385123_56385123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:16:28 | 18.07.2022 19:58:54 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5734 | 0 | 66.6364 | 84.2098
2346756 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_C_56377268_56377268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:49:38 | 19.07.2022 00:19:08 | 2.4917 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.732 | 0 | 0 | 0 | 12.8677 | 0 | 0 | 93.5996
2346258 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_956664808_956664808 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:04:31 | 18.07.2022 12:45:18 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88367
2345966 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:18:00 | 18.07.2022 02:06:59 | 0.81639 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.2367 | 69.9181 | 23.4227 | 10.942 | 78.9759 | 0 | 225.4954
2345969 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_911281528_911281528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:22:06 | 18.07.2022 02:26:55 | 1.0803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40239 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.5111
2346493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1116 35-04-K01116_912538317_912538317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:15:11 | 18.07.2022 18:58:44 | 1.7258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6109 | 0 | 0 | 0 | 0.094543 | 0 | 0 | 7.7054
2346324 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-31-L00315_956571418_956571418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:01:20 | 18.07.2022 19:27:08 | 5.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66559
2345952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:07:50 | 18.07.2022 00:26:00 | 0.30278 | 0 | 2957 | 1 | 2 | 9 | 137 | 1 | 2 | 0 | 261.9498 | 0.67693 | 0.0060417 | 42.0999 | 35.2584 | 7.5388 | 0.042692 | 347.5726
2346430 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72410893_72410893 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:09:02 | 18.07.2022 18:57:13 | 2.8031 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.7393 | 0 | 0 | 0 | 102.3814 | 0 | 0 | 220.1207
2345992 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BETON KÖK 35-26-M00539_KAP KÖK M02_65932850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:58:53 | 18.07.2022 10:36:31 | 4.6272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 248.9053 | 0 | 0 | 0 | 2613.3185 | 0 | 2862.2238
2346573 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141__72373887_72373887 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:27:39 | 18.07.2022 21:41:38 | 3.2331 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.4584 | 0 | 0 | 0 | 16.7349 | 0 | 0 | 132.1933
2346596 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53140076 M04_53140076 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:16:55 | 18.07.2022 20:13:53 | 1.9494 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2667 | 0 | 24.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5037
2346765 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:08:48 | 18.07.2022 23:32:53 | 1.4014 | 1 | 139 | 21 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.035295 | 34.795 | 321.3415 | 46.4833 | 49.6723 | 6.6369 | 0 | 0 | 458.9643
2346367 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:53:10 | 18.07.2022 15:43:56 | 0.84611 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.45113 | 4.5318 | 168.8757 | 19.2672 | 23.4963 | 7.7671 | 0 | 0 | 224.3892
2346616 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-128(TM-2/128) L11_2055214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:25:00 | 18.07.2022 19:40:38 | 0.26056 | 0 | 2100 | 9 | 26 | 33 | 200 | 0 | 1 | 0 | 132.7152 | 5.5872 | 5.8392 | 49.4365 | 79.3745 | 0 | 1.1524 | 274.1049
2346510 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177__72374745_72374745 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:28:54 | 18.07.2022 20:02:58 | 2.5678 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8643 | 0 | 0 | 0 | 0.037647 | 0 | 0 | 6.9019
2346012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:14:51 | 18.07.2022 07:16:51 | 0.033349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50135 | 0 | 0.27466 | 0.77601
2345975 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135228 M03_53135228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:34:50 | 18.07.2022 05:22:59 | 2.8025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.548 | 0 | 10.1637 | 0 | 0 | 0 | 82.7117
2346745 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53134475 M06_53134475 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:28:36 | 18.07.2022 23:33:55 | 2.0886 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.6465 | 0 | 8.2058 | 0 | 0.87267 | 0 | 0 | 68.7249
2346702 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-5 35-26-L00172__81569925_81569925 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:56:20 | 18.07.2022 22:05:42 | 1.1561 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 3.0648 | 0 | 17.9401 | 0 | 0 | 22.7382
2346467 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:59:39 | 18.07.2022 21:02:49 | 4.0528 | 0 | 174 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 95.7311 | 0 | 0 | 46.2953 | 96.0166 | 1285.9121 | 0 | 1523.9552
2346682 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_910012417_910012417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:38:28 | 18.07.2022 21:55:31 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8922 | 10.8922
2346659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_A_56392267_56392267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:06:38 | 18.07.2022 20:46:26 | 0.66333 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2241 | 0 | 1.643 | 0 | 1.4039 | 0 | 0 | 4.271
2345995 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:28:00 | 18.07.2022 08:55:16 | 2.4544 | 2 | 117 | 6 | 22 | 8 | 21 | 5 | 1 | 1.9624 | 59.6341 | 108.9516 | 21.8243 | 661.064 | 70.6497 | 1955.1242 | 6.2582 | 2885.4686
2345972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:58:00 | 18.07.2022 02:57:23 | 0.98972 | 3 | 945 | 102 | 323 | 14 | 114 | 1 | 0 | 0.27116 | 123.2341 | 196.2323 | 166.0694 | 44.8337 | 46.5475 | 1.5625 | 0 | 578.7507
2346181 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM EMBELLİ TR-1 45-73-M00271_A_56390443_56390443 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:23:12 | 18.07.2022 13:10:02 | 2.7806 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8705
2345949 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_B_56384721_56384721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:05:56 | 18.07.2022 01:04:59 | 0.98417 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14295 | 0 | 46.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5402
2346782 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_D_56404147_56404147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:18:04 | 18.07.2022 23:08:25 | 0.83917 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4711 | 0 | 0.92109 | 0 | 1.4495 | 0 | 0 | 2.8417
2346676 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:19:18 | 18.07.2022 21:04:27 | 0.7525 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.5816 | 0 | 0 | 0 | 8.2316 | 0 | 0 | 18.8132
2346427 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L012_85268690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 16:00:59 | 18.07.2022 16:35:57 | 0.58278 | 1 | 324 | 37 | 188 | 6 | 94 | 0 | 0 | 1.0275 | 68.449 | 638.714 | 480.6374 | 6.3884 | 194.6272 | 0 | 0 | 1389.8436
2346390 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:21:45 | 18.07.2022 18:39:37 | 3.2978 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0.012552 | 0 | 7.6592 | 0 | 0 | 11.3995
2346530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953243883_953243883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:54:14 | 18.07.2022 19:23:23 | 1.4858 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3788 | 0 | 0 | 0 | 5.4831 | 0 | 0 | 8.8618
2346287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1624 35-02-M01624_915124832_915124832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:59:02 | 18.07.2022 14:47:23 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6231 | 0 | 0 | 15.6231
2345989 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:00:00 | 18.07.2022 06:09:00 | 0.15 | 9 | 3233 | 16 | 453 | 31 | 430 | 1 | 3 | 12.6992 | 122.7395 | 5.442 | 52.0579 | 15.7286 | 38.3036 | 9.1864 | 0.14146 | 256.2985
2346576 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_8951141_56405740_56405740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:41:51 | 18.07.2022 21:40:41 | 2.9806 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0 | 8.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6684
2346599 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-15-M00129_950359378_950359378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:01:16 | 18.07.2022 20:44:47 | 1.7253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6435
2346785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_A_56366200_56366200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:03:35 | 19.07.2022 03:04:02 | 5.0075 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 186.7257 | 0 | 0 | 0 | 52.9323 | 0 | 0 | 239.658
2346719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_950389085_950389085 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:07:39 | 19.07.2022 02:14:23 | 5.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346742 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3685 35-04-K03685_99904853_99904853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:09:23 | 18.07.2022 22:42:32 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083
2346593 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_6870234_56374943_56374943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:58:12 | 18.07.2022 21:39:32 | 2.6889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.3804 | 0 | 0 | 0 | 1.6631 | 0 | 0 | 30.0435
2346450 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_A_56394321_56394321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:37:49 | 18.07.2022 22:24:52 | 5.7842 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1939 | 0 | 10.5921 | 0 | 0.016623 | 0 | 0 | 57.8027
2346699 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956667512_956667512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:53:41 | 18.07.2022 23:47:48 | 2.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706
2346307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_H_56382761_56382761 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:30:43 | 18.07.2022 23:00:46 | 9.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6185 | 0 | 1225.7685 | 1231.3871
2346072 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_D_56355053_56355053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:42:22 | 18.07.2022 10:57:27 | 2.2514 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.7483 | 0 | 0 | 0 | 8.4515 | 0 | 0 | 80.1998
2346364 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 M07_2049989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:00:09 | 18.07.2022 15:00:17 | 0.0022222 | 0 | 5787 | 8 | 544 | 23 | 1311 | 9 | 2 | 0 | 2.5194 | 0.091586 | 2.4387 | 0.55452 | 3.3052 | 2.0144 | 0.017439 | 10.9412
2346115 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | YAĞMURLU TARIMSAL SULAMA TR-3 45-76-L00160_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:31:07 | 18.07.2022 11:33:37 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0112
2346264 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:25:13 | 18.07.2022 12:29:31 | 0.071667 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3.5181 | 1.3667 | 0.18804 | 0.38077 | 1.5389 | 33.9243 | 0 | 40.9168
2346184 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L012_85268690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:31:30 | 18.07.2022 10:44:12 | 0.21167 | 1 | 324 | 37 | 188 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0.35628 | 23.4979 | 223.3109 | 179.0891 | 2.2071 | 64.9724 | 0 | 0 | 493.4337
2346585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_C c1_5955253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:57:03 | 18.07.2022 22:13:25 | 3.2728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1709 | 0 | 0 | 0 | 14.7383 | 0 | 0 | 47.9091
2346253 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_A_56353840_56353840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:02:23 | 18.07.2022 14:27:53 | 2.425 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0.9541 | 0 | 3.5485 | 0 | 0 | 5.6448
2346393 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_B_56396581_56396581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:23:46 | 18.07.2022 17:00:54 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0966 | 0 | 4.02 | 0 | 0 | 10.1166
2345998 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-1 35-16-M00071_35-16-M00071_72293382 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:36:47 | 18.07.2022 08:05:44 | 1.4825 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8513 | 0 | 0.4289 | 0 | 5.5472 | 0 | 0 | 18.8274
2346084 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_KULA K07_2308109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:01:00 | 18.07.2022 18:28:10 | 9.4528 | 0 | 5561 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 17744.1321 | 0 | 0 | 0 | 8531.8978 | 0 | 0 | 26276.0298
2346771 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_95000462263_95000462263 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:11:56 | 18.07.2022 23:38:22 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459423_950459423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:33:08 | 19.07.2022 04:35:11 | 8.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
2346439 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_A_56356828_56356828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:18:05 | 18.07.2022 17:01:12 | 0.71861 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3339
2346038 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:18:27 | 18.07.2022 08:37:53 | 0.32389 | 0 | 684 | 0 | 102 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 29.5786 | 0 | 18.6215 | 1.2833 | 17.1283 | 0 | 0 | 66.6116
2346044 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_B_56401601_56401601 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:23:53 | 18.07.2022 11:20:32 | 2.9442 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 16.1124 | 0 | 6.3067 | 0 | 0 | 23.5958
2346725 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375407_950375407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:12:53 | 19.07.2022 03:50:14 | 6.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8977
2346336 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-31-L00377_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:19:21 | 18.07.2022 15:26:21 | 1.1167 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.7178 | 0 | 12.6602 | 0 | 42.1538 | 0 | 0 | 74.5318
2346579 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUYGU VİLDAN SİTESİ 35-18-L00520_950444145_950444145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:37:00 | 18.07.2022 20:19:23 | 1.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346433 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:20:00 | 18.07.2022 16:29:32 | 0.15889 | 0 | 1 | 12 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.046052 | 31.1003 | 18.0518 | 7.9599 | 5.7864 | 0 | 0 | 62.9445
2346290 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_6451057_56376666_56376666 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:03:39 | 18.07.2022 19:20:03 | 6.2733 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.6785 | 0 | 0 | 0 | 19.8397 | 0 | 0 | 61.5181
2346124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_HatBaşıAyırıcı_53137653 K32_53137653 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:58:44 | 18.07.2022 12:37:46 | 3.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.29 | 0 | 0 | 0 | 2983.29
2345981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_A_56365390_56365390 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:07:12 | 18.07.2022 06:20:46 | 1.2261 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.3072 | 0 | 0 | 0 | 15.1798 | 0 | 0 | 53.487
2346645 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:48:07 | 18.07.2022 21:22:44 | 1.5769 | 3 | 12 | 198 | 105 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6.2257 | 4.7953 | 1280.156 | 319.8877 | 173.3111 | 13.6857 | 0 | 0 | 1798.0615
2346147 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-922 35-02-M00922_99486536_99486536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:04:57 | 18.07.2022 11:19:26 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6942 | 41.6942
2346267 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:28:35 | 18.07.2022 16:42:15 | 4.2278 | 0 | 694 | 8 | 240 | 22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 649.8019 | 281.7656 | 3039.6218 | 777.57 | 1296.1508 | 0 | 0 | 6044.9102
2345955 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU PANCAR İÇME SUYU ÖZEL TR 35-26-M00356Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:19:45 | 18.07.2022 02:14:32 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3723 | 0 | 0 | 0 | 2.3723
2346104 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-15-M00113_950360357_950360357 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:20:49 | 18.07.2022 11:49:16 | 2.4742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2124
2346665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-2 45-72-L00157_A_56393952_56393952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:58:43 | 18.07.2022 23:35:09 | 3.6072 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0 | 0.64914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5153
2346814 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-10 35-16-M00219_B_56395408_56395408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:56:58 | 19.07.2022 01:41:38 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0954
2346024 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1552 35-01-K01552_A A1_66312666 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:35:45 | 18.07.2022 09:04:35 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8405 | 0 | 0 | 6.8405
2346416 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_D_72247286_72247286 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:46:21 | 18.07.2022 18:29:35 | 2.7206 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4256 | 0 | 61.9799 | 0 | 45.7041 | 0 | 0 | 125.1096
2346808 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:20:43 | 19.07.2022 00:01:47 | 0.68444 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 74.3517 | 0 | 0 | 0 | 13.1367 | 0 | 3.6015 | 91.09
2346210 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:04:56 | 18.07.2022 13:27:03 | 2.3686 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.0917 | 0 | 0 | 0 | 7.7057 | 0 | 0 | 88.7974
2346459 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BEKİR TASLAK GRB 35-30-M00367_35-30-M00367_2352416 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:51:53 | 18.07.2022 18:25:11 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6724 | 0 | 0.072702 | 0 | 0 | 25.7452
2345961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-407 35-02-K00407_E_56381548_56381548 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:58:59 | 18.07.2022 02:42:55 | 1.7322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.39963 | 0 | 0 | 0 | 16.7214 | 0 | 0 | 17.121
2346708 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-26-M01288_A D02b_42574693 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:58:59 | 18.07.2022 23:01:17 | 2.0383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0271
2346559 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56402655_56402655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:08:21 | 18.07.2022 20:19:59 | 2.1939 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4844 | 0 | 0 | 0 | 2.9229 | 0 | 0 | 5.4073
2346751 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_D_56386850_56386850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:35:07 | 18.07.2022 22:49:28 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1152
2346373 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 15:11:19 | 18.07.2022 15:31:38 | 0.33861 | 9 | 4596 | 238 | 1369 | 59 | 1228 | 7 | 0 | 5.9861 | 349.012 | 1072.9419 | 1243.0338 | 210.7923 | 666.5471 | 266.313 | 0 | 3814.6262
2346705 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-26-M00082_35-26-M00082_2365834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:55:06 | 18.07.2022 21:54:40 | 0.99278 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7767 | 0 | 65.4664 | 0 | 14.5016 | 0 | 0 | 83.7447
2346041 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_35-22-M00267_2374489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:19:39 | 18.07.2022 11:40:58 | 3.3553 | 0 | 30 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2072 | 0 | 46.1201 | 0 | 8.1766 | 0 | 0 | 71.5039
2346018 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:15:52 | 18.07.2022 08:06:10 | 0.83833 | 18 | 823 | 10 | 46 | 39 | 125 | 11 | 0 | 4.9927 | 158.6653 | 39.6101 | 21.9692 | 234.6828 | 86.3421 | 161.5443 | 0 | 707.8066
2346350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 14:30:10 | 18.07.2022 14:42:10 | 0.2 | 1 | 491 | 51 | 352 | 16 | 244 | 0 | 1 | 0.064583 | 28.3076 | 41.5349 | 169.7003 | 33.3708 | 126.7037 | 0 | 36.1714 | 435.8532
2346542 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_C_56389026_56389026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:08:03 | 18.07.2022 19:39:10 | 1.5186 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8324 | 0 | 19.8103 | 0 | 0.40906 | 0 | 0 | 34.0518
2346565 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:54:36 | 18.07.2022 18:59:31 | 1.0819 | 0 | 303 | 0 | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 62.5984 | 0 | 15.5662 | 7.6056 | 7.7034 | 20.3291 | 0 | 113.8027
2346250 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_B_56367689_56367689 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:52:35 | 18.07.2022 15:53:23 | 4.0133 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9414 | 0 | 19.4394 | 0 | 0.12343 | 0 | 0 | 29.5042
2346419 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ HÜSEYİN AYKAN TR-8 35-31-L00257_47946345_56398859_56398859 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:01:21 | 18.07.2022 21:16:41 | 5.2556 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0702 | 0 | 21.7727 | 0 | 28.3539 | 0 | 0 | 51.1968
2346396 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_45-77-L00217_2374424 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:27:23 | 18.07.2022 18:38:06 | 3.1786 | 0 | 111 | 0 | 43 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.7135 | 0 | 7.5767 | 0.35453 | 17.8997 | 0 | 0 | 66.5444
2346519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_A_56392576_56392576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:16:32 | 18.07.2022 22:36:17 | 5.3292 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8457 | 0 | 10.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2306
2346688 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955295287_955295287 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:33:58 | 18.07.2022 22:12:04 | 1.635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2273
2346081 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/A 45-77-L00352_945488175_945488175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:55:35 | 18.07.2022 10:15:27 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346436 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:23:51 | 18.07.2022 20:07:38 | 3.7297 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129.8014 | 0 | 0 | 0 | 10.6347 | 0 | 0 | 140.4361
2346582 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA TR-2 35-24-M00033_35-24-M00033_2346758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:53:53 | 18.07.2022 19:52:58 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9968
2346728 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | MATARLI KÖYÜ TR-1 45-73-M00325_45-73-M00325_2356123 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:56:12 | 18.07.2022 23:15:25 | 2.3203 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5199 | 0 | 4.4353 | 0 | 10.0028 | 0 | 0 | 33.958
2346187 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İRİŞLER TR-2 45-74-M00303_A_56352123_56352123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:20:31 | 18.07.2022 11:23:36 | 1.0514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92073
2345958 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:31:49 | 18.07.2022 02:17:30 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.047
2346313 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:41:21 | 18.07.2022 15:32:50 | 1.8581 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 799.7119 | 0 | 0 | 823.4618
2346648 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1115 35-04-K01115_A_60982278_60982278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:58:28 | 18.07.2022 21:51:28 | 1.8833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.0307 | 0 | 0 | 0 | 94.1369 | 0 | 0 | 158.1676
2346791 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:43:35 | 18.07.2022 23:02:31 | 0.31556 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.4837 | 0 | 0.88863 | 0 | 0.45524 | 0 | 0.44907 | 3.2766
2346001 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046138 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:40:25 | 18.07.2022 10:39:03 | 3.9772 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.2797 | 0 | 531.7176 | 0 | 179.9161 | 0 | 0 | 748.9134
2346668 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_C_56367911_56367911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:20:50 | 18.07.2022 23:26:32 | 3.095 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4055 | 0 | 27.4635 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 45.233
2345978 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-480 35-03-K00480_C_56359532_56359532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 04:12:19 | 18.07.2022 05:02:21 | 0.83389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6063 | 0 | 0 | 0 | 2.5099 | 0 | 0 | 19.1162
2346642 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:52:49 | 18.07.2022 19:54:56 | 0.035278 | 0 | 3611 | 4 | 852 | 26 | 635 | 0 | 0 | 0 | 22.6466 | 2.9377 | 55.6654 | 7.3681 | 23.4568 | 0 | 0 | 112.0746
2346711 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2868 35-02-K02868_A A1B_5880219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:02:04 | 19.07.2022 03:05:17 | 6.0536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3503 | 0 | 0 | 5.3503
2346356 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İĞDELİ TR-7 35-31-L00401_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2119821 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:35:45 | 18.07.2022 20:16:30 | 5.6792 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5217 | 0 | 8.0591 | 0 | 0.94522 | 0 | 0 | 25.5261
2346748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:36:27 | 18.07.2022 23:12:21 | 1.5983 | 0 | 75 | 195 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.6199 | 364.378 | 33.7745 | 57.6867 | 6.9912 | 136.5887 | 0 | 622.0388
2346662 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:11:25 | 18.07.2022 21:36:04 | 1.4108 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1434 | 0 | 5.8582 | 0 | 0.40839 | 0 | 0 | 43.41
2346413 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/14 35-26-M00808_A A01b_42573278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:48:46 | 18.07.2022 18:20:35 | 2.5303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5938 | 0 | 0 | 0 | 20.8365 | 0 | 0 | 28.4302
2346107 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-32-L00004_35-32-L00004_2365433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:20:30 | 18.07.2022 12:15:57 | 2.9242 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.901 | 0 | 131.7295 | 0 | 44.2013 | 0 | 0 | 184.8319
2346164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:18:39 | 18.07.2022 10:21:28 | 0.046944 | 1 | 15625 | 17 | 565 | 76 | 1979 | 6 | 6 | 0 | 89.2112 | 2.6585 | 22.5754 | 16.4301 | 58.7978 | 13.9861 | 16.7289 | 220.3879
2346800 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1520 35-03-M01520_B_56363273_56363273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:58:31 | 18.07.2022 23:47:23 | 0.81444 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2285 | 0 | 0 | 0 | 14.9118 | 0 | 0 | 46.1403
2346468 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_C_56384120_56384120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:55:03 | 18.07.2022 18:24:26 | 1.4897 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4815
2346299 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139294 M05_53139294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:34:41 | 18.07.2022 14:51:17 | 1.2767 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9826 | 0 | 16.9458 | 0 | 0 | 0 | 61.9285
2346614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43175939_56388853_56388853 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:18:40 | 19.07.2022 01:06:55 | 5.8042 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3885 | 0 | 0 | 0 | 0.96073 | 0 | 0 | 17.3493
2346568 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:29:17 | 18.07.2022 20:12:27 | 1.7194 | 0 | 232 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 130.933 | 0 | 28.8165 | 0 | 10.2022 | 0 | 0 | 169.9517
2346817 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910287010_910287010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:54:29 | 19.07.2022 04:07:52 | 4.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97978
2346631 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-22 35-15-L00319__81571032_81571032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:32:33 | 18.07.2022 22:46:31 | 3.2328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91852
2345944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3341 35-02-K03341_35-02-K03341_2357719 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:02:53 | 18.07.2022 01:43:12 | 1.6719 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 350.3957 | 0 | 0 | 0 | 36.2548 | 0 | 0 | 386.6505
2346677 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:36 | 18.07.2022 21:48:25 | 1.4303 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 45.9539 | 0 | 7.5585 | 0 | 0 | 57.4016
2346090 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953198709_953198709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:55:41 | 18.07.2022 10:18:42 | 1.3836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719
2346777 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_C_56355025_56355025 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:19:40 | 18.07.2022 23:43:23 | 1.3953 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6982
2346531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_45-72-L00370_2374961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:40:58 | 18.07.2022 20:26:32 | 2.7594 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5147 | 0 | 52.793 | 0 | 5.3937 | 0 | 0 | 59.7014
2345990 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_DAĞITIM TRAFO DM-3/22 M05_2125113 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:56:08 | 18.07.2022 07:12:43 | 1.2764 | 0 | 245 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 61.1785 | 0 | 4.1115 | 0 | 75.1326 | 0 | 0 | 140.4226
2346551 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1494 35-02-M01494_98729870_98729870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:09:07 | 18.07.2022 20:56:52 | 2.7958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7064 | 0 | 0 | 0 | 3.7782 | 0 | 0 | 7.4846
2346694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-1 45-71-M01526_43197433_56388128_56388128 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:48:12 | 18.07.2022 22:16:45 | 1.4758 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7534
2346714 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:54:17 | 19.07.2022 00:13:14 | 3.3158 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1481 | 0 | 0 | 0 | 20.0725 | 0 | 0 | 64.2207
2346571 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:34:46 | 18.07.2022 21:21:34 | 2.78 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.2062 | 0 | 23.2649 | 0 | 50.6932 | 0 | 0 | 161.1644
2346737 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-2 45-79-M00094_B_56384800_56384800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:16:04 | 18.07.2022 22:36:03 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856
2346004 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_TR-2 M01_2323340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:55:19 | 18.07.2022 11:47:17 | 4.8661 | 1 | 1121 | 142 | 93 | 11 | 135 | 0 | 2 | 13.411 | 1119.0613 | 6178.0873 | 803.2873 | 503.4493 | 457.1587 | 0 | 1360.8321 | 10435.2871
2346594 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_F_56374500_56374500 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:59:51 | 18.07.2022 22:01:47 | 3.0322 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 206.6078 | 0 | 0 | 0 | 87.7612 | 0 | 0 | 294.369
2346153 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BARAJ M09_2308132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 10:06:19 | 18.07.2022 11:28:29 | 1.3694 | 0 | 73 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0902 | 0 | 6.126 | 2.9725 | 19.9765 | 0 | 0 | 49.1652
2346010 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-48 35-15-M00048_DM-3 (TR-16) M04_66571938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:12:23 | 18.07.2022 07:19:00 | 0.11028 | 0 | 19 | 0 | 5 | 10 | 991 | 5 | 17 | 0 | 0.20421 | 0 | 1.4696 | 11.7849 | 54.7742 | 8.3819 | 28.6838 | 105.2985
2346757 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:51:55 | 18.07.2022 23:55:20 | 2.0569 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.0366 | 0 | 8.8305 | 0 | 36.3303 | 0 | 0 | 125.1974
2346365 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177_45-85-L00177_66339107 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:53:53 | 18.07.2022 15:40:10 | 0.77139 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3396 | 0 | 0.29135 | 0 | 2.3355 | 0 | 0 | 7.9665
2345967 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00311_48066394_56398043_56398043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:10:29 | 18.07.2022 02:06:45 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7169
2346608 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_C_56364180_56364180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:10:42 | 18.07.2022 21:24:09 | 2.2242 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3441 | 0 | 0 | 0 | 7.7059 | 0 | 0 | 31.0501
2346259 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-55 35-30-L00055_TR-58 L01_2306808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:13:19 | 18.07.2022 13:30:57 | 1.2939 | 0 | 560 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 161.5396 | 0 | 1.5158 | 0 | 34.0107 | 0 | 0 | 197.0661
2346359 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_45-71-M00088_50198005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 14:45:37 | 18.07.2022 15:29:58 | 0.73917 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8511 | 0 | 0.72583 | 0 | 6.1801 | 0 | 0 | 16.757
2346634 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:38:19 | 18.07.2022 20:02:00 | 0.39472 | 15 | 8801 | 21 | 85 | 32 | 580 | 0 | 11 | 175.2091 | 897.3272 | 6.8365 | 39.3496 | 112.791 | 321.3084 | 0 | 21.9633 | 1574.7853
2346302 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-32-L00006_35-32-L00006_2365432 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 13:36:57 | 18.07.2022 17:15:29 | 3.6422 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3566 | 0 | 41.5568 | 0 | 81.5697 | 0 | 0 | 136.4831
2345947 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56358352_56358352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:01:26 | 18.07.2022 04:21:49 | 4.3397 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104.9757 | 0 | 47.4371 | 0 | 6.1558 | 0 | 0 | 158.5685
2346611 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_45-72-L00195_2367026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:46:06 | 18.07.2022 20:07:39 | 1.3592 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1344 | 0 | 25.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.914
2346448 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:32:55 | 18.07.2022 18:42:29 | 2.1594 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.9096 | 0 | 0 | 0 | 9.7155 | 0 | 0 | 55.6251
2345987 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:11:00 | 18.07.2022 08:13:50 | 2.0472 | 0 | 7 | 44 | 72 | 16 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2.21 | 322.8588 | 548.5157 | 372.7307 | 101.7759 | 975.7679 | 0 | 2323.859
2346093 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-2 35-26-L00220_956601194_956601194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:56:10 | 18.07.2022 15:42:34 | 6.7733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346734 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:26:53 | 19.07.2022 01:14:54 | 3.8003 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.51658 | 190.6883 | 11.2935 | 0 | 28.36 | 25.0144 | 315.6883 | 0 | 571.5611
2346820 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2926 35-01-K02926_E_56376732_56376732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:49:00 | 19.07.2022 07:45:43 | 7.9453 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4177 | 0 | 0 | 0 | 126.2195 | 0 | 0 | 140.6372
2346133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-5 35-27-M01173_967178339_967178339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:40:40 | 18.07.2022 12:58:48 | 3.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19046
2346239 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1000 35-03-M01000_910390942_910390942 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:43:40 | 18.07.2022 18:19:32 | 6.5978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 15.9361 | 0 | 0 | 20.4708
2346233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_35-27-M00191_2359756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:29:34 | 18.07.2022 13:36:29 | 2.1153 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09288 | 0 | 23.6008 | 0 | 5.1025 | 0 | 0 | 28.7962
2346774 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:15:15 | 19.07.2022 00:53:54 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.7298
2346717 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_E_56366267_56366267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:06:27 | 18.07.2022 22:19:04 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9357 | 0 | 0 | 10.9357
2346385 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_35-25-M00003_72097215 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:06:40 | 18.07.2022 17:22:59 | 2.2719 | 0 | 121 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.3644 | 0 | 29.1306 | 0 | 25.8932 | 0 | 0 | 137.3883
2346219 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_B_56387142_56387142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:05:58 | 18.07.2022 14:52:08 | 3.7694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0447
2346362 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_953196532_953196532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:59:18 | 18.07.2022 15:48:58 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14476
2346007 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI TOP.SULAMA TR-1 35-26-L00385_35-26-L00385_2347101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:59:33 | 18.07.2022 11:53:29 | 4.8989 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3804 | 0 | 21.8008 | 0 | 0 | 46.1812
2345984 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_35-25-M00057_2376929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:20:53 | 18.07.2022 06:04:07 | 0.72056 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.3981 | 0 | 0 | 0 | 4.9664 | 0 | 0 | 40.3645
2346548 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_E_65499325_65499325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:11:28 | 18.07.2022 21:49:24 | 3.6322 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.2588 | 0 | 0 | 0 | 6.6689 | 0 | 0 | 37.9277
2346691 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-36 35-30-L00036_C_56397651_56397651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:39:41 | 18.07.2022 23:08:31 | 2.4806 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.9368 | 0 | 0 | 0 | 28.4686 | 0 | 0 | 62.4054
2346027 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:53:12 | 18.07.2022 10:41:39 | 2.8075 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.811 | 0 | 0 | 0 | 7.6081 | 0 | 0 | 93.4191
2345964 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN VARLIK 35-26-M00535_35-26-M00535_2363279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:00:17 | 18.07.2022 03:30:18 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4245 | 0 | 15.0517 | 0 | 0 | 116.4762
2346213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_C_56361296_56361296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:10:34 | 18.07.2022 18:46:31 | 7.5992 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7196 | 0 | 135.2359 | 0 | 84.3187 | 0 | 0 | 233.2743
2346462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458614_950458614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:02:09 | 18.07.2022 17:25:47 | 0.39389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25943
2346319 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-466 35-04-K00466_99113204_99113204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:49:36 | 18.07.2022 14:42:41 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.322 | 0 | 0 | 14.322
2346760 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2919 35-03-K02919_B_56364658_56364658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:04:19 | 19.07.2022 00:02:25 | 1.9683 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.774 | 0 | 0 | 0 | 53.3826 | 0 | 0 | 124.1567
2346156 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:10:03 | 18.07.2022 10:21:54 | 0.1975 | 1 | 669 | 17 | 221 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.017591 | 29.5856 | 40.3681 | 74.909 | 2.5113 | 11.0978 | 7.1437 | 0 | 165.6332
2346697 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170_DAĞITIM TRAFO ASARLIK TR-20 M03_66841322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:51:16 | 18.07.2022 21:32:31 | 0.6875 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.0312 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 47.5942
2346797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:56:41 | 19.07.2022 02:43:11 | 3.775 | 3 | 1614 | 0 | 1 | 4 | 100 | 0 | 0 | 385.03 | 1800.3773 | 0 | 7.7705 | 393.7313 | 287.9016 | 0 | 0 | 2874.8107
2346754 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_HatBaşıAyırıcı_53132203 M05_53132203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:46:42 | 19.07.2022 02:04:26 | 4.2956 | 0 | 57 | 0 | 40 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 97.5111 | 0 | 853.3748 | 6.1205 | 559.6722 | 119.3585 | 0 | 1636.037
2346505 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DÜBEKALAN TR-1 45-72-M00196_A_56388944_56388944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:22:02 | 18.07.2022 19:27:40 | 2.0939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8229
2346654 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135904 L16_53135904 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:03:51 | 18.07.2022 20:56:16 | 0.87361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67017 | 0 | 0 | 0 | 0.32314 | 0 | 0 | 0.99331
2346706 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_A_56405395_56405395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:54:58 | 18.07.2022 23:30:56 | 2.5994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088123
2346182 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_35-16-M00043_2346851 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:30:53 | 18.07.2022 11:07:11 | 0.605 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5401 | 0 | 0 | 0 | 0.10291 | 0 | 0 | 6.643
2346019 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/5 45-83-L00005_48077954_56384473_56384473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:20:41 | 18.07.2022 10:04:17 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1529
2346351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956510153_956510153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:20:30 | 18.07.2022 16:08:14 | 1.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040648
2346205 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYAKÖY M11_2334257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 11:02:43 | 18.07.2022 11:35:59 | 0.55444 | 4 | 3518 | 111 | 903 | 57 | 752 | 2 | 1 | 2.6576 | 396.7075 | 863.1365 | 1653.471 | 164.5514 | 732.3 | 57.3379 | 13.417 | 3883.5787
2346328 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:07:00 | 18.07.2022 14:21:00 | 0.23333 | 3 | 5694 | 5 | 302 | 38 | 485 | 2 | 4 | 0.134 | 156.3271 | 3.9797 | 29.3539 | 25.8285 | 63.7854 | 72.6583 | 42.2 | 394.2669
2345996 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | AHMET TÜRELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00255_A_56377830_56377830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:37:43 | 18.07.2022 07:23:04 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 3.7566 | 0 | 0 | 6.2433
2346660 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:05:38 | 18.07.2022 21:10:09 | 1.0753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8296
2346391 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AHMET KOCA TARIMSAL SULAMA GRB TR-1 45-71-M00902_45-71-M00902_2355717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:24:36 | 18.07.2022 17:50:38 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8626
2346474 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:06:16 | 18.07.2022 21:10:09 | 4.0647 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7638 | 0 | 40.0267 | 0 | 70.1549 | 0 | 0 | 120.9454
2346723 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1757 35-02-K01757_A_56379934_56379934 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:10:31 | 18.07.2022 22:51:12 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1556 | 0 | 0 | 13.1556
2346428 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:04:37 | 18.07.2022 18:14:24 | 2.1631 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1271 | 0 | 3.7348 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 22.0358
2346783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:31:05 | 19.07.2022 02:24:56 | 3.8975 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 41.9453 | 0 | 0 | 0 | 12.7357 | 0 | 27.753 | 82.434
2346577 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:44:53 | 18.07.2022 19:37:02 | 0.86917 | 0 | 526 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.7774 | 0 | 0 | 4.2281 | 21.5789 | 0 | 0 | 113.5845
2346222 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105690 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:18:23 | 18.07.2022 14:39:01 | 3.3439 | 4 | 930 | 2 | 22 | 11 | 99 | 5 | 0 | 354.7231 | 1587.585 | 36.7279 | 89.6588 | 914.1532 | 804.8073 | 987.928 | 0 | 4775.5832
2346643 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:44:18 | 18.07.2022 20:51:43 | 1.1236 | 0 | 2464 | 0 | 6 | 2 | 444 | 0 | 0 | 0 | 531.1698 | 0 | 2.8961 | 4.227 | 344.1906 | 0 | 0 | 882.4834
2346786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_A_56395544_56395544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:36:54 | 19.07.2022 01:04:20 | 2.4572 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4783 | 0 | 35.2069 | 0 | 0.077096 | 0 | 0 | 49.7623
2346620 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:20:14 | 18.07.2022 20:53:35 | 1.5558 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5466 | 0 | 1.0559 | 0 | 2.1671 | 0 | 0 | 6.7695
2346743 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3 45-82-M00003_C_56389285_56389285 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:32:11 | 18.07.2022 22:39:22 | 1.1197 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.5742 | 0 | 0.20093 | 0 | 7.3623 | 0 | 0 | 74.1374
2346245 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_956697085_956697085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:47:53 | 18.07.2022 12:54:11 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70615 | 0 | 0 | 0 | 6.563 | 0 | 0 | 7.2692
2346122 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3097 35-02-M03097_95000648232_95000648232 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:41:41 | 18.07.2022 10:41:48 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2545 | 0 | 0 | 2.2545
2346763 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135146 M03_53135146 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:55:07 | 19.07.2022 00:19:09 | 2.4006 | 2 | 9 | 130 | 65 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1.1035 | 1.6525 | 524.9866 | 213.867 | 164.9472 | 12.6834 | 0 | 0 | 919.2401
2345953 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_B_56387935_56387935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:14:48 | 18.07.2022 00:45:10 | 0.50611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.50191
2346059 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-29 45-74-M00029_B_56402010_56402010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:38:36 | 18.07.2022 09:12:44 | 0.56889 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 15.452 | 0 | 0 | 0 | 1.9198 | 0 | 43.501 | 60.8728
2346557 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:17:47 | 18.07.2022 20:04:55 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6365 | 0 | 19.0207 | 0 | 0 | 78.6572
2346806 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_C_56398198_56398198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:02:26 | 19.07.2022 00:03:43 | 1.0214 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.6217 | 0 | 0 | 0 | 3.5674 | 0 | 0 | 30.1891
2346700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_A_56363890_56363890 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:48:07 | 19.07.2022 03:17:31 | 6.49 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.0707 | 0 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | 0 | 115.2731
2346414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/27 45-72-L00027_B_56392640_56392640 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:51:45 | 18.07.2022 18:10:41 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0707 | 0 | 0 | 18.0707
2346016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:14:33 | 18.07.2022 07:18:00 | 0.0575 | 0 | 8547 | 0 | 1 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 149.703 | 0 | 0.070025 | 0 | 31.5633 | 0 | 0 | 181.3363
2346408 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_A_56384121_56384121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:44:19 | 18.07.2022 16:36:17 | 0.86611 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7029 | 0 | 2.2887 | 0 | 2.1932 | 0 | 0 | 9.1848
2345970 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078207_56386826_56386826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:32:00 | 18.07.2022 04:12:28 | 2.6744 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4706 | 0 | 3.5277 | 0 | 0.62383 | 0 | 0 | 40.6221
2346657 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_HatBaşıAyırıcı_53132401 M07_53132401 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:05:10 | 19.07.2022 01:06:21 | 5.0197 | 0 | 299 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 414.7422 | 0 | 98.2086 | 7.7898 | 148.5979 | 0 | 0 | 669.3386
2345993 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:28:26 | 18.07.2022 08:39:03 | 2.1769 | 0 | 334 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51.7996 | 11.0466 | 2.1035 | 18.2065 | 5.2931 | 0 | 0 | 88.4493
2346640 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-2 M15_72357038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:48:58 | 18.07.2022 20:41:56 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3911.3365 | 0 | 3911.3365
2346331 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:12:47 | 18.07.2022 14:21:57 | 0.15278 | 1 | 669 | 17 | 221 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.013889 | 24.4366 | 32.2868 | 57.1556 | 2.1011 | 9.4486 | 5.9878 | 0 | 131.4303
2346179 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_C_56389026_56389026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:20:08 | 18.07.2022 11:14:47 | 0.91083 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1351 | 0 | 11.6926 | 0 | 0.29152 | 0 | 0 | 20.1192
2346139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_TR-10 M03_72303930 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:59:10 | 18.07.2022 15:33:11 | 5.5669 | 0 | 665 | 0 | 21 | 3 | 84 | 4 | 0 | 0 | 1015.4014 | 0 | 285.1928 | 203.5989 | 1212.3113 | 2334.0239 | 0 | 5050.5283
2346388 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047__75446124_75446124 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:13:54 | 18.07.2022 17:28:22 | 2.2411 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.7661 | 0 | 0 | 0 | 39.675 | 0 | 0 | 158.4412
2346726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950458236_950458236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:19:33 | 18.07.2022 22:21:58 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0 | 1.8144
2346680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-2 45-72-L00340_A_56394700_56394700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:31:28 | 18.07.2022 21:14:17 | 0.71361 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9981 | 0 | 2.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3866
2346285 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 M07_2308134 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 12:53:19 | 18.07.2022 13:07:16 | 0.2325 | 0 | 5892 | 8 | 568 | 23 | 1351 | 9 | 2 | 0 | 255.8549 | 9.4607 | 269.4995 | 56.0501 | 341.863 | 190.1118 | 1.6918 | 1124.5319
2346580 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-27-M00024_98761527_98761527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:43:44 | 18.07.2022 20:39:08 | 1.9233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1646
2346039 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSACA TR-1 45-72-L00218_956522624_956522624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:20:14 | 18.07.2022 10:57:44 | 2.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19803
2346597 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_35-15-L00583_2366043 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:49:17 | 18.07.2022 19:53:33 | 0.071111 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17991 | 0 | 4.6387 | 0 | 4.0663 | 0 | 0 | 8.8849
2346056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:35:08 | 18.07.2022 09:14:09 | 0.65028 | 0 | 908 | 2 | 318 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 131.7337 | 0.44828 | 104.1907 | 9.7863 | 42.4392 | 0 | 0.05321 | 288.6514
2345956 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955329717_955329717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:32:01 | 18.07.2022 01:23:27 | 0.85722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346617 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-16-L00059_953355325_953355325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:16:27 | 18.07.2022 20:30:05 | 1.2272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34316
2346497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-5 45-73-M00698_45-73-M00698_2353694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:01:22 | 18.07.2022 20:19:14 | 3.2978 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3434 | 0 | 62.3371 | 0 | 24.8469 | 0 | 0 | 120.5273
2346511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_99801201_99801201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:28:46 | 18.07.2022 21:05:15 | 3.6081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0333
2346803 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_45-72-L00579_2350897 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:07:35 | 19.07.2022 00:19:47 | 1.2033 | 0 | 128 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.3526 | 0 | 6.1371 | 0 | 1.7891 | 0 | 0 | 31.2789
2346560 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_C_56405407_56405407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:17:06 | 18.07.2022 21:20:15 | 3.0525 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.2484 | 0 | 0 | 0 | 18.6319 | 0 | 0 | 51.8803
2346411 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜSKÜT TR-8 35-15-L00952_A_56373037_56373037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:44:06 | 18.07.2022 19:00:07 | 3.2669 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3501 | 0 | 108.2216 | 0 | 57.4044 | 0 | 0 | 182.9761
2346454 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YAĞBASAN AYDINLAR TR-1 45-78-M00559_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108237 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:52:07 | 18.07.2022 18:51:40 | 1.9925 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 81.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6842
2346703 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_950324714_950324714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:57:18 | 18.07.2022 22:24:16 | 1.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9814
2346729 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_F_56372036_56372036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:15:54 | 19.07.2022 02:16:36 | 5.0117 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.5222 | 0 | 0 | 0 | 17.9207 | 0 | 0 | 110.4428
2346042 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:30:39 | 18.07.2022 11:09:05 | 2.6406 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 392.646 | 0 | 0.30719 | 0 | 842.6894 | 0 | 0 | 1235.6427
2346374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-145 35-01-K00145_912918272_912918272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:07:37 | 18.07.2022 15:55:11 | 0.79278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8155 | 0 | 0 | 0 | 5.2799 | 0 | 0 | 13.0955
2346566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-76 FETHİ KUŞÇU GRB. 35-15-M00076_35-15-M00076_2365991 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:29:40 | 18.07.2022 20:14:44 | 1.7511 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0703 | 0 | 121.5155 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 134.7317
2346228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h3_5960083 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:32:01 | 18.07.2022 12:49:37 | 1.2933 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.0003 | 0 | 0 | 0 | 85.8516 | 0 | 0 | 116.8519
2346251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:58:29 | 18.07.2022 12:36:12 | 0.62861 | 0 | 4836 | 0 | 0 | 15 | 460 | 1 | 0 | 0 | 906.8198 | 0 | 0 | 867.0219 | 496.617 | 30.3793 | 0 | 2300.838
2346443 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 M05_2062906 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:30:55 | 18.07.2022 16:30:58 | 0.00083333 | 8 | 2944 | 14 | 166 | 24 | 409 | 0 | 9 | 0.043496 | 0.71089 | 0.060268 | 0.059065 | 0.068089 | 0.5047 | 0 | 0.89711 | 2.3436
2346520 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:35:38 | 18.07.2022 21:14:33 | 3.6486 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2304 | 92.7497 | 502.2745 | 6.6314 | 0 | 0 | 0 | 610.886
2346543 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_A_56381451_56381451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:08:14 | 18.07.2022 20:19:01 | 2.1797 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 1.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88
2346769 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_A_56379622_56379622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:52:54 | 18.07.2022 23:58:58 | 2.1011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.5133 | 0 | 0 | 0 | 3.8617 | 0 | 0 | 75.375
2346437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_C c1_5955253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:25:34 | 18.07.2022 17:56:25 | 1.5142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5207 | 0 | 0 | 0 | 9.1487 | 0 | 0 | 24.6694
2346082 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99605132_99605132 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:59:09 | 18.07.2022 09:46:09 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48422
2346775 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_47521142_56395698_56395698 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:17:26 | 18.07.2022 23:47:46 | 1.5056 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7317 | 0 | 0 | 0 | 0.0017478 | 0 | 0 | 6.7334
2346629 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI M-1379 35-26-M01379__77621110_77621110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:35:04 | 18.07.2022 20:31:21 | 0.93806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.51591 | 0 | 0 | 7.8975
2346812 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4555 35-02-K04555_D_56381755_56381755 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:07:39 | 19.07.2022 01:48:08 | 2.6747 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.2949 | 0 | 0 | 0 | 0.93919 | 0 | 0 | 49.2341
2346669 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_A_56384069_56384069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:20:25 | 18.07.2022 21:33:24 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086448 | 0 | 0.71793 | 0 | 0.81525 | 0 | 0 | 1.6196
2345959 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_A_56386258_56386258 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:49:43 | 18.07.2022 04:32:46 | 3.7175 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.8758 | 0 | 0 | 0 | 8.7801 | 0 | 0 | 49.6559
2346151 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955331289_955331289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:47:13 | 18.07.2022 17:37:20 | 7.8353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8803
2346145 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:03:20 | 18.07.2022 11:07:16 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4094 | 0 | 372.9204 | 0 | 382.3298
2346271 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1439 35-01-M01439_35-01-M01439_2369924 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:31:03 | 18.07.2022 14:54:33 | 2.3917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 7.7146 | 0 | 0 | 0 | 913.2255 | 0 | 516.686 | 1437.6261
2346002 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_950051736_950051736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:51:55 | 18.07.2022 07:43:09 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346712 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-1 GİRİŞ M07_2099096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:01:16 | 19.07.2022 00:10:44 | 3.1578 | 5 | 37 | 180 | 292 | 30 | 74 | 0 | 0 | 18.6731 | 34.5113 | 1012.4405 | 524.962 | 117.4648 | 155.8829 | 0 | 0 | 1863.9346
2346165 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-5 35-20-L00449__72767568_72767568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:17:42 | 18.07.2022 12:44:40 | 2.4494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7075 | 0 | 12.7465 | 0 | 0 | 33.454
2346214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_DOĞANÇAY-1 M22_73560526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:22:04 | 18.07.2022 11:35:44 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50551 | 0 | 0 | 0 | 0.50551
2346108 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:29:51 | 18.07.2022 09:32:37 | 0.046111 | 0 | 526 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.2523 | 0 | 0 | 0.25211 | 1.2756 | 0 | 0 | 5.78
2346022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_A a1_5955301 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:39:13 | 18.07.2022 11:01:32 | 3.3719 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.8913 | 0 | 0 | 0 | 1141.3646 | 0 | 0 | 1178.2559
2346649 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_D_56384792_56384792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:47:37 | 18.07.2022 23:55:04 | 4.1242 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.642 | 0 | 0 | 0 | 0.94774 | 0 | 0 | 45.5897
2346755 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_910771583_910771583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:48:23 | 19.07.2022 00:41:46 | 2.8897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0907
2346749 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_B_56397568_56397568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:36:17 | 18.07.2022 23:44:49 | 2.1422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43675
2346606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-3 45-72-L00074_B_56390274_56390274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:49:21 | 18.07.2022 20:12:05 | 1.3789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37802
2346563 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-102 DÜZCE AZMAK 35-14-L00102_956659855_956659855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:26:14 | 18.07.2022 20:27:53 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2317
2346540 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2101956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:52:20 | 18.07.2022 18:55:33 | 1.0536 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8492 | 0 | 0.35566 | 0 | 2.6205 | 0 | 0 | 28.8254
2346417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_YAĞBASAN-KARASAVCI ÇIKIŞI M06_66671035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:56:33 | 18.07.2022 16:50:05 | 0.89222 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 143.8129 | 0 | 17.4296 | 0 | 0 | 0 | 161.7204
2346440 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956627786_956627786 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:24:58 | 18.07.2022 18:12:27 | 1.7914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6623
2346045 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:24:37 | 18.07.2022 09:41:10 | 1.2758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 136.6185 | 0 | 0 | 138.3279
2346832 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-152 35-02-K00152_B_56370586_56370586 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:02:26 | 19.07.2022 03:44:23 | 5.6992 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 367.632 | 0 | 0 | 0 | 29.3688 | 0 | 0 | 397.0007
2345985 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_35-19-M00121_2358137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:31:21 | 18.07.2022 09:32:59 | 4.0272 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7637
2346732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:21:42 | 19.07.2022 02:12:30 | 4.8467 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6823 | 0 | 0 | 0 | 6.6209 | 0 | 0 | 35.3032
2346626 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_A_56360227_56360227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:33:47 | 18.07.2022 20:23:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244
2346085 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:54:23 | 18.07.2022 15:42:09 | 6.7961 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 54.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8624
2346148 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_955290558_955290558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:51:10 | 18.07.2022 11:48:30 | 1.9556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738
2345982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:24:30 | 18.07.2022 08:10:18 | 2.7633 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 0.0091069 | 0 | 3.1169 | 0 | 0 | 5.3796
2346005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-31 35-15-L00243_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045429 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:42:01 | 18.07.2022 13:10:32 | 6.4753 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9969 | 0 | 187.2394 | 0 | 0 | 425.2363
2346672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_A_56389965_56389965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:21:17 | 19.07.2022 00:45:55 | 4.4106 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5894 | 0 | 2.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578
2346291 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_10098357_56361047_56361047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:04:20 | 18.07.2022 14:10:56 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8668 | 0 | 28.6674 | 0 | 0 | 77.5343
2346623 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-14 45-82-M00014_C_56405245_56405245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:17:00 | 18.07.2022 20:48:47 | 1.5297 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.6208 | 0 | 0 | 0 | 7.8444 | 0 | 0 | 85.4652
2346815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953193435_953193435 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:45:39 | 19.07.2022 01:08:51 | 1.3867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44352 | 0 | 0 | 0 | 3.5079 | 0 | 0 | 3.9514
2346025 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MEHMET ALİ EKER SULAMA GRUBU 35-29-M00263_A_56373527_56373527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:38:32 | 18.07.2022 12:14:30 | 4.5994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.785 | 0 | 11.0663 | 0 | 0 | 50.8513
2346354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_A_56391978_56391978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:34:23 | 18.07.2022 15:17:52 | 0.72472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049914 | 0 | 0 | 0 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.18546
2346709 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:00:28 | 18.07.2022 23:24:34 | 2.4017 | 0 | 27 | 0 | 1 | 14 | 30 | 10 | 1 | 0 | 52.6839 | 0 | 0 | 279.4538 | 72.8864 | 639.6685 | 38.0487 | 1082.7412
2346168 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:19:39 | 18.07.2022 12:42:22 | 2.3786 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 181.7652 | 0 | 58.767 | 35.4281 | 108.5627 | 0 | 0 | 384.523
2346062 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_A_56400879_56400879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:29:34 | 18.07.2022 10:11:37 | 1.7008 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 0.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0593
2346460 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2430 35-08-K02430_913265989_913265989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:55:16 | 18.07.2022 17:34:51 | 0.65972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6216
2345962 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_İBRAHİM SEZEN M015_72191053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:01:27 | 18.07.2022 02:03:01 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8421 | 0 | 27.7499 | 0 | 0 | 255.592
2346360 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_C_56394530_56394530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:44:26 | 18.07.2022 17:21:59 | 2.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 | 0 | 18.97
2346658 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:08:21 | 18.07.2022 20:45:52 | 0.62528 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 3.471 | 6.9035 | 126.3085 | 114.8973 | 22.0876 | 38.7396 | 0 | 0 | 312.4075
2346612 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262678_955262678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:12:50 | 18.07.2022 22:47:51 | 3.5836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7404
2346635 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816468_56352593_56352593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:31:55 | 18.07.2022 21:42:05 | 2.1694 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36836 | 0 | 0.95852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269
2345971 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1390 35-02-M01390_35-02-M01390_2375736 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:39:10 | 18.07.2022 04:57:45 | 3.3097 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 452.9114 | 0 | 0 | 0 | 51.8723 | 0 | 0 | 504.7837
2346466 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955270899_955270899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:57:24 | 18.07.2022 18:55:54 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089408
2346735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171452_56399275_56399275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:26:03 | 19.07.2022 01:09:04 | 3.7169 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5302
2345988 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_964732745_964732745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 05:43:16 | 18.07.2022 09:34:07 | 3.8475 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1128
2346094 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_966515669_966515669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:01:35 | 18.07.2022 11:35:12 | 2.5603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353
2346821 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:49:43 | 19.07.2022 01:59:13 | 2.1583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.538
2346240 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_A_56401048_56401048 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:37:19 | 18.07.2022 14:43:35 | 3.1044 | 0 | 117 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.3457 | 0 | 12.0004 | 0 | 38.5282 | 0 | 0 | 114.8743
2346741 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:29:07 | 19.07.2022 01:37:45 | 4.1439 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2252 | 0 | 35.5864 | 0 | 47.2045 | 0 | 0 | 93.0161
2346243 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-55 35-30-L00055_HatBaşıAyırıcı_53137703 L01_53137703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:46:20 | 18.07.2022 12:57:08 | 1.18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5351 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0 | 0 | 6.7615
2346386 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-49 35-25-M00084_955268598_955268598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:15:19 | 18.07.2022 18:06:02 | 2.8453 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5295
2346220 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:28:12 | 18.07.2022 11:47:51 | 0.3275 | 0 | 253 | 0 | 24 | 9 | 240 | 6 | 20 | 0 | 26.9587 | 0 | 5.1588 | 43.7577 | 140.957 | 156 | 259.1256 | 631.9578
2346363 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 35-15-L00103_95000573104_95000573104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:56:18 | 18.07.2022 17:54:19 | 2.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 | 0.0624
2346008 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DM-5/8 M04_2125778 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:07:35 | 18.07.2022 07:10:00 | 0.040278 | 20 | 1215 | 21 | 98 | 15 | 196 | 0 | 0 | 0.42967 | 9.4953 | 2.9158 | 1.7674 | 1.8397 | 3.4779 | 0 | 0 | 19.9257
2346761 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140__72374807_72374807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:41:17 | 18.07.2022 23:09:48 | 1.4753 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969
2346028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_ALAŞEHİR TM GİRİŞ M06_66675710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:57:50 | 18.07.2022 07:58:20 | 0.0083333 | 4 | 2171 | 21 | 95 | 4 | 332 | 2 | 1 | 0.050148 | 2.5285 | 2.149 | 2.0169 | 0.051191 | 1.1082 | 1.047 | 0.022044 | 8.9729
2346200 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910347937_910347937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:54:04 | 18.07.2022 15:51:32 | 4.9578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7974 | 0 | 0 | 0 | 0.45281 | 0 | 0 | 11.2502
2346051 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_35-22-M00296_2350530 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:27:56 | 18.07.2022 17:26:33 | 8.9769 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 149.1588 | 0 | 67.7847 | 0 | 157.1038 | 0 | 95.4211 | 469.4685
2346071 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-2 45-75-M00177_B_56391988_56391988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:43:56 | 18.07.2022 11:53:35 | 3.1608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63162
2346698 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_A_81519339_81519339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:54:25 | 18.07.2022 22:08:18 | 1.2314 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3349 | 0 | 11.829 | 0 | 6.0714 | 0 | 0 | 22.2354
2346449 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 KAVUKÇU MEVKİİ 35-15-L00059_950404806_950404806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:28:48 | 18.07.2022 18:13:07 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6368
2346512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_B_56406741_56406741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:23:52 | 18.07.2022 20:37:27 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7633
2346798 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIROBA KÖYÜ DEMİRCİLER TR-1 35-30-L00212_A_56403813_56403813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:50:24 | 19.07.2022 01:16:50 | 2.4406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63837
2346114 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 M06_72110738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:26:46 | 18.07.2022 10:34:04 | 1.1217 | 0 | 253 | 0 | 23 | 9 | 188 | 2 | 7 | 0 | 87.7024 | 0 | 17.2118 | 140.8571 | 319.3549 | 273.4537 | 297.5466 | 1136.1266
2345965 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_A_56363210_56363210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:12:42 | 18.07.2022 02:35:37 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 0 | 0.0056335 | 0 | 0 | 1.0604
2346300 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-32-L00005_35-32-L00005_2361595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 13:35:24 | 18.07.2022 17:27:26 | 3.8672 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78.9784 | 0 | 69.3011 | 0 | 58.9602 | 0 | 0 | 207.2397
2346638 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_10215915_56361022_56361022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:44:13 | 18.07.2022 22:28:34 | 2.7392 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5952 | 0 | 1.1322 | 0 | 0.048268 | 0 | 0 | 20.7757
2346615 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_48008705_56388679_56388679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:23:14 | 18.07.2022 20:13:52 | 0.84389 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9397 | 0 | 2.9877 | 0 | 1.6304 | 0 | 0 | 9.5578
2346346 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2121954 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 14:29:10 | 18.07.2022 14:35:13 | 0.10083 | 0 | 1012 | 3 | 176 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 27.8819 | 15.6541 | 61.2113 | 6.4998 | 45.1573 | 0 | 0 | 156.4045
2345991 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-1 L21_42295736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 06:02:10 | 18.07.2022 06:09:14 | 0.11778 | 14 | 8720 | 56 | 180 | 30 | 1155 | 5 | 12 | 0.27295 | 163.2458 | 14.1143 | 15.162 | 10.1138 | 52.9366 | 4.4008 | 11.8664 | 272.1125
2346632 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:16:45 | 18.07.2022 22:52:29 | 3.5956 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.3339 | 6.6109 | 0 | 0 | 0.088535 | 313.6889 | 0 | 358.7222
2346429 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_HatBaşıAyırıcı_53135767 M01_53135767 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:07:16 | 18.07.2022 19:01:47 | 2.9086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.852
2346678 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_A_56363844_56363844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:28:56 | 18.07.2022 23:26:03 | 2.9519 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8486 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 2.9216
2346409 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:42:03 | 18.07.2022 16:41:46 | 0.99528 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 24.7187 | 132.9963 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 162.5959
2346552 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:54:41 | 19.07.2022 00:49:50 | 6.9192 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 26.3225 | 774.2258 | 0.42333 | 75.0833 | 426.6943 | 120.418 | 7.5867 | 0 | 1430.7539
2346054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911567824_911567824 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:25:41 | 18.07.2022 10:21:43 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 1.7007
2346695 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:45:30 | 18.07.2022 22:28:37 | 1.7186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2858
2346031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133693 M30_53133693 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:05:44 | 18.07.2022 09:53:54 | 1.8028 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1698 | 0 | 14.7565 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0634
2346340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_A_56396791_56396791 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:13:31 | 18.07.2022 16:03:18 | 1.8297 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7574 | 0 | 0 | 0 | 0.016231 | 0 | 0 | 9.7737
2346738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_OVA MAHALLESİ KAZANLI L06_66954511 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:21:23 | 18.07.2022 22:53:17 | 1.5317 | 0 | 17 | 3 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3984 | 6.6701 | 316.9215 | 0 | 67.5086 | 0 | 0 | 399.4986
2346572 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_YAYLALI KADI L03_83864075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:45:28 | 18.07.2022 20:41:07 | 2.9275 | 0 | 4186 | 0 | 1 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 2872.5061 | 0 | 0.01812 | 0 | 543.7506 | 0 | 11.1243 | 3427.3991
2346097 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_35-32-L00003_2348864 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:12:45 | 18.07.2022 12:22:28 | 3.1619 | 0 | 89 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.7892 | 0 | 91.3785 | 0 | 78.3982 | 0 | 0 | 225.5658
2346715 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:03:58 | 19.07.2022 04:02:02 | 6.9678 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 239.7665 | 0 | 17.8088 | 0 | 123.2566 | 0 | 0 | 380.832
2346652 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TAŞKESİK TR-2 35-26-L00220_6841570_56357769_56357769 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:50:31 | 18.07.2022 21:37:35 | 1.7844 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3721 | 0 | 8.7842 | 0 | 4.7947 | 0 | 0 | 20.951
2346011 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜPELER TR-1 45-74-M00123_945577687_945577687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:07:41 | 18.07.2022 09:16:50 | 2.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12908
2346366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-16-L00047_35-16-L00047_71976765 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:57:39 | 18.07.2022 15:24:51 | 0.45333 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.2068 | 0 | 0 | 0 | 17.9636 | 0 | 0 | 70.1704
2346117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95000137096_95000137096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:39:17 | 18.07.2022 17:59:20 | 8.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0686 | 0 | 0 | 2.0686
2346758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950440762_950440762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:52:52 | 18.07.2022 22:47:06 | 0.90389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38075
2345968 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-144 35-02-K00144_K-526 K01_2057789 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 01:16:50 | 18.07.2022 01:22:31 | 0.094722 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10.8794 | 0 | 0 | 0 | 5.9141 | 0 | 0 | 16.7934
2345994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:29:33 | 18.07.2022 07:22:00 | 0.87417 | 0 | 595 | 17 | 74 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.4481 | 22.3819 | 123.1817 | 0 | 16.3163 | 0 | 0 | 223.3281
2346349 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-19-L00029_35-19-L00029_2349283 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 14:28:49 | 18.07.2022 15:44:21 | 1.2589 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.0854 | 0 | 22.5598 | 0 | 27.1011 | 0 | 0 | 66.7462
2346681 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_7188740_56375811_56375811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:22:36 | 18.07.2022 22:42:23 | 2.3297 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5172 | 0 | 3.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9664
2346017 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_911943174_911943174 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:23:25 | 18.07.2022 08:38:40 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6261 | 0 | 0 | 5.6261
2346495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_43056142_56386137_56386137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:16:22 | 18.07.2022 18:28:45 | 1.2064 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 10.3829 | 0 | 0 | 33.6836
2346541 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_956661967_956661967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 18:03:52 | 18.07.2022 19:53:24 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951
2346372 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187509_953187509 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:11:20 | 18.07.2022 16:57:27 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98979
2346395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-34 35-16-L00034_35-16-L00034_67582604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:19:43 | 18.07.2022 16:50:30 | 1.5131 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130.3032 | 0 | 0 | 0 | 57.9578 | 0 | 0 | 188.2611
2346518 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_953379113_953379113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:29:48 | 18.07.2022 21:26:47 | 3.9497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5919
2346000 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_10566959_56359046_56359046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:47:52 | 18.07.2022 09:14:06 | 2.4372 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1002 | 0 | 116.7456 | 0 | 11.0645 | 0 | 0 | 139.9104
2346435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-6 35-30-M00229_35-30-M00229_72071881 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:20:51 | 18.07.2022 18:15:09 | 1.905 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.5651 | 0 | 0 | 0 | 13.0253 | 0 | 0 | 105.5904
2346286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:08:53 | 18.07.2022 15:09:59 | 2.0183 | 0 | 531 | 0 | 401 | 5 | 190 | 1 | 0 | 0 | 322.6983 | 0 | 2422.4617 | 60.5152 | 1093.8385 | 300.4931 | 0 | 4200.0069
2346432 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-31 35-32-M00031_ H_65885625 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:15:47 | 18.07.2022 16:33:28 | 0.29472 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17442 | 0 | 3.7552 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 6.0134
2346077 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_5822672_56382510_56382510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:48:17 | 18.07.2022 12:56:13 | 4.1322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8613
2346810 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_A_56405504_56405504 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 23:25:58 | 19.07.2022 00:46:21 | 1.3397 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.1705 | 0 | 0 | 0 | 5.9886 | 0 | 0 | 54.1591
2346269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451027_950451027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:28:12 | 18.07.2022 19:44:04 | 7.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978
2346790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_B_56362656_56362656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:41:51 | 18.07.2022 23:51:20 | 1.1581 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1804
2346618 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:21:21 | 18.07.2022 20:37:59 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.64
2346641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_35-27-M00191_2359756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:40:40 | 18.07.2022 23:28:20 | 3.7944 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16624 | 0 | 39.7332 | 0 | 6.0149 | 0 | 0 | 45.9143
2346100 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÜZÜMÜ YOL TR-2 35-15-L00476_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050541 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:12:58 | 18.07.2022 13:44:23 | 4.5236 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.6486 | 0 | 244.615 | 0 | 80.2499 | 0 | 0 | 338.5135
2345977 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48124915_56397681_56397681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 03:53:38 | 18.07.2022 04:42:14 | 0.81 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.8093 | 0 | 0 | 0 | 5.1845 | 0 | 0 | 59.9938
2346747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_D_56392499_56392499 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:34:35 | 18.07.2022 23:49:52 | 2.2547 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.8363 | 0 | 0.8618 | 0 | 0.12639 | 0 | 0 | 119.8245
2346163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:13:15 | 18.07.2022 10:39:56 | 0.44472 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 55.4247 | 82.147 | 372.8194 | 53.4621 | 248.2525 | 0 | 75.282 | 887.3876
2346312 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_947534915_947534915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 13:43:02 | 18.07.2022 15:17:51 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4255
2346704 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:56:00 | 18.07.2022 21:52:18 | 0.93833 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61707 | 0 | 7.0335 | 0 | 3.0805 | 0 | 0 | 10.731
2346455 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/14-A (POSTANE TR) 45-71-M00036_C_56403337_56403337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:54:00 | 18.07.2022 19:25:06 | 2.5183 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30.8857 | 0 | 0 | 0 | 246.3837 | 0 | 0 | 277.2695
2346063 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:29:08 | 18.07.2022 10:02:18 | 1.5528 | 8 | 13 | 57 | 50 | 26 | 14 | 8 | 0 | 3.8493 | 4.1874 | 62.9709 | 44.4525 | 1761.6606 | 21.4341 | 1993.2954 | 0 | 3891.8504
2346160 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:03:40 | 18.07.2022 10:28:45 | 0.41806 | 0 | 401 | 2 | 133 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 43.4574 | 6.6538 | 225.5552 | 1.7932 | 106.8583 | 0 | 0 | 384.3179
2346707 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_C_56357839_56357839 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:59:01 | 18.07.2022 23:40:46 | 2.6958 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.8403 | 0 | 0 | 0 | 0.44723 | 0 | 0 | 33.2875
2346229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_HatBaşıAyırıcı_53139154 L03_53139154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:25:29 | 18.07.2022 12:50:25 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7084 | 0 | 0.75246 | 0 | 0 | 10.4608
2346020 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALKAN M06_66674746 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 07:14:05 | 18.07.2022 08:31:16 | 1.2864 | 0 | 431 | 2 | 30 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.2508 | 84.9749 | 39.2484 | 10.3888 | 5.4284 | 0 | 0 | 203.2914
2346684 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_A_56384722_56384722 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 20:40:07 | 18.07.2022 21:56:22 | 1.2708 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8627 | 0 | 30.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9543
2346661 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-2 45-76-L00089_A_56388867_56388867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:55:52 | 18.07.2022 21:03:06 | 1.1206 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2816 | 0 | 0 | 0 | 0.073777 | 0 | 0 | 2.3554
2345997 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NİYAZİ TAMER 35-26-M00361_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042318 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 06:37:36 | 18.07.2022 11:18:32 | 4.6822 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7826 | 0 | 6.054 | 0 | 0 | 40.8366
2345974 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-26-M01288_C C01b_42574690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 02:16:08 | 18.07.2022 05:35:23 | 3.3208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.5155 | 0 | 0 | 0 | 1.7443 | 0 | 0 | 56.2598
2346083 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956663622_956663622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 08:58:58 | 18.07.2022 10:43:17 | 1.7386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0165
2346724 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:09:57 | 18.07.2022 21:59:04 | 0.81861 | 3 | 1012 | 15 | 15 | 10 | 57 | 1 | 0 | 15.5123 | 220.609 | 16.0485 | 6.4416 | 96.3576 | 32.9575 | 1.1839 | 0 | 389.1105
2346438 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 16:22:17 | 18.07.2022 16:44:22 | 0.36806 | 0 | 174 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 9.0207 | 0 | 0 | 5.0957 | 10.8468 | 170.6233 | 0 | 195.5866
2346289 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_A_56407507_56407507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 12:58:34 | 18.07.2022 19:15:23 | 6.2803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8287
2346080 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 08:57:46 | 18.07.2022 18:09:00 | 9.1872 | 0 | 806 | 1 | 41 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1022.1757 | 51.1742 | 231.0075 | 96.7857 | 171.3541 | 242.3781 | 0 | 1814.8753
2346744 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4042 35-02-K04042_35-02-K04042_2366287 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:30:32 | 18.07.2022 22:45:47 | 1.2542 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 385.89 | 0 | 0 | 0 | 85.8311 | 0 | 0 | 471.7211
2346103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2022 09:22:37 | 18.07.2022 10:12:59 | 0.83944 | 0 | 1631 | 35 | 157 | 15 | 247 | 1 | 1 | 0 | 294.6989 | 160.7659 | 370.183 | 97.102 | 293.3107 | 323.2118 | 33.5439 | 1572.8163
2346146 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_C C4b_5954093 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 09:55:28 | 18.07.2022 11:31:16 | 1.5967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9214
2345954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-4 35-20-L00372_955195237_955195237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 00:21:08 | 18.07.2022 03:38:32 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21278
2346787 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4412 35-01-K04412_C_56373911_56373911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 22:35:07 | 19.07.2022 00:16:37 | 1.6917 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8963
2346223 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:24:08 | 18.07.2022 12:15:38 | 0.85833 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2626 | 0 | 8.5325 | 0 | 18.0552 | 0 | 0 | 28.8504
2346664 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİDİYE TR-2 45-72-L00565__72372287_72372287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 19:58:39 | 18.07.2022 21:08:10 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8679
2346415 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-922 35-02-M00922_99486536_99486536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 15:51:14 | 18.07.2022 17:33:39 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0149 | 57.0149
2346750 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041589_56405986_56405986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 21:09:57 | 18.07.2022 22:47:28 | 1.6253 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6095 | 0 | 0 | 0 | 7.1373 | 0 | 0 | 24.7468
2346209 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2328940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 11:09:59 | 18.07.2022 12:09:49 | 0.99722 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157.6279 | 0 | 0 | 0 | 12.2735 | 0 | 0 | 169.9014
2346965 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/17 45-72-L00017_ H_83507154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:22:14 | 19.07.2022 10:23:00 | 1.0128 | 0 | 134 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.9629 | 0 | 16.8191 | 0 | 36.7568 | 0 | 0 | 83.5388
2347297 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:36:12 | 19.07.2022 16:36:47 | 0.0097222 | 0 | 980 | 6 | 29 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.4893 | 0.070021 | 0.16364 | 0.24266 | 0.60353 | 0 | 0 | 2.5692
2346919 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KISMALI TR-2 45-83-M00725__72373729_72373729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:29:35 | 19.07.2022 09:46:04 | 1.2747 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62572 | 0 | 10.6909 | 0 | 4.3369 | 0 | 0 | 15.6536
2347251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_956517690_956517690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:31:11 | 19.07.2022 17:48:11 | 2.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21145
2347111 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_B_56400164_56400164 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:23:59 | 19.07.2022 15:19:36 | 2.9269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 14.7897 | 0 | 0 | 18.8041
2347105 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953358594_953358594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:13:59 | 19.07.2022 13:08:49 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 2.413
2347065 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:22:31 | 19.07.2022 11:31:32 | 0.15028 | 0 | 21891 | 0 | 0 | 12 | 2738 | 0 | 10 | 0 | 976.0144 | 0 | 0 | 84.3953 | 509.6046 | 0 | 52.744 | 1622.7582
2347460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_A_56391109_56391109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:44:16 | 19.07.2022 21:18:51 | 0.57639 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.5794 | 0 | 0 | 0 | 3.2255 | 0 | 0 | 15.8049
2346879 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_943089665_943089665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:04:07 | 19.07.2022 08:48:42 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173
2346859 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:55:37 | 19.07.2022 06:40:11 | 0.74278 | 0 | 318 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.2492 | 0 | 76.0567 | 0 | 8.7154 | 0 | 0 | 124.0213
2347025 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324 b21b_42054678 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:26:21 | 19.07.2022 14:23:56 | 3.9597 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4236
2347040 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:36:20 | 19.07.2022 11:09:41 | 0.55583 | 1 | 485 | 19 | 38 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0.1424 | 56.9442 | 97.7977 | 46.705 | 9.6982 | 22.3095 | 52.8513 | 0 | 286.4483
2347063 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2086186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:59:27 | 19.07.2022 11:41:01 | 0.69278 | 1 | 1492 | 7 | 37 | 5 | 309 | 0 | 0 | 0.17765 | 246.0391 | 112.7029 | 221.4448 | 42.4592 | 186.7104 | 0 | 0 | 809.5339
2346877 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:03:07 | 19.07.2022 07:40:55 | 0.63 | 0 | 364 | 6 | 16 | 4 | 90 | 6 | 2 | 0 | 38.7047 | 9.2118 | 9.7895 | 193.6491 | 25.9388 | 304.7602 | 1.525 | 583.5791
2347126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:02:07 | 19.07.2022 14:03:18 | 1.0197 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 49.4405 | 88.7082 | 1.4578 | 197.4152 | 32.249 | 181.5187 | 0 | 0 | 550.7894
2347412 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3148 35-04-K03148_E E1B_5787324 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:58:17 | 19.07.2022 19:33:03 | 0.57944 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8233 | 0 | 0 | 0 | 7.4063 | 0 | 0 | 29.2297
2347163 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2518 35-01-K02518_35-01-K02518_2366384 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:36:12 | 19.07.2022 14:03:10 | 0.44944 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122.7188 | 0 | 0 | 0 | 82.5786 | 0 | 0 | 205.2974
2346831 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_956633770_956633770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:24:52 | 19.07.2022 01:06:57 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59479
2347017 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-3 45-83-L00223_955162059_955162059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:05:47 | 19.07.2022 13:43:55 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65284
2347418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_TR-8 M02_79434015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:01:46 | 19.07.2022 19:40:50 | 0.65111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0545
2347312 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_914973039_914973039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:53:58 | 19.07.2022 18:48:21 | 1.9064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3538
2346957 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:15:17 | 19.07.2022 14:18:36 | 5.0553 | 6 | 4010 | 91 | 151 | 51 | 388 | 5 | 1 | 7.7924 | 3184.8805 | 1412.447 | 718.307 | 7080.8045 | 1567.2887 | 2857.2272 | 881.8361 | 17710.5836
2347292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:28:29 | 19.07.2022 19:23:20 | 2.9142 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8662 | 0 | 22.2372 | 0 | 15.5494 | 0 | 0 | 46.6528
2347349 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370179_56370179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:55:40 | 19.07.2022 19:39:19 | 1.7275 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0 | 61.7045 | 0 | 38.7163 | 0 | 0 | 100.5267
2347435 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-136 35-26-M00136_35-26-M00136_2370645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:39:37 | 19.07.2022 20:01:50 | 0.37028 | 0 | 78 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3273 | 0 | 0.38283 | 0 | 34.9553 | 0 | 0 | 42.6655
2346851 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:22:54 | 19.07.2022 06:30:47 | 3.1314 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8726 | 0 | 6.8889 | 0 | 3.2583 | 0 | 0 | 16.0197
2347229 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:48:45 | 19.07.2022 16:26:00 | 1.6208 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 12.3201 | 229.5504 | 115.682 | 42.1875 | 160.8158 | 72.4086 | 0 | 297.0199 | 929.9843
2346891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:40:18 | 19.07.2022 12:37:00 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0567 | 0 | 119.3823 | 0 | 0 | 134.439
2346914 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:09:01 | 19.07.2022 10:01:32 | 0.87528 | 0 | 526 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 82.7984 | 0 | 0 | 4.9042 | 24.7149 | 0 | 0 | 112.4175
2347083 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910406928_910406928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:44:17 | 19.07.2022 18:16:23 | 6.535 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9683
2347060 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-5/TR-8 45-72-M00562_DAĞITIM TRAFOSU M03_49469241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 11:08:01 | 19.07.2022 12:20:35 | 1.2094 | 0 | 441 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114.9924 | 0 | 1.7178 | 0 | 37.7663 | 0 | 0 | 154.4766
2346937 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636278_956636278 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:58:58 | 19.07.2022 13:14:10 | 4.2533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5335
2347020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950460071_950460071 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:13:03 | 19.07.2022 12:17:02 | 2.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40299
2347123 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | RAMAZAN YETİŞMİŞ TR-1 SULAMA GRUBU 35-29-L00632_A_56388001_56388001 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:48:25 | 19.07.2022 14:47:54 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8766
2347169 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK TR-1 35-24-M00105_955222219_955222219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:47:43 | 19.07.2022 19:56:20 | 6.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69404
2347269 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 15:55:02 | 19.07.2022 15:57:07 | 0.034722 | 6 | 4010 | 91 | 151 | 51 | 388 | 5 | 1 | 0.056196 | 23.2775 | 9.681 | 5.0363 | 51.3399 | 11.5024 | 20.4647 | 6.1284 | 127.4862
2346977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08A M04_72088381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:37:30 | 19.07.2022 11:01:54 | 1.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7417 | 0 | 19.7417
2347309 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_HatBaşıAyırıcı_53134886 M03_53134886 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:56:33 | 19.07.2022 20:01:10 | 3.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9985 | 0 | 0 | 0 | 5.9985
2346834 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:37:26 | 19.07.2022 01:06:09 | 0.47861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4915 | 0 | 28.6315 | 0 | 0.79168 | 0 | 41.9146
2347189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_B_56391811_56391811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:10:31 | 19.07.2022 17:37:15 | 3.4456 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.117
2347432 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_67176398 M29_67176398 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:32:03 | 19.07.2022 21:03:15 | 1.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9087 | 0 | 63.7548 | 0 | 0 | 0 | 102.6635
2347352 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_910310020_910310020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:59:35 | 19.07.2022 19:14:01 | 1.2406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 4.7163
2346854 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_A_56361044_56361044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 04:36:41 | 19.07.2022 05:30:19 | 0.89389 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99605 | 0 | 4.7936 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 8.5339
2347246 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1194 35-08-K01194_K-864 K02_42458818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:59:47 | 19.07.2022 17:33:11 | 2.5567 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 5 | 0 | 210.1525 | 0 | 0 | 13.5029 | 613.7304 | 0 | 134.9334 | 972.3192
2346997 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 KALABAK 35-19-L00070_956692244_956692244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:50:37 | 19.07.2022 11:58:02 | 2.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381
2347132 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_956482410_956482410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:58:17 | 19.07.2022 16:07:27 | 3.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97295
2347232 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_DM-5/15 M01_64548543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:19:46 | 19.07.2022 15:55:11 | 0.59028 | 11 | 1721 | 18 | 657 | 23 | 215 | 0 | 2 | 2.6462 | 274.0245 | 21.882 | 168.6369 | 608.0903 | 166.5819 | 0 | 19.1135 | 1260.9753
2347109 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:20:13 | 19.07.2022 17:19:55 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8183 | 0 | 12.5697 | 0 | 0 | 36.388
2347218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_12292686_56371806_56371806 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:42:45 | 19.07.2022 19:12:05 | 4.4889 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97.7758 | 0 | 43.5133 | 0 | 92.2238 | 0 | 0 | 233.513
2347069 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_45-75-M00189_2354560 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:29:15 | 19.07.2022 14:08:00 | 2.6458 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.7706 | 0 | 14.8494 | 0 | 6.5559 | 0 | 0 | 66.176
2346923 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033225 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:54:02 | 19.07.2022 10:07:17 | 1.2208 | 21 | 2578 | 33 | 192 | 56 | 693 | 7 | 1 | 18.3823 | 567.6279 | 177.3807 | 119.1286 | 430.2094 | 597.011 | 649.6082 | 28.5374 | 2587.8855
2347049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-12 45-83-M00622_TR-9 M01_2104145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:57:02 | 19.07.2022 18:06:14 | 7.1533 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2083.3502 | 0 | 0 | 0 | 224.3791 | 0 | 396.9765 | 2704.7058
2347192 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_A_56400879_56400879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:06:41 | 19.07.2022 17:15:01 | 3.1389 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3258 | 0 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475
2346857 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:50:37 | 19.07.2022 05:51:07 | 0.0083333 | 0 | 428 | 12 | 34 | 3 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0.56078 | 0.14447 | 0.35984 | 1.9767 | 0.12677 | 1.1218 | 0 | 4.2903
2346906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_35-29-M00254_2350463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:26:50 | 19.07.2022 09:05:53 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1403 | 0 | 28.4648 | 0 | 0 | 83.6051
2347212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 35-18-L00182_950442743_950442743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:36:50 | 19.07.2022 20:58:40 | 6.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968
2346837 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_47945789_56398826_56398826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 01:27:01 | 19.07.2022 02:00:47 | 0.56278 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 10.6684 | 0 | 5.4983 | 0 | 0 | 19.0712
2346843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 02:48:58 | 19.07.2022 02:59:16 | 0.17167 | 1 | 585 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.029653 | 9.0667 | 4.0654 | 0.056801 | 7.2377 | 2.413 | 0 | 0 | 22.8693
2347447 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ARABACI BOZKÖY TR-3 45-72-L00531_C_56389846_56389846 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:12:27 | 19.07.2022 22:16:31 | 2.0678 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5071 | 0 | 0 | 0 | 0.01027 | 0 | 0 | 5.5174
2347341 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_912205697_912205697 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:35:41 | 19.07.2022 19:15:12 | 1.6586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37264
2346900 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-287 35-02-M00287_E E1B_5812181 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:20:37 | 19.07.2022 10:26:03 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37874 | 0 | 0 | 0.37874
2346966 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:11:57 | 19.07.2022 15:59:29 | 6.7922 | 2 | 2260 | 19 | 852 | 18 | 534 | 2 | 0 | 24.1077 | 2840.1883 | 1030.8067 | 3806.3551 | 346.246 | 3898.5064 | 1488.913 | 0 | 13435.1231
2346989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-4/02 M03_72091457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:38:37 | 19.07.2022 10:30:49 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2969 | 311.3792 | 1446.6916 | 3016.6234 | 5202.991
2347321 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_5649749_56354763_56354763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:58:10 | 19.07.2022 19:09:20 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4338 | 0 | 3.3159 | 0 | 0 | 13.7496
2346943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1291 35-04-K01291_A_56367457_56367457 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:07:47 | 19.07.2022 15:34:48 | 6.4503 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 229.669 | 0 | 0 | 0 | 13.2301 | 0 | 0 | 242.899
2346983 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:42:12 | 19.07.2022 09:57:49 | 0.26028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2357 | 0 | 22.6155 | 0 | 0.81299 | 0 | 31.6642
2347315 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910899124_910899124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:58:04 | 19.07.2022 19:25:48 | 2.4622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6085
2347421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-34 35-22-M00080_B B01_5834347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:12:32 | 19.07.2022 21:48:13 | 2.5947 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.3259 | 0 | 0 | 0 | 34.497 | 0 | 0 | 88.8229
2347175 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_9854383_56357565_56357565 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:52:59 | 19.07.2022 15:41:21 | 1.8061 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6698 | 0 | 0.52507 | 0 | 17.2956 | 0 | 0 | 37.4905
2347461 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_35-31-L00184_72247329 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:32:38 | 20.07.2022 01:17:30 | 4.7478 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2344 | 0 | 258.2206 | 0 | 114.5905 | 0 | 0 | 409.0455
2347467 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | MADEN KÖK 45-83-M00128_HatBaşıAyırıcı_53137057 M03_53137057 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:43:26 | 19.07.2022 23:36:33 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0278 | 0 | 12.7409 | 0 | 0 | 265.7687
2346880 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-2 45-72-M00574_A_65499265_65499265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:55:24 | 19.07.2022 11:54:31 | 4.9853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7573
2346926 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821954_56352476_56352476 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:45:05 | 19.07.2022 16:53:00 | 8.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1421
2346883 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-3 35-26-L00330_8972901_56358502_56358502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:26:41 | 19.07.2022 09:20:34 | 1.8981 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0699 | 0 | 9.9846 | 0 | 4.4546 | 0 | 0 | 35.5091
2346860 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_45-73-M00077_2354328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:59:01 | 19.07.2022 06:45:11 | 0.76944 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4245 | 0 | 0.50026 | 0 | 8.5493 | 0 | 0 | 23.4741
2347358 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-2 45-76-L00089_A_56388867_56388867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:09:33 | 19.07.2022 19:09:09 | 0.99333 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1521 | 0 | 0 | 0 | 0.075275 | 0 | 0 | 2.2273
2346840 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 02:12:16 | 19.07.2022 02:54:41 | 0.70694 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3518 | 264.2765 | 0 | 7.4541 | 0 | 0 | 285.0824
2347258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/4 KÖK 45-71-M00846_ÇÖPALAN M05_72090328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:37:12 | 19.07.2022 17:43:08 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8228 | 0 | 0 | 0 | 45.8228
2347338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_953262249_953262249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:05:37 | 19.07.2022 19:39:35 | 2.5661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35428 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 2.6891
2346946 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448525_950448525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:05:48 | 19.07.2022 11:00:11 | 1.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.678 | 0 | 0 | 5.678
2347444 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/9 35-28-M00714_95001442149_95001442149 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:54:31 | 19.07.2022 23:08:57 | 3.2406 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7875
2347370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:17:34 | 19.07.2022 18:49:21 | 0.52972 | 2 | 2714 | 44 | 815 | 22 | 192 | 0 | 2 | 0.65452 | 335.9285 | 197.0159 | 722.7225 | 247.9103 | 92.1878 | 0 | 1.0074 | 1597.427
2347038 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-9 45-83-M00549_45-83-M00549_2370460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:28:42 | 19.07.2022 12:10:05 | 1.6897 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5225 | 0 | 13.985 | 0 | 25.4072 | 0 | 0 | 53.9148
2347347 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:33:36 | 19.07.2022 19:01:01 | 1.4569 | 24 | 838 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 11.2633 | 203.2379 | 104.4423 | 37.531 | 123.2219 | 54.5714 | 0 | 204.2171 | 738.4849
2346846 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-B K12_2311276 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 03:01:40 | 19.07.2022 03:09:22 | 0.12833 | 0 | 12505 | 0 | 0 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 461.2447 | 0 | 0 | 15.7224 | 66.0787 | 0 | 0 | 543.0459
2347015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_A_56407434_56407434 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:55:14 | 19.07.2022 11:58:50 | 2.06 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.0264 | 0 | 10.285 | 0 | 63.7908 | 0 | 0 | 156.1022
2346869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:40:10 | 19.07.2022 08:11:26 | 1.5211 | 13 | 3 | 61 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5.5916 | 6.4281 | 214.6464 | 41.041 | 28.9482 | 8.0008 | 0 | 0 | 304.6562
2347324 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038856 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:06:12 | 19.07.2022 17:28:47 | 0.37639 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6595 | 0 | 8.473 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 16.3401
2347201 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:25:25 | 19.07.2022 17:28:57 | 3.0589 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2727 | 0 | 11.7653 | 0 | 18.4124 | 0 | 0 | 87.4504
2346892 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66319634 L011_66319634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:42:59 | 19.07.2022 10:39:25 | 2.9406 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7759 | 0 | 9.2466 | 0 | 1.2059 | 0 | 0 | 37.2284
2347184 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2518 35-01-K02518_911293385_911293385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:09:24 | 19.07.2022 19:06:37 | 4.9536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4046
2347470 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300033_950300033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:50:46 | 19.07.2022 21:59:02 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:32:45 | 19.07.2022 14:45:21 | 2.21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.8235 | 0 | 21.3358 | 17.8064 | 0 | 0 | 1407.9657
2346969 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-2 45-85-L00002_TR-25 L01_2081954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:26:47 | 19.07.2022 09:33:57 | 0.11944 | 0 | 276 | 2 | 38 | 1 | 98 | 3 | 2 | 0 | 6.4329 | 1.7818 | 3.9983 | 0.40988 | 6.4903 | 74.982 | 6.1284 | 100.2236
2347224 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134539 M03_53134539 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:48:13 | 19.07.2022 16:55:40 | 2.1242 | 1 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.56922 | 0 | 107.6208 | 0 | 6.2449 | 0 | 0 | 0 | 114.4349
2346975 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_TOKİ M03_66525419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:32:16 | 19.07.2022 15:57:56 | 6.4278 | 0 | 888 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1586.0404 | 0 | 0 | 267.8009 | 93.3733 | 0 | 0 | 1947.2146
2347476 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_950334413_950334413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:01:43 | 19.07.2022 21:30:23 | 0.47778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057
2346955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M03_84267109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:14:46 | 19.07.2022 17:33:04 | 8.305 | 0 | 260 | 0 | 33 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 214.2556 | 0 | 134.2669 | 56.0963 | 51.2091 | 0 | 0 | 455.8279
2346886 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_B.KARAKOÇ L04_72169414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:29:31 | 19.07.2022 10:25:21 | 2.9306 | 1 | 23 | 13 | 31 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.69118 | 18.1333 | 41.3015 | 97.8892 | 6.6895 | 44.7542 | 0 | 0 | 209.4589
2347427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_45-73-M00952_2353922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:18:29 | 19.07.2022 19:48:07 | 0.49389 | 0 | 132 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8905 | 0 | 15.0817 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 37.8101
2346912 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-7 35-20-L00245_5831142_56373226_56373226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:37:31 | 19.07.2022 14:43:08 | 6.0936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4748 | 0 | 6.8089 | 0 | 0 | 60.2837
2347453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:13:28 | 19.07.2022 21:27:29 | 1.2336 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8985 | 0 | 51.505 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 66.7575
2347055 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/18 L01_61368777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 11:03:06 | 19.07.2022 11:59:42 | 0.94333 | 0 | 2966 | 0 | 9 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 656.7066 | 0 | 0.17597 | 0 | 176.2679 | 0 | 6.4469 | 839.5974
2347304 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:50:22 | 19.07.2022 17:16:36 | 0.43722 | 0 | 253 | 0 | 23 | 9 | 62 | 2 | 2 | 0 | 38.846 | 0 | 6.7756 | 57.0019 | 36.0546 | 83.0885 | 17.8825 | 239.6492
2347198 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KUPLAJ L05_2066120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:21:23 | 19.07.2022 14:21:45 | 0.0061111 | 4 | 390 | 74 | 175 | 22 | 72 | 3 | 0 | 0.018578 | 0.88612 | 2.0513 | 5.6447 | 1.6 | 1.1811 | 2.0339 | 0 | 13.4158
2347433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950457397_950457397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:13:51 | 19.07.2022 21:58:21 | 2.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257
2347141 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_12435202_56369401_56369401 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:07:30 | 19.07.2022 18:02:05 | 4.9097 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1096 | 0 | 0 | 0 | 23.2511 | 0 | 0 | 52.3607
2346949 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_6908671_56359931_56359931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:04:10 | 19.07.2022 12:42:27 | 3.6381 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1801 | 0 | 14.9814 | 0 | 0 | 104.1615
2347490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956505999_956505999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:01:48 | 19.07.2022 23:28:08 | 2.4389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69612
2347204 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_45-75-M00194_2353626 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:31:41 | 19.07.2022 23:59:34 | 9.4647 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.5436 | 0 | 1.7853 | 0 | 18.8518 | 0 | 0 | 133.1807
2346872 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-26-M01288_C C01b_42574690 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:41:59 | 19.07.2022 12:01:00 | 5.3169 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.1982 | 0 | 0 | 0 | 5.4724 | 0 | 0 | 108.6707
2347058 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_ERGENEKON TR-10 M03_61203675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 11:07:26 | 19.07.2022 18:06:50 | 6.99 | 0 | 1398 | 0 | 2 | 1 | 366 | 0 | 19 | 0 | 3137.0799 | 0 | 1.5102 | 103.3594 | 2567.6163 | 0 | 4992.8703 | 10802.4361
2347012 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:05:44 | 19.07.2022 10:12:40 | 0.11556 | 0 | 511 | 0 | 31 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9.1223 | 0 | 3.5068 | 0.2525 | 3.4067 | 0 | 0 | 16.2883
2346866 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:19:32 | 19.07.2022 07:46:53 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30639 | 0 | 4.3062 | 0 | 1.6953 | 0 | 0 | 6.3079
2347118 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_B_56384445_56384445 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:28:16 | 19.07.2022 14:35:41 | 2.1236 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7611 | 0 | 68.0783 | 0 | 13.2762 | 0 | 0 | 88.1157
2347413 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:56:24 | 19.07.2022 19:59:45 | 1.0558 | 0 | 598 | 2 | 33 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 129.6005 | 11.6601 | 123.6897 | 7.6 | 26.7146 | 0 | 0 | 299.265
2347513 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_956537752_956537752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:51:35 | 19.07.2022 23:48:43 | 0.95222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36665
2347264 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086113 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:53:27 | 20.07.2022 00:04:12 | 8.1792 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.5709 | 0 | 2.1821 | 0 | 15.4427 | 0 | 0 | 62.1957
2347473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_B_56368954_56368954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:58:00 | 19.07.2022 22:41:03 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3991 | 0 | 0 | 22.3991
2346909 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1188 35-04-M01188_E _5956820 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:29:19 | 19.07.2022 09:49:14 | 1.3319 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.74 | 0 | 0 | 0 | 0.70793 | 0 | 0 | 78.4479
2347407 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_A_56356783_56356783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:39:19 | 19.07.2022 20:06:07 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7334
2347430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_C_56369760_56369760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:30:25 | 19.07.2022 20:06:24 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9446
2347330 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:39:38 | 20.07.2022 10:34:00 | 16.9061 | 0 | 581 | 3 | 25 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1574.7982 | 183.62 | 576.6913 | 496.4435 | 355.8508 | 0 | 0 | 3187.4039
2346889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:29:14 | 19.07.2022 10:01:46 | 2.5422 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2853 | 0 | 33.4646 | 0 | 13.8141 | 0 | 0 | 56.5639
2347493 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_C_56390264_56390264 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:13:01 | 19.07.2022 22:47:32 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026529 | 0 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1148
2347350 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_C_56363206_56363206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:54:35 | 19.07.2022 21:15:17 | 3.345 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3884 | 0 | 1.1801 | 0 | 8.3585 | 0 | 0 | 20.927
2347244 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1851 ÇİÇEKLİ TR-2 35-02-M01851_97467573_97467573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:32:53 | 19.07.2022 17:14:57 | 1.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020205
2347061 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-15-M00115_950366205_950366205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:12:53 | 19.07.2022 15:46:50 | 4.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69207
2347130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 KÖPRÜYANI 45-71-M00254_45-71-M00254_55035500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 12:59:03 | 19.07.2022 17:02:53 | 4.0639 | 0 | 756 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 678.5494 | 0 | 1.312 | 0 | 647.199 | 0 | 0 | 1327.0604
2346915 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_A_56353382_56353382 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:32:50 | 19.07.2022 13:10:30 | 4.6278 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.3908 | 0 | 62.124 | 0 | 48.3712 | 0 | 0 | 152.8861
2346961 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_45-77-L00292_2367288 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:20:14 | 19.07.2022 09:32:43 | 0.20806 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92651 | 0 | 11.7912 | 0 | 0.59201 | 0 | 0 | 13.3097
2347084 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:52:43 | 19.07.2022 14:01:53 | 2.1528 | 0 | 110 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2275 | 0 | 49.2522 | 0 | 33.6212 | 0 | 0 | 130.101
2346984 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_KARAKÖY M20_2309131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:38:36 | 19.07.2022 10:22:33 | 0.7325 | 0 | 23520 | 0 | 8 | 1 | 1423 | 0 | 1 | 0 | 4455.736 | 0 | 7.8628 | 63.1705 | 1478.2297 | 0 | 8.5011 | 6013.5002
2347067 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-3 35-28-M00506_C_56357529_56357529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:23:58 | 19.07.2022 17:17:29 | 5.8919 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3364 | 0 | 34.1301 | 0 | 10.3766 | 0 | 0 | 65.8431
2347462 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_35-20-L00059_2351721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:32:42 | 19.07.2022 21:57:07 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5657 | 0 | 9.4764 | 0 | 0 | 57.042
2347021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_B_56385991_56385991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:14:15 | 19.07.2022 12:15:57 | 2.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9074 | 0 | 363.0652 | 373.9726
2347170 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945649044_945649044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:45:50 | 19.07.2022 19:03:11 | 5.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068372
2346875 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:54:31 | 19.07.2022 09:03:30 | 2.1497 | 3 | 190 | 19 | 241 | 15 | 75 | 4 | 0 | 37.8158 | 138.5333 | 31.1169 | 285.6277 | 168.355 | 156.2611 | 302.8397 | 0 | 1120.5494
2347416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_TR-7 GİRİŞ L01_66577442 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:26:10 | 19.07.2022 20:32:20 | 2.1028 | 0 | 149 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.4468 | 0 | 39.678 | 0 | 0.66399 | 0 | 0 | 110.7888
2347310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:58:38 | 19.07.2022 18:01:18 | 1.0444 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 467.2528 | 0 | 0 | 0 | 166.4634 | 14.4693 | 0 | 648.1854
2346835 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_43005700_56367207_56367207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:17:59 | 19.07.2022 02:34:29 | 2.275 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5812
2347333 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | 105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:19:13 | 19.07.2022 17:44:36 | 0.42306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76564
2347190 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-3 35-17-M00227_950304079_950304079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:08:42 | 19.07.2022 18:33:02 | 4.4056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5922
2347353 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_B_79385497_79385497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:59:31 | 19.07.2022 19:02:05 | 1.0428 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3451 | 0 | 0 | 0 | 2.9696 | 0 | 0 | 8.3147
2347502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARICUMA TR-1 35-16-M00107_47470123_56400015_56400015 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:44:11 | 20.07.2022 03:01:06 | 5.2819 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.7109 | 0 | 0 | 0 | 47.3919 | 0 | 0 | 109.1028
2346855 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 04:53:22 | 19.07.2022 09:40:15 | 4.7814 | 0 | 410 | 1 | 22 | 3 | 116 | 1 | 0 | 0 | 303.1146 | 11.8676 | 75.0904 | 16.2989 | 339.4154 | 455.9806 | 0 | 1201.7675
2347296 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-5 35-31-L00146_95001238840_95001238840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:29:59 | 19.07.2022 18:43:55 | 2.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347290 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_A_56354922_56354922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:21:12 | 19.07.2022 17:05:20 | 0.73556 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.217 | 0 | 0 | 0 | 18.7532 | 0 | 0 | 78.9703
2346895 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:06:57 | 19.07.2022 08:50:52 | 0.73194 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 | 0 | 93.7356 | 0 | 4.8881 | 0 | 0 | 99.8916
2347273 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15/1 45-82-M00094_A_56405534_56405534 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:52:22 | 19.07.2022 17:48:09 | 1.9297 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4853
2347250 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:42:12 | 20.07.2022 10:28:26 | 18.7706 | 0 | 3320 | 8 | 227 | 19 | 249 | 1 | 1 | 0 | 5529.9954 | 359.6886 | 3024.6102 | 521.4606 | 1194.3302 | 10.3121 | 0.016924 | 10640.414
2346918 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1023 35-03-K01023_B_56377155_56377155 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:38:35 | 19.07.2022 17:06:54 | 8.4719 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 298.9528 | 0 | 0 | 0 | 27.7117 | 0 | 0 | 326.6645
2347087 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_945580357_945580357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:41:49 | 19.07.2022 13:44:31 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7638 | 0 | 0 | 30.7638
2346878 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56359844_56359844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:15:54 | 19.07.2022 10:51:19 | 3.5903 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3508 | 0 | 1.0333 | 0 | 53.1129 | 0 | 0 | 83.497
2347210 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213019_953213019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:34:14 | 19.07.2022 18:56:53 | 4.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4728
2347024 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2447 35-04-K02447_A_56362524_56362524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:17:48 | 19.07.2022 11:14:11 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8369 | 0 | 0 | 14.8369
2347144 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11136445_56359073_56359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:11:15 | 19.07.2022 15:10:10 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347399 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_B_56362656_56362656 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:33:07 | 19.07.2022 19:11:28 | 0.63917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1827
2346901 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_99121587_99121587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:21:40 | 19.07.2022 17:13:13 | 8.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1716
2347044 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_955286050_955286050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:51:10 | 19.07.2022 15:17:15 | 4.4347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57785
2347436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_B B1B_5819082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:41:13 | 19.07.2022 20:57:49 | 1.2767 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.8117 | 0 | 0 | 0 | 30.9827 | 0 | 0 | 115.7944
2347322 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946411562_946411562 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:05:01 | 19.07.2022 19:29:45 | 2.4122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181
2346944 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133625 M01_53133625 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:04:54 | 19.07.2022 14:36:41 | 5.5297 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1285 | 0 | 3.025 | 0 | 3.3971 | 0 | 0 | 14.5506
2346967 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_DUMLUPINAR K22_2327839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:03:57 | 19.07.2022 18:24:00 | 9.3342 | 0 | 3893 | 0 | 0 | 1 | 572 | 0 | 2 | 0 | 11996.8822 | 0 | 0 | 1755.6413 | 9615.2071 | 0 | 338.1391 | 23705.8698
2347153 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3750 35-08-K03750_K-1537 K01_42114280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:27:02 | 19.07.2022 14:59:47 | 1.5458 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 | 2 | 0 | 641.7787 | 0 | 0 | 0 | 575.0524 | 238.7529 | 93.0812 | 1548.6653
2347136 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:00:06 | 19.07.2022 14:25:24 | 1.4217 | 1 | 171 | 23 | 20 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0.095047 | 51.3848 | 17.922 | 34.0658 | 69.8821 | 27.9372 | 60.6122 | 0 | 261.8991
2347422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-150 35-02-K00150_B B1B_5847131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:11:19 | 19.07.2022 21:26:59 | 2.2611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.0088 | 0 | 0 | 0 | 67.813 | 0 | 0 | 112.8219
2347508 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_A_56400295_56400295 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:58:59 | 19.07.2022 23:17:43 | 1.3122 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1491 | 0 | 9.8467 | 0 | 0.3074 | 0 | 0 | 18.3032
2346927 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-146 35-16-L00146_95000472083_95000472083 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:48:44 | 19.07.2022 12:05:55 | 3.2864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9373
2347239 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_B_56400603_56400603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:16:56 | 19.07.2022 17:45:23 | 2.4742 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.5797 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0 | 74.3423
2347216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:34:11 | 19.07.2022 19:02:36 | 4.4736 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53.6715 | 0 | 56.3425 | 0 | 15.7295 | 0 | 4.2671 | 130.0106
2347027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_ H_49093104 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:33:50 | 19.07.2022 13:25:22 | 3.8589 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8603 | 0 | 44.6152 | 0 | 7.3036 | 0 | 0 | 56.7792
2347359 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_D_56394119_56394119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:59:03 | 19.07.2022 22:08:35 | 4.1589 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0 | 60.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7141
2347259 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_A_56403331_56403331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:44:29 | 19.07.2022 18:43:27 | 2.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8912 | 0 | 0 | 79.8912
2347282 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_955159188_955159188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:01:02 | 19.07.2022 19:20:44 | 3.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7961
2346841 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_C_56404723_56404723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 02:27:45 | 19.07.2022 02:55:10 | 0.45694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7218 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 5.7938
2347339 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_956563966_956563966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:10:53 | 19.07.2022 19:31:12 | 2.3386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7962 | 0 | 0 | 0 | 4.9692 | 0 | 0 | 7.7654
2347445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-6 35-15-L00780_950372591_950372591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:06:58 | 20.07.2022 00:02:34 | 3.9267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78386 | 0 | 21.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.828
2347090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAPAKLI İM GİRİŞ L02_66592872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:52:22 | 19.07.2022 13:59:00 | 2.1106 | 0 | 768 | 6 | 108 | 13 | 106 | 5 | 2 | 0 | 390.4537 | 1109.9249 | 168.8593 | 823.6222 | 402.5906 | 3161.488 | 35.0025 | 6091.9413
2346904 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_99796001_99796001 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:23:40 | 19.07.2022 10:55:47 | 2.5353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 1.3627 | 0 | 0 | 3.4243
2346947 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1291 35-04-K01291_B_56370295_56370295 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:08:09 | 19.07.2022 15:36:22 | 6.4703 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 53.9908 | 0 | 0 | 0 | 34.2512 | 0 | 1135.7406 | 1223.9825
2347096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR GİRİŞ M01_2055373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:57:48 | 19.07.2022 12:30:23 | 0.54306 | 0 | 1011 | 2 | 109 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 95.2513 | 6.0736 | 77.3458 | 6.8708 | 14.5215 | 0 | 0 | 200.0631
2347156 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:10:02 | 19.07.2022 13:11:00 | 0.016111 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29329 | 0 | 0.0014433 | 0 | 0.0090319 | 0 | 0 | 0.30376
2346824 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BALKAYASI TR-1 45-73-M00883_A_56387705_56387705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:13:50 | 19.07.2022 01:13:09 | 0.98861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29302
2347325 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-4/3 45-72-M00615_45-72-M00615_79592833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 16:29:20 | 19.07.2022 17:29:56 | 1.01 | 0 | 434 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.2135 | 0 | 1.2312 | 0 | 13.8997 | 0 | 0 | 104.3443
2346964 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ DM-4(ÜRKMEZ M-21) M01_72079543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:21:36 | 19.07.2022 16:33:49 | 7.2036 | 1 | 7392 | 0 | 82 | 11 | 760 | 0 | 0 | 152.0027 | 16784.2684 | 0 | 138.2737 | 2191.1014 | 10911.0912 | 0 | 0 | 30176.7374
2347279 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_73229584 L04_73229584 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:53:43 | 19.07.2022 17:25:47 | 1.5344 | 0 | 119 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.7495 | 307.3512 | 248.0586 | 0 | 3.7863 | 0 | 0 | 585.9456
2347110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462226_950462226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:26:00 | 19.07.2022 17:52:16 | 5.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1702
2347010 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442443_950442443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:00:13 | 19.07.2022 12:08:37 | 2.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30085
2347133 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-354 35-22-M00354_95000156656_95000156656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:57:01 | 19.07.2022 15:49:31 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9515 | 0 | 0 | 7.9515
2347173 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_911593295_911593295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:51:28 | 19.07.2022 16:03:28 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4395 | 0 | 0 | 0 | 23.6751 | 0 | 0 | 32.1146
2347116 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2518 35-01-K02518_D_56359420_56359420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:39:13 | 19.07.2022 13:57:58 | 1.3125 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2279 | 0 | 0 | 0 | 8.3531 | 0 | 0 | 44.581
2347319 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1888 35-02-M01888_910044790_910044790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:57:50 | 19.07.2022 17:45:46 | 0.79889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3213 | 0 | 0 | 0 | 0.7527 | 0 | 0 | 2.074
2347070 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:33:59 | 19.07.2022 13:20:46 | 1.7797 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.0497 | 0 | 0 | 0 | 22.5811 | 0 | 0 | 86.6309
2346970 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ TR-3 45-72-L00825_ L02_66579559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:26:18 | 19.07.2022 10:29:33 | 1.0542 | 0 | 49 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4094 | 0 | 6.0855 | 0 | 0.72579 | 0 | 0 | 18.2206
2346907 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-7 35-20-L00132_10500258_56377116_56377116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:28:51 | 19.07.2022 09:28:01 | 0.98611 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4316 | 0 | 0.42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8547
2347050 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_99491467_99491467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:52:37 | 19.07.2022 11:39:59 | 0.78944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3535
2347236 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_953381044_953381044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:03:01 | 19.07.2022 17:04:13 | 2.02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6945 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 6.818
2346887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134540 M03_53134540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:28:27 | 19.07.2022 13:47:21 | 6.315 | 1 | 0 | 41 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 311.7506 | 95.9832 | 16.4878 | 0 | 0 | 0 | 425.73
2347428 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:27:30 | 19.07.2022 19:33:38 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7268 | 12.722 | 81.003 | 6.2017 | 113.6535
2347007 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:53:25 | 19.07.2022 12:15:05 | 2.3611 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4165 | 0 | 1.6534 | 0 | 4.3088 | 0 | 0 | 11.3786
2347491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_944427894_944427894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:23:13 | 19.07.2022 22:43:43 | 1.3417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 0 | 13.6807 | 0 | 0 | 24.1258
2346950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192358_953192358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:06:10 | 19.07.2022 17:36:08 | 8.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3919
2347182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953239413_953239413 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:04:31 | 19.07.2022 18:50:41 | 4.7694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4941 | 0 | 0 | 0 | 80.8036 | 0 | 0 | 99.2977
2347222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_B_56363700_56363700 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:48:07 | 19.07.2022 19:39:02 | 4.8486 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.4851 | 0 | 23.4935 | 0 | 16.1714 | 0 | 0 | 73.15
2346827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_911353378_911353378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:11:12 | 19.07.2022 02:10:43 | 1.9919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364
2347414 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956689935_956689935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:58:19 | 19.07.2022 20:10:59 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3437
2347076 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_95000628732_95000628732 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:31:59 | 19.07.2022 14:46:03 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15959 | 0 | 0 | 0.15959
2347368 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2312530 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:17:04 | 19.07.2022 19:00:47 | 0.72861 | 20 | 935 | 602 | 477 | 70 | 146 | 6 | 0 | 63.8214 | 175.6973 | 2085.3385 | 808.8335 | 344.5105 | 113.7179 | 230.5614 | 0 | 3822.4805
2347122 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-10 35-26-M00217_7295164_56359070_56359070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:45:45 | 19.07.2022 19:46:30 | 7.0125 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3951 | 0 | 1.383 | 0 | 22.2361 | 0 | 0 | 34.0142
2346873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_A_56368958_56368958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:51:13 | 19.07.2022 08:06:16 | 1.2508 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 4.2261 | 0 | 0.48017 | 0 | 0 | 7.6318
2347268 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:47:53 | 19.07.2022 20:24:02 | 4.6025 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.9978 | 0 | 0 | 0 | 42.8244 | 0 | 0 | 108.8222
2346910 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_D_56402749_56402749 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:34:17 | 19.07.2022 09:50:21 | 1.2678 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1794 | 0 | 0.29061 | 0 | 24.7598 | 0 | 0 | 32.2298
2346933 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-32-L00005_35-32-L00005_2361595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:50:29 | 19.07.2022 09:40:35 | 0.835 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.9948 | 0 | 14.9102 | 0 | 10.8279 | 0 | 0 | 40.7328
2347474 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_35-20-L00097_2370669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:58:53 | 19.07.2022 22:17:42 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.288 | 0 | 28.1229 | 0 | 0 | 149.4109
2347451 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | GÖLBAŞI TR-1 45-86-M00067__72373983_72373983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:16:19 | 19.07.2022 21:02:44 | 0.77361 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5863 | 0 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4525
2347351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_B_56390207_56390207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:56:55 | 19.07.2022 19:08:06 | 1.1864 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.91119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61682 | 1.528
2346853 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-30-L00043_35-30-L00043_72091238 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:38:17 | 19.07.2022 04:24:05 | 0.76333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3597 | 0 | 0 | 0 | 0.79405 | 0 | 0 | 9.1537
2347437 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:59:29 | 19.07.2022 20:17:34 | 0.30139 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1.2235 | 35.4792 | 0.019887 | 3.6492 | 20.0932 | 5.9043 | 0.34489 | 0 | 66.7141
2347062 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-1 45-83-L00138_TR-2 L01_61289047 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:24:55 | 19.07.2022 17:35:00 | 7.1681 | 0 | 1428 | 2 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4003.2022 | 20.0704 | 0 | 460.5395 | 1519.4746 | 0 | 0 | 6003.2866
2346870 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863441_56362278_56362278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:39:55 | 19.07.2022 11:15:33 | 4.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2354 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | 0 | 0 | 4.5987
2347225 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜRE TR-1 35-29-L00483_950375982_950375982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:47:35 | 19.07.2022 18:18:11 | 3.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3728
2347348 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955210840_955210840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:50:42 | 19.07.2022 19:57:24 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80716
2346916 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 08:38:36 | 19.07.2022 09:03:48 | 0.42 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 1.2025 | 40.4214 | 0.02639 | 4.6368 | 28.6056 | 8.3239 | 0.68965 | 0 | 83.9062
2347411 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ESKİOBA TR-2 35-29-L00146_A_56360463_56360463 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:48:28 | 19.07.2022 19:09:54 | 0.35722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.21943 | 0 | 0 | 4.4277
2347162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_47534801_56397464_56397464 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:35:09 | 19.07.2022 15:44:52 | 2.1619 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7409 | 0 | 1.1651 | 0 | 3.2275 | 0 | 0 | 18.1335
2347079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61-A 45-72-M00623_956511168_956511168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:42:31 | 19.07.2022 12:07:51 | 0.42222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49159
2347517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_B_56390187_56390187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:39:45 | 20.07.2022 01:03:03 | 1.3883 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5961 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 8.3055
2347471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_A_56389902_56389902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:20:58 | 19.07.2022 21:17:31 | 0.9425 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 6.4454 | 8.0266
2346976 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ALİ ÇAĞATAY SULAMA GRUBU TR 35-27-M00516_B_56383192_56383192 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:33:24 | 19.07.2022 14:32:07 | 4.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0803 | 0 | 0 | 12.0803
2347311 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:54:16 | 19.07.2022 20:36:46 | 3.7083 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8078 | 0 | 10.608 | 0 | 7.6711 | 0 | 0 | 28.0869
2346930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İKİKAVAK MEVKİİ TR-12 35-15-L00508_35-15-L00508_2365940 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:48:46 | 19.07.2022 12:57:06 | 4.1389 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 | 34.255 | 0 | 3.3349 | 0 | 0 | 43.8816
2346979 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_945642065_945642065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:36:26 | 19.07.2022 10:26:08 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49667
2347497 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-22 45-82-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090949 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:25:06 | 19.07.2022 22:47:14 | 1.3689 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129.6673 | 0 | 0 | 0 | 8.2641 | 0 | 0 | 137.9313
2347477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR30 45-73-M00032_945681049_945681049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:51:54 | 19.07.2022 21:44:38 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18736 | 0 | 0 | 0.18736
2347185 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-2 35-31-L00315_35-31-L00315_2364983 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:53:37 | 19.07.2022 16:18:22 | 0.4125 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 4.3264 | 0 | 0.28486 | 0 | 0 | 7.5963
2347434 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-141 35-03-K00141_98767918_98767918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:39:03 | 19.07.2022 20:38:31 | 0.99111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8413 | 0 | 0 | 1.8413
2347242 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_7257426_56377424_56377424 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:21:44 | 19.07.2022 18:44:21 | 3.3769 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3375 | 0 | 2.3581 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 16.8246
2346993 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003__82864677_82864677 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:46:03 | 19.07.2022 13:45:40 | 3.9936 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8915
2347291 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-55 35-16-L00055_47551973_56397109_56397109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:18:39 | 19.07.2022 17:08:40 | 0.83361 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.344 | 0 | 0 | 0 | 11.0212 | 0 | 0 | 20.3652
2346850 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHARLAR TR-2 45-79-M00162_A_56386128_56386128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 03:11:35 | 19.07.2022 04:23:29 | 1.1983 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.81261 | 0 | 0 | 8.9104
2347652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_950406062_950406062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:28:35 | 20.07.2022 12:21:37 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5396
2348001 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN ACAR SULAMA GRUBU 35-29-L00608_35-29-L00608_2351652 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:33:14 | 20.07.2022 21:03:45 | 2.5086 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3126 | 0 | 230.6507 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 253.304
2348107 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TOKİ TR-1 45-71-M02124_45-71-M02124_78012589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:04:52 | 20.07.2022 22:53:46 | 0.815 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.8108 | 0 | 0 | 0 | 16.3234 | 0 | 0 | 106.1342
2347715 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_ H_61216107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:27:28 | 20.07.2022 14:50:35 | 2.3853 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.4451 | 0 | 16.0124 | 0 | 45.2045 | 0 | 0 | 102.662
2347712 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1613 35-02-K01613_E_56374348_56374348 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:59:50 | 20.07.2022 12:36:50 | 1.6167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0 | 0 | 19.1883
2347523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452385_950452385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:13:09 | 20.07.2022 01:10:29 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26403 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 1.407
2347666 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1042 35-03-K01042_910800903_910800903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:43:47 | 20.07.2022 11:34:27 | 1.8444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6605 | 0 | 0 | 0 | 0.43307 | 0 | 0 | 3.0935
2348041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_A_56400314_56400314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:43:37 | 20.07.2022 22:27:46 | 1.7358 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6815 | 0 | 1.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6239
2347921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_C_56394664_56394664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:18:42 | 20.07.2022 18:24:00 | 2.0883 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2938 | 0 | 1.1213 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 13.0158
2347729 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 11:06:44 | 20.07.2022 15:28:47 | 4.3675 | 2 | 237 | 67 | 107 | 26 | 32 | 2 | 0 | 1.686 | 160.4046 | 2093.7321 | 526.6837 | 477.5488 | 237.0964 | 23.3147 | 0 | 3520.4662
2347792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-315 M03_2097122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:50:26 | 20.07.2022 13:30:32 | 0.66833 | 0 | 23 | 0 | 12 | 4 | 702 | 4 | 16 | 0 | 5.6945 | 0 | 9.858 | 119.1048 | 819.6676 | 259.8269 | 342.1779 | 1556.3296
2347692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-101 45-78-L00101_953266176_953266176 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:33:24 | 20.07.2022 13:16:49 | 2.7236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 0 | 0 | 0 | 11.1794 | 0 | 0 | 14.1756
2347735 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_C_56402739_56402739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:15:50 | 20.07.2022 13:25:44 | 2.165 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1391 | 0 | 6.9816 | 0 | 0.88337 | 0 | 0 | 12.0041
2347984 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:34:41 | 20.07.2022 19:10:00 | 0.58861 | 0 | 885 | 16 | 125 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 | 197.0199 | 34.4008 | 127.9776 | 64.9463 | 81.9892 | 0 | 0 | 506.3337
2348104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_10463989 e6_5948814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:05:27 | 21.07.2022 01:35:19 | 3.4978 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.923
2348127 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:42:54 | 21.07.2022 00:13:37 | 0.51194 | 5 | 479 | 84 | 75 | 17 | 39 | 5 | 0 | 0.41939 | 53.2859 | 105.6921 | 68.572 | 186.5649 | 10.4491 | 190.3819 | 0 | 615.3652
2347795 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256769_955256769 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:42:20 | 20.07.2022 15:37:21 | 2.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74918 | 0 | 0 | 0.74918
2347818 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:11:52 | 20.07.2022 15:44:14 | 2.5394 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9084 | 0 | 7.4318 | 0 | 6.6301 | 0 | 0 | 20.9703
2347918 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-2 35-30-M00136_95000490184_95000490184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:09:15 | 20.07.2022 19:47:28 | 3.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876
2347649 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134114 M17_53134114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:25:03 | 20.07.2022 11:41:50 | 2.2797 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9803 | 0 | 34.1247 | 0 | 65.0939 | 0 | 0 | 0 | 108.1989
2347626 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2057876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:11:29 | 20.07.2022 14:37:01 | 5.4256 | 1 | 2435 | 14 | 640 | 7 | 642 | 5 | 0 | 1.0036 | 2872.95 | 386.389 | 4724.7916 | 463.0176 | 3877.0875 | 3255.2081 | 0 | 15580.4474
2348110 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634532_956634532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:09:06 | 20.07.2022 22:58:45 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12552
2348004 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-2) M13_72100793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:52:57 | 20.07.2022 19:08:57 | 0.26667 | 0 | 19 | 1 | 13 | 9 | 616 | 17 | 147 | 0 | 1.7377 | 0.20851 | 7.2201 | 8.7151 | 305.5906 | 154.2778 | 773.6162 | 1251.366
2347672 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 10:03:32 | 20.07.2022 10:16:37 | 0.21806 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.028678 | 11.5804 | 0.77368 | 0 | 2.4478 | 2.6056 | 33.2571 | 0 | 50.6932
2348064 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:22:17 | 20.07.2022 21:10:23 | 0.80167 | 0 | 0 | 2 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6278 | 291.4377 | 4.7903 | 21.3605 | 0 | 0 | 322.2163
2347858 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2088232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:10:02 | 20.07.2022 14:32:25 | 0.37306 | 2 | 739 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.2115 | 83.6681 | 304.418 | 235.0047 | 20.9492 | 79.4338 | 0.37214 | 0 | 724.0575
2347609 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:53:42 | 20.07.2022 09:25:21 | 0.5275 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1143 | 0 | 0 | 0 | 18.9916 | 0 | 0 | 28.1059
2347563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_DAĞITIM TRAFOSU - TR-2/3 L04_72252105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:55:31 | 20.07.2022 08:34:08 | 0.64361 | 2 | 1832 | 16 | 72 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0.202 | 253.3117 | 50.1307 | 54.3083 | 3.4889 | 58.308 | 0 | 0 | 419.7496
2347958 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92-1 45-83-L00132_48122544_56397388_56397388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:35:02 | 20.07.2022 17:36:00 | 1.0161 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6594
2347689 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_955324053_955324053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:23:56 | 20.07.2022 13:26:07 | 3.0364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3727
2347546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:24:48 | 20.07.2022 10:06:46 | 3.6994 | 0 | 325 | 17 | 61 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 162.4496 | 258.996 | 254.8696 | 31.5839 | 22.5628 | 0 | 0 | 730.462
2347526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_99258914_99258914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 01:04:14 | 20.07.2022 02:15:00 | 1.1794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555
2347875 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479163_56399314_56399314 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:44:44 | 20.07.2022 18:27:00 | 3.7044 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.3505 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0 | 0 | 70.371
2348067 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:21:34 | 20.07.2022 22:18:01 | 1.9408 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 358.4603 | 0 | 0.22144 | 0 | 1065.1596 | 0 | 0 | 1423.8414
2347646 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1111 35-08-M01111_35-08-M01111_42042933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:21:26 | 20.07.2022 18:10:00 | 8.8094 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 555.6999 | 0 | 0 | 0 | 151.5188 | 0 | 0 | 707.2187
2348124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_A_56365390_56365390 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:28:51 | 21.07.2022 01:32:23 | 2.0589 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.9118 | 0 | 0 | 0 | 31.0335 | 0 | 0 | 113.9453
2347881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56384784_56384784 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:16:55 | 20.07.2022 16:28:30 | 2.1931 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.9091 | 0 | 0 | 0 | 3.838 | 0 | 0 | 57.7471
2347535 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 03:21:00 | 20.07.2022 04:11:46 | 0.84611 | 0 | 174 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 15.9392 | 0 | 0 | 6.6651 | 11.0319 | 201.1182 | 0 | 234.7544
2347867 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956670125_956670125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:36:26 | 20.07.2022 20:26:24 | 5.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
2347612 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:56:59 | 20.07.2022 08:58:45 | 0.029444 | 0 | 3 | 8 | 50 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.031563 | 2.4037 | 12.8458 | 1.1729 | 1.0367 | 0 | 0 | 17.4906
2347967 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-1 M23_2310714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:56:47 | 20.07.2022 18:40:24 | 1.7269 | 2 | 7426 | 0 | 40 | 59 | 1081 | 19 | 21 | 1.0005 | 4060.5843 | 0 | 50.2836 | 790.8296 | 2858.1696 | 2402.2107 | 1153.1485 | 11316.2269
2348053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/2 45-72-M00002_45-72-M00002_2353212 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:04:57 | 20.07.2022 23:08:45 | 3.0633 | 0 | 70 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.8257 | 0 | 17.0297 | 0 | 66.6053 | 0 | 0 | 142.4606
2347758 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_95001251809_95001251809 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:51:06 | 20.07.2022 14:51:26 | 3.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7177
2348007 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:49:14 | 20.07.2022 20:33:58 | 1.7456 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9.7667 | 0 | 40.0644 | 1476.724 | 29.3533 | 56.9033 | 0 | 1612.8116
2347904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00359_45-83-M00359_2356375 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:25:33 | 20.07.2022 16:59:38 | 1.5681 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.4469 | 0 | 18.8318 | 0 | 0 | 144.2787
2347549 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:26:36 | 20.07.2022 08:44:14 | 2.2939 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0957 | 0 | 23.3587 | 0 | 3.2738 | 0 | 0 | 28.7281
2348096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MANDALİNLİK MEV. TR-26 35-15-L01040_B_56361266_56361266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:21:11 | 20.07.2022 21:40:23 | 0.32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 1.125 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 1.8227
2347970 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_ULUCAK DM-2/8 M02_72175899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:05:49 | 20.07.2022 17:48:35 | 0.71278 | 3 | 1928 | 8 | 33 | 0 | 145 | 1 | 0 | 1.6574 | 381.1833 | 3.5153 | 17.5045 | 0 | 89.0365 | 95.7684 | 0 | 588.6654
2347635 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1372 35-08-M01372_TRF-1 M03_42039904 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:16:19 | 20.07.2022 12:56:50 | 3.6753 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 545.8978 | 0 | 0 | 0 | 30.1973 | 0 | 0 | 576.0951
2347990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_AVOD M04_2312008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:33:41 | 20.07.2022 19:35:54 | 1.0369 | 1 | 63 | 6 | 3 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1.1807 | 18.6082 | 77.1616 | 0.014296 | 115.4454 | 40.7641 | 338.9092 | 0 | 592.0834
2347827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950461999_950461999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:26:52 | 20.07.2022 17:39:29 | 4.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348076 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912165606_912165606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:25:37 | 20.07.2022 21:33:39 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34568
2347884 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAVUZ ÖZECE GRB 35-20-M00021_7883219_56382553_56382553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:02:05 | 20.07.2022 20:37:32 | 5.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7785 | 0 | 0 | 12.7785
2347701 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086113 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:47:29 | 20.07.2022 20:10:30 | 9.3836 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.031 | 0 | 2.5798 | 0 | 22.7398 | 0 | 0 | 78.3507
2347678 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-806 35-07-K00806_E_56375938_56375938 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:16:07 | 20.07.2022 10:29:33 | 0.22389 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8804 | 0 | 0 | 0 | 2.4613 | 0 | 0 | 16.3416
2348010 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:43:04 | 20.07.2022 19:41:54 | 0.98056 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8739 | 0 | 4.2576 | 0 | 0.33493 | 0 | 0 | 32.4664
2347555 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2107097 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:12:50 | 20.07.2022 09:53:59 | 2.6858 | 3 | 0 | 119 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9.4904 | 0 | 979.068 | 106.9955 | 41.0947 | 14.8735 | 0 | 0 | 1151.5222
2348050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-2 45-72-M00507_B_56406219_56406219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:57:38 | 20.07.2022 20:46:31 | 0.81472 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3434 | 0 | 0.11328 | 0 | 0.56058 | 0 | 0 | 3.0173
2347718 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_C_56375849_56375849 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:00:45 | 20.07.2022 11:54:18 | 0.8925 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.586 | 0 | 0 | 0 | 11.8942 | 0 | 0 | 60.4802
2347618 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/75 KÖK 45-83-M00771_TR-2/78 L08_84763411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:06:14 | 20.07.2022 17:05:54 | 7.9944 | 0 | 9711 | 0 | 2 | 3 | 1620 | 3 | 6 | 0 | 20990.8891 | 0 | 3.8344 | 488.0849 | 12668.5884 | 525.8868 | 2011.6388 | 36688.9224
2347950 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-46 35-25-M00122_A_56378441_56378441 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:45:11 | 20.07.2022 17:21:35 | 0.60667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 6.8711
2348116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161477_955161477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:40:37 | 20.07.2022 23:52:53 | 1.2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54659
2347575 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_B_56394085_56394085 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:15:55 | 20.07.2022 13:32:10 | 5.2708 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
2347695 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 10:18:38 | 20.07.2022 16:53:53 | 6.5875 | 1 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 2 | 192.2113 | 3399.6384 | 0 | 19.0858 | 0 | 1614.5194 | 0 | 60.7484 | 5286.2033
2347681 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_C_56353605_56353605 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:07:56 | 20.07.2022 10:26:56 | 0.31667 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8722 | 0 | 0 | 0 | 4.2571 | 0 | 0 | 11.1293
2348030 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127062 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:36:17 | 20.07.2022 20:04:10 | 0.46472 | 0 | 3 | 59 | 73 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0896 | 265.2349 | 338.0494 | 8.5658 | 14.777 | 0 | 0 | 637.7166
2347781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_99897043_99897043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:09:28 | 20.07.2022 13:32:02 | 1.3761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975
2347738 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140470 L02_53140470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:23:48 | 20.07.2022 13:15:15 | 1.8575 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.1103 | 0 | 73.2118 | 0 | 4.6734 | 0 | 81.3598 | 160.3553
2347581 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-50 35-26-M00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047886 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:21:25 | 20.07.2022 09:03:14 | 0.69694 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 49.9375 | 0 | 11.679 | 0 | 0 | 63.8082
2347558 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:29:31 | 20.07.2022 07:53:30 | 0.39972 | 3 | 5692 | 5 | 301 | 38 | 484 | 2 | 4 | 0.16022 | 196.493 | 5.9422 | 47.977 | 26.853 | 54.4978 | 65.1119 | 35.9424 | 432.9775
2347710 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_B_56363247_56363247 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:54:16 | 20.07.2022 13:25:06 | 2.5139 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.6066 | 0 | 0 | 0 | 38.9145 | 0 | 0 | 105.5211
2348059 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:10:53 | 20.07.2022 21:00:01 | 0.81889 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4352 | 0 | 2.7381 | 0 | 3.2221 | 0 | 0 | 14.3955
2347664 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:48:41 | 20.07.2022 18:19:00 | 8.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0157 | 0 | 21.0157
2347564 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_81235936 M03_81235936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:56:13 | 20.07.2022 10:00:13 | 2.0667 | 0 | 312 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.4533 | 0 | 0.12716 | 11.2845 | 17.8464 | 0 | 0 | 106.7113
2347641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENLİ TR-2 35-16-M00700_953325275_953325275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:17:25 | 20.07.2022 10:40:00 | 1.3764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40124
2347621 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-46 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01046_45-80-M01046_2370149 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:45:22 | 20.07.2022 10:24:39 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5427
2347876 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/25 (MUTLU MAH. MUHTARLIK) 45-71-M00076_953210397_953210397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:49:05 | 20.07.2022 17:07:58 | 2.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027738
2347996 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-106 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01106_45-80-M01106_2352595 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:33:36 | 20.07.2022 21:08:27 | 2.5808 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6928
2348019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/2 M20_2308698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:25:50 | 20.07.2022 20:15:14 | 0.82333 | 0 | 17404 | 1 | 190 | 70 | 2494 | 9 | 12 | 0 | 3633.8573 | 9.6148 | 154.166 | 816.2723 | 1970.0509 | 323.207 | 73.6915 | 6980.8599
2347541 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:46:15 | 20.07.2022 08:35:33 | 2.8217 | 0 | 894 | 47 | 128 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 235.5248 | 1112.3244 | 232.9341 | 64.965 | 61.1384 | 249.8216 | 0 | 1956.7083
2347933 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:29:25 | 20.07.2022 16:45:26 | 0.26694 | 0 | 1091 | 1 | 282 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 57.9125 | 0 | 96.5036 | 3.9762 | 74.7396 | 0 | 0 | 233.1319
2347916 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448775_950448775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:47:04 | 20.07.2022 19:08:18 | 3.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48
2347870 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_TCK KAVŞAK AYDINLATMA M02_2310308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:37:46 | 20.07.2022 15:26:02 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3125 | 0 | 0 | 0 | 27.3125
2347624 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:11:01 | 20.07.2022 09:50:00 | 0.64972 | 13 | 1179 | 12 | 166 | 30 | 222 | 2 | 1 | 10.9395 | 219.2719 | 13.8932 | 86.0079 | 92.363 | 153.1966 | 197.3729 | 12.6048 | 785.6497
2347956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:46:16 | 20.07.2022 17:17:00 | 0.51222 | 0 | 465 | 0 | 61 | 1 | 63 | 1 | 1 | 0 | 45.8538 | 0 | 8.5656 | 1.1467 | 18.2424 | 72.951 | 6.1124 | 152.872
2348016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_950349509_950349509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:58:42 | 20.07.2022 19:34:55 | 0.60361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21442
2348102 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460226_56400040_56400040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:46:40 | 21.07.2022 01:13:37 | 3.4492 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.6688 | 0 | 0 | 0 | 7.7735 | 0 | 0 | 25.4423
2347561 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-8 35-20-L00297_A_82689874_82689874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:42:27 | 20.07.2022 08:28:49 | 0.77278 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 5.7006 | 0 | 0.85609 | 0 | 0 | 7.7671
2347810 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452385_950452385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:06:34 | 20.07.2022 17:34:25 | 4.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 11.4924 | 0 | 0 | 12.9898
2347667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_35-15-L00255_2365161 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:53:21 | 20.07.2022 11:02:39 | 1.155 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.4527 | 0 | 62.3415 | 0 | 43.9328 | 0 | 0 | 131.727
2347999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:38:12 | 21.07.2022 02:11:56 | 7.5622 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.2442 | 0 | 262.7673 | 0 | 275.2791 | 0 | 0 | 541.2906
2347830 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956644950_956644950 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:35:30 | 20.07.2022 15:44:51 | 2.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58793
2347644 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:14:05 | 20.07.2022 09:46:02 | 0.5325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5719 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 3.7668
2347873 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_35-31-L00161_2364366 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:46:16 | 20.07.2022 15:57:33 | 1.1881 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553 | 0 | 7.683 | 0 | 0.23963 | 0 | 0 | 10.4779
2348122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452951_950452951 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:53:01 | 21.07.2022 01:37:07 | 2.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72246
2347979 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:17:54 | 20.07.2022 17:33:00 | 0.25167 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.3072 | 47.4698 | 32.055 | 1.1922 | 64.4517 | 10.1006 | 0 | 0 | 156.5765
2347730 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_95000513780_95000513780 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:19:39 | 20.07.2022 13:28:06 | 2.1408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4676
2347538 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:29:14 | 20.07.2022 06:20:23 | 0.8525 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 2.0215 | 71.7443 | 0.044336 | 8.6169 | 39.1275 | 9.9523 | 0.77846 | 0 | 132.2853
2348036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_35-15-L00978_2352033 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:38:25 | 20.07.2022 22:09:26 | 2.5169 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3357 | 0 | 195.7132 | 0 | 52.7052 | 0 | 0 | 252.7541
2347787 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_955213574_955213574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:32:47 | 20.07.2022 18:01:00 | 5.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9003
2348079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:38:02 | 20.07.2022 20:43:04 | 0.083889 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.8527 | 0.8822 | 3.0211 | 1.1548 | 1.7636 | 0 | 0 | 16.6745
2347687 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_911936244_911936244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:22:42 | 20.07.2022 14:43:48 | 4.3517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1946 | 0 | 0 | 0 | 0.7826 | 0 | 0 | 5.9772
2348128 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-25 35-25-M00025_955261847_955261847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:46:53 | 21.07.2022 00:30:32 | 0.7275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45873
2347819 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:14:08 | 20.07.2022 14:16:12 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4065 | 0 | 8.0135 | 0 | 0 | 9.4199
2347842 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-2 35-31-L00315_35-31-L00315_2364983 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:02:12 | 20.07.2022 18:36:00 | 4.5633 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6982 | 0 | 47.9047 | 0 | 3.1085 | 0 | 0 | 84.7114
2347627 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_E_56371958_56371958 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:12:11 | 20.07.2022 12:19:47 | 3.1267 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2668
2347673 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910991531_910991531 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:01:34 | 20.07.2022 13:56:19 | 3.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2534
2347650 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374526_72374526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:27:31 | 20.07.2022 13:38:07 | 4.1767 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.1125 | 0 | 0 | 0 | 17.1229 | 0 | 0 | 148.2354
2347905 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_945578233_945578233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:26:45 | 20.07.2022 17:35:21 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0 | 0.97833
2347610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3776 35-04-K03776_98940901_98940901 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:52:40 | 20.07.2022 11:47:04 | 2.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96565
2347547 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:21:46 | 20.07.2022 08:59:18 | 2.6256 | 1 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 2 | 53.4799 | 998.6512 | 0 | 7.1214 | 0 | 367.2317 | 0 | 14.925 | 1441.4092
2347713 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1613 35-02-K01613_C_56374345_56374345 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:00:25 | 20.07.2022 12:33:00 | 1.5431 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.725 | 0 | 0 | 0 | 11.1016 | 0 | 0 | 88.8266
2348045 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92-1 45-83-L00132_48122544_56397388_56397388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:30:41 | 20.07.2022 22:25:07 | 2.9072 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4987
2347902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_955197412_955197412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:27:02 | 20.07.2022 17:03:00 | 1.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3092
2348068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-941 35-02-M00941_TRF M01_2113202 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:27:08 | 21.07.2022 03:00:00 | 6.5478 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 555.2066 | 0 | 0 | 0 | 234.8731 | 0 | 0 | 790.0797
2347696 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-2/22 45-72-M00612_45-72-M00612_79594454 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 10:43:48 | 20.07.2022 12:10:56 | 1.4522 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 118.4681 | 0 | 0.56592 | 0 | 57.5618 | 0 | 0 | 176.5959
2347630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:09:58 | 20.07.2022 10:09:02 | 0.98444 | 0 | 262 | 5 | 165 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 56.7772 | 4.6339 | 384.0975 | 4.7649 | 73.5092 | 0 | 0 | 523.7827
2347653 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OHT 3/A TR-11 ÖZEL 35-16-M00827Ö_TRAFO KORUMA M05_72048093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:32:02 | 20.07.2022 18:16:00 | 8.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.7411 | 0 | 0 | 0 | 754.7411
2347607 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:37:58 | 20.07.2022 14:43:01 | 6.0842 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2975 | 0 | 44.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6346
2347799 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇİFTÇİİBRAHİM DERE MAH. TR 45-77-M00094_A_56356774_56356774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:47:06 | 20.07.2022 13:47:27 | 1.0058 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4411 | 0 | 1.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4448
2347822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:19:10 | 20.07.2022 15:41:44 | 2.3761 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3794 | 0 | 0 | 0 | 1.9102 | 0 | 0 | 14.2896
2348002 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AKKEÇİLİ TR-451 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00434_45-73-M00434_2353751 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:51:50 | 21.07.2022 02:50:43 | 7.9814 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.952 | 0 | 223.124 | 0 | 44.5465 | 0 | 0 | 291.6225
2347670 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | GÖLBAŞI TR-2 45-86-M00301_ H_50065557 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:44:41 | 20.07.2022 13:37:04 | 3.8731 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7082 | 0 | 48.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2013
2347816 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1897 35-09-M01897_910225128_910225128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:10:34 | 20.07.2022 14:50:37 | 1.6675 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0382 | 0 | 0 | 0 | 121.1352 | 0 | 0 | 146.1734
2347567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:02:45 | 20.07.2022 08:27:13 | 0.40778 | 5 | 74 | 94 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.52848 | 8.7328 | 135.9629 | 116.0405 | 5.8424 | 2.6825 | 0 | 0 | 269.7896
2347613 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_FOÇA-2 - ALÇUK M01_41958296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:02:29 | 20.07.2022 13:45:57 | 4.7244 | 30 | 3992 | 31 | 12 | 65 | 250 | 1 | 0 | 149.6257 | 5308.4506 | 474.1703 | 40.0942 | 31695.6728 | 1855.4036 | 703.4857 | 0 | 40226.903
2347550 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134114 M17_53134114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:27:44 | 20.07.2022 07:56:38 | 1.4817 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 18.21 | 0 | 25.1314 | 0 | 0 | 0 | 47.4203
2348048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 DÜZCE TR-2 35-14-L00269_956660557_956660557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:50:09 | 20.07.2022 20:32:59 | 0.71389 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32986 | 0 | 0.82997 | 0 | 0.82954 | 0 | 0 | 1.9894
2348071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2314 35-02-M02314_TRAFO M03_49071142 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:24:24 | 21.07.2022 03:00:00 | 6.5933 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1739.2902 | 0 | 0 | 0 | 443.5819 | 0 | 0 | 2182.8721
2347899 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_950408941_950408941 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:17:29 | 20.07.2022 22:47:54 | 7.5069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028
2348091 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-93 35-16-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:58:04 | 20.07.2022 23:25:08 | 2.4511 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.8027 | 0 | 0 | 0 | 3.7166 | 0 | 0 | 99.5192
2347530 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-169 45-78-L00169_953265678_953265678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 02:25:58 | 20.07.2022 10:14:11 | 7.8036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4611
2348085 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160_45-73-M01160_61320414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:50:33 | 21.07.2022 00:23:30 | 3.5492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8407
2347779 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-1 45-75-M00267_A_56390904_56390904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:57:33 | 20.07.2022 16:24:33 | 4.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4979 | 0 | 0 | 11.4979
2347702 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-101 45-78-L00101_953266175_953266175 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:44:10 | 20.07.2022 12:18:00 | 1.5639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | 5.6603 | 0 | 0 | 8.3675
2348011 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_911386903_911386903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:58:09 | 20.07.2022 20:11:11 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 1.1381
2347679 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-32 35-14-L00032_5650956_56354456_56354456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:08:19 | 20.07.2022 11:09:56 | 1.0269 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7473 | 0 | 6.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2556
2347656 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_45-78-M00613_2352183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:28:57 | 20.07.2022 10:42:28 | 1.2253 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.759 | 0 | 48.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3086
2347556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:15:42 | 20.07.2022 08:33:20 | 1.2939 | 0 | 496 | 31 | 56 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 139.6909 | 271.4208 | 141.8047 | 13.1343 | 17.8531 | 0 | 150.1559 | 734.0597
2348051 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:54:54 | 20.07.2022 20:31:43 | 0.61361 | 0 | 536 | 0 | 0 | 5 | 43 | 2 | 0 | 0 | 94.312 | 0 | 0 | 25.4886 | 16.3624 | 10.2506 | 0 | 146.4136
2347616 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:05:42 | 20.07.2022 17:08:14 | 8.0422 | 0 | 767 | 6 | 332 | 2 | 221 | 1 | 0 | 0 | 1836.7759 | 131.4893 | 2937.0564 | 263.1798 | 3064.9484 | 0 | 0 | 8233.4498
2347911 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:54:40 | 20.07.2022 18:30:00 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2006 | 0 | 6.253 | 0 | 0 | 18.4536
2347951 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_35-16-M00482_2364645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:41:18 | 20.07.2022 20:31:25 | 3.8353 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 91.7099 | 0 | 9.6206 | 0 | 61.6581 | 0 | 0 | 162.9885
2347619 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459136_950459136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:05:54 | 20.07.2022 16:45:19 | 7.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
2348094 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_45-78-M00499_2352818 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:15:49 | 20.07.2022 23:04:45 | 1.8156 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.34 | 0 | 29.6823 | 0 | 3.8936 | 0 | 0 | 46.9159
2347825 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-2 45-79-M00094_B_56384800_56384800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:23:18 | 20.07.2022 14:01:00 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059235
2348074 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2761 35-02-M02761_ H_79914429 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:23:54 | 21.07.2022 03:00:00 | 6.6017 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1182.311 | 0 | 0 | 0 | 182.9762 | 0 | 0 | 1365.2872
2347639 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057394 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:17:57 | 20.07.2022 14:38:50 | 5.3481 | 0 | 67 | 57 | 151 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 161.4848 | 7114.434 | 3009.78 | 707.1924 | 2195.6634 | 0 | 0 | 13188.5547
2347788 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53B 45-71-M02141_953188102_953188102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:27:04 | 20.07.2022 15:32:04 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925
2348031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/77 45-72-M00077_956504649_956504649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:38:09 | 21.07.2022 00:45:08 | 5.1164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4803
2347559 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:33:41 | 20.07.2022 07:57:08 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 9.7367 | 0 | 3.2949 | 17.3917
2347891 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-7/3 45-82-M00449_SOMA DM-1 GİRİŞ M03_58003667 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 15:12:30 | 20.07.2022 15:14:00 | 0.025 | 0 | 4685 | 0 | 39 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 27.2352 | 0 | 0.31784 | 0.16241 | 5.8572 | 0 | 0 | 33.5727
2347868 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:41:13 | 20.07.2022 15:46:51 | 1.0939 | 3 | 12 | 198 | 105 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1.8532 | 3.6666 | 945.0743 | 236.8531 | 165.7935 | 14.2372 | 0 | 0 | 1367.478
2347699 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_D_56385231_56385231 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:46:13 | 20.07.2022 17:09:54 | 6.3947 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 1.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167
2347553 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_M-2846 M05_72156277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:01:18 | 20.07.2022 08:28:01 | 1.4453 | 13 | 1096 | 3 | 194 | 11 | 130 | 0 | 0 | 8.5099 | 319.974 | 101.55 | 471.3212 | 31.2122 | 123.1214 | 0 | 0 | 1055.6887
2348014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_B_56368652_56368652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:57:57 | 20.07.2022 22:48:09 | 3.8367 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2703 | 0 | 112.2053 | 0 | 74.0108 | 0 | 0 | 189.4865
2348100 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1111 35-08-M01111_95001335325_95001335325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:25:08 | 21.07.2022 01:02:51 | 3.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0645 | 0 | 0 | 5.0645
2347805 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-10 45-72-L00573_45-72-L00573_2350891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 13:04:49 | 20.07.2022 14:30:07 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8148
2348054 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618607_956618607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:11 | 20.07.2022 23:55:37 | 3.8906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6215
2347762 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:53:20 | 20.07.2022 14:08:34 | 2.2539 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.1603 | 0 | 0 | 0 | 2.9017 | 0 | 0 | 79.062
2347908 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:51:34 | 20.07.2022 15:54:00 | 0.040556 | 0 | 1942 | 2 | 418 | 14 | 268 | 0 | 0 | 0 | 13.9434 | 2.9189 | 18.5147 | 1.71 | 12.5504 | 0 | 0 | 49.6374
2347642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:04:48 | 20.07.2022 09:30:06 | 0.42167 | 0 | 379 | 7 | 16 | 2 | 69 | 0 | 1 | 0 | 39.0318 | 21.8451 | 14.2231 | 4.7897 | 35.3876 | 0 | 14.4064 | 129.6837
2348120 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_B_56395570_56395570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:46:30 | 21.07.2022 04:20:16 | 5.5628 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5831 | 0 | 93.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.906
2347991 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:34:24 | 20.07.2022 18:59:18 | 0.415 | 0 | 2223 | 0 | 9 | 8 | 110 | 6 | 3 | 0 | 318.6405 | 0 | 2.9909 | 31.7496 | 74.0829 | 169.8539 | 6.6883 | 604.0061
2347828 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-315 35-02-M00315_TRF M03_2095696 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:43:20 | 20.07.2022 16:39:13 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.962 | 0 | 698.2894 | 0 | 152.6058 | 866.8573
2348077 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:33:26 | 21.07.2022 00:24:19 | 3.8481 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1079 | 0 | 4.9633 | 0 | 0 | 76.0713
2347894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ERTUĞRUL TR-5 35-15-L00679_35-15-L00679_2364887 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:14:32 | 20.07.2022 16:39:28 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9439 | 0 | 126.6514 | 0 | 83.0569 | 0 | 0 | 214.6522
2347917 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_B_56363247_56363247 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:12:08 | 20.07.2022 19:09:49 | 2.9614 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.0306 | 0 | 0 | 0 | 42.3972 | 0 | 0 | 127.4278
2347771 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:58:50 | 20.07.2022 12:52:40 | 0.89722 | 9 | 3 | 277 | 39 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4.3654 | 1.9466 | 1379.1888 | 444.1404 | 107.5053 | 18.6916 | 0 | 0 | 1955.8381
2347748 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:32:54 | 20.07.2022 12:46:35 | 1.2281 | 0 | 661 | 0 | 12 | 5 | 2810 | 5 | 75 | 0 | 334.3605 | 0 | 18.1778 | 225.5112 | 5175.3971 | 1164.3628 | 3225.3758 | 10143.1852
2347625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_45-72-L00777_2351172 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:11:00 | 20.07.2022 11:16:39 | 2.0942 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31.5889 | 0 | 4.1345 | 0 | 15.3092 | 0 | 1.5917 | 52.6243
2348003 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:52:39 | 20.07.2022 19:48:05 | 0.92389 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4761 | 388.5864 | 5.7094 | 26.7691 | 0 | 0 | 426.5409
2347671 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_BELKAHVE OTOYOL TÜNELLER M01_2310313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:56:53 | 20.07.2022 11:28:14 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.974 | 0 | 0 | 0 | 464.974
2347754 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-101 45-78-L00101_953266169_953266169 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:41:51 | 20.07.2022 13:35:04 | 1.8869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 3.0079 | 0 | 0 | 6.0338
2347562 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-421 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00942_45-73-M00942_2354932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:52:05 | 20.07.2022 09:12:23 | 1.3383 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4626 | 0 | 145.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0643
2347957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:48:53 | 20.07.2022 17:27:43 | 0.64722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40027
2347831 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1199 35-10-M01199_967160559_967160559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:43:48 | 20.07.2022 16:22:41 | 2.6481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_47797488_56352253_56352253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:16:59 | 20.07.2022 22:26:36 | 3.1603 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8353 | 0 | 30.663 | 0 | 4.8117 | 0 | 0 | 38.31
2347645 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:22:04 | 20.07.2022 14:55:46 | 5.5617 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 41 | 0 | 0 | 266.8729 | 466.1272 | 8.0212 | 1118.733 | 174.4833 | 981.5021 | 0 | 0 | 3015.7397
2348043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_A_56397753_56397753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:39:01 | 20.07.2022 22:42:52 | 3.0642 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9373 | 0 | 21.1414 | 0 | 12.9127 | 0 | 0 | 43.9915
2347874 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI MİNNETLER TR-1 45-74-M00128_945576346_945576346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:44:17 | 20.07.2022 16:03:20 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0.0018937 | 0 | 0 | 0.13309
2348123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_B_56358007_56358007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:27:14 | 21.07.2022 02:31:23 | 3.0692 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.291 | 0 | 0 | 0 | 5.2019 | 0 | 0 | 76.4929
2347914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_950403337_950403337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:02:06 | 20.07.2022 19:23:57 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7827 | 0 | 0 | 7.7827
2347728 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53137794 M02_53137794 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:15:33 | 20.07.2022 18:16:33 | 7.0167 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279.385 | 0 | 3.8881 | 0 | 39.8489 | 0 | 0 | 323.1219
2347628 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_955182060_955182060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:04:28 | 20.07.2022 13:45:27 | 4.6831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1963
2347920 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_95001212826_95001212826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:07:39 | 20.07.2022 17:52:57 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039848 | 0 | 0 | 0.039848
2347565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455426_950455426 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:01:55 | 20.07.2022 12:44:08 | 4.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
2347851 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:15:29 | 20.07.2022 14:26:09 | 0.17778 | 6 | 1363 | 13 | 282 | 30 | 247 | 1 | 0 | 0.86268 | 79.4681 | 6.5859 | 25.6065 | 58.9118 | 65.5141 | 3.9561 | 0 | 240.9051
2347519 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_B_56385373_56385373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:01:19 | 20.07.2022 01:22:18 | 1.3497 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 3.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7619
2347705 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_A_56354869_56354869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:36:44 | 20.07.2022 12:52:54 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5602
2348060 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3627 35-01-K03627_G_60984812_60984812 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:14:14 | 20.07.2022 21:07:23 | 0.88583 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.5227 | 0 | 0 | 0 | 14.6816 | 0 | 0 | 55.2043
2347960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-1 ÇIKIŞ M10_66424898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:43:51 | 20.07.2022 17:03:07 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2673 | 0 | 36.0488 | 0 | 62.3161
2348106 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912499591_912499591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:02:42 | 20.07.2022 22:43:08 | 0.67389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65566 | 0 | 0 | 0 | 0.99974 | 0 | 0 | 1.6554
2347691 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 10:32:06 | 20.07.2022 15:55:26 | 5.3889 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 81.4991 | 73.0207 | 2319.6772 | 1737.9424 | 527.8467 | 222.9828 | 0 | 0 | 4962.9688
2347522 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1103 35-02-K01103_DAĞITIM TRAFO K-1103 K01_2319968 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:15:00 | 20.07.2022 00:21:27 | 0.1075 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 35.2989 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 0.3527 | 37.8228
2347622 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_B_56370504_56370504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:10:07 | 20.07.2022 12:18:28 | 3.1392 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.1002 | 0 | 0 | 0 | 11.7627 | 0 | 0 | 92.8629
2347542 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-3 45-83-M00571_45-83-M00571_2356430 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:51:31 | 20.07.2022 07:05:55 | 1.24 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.6874 | 0 | 0 | 0 | 21.1518 | 0 | 0 | 58.8392
2347977 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_949719059_949719059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 17:16:29 | 20.07.2022 21:50:52 | 4.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29533 | 0 | 0 | 0.29533
2347685 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_ÜÇPINAR DM M02_72255574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:12:37 | 20.07.2022 11:46:57 | 1.5722 | 0 | 692 | 1 | 45 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 196.8062 | 4.7044 | 44.442 | 3.5487 | 79.8101 | 0 | 0 | 329.3115
2348009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1388 35-02-M01388_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:53:21 | 20.07.2022 20:24:00 | 1.5108 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 220.7473 | 0 | 0 | 0 | 38.2886 | 0 | 0 | 259.0359
2347677 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-938 35-02-K00938_99866552_99866552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:05:38 | 20.07.2022 10:56:08 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9521 | 0 | 0 | 18.9521
2347800 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_953252734_953252734 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:51:59 | 20.07.2022 14:34:25 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21497
2348049 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910911080_910911080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:49:40 | 20.07.2022 20:49:53 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23257
2347614 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:03:46 | 20.07.2022 10:27:08 | 1.3894 | 8 | 1377 | 111 | 76 | 44 | 151 | 5 | 0 | 3.8213 | 417.2462 | 224.4194 | 160.2194 | 302.7596 | 211.3983 | 644.5666 | 0 | 1964.4309
2347760 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_HatBaşıAyırıcı_53133104 L04_53133104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:51:43 | 20.07.2022 13:51:33 | 1.9972 | 0 | 70 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.2108 | 0 | 77.3444 | 0 | 24.0766 | 0 | 0 | 157.6318
2347737 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KESTELLİ TR-1 45-84-L00036_10528271_56386239_56386239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:23:35 | 20.07.2022 13:03:51 | 1.6711 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9379 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 6.9509
2347949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_B_56391461_56391461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:37:40 | 20.07.2022 17:47:00 | 1.1556 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2205 | 0 | 0.044726 | 0 | 0.53007 | 0 | 0 | 13.7953
2348072 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2315 35-02-M02315_TRAFO M03_60648727 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:24:29 | 21.07.2022 03:00:00 | 6.5919 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1019.0721 | 0 | 0 | 0 | 121.293 | 0 | 0 | 1140.3651
2347923 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 16:22:34 | 20.07.2022 16:42:28 | 0.33167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5015 | 0 | 37.9607 | 0 | 65.4622
2348115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_A_56369307_56369307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:35:39 | 20.07.2022 23:52:55 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10576 | 0 | 16.5743 | 0 | 15.6305 | 0 | 0 | 32.3106
2347551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_43182584_56388507_56388507 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:27:02 | 20.07.2022 11:22:23 | 4.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54066
2347531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 02:35:31 | 20.07.2022 03:50:27 | 1.2489 | 0 | 585 | 29 | 21 | 1 | 209 | 0 | 1 | 0 | 92.9871 | 28.5375 | 9.911 | 0.24237 | 50.72 | 0 | 1.091 | 183.489
2347780 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1913 35-10-K01913_C_56380447_56380447 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:12:42 | 20.07.2022 12:52:00 | 0.655 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4963 | 0 | 0 | 0 | 1.0004 | 0 | 0 | 14.4968
2348029 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_966392015_966392015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:28:59 | 20.07.2022 23:54:01 | 4.4172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1397
2348129 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-1 45-75-M00221__72371914_72371914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 23:48:20 | 21.07.2022 01:51:41 | 2.0558 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6792
2347637 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_910407465_910407465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:14:18 | 20.07.2022 10:11:45 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 1.2946
2347820 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:17:51 | 20.07.2022 15:01:14 | 1.7231 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2449 | 754.6503 | 13.4648 | 64.9478 | 0 | 0 | 843.3078
2347843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:00:50 | 20.07.2022 14:32:26 | 0.52667 | 3 | 37 | 120 | 292 | 20 | 73 | 0 | 0 | 2.7481 | 6.3816 | 112.7253 | 103.0489 | 25.757 | 48.3144 | 0 | 0 | 298.9754
2347866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_45-72-L00078_66560903 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 14:38:31 | 20.07.2022 15:23:14 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1852 | 0 | 9.1615 | 0 | 0 | 30.3467
2347989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_B_56361104_56361104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:34:19 | 20.07.2022 21:11:04 | 2.6125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78772 | 0 | 1.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069
2347697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | LALELİK TR-1 45-75-M00192_45-75-M00192_2353627 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:42:48 | 20.07.2022 11:51:46 | 1.1494 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 16.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8551
2347674 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_DERE MAHALLESİ M05_84267189 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:56:00 | 20.07.2022 11:30:00 | 1.5667 | 0 | 134 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.5614 | 0 | 4.9698 | 3.51 | 16.0945 | 0 | 0 | 71.1357
2348052 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367546_953367546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:02:44 | 20.07.2022 23:16:42 | 3.2328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0531
2347906 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_965656155_965656155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:40:22 | 20.07.2022 18:45:21 | 3.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836
2347860 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:20:39 | 20.07.2022 15:55:59 | 1.5889 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 31.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9298
2347611 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-1 45-72-L00366__72373273_72373273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:47:26 | 20.07.2022 09:29:24 | 0.69944 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 7.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1371
2348069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-9 45-72-L00278_45-72-L00278_66521858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:06:37 | 20.07.2022 21:35:29 | 1.4811 | 0 | 129 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1681 | 0 | 22.3962 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 60.0646
2347903 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_56358067_56358067 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:30:59 | 20.07.2022 16:53:46 | 1.3797 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2791 | 0 | 0 | 0 | 3.4728 | 0 | 0 | 48.7519
2347571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_DM-5/6-B KÖK M08_2320245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 08:03:28 | 20.07.2022 10:34:40 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3541 | 0 | 1804.0755 | 0 | 1936.4295
2347714 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_D_56356890_56356890 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:59:30 | 20.07.2022 11:41:03 | 0.6925 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.1452 | 0 | 0.93283 | 0 | 0.47602 | 0 | 0 | 24.554
2347548 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 06:24:25 | 20.07.2022 06:57:00 | 0.54306 | 0 | 2957 | 1 | 2 | 9 | 137 | 1 | 2 | 0 | 394.307 | 1.2329 | 0.012234 | 71.2665 | 66.161 | 19.8331 | 0.18421 | 552.997
2348095 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-6 35-17-M00366_950304889_950304889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:18:31 | 21.07.2022 03:00:07 | 5.6933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7839
2347777 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_A_56354922_56354922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:05:51 | 20.07.2022 13:02:35 | 0.94556 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.9483 | 0 | 0 | 0 | 24.2739 | 0 | 0 | 99.2222
2348026 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956672860_956672860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:27:42 | 20.07.2022 21:13:05 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84023
2347634 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_84885056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:15:37 | 20.07.2022 17:09:00 | 7.8897 | 1 | 106 | 5 | 34 | 7 | 18 | 0 | 0 | 47.9833 | 299.7437 | 36.2169 | 584.5221 | 166.9036 | 211.9579 | 0 | 0 | 1347.3275
2347560 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135389 M05_53135389 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 07:40:32 | 20.07.2022 09:55:10 | 2.2439 | 0 | 341 | 16 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.381 | 231.8719 | 25.1094 | 4.2199 | 41.8373 | 0 | 0 | 396.4194
2347869 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | DURMUŞ SABANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00295_B_56378516_56378516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:39:43 | 20.07.2022 19:03:00 | 4.3881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.892
2347909 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:44:37 | 20.07.2022 17:08:31 | 1.3983 | 0 | 269 | 7 | 101 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93.7115 | 91.7028 | 782.4147 | 44.6046 | 109.1627 | 0 | 0 | 1121.5963
2348015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2664 35-02-K02664_35-02-K02664_2362372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:06:56 | 20.07.2022 20:01:36 | 0.91111 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.5528 | 0 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | 91.1613
2347852 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/17 M04_2336445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:15:12 | 20.07.2022 16:29:26 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2941 | 0 | 1850.2416 | 0 | 2209.5358
2347520 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-9 35-20-L00366_943090065_943090065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 00:10:31 | 20.07.2022 01:38:01 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_953185481_953185481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 13:02:18 | 20.07.2022 18:53:02 | 5.8456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0.028227 | 0 | 0 | 3.4533
2348101 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441635_950441635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:37:33 | 20.07.2022 23:59:58 | 2.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8364
2347809 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLÜ KUYU TR-28 35-15-M00411_950406372_950406372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 12:59:47 | 20.07.2022 18:12:05 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.575
2348055 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956640035_956640035 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:08:03 | 20.07.2022 21:07:51 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:02:11 | 20.07.2022 19:02:00 | 9.9969 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 13108.1133 | 0 | 0 | 0 | 2162.12 | 0 | 0 | 15270.2333
2347643 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KÜLTÜRPARK K14_2056577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:04:41 | 20.07.2022 10:51:56 | 1.7875 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 7 | 319 | 0 | 0 | 0 | 530.0568 | 0 | 0 | 2205.4891 | 480.2252 | 0 | 0 | 3215.7711
2347623 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/35 45-72-L00035_45-72-L00035_66524281 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 09:11:11 | 20.07.2022 10:02:54 | 0.86194 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 25.0863 | 0 | 0 | 0 | 146.1982 | 0 | 0 | 171.2845
2347600 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-7/3 45-82-M00449_SOMA DM-1 GİRİŞ M03_58003668 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2022 08:46:19 | 20.07.2022 09:06:55 | 0.34333 | 0 | 4685 | 0 | 39 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 290.8963 | 0 | 4.3112 | 1.7896 | 60.6874 | 0 | 0 | 357.6845
2347686 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1613 35-02-K01613_A_56374349_56374349 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:20:56 | 20.07.2022 12:29:56 | 2.15 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 128.638 | 0 | 0 | 0 | 72.1854 | 0 | 0 | 200.8234
2348081 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_A_56403323_56403323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:29:32 | 20.07.2022 21:23:38 | 0.90167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8852 | 0 | 0 | 9.9852
2348058 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106593 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:08:58 | 20.07.2022 21:14:39 | 1.0947 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1718 | 0 | 24.6028 | 0 | 2.3573 | 0 | 0 | 36.132
2347726 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084897 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 11:06:07 | 20.07.2022 13:51:46 | 2.7608 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.8284 | 0 | 5.8892 | 0 | 89.6472 | 0 | 0 | 167.3648
2347534 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M25_2054056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 03:17:58 | 20.07.2022 04:06:00 | 0.80056 | 0 | 1303 | 1 | 0 | 37 | 68 | 44 | 43 | 0 | 307.5865 | 0.9107 | 0 | 405.2308 | 191.5603 | 2494.3907 | 1093.3546 | 4493.0337
2348035 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-4 45-80-M00174_956538586_956538586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:33:03 | 20.07.2022 22:35:19 | 3.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1354
2347889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-2 35-15-L00310_A_56369660_56369660 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 15:11:30 | 20.07.2022 17:42:15 | 2.5125 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9398 | 0 | 0.41743 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 12.7795
2348012 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135615 M03_53135615 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:59:31 | 20.07.2022 22:00:37 | 3.0183 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.5542 | 0 | 46.1936 | 5.5203 | 23.1575 | 0 | 0 | 128.4255
2347872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2876 35-02-K02876_A A1B_5817348 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 14:36:09 | 20.07.2022 16:01:48 | 1.4275 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6412 | 0 | 0 | 0 | 0.32838 | 0 | 0 | 30.9695
2348098 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137033 M03_53137033 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 21:17:50 | 20.07.2022 23:06:40 | 1.8139 | 1 | 8 | 2 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05189 | 2.8591 | 10.0423 | 454.5216 | 0 | 6.4474 | 0 | 0 | 473.9224
2347995 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039359 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 18:35:36 | 20.07.2022 23:26:15 | 4.8442 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.6292 | 0 | 142.0856 | 0 | 19.4044 | 0 | 0 | 205.1191
2348118 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | FİKRİ KOÇTÜRK-2 45-71-M00789_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078633 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:48:59 | 20.07.2022 23:56:00 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7167 | 0 | 14.6706 | 0 | 0.13895 | 0 | 0 | 21.5262
2348018 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_A_56357665_56357665 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 19:09:46 | 20.07.2022 20:24:07 | 1.2392 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9053 | 0 | 0.7052 | 0 | 2.4145 | 0 | 0 | 13.025
2348075 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139604 M01_53139604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 20:29:42 | 20.07.2022 21:11:10 | 0.69111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0825
2347683 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2022 10:13:22 | 20.07.2022 11:23:41 | 1.1719 | 0 | 2679 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 3 | 0 | 809.2736 | 0 | 0 | 17.8624 | 685.2604 | 0 | 221.8679 | 1734.2644
2347640 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200215_953200215 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 09:06:27 | 20.07.2022 11:28:20 | 2.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4589 | 0 | 0 | 40.4589
2347540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_A A1_5965634 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 05:33:11 | 20.07.2022 06:53:57 | 1.3461 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6596 | 0 | 0 | 0 | 1.4569 | 0 | 0 | 16.1165
2348439 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53137794 M02_53137794 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:45:20 | 21.07.2022 20:22:34 | 6.6206 | 0 | 124 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 268.6324 | 0 | 3.691 | 0 | 35.053 | 0 | 0 | 307.3764
2348485 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_DERBENT İM-DM (ESKİ GÖLMARMARA) M05_50241497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:55:07 | 21.07.2022 15:43:40 | 0.80917 | 15 | 898 | 422 | 185 | 40 | 71 | 3 | 0 | 66.0201 | 197.2598 | 2008.7377 | 774.788 | 434.1277 | 86.119 | 183.142 | 0 | 3750.1944
2348147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TURKCELL SEKLİK ÖZEL TR 35-16-M00363Ö_35-16-M00363Ö_2347122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 02:38:14 | 21.07.2022 04:35:45 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7434 | 0 | 0 | 0 | 1.7434
2348402 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_95000163435_95000163435 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:53:46 | 21.07.2022 13:25:11 | 0.52361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 4.1369
2348588 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:29:08 | 21.07.2022 18:51:31 | 1.3731 | 0 | 1384 | 0 | 52 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 323.4264 | 0 | 92.8476 | 41.3111 | 336.7399 | 0 | 0 | 794.3251
2348213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:02:57 | 21.07.2022 14:27:07 | 5.4028 | 0 | 1154 | 0 | 56 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1539.3177 | 0 | 239.6339 | 40.8736 | 936.9497 | 0 | 0 | 2756.775
2348562 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_953363935_953363935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:38:18 | 21.07.2022 21:38:49 | 5.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9783
2348276 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-294 35-18-L00294_95001239732_95001239732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:52:31 | 21.07.2022 13:08:59 | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0757 | 0 | 0 | 8.0757
2348668 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_B_56369341_56369341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:18:29 | 22.07.2022 00:07:09 | 3.8111 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 32.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9747
2348631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140749 M03_53140749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:42:35 | 21.07.2022 20:29:42 | 1.7853 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3887 | 91.5324 | 0 | 22.5756 | 0 | 0 | 120.4967
2348170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:25:08 | 21.07.2022 07:30:09 | 0.083611 | 3 | 4 | 38 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0.21268 | 0.85164 | 25.9719 | 0.21551 | 2.4191 | 1.6465 | 1.4841 | 0 | 32.8015
2348376 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-955 35-03-K00955_35-03-K00955_2364894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:37:44 | 21.07.2022 15:36:24 | 5.9778 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 443.7533 | 0 | 0 | 0 | 1459.1012 | 0 | 0 | 1902.8544
2348436 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 35-32-L00117_35-32-L00117_2365609 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:50:38 | 21.07.2022 17:41:58 | 3.8556 | 0 | 28 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.0671 | 0 | 26.9011 | 0 | 72.7082 | 0 | 0 | 133.6764
2348651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:32:49 | 21.07.2022 20:24:30 | 0.86139 | 1 | 27 | 14 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 2.1918 | 7.0681 | 49.6477 | 22.4777 | 179.6943 | 13.4255 | 594.1861 | 0 | 868.6912
2348482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_35-15-L00915_2365523 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:45:55 | 21.07.2022 20:56:09 | 6.1706 | 0 | 218 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 365.8074 | 0 | 349.368 | 0 | 277.7875 | 0 | 0 | 992.9629
2348296 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:16:59 | 21.07.2022 17:26:00 | 7.1503 | 1 | 1252 | 15 | 32 | 4 | 38 | 0 | 3 | 8.412 | 2575.0855 | 715.4354 | 544.9888 | 130.2611 | 1140.0184 | 0 | 334.1009 | 5448.302
2348605 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-15-M00123_950365104_950365104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:55:24 | 21.07.2022 20:30:45 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13391 | 0 | 0 | 0.13391
2348313 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:36:55 | 21.07.2022 12:54:05 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7299 | 0 | 11.3674 | 0 | 0 | 25.0973
2348442 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DEĞİRMENCİELİ TR-1 35-24-M00076_A_65496947_65496947 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:58:23 | 21.07.2022 20:31:17 | 6.5483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.163
2348396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_10263400_56375607_56375607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:29:14 | 21.07.2022 17:47:06 | 5.2978 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7831 | 0 | 69.6092 | 0 | 33.6547 | 0 | 0 | 107.047
2348250 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-466 35-04-K00466_A_56364242_56364242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:28:36 | 21.07.2022 10:35:12 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5083 | 0 | 0 | 67.5083
2348645 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_954707543_954707543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:16:32 | 21.07.2022 21:13:11 | 1.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6476 | 0 | 0 | 3.6476
2348499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:29:06 | 21.07.2022 17:52:04 | 2.3828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3768 | 0 | 0 | 0 | 6.0153 | 0 | 0 | 9.392
2348353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-13 K43_2312132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:17:03 | 21.07.2022 12:16:04 | 0.98361 | 0 | 5124 | 0 | 1 | 1 | 360 | 0 | 3 | 0 | 1638.8898 | 0 | 0 | 56.3679 | 632.0397 | 0 | 82.8963 | 2410.1937
2348565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | 105 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:47:40 | 21.07.2022 19:44:14 | 2.9428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7198
2348734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-182 35-18-L00182_950442621_950442621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:47:18 | 22.07.2022 01:07:17 | 1.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16047
2348585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-1 M23_2310714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:18:44 | 21.07.2022 17:42:07 | 0.38972 | 2 | 4333 | 0 | 40 | 59 | 807 | 19 | 21 | 0.22162 | 559.2098 | 0 | 11.6884 | 183.8235 | 556.6329 | 599.6583 | 292.0416 | 2203.2761
2348714 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_C_56397281_56397281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:47:40 | 21.07.2022 23:48:36 | 1.0156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0268
2348273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_950406865_950406865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:51:50 | 21.07.2022 15:59:21 | 6.1253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44632
2348422 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_45-72-L00674_2347977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:19:24 | 21.07.2022 13:56:03 | 0.61083 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.936 | 0 | 6.9616 | 0 | 1.4391 | 0 | 0 | 15.3367
2348379 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-26 35-23-L00026_F f1b_42054656 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:49:10 | 21.07.2022 12:31:43 | 0.70917 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4948
2348230 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:14:09 | 21.07.2022 14:10:08 | 4.9331 | 6 | 1363 | 13 | 282 | 30 | 247 | 1 | 0 | 22.4682 | 2065.8669 | 178.3366 | 703.9752 | 1538.9691 | 1699.0481 | 103.6597 | 0 | 6312.3238
2348671 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821936_56352459_56352459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:36:04 | 21.07.2022 23:24:14 | 2.8028 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5636 | 0 | 1.4995 | 0 | 5.1667 | 0 | 0 | 14.2298
2348199 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:54:04 | 21.07.2022 09:08:09 | 0.23472 | 0 | 1153 | 2 | 131 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 38.3657 | 0.74213 | 10.5885 | 32.3469 | 38.204 | 0 | 0 | 120.2473
2348176 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-2 35-16-M00106_C_60984807_60984807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:40:34 | 21.07.2022 10:09:00 | 2.4739 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5059 | 0 | 0 | 0 | 0.88511 | 0 | 0 | 19.391
2348222 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:03:14 | 21.07.2022 11:07:34 | 2.0722 | 9 | 3233 | 16 | 453 | 31 | 430 | 1 | 3 | 262.9858 | 2331.0855 | 103.7243 | 893.8304 | 422.5518 | 1228.335 | 384.537 | 9.1378 | 5636.1877
2348368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1322 35-02-M01322_98507701_98507701 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:29:25 | 21.07.2022 12:23:24 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5052 | 0 | 0 | 13.5052
2348385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 12:03:41 | 21.07.2022 12:53:49 | 0.83556 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 129 | 3 | 1 | 3.7066 | 213.6966 | 146.4866 | 72.7573 | 311.1065 | 69.3573 | 4.9508 | 138.1602 | 960.2219
2348654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1965 35-02-M01965_B_56380867_56380867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:34:11 | 21.07.2022 21:19:48 | 1.7603 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6957 | 0 | 0.091915 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 27.664
2348159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-2 35-15-L00703_B_56372810_56372810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:46:48 | 21.07.2022 07:30:37 | 0.73028 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 3.6614 | 0 | 1.3465 | 0 | 0 | 6.1299
2348408 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/1 45-82-M00094_945527773_945527773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:05:03 | 21.07.2022 13:45:33 | 0.675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62565
2348345 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_950467029_950467029 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:08:39 | 21.07.2022 14:42:30 | 3.5642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5382
2348694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_45-71-M01659_2349443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:21:28 | 21.07.2022 22:12:17 | 0.84694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0196 | 0 | 0 | 0 | 2.6246 | 0 | 0 | 16.6442
2348445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI BOĞAZİÇİ TR-3 45-78-M00480_49232535_56391952_56391952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:53:44 | 21.07.2022 17:40:43 | 3.7831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.715
2348700 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/79 45-83-M00079_A_56403728_56403728 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:50:54 | 22.07.2022 02:47:36 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7336 | 0 | 41.6597 | 0 | 0 | 80.3933
2348153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:13:20 | 21.07.2022 06:25:57 | 0.21028 | 0 | 694 | 8 | 240 | 22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 22.347 | 10.8296 | 132.3835 | 20.5708 | 27.8723 | 0 | 0 | 214.0032
2348637 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2922 35-04-M02922__83759648_83759648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:58:37 | 21.07.2022 21:20:43 | 2.3683 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.727 | 0 | 0 | 0 | 10.3968 | 0 | 0 | 91.1238
2348305 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASAN YAŞAR-2 TR 35-29-L00825_ H_82710694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:24:41 | 21.07.2022 11:33:13 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8796
2348139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_B_56392907_56392907 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:24:03 | 21.07.2022 03:15:14 | 2.8531 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7439 | 0 | 7.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7716
2348611 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:08:14 | 21.07.2022 19:07:59 | 0.99583 | 0 | 404 | 28 | 60 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85.1614 | 73.6112 | 95.5443 | 19.7365 | 24.8094 | 0 | 0 | 298.8628
2348262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:38:54 | 21.07.2022 13:05:42 | 3.4467 | 0 | 383 | 0 | 51 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 412.5566 | 0 | 873.6327 | 0 | 445.64 | 518.6475 | 0 | 2250.4767
2348239 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_B_56367378_56367378 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:22:35 | 21.07.2022 18:30:00 | 9.1236 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6171
2348680 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:01:42 | 21.07.2022 22:31:23 | 1.4947 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6303 | 0 | 34.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3755
2348717 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:03:43 | 21.07.2022 23:25:34 | 0.36417 | 0 | 570 | 2 | 111 | 6 | 101 | 1 | 0 | 0 | 35.9068 | 6.3009 | 46.4805 | 4.2201 | 17.671 | 2.5322 | 0 | 113.1115
2348365 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2099897 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:06:00 | 21.07.2022 11:06:08 | 0.0022222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015321 | 1.5593 | 0 | 1.5608
2348674 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125428_56396023_56396023 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:40:36 | 21.07.2022 21:22:33 | 0.69917 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.8706 | 0 | 0 | 0 | 0.47818 | 0 | 0 | 50.3488
2348342 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-425 35-04-K00425_A_56370225_56370225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:30:00 | 21.07.2022 11:15:29 | 1.7581 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4771 | 0 | 0 | 0 | 16.641 | 0 | 0 | 53.1181
2348242 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:26:21 | 21.07.2022 18:30:00 | 9.0608 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1237
2348451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_B_56394820_56394820 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 14:17:43 | 21.07.2022 16:47:19 | 2.4933 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7523 | 0 | 7.2874 | 0 | 8.8976 | 0 | 0 | 41.9373
2348156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373969_72373969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:24:09 | 21.07.2022 09:40:28 | 3.2719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7783
2348597 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:46:45 | 21.07.2022 18:21:24 | 0.5775 | 0 | 710 | 0 | 217 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 104.4131 | 0 | 409.2068 | 3.531 | 195.9383 | 0 | 0 | 713.0891
2348302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950437811_950437811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:19:14 | 21.07.2022 11:42:11 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47844
2348471 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-67 45-78-M00067_49415199 tr67/c4_49409394 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:37:34 | 21.07.2022 16:01:32 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.44435 | 0 | 0 | 0 | 130.6526 | 0 | 0 | 131.097
2348236 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EVKAFTEPE TR-1 45-72-L00514_A_56403379_56403379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:17:18 | 21.07.2022 11:56:29 | 2.6531 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 0.11184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7853
2348591 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1000 35-01-K01000_911839087_911839087 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:34:28 | 21.07.2022 20:09:55 | 2.5908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3623 | 0 | 0 | 0 | 0.018737 | 0 | 0 | 17.381
2348657 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_47864406_56390608_56390608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:51:25 | 21.07.2022 20:51:58 | 1.0092 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | 0 | 12.5807 | 0 | 4.0415 | 0 | 0 | 25.9417
2348465 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2135 35-07-M02135_97550425_97550425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:30:30 | 21.07.2022 20:00:09 | 5.4942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7257
2348136 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:25:07 | 21.07.2022 03:44:19 | 3.32 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 658.1257 | 738.1356 | 30.2524 | 0 | 797.3544 | 89.9421 | 46.6499 | 0 | 2360.4601
2348428 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-58 35-17-M00058_35-17-M00058_79438292 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:37:43 | 21.07.2022 14:32:52 | 0.91917 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4855 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 0 | 0 | 66.0356
2348571 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:48:54 | 21.07.2022 17:13:13 | 0.40528 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96.1888 | 0 | 0 | 0 | 40.1009 | 0 | 0 | 136.2897
2348245 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_B_56353931_56353931 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:28:09 | 21.07.2022 12:19:32 | 2.8564 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.861 | 0 | 68.9464 | 0 | 0.98923 | 0 | 0 | 88.7966
2348577 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:51:40 | 21.07.2022 17:37:56 | 1.7711 | 6 | 13 | 59 | 35 | 8 | 12 | 0 | 0 | 11.1975 | 5.61 | 218.5006 | 85.3076 | 58.9348 | 30.4793 | 0 | 0 | 410.0297
2348291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_43142797_56401195_56401195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:11:21 | 21.07.2022 13:05:02 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6177
2348391 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1956 35-09-K01956_K-3484 K01_2068501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:29:03 | 21.07.2022 14:36:55 | 2.1311 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 770.7322 | 0 | 0 | 0 | 161.5956 | 0 | 0 | 932.3278
2348268 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_B_56353935_56353935 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:44:25 | 21.07.2022 13:51:55 | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6747 | 0 | 0 | 47.6747
2348414 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:19:33 | 21.07.2022 13:34:12 | 0.24417 | 6 | 1338 | 55 | 403 | 45 | 454 | 20 | 6 | 0.8408 | 77.4547 | 81.4903 | 153.6576 | 448.3932 | 130.7211 | 1196.5283 | 6.8669 | 2095.9529
2348437 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-32-L00116_35-32-L00116_2365608 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:51:25 | 21.07.2022 17:38:17 | 3.7811 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.8146 | 0 | 34.2429 | 0 | 86.7477 | 0 | 0 | 129.8053
2348205 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | İBRAHİM FIRTINA VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00112_A_56365584_56365584 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:49:50 | 21.07.2022 11:16:24 | 2.4428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0688 | 0 | 0.92851 | 0 | 0 | 13.9974
2348600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-36 35-15-L01059_35-15-L01059_2364719 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:48:47 | 21.07.2022 22:27:50 | 4.6508 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.453 | 0 | 8.0868 | 0 | 32.2516 | 0 | 0 | 78.7914
2348251 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_B_56387935_56387935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:32:52 | 21.07.2022 10:48:10 | 1.255 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.6381 | 0 | 0 | 1.7204
2348286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT (KAYAKÖY İM) M03_72306392 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:04:25 | 21.07.2022 15:44:36 | 5.6697 | 9 | 4650 | 241 | 1371 | 57 | 1226 | 7 | 0 | 101.6413 | 5954.0693 | 19036.7218 | 22734.878 | 3557.4306 | 11806.8389 | 4565.3347 | 0 | 67756.9146
2362873 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2324160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:50:00 | 21.07.2022 08:58:00 | 0.13333 | 10 | 1141 | 427 | 137 | 40 | 140 | 3 | 2 | 0.85671 | 29.5691 | 365.9227 | 87.1165 | 35.2006 | 14.2925 | 40.6969 | 40.8006 | 614.4555
2348429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-15-L00046_950381709_950381709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:37:10 | 21.07.2022 17:32:55 | 3.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63814
2348515 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910508259_910508259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:39:11 | 21.07.2022 18:46:12 | 3.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29825
2348180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:41:44 | 21.07.2022 08:23:08 | 0.69 | 0 | 429 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.2259 | 0 | 11.0668 | 1.1295 | 6.7063 | 0 | 0 | 52.1285
2348572 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:57:17 | 21.07.2022 17:17:43 | 0.34056 | 20 | 701 | 21 | 95 | 15 | 165 | 0 | 0 | 5.7712 | 67.4092 | 31.7543 | 17.1288 | 25.3473 | 38.7892 | 0 | 0 | 186.2
2348223 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:09:16 | 21.07.2022 11:05:13 | 1.9325 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.2066 | 0 | 0 | 0 | 23.2689 | 0 | 0 | 87.4755
2348200 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_53133101 L01_53133101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:56:16 | 21.07.2022 17:27:05 | 8.5136 | 0 | 107 | 0 | 80 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 167.3221 | 0 | 204.4253 | 0 | 367.8393 | 0 | 0 | 739.5867
2348578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_9149060_56392773_56392773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 17:04:49 | 21.07.2022 20:28:06 | 3.3881 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.888 | 0 | 0 | 0 | 46.8714 | 0 | 0 | 125.7594
2348386 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_955291694_955291694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:03:45 | 21.07.2022 16:02:28 | 3.9786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46365
2348160 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:48:57 | 21.07.2022 06:51:34 | 0.043611 | 0 | 0 | 15 | 39 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7932 | 5.7256 | 0.7172 | 2.2127 | 0 | 0 | 12.4487
2348492 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-234 35-18-L00234_950466558_950466558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:06:57 | 21.07.2022 19:49:25 | 4.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38118
2348641 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PANCAR TR-6 35-26-M00903_35-26-M00903_66216105 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:03:49 | 21.07.2022 23:16:33 | 4.2122 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 355.2352 | 0 | 3.2709 | 0 | 116.4545 | 0 | 0 | 474.9606
2348595 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_E_56366609_56366609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:35:36 | 21.07.2022 18:16:46 | 0.68611 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.6215 | 0 | 0 | 0 | 15.6324 | 0 | 0 | 53.2539
2348306 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:28:17 | 21.07.2022 12:17:59 | 1.8283 | 3 | 731 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 445.9253 | 493.3938 | 21.1182 | 0 | 760.6864 | 109.793 | 50.487 | 0 | 1881.4037
2348140 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-11 35-25-M00011_A_56358356_56358356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:40:08 | 21.07.2022 01:25:11 | 0.75083 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4062 | 0 | 1.9846 | 0 | 0.42775 | 0 | 0 | 7.8186
2348661 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_C_56374373_56374373 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:05:52 | 21.07.2022 23:20:06 | 3.2372 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.8389 | 0 | 0 | 0 | 7.3793 | 0 | 0 | 94.2182
2348283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2398 35-02-K02398_99606413_99606413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:02:09 | 21.07.2022 12:14:00 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 1.0279
2348681 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_49233040_56393997_56393997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:02:17 | 21.07.2022 23:45:17 | 2.7167 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1453 | 0 | 0 | 0 | 0.088875 | 0 | 0 | 9.2342
2348718 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4418 35-04-K04418_99697141_99697141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:56:16 | 22.07.2022 00:17:49 | 1.3592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155
2348618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:38:43 | 21.07.2022 18:51:00 | 4.2047 | 0 | 110 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 195.9281 | 0 | 306.6569 | 0 | 112.3382 | 0 | 0 | 614.9232
2348426 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066867_56357178_56357178 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:32:47 | 21.07.2022 14:46:18 | 1.2253 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7224
2348604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914531833_914531833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:54:40 | 21.07.2022 19:32:23 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07283
2348272 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-134 35-16-L00134_A_56352282_56352282 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:58:16 | 21.07.2022 12:06:04 | 2.13 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.7864 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 54.3665
2348295 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARİF ÇETİN SLM 35-26-L00097_7966806_56360709_56360709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:10:19 | 21.07.2022 11:26:39 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5337 | 0 | 0 | 16.5337
2348481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_A_56372997_56372997 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:45:10 | 21.07.2022 17:26:05 | 2.6819 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4479 | 0 | 2.2889 | 0 | 0 | 19.7368
2348458 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-81 35-01-K00081_954681540_954681540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:18:11 | 21.07.2022 17:26:04 | 3.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3189 | 0 | 0 | 20.3189
2348435 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_6115151_56359924_56359924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:49:39 | 21.07.2022 17:26:46 | 3.6186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 9.7076 | 0 | 0 | 10.8098
2348644 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 1-2/3 35-29-L00061_48309551_56397001_56397001 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:13:02 | 21.07.2022 21:25:23 | 2.2058 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3395 | 0 | 0 | 0 | 10.1982 | 0 | 0 | 18.5376
2348690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M01229_A_80760645_80760645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:26:46 | 21.07.2022 23:47:34 | 2.3467 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0.33195 | 0 | 0 | 2.9486
2348149 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_C_56358143_56358143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 02:54:51 | 21.07.2022 03:59:58 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0911 | 0 | 0 | 17.0911
2348186 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_45-72-L00370_2374961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:12:04 | 21.07.2022 09:47:17 | 1.5869 | 0 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77635 | 0 | 30.2091 | 0 | 3.2323 | 0 | 0 | 34.2178
2348664 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_TAHSİN ŞİMŞEK M02_81430731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:11:04 | 21.07.2022 21:39:39 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 6.103
2348564 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_C_56367911_56367911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:43:15 | 22.07.2022 02:11:21 | 9.4683 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.897 | 0 | 87.9636 | 0 | 28.2946 | 0 | 0 | 146.1552
2348143 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-4 K35_2062694 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 02:08:54 | 21.07.2022 02:13:47 | 0.081389 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 29.4167 | 0 | 0 | 0 | 5.5773 | 0 | 0 | 34.994
2348684 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:21:54 | 21.07.2022 21:55:04 | 0.55278 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1434 | 0 | 1.5403 | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 12.1528
2348707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911319729_911319729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:13:15 | 22.07.2022 01:07:13 | 2.8994 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4932 | 0 | 0 | 0 | 1.9442 | 0 | 0 | 8.4374
2348166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:00:42 | 21.07.2022 08:09:22 | 1.1444 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.3044 | 0 | 0.30189 | 0 | 2.4874 | 0 | 0 | 33.0937
2348478 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:42:34 | 21.07.2022 15:18:36 | 0.60056 | 1 | 158 | 29 | 178 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.16946 | 18.1208 | 67.5333 | 440.443 | 4.1318 | 3.3863 | 0 | 0 | 533.7847
2348727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BALKAYASI TR-1 45-73-M00883_A_56403644_56403644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:16:06 | 22.07.2022 02:22:28 | 3.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0081
2348372 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_9633194 m21/b1b_5784775 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:42:16 | 21.07.2022 13:33:00 | 1.8456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1032 | 0 | 0 | 0 | 84.7311 | 0 | 0 | 86.8343
2348621 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_910296916_910296916 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:25:35 | 21.07.2022 19:12:14 | 0.7775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7396 | 0 | 0 | 0 | 2.2191 | 0 | 0 | 5.9587
2348315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/32 45-72-L00032_45-72-L00032_61324293 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:41:59 | 21.07.2022 11:13:12 | 0.52028 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 9.8008 | 0 | 0 | 0 | 106.6045 | 0 | 0 | 116.4053
2348392 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:15:01 | 21.07.2022 13:25:41 | 1.1778 | 1 | 158 | 29 | 178 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.31534 | 34.235 | 131.4141 | 857.4726 | 7.7406 | 6.394 | 0 | 0 | 1037.5716
2348584 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:22:28 | 21.07.2022 18:04:46 | 0.705 | 2 | 814 | 4 | 44 | 11 | 58 | 1 | 0 | 0.26792 | 303.6305 | 5.6501 | 37.0924 | 45.5313 | 54.1139 | 20.2308 | 0 | 466.517
2348146 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 02:24:57 | 21.07.2022 02:36:43 | 0.19611 | 3 | 945 | 102 | 323 | 14 | 114 | 1 | 0 | 0.055415 | 25.8114 | 41.0866 | 34.46 | 9.606 | 9.9736 | 0.49234 | 0 | 121.4854
2348501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİN MAH. 35-20-M00036_955215341_955215341 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:31:00 | 21.07.2022 19:02:02 | 3.5172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1796
2348352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 11:17:54 | 21.07.2022 15:47:25 | 4.4919 | 2 | 131 | 5 | 3 | 7 | 40 | 0 | 0 | 7.8713 | 202.5105 | 230.9119 | 9.3534 | 333.8274 | 272.0436 | 0 | 0 | 1056.5182
2348252 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5-/15 35-20-L00058_955204883_955204883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:17:55 | 21.07.2022 11:59:35 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0205 | 0 | 0 | 5.0205
2348212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:02:26 | 21.07.2022 16:20:30 | 7.3011 | 0 | 262 | 5 | 165 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 470.2707 | 34.2714 | 2864.1409 | 38.2625 | 601.1932 | 0 | 0 | 4008.1388
2348544 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP GÖZTEPE TR-1 45-78-M00810_49190775_56388952_56388952 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:03:36 | 21.07.2022 22:16:21 | 6.2125 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0722 | 0 | 8.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3666
2348332 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:57:37 | 21.07.2022 12:29:40 | 1.5342 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 16.7507 | 0 | 0 | 0 | 543.8455 | 0 | 0 | 560.5962
2348730 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-347 35-09-M00347_958054478_958054478 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:31:19 | 22.07.2022 00:33:31 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6166 | 0 | 0 | 4.6166
2348189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_45-72-L00357_2362125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:22:36 | 21.07.2022 11:33:24 | 3.18 | 0 | 64 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.2929 | 0 | 43.6517 | 0 | 16.4249 | 0 | 0 | 87.3696
2348169 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR MANASTIR TR-2 35-15-L00485_B_56370045_56370045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:21:11 | 21.07.2022 09:20:23 | 1.9867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.23566 | 0 | 0 | 2.3491
2348418 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:20:44 | 21.07.2022 14:14:28 | 0.89556 | 0 | 348 | 9 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.8935 | 43.8795 | 169.4338 | 2.1166 | 40.42 | 0 | 0 | 374.7434
2348232 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:16:40 | 21.07.2022 11:47:42 | 2.5172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5789 | 0 | 0 | 0 | 42.0169 | 0 | 0 | 52.5958
2348624 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-45 M02_72157029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:29:04 | 21.07.2022 19:03:12 | 0.56889 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.6347 | 0 | 0 | 0 | 4.8379 | 0 | 0 | 56.4726
2348375 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_911793633_911793633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:34:39 | 21.07.2022 13:18:22 | 1.7286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83372
2348650 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:32:20 | 21.07.2022 19:49:39 | 0.28861 | 2 | 1332 | 15 | 143 | 30 | 115 | 2 | 0 | 0.11503 | 190.9997 | 16.5463 | 43.8793 | 57.9072 | 45.4885 | 20.3175 | 0 | 375.2536
2348464 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956644860_956644860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:23:03 | 21.07.2022 18:48:46 | 4.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9312
2348364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_45-73-M00476_2354845 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:13:44 | 21.07.2022 11:57:37 | 0.73139 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 9.187 | 0 | 3.1881 | 0 | 0 | 14.3735
2348404 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_A_56362746_56362746 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:47:34 | 21.07.2022 18:41:18 | 5.8956 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.9616 | 0 | 153.7792 | 0 | 15.9073 | 0 | 0 | 210.648
2348155 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3236 35-03-K03236_964083809_964083809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:38:32 | 21.07.2022 13:11:39 | 6.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9071 | 0 | 0 | 9.9071
2348696 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN ACAR SULAMA GRUBU 35-29-L00608_35-29-L00608_2351652 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:45:25 | 21.07.2022 22:59:19 | 1.2317 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2853 | 0 | 108.2127 | 0 | 0.50582 | 0 | 0 | 119.0038
2348301 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KARAAĞAÇ M04_84267108 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:00 | 21.07.2022 17:14:15 | 8.2208 | 0 | 165 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.5909 | 0 | 26.7389 | 0 | 24.214 | 0 | 0 | 160.5438
2348733 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3551 35-03-K03551__83894178_83894178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:16:02 | 22.07.2022 00:01:35 | 0.75917 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.7827 | 0 | 0 | 0 | 4.1896 | 0 | 0 | 28.9723
2348235 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1637 35-01-M01637_35-01-M01637_2366161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:20:57 | 21.07.2022 13:42:01 | 4.3511 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1005.0694 | 0 | 0 | 0 | 381.7321 | 0 | 0 | 1386.8015
2348258 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OHT 3/A TR-11 ÖZEL 35-16-M00827Ö_TRAFO KORUMA M05_72048093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:38:44 | 21.07.2022 17:23:31 | 7.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.3826 | 0 | 0 | 0 | 679.3826
2348215 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2310276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:00 | 21.07.2022 17:49:44 | 8.8122 | 0 | 4557 | 0 | 1 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 11074.072 | 0 | 8.761 | 0 | 4125.9722 | 0 | 1082.5537 | 16291.3589
2348633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:46:11 | 21.07.2022 19:11:51 | 0.42778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1695
2348384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2056798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:29:18 | 21.07.2022 13:03:58 | 1.5778 | 0 | 281 | 9 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.821 | 90.9211 | 196.5449 | 3.6193 | 22.3569 | 0 | 0 | 415.2632
2348570 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041594_56405985_56405985 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:55:37 | 21.07.2022 17:48:25 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43114
2348421 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-25 35-03-K00025_910504827_910504827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:24:38 | 21.07.2022 20:10:22 | 6.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7151
2348278 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445691_950445691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:59:09 | 21.07.2022 11:21:36 | 1.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4578
2348178 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_TR-3 M01_71991022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:54:14 | 21.07.2022 08:22:00 | 0.46278 | 0 | 1244 | 0 | 15 | 6 | 292 | 0 | 1 | 0 | 84.8372 | 0 | 2.9121 | 62.3119 | 56.9574 | 0 | 64.922 | 271.9407
2348152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 04:29:44 | 21.07.2022 04:42:47 | 0.2175 | 3 | 3308 | 1 | 209 | 5 | 837 | 1 | 0 | 7.4441 | 191.1767 | 0.22875 | 34.7731 | 23.5288 | 195.7194 | 0.48407 | 0 | 453.3549
2348175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:43:11 | 21.07.2022 09:16:07 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9376 | 0 | 21.3943 | 0 | 0 | 85.3319
2348530 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_962735123_962735123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:57:05 | 21.07.2022 17:48:27 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6205 | 0 | 0 | 4.6205
2348553 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2761 35-02-M02761_ H_79914429 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:20:22 | 21.07.2022 17:24:27 | 1.0681 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 224.6934 | 0 | 0 | 0 | 53.939 | 0 | 0 | 278.6324
2348653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:30:10 | 21.07.2022 20:43:01 | 1.2142 | 5 | 74 | 96 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2.244 | 33.0771 | 426.7258 | 353.1022 | 17.5774 | 8.1735 | 0 | 0 | 840.9
2348630 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:39:11 | 21.07.2022 19:44:13 | 1.0839 | 2 | 814 | 4 | 44 | 11 | 58 | 1 | 0 | 0.43096 | 452.7084 | 8.8192 | 56.9124 | 62.2401 | 71.3277 | 23.2436 | 0 | 675.6823
2348490 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_6904929_56357478_56357478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:04:34 | 21.07.2022 15:35:36 | 0.51722 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0408 | 0 | 1.4939 | 0 | 0.11804 | 0 | 0 | 7.6527
2348407 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/35 45-72-M00035_45-72-M00035_66499802 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 13:08:07 | 21.07.2022 13:47:58 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5028 | 0 | 0 | 42.5028
2348593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2761 35-02-M02761_ H_79914429 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:36:08 | 21.07.2022 18:26:56 | 0.84667 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 175.7564 | 0 | 0 | 0 | 38.1294 | 0 | 0 | 213.8858
2348693 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_B_56402969_56402969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:28:02 | 21.07.2022 22:31:25 | 1.0564 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | 0 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671
2348567 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:49:06 | 21.07.2022 17:30:38 | 0.69222 | 9 | 1269 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 166.1779 | 283.6954 | 2.121 | 0 | 35.1339 | 19.1321 | 0 | 0 | 506.2603
2348238 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:23:01 | 21.07.2022 18:48:23 | 9.4228 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 656.3349 | 0 | 0 | 0 | 102.0953 | 0 | 0 | 758.4302
2348736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-15 35-18-L00015_950440125_950440125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:57:30 | 22.07.2022 01:58:25 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348636 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:43:34 | 21.07.2022 19:14:13 | 0.51083 | 7 | 1117 | 190 | 76 | 48 | 103 | 0 | 0 | 1.2085 | 113.8057 | 606.8292 | 59.7852 | 158.6798 | 56.2685 | 0 | 0 | 996.577
2348610 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:00:58 | 21.07.2022 18:26:20 | 0.42278 | 2 | 1331 | 14 | 143 | 28 | 114 | 2 | 0 | 0.16723 | 284.109 | 23.5898 | 64.8172 | 84.3801 | 70.6754 | 32.3877 | 0 | 560.1264
2348716 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_955271679_955271679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:59:47 | 22.07.2022 01:14:39 | 2.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84369
2348381 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-448 35-03-M00448_35-03-M00448_2365707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 11:53:22 | 21.07.2022 17:02:04 | 5.145 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 353.9072 | 0 | 0 | 0 | 875.495 | 0 | 1814.5425 | 3043.9447
2348132 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-88 L02_2328611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:11:57 | 21.07.2022 00:37:23 | 0.42389 | 0 | 5940 | 0 | 0 | 9 | 219 | 0 | 0 | 0 | 593.2775 | 0 | 0 | 230.8393 | 78.8761 | 0 | 0 | 902.9929
2348424 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_911047510_911047510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:29:11 | 21.07.2022 15:57:06 | 2.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348579 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:04:03 | 21.07.2022 17:10:44 | 0.11139 | 1 | 1583 | 36 | 179 | 18 | 187 | 2 | 0 | 0.023754 | 66.3065 | 37.1554 | 70.5391 | 15.3211 | 30.1853 | 13.8513 | 0 | 233.3825
2348224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/34-A 45-72-L00061_45-72-L00061_61316223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:09:36 | 21.07.2022 10:01:34 | 0.86611 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 29.0167 | 0 | 0 | 0 | 270.2884 | 0 | 66.4246 | 365.7297
2348602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-15-M00033_950366419_950366419 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:50:38 | 21.07.2022 21:05:57 | 3.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98825
2348410 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-563 35-17-M00563_35-17-M00563_58040072 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:36:34 | 21.07.2022 17:30:18 | 2.8956 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.1393 | 0 | 4.3573 | 0 | 8.4909 | 0 | 0 | 72.9875
2348433 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950422655_950422655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:42:07 | 21.07.2022 17:33:32 | 3.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204
2348241 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:25:23 | 21.07.2022 17:10:23 | 7.75 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 271.7185 | 0 | 12.9528 | 0 | 81.3181 | 0 | 0 | 365.9894
2348702 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_953389263_953389263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:03:34 | 21.07.2022 22:32:08 | 0.47611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236
2348207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:20 | 21.07.2022 18:09:01 | 9.1282 | 0 | 2613 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7605.1163 | 0 | 0 | 0 | 2221.4428 | 0 | 0 | 9826.5591
2348539 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPÇAM SULAMA TR-12 35-16-M00205_965445497_965445497 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:59:57 | 21.07.2022 22:25:46 | 6.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3478 | 0 | 0 | 2.3478
2348393 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200969_953200969 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:24:20 | 21.07.2022 13:22:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4355 | 0 | 0 | 2.4355
2348642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_953197582_953197582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:11:20 | 21.07.2022 20:10:55 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29634
2348201 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03048_B_56370504_56370504 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 08:57:18 | 21.07.2022 17:51:56 | 8.9106 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 246.7162 | 0 | 0 | 0 | 34.5638 | 0 | 0 | 281.2801
2348450 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103859_56386561_56386561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:14:32 | 21.07.2022 15:06:52 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9954 | 0 | 0 | 15.9954
2348662 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_911186935_911186935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:04:41 | 22.07.2022 02:25:21 | 6.3444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8119 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 0 | 0 | 19.464
2348284 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_E_56355137_56355137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:09:05 | 21.07.2022 17:21:25 | 7.2056 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1393
2348264 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:21:05 | 21.07.2022 16:59:55 | 7.6472 | 0 | 320 | 15 | 20 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 668.5248 | 399.7701 | 217.5706 | 82.3007 | 529.8733 | 1171.2172 | 0 | 3069.2566
2348682 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KUTLU BEYLER TR-1 35-15-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:04:55 | 21.07.2022 23:22:14 | 2.2886 | 0 | 54 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.6826 | 0 | 21.2529 | 0 | 7.7919 | 0 | 0 | 54.7274
2348513 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3791 35-07-K03791_A a5_5783045 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:33:44 | 21.07.2022 23:21:37 | 7.7981 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196.9512 | 0 | 11.8918 | 0 | 129.4011 | 0 | 0 | 338.2442
2348184 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956696839_956696839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:11:31 | 21.07.2022 10:13:25 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5611 | 0 | 0 | 2.5611
2348619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_B_56407469_56407469 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:17:36 | 21.07.2022 19:51:08 | 1.5589 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5121 | 0 | 0.83004 | 0 | 4.3831 | 0 | 0 | 9.7252
2348413 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:40:00 | 21.07.2022 13:40:41 | 1.0114 | 0 | 816 | 0 | 6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 241.055 | 0 | 3.082 | 0 | 111.2387 | 0 | 0 | 355.3758
2348221 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-2 45-84-L00002_AHMETLİ İM L05_72143100 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:06:54 | 21.07.2022 17:19:00 | 8.2017 | 1 | 4095 | 4 | 81 | 5 | 648 | 0 | 0 | 7.9142 | 7634.0806 | 533.1905 | 1191.4541 | 95.4366 | 5025.5033 | 0 | 0 | 14487.5793
2348244 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:28:43 | 21.07.2022 17:36:16 | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6752 | 0 | 20.6752
2348267 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:44:55 | 21.07.2022 11:16:18 | 1.5231 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7693 | 8.3557 | 4.5177 | 4.0607 | 0 | 0 | 19.7034
2348290 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:11:39 | 21.07.2022 17:38:43 | 7.4511 | 0 | 174 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 0 | 190.5744 | 0 | 0 | 106.3352 | 225.9263 | 3521.9442 | 0 | 4044.7801
2348559 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950308532_950308532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:24:59 | 21.07.2022 20:34:20 | 4.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5828
2348158 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-316 ÖZDEMİRELLER TİC. ÖZEL 45-80-M02316Ö_45-80-M02316Ö_2369520 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:43:11 | 21.07.2022 07:35:24 | 0.87028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4245 | 0 | 83.4245
2348304 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:21:37 | 21.07.2022 11:57:53 | 1.6044 | 0 | 0 | 37 | 43 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.5932 | 702.4169 | 72.2666 | 3.9463 | 0 | 0 | 1571.223
2348204 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471940 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:52:15 | 21.07.2022 11:32:21 | 2.6683 | 4 | 539 | 1 | 70 | 5 | 58 | 0 | 0 | 4.11 | 307.8372 | 23.757 | 71.352 | 38.5253 | 136.5097 | 0 | 0 | 582.0912
2348330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_35-15-L00978_2352033 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:52:33 | 21.07.2022 12:12:00 | 1.3242 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2094 | 0 | 111.752 | 0 | 38.264 | 0 | 0 | 152.2254
2348685 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855_E_56377167_56377167 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:28:23 | 21.07.2022 22:32:14 | 1.0642 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6898 | 0 | 0 | 0 | 6.5554 | 0 | 0 | 19.2452
2348616 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-985 35-07-K00985_35-07-K00985_2350915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:14:24 | 21.07.2022 19:24:00 | 1.16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.4146 | 0 | 0 | 0 | 6.2722 | 0 | 0 | 65.6868
2348161 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALKAN MURATLAR TR-1 45-73-M01021_45-73-M01021_2353370 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:43:55 | 21.07.2022 07:35:47 | 0.86444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49809
2348138 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:34:44 | 21.07.2022 00:53:19 | 0.30972 | 0 | 572 | 36 | 6 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 42.6808 | 44.2919 | 1.8072 | 11.9853 | 10.4648 | 0 | 0 | 111.23
2348144 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 02:09:44 | 21.07.2022 02:13:02 | 0.055229 | 0 | 5845 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 70.8692 | 0 | 0 | 0 | 9.2786 | 0 | 0.19642 | 80.3442
2348516 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:43:43 | 21.07.2022 19:03:05 | 3.3228 | 0 | 247 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 145.4781 | 0 | 5.9281 | 0 | 61.653 | 0 | 0 | 213.0592
2348622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2388 35-02-M02388_35-02-M02388_54985651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:11:34 | 21.07.2022 19:16:02 | 1.0744 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.3019 | 0 | 0 | 0 | 8.1726 | 0 | 0 | 81.4745
2348373 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:44:46 | 21.07.2022 12:11:59 | 0.45361 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.4947 | 0 | 0 | 0 | 4.1801 | 0 | 0 | 14.6748
2348473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956504669_956504669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:39:13 | 21.07.2022 17:56:17 | 3.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6163
2349172 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-21 35-28-M00594_ASARLIK TR-10 M01_66852169 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:18:39 | 22.07.2022 16:20:00 | 0.0225 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.21023 | 0 | 0 | 5.2725
2349149 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:52:38 | 22.07.2022 15:55:00 | 0.039444 | 1 | 6578 | 19 | 1153 | 34 | 1811 | 6 | 0 | 0.011675 | 65.5034 | 2.5251 | 63.7413 | 22.3247 | 104.2126 | 7.0336 | 0 | 265.3524
2349126 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522__81569937_81569937 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:32:08 | 22.07.2022 18:47:56 | 3.2633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3786
2349189 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_B_56369453_56369453 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:34:04 | 22.07.2022 19:35:39 | 3.0264 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6257
2348834 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:03:22 | 22.07.2022 15:04:19 | 6.0158 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7906 | 0 | 1.1334 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 18.2733
2349086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:21:00 | 22.07.2022 14:22:00 | 4.0167 | 0 | 446 | 0 | 28 | 10 | 64 | 7 | 0 | 0 | 644.2541 | 0 | 100.4597 | 420.9341 | 377.2458 | 1463.094 | 0 | 3005.9877
2348897 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:17:17 | 22.07.2022 14:47:13 | 4.4989 | 19 | 831 | 9 | 46 | 40 | 127 | 11 | 0 | 42.6069 | 1212.7667 | 208.9796 | 161.9569 | 2176.6924 | 876.2615 | 1820.981 | 0 | 6500.245
2349229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454742_950454742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:00:00 | 22.07.2022 19:56:47 | 1.9464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59373
2348854 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_8543673_56377150_56377150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:01:41 | 22.07.2022 10:45:34 | 1.7314 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 20.6939 | 0 | 13.6952 | 0 | 0 | 38.4413
2348754 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1683 35-01-K01683_K-162 K01_2047845 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 03:02:23 | 22.07.2022 03:03:43 | 0.022222 | 0 | 12468 | 0 | 0 | 4 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 63.9753 | 0 | 0 | 2.2079 | 14.2894 | 0 | 0 | 80.4726
2349272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-4 35-15-L00916_35-15-L00916_79886397 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:24:36 | 22.07.2022 20:38:00 | 1.2233 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.9284 | 0 | 101.3393 | 0 | 28.1549 | 0 | 0 | 160.4226
2349023 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_GÖRECE M-352 M05_72142995 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:06:50 | 22.07.2022 15:06:17 | 1.9908 | 0 | 2689 | 0 | 10 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1448.7778 | 0 | 11.578 | 0 | 369.7559 | 0 | 0 | 1830.1116
2348774 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_C_56364993_56364993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 05:05:37 | 22.07.2022 10:04:42 | 4.9847 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 167.6294 | 0 | 0 | 0 | 113.9877 | 0 | 0 | 281.617
2349109 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047466 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:19:30 | 22.07.2022 15:45:59 | 0.44139 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.6374 | 0 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 0 | 36.9586
2349209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_5715506_56369471_56369471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:25:48 | 22.07.2022 20:41:26 | 3.2606 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2415
2349066 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:52:16 | 22.07.2022 14:50:53 | 0.97694 | 7 | 84 | 0 | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2.4976 | 32.8409 | 0 | 12.8222 | 10.6265 | 27.869 | 0 | 0 | 86.6562
2349338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KEMENLER TR-3 35-15-L01132__72372593_72372593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:12:18 | 22.07.2022 23:31:16 | 1.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9678 | 0 | 0 | 0 | 11.3788 | 0 | 0 | 16.3466
2348837 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4194 35-02-K04194_K-3093 K03_2041075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:00 | 22.07.2022 17:22:20 | 8.3389 | 0 | 4771 | 0 | 1 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 12066.3735 | 0 | 0 | 0 | 6211.7559 | 0 | 0 | 18278.1294
2349292 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_956613831_956613831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:10:30 | 22.07.2022 21:08:59 | 0.97472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62187
2349129 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-985 35-07-K00985_35-07-K00985_2350915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:34:52 | 22.07.2022 16:16:37 | 0.69583 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.4459 | 0 | 0 | 0 | 4.8342 | 0 | 0 | 41.2801
2348751 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 02:27:53 | 22.07.2022 03:13:46 | 0.76472 | 0 | 240 | 29 | 59 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.762 | 219.6158 | 329.2466 | 0 | 3.4064 | 0 | 0 | 587.0309
2349046 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-175 35-02-K00175_K-4158 K01_2336903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:53:20 | 22.07.2022 15:04:26 | 1.185 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 969.5473 | 0 | 0 | 0 | 476.497 | 0 | 0 | 1446.0443
2349186 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2106539 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:51:56 | 22.07.2022 18:48:06 | 1.9361 | 0 | 102 | 0 | 39 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 78.276 | 0 | 122.63 | 86.1574 | 65.4312 | 0 | 0 | 352.4945
2348943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1049 35-02-K01049_A a1b_5839014 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:04:41 | 22.07.2022 12:11:25 | 1.1122 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1118 | 0 | 0 | 0 | 8.9005 | 0 | 0 | 42.0123
2349232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TOKİ TR-1 45-71-M02124_45-71-M02124_78012589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:03:32 | 22.07.2022 19:42:17 | 1.6458 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 188.9403 | 0 | 0 | 0 | 45.6182 | 0 | 0 | 234.5585
2349206 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:17:05 | 22.07.2022 17:39:42 | 0.37694 | 0 | 1633 | 35 | 157 | 15 | 247 | 1 | 1 | 0 | 155.6706 | 77.196 | 179.3148 | 45.8138 | 146.5961 | 130.7873 | 14.1888 | 749.5674
2348877 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:48:03 | 22.07.2022 10:59:34 | 1.1919 | 30 | 1388 | 59 | 119 | 28 | 204 | 6 | 1 | 21.3543 | 394.3295 | 113.9586 | 142.0357 | 172.2224 | 291.4899 | 205.2369 | 96.7958 | 1437.4231
2349355 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-1 M32_2308397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 23:24:51 | 23.07.2022 00:08:55 | 0.73469 | 0 | 9864 | 0 | 0 | 6 | 1959 | 2 | 10 | 0 | 2415.1118 | 0 | 0 | 287.8498 | 1008.0762 | 1161.6229 | 136.3837 | 5009.0444
2349020 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910811031_910811031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:14:17 | 22.07.2022 18:28:19 | 5.2339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6692
2349195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451698_950451698 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:43:17 | 22.07.2022 18:48:29 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835
2348840 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1330 35-02-K01330_K-4866 K03_2060331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:11:37 | 22.07.2022 17:48:24 | 8.6131 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1758.7875 | 0 | 0 | 0 | 1663.4519 | 0 | 0 | 3422.2395
2349241 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-13 M05_66524566 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:34:54 | 22.07.2022 19:57:00 | 1.3683 | 0 | 3359 | 0 | 0 | 3 | 240 | 2 | 6 | 0 | 1553.2357 | 0 | 0 | 40.0961 | 541.0905 | 191.074 | 458.9455 | 2784.4418
2348909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SALİHA ÇETİNKAYA ÖZEL TR 35-27-M00295Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051972 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:12:54 | 22.07.2022 12:48:57 | 2.6008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3422
2349218 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:50:37 | 22.07.2022 17:55:29 | 0.081111 | 13 | 1656 | 23 | 516 | 37 | 355 | 4 | 1 | 82.9036 | 68.1704 | 37.5197 | 32.0582 | 41.9423 | 55.4679 | 24.0771 | 0.68259 | 342.8217
2348846 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ODAK GÖZ TR 45-83-L00207_45-83-L00207_2351182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:18:57 | 22.07.2022 09:55:33 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4427 | 0 | 0 | 0 | 9.4427
2348800 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-32 45-77-L00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:12:46 | 22.07.2022 09:12:35 | 0.99694 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.9933 | 0 | 0 | 0 | 7.3833 | 0 | 0 | 49.3766
2349341 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 35-13-M00015_B B01_66432420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:21:26 | 22.07.2022 22:56:38 | 0.58667 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8815 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 26.9988
2349095 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/2 M06_66749583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:58:32 | 22.07.2022 15:45:00 | 0.77444 | 0 | 2746 | 2 | 95 | 4 | 220 | 2 | 2 | 0 | 662.2094 | 56.2698 | 111.2584 | 29.7139 | 280.5801 | 168.5113 | 133.5852 | 1442.128
2349132 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1204 35-10-M01204_98044043_98044043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:31:14 | 22.07.2022 17:15:53 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77873
2349281 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:39:08 | 22.07.2022 20:39:57 | 1.0136 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4384 | 0 | 4.5878 | 0 | 0.32417 | 0 | 0 | 32.3504
2349235 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-19 35-27-M00019_TR-5 M01_82885939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:18:01 | 22.07.2022 18:52:11 | 0.56944 | 0 | 2815 | 0 | 2 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 385.3508 | 0 | 1.362 | 0 | 176.7058 | 0 | 0 | 563.4186
2348992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_953396229_953396229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:06:58 | 22.07.2022 21:51:20 | 9.7394 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2565
2349089 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01103_45-80-M01103_2369267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:39:48 | 22.07.2022 16:41:10 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5659
2348780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:44:03 | 22.07.2022 07:22:42 | 0.64417 | 0 | 1911 | 39 | 399 | 14 | 269 | 4 | 1 | 0 | 191.7789 | 35.2934 | 99.8942 | 50.8457 | 44.5835 | 87.1368 | 3.6314 | 513.164
2349278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TR-2 35-31-L00414_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116737 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:31:21 | 22.07.2022 21:18:32 | 1.7864 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7669 | 0 | 4.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8133
2349301 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:38:49 | 22.07.2022 21:02:46 | 0.39917 | 1 | 3565 | 0 | 7 | 7 | 217 | 0 | 0 | 10.3152 | 446.7507 | 0 | 0.99377 | 82.0735 | 112.2332 | 0 | 0 | 652.3665
2348760 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 04:09:33 | 22.07.2022 05:37:51 | 1.4717 | 3 | 841 | 44 | 334 | 10 | 115 | 3 | 0 | 2.171 | 216.7267 | 312.4823 | 638.9536 | 104.3613 | 67.9791 | 573.403 | 0 | 1916.077
2348903 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/99 45-83-M00779_945213650_945213650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:13:14 | 22.07.2022 14:35:47 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349072 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:12:17 | 22.07.2022 15:23:02 | 1.1792 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5102 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0 | 0 | 18.7775
2348823 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 5 35-31-L00109_956584371_956584371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:53:09 | 22.07.2022 10:58:51 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1835 | 0 | 0 | 5.1835
2348966 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:22:37 | 22.07.2022 12:31:47 | 1.1528 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7379 | 0 | 52.1413 | 0 | 3.1448 | 0 | 0 | 70.024
2349006 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-6 45-86-M00006__84600316_84600316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:37:20 | 22.07.2022 13:09:05 | 0.52917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416
2349198 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_A_56392267_56392267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:01:09 | 22.07.2022 19:18:46 | 2.2936 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5921 | 0 | 6.0861 | 0 | 6.0374 | 0 | 0 | 16.7156
2348860 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:27:24 | 22.07.2022 15:48:22 | 6.3494 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 167.5388 | 0 | 0 | 0 | 56.1582 | 0 | 0 | 223.697
2348883 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215482 M03_73215482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:55:19 | 22.07.2022 11:53:34 | 1.9708 | 0 | 365 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.2704 | 0 | 11.5181 | 0 | 54.7394 | 0 | 0 | 174.5279
2348906 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_A A01_79526201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:27:21 | 22.07.2022 16:37:35 | 6.1706 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 237.7465 | 0 | 0 | 0 | 44.6411 | 0 | 0 | 282.3876
2349344 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:25:07 | 23.07.2022 00:20:10 | 1.9175 | 0 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36875 | 0.51413 | 109.7921 | 2.9557 | 5.0494 | 0 | 0 | 118.68
2349238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_A_56406857_56406857 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:25:22 | 22.07.2022 19:48:16 | 1.3817 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73847 | 0 | 10.6496 | 0 | 18.8555 | 0 | 0 | 30.2435
2348949 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1266 35-02-M01266_913401259_913401259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:10:09 | 22.07.2022 14:58:12 | 3.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3282 | 0 | 0 | 11.3282
2348777 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:13:44 | 22.07.2022 06:55:54 | 0.70278 | 9 | 12 | 194 | 143 | 46 | 22 | 0 | 0 | 7.0032 | 6.6675 | 231.1707 | 193.1515 | 35.269 | 12.5438 | 0 | 0 | 485.8057
2348926 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_962603651_962603651 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:39:11 | 22.07.2022 13:07:43 | 2.4756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5753
2349298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-29 M06_2309641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:27:26 | 22.07.2022 21:11:02 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8521 | 0 | 2622.2438 | 0 | 2643.0959
2349012 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-175 35-02-K00175_K-4158 K01_2336903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:14:09 | 22.07.2022 13:28:00 | 0.23083 | 0 | 2321 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 185.8361 | 0 | 0 | 0 | 90.8863 | 0 | 0 | 276.7224
2349069 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912943048_912943048 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:09:43 | 22.07.2022 16:39:20 | 2.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68636
2349261 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_A_56369527_56369527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:06:20 | 22.07.2022 19:53:29 | 0.78583 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18815 | 0 | 4.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0775
2348792 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_TR-23-24 L02_65892201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:49:43 | 22.07.2022 08:56:39 | 1.1156 | 0 | 238 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.4362 | 0 | 15.4439 | 0 | 8.5283 | 0 | 0 | 77.4084
2349247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048523 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:42:36 | 22.07.2022 20:53:12 | 2.1767 | 0 | 64 | 0 | 52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.2402 | 0 | 218.59 | 0 | 65.4917 | 0 | 0 | 311.3219
2349224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI DM 35-15-M00280_35-15-M00280_72306608 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:02:55 | 22.07.2022 18:21:22 | 0.3075 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00013128 | 0 | 34.8209 | 0 | 3.3915 | 0 | 0 | 38.2125
2348786 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:14:22 | 22.07.2022 08:10:04 | 0.92833 | 5 | 1793 | 10 | 20 | 17 | 211 | 2 | 0 | 0.50033 | 322.7042 | 10.5064 | 6.1424 | 257.8372 | 112.9454 | 12.5349 | 0 | 723.1708
2349287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/87 45-72-M00087_95000661800_95000661800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:42:50 | 22.07.2022 21:27:42 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4635
2348746 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-1 35-13-L00085_946418538_946418538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 01:48:43 | 22.07.2022 02:56:28 | 1.1292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40851
2349187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:29:33 | 22.07.2022 17:19:38 | 0.83472 | 1 | 2 | 51 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.2458 | 0.53791 | 338.2604 | 435.7302 | 4.1921 | 21.5352 | 0 | 0 | 802.5015
2348892 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/51 35-29-M00051_950337394_950337394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:07:17 | 22.07.2022 13:21:12 | 3.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915
2349207 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MÜSELLİM TR-1 35-30-L00136_A_56404529_56404529 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:28:53 | 22.07.2022 17:53:49 | 0.41556 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 | 0 | 0 | 3.268
2349184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956560014_956560014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:21:08 | 22.07.2022 17:51:49 | 1.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3127
2349327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_B_56384076_56384076 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:30:51 | 22.07.2022 22:16:25 | 0.75944 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 0.27764 | 0 | 0.62877 | 0 | 0 | 3.968
2348995 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_913729759_913729759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:14:32 | 22.07.2022 14:52:15 | 2.6286 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0238 | 0 | 0 | 0 | 13.722 | 0 | 0 | 18.7458
2348829 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KAYACIK M010_84267120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:24 | 22.07.2022 12:20:42 | 3.2883 | 0 | 349 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 63.8551 | 0 | 0 | 0 | 43.0671 | 2.7106 | 0 | 109.6328
2348809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260697 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:36:01 | 22.07.2022 08:59:38 | 0.39361 | 0 | 92 | 2 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8475 | 6.4076 | 10.646 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 24.5032
2349307 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955262684_955262684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:37:28 | 23.07.2022 02:21:22 | 5.7317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8422
2349021 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_C_56364993_56364993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:14:30 | 22.07.2022 16:37:38 | 3.3856 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152.6867 | 0 | 0 | 0 | 130.9293 | 0 | 0 | 283.616
2348872 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-48 L06_76784145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:08:23 | 22.07.2022 17:56:33 | 8.8028 | 0 | 215 | 0 | 58 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 852.5457 | 0 | 290.6801 | 20.4928 | 350.5068 | 0 | 39.693 | 1553.9185
2349264 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950455033_950455033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:11:51 | 22.07.2022 23:51:11 | 4.6556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5093
2348915 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:11:52 | 22.07.2022 12:05:28 | 1.8933 | 1 | 3153 | 49 | 104 | 39 | 702 | 16 | 0 | 2.0522 | 1049.8082 | 240.8171 | 251.1695 | 690.6249 | 896.9711 | 2742.7043 | 0 | 5874.1474
2349164 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_45-73-M00008_66756215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:58:11 | 22.07.2022 16:39:52 | 0.69472 | 0 | 265 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.5314 | 0 | 0.48279 | 0 | 23.8383 | 0 | 0 | 79.8525
2349015 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_ÇAMLIK DM-2 M03_47289814 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:01:31 | 22.07.2022 17:17:25 | 4.265 | 3 | 1359 | 15 | 20 | 9 | 71 | 1 | 0 | 76.4998 | 1609.5502 | 91.9337 | 39.574 | 315.9794 | 424.952 | 10.3165 | 0 | 2568.8057
2349244 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2737 35-03-K02737_F F01b_79112886 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:36:22 | 22.07.2022 20:02:15 | 1.4314 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.9987 | 0 | 0 | 0 | 6.0402 | 0 | 0 | 58.0389
2348912 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR21 (YILDIRIM BEYAZİD OKULU)) 45-73-M00025_945682388_945682388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:28:54 | 22.07.2022 11:44:06 | 1.2533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471
2349098 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_35-22-K01522_2358720 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:59:01 | 22.07.2022 15:47:55 | 0.815 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.207 | 0 | 0.1856 | 0 | 45.6593 | 0 | 0 | 59.0519
2348749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MURADİYE DM-7/1 ÇIKIŞ M03_60746448 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:03:18 | 22.07.2022 03:07:00 | 0.061667 | 0 | 1305 | 1 | 0 | 38 | 69 | 43 | 43 | 0 | 24.5505 | 0.071019 | 0 | 31.72 | 13.35 | 189.7379 | 83.5401 | 342.9696
2348998 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:17:04 | 22.07.2022 13:28:19 | 1.1875 | 14 | 33 | 5 | 71 | 15 | 20 | 1 | 1 | 12.3142 | 20.5978 | 9.6982 | 43.1725 | 535.0326 | 24.4537 | 361.3671 | 7.256 | 1013.8922
2349081 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135461 M03_53135461 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:28:25 | 22.07.2022 17:30:39 | 3.0372 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.2827 | 0 | 6.4236 | 0 | 8.0993 | 0 | 0 | 83.8056
2349330 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956697792_956697792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:43:27 | 22.07.2022 22:07:51 | 0.40667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040629
2348789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99210534_99210534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:15:04 | 22.07.2022 12:41:06 | 5.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0075
2348875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/14-C 45-71-M00328_953191542_953191542 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:49:49 | 22.07.2022 11:41:51 | 1.8672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3016
2348849 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-190 35-01-K00190_910641601_910641601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:01:24 | 22.07.2022 13:33:30 | 4.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2028
2349204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-6 45-80-M00105_95000001804_95000001804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:20:22 | 22.07.2022 18:13:31 | 0.88583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018178
2348832 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:03:53 | 22.07.2022 17:22:14 | 8.3058 | 0 | 769 | 6 | 331 | 2 | 223 | 1 | 0 | 0 | 1968.144 | 135.347 | 3030.4247 | 276.4707 | 3274.6311 | 0 | 0 | 8685.0175
2349347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950383492_950383492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:39:54 | 22.07.2022 23:54:09 | 1.2375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7118 | 0 | 0 | 0 | 1.922 | 0 | 0 | 6.6338
2348806 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/1 45-82-M00094_945527987_945527987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:28:13 | 22.07.2022 09:29:19 | 1.0183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19284
2348869 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1294 35-04-K01294_35-04-K01294_2359159 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:44:18 | 22.07.2022 16:23:37 | 6.6553 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1252.4473 | 0 | 0 | 0 | 249.6618 | 0 | 0 | 1502.109
2349118 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_45-72-L00389_2359472 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 15:29:39 | 22.07.2022 16:02:55 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3791 | 0 | 6.7782 | 0 | 0 | 9.1573
2348975 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_957932379_957932379 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:39:24 | 22.07.2022 21:05:15 | 9.4308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9112
2348812 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-35/A 45-78-L00715_TR-46 L02_61212332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 08:41:21 | 22.07.2022 15:06:02 | 6.4114 | 0 | 940 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1494.3576 | 0 | 0 | 14.7975 | 437.0204 | 0 | 0 | 1946.1755
2349061 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00362_48074412_56385113_56385113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:03:05 | 22.07.2022 15:14:35 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 | 0 | 8.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8672
2349310 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:56:14 | 22.07.2022 22:33:34 | 1.6222 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9164 | 0 | 20.6367 | 0 | 8.2114 | 0 | 0 | 46.7644
2348815 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_KÖYTÜR-EGE TAV M01_66235405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:39:22 | 22.07.2022 09:16:06 | 0.61222 | 5 | 57 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.7497 | 8.5505 | 203.8436 | 1.4335 | 5.1619 | 2.8732 | 0 | 0 | 223.6124
2349362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453812_950453812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 23:32:28 | 23.07.2022 00:42:14 | 1.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73496
2349007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_912560156_912560156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:25:01 | 22.07.2022 14:21:32 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55924
2348861 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:26:42 | 22.07.2022 10:32:18 | 1.0933 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.026331 | 1.4136 | 89.2563 | 32.4101 | 70.7438 | 0 | 0 | 0 | 193.8502
2348984 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:47:10 | 22.07.2022 12:52:12 | 1.0839 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.3028 | 0 | 0.37089 | 0 | 27.8264 | 0 | 0 | 63.5001
2349316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_A_56369491_56369491 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:01:12 | 22.07.2022 22:08:53 | 1.1281 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3158
2349193 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2111 35-03-M02111_910326618_910326618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:41:46 | 22.07.2022 23:30:14 | 6.8078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983
2349293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_45-72-L00389_2359472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:14:26 | 22.07.2022 21:34:25 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6497 | 0 | 10.9993 | 0 | 0 | 16.649
2348798 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:12:41 | 22.07.2022 12:08:49 | 3.9356 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 1209.5135 | 0 | 0 | 0 | 376.7376 | 0 | 142.1458 | 1728.3969
2349130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_953216152_953216152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:35:00 | 22.07.2022 18:08:55 | 2.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95685
2349084 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_YENİYURT TR-1 L01_2088780 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:45:53 | 22.07.2022 16:21:21 | 1.5911 | 0 | 475 | 2 | 19 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 118.3065 | 3.8169 | 1.8265 | 7.6536 | 53.3904 | 0 | 0 | 184.9939
2348921 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY OVA TR-2 35-22-M00180_955295256_955295256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:37:05 | 22.07.2022 13:11:55 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063021
2348878 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365511_953365511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:47:28 | 22.07.2022 12:17:55 | 2.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62085
2348778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:30:27 | 22.07.2022 07:49:36 | 1.3192 | 0 | 281 | 10 | 26 | 7 | 46 | 2 | 0 | 0 | 103.7334 | 15.1149 | 14.211 | 19.1351 | 31.3015 | 100.3312 | 0 | 283.8272
2349276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-48 35-15-M00048__72374274_72374274 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:30:00 | 22.07.2022 21:00:09 | 1.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.608 | 0 | 0 | 25.608
2348758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076907 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:43:53 | 22.07.2022 04:18:52 | 0.58306 | 0 | 86 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 2.2574 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 9.4736
2348858 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-128 35-19-L00128_7425541_56392458_56392458 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:14:13 | 22.07.2022 11:23:25 | 2.1533 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5755 | 0 | 21.0537 | 0 | 27.3862 | 0 | 0 | 66.0154
2349319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_5715512_56368436_56368436 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:13:55 | 22.07.2022 22:27:10 | 1.2208 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.9464 | 0 | 0 | 0 | 0.99715 | 0 | 0 | 31.9436
2349064 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2522 35-09-K02522_912611492_912611492 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:52:04 | 22.07.2022 15:15:53 | 0.39694 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5061
2348981 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956675056_956675056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:52:03 | 22.07.2022 12:37:26 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33132
2349173 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921882 M01_72921882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:17:14 | 22.07.2022 18:04:27 | 1.7869 | 0 | 266 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.0625 | 0.73935 | 0.09661 | 144.9557 | 13.1217 | 0 | 0 | 267.9758
2349004 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_35-14-L00110_2355431 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:38:23 | 22.07.2022 12:42:52 | 0.074722 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 0 | 0.007315 | 0 | 0.72151 | 0 | 0 | 2.3448
2349027 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_953361331_953361331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:23:28 | 22.07.2022 14:58:53 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14932
2348881 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_85123193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:59:13 | 22.07.2022 09:59:53 | 0.011111 | 1 | 233 | 100 | 185 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0.0014771 | 0.52763 | 7.8909 | 11.4619 | 0.10794 | 0.17086 | 1.6593 | 0 | 21.82
2348835 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-31 45-77-L00031_TR-28 L01_2105867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:06:23 | 22.07.2022 09:09:03 | 0.044444 | 0 | 827 | 1 | 2 | 1 | 140 | 1 | 1 | 0 | 6.3232 | 0.12788 | 0.027762 | 0.90641 | 5.7551 | 6.6371 | 0.082867 | 19.8604
2348795 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:06:33 | 22.07.2022 08:07:43 | 0.019444 | 0 | 981 | 7 | 29 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.4047 | 0.1872 | 0.32841 | 0.36082 | 0.90242 | 0 | 0 | 4.1835
2349087 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:37:53 | 22.07.2022 15:48:26 | 1.1758 | 0 | 514 | 0 | 32 | 3 | 203 | 0 | 0 | 0 | 120.9339 | 0 | 23.4561 | 8.5285 | 195.8099 | 0 | 0 | 348.7285
2349236 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:16:02 | 22.07.2022 21:14:56 | 2.9817 | 1 | 2 | 51 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8.2878 | 1.8256 | 1207.9441 | 1582.9967 | 12.2116 | 59.4133 | 0 | 0 | 2872.6792
2348924 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_955210943_955210943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:39:21 | 22.07.2022 13:40:42 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349230 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_B_56384076_56384076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:53:52 | 22.07.2022 20:59:51 | 3.0997 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 1.2091 | 0 | 3.1452 | 0 | 0 | 17.011
2349273 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_11563317_56377132_56377132 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:24:38 | 22.07.2022 20:06:10 | 0.69222 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0679 | 0 | 0.67308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.741
2348904 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖLBAŞI DSİ GÖLET TR 45-77-L00146_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:17:36 | 22.07.2022 11:30:13 | 1.2103 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7301 | 0 | 8.4456 | 0 | 3.0256 | 0 | 0 | 14.2013
2349167 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350718_950350718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:07:38 | 22.07.2022 16:56:33 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1262 | 0 | 0 | 2.1262
2348775 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:04:54 | 22.07.2022 06:10:03 | 0.085833 | 3 | 1653 | 54 | 316 | 27 | 272 | 3 | 1 | 0.091301 | 23.4055 | 40.0176 | 55.59 | 6.9222 | 12.8254 | 40.6413 | 5.9451 | 185.4383
2349210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:33:39 | 22.07.2022 18:12:33 | 0.64833 | 19 | 1704 | 53 | 160 | 18 | 128 | 0 | 0 | 7.373 | 177.4956 | 252.8892 | 173.5978 | 35.9849 | 90.5168 | 0 | 0 | 737.8573
2349216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4805 35-02-K04805_35-02-K04805_2366550 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:48:57 | 22.07.2022 18:48:50 | 0.99806 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1267 | 0 | 0 | 0 | 8.3798 | 0 | 0 | 24.5065
2348918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BARACIK L10_67094894 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:37:04 | 22.07.2022 16:53:37 | 6.2758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
2348818 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_48103858_56386560_56386560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:47:28 | 22.07.2022 09:31:56 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.671 | 0 | 0 | 18.671
2349359 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-2 45-73-M00905_945643799_945643799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 23:26:24 | 23.07.2022 01:34:46 | 2.1394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43869
2349222 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-9(M-709) 35-30-M00709_E E01_79526217 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:52:21 | 22.07.2022 19:33:03 | 1.6783 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5682 | 0 | 0 | 0 | 7.0318 | 0 | 0 | 36.6
2348907 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-147 35-19-L00147_35-19-L00147_72133330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:27:32 | 22.07.2022 17:47:09 | 7.3269 | 0 | 158 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 561.6236 | 0 | 10.9155 | 0 | 30.6222 | 0 | 0 | 603.1613
2349176 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1637 35-01-M01637_35-01-M01637_2366161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:25:39 | 22.07.2022 17:03:21 | 0.62833 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 158.2556 | 0 | 0 | 0 | 58.1838 | 0 | 0 | 216.4394
2349199 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:04:12 | 22.07.2022 17:24:35 | 0.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9337 | 0 | 32.6659 | 0 | 58.5996
2349076 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 45-77-L00032_945506471_945506471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:21:03 | 22.07.2022 15:31:58 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018586
2349093 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_C_80027271_80027271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:47:02 | 22.07.2022 17:16:37 | 2.4931 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2806 | 0 | 12.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9425
2348890 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-5 M04_2331303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:07:53 | 22.07.2022 16:13:59 | 6.1017 | 0 | 262 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 375.3411 | 0 | 101.5685 | 0 | 78.5258 | 0 | 0 | 555.4354
2348744 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-634 35-03-K00634_B_56378982_56378982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 00:57:15 | 22.07.2022 02:10:51 | 1.2267 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.8255 | 0 | 0 | 0 | 8.1706 | 0 | 0 | 54.9961
2349285 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:29:44 | 22.07.2022 20:43:08 | 1.2233 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.0296 | 0 | 59.8719 | 0 | 28.1853 | 0 | 0 | 109.0868
2349182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/21 45-72-L00021_956528876_956528876 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:27:56 | 22.07.2022 17:22:13 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073522
2348801 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_TCK KAVŞAK AYDINLATMA M02_2310308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:16:05 | 22.07.2022 09:18:37 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7415 | 0 | 0 | 0 | 28.7415
2348784 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_POYRAZDAMLARI TR-12-13-14 M04_2328104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:57:32 | 22.07.2022 07:44:04 | 0.77556 | 0 | 244 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.1153 | 0 | 31.7756 | 0 | 6.7395 | 0 | 0 | 66.6305
2348950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4567 35-02-K04567_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:07:23 | 22.07.2022 12:55:00 | 1.7936 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.3939 | 0 | 0 | 0 | 7.538 | 0 | 0 | 112.932
2348870 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/04 45-71-M00017_953200930_953200930 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:42:45 | 22.07.2022 11:02:10 | 1.3236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2719
2349013 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 12:59:51 | 22.07.2022 17:13:46 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2488 | 0 | 10.2488
2349262 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | APAK TR-1 45-80-M00126_B_56386956_56386956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:09:39 | 22.07.2022 20:06:24 | 0.94583 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1051 | 0 | 2.741 | 0 | 4.5702 | 0 | 0 | 16.4163
2349113 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950421070_950421070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:13:31 | 22.07.2022 21:38:09 | 6.4106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564
2349219 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1465 35-03-M01465_964216430_964216430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:48:01 | 22.07.2022 22:49:35 | 5.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5608
2348887 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_6675073_56393458_56393458 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:06:23 | 22.07.2022 12:01:36 | 1.9203 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9608
2348864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_48088160_56384187_56384187 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:29:05 | 22.07.2022 15:22:50 | 5.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1442 | 0 | 0 | 33.1442
2349196 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-49 35-23-L00049_950414212_950414212 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:47:39 | 22.07.2022 17:48:40 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465
2349056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086__79241312_79241312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:01:02 | 22.07.2022 17:20:05 | 3.3175 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.8614 | 0 | 10.4591 | 0 | 8.6796 | 0 | 0 | 53.0001
2349050 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_945643529_945643529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:53:17 | 22.07.2022 14:59:20 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578
2349342 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:24:09 | 22.07.2022 22:53:16 | 0.48528 | 4 | 1644 | 4 | 101 | 9 | 75 | 0 | 0 | 91.7881 | 270.866 | 6.4143 | 28.6034 | 72.7725 | 26.4534 | 0 | 0 | 496.8977
2349179 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:25:05 | 22.07.2022 19:26:42 | 3.0269 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 39.4485 | 0 | 0 | 0 | 18.9174 | 0 | 42.8445 | 101.2103
2349096 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:03:58 | 22.07.2022 15:49:51 | 0.76472 | 0 | 553 | 0 | 78 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.7249 | 0 | 73.2362 | 110.5555 | 94.6812 | 0 | 0 | 368.1978
2349033 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI KÖYÜ TR-2 35-31-L00318_ H_80833012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:35:54 | 22.07.2022 16:06:20 | 2.5072 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4756 | 0 | 19.1977 | 0 | 6.6428 | 0 | 0 | 38.3162
2348787 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1276 35-03-M01276_B_56367363_56367363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:15:03 | 22.07.2022 09:18:56 | 2.0647 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7298 | 0 | 0 | 0 | 0.56391 | 0 | 0 | 21.2937
2349388 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_ H_80738767 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 23:21:51 | 23.07.2022 01:11:26 | 1.8264 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.147 | 0 | 0 | 0 | 2.7845 | 0 | 0 | 65.9315
2349136 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_PINARLI M07_66668671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:43:34 | 22.07.2022 15:52:00 | 0.14056 | 1 | 12317 | 44 | 2087 | 81 | 2987 | 9 | 0 | 0.041604 | 472.2186 | 33.1414 | 463.7519 | 115.4982 | 636.6409 | 105.9098 | 0 | 1827.2025
2349302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479393_956479393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:37:54 | 22.07.2022 23:16:53 | 2.6497 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7501 | 0 | 0.31848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0685
2349159 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:01:45 | 22.07.2022 16:16:49 | 0.25111 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4037 | 0 | 7.3175 | 0 | 0.75157 | 0 | 0 | 12.4728
2349279 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:42:19 | 22.07.2022 20:06:00 | 0.39472 | 3 | 1996 | 21 | 287 | 32 | 662 | 2 | 1 | 0.45735 | 152.8778 | 22.9313 | 70.4876 | 43.8096 | 135.4141 | 36.734 | 0.33062 | 463.0424
2348947 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_D_56371579_56371579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:56:00 | 22.07.2022 16:06:19 | 6.1719 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 745.3046 | 0 | 0 | 0 | 459.6505 | 0 | 0 | 1204.955
2349328 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1067 35-04-K01067_98977013_98977013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:36:43 | 22.07.2022 22:46:18 | 1.1597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4608
2349345 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_D_56397263_56397263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:29:42 | 22.07.2022 23:32:10 | 1.0411 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6399 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5032
2349322 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:18:49 | 23.07.2022 01:33:47 | 4.2494 | 3 | 95 | 5 | 29 | 4 | 26 | 0 | 0 | 11.1871 | 87.7954 | 163.312 | 68.9614 | 43.6396 | 78.6558 | 0 | 0 | 453.5513
2349010 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911384132_911384132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:17:08 | 22.07.2022 14:51:40 | 2.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7234
2348824 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_A_56378342_56378342 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:58:25 | 22.07.2022 10:19:37 | 1.3533 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.6012 | 0 | 0 | 0 | 12.3438 | 0 | 0 | 58.945
2349259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/99 45-83-M00779_955153651_955153651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:57:03 | 22.07.2022 22:36:40 | 3.6603 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1757 | 0 | 0 | 0 | 13.3569 | 0 | 0 | 21.5326
2349016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1322 35-02-M01322_912744745_912744745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:50:23 | 22.07.2022 17:20:49 | 4.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6168 | 0 | 0 | 16.6168
2349314 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1211 35-02-M01211_910001890_910001890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:00:48 | 22.07.2022 21:56:16 | 0.92444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.14689 | 0 | 0 | 1.5473
2348959 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BEBEKLİ TR-3 45-77-L00198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:13:12 | 22.07.2022 12:43:55 | 1.5119 | 0 | 83 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5883 | 0 | 0.46538 | 0 | 0.89682 | 0 | 0 | 16.9505
2349291 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÖZKAN KÖK 35-17-M00272_ M04_2335592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:10:37 | 22.07.2022 20:37:38 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9385 | 0 | 5.9385
2348999 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_95001389431_95001389431 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:28:21 | 22.07.2022 18:18:31 | 5.8361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.501
2349331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-83 ÖZPAMİR SİTESİ TR 35-18-L00083_B 1_5945862 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:35:15 | 23.07.2022 00:02:50 | 2.4597 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8357
2348750 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 02:35:01 | 22.07.2022 02:45:59 | 0.18278 | 6 | 1343 | 56 | 404 | 44 | 455 | 20 | 6 | 0.48435 | 46.402 | 49.497 | 92.0008 | 187.676 | 42.7637 | 466.1672 | 2.0029 | 886.994
2348836 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_A_56394860_56394860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:08:46 | 22.07.2022 14:39:41 | 5.5153 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 238.3212 | 0 | 0 | 0 | 137.531 | 0 | 0 | 375.8522
2348790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | RAHMİYE-2 SULAMA TR-3 45-72-M00365_45-72-M00365_2348218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:33:54 | 22.07.2022 08:51:41 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0716
2349185 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140749 M03_53140749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:43:07 | 22.07.2022 20:36:31 | 3.89 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8825 | 203.6933 | 0 | 53.9183 | 0 | 0 | 271.4941
2349231 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2091 35-09-M02091_8361573 A1_5947758 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:55:23 | 22.07.2022 19:23:08 | 1.4625 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1093 | 0 | 0 | 0 | 6.1231 | 0 | 0 | 29.2324
2348850 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAZTAŞ KÖK 35-17-M00250_EGE DEMİR M03_66442509 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:12:38 | 22.07.2022 13:48:33 | 4.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7377 | 0 | 1288.5092 | 0 | 1371.2469
2348976 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1139 35-02-M01139_965434093_965434093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:41:14 | 22.07.2022 16:51:34 | 5.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0639 | 0 | 241.7556 | 493.8195
2349105 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:49:06 | 22.07.2022 18:45:54 | 3.9467 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.7776 | 0 | 14.1064 | 0 | 26.8947 | 0 | 0 | 82.7788
2349168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2058792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:54:14 | 22.07.2022 16:32:00 | 0.62944 | 0 | 3070 | 11 | 647 | 23 | 738 | 4 | 0 | 0 | 447.7448 | 19.1148 | 393.7511 | 171.3364 | 543.373 | 79.1298 | 0 | 1654.45
2348913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139900 L02_53139900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:30:43 | 22.07.2022 10:31:33 | 0.013889 | 0 | 351 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.5795 | 0 | 0.44638 | 0 | 0.36378 | 0 | 0 | 2.3897
2349211 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_9321019_56358217_56358217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:28:59 | 22.07.2022 18:57:31 | 1.4756 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9922
2349148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371816_953371816 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:45:54 | 22.07.2022 18:04:15 | 2.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6736
2349079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858__72373601_72373601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:26:37 | 22.07.2022 15:06:14 | 0.66028 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2607 | 0 | 0 | 0 | 6.8023 | 0 | 0 | 22.063
2348893 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911564129_911564129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:08:48 | 22.07.2022 12:16:28 | 2.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1632 | 0 | 0 | 10.1632
2348833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:07:55 | 22.07.2022 12:20:41 | 3.2128 | 0 | 168 | 2 | 6 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 129.4091 | 29.5057 | 17.4088 | 24.0188 | 192.3831 | 9.5571 | 0 | 402.2826
2349288 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:03:23 | 22.07.2022 20:08:06 | 0.078611 | 6 | 1364 | 13 | 281 | 30 | 249 | 1 | 0 | 0.43229 | 33.1666 | 2.8432 | 11.2082 | 19.6872 | 20.8702 | 0.95449 | 0 | 89.1623
2348747 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-594 35-04-K00594_99182955_99182955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 01:50:08 | 22.07.2022 02:36:17 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18281
2348939 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-27-M00050_35-27-M00050_2367811 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:54:53 | 22.07.2022 11:40:01 | 0.75222 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.7734 | 0 | 0 | 0 | 3.0195 | 0 | 0 | 55.7928
2348793 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TULUM TR-1 35-26-L00353_95000522063_95000522063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 07:53:48 | 22.07.2022 09:39:06 | 1.755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30924
2349351 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-58 45-79-M00058_B_56396581_56396581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:58:34 | 22.07.2022 23:45:19 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8602 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 3.9142
2348996 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955295288_955295288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:22:12 | 22.07.2022 20:04:05 | 7.6981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4803
2349228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196093_953196093 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:55:59 | 22.07.2022 22:07:34 | 4.1931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0868
2348810 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:32:36 | 22.07.2022 09:34:22 | 1.0294 | 0 | 97 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29.3954 | 0 | 0 | 103.3332 | 9.2921 | 450.9918 | 0 | 593.0125
2348773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_TRF-A M25_2307835 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 04:45:23 | 22.07.2022 05:11:52 | 0.44139 | 152 | 25481 | 189 | 497 | 355 | 2696 | 46 | 5 | 47.8594 | 2501.9192 | 562.847 | 122.8952 | 3014.7305 | 912.0628 | 5914.5569 | 6.3569 | 13083.228
2349022 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KULALI KÖYÜ TR-1 45-86-M00167_A_56400429_56400429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:14:28 | 22.07.2022 14:37:02 | 1.3761 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39821 | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8139
2348916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-13 35-25-M00153_6451575_56376638_56376638 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:31:05 | 22.07.2022 20:50:07 | 10.3172 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 539.2344 | 0 | 0 | 0 | 132.2061 | 0 | 0 | 671.4405
2349337 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114870 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:02:37 | 23.07.2022 00:48:25 | 2.7633 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3582 | 0 | 42.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6284
2349197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_953373055_953373055 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:51:38 | 22.07.2022 21:02:09 | 4.1753 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5297
2349174 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-27-L00388_A_82736453_82736453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:16:10 | 22.07.2022 18:12:58 | 1.9467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.086361 | 0 | 0 | 0 | 14.9407 | 0 | 0 | 15.0271
2349237 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133046 M02_53133046 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:25:56 | 22.07.2022 22:30:41 | 4.0792 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1584
2348988 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-1 45-76-M00147_955252054_955252054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:53:14 | 22.07.2022 15:13:29 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0 | 3.1833
2349343 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-74-M00024_945585763_945585763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 22:27:05 | 23.07.2022 02:04:38 | 3.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1823
2348882 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_C_56391318_56391318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:52:23 | 22.07.2022 12:20:02 | 2.4608 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5415 | 0 | 0.071404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6129
2349091 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 12:10:00 | 22.07.2022 16:08:00 | 3.9667 | 1 | 297 | 2 | 18 | 15 | 63 | 4 | 0 | 1.1497 | 331.5609 | 10.2502 | 43.2831 | 714.6443 | 407.2292 | 150.5746 | 0 | 1658.6921
2348942 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_955258532_955258532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:59:05 | 22.07.2022 18:22:03 | 7.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8221
2348842 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_KUMKUYUCAK M04_72102277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:13:33 | 22.07.2022 11:49:08 | 2.5931 | 0 | 306 | 51 | 112 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 192.6632 | 2274.0219 | 3148.4966 | 163.2832 | 162.9216 | 13.769 | 0 | 5955.1555
2349280 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_YAHŞELLİ DM-5 M12_2315259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:38:32 | 22.07.2022 19:54:29 | 1.2658 | 11 | 1503 | 18 | 657 | 23 | 176 | 0 | 1 | 6.576 | 492.8153 | 47.7373 | 368.3321 | 1048.5344 | 205.0088 | 0 | 10.1411 | 2179.145
2349274 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-38 45-85-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:28:30 | 22.07.2022 21:56:14 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5561 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 30.1881
2348756 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:24:13 | 22.07.2022 04:35:24 | 1.1864 | 7 | 9819 | 91 | 163 | 68 | 1470 | 14 | 3 | 1.7725 | 1751.3159 | 257.9771 | 136.7306 | 1007.3057 | 637.7645 | 4086.2681 | 80.7703 | 7959.9046
2348905 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1539 35-07-K01539_99203503_99203503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:20:09 | 22.07.2022 12:26:44 | 2.1097 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0.63372 | 0 | 0 | 3.3223
2348776 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:01:23 | 22.07.2022 06:30:07 | 0.47889 | 0 | 918 | 0 | 127 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 161.0807 | 0 | 63.461 | 0 | 30.0152 | 0 | 0 | 254.557
2349068 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_DERBENT İM-DM (ESKİ GÖLMARMARA) M05_50241506 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:01:44 | 22.07.2022 14:43:13 | 0.69139 | 15 | 898 | 425 | 185 | 37 | 72 | 4 | 0 | 57.1248 | 168.3564 | 1747.5833 | 643.0653 | 329.8879 | 78.7725 | 195.3801 | 0 | 3220.1703
2349111 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955151667_955151667 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:10:38 | 22.07.2022 18:06:16 | 2.9272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3849
2348816 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-326 35-19-L00349_95001398934_95001398934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:44:13 | 22.07.2022 10:58:48 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1866 | 0 | 0 | 5.1866
2349171 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-998 35-03-M00998_F_56398419_56398419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:03:16 | 22.07.2022 17:48:04 | 1.7467 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 90.9997 | 0 | 0 | 0 | 72.0834 | 0 | 0 | 163.0831
2348839 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-326 35-03-M00326_M-1267 M03_65521381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:05:33 | 22.07.2022 17:27:55 | 8.3728 | 0 | 265 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 717.8377 | 0 | 47.6546 | 0 | 519.9178 | 0 | 0 | 1285.4101
2348862 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YÜCELER TR-1 45-81-M00197_A_56399543_56399543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:27:50 | 22.07.2022 09:50:21 | 0.37528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8862
2349217 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:49:47 | 22.07.2022 17:56:31 | 0.11222 | 0 | 1091 | 1 | 284 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 23.7987 | 0 | 42.0591 | 1.6777 | 28.8077 | 0 | 0 | 96.3432
2349317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34-A 45-72-L00061_956500066_956500066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:08:55 | 22.07.2022 21:45:22 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 2.4583
2348739 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-28 35-22-M00062_955283931_955283931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 00:16:55 | 22.07.2022 02:31:19 | 2.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50023
2349094 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:13:18 | 22.07.2022 18:35:59 | 3.3781 | 0 | 199 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 255.409 | 0 | 18.59 | 0 | 158.78 | 0 | 0 | 432.779
2349131 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4215 35-02-K04215_913395535_913395535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:33:55 | 22.07.2022 16:34:34 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2219 | 0 | 0 | 39.2219
2349234 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:10:03 | 22.07.2022 18:33:00 | 0.3825 | 0 | 358 | 0 | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 | 50.0536 | 0 | 0.31738 | 48.6888 | 6.1877 | 0 | 1.0959 | 106.3434
2349277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/18 (YAYLAKAPI) 45-83-M00824_955177539_955177539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:34:04 | 22.07.2022 20:32:19 | 0.97083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69302
2348945 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_35-30-M00149_72078659 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:56:13 | 22.07.2022 11:26:30 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3174 | 0 | 2.2223 | 0 | 0 | 8.5397
2348922 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3074 35-04-K03074_99520286_99520286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:31:52 | 22.07.2022 14:45:08 | 4.2211 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1194 | 0 | 0 | 0 | 1.8698 | 0 | 0 | 20.9891
2348802 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_A_56368597_56368597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:17:33 | 22.07.2022 10:23:05 | 2.0922 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 10.362 | 0 | 32.836 | 0 | 0 | 44.3574
2348759 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR 22 35-24-L00022_35-24-L00022_2350168 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 03:58:53 | 22.07.2022 09:07:58 | 5.1514 | 0 | 29 | 0 | 39 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.1982 | 0 | 246.2233 | 0 | 119.0163 | 0 | 0 | 393.4378
2349300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3999 35-02-K03999_B_65513050_65513050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:32:54 | 22.07.2022 22:49:07 | 2.2703 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.5783 | 0 | 0 | 0 | 27.0578 | 0 | 0 | 88.6361
2348779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_B_56361646_56361646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 06:37:22 | 22.07.2022 09:48:09 | 3.1797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0.0077424 | 0 | 0 | 1.5565
2348879 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010539_56395000_56395000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:46:50 | 22.07.2022 12:43:21 | 2.9419 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26265 | 0 | 33.7164 | 0 | 21.4242 | 0 | 0 | 55.4033
2348822 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483817_956483817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 08:48:34 | 22.07.2022 09:53:31 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428
2349320 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_956619173_956619173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:57:42 | 22.07.2022 21:36:52 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55087
2349214 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-49 35-23-L00049_42134487_56398920_56398920 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 17:40:01 | 22.07.2022 18:00:48 | 0.34639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7136 | 0 | 0 | 0 | 4.977 | 0 | 0 | 12.6906
2348859 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI TR-1 35-31-L00317_ H_80833530 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:26:36 | 22.07.2022 13:30:20 | 4.0622 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.5593 | 0 | 7.9745 | 0 | 13.334 | 0 | 0 | 58.8678
2349257 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 35-23-M00220_ H_83291087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:46:47 | 22.07.2022 20:26:35 | 1.6633 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 15.1053 | 0 | 3.2525 | 0 | 0 | 19.9932
2348865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-109 35-15-M00109_35-15-M00109_66578531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:32:28 | 22.07.2022 16:07:36 | 6.5856 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 553.296 | 0 | 0 | 0 | 467.3376 | 0 | 0 | 1020.6336
2349114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950462025_950462025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:18:35 | 22.07.2022 17:19:54 | 2.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5487
2349243 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_99855533_99855533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:40:44 | 22.07.2022 21:53:12 | 3.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0292 | 0 | 0 | 91.0292
2349289 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-19-M00211_C_56378042_56378042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:00:28 | 22.07.2022 21:46:53 | 1.7736 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.4837 | 0 | 2.9074 | 0 | 29.1805 | 0 | 0 | 35.5716
2348934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:38:43 | 22.07.2022 12:25:25 | 1.7783 | 3 | 60 | 41 | 96 | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.3974 | 31.1038 | 187.0517 | 553.8705 | 8.3668 | 137.5725 | 0 | 0 | 925.3625
2349074 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:22:04 | 22.07.2022 14:23:13 | 0.019167 | 1 | 457 | 48 | 64 | 23 | 52 | 0 | 0 | 0.020794 | 2.8986 | 5.8712 | 3.7703 | 4.8492 | 1.0075 | 0 | 0 | 18.4177
2349080 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:28:48 | 22.07.2022 17:12:34 | 2.7294 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 300.4446 | 0 | 643.6611 | 7.6812 | 358.2167 | 0 | 0 | 1310.0036
2349097 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1549 35-03-M01549_D d1b_5785665 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:58:23 | 22.07.2022 22:10:19 | 7.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.634 | 0 | 0 | 15.634
2349034 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 13:23:58 | 22.07.2022 17:57:31 | 4.5592 | 9 | 12 | 198 | 143 | 49 | 23 | 0 | 0 | 75.124 | 64.7492 | 1943.5471 | 1449.8412 | 450.6163 | 190.9104 | 0 | 0 | 4174.788
2349180 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-4 45-72-L00412_45-72-L00412_66552740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 16:27:42 | 22.07.2022 17:24:47 | 0.95139 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4253 | 0 | 3.597 | 0 | 0.24619 | 0 | 0 | 6.2686
2348848 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:16:49 | 22.07.2022 11:27:23 | 2.1761 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1157 | 0 | 41.9813 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 49.3651
2348748 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4023 35-01-K04023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074587 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 02:01:05 | 22.07.2022 02:35:18 | 0.57028 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.4693 | 0 | 0 | 55.4693
2349017 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-20 45-72-L00077_45-72-L00077_66530202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 13:04:37 | 22.07.2022 13:29:51 | 0.42056 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3711 | 0 | 2.9804 | 0 | 11.2882 | 0 | 0 | 14.6397
2348831 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:02:23 | 22.07.2022 16:36:27 | 7.5678 | 2 | 331 | 48 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 17.1232 | 474.4412 | 1280.3087 | 81.2374 | 274.2099 | 371.7651 | 0 | 0 | 2499.0855
2349323 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01103_45-80-M01103_2369267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:09:17 | 22.07.2022 21:49:30 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2083
2349366 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953239427_953239427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 23:48:19 | 23.07.2022 01:05:00 | 1.2781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9839
2348868 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:43:43 | 22.07.2022 09:44:03 | 0.0055556 | 0 | 915 | 0 | 12 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.50834 | 0 | 0.0068473 | 0 | 0.2011 | 0 | 0 | 0.71628
2349309 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100__72731378_72731378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 20:51:23 | 22.07.2022 22:29:53 | 1.6417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6977 | 0 | 0 | 0 | 0.55792 | 0 | 0 | 3.2556
2348745 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-960 35-02-K00960_K-535 K04_2336565 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 01:00:00 | 22.07.2022 01:06:05 | 0.10139 | 0 | 2797 | 0 | 0 | 1 | 447 | 0 | 1 | 0 | 75.742 | 0 | 0 | 11.6765 | 39.6444 | 0 | 0.071313 | 127.1343
2349077 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 14:26:45 | 22.07.2022 14:39:23 | 0.21056 | 8 | 2475 | 0 | 52 | 15 | 205 | 2 | 0 | 0.70116 | 167.3982 | 0 | 8.3397 | 8.5339 | 83.0697 | 54.0225 | 0 | 322.0651
2349246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955162331_955162331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:19:56 | 22.07.2022 22:19:30 | 3.9928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9946
2348908 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_913754612_913754612 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 10:05:19 | 22.07.2022 13:19:55 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9709 | 0 | 0 | 31.9709
2349223 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3981 35-04-K03981_35-04-K03981_2352075 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 18:00:09 | 22.07.2022 20:04:12 | 2.0675 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 278.3018 | 0 | 0 | 0 | 72.1478 | 0 | 0 | 350.4496
2348991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:01:37 | 22.07.2022 13:03:08 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0382 | 0 | 40.6702 | 0 | 0 | 88.7084
2349140 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 15:27:02 | 22.07.2022 17:03:11 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5166 | 0 | 3.5612 | 0 | 0 | 37.0779
2349286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_C_56398424_56398424 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 19:48:50 | 22.07.2022 22:23:10 | 2.5722 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 35.0199 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 41.4855
2348891 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-2 M05_2331301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:08:23 | 22.07.2022 16:10:42 | 6.0386 | 0 | 665 | 0 | 18 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 972.2558 | 0 | 93.0854 | 0 | 787.9006 | 0 | 0 | 1853.2418
2349326 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_49250730_56407956_56407956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 21:25:53 | 22.07.2022 22:35:48 | 1.1653 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6031 | 0 | 2.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0503
2348994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_B_56361881_56361881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 12:06:46 | 22.07.2022 14:20:20 | 2.2261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0535
2349183 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2337272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 16:28:14 | 22.07.2022 17:41:38 | 1.2233 | 0 | 991 | 0 | 166 | 7 | 181 | 0 | 0 | 0 | 256.3928 | 0 | 402.0467 | 234.8927 | 353.1752 | 0 | 0 | 1246.5073
2348851 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 09:21:33 | 22.07.2022 09:58:29 | 0.61556 | 1 | 485 | 19 | 38 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0.15326 | 62.1737 | 106.1401 | 53.3865 | 10.5279 | 24.7369 | 57.773 | 0 | 314.8912
2348871 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1745 35-02-M01745_C_56372303_56372303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 09:00:00 | 22.07.2022 09:25:00 | 0.41667 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.2026 | 0 | 0 | 0 | 9.3343 | 0 | 0 | 38.5369
2348914 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 10:33:20 | 22.07.2022 18:11:49 | 7.6414 | 1 | 177 | 11 | 8 | 3 | 46 | 1 | 0 | 24.9953 | 338.8817 | 729.8249 | 69.7125 | 32.7807 | 239.4135 | 1146.3338 | 0 | 2581.9423
2349014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2022 12:45:00 | 22.07.2022 16:58:19 | 4.2219 | 0 | 12640 | 17 | 189 | 41 | 982 | 1 | 1 | 0 | 14930.5004 | 331.6281 | 1119.7127 | 1465.2296 | 8046.2324 | 611.1828 | 33.2467 | 26537.7329
2349713 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-190 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00832_45-73-M00832_2356154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:53:57 | 23.07.2022 15:33:08 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3139 | 0 | 6.7813 | 0 | 0 | 69.0952
2349667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | YUKARI BOZKIR TR-1 45-83-L00257_48008709_56388680_56388680 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:18:23 | 23.07.2022 13:29:31 | 1.1856 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2474 | 0 | 0 | 0 | 0.24702 | 0 | 0 | 2.4944
2349790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4770 35-02-K04770__72410777_72410777 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:15:55 | 23.07.2022 19:29:25 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7802 | 0 | 0 | 9.7802
2349627 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-8 (M-708) 35-30-M00708_35-30-M00708_79411714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:43:30 | 23.07.2022 12:35:07 | 1.8603 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5963
2349982 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:13:56 | 24.07.2022 03:48:24 | 4.5744 | 0 | 515 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303.1054 | 0 | 43.16 | 63.7405 | 15.1309 | 0 | 0 | 425.1369
2349435 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:37:13 | 23.07.2022 07:50:48 | 0.22639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9984 | 17.4255 | 119.2895 | 9.5653 | 167.2787
2349773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 İZ-BETON TAŞ KIR. 35-02-M01925Ö_ M01_2064929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:31:00 | 23.07.2022 16:44:56 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5961 | 0 | 201.5961
2349727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MUHARREM ÖKDEM VE ARK. TR 45-71-M00880_45-71-M00880_2357160 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:29:11 | 23.07.2022 18:25:26 | 3.9375 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 186.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8414
2349976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:07:07 | 23.07.2022 23:08:50 | 0.028611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.035938 | 0 | 0.59088 | 0 | 16.5189 | 0 | 17.1457
2349481 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_956522006_956522006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:42:47 | 23.07.2022 11:30:19 | 2.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16269
2349730 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_95000157353_95000157353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:30:26 | 23.07.2022 19:16:47 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4271 | 0 | 0 | 9.4271
2349581 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-92 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01092_45-80-M01092_2353376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:09:59 | 23.07.2022 12:14:16 | 2.0714 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8387 | 34.9565 | 0 | 7.5606 | 0 | 0 | 44.3558
2349876 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049406 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:44:16 | 23.07.2022 22:55:37 | 4.1892 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6577 | 0 | 17.0857 | 0 | 5.6497 | 0 | 0 | 46.393
2349942 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:18:15 | 24.07.2022 00:22:34 | 3.0719 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.6091 | 0 | 70.1257 | 0 | 383.7804 | 0 | 657.5151
2349893 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_35-29-L00668_2364333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:09:08 | 23.07.2022 22:25:07 | 3.2664 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.8198 | 0 | 16.0951 | 0 | 10.2814 | 0 | 0 | 66.1963
2349564 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1116 35-02-M01116_913488985_913488985 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:52:30 | 23.07.2022 16:54:39 | 7.0358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7733
2349395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-292 35-18-L00292_35-18-L00292_2376657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:53:37 | 23.07.2022 02:20:26 | 1.4469 | 0 | 16 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.2447 | 0 | 58.986 | 0 | 24.6571 | 0 | 0 | 116.8877
2349544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_95001218261_95001218261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:36:33 | 23.07.2022 13:53:45 | 4.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5372 | 0 | 0 | 8.5372
2349793 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_98889747_98889747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:23:28 | 23.07.2022 17:50:34 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08951
2349650 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1097 GEÇİT 35-03-M01097_M-733 M02_66735576 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:25:00 | 23.07.2022 18:20:29 | 6.9247 | 0 | 53 | 0 | 2 | 10 | 191 | 0 | 0 | 0 | 279.9098 | 0 | 2.2588 | 705.5957 | 2563.6427 | 0 | 0 | 3551.407
2349415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_A_56378031_56378031 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:12:20 | 23.07.2022 04:40:11 | 1.4642 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5197 | 0 | 0 | 0 | 0.29272 | 0 | 0 | 21.8124
2349750 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_35-31-L00102_2363557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:00:08 | 23.07.2022 17:21:22 | 2.3539 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2039 | 0 | 144.9297 | 0 | 14.4512 | 0 | 0 | 175.5848
2349899 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:40:03 | 23.07.2022 20:36:44 | 0.94472 | 0 | 131 | 1 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7095 | 0.85831 | 20.6797 | 3.4951 | 2.979 | 0 | 0 | 47.7215
2349458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-25 L06_66714281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:24:59 | 23.07.2022 09:08:27 | 0.72444 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5486 | 0 | 0 | 0 | 1.8682 | 0 | 0 | 25.4168
2349647 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:41:50 | 23.07.2022 15:13:32 | 3.5283 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7718 | 0 | 0.67493 | 0 | 7.9535 | 0 | 0 | 20.4003
2349810 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_915165716_915165716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:58:34 | 23.07.2022 19:19:58 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0 | 1.5822
2349624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-15 45-71-M00399_MORSAN TM DM-15/1 M16_73330926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:05:20 | 23.07.2022 11:39:44 | 0.57333 | 0 | 807 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 106.5931 | 0 | 0 | 86.8492 | 56.1039 | 0 | 0 | 249.5463
2349833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200219_953200219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:27:04 | 23.07.2022 21:48:11 | 4.3519 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9874 | 0 | 0 | 0 | 31.7299 | 0 | 0 | 44.7173
2349956 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956644163_956644163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:46:03 | 23.07.2022 23:15:46 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451
2349524 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_74816312 M07_74816312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:27:49 | 23.07.2022 17:25:44 | 7.9653 | 0 | 469 | 1 | 10 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 905.4116 | 699.5097 | 39.1486 | 0 | 380.8209 | 0 | 0 | 2024.8908
2349816 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 17:09:18 | 23.07.2022 17:14:01 | 0.078611 | 2 | 17098 | 35 | 833 | 83 | 2068 | 8 | 6 | 0.0083276 | 163.7957 | 22.1764 | 76.2009 | 23.9067 | 90.7658 | 15.7499 | 10.532 | 403.1358
2349687 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_45-72-L00176_61397954 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:59:48 | 23.07.2022 16:22:15 | 3.3742 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.2092 | 0 | 162.3747 | 0 | 45.1352 | 0 | 0 | 259.7191
2349438 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:44:16 | 23.07.2022 11:30:39 | 3.7731 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0012988 | 0 | 134.0939 | 0 | 16.598 | 0 | 0 | 150.6932
2349770 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913176778_913176778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:49:11 | 23.07.2022 16:57:10 | 1.1331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20317
2349879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_35-21-L00128_72182566 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:00:56 | 23.07.2022 19:29:10 | 0.47056 | 0 | 223 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3632 | 0 | 0.093179 | 0 | 7.5683 | 0 | 0 | 33.0247
2349873 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_913658365_913658365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:35:19 | 23.07.2022 20:58:26 | 2.3853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642
2349584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D K488D3B_5784558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:14:53 | 23.07.2022 11:05:50 | 0.84917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9356 | 0 | 0 | 0 | 34.9094 | 0 | 0 | 48.8449
2349484 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:04:19 | 23.07.2022 10:04:21 | 1.0006 | 3 | 365 | 5 | 67 | 10 | 45 | 1 | 0 | 274.3126 | 152.4699 | 357.1753 | 38.6939 | 116.2238 | 102.7221 | 108.5497 | 0 | 1150.1472
2349896 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EVRENOSOĞLU 35-30-L00131__75464443_75464443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:34:21 | 23.07.2022 20:03:55 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13007 | 0 | 0 | 0 | 0.89293 | 0 | 0 | 1.023
2349561 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138905 M03_53138905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:49:49 | 23.07.2022 14:35:05 | 4.7544 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.9506 | 0 | 28.9314 | 0 | 51.9882 | 0 | 0 | 125.8702
2349418 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_83668189 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:59:08 | 23.07.2022 04:19:25 | 0.33806 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 40.7072 | 0 | 0 | 0 | 73.1676 | 0 | 0 | 113.8748
2349398 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20A KÖK 45-71-M00630_DM-5/17 M03_72086540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 01:21:28 | 23.07.2022 01:51:02 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3992 | 0 | 114.0098 | 0 | 156.409
2349604 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:46:12 | 23.07.2022 17:46:08 | 6.9989 | 1 | 5609 | 8 | 9 | 30 | 374 | 11 | 16 | 3.8972 | 11901.296 | 929.8826 | 54.0356 | 2818.076 | 4360.1376 | 18497.9699 | 3185.1905 | 41750.4853
2349853 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:13:47 | 23.07.2022 18:15:14 | 0.024167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042775 | 0.047816 | 6.0576 | 0.12751 | 6.2757
2349959 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56358351_56358351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:03:00 | 23.07.2022 22:50:56 | 0.79889 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2132
2349461 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/1 45-82-M00094_945527987_945527987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:28:42 | 23.07.2022 10:39:54 | 2.1867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38892
2349753 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:18:20 | 23.07.2022 16:05:17 | 0.7825 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0.0024406 | 0 | 0 | 2.5982
2349527 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661213 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:06:09 | 23.07.2022 12:03:52 | 2.9619 | 2 | 7515 | 16 | 147 | 9 | 425 | 1 | 2 | 1.2418 | 4846.379 | 237.8088 | 480.8685 | 215.6138 | 1301.8019 | 11.9527 | 33.7618 | 7129.4284
2349859 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:16:45 | 23.07.2022 19:30:45 | 1.2333 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96301 | 0 | 5.6571 | 0 | 4.595 | 0 | 0 | 11.2151
2349905 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_D_79938164_79938164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:42:32 | 23.07.2022 21:43:51 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0129 | 0 | 20.6648 | 0 | 0 | 44.6776
2349882 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_943089897_943089897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:01:25 | 23.07.2022 20:55:31 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 3.3984
2349550 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177175 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:40:04 | 23.07.2022 10:40:40 | 1.01 | 16 | 328 | 24 | 24 | 44 | 39 | 13 | 2 | 23.3485 | 105.0585 | 67.3192 | 26.2434 | 573.9531 | 40.7433 | 3590.7482 | 52.6416 | 4480.0558
2349719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950433371_950433371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:07:45 | 23.07.2022 17:04:25 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045077 | 0 | 0 | 0.0045077
2349596 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SULUDERE TR-9 CEVİZDALLARI 35-31-L00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:25:27 | 23.07.2022 11:27:17 | 1.0306 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8564 | 0 | 118.125 | 0 | 11.4357 | 0 | 0 | 139.4171
2349533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-292 35-18-L00292_C_56370489_56370489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:23:02 | 23.07.2022 10:52:44 | 1.495 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3555 | 0 | 2.387 | 0 | 25.6359 | 0 | 0 | 47.3785
2349487 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-3 M08_2313876 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:03:49 | 23.07.2022 12:46:50 | 3.7169 | 13 | 8684 | 535 | 1467 | 145 | 1377 | 6 | 1 | 22.9137 | 6594.5972 | 21797.975 | 20945.6911 | 3322.7102 | 5873.5029 | 2059.4386 | 19.8373 | 60636.666
2349819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:10:54 | 23.07.2022 17:39:52 | 0.48278 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8485 | 210.5004 | 2.8556 | 14.589 | 0 | 0 | 230.7935
2349427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139338 M04_53139338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:55:17 | 23.07.2022 07:52:14 | 0.94917 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2363 | 19.6966 | 0 | 3.6814 | 0 | 0 | 35.6142
2349381 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_35-25-M00060_72123889 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:07:44 | 23.07.2022 00:34:20 | 0.44333 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1016 | 0 | 0 | 0 | 3.6248 | 0 | 0 | 28.7264
2349387 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_E_56362915_56362915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:33:00 | 23.07.2022 01:45:33 | 1.2092 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 97.1445 | 0 | 0 | 0 | 42.8343 | 0 | 0 | 139.9788
2349922 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/4 35-26-M00656_956615211_956615211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:20:37 | 23.07.2022 22:18:34 | 1.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42154
2349679 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:50:10 | 23.07.2022 12:57:06 | 0.11556 | 1 | 586 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.03009 | 7.3401 | 3.6446 | 0.05359 | 7.2761 | 3.1023 | 0 | 0 | 21.4468
2349444 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910351180_910351180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:02:46 | 23.07.2022 12:06:11 | 4.0569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349636 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_C_56387596_56387596 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:24:42 | 23.07.2022 13:02:41 | 1.6331 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6761 | 0 | 0 | 0 | 24.6743 | 0 | 0 | 45.3504
2349613 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:53:31 | 23.07.2022 12:50:41 | 1.9528 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2238 | 0 | 27.4242 | 0 | 5.6458 | 0 | 0 | 47.2938
2349985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08A M04_72088381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:36:02 | 23.07.2022 23:43:07 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68774 | 0 | 0.68774
2349470 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134417 M01_53134417 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:54:13 | 23.07.2022 10:24:03 | 1.4972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9884
2349450 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:14:59 | 23.07.2022 08:36:58 | 0.36639 | 24 | 839 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 2.1453 | 39.0288 | 24.6368 | 9.4435 | 23.3627 | 9.7466 | 0 | 37.5574 | 145.9211
2349464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27 45-71-M00047_953198448_953198448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:34:57 | 23.07.2022 09:42:07 | 1.1194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7603
2349756 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 15:06:00 | 23.07.2022 15:18:00 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18.8522 | 0.30275 | 1.0404 | 0 | 92.994 | 4.4902 | 117.6795
2349407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-203 L07_2092208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 02:45:49 | 23.07.2022 02:50:24 | 0.076389 | 3 | 3483 | 5 | 11 | 18 | 426 | 0 | 0 | 0.55842 | 125.1378 | 1.0336 | 0.26164 | 62.5165 | 60.6292 | 0 | 0 | 250.1371
2349656 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BODAMAS TR-5 45-75-M00303_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:49:07 | 23.07.2022 12:45:20 | 0.93694 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0297 | 0 | 19.3002 | 0 | 9.2256 | 0 | 0 | 29.5556
2349507 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:18:58 | 23.07.2022 17:49:47 | 8.5136 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 16.5763 | 178.9805 | 249.3806 | 0 | 750.1154 | 28.3137 | 17.7598 | 0 | 1241.1263
2349547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_956520132_956520132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:35:53 | 23.07.2022 18:26:44 | 8.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6204
2349570 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-12 35-22-M00081__81571057_81571057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:59:31 | 23.07.2022 10:23:35 | 0.40111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41482 | 0 | 0 | 0 | 0.78105 | 0 | 0 | 1.1959
2349716 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956607776_956607776 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:05:15 | 23.07.2022 15:59:24 | 1.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63292
2349779 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_10569762_56360089_56360089 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:56:54 | 23.07.2022 18:40:33 | 2.7275 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.8809 | 0 | 0 | 0 | 0.48942 | 0 | 0 | 58.3703
2349384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2851 35-02-M02851_M-1283 M04_72198889 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:08:29 | 23.07.2022 00:51:43 | 0.72056 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 1 | 738 | 2 | 6 | 0 | 957.4031 | 0 | 0 | 0 | 346.6948 | 1002.1435 | 93.1462 | 2399.3876
2349925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-4 45-80-M00103_B_56385169_56385169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:29:22 | 23.07.2022 21:50:06 | 1.3456 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3636
2349610 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5857848 b2b_5914850 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:40:39 | 23.07.2022 16:01:23 | 5.3456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5507
2349467 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:46:29 | 23.07.2022 08:47:09 | 0.011111 | 1 | 1573 | 15 | 414 | 13 | 130 | 0 | 1 | 0.0067762 | 2.9743 | 0.76861 | 7.3363 | 0.65303 | 0.92816 | 0 | 0.0079364 | 12.675
2349633 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:25:21 | 23.07.2022 15:00:57 | 4.5933 | 0 | 1043 | 0 | 18 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1157.1667 | 0 | 61.3783 | 153.3691 | 386.882 | 479.9195 | 0 | 2238.7156
2349490 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-7/3 45-82-M00449_SOMA DM-1 GİRİŞ M03_58003667 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:10:04 | 23.07.2022 17:08:46 | 7.9783 | 0 | 4684 | 0 | 39 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7302.3857 | 0 | 105.3161 | 40.3144 | 1463.5468 | 0 | 0 | 8911.563
2349822 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_B_56404770_56404770 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:15:02 | 23.07.2022 17:54:17 | 0.65417 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.0496 | 0 | 0 | 0 | 2.0159 | 0 | 0 | 7.0655
2349845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:02:12 | 23.07.2022 18:43:59 | 0.69639 | 3 | 13 | 40 | 185 | 12 | 48 | 0 | 0 | 7.8035 | 6.7922 | 304.7385 | 953.0222 | 47.4129 | 93.6317 | 0 | 0 | 1413.4009
2349447 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-4 35-31-L00359_95000617259_95000617259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:05:49 | 23.07.2022 13:20:54 | 5.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0 | 2.1222
2349510 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_45-82-M00052_2351003 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:20:43 | 23.07.2022 09:51:55 | 0.52 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.4978 | 0 | 0 | 0 | 23.8144 | 0 | 0 | 83.3121
2349553 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-315 ULAMIŞ 35-14-M00315_956659519_956659519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:41:57 | 23.07.2022 17:38:01 | 7.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7253
2349653 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_945552990_945552990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:53:59 | 23.07.2022 12:30:58 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095858
2349788 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4521 35-04-K04521_99437438_99437438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:08:17 | 23.07.2022 18:11:34 | 2.0547 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1663 | 0 | 0 | 0 | 7.4018 | 0 | 0 | 26.568
2349456 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956697792_956697792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:26:48 | 23.07.2022 12:57:18 | 4.5083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38883
2349479 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:05:23 | 23.07.2022 16:48:32 | 7.7192 | 5 | 228 | 20 | 20 | 8 | 18 | 1 | 0 | 67.306 | 276.6619 | 176.4821 | 70.0112 | 413.6242 | 81.8402 | 93.114 | 0 | 1179.0397
2349811 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:59:04 | 23.07.2022 17:01:00 | 0.032222 | 1 | 1344 | 18 | 435 | 13 | 302 | 0 | 1 | 0.026885 | 13.9902 | 15.31 | 18.4611 | 3.3262 | 9.9469 | 0 | 0.037327 | 61.0985
2349619 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1965 35-02-M01965_B_56380867_56380867 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:59:07 | 23.07.2022 17:05:25 | 6.105 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.5971 | 0 | 0.33956 | 0 | 7.4612 | 0 | 0 | 84.3979
2349957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_950369626_950369626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:50:33 | 23.07.2022 23:23:56 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54157
2349934 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-985 35-07-K00985_35-07-K00985_2350915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:48:02 | 23.07.2022 21:32:50 | 0.74667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3203 | 0 | 0 | 0 | 3.2412 | 0 | 0 | 37.5616
2349742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_5836733_56375182_56375182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:58:57 | 23.07.2022 16:18:28 | 1.3253 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9954 | 0 | 0 | 0 | 8.1497 | 0 | 0 | 34.1451
2349665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950453632_950453632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:11:32 | 23.07.2022 15:51:12 | 3.6611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167
2349888 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:40:19 | 23.07.2022 22:13:00 | 4.5447 | 4 | 2083 | 123 | 385 | 33 | 182 | 3 | 0 | 4.946 | 1631.1783 | 2131.6741 | 887.6128 | 358.4243 | 237.1668 | 311.1973 | 0 | 5562.1997
2349642 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR İM 45-72-A00002_45-72-A00002_2371320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:33:46 | 23.07.2022 12:23:54 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0234
2349473 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955284752_955284752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:51:15 | 23.07.2022 11:07:50 | 2.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52582
2349828 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1948 35-08-K01948_K-1678 K02_42031913 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:20:00 | 23.07.2022 17:43:52 | 0.39778 | 0 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 188.1652 | 0 | 0 | 0 | 60.1668 | 0 | 0.28505 | 248.617
2349974 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-985 35-07-K00985_35-07-K00985_2350915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:04:23 | 24.07.2022 01:44:17 | 2.665 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 108.0742 | 0 | 0 | 0 | 8.2526 | 0 | 0 | 116.3267
2349433 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1156 35-03-M01156_C_56362618_56362618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:22:15 | 23.07.2022 12:33:22 | 5.1853 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129.9279 | 0 | 0 | 0 | 4.5237 | 0 | 0 | 134.4516
2349513 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_910802223_910802223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:04:09 | 23.07.2022 10:17:14 | 1.2181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 8.414 | 0 | 0 | 9.8721
2349413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:16:19 | 23.07.2022 03:17:19 | 0.016667 | 3 | 393 | 50 | 47 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0.010506 | 0.93955 | 4.194 | 2.6605 | 0.28668 | 0.21376 | 1.2396 | 0 | 9.5446
2349662 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2333302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 12:07:44 | 23.07.2022 12:30:58 | 0.38722 | 1 | 1186 | 59 | 593 | 38 | 389 | 0 | 1 | 0.13916 | 104.8147 | 107.0231 | 680.6173 | 110.6558 | 296.7559 | 0 | 41.8772 | 1341.8831
2349556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | IŞIKLAR TR-3 45-73-M00617_A_56386090_56386090 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:51:25 | 23.07.2022 11:52:38 | 2.0203 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 3.9343 | 0 | 0.94558 | 0 | 0 | 6.2939
2349622 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA DM-3 45-82-M00025_45-82-M00025_60210162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:03:59 | 23.07.2022 12:13:57 | 1.1661 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.6154 | 0 | 0 | 0 | 21.2906 | 0 | 0 | 82.906
2349977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-4/02 M03_72091347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:07:26 | 23.07.2022 23:09:17 | 0.030833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.181 | 6.2308 | 21.2993 | 27.9081 | 65.6192
2349645 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-112 35-01-K00112_35-01-K00112_2375632 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:38:22 | 23.07.2022 12:14:11 | 0.59694 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 124.4972 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0 | 2.1303 | 181.8108
2349599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-1 45-73-M00713_A_56387707_56387707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:35:15 | 23.07.2022 12:43:07 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.607
2349931 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955242898_955242898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:44:44 | 23.07.2022 21:48:52 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1938
2349785 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956671895_956671895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:05:08 | 23.07.2022 19:05:08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6532
2349685 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 13:01:29 | 23.07.2022 13:59:49 | 0.97222 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 131 | 3 | 1 | 4.7924 | 224.5593 | 173.2342 | 85.6324 | 299.8744 | 74.8912 | 4.314 | 97.149 | 964.447
2349476 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140750 M03_53140750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:46:00 | 23.07.2022 10:43:02 | 1.9506 | 0 | 0 | 7 | 42 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6564 | 136.6133 | 18.0833 | 26.4511 | 0 | 0 | 193.804
2349436 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:37:13 | 23.07.2022 07:40:21 | 0.052222 | 0 | 646 | 0 | 0 | 7 | 182 | 2 | 0 | 0 | 10.8568 | 0 | 0 | 3.8758 | 5.6527 | 0.67504 | 0 | 21.0605
2349582 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-22-M00035_955286001_955286001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:08:56 | 23.07.2022 12:42:32 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6493
2349373 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002__79091567_79091567 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:03:26 | 23.07.2022 02:28:25 | 2.4164 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6021 | 0 | 11.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2319
2349682 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YENİCE TR-1 45-81-M00203_45-81-M00203_2376228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:49:49 | 23.07.2022 15:30:59 | 2.6861 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.0819 | 0 | 0 | 0 | 0.78354 | 0 | 0 | 38.8655
2349894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_B_56368249_56368249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:23:46 | 23.07.2022 22:35:35 | 3.1969 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6235 | 0 | 102.4779 | 0 | 5.3035 | 0 | 0 | 109.4049
2349914 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:47:18 | 24.07.2022 00:18:31 | 4.5203 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3054 | 0 | 223.5575 | 0 | 138.6226 | 0 | 0 | 363.4855
2349745 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:51:08 | 23.07.2022 19:39:34 | 4.8072 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2033 | 0 | 14.3907 | 0 | 9.4093 | 0 | 0 | 36.0033
2349808 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_945634486_945634486 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:53:22 | 23.07.2022 19:52:04 | 2.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2757 35-02-M02757__81571315_81571315 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:36:53 | 23.07.2022 14:06:02 | 0.48583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5269 | 0 | 0 | 0 | 0.8791 | 0 | 0 | 12.406
2349559 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_B_56406394_56406394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:47:58 | 23.07.2022 12:09:38 | 2.3611 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.8837 | 0 | 0.031247 | 0 | 11.2099 | 0 | 0 | 30.1248
2349602 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_35-16-M00024_2351792 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:42:15 | 23.07.2022 11:26:06 | 0.73083 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1866 | 0 | 4.4126 | 0 | 6.176 | 0 | 0 | 23.7751
2349851 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133463 M26_53133463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:08:34 | 23.07.2022 23:51:14 | 5.7111 | 0 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7405 | 162.7572 | 254.9165 | 9.4065 | 19.1244 | 0 | 0 | 447.9451
2349502 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:18:16 | 23.07.2022 10:44:37 | 1.4392 | 2 | 17098 | 35 | 833 | 83 | 2068 | 8 | 6 | 0.13424 | 2840.685 | 393.4837 | 1423.6057 | 435.8146 | 1603.8468 | 392.637 | 354.1412 | 7444.3482
2349834 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-5 45-72-L00578_956500538_956500538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:33:34 | 23.07.2022 18:18:50 | 0.75444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092268
2349857 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_956652192_956652192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:13:44 | 23.07.2022 20:13:52 | 2.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8722
2349548 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_915104996_915104996 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:39:55 | 23.07.2022 14:37:28 | 4.9592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2918
2349840 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:52:49 | 23.07.2022 19:38:19 | 1.7583 | 1 | 287 | 18 | 107 | 11 | 50 | 3 | 0 | 1.5916 | 145.5938 | 797.8918 | 759.0791 | 972.6321 | 189.2172 | 31.3957 | 0 | 2897.4012
2349439 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:44:36 | 23.07.2022 09:59:58 | 2.2561 | 12 | 221 | 37 | 16 | 51 | 41 | 12 | 0 | 11.6549 | 139.8188 | 145.7615 | 33.6809 | 567.4337 | 80.4841 | 4078.9808 | 0 | 5057.8147
2349771 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_950424631_950424631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:52:12 | 23.07.2022 17:44:48 | 1.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67197
2349631 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2821 35-03-M02821_35-03-M02821_80940191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:15:57 | 23.07.2022 12:37:31 | 1.3594 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5446 | 0 | 8.1396 | 0 | 8.265 | 0 | 0 | 23.9491
2349880 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1613 35-02-K01613_C_56374345_56374345 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:52:18 | 23.07.2022 20:43:25 | 1.8519 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.8501 | 0 | 0 | 0 | 9.5605 | 0 | 0 | 94.4106
2349585 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1132 GEÇİT 35-02-M01132_M-2540 M02_79721820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:27:53 | 23.07.2022 11:28:14 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.226 | 0 | 0 | 0 | 5.226
2349611 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_C_56368719_56368719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:37:55 | 23.07.2022 12:43:31 | 2.0933 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0401 | 0 | 9.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5259
2349940 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-319 35-19-M00319_C_80471237_80471237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:14:25 | 23.07.2022 23:05:17 | 1.8478 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0.15176 | 0 | 0 | 1.3734
2349419 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_915957555_915957555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:44:53 | 23.07.2022 11:56:46 | 3.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349568 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:01:36 | 23.07.2022 18:02:48 | 8.02 | 0 | 336 | 10 | 161 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 915.5901 | 475.8523 | 2525.9775 | 0 | 202.373 | 200.8576 | 0 | 4320.6505
2349854 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:13:47 | 23.07.2022 18:16:10 | 0.039722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1708 | 4.8595 | 22.7445 | 1.33 | 34.1047
2349903 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-4 45-79-M00075_945554903_945554903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:42:25 | 23.07.2022 20:31:28 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 1.0603
2349897 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-5 45-72-L00578_956500628_956500628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:35:46 | 23.07.2022 23:05:55 | 3.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51769
2349754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-16-L00052_35-16-L00052_2347001 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:17:03 | 23.07.2022 15:32:19 | 0.25444 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.74785 | 0 | 6.7927 | 0 | 3.5563 | 0 | 0 | 11.0968
2349605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-507 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00827_45-73-M00827_2356148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:36:10 | 23.07.2022 13:39:59 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.1779
2349714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/4 M04_66557625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:58:10 | 23.07.2022 14:16:20 | 0.30278 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48.295 | 0 | 0 | 0 | 31.8089 | 0 | 0 | 80.104
2349837 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_35-25-M00357_80738770 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:41:49 | 23.07.2022 18:45:30 | 1.0614 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.9505 | 0 | 0 | 0 | 2.4703 | 0 | 0 | 44.4208
2349668 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358400_953358400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:21:43 | 23.07.2022 18:06:34 | 5.7475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0245
2349814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_C_56361659_56361659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:03:31 | 23.07.2022 19:20:37 | 2.285 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 9.2859 | 0 | 2.4772 | 0 | 0 | 12.8861
2349646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:52:31 | 23.07.2022 12:35:28 | 0.71583 | 2 | 308 | 34 | 70 | 6 | 75 | 1 | 0 | 1.2366 | 40.512 | 312.7088 | 315.382 | 20.2119 | 72.5915 | 1.2867 | 0 | 763.9297
2349932 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:49:22 | 23.07.2022 21:09:43 | 0.33917 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50951 | 0 | 19.0379 | 0 | 0.57177 | 0 | 0 | 20.1192
2349809 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-45 35-16-L00045_47569266_56353158_56353158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:56:51 | 23.07.2022 18:49:20 | 1.8747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.52853 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 8.2856
2349437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-8 35-15-L01074_95000132026_95000132026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:41:29 | 23.07.2022 15:02:48 | 7.3553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7355
2349832 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_B_60984667_60984667 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:36:00 | 23.07.2022 17:55:58 | 0.33278 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 2.4818 | 0 | 1.5395 | 0 | 0 | 5.1848
2349583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2367 35-02-M02367_95000112487_95000112487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:54:29 | 23.07.2022 14:53:16 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1539 | 0 | 0 | 3.1539
2349540 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2868 35-02-K02868_A A1B_5880219 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:39:40 | 23.07.2022 10:38:50 | 0.98611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3055 | 0 | 0 | 1.3055
2349872 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-251 35-02-K00251_K-538 K02_2098536 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:40:13 | 23.07.2022 18:40:39 | 0.0072222 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0.57459 | 0 | 0 | 2.3429
2349683 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TRAFO M10_54851037 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 12:59:58 | 23.07.2022 13:59:54 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0529 | 0 | 0 | 8.0529
2349417 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 03:43:38 | 23.07.2022 04:01:46 | 0.30222 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 1.2972 | 0 | 3.8697 | 0 | 0 | 0 | 7.2281
2349517 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OHT 3/A TR-11 ÖZEL 35-16-M00827Ö_TRAFO KORUMA M05_72048093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:24:16 | 23.07.2022 18:32:20 | 9.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.2746 | 0 | 0 | 0 | 640.2746
2349497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | EMLAKDERE KÖK 45-71-M02311_ON YAPI BETON M04_72744317 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:09:54 | 23.07.2022 10:40:43 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2831 | 0 | 202.2831
2349709 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_35-15-L01041_2364712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:52:09 | 23.07.2022 15:02:51 | 1.1783 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9129 | 0 | 69.0126 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 83.8054
2349746 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_966039857_966039857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:07:54 | 23.07.2022 17:37:03 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1962 | 0 | 0 | 17.1962
2349560 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:35:00 | 23.07.2022 10:26:00 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 77.4671 | 1.2688 | 4.1428 | 0 | 426.3605 | 24.956 | 534.1952
2349454 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:21:10 | 23.07.2022 09:56:15 | 1.5847 | 0 | 230 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.8733 | 0 | 1.7219 | 0 | 42.7903 | 0 | 0 | 122.3855
2349752 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1809 35-01-K01809_911099369_911099369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:15:03 | 23.07.2022 17:04:28 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6704 | 0 | 0 | 1.6704
2349703 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_955237567_955237567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:37:16 | 23.07.2022 15:19:34 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33197
2349812 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138526 M18_53138526 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:40:56 | 23.07.2022 21:09:59 | 5.4842 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8331 | 0 | 60.2242 | 0 | 0 | 294.0572
2349643 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN MAKBUREPINAR TR-1 45-75-M00191_945610532_945610532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:35:09 | 23.07.2022 13:40:06 | 2.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48387
2349958 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:57:09 | 24.07.2022 00:35:06 | 2.6325 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1518 | 0 | 59.4036 | 0 | 14.3521 | 0 | 0 | 92.9075
2349935 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_955149381_955149381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:50:31 | 23.07.2022 22:30:18 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9729 | 0 | 0 | 2.9729
2349689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-4 TR 45-78-M00988_45-78-M00988_2353221 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:03:58 | 23.07.2022 17:45:34 | 4.6933 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4924
2349474 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:54:02 | 23.07.2022 09:28:42 | 0.57778 | 0 | 1509 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 213.1562 | 0 | 0.3458 | 0 | 38.7613 | 0 | 0 | 252.2634
2349440 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M01_2328743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:52:37 | 23.07.2022 08:52:12 | 0.99306 | 2 | 0 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.41968 | 0 | 198.4005 | 0 | 17.574 | 0 | 0 | 0 | 216.3942
2349975 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_B_56404677_56404677 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:02:56 | 24.07.2022 01:06:24 | 2.0578 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9196 | 0 | 0 | 0 | 2.4846 | 0 | 0 | 9.4042
2349726 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1210 35-01-K01210_D_56373181_56373181 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:25:55 | 23.07.2022 16:42:56 | 2.2836 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.8191 | 0 | 0 | 0 | 17.7152 | 0 | 0 | 97.5343
2349626 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_BEYDAĞ M02_66415307 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 11:03:33 | 23.07.2022 11:26:19 | 0.37944 | 0 | 5983 | 8 | 593 | 24 | 1423 | 9 | 4 | 0 | 402.071 | 15.807 | 493.0402 | 78.2568 | 488.6024 | 260.7723 | 41.9507 | 1780.5002
2349706 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2328564 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:44:03 | 23.07.2022 14:23:00 | 0.64917 | 0 | 2327 | 5 | 374 | 8 | 404 | 1 | 0 | 0 | 282.3555 | 24.1537 | 200.9263 | 19.9928 | 206.7439 | 21.1428 | 0 | 755.3151
2349537 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-27 35-24-L00216_955217392_955217392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:31:52 | 23.07.2022 11:29:27 | 1.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 0 | 0 | 6.6767
2349394 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-1 M23_2313888 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 01:07:09 | 23.07.2022 01:49:00 | 0.6975 | 8 | 13324 | 56 | 509 | 50 | 3095 | 1 | 2 | 2.0264 | 1893.1182 | 265.6265 | 1468.4623 | 182.2101 | 1468.98 | 14.8035 | 39.5053 | 5334.7323
2349892 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_A_56401421_56401421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:13:11 | 23.07.2022 20:38:24 | 1.4203 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.3669 | 0 | 0.27502 | 0 | 3.3557 | 0 | 0 | 49.9977
2349520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_KONAKLI TR-12 L04_67094888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:24:59 | 23.07.2022 13:50:47 | 4.43 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 279.9545 | 0 | 14.278 | 0 | 271.803 | 0 | 0 | 566.0355
2349543 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4649 35-02-K04649_B_56363772_56363772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:39:58 | 23.07.2022 10:13:07 | 0.5525 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9532 | 0 | 0 | 0 | 3.0918 | 0 | 0 | 14.045
2349855 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:13:47 | 23.07.2022 18:15:50 | 0.034167 | 0 | 646 | 0 | 0 | 7 | 182 | 2 | 0 | 0 | 8.8829 | 0 | 0 | 3.5588 | 5.8804 | 0.47992 | 0 | 18.802
2349500 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_LİSELER K32_2308448 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:00 | 23.07.2022 18:10:50 | 9.1639 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 4 | 199 | 1 | 7 | 0 | 3193.7646 | 0 | 0 | 518.1864 | 4000.3829 | 175.9317 | 1360.5356 | 9248.8013
2349606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:47:59 | 23.07.2022 11:27:00 | 0.65028 | 4 | 2540 | 6 | 4 | 32 | 311 | 19 | 32 | 14.3927 | 586.1034 | 4.1625 | 9.1518 | 137.3166 | 470.4933 | 1300.933 | 820.6489 | 3343.2022
2349884 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136106 L14_53136106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:58:30 | 23.07.2022 19:58:43 | 1.0036 | 1 | 188 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.19964 | 23.9223 | 0 | 5.124 | 1.9532 | 3.1914 | 0 | 0 | 34.3906
2349738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_910115132_910115132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:57:34 | 23.07.2022 17:17:09 | 2.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078602
2349692 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-346 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00583_45-73-M00583_2353435 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:13:42 | 23.07.2022 14:25:47 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3478 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 196.5463
2349838 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_B_56376794_56376794 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:46:19 | 23.07.2022 18:52:23 | 1.1011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.24395 | 0 | 0 | 1.9568 | 23.9492 | 0 | 0 | 26.15
2349715 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI KÖYÜ MUSTAFA BOZ SULAMA GRB TR-10 35-15-M00255_C_56398741_56398741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:55:49 | 23.07.2022 15:54:28 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.581
2349569 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_35-03-M02188_2351326 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:02:19 | 23.07.2022 12:59:32 | 2.9536 | 0 | 237 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 189.0529 | 0 | 62.8738 | 0 | 86.6796 | 0 | 0 | 338.6063
2349878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:51:04 | 23.07.2022 19:34:03 | 0.71639 | 4 | 450 | 130 | 141 | 16 | 41 | 4 | 0 | 47.7459 | 77.3806 | 748.1646 | 584.2319 | 103.7342 | 44.7027 | 88.3541 | 0 | 1694.3142
2349675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER MANDAL TR-2 35-31-L00102_47982560_56400202_56400202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:36:07 | 23.07.2022 13:16:52 | 0.67917 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 10.307 | 0 | 3.1549 | 0 | 0 | 14.5237
2349483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_IŞIKAL MOBİLYA M01_50217223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:03:54 | 23.07.2022 10:21:23 | 1.2914 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1523 | 0 | 83.1404 | 0 | 0 | 0 | 104.2928
2349775 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_7632888_56373939_56373939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:34:45 | 23.07.2022 17:25:51 | 1.8517 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38006 | 0 | 26.5361 | 0 | 3.9337 | 0 | 0 | 30.8498
2350024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:32:00 | 24.07.2022 01:11:53 | 1.6647 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.8924 | 0.25253 | 156.049 | 4.3308 | 9.091 | 1.9633 | 0 | 0 | 176.579
2349778 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:40:45 | 23.07.2022 17:05:01 | 1.4044 | 2 | 739 | 86 | 160 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.86292 | 277.2065 | 1133.618 | 905.2665 | 61.2477 | 230.4761 | 0.82261 | 0 | 2609.5002
2349629 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161481_955161481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:09:02 | 23.07.2022 15:55:42 | 4.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5589
2349609 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:47:07 | 23.07.2022 14:09:45 | 3.3772 | 2 | 814 | 4 | 44 | 11 | 58 | 1 | 0 | 1.3123 | 1224.9254 | 26.9372 | 184.2553 | 192.0652 | 224.4832 | 75.7258 | 0 | 1929.7045
2349944 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h1_5950677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:24:49 | 23.07.2022 22:14:50 | 0.83361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.9059 | 0 | 0 | 0 | 50.0522 | 0 | 0 | 73.958
2349566 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:00:06 | 23.07.2022 17:56:46 | 7.9444 | 0 | 142 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 157.1518 | 0 | 46.3018 | 0 | 273.6155 | 0 | 0 | 477.0691
2349987 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3156 35-02-K03156_913144487_913144487 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:37:40 | 24.07.2022 00:58:07 | 1.3408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 2.6705 | 0 | 0 | 6.413
2349423 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:27:29 | 23.07.2022 07:00:47 | 0.555 | 1 | 4 | 30 | 85 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.2465 | 11.0285 | 55.3468 | 133.671 | 1.2262 | 6.2277 | 0 | 0 | 208.7466
2349466 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-90 35-28-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:36:15 | 23.07.2022 09:18:18 | 0.70083 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1004 | 0 | 1.8249 | 0 | 2.6664 | 0 | 0 | 7.5917
2349589 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_95001172149_95001172149 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:10:49 | 23.07.2022 12:15:03 | 2.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0396 | 0 | 0 | 1.0396
2349446 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:03:58 | 23.07.2022 10:00:31 | 1.9425 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.5095 | 0 | 0 | 16.4082 | 21.3895 | 0 | 0 | 72.3071
2349901 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_915165716_915165716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:41:51 | 23.07.2022 22:35:50 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6738 | 0 | 0 | 1.6738
2349509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_5717445 c1b_5944716 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:14:55 | 23.07.2022 10:24:41 | 1.1628 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.476 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0 | 0 | 39.0777
2349546 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026__72410924_72410924 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:41:31 | 23.07.2022 12:25:56 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4341 | 0 | 0 | 17.4341
2349795 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERESİ MAH. TR-1 45-76-M00184_45-76-M00184_2347322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:30:15 | 23.07.2022 18:58:22 | 2.4686 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0823
2349758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_D_56397425_56397425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:32:47 | 23.07.2022 16:16:02 | 0.72083 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1521 | 0 | 5.0561 | 0 | 4.3957 | 0 | 0 | 10.604
2349801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:38:13 | 23.07.2022 16:53:09 | 0.24889 | 0 | 191 | 37 | 278 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 24.7293 | 111.1813 | 297.3406 | 7.584 | 79.107 | 0 | 0 | 519.9422
2349503 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE-1 L06_2337258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:05:23 | 23.07.2022 10:00:37 | 0.92056 | 0 | 159 | 0 | 94 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.8642 | 0 | 347.0342 | 17.1004 | 65.1323 | 0 | 0 | 465.131
2349526 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:29:38 | 23.07.2022 11:57:39 | 2.4669 | 3 | 258 | 84 | 110 | 6 | 20 | 2 | 0 | 0.36368 | 111.4419 | 1606.0226 | 851.2494 | 105.802 | 37.01 | 108.6529 | 0 | 2820.5425
2349858 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536__79812627_79812627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:28:34 | 23.07.2022 18:46:51 | 1.3047 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6977 | 0 | 0 | 0 | 25.3039 | 0 | 0 | 48.0016
2349695 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_910347541_910347541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:12:39 | 23.07.2022 20:38:39 | 7.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
2349672 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:36:48 | 23.07.2022 13:35:42 | 0.98167 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1895 | 0 | 3.9815 | 0 | 4.8018 | 0 | 0 | 24.9728
2349549 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_IRMAK OTO DM M02_72166018 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:43:53 | 23.07.2022 09:59:30 | 0.26028 | 1 | 719 | 8 | 8 | 24 | 60 | 6 | 0 | 0.023071 | 43.329 | 36.0389 | 1.0817 | 68.188 | 8.465 | 174.8975 | 0 | 332.0231
2349572 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72357027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 10:07:25 | 23.07.2022 17:16:30 | 7.1514 | 0 | 1 | 12 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9026 | 1418.7313 | 913.2475 | 294.0892 | 214.704 | 0 | 0 | 2842.6746
2349864 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071__72374617_72374617 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:15:56 | 23.07.2022 19:53:08 | 1.62 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 98.8206 | 0 | 0 | 0 | 77.784 | 0 | 0 | 176.6046
2349818 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-20 (ESKİ TR-42) 35-26-M01363_956620533_956620533 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:59:37 | 23.07.2022 17:20:29 | 0.34778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092453
2349735 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:41:10 | 23.07.2022 18:32:41 | 3.8586 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.3377 | 0 | 11.6853 | 0 | 28.4608 | 0 | 0 | 83.4838
2349486 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139360 M04_53139360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:54:57 | 23.07.2022 12:04:15 | 3.155 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3118 | 0 | 14.5323 | 0 | 0 | 0 | 64.844
2349426 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:48:57 | 23.07.2022 06:52:18 | 0.055833 | 0 | 4173 | 0 | 13 | 2 | 298 | 1 | 2 | 0 | 41.7253 | 0 | 1.4942 | 43.0473 | 14.7254 | 0.96652 | 0.75533 | 102.714
2349632 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1776 35-07-K01776_97536997_97536997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:13:57 | 23.07.2022 12:13:39 | 0.995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349941 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:11:44 | 23.07.2022 21:51:35 | 0.66417 | 0 | 232 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.8993 | 0 | 11.2924 | 0 | 3.3386 | 0 | 0 | 64.5302
2349612 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_956579802_956579802 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:37:00 | 23.07.2022 14:09:36 | 3.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34355
2349586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-6 35-15-L00085_35-15-L00085_2364725 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:22:14 | 23.07.2022 13:27:12 | 3.0828 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6498 | 0 | 53.8567 | 0 | 14.6011 | 0 | 0 | 88.1076
2349635 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:21:14 | 23.07.2022 12:51:22 | 1.5022 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7508 | 0 | 0 | 0 | 97.5414 | 0 | 0 | 131.2922
2349443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:59:24 | 23.07.2022 08:25:27 | 0.43417 | 0 | 1230 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 53.1431 | 10.7937 | 1.0202 | 6.4776 | 6.7772 | 40.7042 | 0 | 118.916
2349961 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:18:19 | 23.07.2022 22:35:07 | 0.28 | 0 | 393 | 0 | 121 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20.2223 | 0 | 27.0684 | 3.8693 | 7.6234 | 0 | 0 | 58.7835
2349420 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-404 35-18-L00404_L-426 L02_72058944 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:06:43 | 23.07.2022 07:18:38 | 1.1986 | 0 | 702 | 0 | 2 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 466.0969 | 0 | 0.73114 | 0 | 990.0469 | 0 | 0 | 1456.8749
2349592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_B_56363429_56363429 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:17:49 | 23.07.2022 13:39:35 | 3.3628 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 108.8296 | 0 | 0 | 0 | 117.2522 | 0 | 0 | 226.0817
2349898 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:34:36 | 23.07.2022 20:39:12 | 1.0767 | 16 | 4723 | 679 | 461 | 80 | 552 | 16 | 2 | 9.36 | 1042.1197 | 2653.5371 | 1122.0391 | 1079.5479 | 381.8571 | 1245.2275 | 1.2915 | 7534.9799
2349904 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 45-78-L00053_953250628_953250628 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:42:51 | 23.07.2022 20:12:25 | 0.49278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31581
2349798 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:33:59 | 23.07.2022 18:24:17 | 1.8383 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7407 | 0 | 5.9835 | 0 | 0.41324 | 0 | 0 | 11.1374
2349506 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:18:16 | 23.07.2022 17:04:35 | 7.7719 | 24 | 839 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 57.8838 | 971.3033 | 554.927 | 211.284 | 616.1138 | 271.8621 | 0 | 826.0791 | 3509.4531
2349575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462377_950462377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:05:11 | 23.07.2022 11:27:47 | 1.3767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43408
2349552 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:45:52 | 23.07.2022 10:23:11 | 0.62194 | 0 | 243 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8307 | 0 | 0.26286 | 0.32039 | 0.67905 | 0 | 0 | 21.093
2349621 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:03:50 | 23.07.2022 11:08:05 | 0.070833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.288 | 0 | 5.5966 | 0 | 0.1672 | 0 | 8.0519
2349930 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA TR-2 35-29-L00074_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105017 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:42:58 | 23.07.2022 21:51:03 | 1.1347 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4804 | 0 | 2.6587 | 0 | 5.8162 | 0 | 0 | 30.9553
2349744 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:53:05 | 23.07.2022 16:59:57 | 2.1144 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.1287 | 0 | 64.4177 | 0 | 4.9281 | 0 | 0 | 101.4746
2349767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | HAŞİM AĞAR BESİHANE-HAŞİM AĞAR TRM.SLM. ÖZEL TR 45-71-M01466Ö_45-71-M01466Ö_2367046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:46:08 | 23.07.2022 16:45:15 | 0.98528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.424 | 0 | 0.21276 | 0 | 0 | 0 | 17.6367
2349535 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_A_56376848_56376848 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:35:51 | 23.07.2022 17:30:18 | 7.9075 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.9087 | 0 | 0 | 0 | 69.1278 | 0 | 0 | 225.0364
2349867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950449127_950449127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:24:09 | 23.07.2022 23:02:40 | 4.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7877 | 0 | 0 | 7.7877
2349475 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_ZİYA GÖKALP K14_2101352 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:01:49 | 23.07.2022 17:37:52 | 8.6008 | 0 | 4508 | 0 | 1 | 1 | 399 | 0 | 1 | 0 | 12080.3161 | 0 | 6.2253 | 25.7237 | 3593.3103 | 0 | 17.0837 | 15722.659
2349389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1289 35-02-M01289_M-1835 M01_2070099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:48:56 | 23.07.2022 01:08:48 | 0.33111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 7.8174 | 0 | 0 | 0.45431 | 69.5472 | 0 | 0 | 77.8189
2349970 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_56368292_56368292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:41:14 | 24.07.2022 01:00:05 | 2.3142 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0 | 41.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0751
2349429 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-13 45-78-M00578_49221832_56407577_56407577 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:06:49 | 23.07.2022 10:50:36 | 3.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89189
2349515 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_KONAKLI TR-1 L03_67094887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:22:58 | 23.07.2022 13:49:11 | 4.4369 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 197.7713 | 0 | 2.5273 | 0 | 82.3177 | 0 | 0 | 282.6163
2349681 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374526_72374526 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:58:15 | 23.07.2022 14:07:02 | 1.1464 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5666 | 0 | 0 | 0 | 3.9146 | 0 | 0 | 37.4811
2349495 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2329855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:06:21 | 23.07.2022 11:23:46 | 2.2903 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1993 | 0 | 155.684 | 0 | 13.0114 | 0 | 0 | 174.8947
2349472 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-495 35-01-K00495_35-01-K00495_2370281 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:58:01 | 23.07.2022 11:52:46 | 2.9125 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 767.0992 | 0 | 0 | 0 | 60.6381 | 0 | 0 | 827.7372
2349615 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-220 35-09-M00220_TRAFO M04_2305586 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:53:44 | 23.07.2022 12:51:56 | 1.97 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 302.0794 | 0 | 0 | 0 | 60.4253 | 0 | 0 | 362.5047
2349558 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956501081_956501081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:51:55 | 23.07.2022 11:25:10 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14525
2349452 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_950378469_950378469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:19:31 | 23.07.2022 09:38:10 | 1.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21128
2349844 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230784 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:27:05 | 23.07.2022 18:42:26 | 0.25583 | 1 | 3 | 80 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.13068 | 0.19085 | 57.4011 | 75.7866 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 137.2867
2349993 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_A_56367971_56367971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:48:18 | 24.07.2022 00:47:32 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3536 | 0 | 2.1209 | 0 | 0 | 8.4745
2349701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3B 45-71-M02250_DM-14/4-B M02_73387477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:30:33 | 23.07.2022 14:12:06 | 0.6925 | 1 | 605 | 4 | 60 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0.15607 | 133.9562 | 8.9747 | 30.8597 | 0 | 24.4601 | 20.1434 | 0 | 218.5502
2349850 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:06:52 | 23.07.2022 18:45:39 | 0.64639 | 3 | 37 | 121 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 3.7567 | 6.7172 | 138.9048 | 130.355 | 23.2113 | 42.8755 | 0 | 0 | 345.8206
2349386 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2337015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:35:39 | 23.07.2022 00:52:45 | 0.285 | 0 | 342 | 0 | 83 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.9738 | 0 | 8.5104 | 0.39895 | 3.6184 | 0 | 0 | 26.5016
2349910 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:59:23 | 23.07.2022 20:20:00 | 0.34361 | 14 | 8778 | 417 | 1926 | 86 | 856 | 13 | 4 | 0.82436 | 484.4371 | 376.7384 | 342.2652 | 138.669 | 147.2857 | 128.9058 | 17.4971 | 1636.6225
2349595 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_950372328_950372328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:26:49 | 23.07.2022 15:12:37 | 4.7633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971
2349618 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_98188420_98188420 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:59:18 | 23.07.2022 12:10:16 | 1.1828 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 0 | 0.069517 | 0 | 0 | 1.2144
2349724 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:17:06 | 23.07.2022 14:46:17 | 0.48639 | 3 | 841 | 44 | 334 | 10 | 115 | 3 | 0 | 1.1538 | 86.1897 | 132.949 | 270.6965 | 52.5685 | 42.3384 | 278.4693 | 0 | 864.3652
2349781 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1210 35-01-K01210_35-01-K01210_2360703 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:58:57 | 23.07.2022 16:44:52 | 0.76528 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 220.119 | 0 | 0 | 0 | 20.942 | 0 | 0 | 241.061
2349827 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_956648557_956648557 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:19:53 | 23.07.2022 19:28:40 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56769
2349927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_35-28-M00066_66554164 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:43:12 | 23.07.2022 22:15:55 | 1.5453 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.8287 | 0 | 0 | 0 | 160.8696 | 0 | 0 | 282.6983
2349532 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_F_56374294_56374294 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:33:26 | 23.07.2022 19:02:11 | 9.4792 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 585.3131 | 0 | 0 | 0 | 46.0034 | 0 | 0 | 631.3165
2349432 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:16:21 | 23.07.2022 09:04:17 | 1.7989 | 3 | 190 | 19 | 241 | 15 | 75 | 4 | 0 | 34.155 | 114.6017 | 27.0503 | 255.9799 | 126.7504 | 120.1177 | 202.2542 | 0 | 880.9092
2349990 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_B_56390227_56390227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:23:22 | 24.07.2022 03:05:11 | 3.6969 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7283
2349824 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956621660_956621660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:13:40 | 23.07.2022 19:05:52 | 1.87 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7626
2349847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:06:13 | 23.07.2022 18:15:00 | 0.14639 | 14 | 8778 | 417 | 1926 | 86 | 856 | 13 | 4 | 0.33873 | 206.1463 | 165.1845 | 148.7293 | 61.0909 | 67.7343 | 59.4427 | 9.0957 | 717.7624
2349661 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 12:04:25 | 23.07.2022 14:24:29 | 2.3344 | 4 | 450 | 130 | 141 | 15 | 41 | 4 | 0 | 142.2772 | 257.6429 | 2438.7897 | 1903.8819 | 331.7653 | 162.1839 | 432.8834 | 0 | 5669.4242
2349518 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:18:03 | 23.07.2022 17:39:38 | 8.3597 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 417.5301 | 0 | 0 | 0 | 175.3821 | 0 | 0 | 592.9122
2349747 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368041_56368041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:58:00 | 23.07.2022 18:00:06 | 3.035 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523 | 0 | 15.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9367
2349890 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24/1 35-13-M00032_946425803_946425803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:14:31 | 23.07.2022 19:53:42 | 0.65306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504
2349449 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-18 K24_2310583 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:13:17 | 23.07.2022 10:58:23 | 2.7517 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10.9991 | 0 | 0 | 150.8961 | 610.2749 | 0 | 0 | 772.1701
2349698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:40:14 | 23.07.2022 13:50:46 | 0.17556 | 5 | 383 | 4 | 65 | 16 | 101 | 4 | 1 | 0.59698 | 31.1734 | 1.0623 | 14.0918 | 14.8824 | 21.742 | 35.256 | 17.5423 | 136.3474
2349512 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:05:49 | 23.07.2022 10:04:15 | 0.97389 | 0 | 237 | 6 | 101 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32.7388 | 7.4481 | 99.1129 | 1.671 | 22.1347 | 1.8855 | 0 | 164.991
2350477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956655944_956655944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:57:39 | 24.07.2022 21:54:15 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051005
2350128 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:08:10 | 24.07.2022 09:53:58 | 0.76333 | 0 | 606 | 25 | 185 | 10 | 133 | 0 | 0 | 0 | 106.7607 | 267.2114 | 396.8913 | 25.1151 | 160.2307 | 0 | 0 | 956.2093
2350460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:23:39 | 24.07.2022 21:49:58 | 1.4386 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.9708 | 0 | 66.3049 | 0 | 27.7717 | 0 | 0 | 117.0474
2350022 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:44:17 | 24.07.2022 01:41:59 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0 | 1.0606
2350414 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_TR-17 L01_79435204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:34:22 | 24.07.2022 19:29:45 | 0.92306 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 345.1821 | 0 | 0 | 0 | 32.2127 | 0 | 0 | 377.3948
2350122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_DM-1/4 L01_72047066 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:02:31 | 24.07.2022 10:47:10 | 1.7442 | 0 | 1493 | 0 | 5 | 3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 907.2582 | 0 | 5.6329 | 215.4132 | 179.5675 | 0 | 0 | 1307.8718
2350440 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_955326934_955326934 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:31:22 | 24.07.2022 20:53:45 | 1.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34741
2350254 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-346 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00583_45-73-M00583_2353435 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:18:32 | 24.07.2022 14:59:38 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3736 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 269.5341
2350062 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL 2 GİRİŞ M02_2076614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:29:49 | 24.07.2022 07:31:07 | 0.021667 | 0 | 8436 | 262 | 970 | 32 | 872 | 0 | 6 | 0 | 27.9122 | 47.0193 | 99.5015 | 3.3084 | 10.932 | 0 | 1.6841 | 190.3575
2350085 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_B_56386676_56386676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:06:29 | 24.07.2022 09:31:35 | 1.4183 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 2.3909 | 0 | 2.3069 | 0 | 0 | 6.5628
2350185 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_KOCAOBA L04_72060170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:06:02 | 24.07.2022 15:51:13 | 5.7531 | 0 | 232 | 20 | 53 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 166.9927 | 2329.7867 | 358.6544 | 138.4101 | 174.8233 | 11.5213 | 0 | 3180.1886
2350291 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1100 35-03-M01100_98695343_98695343 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:21:46 | 24.07.2022 19:18:15 | 4.9414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4801 | 0 | 0 | 0 | 8.8613 | 0 | 0 | 28.3414
2350248 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARAPBAŞI TR-2 35-20-L00440_35-20-L00440_41967090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:02:19 | 24.07.2022 14:20:08 | 1.2969 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.72648 | 0 | 10.6808 | 0 | 40.7167 | 0 | 0 | 52.124
2350148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:19:42 | 24.07.2022 14:11:02 | 4.8556 | 0 | 4 | 22 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9514 | 2726.5533 | 478.9932 | 0 | 73.078 | 0 | 0 | 3281.576
2350025 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TR-A M05_2312671 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 00:11:19 | 24.07.2022 00:21:00 | 0.16139 | 41 | 40276 | 1261 | 5562 | 234 | 5429 | 34 | 33 | 4.5543 | 1276.6215 | 1262.7225 | 2615.3139 | 384.7105 | 503.9894 | 441.3031 | 46.2797 | 6535.4948
2350334 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:19:42 | 24.07.2022 17:31:41 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2297 | 0 | 46.1044 | 0 | 117.3341
2350211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:41:14 | 24.07.2022 12:11:00 | 0.49636 | 31 | 1135 | 210 | 298 | 70 | 188 | 3 | 3 | 16.3199 | 136.3908 | 507.6092 | 682.3768 | 397.3337 | 109.6492 | 260.218 | 28.3731 | 2138.2708
2350019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:33:56 | 24.07.2022 02:13:23 | 1.6575 | 0 | 201 | 0 | 44 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.1905 | 0 | 17.3124 | 0 | 18.6416 | 0 | 0 | 73.1444
2350457 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-57 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01057_45-80-M01057_2375199 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:13:39 | 24.07.2022 22:54:43 | 2.6844 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5316 | 0 | 257.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4405
2350065 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-2 M19_2312684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:29:48 | 24.07.2022 07:32:00 | 0.036667 | 0 | 8436 | 262 | 970 | 32 | 872 | 0 | 6 | 0 | 47.2361 | 79.5711 | 168.3872 | 5.5988 | 18.5003 | 0 | 2.85 | 322.1435
2350520 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_35-29-M00305_2375606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:46:26 | 25.07.2022 02:17:13 | 2.5131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3298
2350271 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_C_65499306_65499306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:58:34 | 24.07.2022 16:48:42 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6165
2350420 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:53:34 | 24.07.2022 19:57:49 | 1.0708 | 14 | 3678 | 11 | 110 | 34 | 424 | 4 | 1 | 11.8906 | 1114.3468 | 57.1612 | 80.2249 | 99.2569 | 553.6653 | 126.4842 | 0.17889 | 2043.2087
2350251 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956636794_956636794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:17:14 | 24.07.2022 15:57:53 | 2.6775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192
2350351 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:55:23 | 24.07.2022 17:22:26 | 0.45083 | 3 | 963 | 6 | 31 | 4 | 102 | 2 | 0 | 1.1976 | 105.8825 | 19.8401 | 8.5805 | 5.0047 | 42.4141 | 45.7471 | 0 | 228.6667
2350102 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | HASAN KANIARI SLM 35-26-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041360 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:34:05 | 24.07.2022 09:25:28 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9654
2350145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:12:25 | 24.07.2022 10:32:20 | 1.3319 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 42 | 0 | 0 | 62.314 | 86.8509 | 1.7502 | 262.077 | 27.4502 | 145.1363 | 0 | 0 | 585.5786
2350294 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_B_56368249_56368249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:25:50 | 24.07.2022 15:53:12 | 1.4561 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70155 | 0 | 47.5466 | 0 | 2.6408 | 0 | 0 | 50.889
2350237 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65918029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:38:51 | 24.07.2022 12:55:00 | 0.26917 | 3 | 841 | 44 | 334 | 10 | 115 | 3 | 0 | 0.60415 | 43.181 | 69.8409 | 149.4274 | 24.9701 | 19.8949 | 75.922 | 0 | 383.8404
2350214 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_A_65513627_65513627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:56:35 | 24.07.2022 14:32:45 | 2.6028 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0377 | 0 | 19.9243 | 0 | 3.4603 | 0 | 0 | 38.4223
2350260 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5-/15 35-20-L00058_B_83208909_83208909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:34:55 | 24.07.2022 15:56:25 | 2.3583 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.93142 | 0 | 88.4698 | 0 | 22.0648 | 0 | 0 | 111.4659
2350406 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK 35-24-M00015_35-24-M00015_2370448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:41:40 | 24.07.2022 19:59:10 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6578 | 0 | 14.9232 | 0 | 0 | 47.581
2350174 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:16:59 | 24.07.2022 16:56:19 | 7.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781.2393 | 0 | 231.7693 | 2013.0086
2350506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953212688_953212688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:39:30 | 25.07.2022 00:48:17 | 2.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51508
2350068 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140749 M03_53140749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:30:46 | 24.07.2022 13:16:34 | 5.7633 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7986 | 296.1689 | 0 | 57.0644 | 0 | 0 | 372.032
2350423 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-822 35-01-K00822_911614562_911614562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:56:30 | 24.07.2022 22:44:00 | 3.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55716
2350028 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:07:22 | 24.07.2022 01:08:09 | 0.013056 | 0 | 2608 | 154 | 333 | 10 | 201 | 0 | 2 | 0 | 4.8696 | 16.7188 | 22.1923 | 0.36896 | 0.86857 | 0 | 0.99638 | 46.0147
2350366 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ANDAŞ-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00305_C_56360412_56360412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:23:56 | 24.07.2022 19:13:47 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2626
2350074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-17 (KÜÇÜK ÇAVDAR) 35-15-L00307_A_56407271_56407271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:41:18 | 24.07.2022 17:26:55 | 9.7603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27523 | 0 | 0.0091608 | 0 | 0 | 0.28439
2350220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2057206 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 12:01:00 | 24.07.2022 12:31:52 | 0.51444 | 3 | 3476 | 168 | 446 | 29 | 449 | 3 | 0 | 1.2241 | 341.1719 | 846.2667 | 1288.2643 | 87.742 | 170.8182 | 13.6791 | 0 | 2749.1662
2350297 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TAVAK TR-2 45-81-M00075_45-81-M00075_2377018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:30:36 | 24.07.2022 15:56:47 | 1.4364 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4619 | 0 | 0.67777 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 17.9905
2350154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:30:50 | 24.07.2022 11:46:11 | 2.2558 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8476 | 0 | 5.1829 | 0 | 0.3458 | 0 | 0 | 7.3763
2350509 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:49:29 | 25.07.2022 02:01:41 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6947 | 0 | 10.8866 | 0 | 0 | 20.5813
2350277 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_DAĞITIM TRAFO MAVİKÖŞE TR-1 M07_66294346 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:09:01 | 24.07.2022 15:31:01 | 1.3667 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.7189 | 0 | 0 | 0 | 6.7504 | 0 | 0 | 33.4693
2350011 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL 2 GİRİŞ M02_2076614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:13:24 | 24.07.2022 00:15:13 | 0.030278 | 0 | 8436 | 262 | 970 | 32 | 872 | 0 | 6 | 0 | 46.6712 | 67.2077 | 128.9916 | 5.3506 | 16.7813 | 0 | 2.5857 | 267.5881
2350197 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_ H_79437819 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:45:30 | 24.07.2022 12:51:23 | 2.0981 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.7314 | 0 | 0.039866 | 0 | 29.5666 | 0 | 0 | 84.3379
2350340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/03 45-71-M00166_953198905_953198905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:34:07 | 24.07.2022 17:15:19 | 0.68667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 0 | 0 | 0 | 0.053316 | 0 | 0 | 1.3068
2350303 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:40:02 | 24.07.2022 15:11:34 | 0.52556 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.8079 | 0 | 25.7589 | 0 | 11.5299 | 0 | 0 | 45.0967
2350048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:11:48 | 24.07.2022 07:09:04 | 0.95444 | 2 | 311 | 34 | 72 | 6 | 77 | 1 | 0 | 0.94428 | 39.1901 | 313.0656 | 401.3127 | 15.8417 | 55.9953 | 0.80674 | 0 | 827.1564
2350240 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_35-20-L00031_2359926 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:46:15 | 24.07.2022 13:30:53 | 0.74389 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.6668 | 0 | 0 | 0 | 0.43517 | 0 | 0 | 34.1019
2350449 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:44:13 | 24.07.2022 20:39:38 | 0.92361 | 0 | 469 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 76.5955 | 0 | 51.7392 | 0 | 25.6987 | 0 | 0 | 154.0334
2350426 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-9 45-71-M01537_A_56363677_56363677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:07:27 | 24.07.2022 22:13:01 | 3.0928 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5184 | 0 | 5.022 | 0 | 4.1581 | 0 | 0 | 21.6985
2350403 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/4 45-71-M00544_A_56402443_56402443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:36:15 | 25.07.2022 01:28:58 | 6.8786 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6078 | 0 | 9.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9296
2350380 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | NURİYE TR-4 45-80-M00119_45-80-M00119_2374276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:47:40 | 24.07.2022 19:51:06 | 2.0572 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.081605 | 0 | 15.0246 | 0 | 14.3584 | 0 | 0 | 29.4646
2350031 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:20:19 | 24.07.2022 01:29:51 | 0.15899 | 7 | 144 | 193 | 206 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.58768 | 5.6387 | 78.0118 | 108.4095 | 3.6011 | 2.3017 | 0 | 0 | 198.5504
2350363 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4444 35-08-K04444_A_56383662_56383662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:13:39 | 24.07.2022 19:16:16 | 2.0436 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0083 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 0 | 13.293
2350280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:11:36 | 24.07.2022 16:28:59 | 2.2897 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7087
2350317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_A_60985192_60985192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:32:04 | 24.07.2022 17:25:23 | 1.8886 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.9778 | 0 | 0.0051783 | 0 | 5.9827 | 0 | 0 | 35.9657
2350463 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:30:19 | 24.07.2022 21:43:31 | 1.22 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7354 | 0 | 5.1992 | 0 | 0.32774 | 0 | 0 | 36.2623
2350323 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3077 35-02-M03077_912976551_912976551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:56:51 | 24.07.2022 17:12:38 | 1.2631 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0439
2350300 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-71-M00295_953202796_953202796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:37:14 | 24.07.2022 15:33:54 | 0.94444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41947
2350088 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-959 K02_2034330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 08:09:09 | 24.07.2022 09:37:54 | 1.4792 | 10 | 389 | 0 | 0 | 14 | 167 | 3 | 17 | 4.4138 | 122.6077 | 0 | 0 | 157.3725 | 314.1899 | 55.7772 | 225.5289 | 879.89
2350008 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_ALAŞEHİR DM GİRİŞ M03_2086189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:13:09 | 24.07.2022 00:20:09 | 0.11667 | 3 | 2488 | 112 | 333 | 24 | 373 | 3 | 0 | 0.2484 | 56.0069 | 80.3331 | 151.3015 | 13.4826 | 21.7859 | 3.2932 | 0 | 326.4515
2350137 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KIZLARALANI TR-1 45-72-L00712_B_56394666_56394666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:00:52 | 24.07.2022 10:27:58 | 1.4517 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1544
2350400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-10 35-31-L00411_956576723_956576723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:28:01 | 24.07.2022 20:23:50 | 1.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48614
2350194 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_A_56366090_56366090 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:24:50 | 24.07.2022 11:45:21 | 0.34194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7896
2350051 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136553 M03_53136553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:51:21 | 24.07.2022 10:13:00 | 3.3608 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.2562 | 0 | 12.8539 | 0 | 11.1761 | 0 | 0 | 43.2862
2350452 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143146 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:57:12 | 24.07.2022 20:54:55 | 0.96194 | 9 | 746 | 12 | 21 | 11 | 121 | 3 | 0 | 4.6952 | 243.2049 | 159.6077 | 23.4887 | 34.5216 | 106.5491 | 4.3844 | 0 | 576.4515
2350120 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_TRAFO M06_42869126 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:03:22 | 24.07.2022 13:05:11 | 4.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.0932 | 0 | 0 | 349.0932
2350143 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:16:15 | 24.07.2022 16:53:20 | 7.6181 | 1 | 485 | 19 | 38 | 7 | 28 | 1 | 0 | 2.1554 | 686.3231 | 1278.7226 | 657.9823 | 98.4527 | 231.6883 | 268.3159 | 0 | 3223.6402
2350283 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:17:09 | 24.07.2022 15:28:32 | 1.1897 | 2 | 818 | 13 | 84 | 6 | 192 | 2 | 0 | 0.83675 | 209.07 | 20.622 | 57.8067 | 9.0201 | 133.1808 | 22.6816 | 0 | 453.2179
2350329 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1993 35-09-M01993_97782990_97782990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:04:29 | 24.07.2022 17:03:23 | 0.98167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434
2350429 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:10:27 | 24.07.2022 19:48:03 | 0.62667 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120.1103 | 0 | 0 | 0 | 11.8591 | 0 | 0 | 131.9693
2350306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:48:51 | 24.07.2022 15:57:48 | 1.1492 | 0 | 361 | 137 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.8459 | 774.0296 | 174.6682 | 41.0617 | 33.6515 | 0 | 0 | 1103.2569
2350412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-2 45-72-L00340_A_56394700_56394700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:49:32 | 24.07.2022 22:37:27 | 3.7986 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0417 | 0 | 13.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09
2350266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045247 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:49:06 | 24.07.2022 15:32:35 | 1.7247 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3339 | 0 | 81.3217 | 0 | 13.0501 | 0 | 0 | 102.7057
2350203 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:10:19 | 24.07.2022 14:34:00 | 3.3947 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.7167 | 0 | 12.428 | 0 | 25.375 | 0 | 0 | 87.5197
2350369 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1129 35-03-K01129_910213126_910213126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:29:22 | 24.07.2022 21:32:18 | 4.0489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8682
2350226 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2104464 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:31:57 | 24.07.2022 13:04:53 | 0.54889 | 0 | 766 | 2 | 35 | 10 | 122 | 6 | 4 | 0 | 122.9713 | 1.5519 | 23.5289 | 40.466 | 87.03 | 15.7228 | 31.0599 | 322.3308
2350034 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:51:49 | 24.07.2022 01:52:32 | 0.011944 | 0 | 324 | 0 | 142 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.53467 | 0 | 1.9443 | 0.031094 | 0.5262 | 0 | 0 | 3.0362
2350040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SUBATAN TR-10 35-15-L00351_ H_61249402 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 04:04:23 | 24.07.2022 12:24:01 | 8.3272 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1836 | 0 | 152.4696 | 0 | 3.4121 | 0 | 0 | 172.0654
2350160 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:42:38 | 24.07.2022 13:08:16 | 3.4272 | 0 | 391 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 253.0225 | 0 | 104.12 | 0 | 115.4807 | 73.2386 | 2.3481 | 548.2098
2350183 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/111 (BETOYA) ÇIKIŞ M09_61292041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:59:52 | 24.07.2022 11:17:13 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 339.4624 | 2.7101 | 1077.0905 | 60.093 | 1482.369
2350140 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:09:59 | 24.07.2022 17:01:41 | 7.8617 | 0 | 6016 | 0 | 19 | 2 | 846 | 0 | 6 | 0 | 7847.0048 | 0 | 171.6935 | 16.4582 | 4665.8249 | 0 | 354.1115 | 13055.093
2350389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:03:00 | 24.07.2022 18:58:41 | 0.92806 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8077 | 0 | 7.8281 | 0 | 0 | 0 | 12.6357
2349997 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_ALAŞEHİR TM ŞEHİR-2 M01_67583533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:08:13 | 24.07.2022 00:11:49 | 0.06 | 0 | 12443 | 3 | 61 | 10 | 2171 | 1 | 8 | 0 | 161.2152 | 0.45596 | 2.7533 | 48.886 | 77.4768 | 27.2507 | 3.1794 | 321.2173
2350097 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_97691914_97691914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:27:21 | 24.07.2022 11:11:12 | 2.7308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5885
2350455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÖRLEMİŞ TR-1 35-16-M00293_35-16-M00293_2367354 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:17:50 | 24.07.2022 21:16:36 | 0.97944 | 0 | 114 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7071 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.8394 | 0 | 0 | 24.3434
2350332 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_35-20-L00059_2351721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:08:49 | 24.07.2022 17:26:31 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9526 | 0 | 9.1777 | 0 | 0 | 53.1303
2350326 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:58:58 | 24.07.2022 17:35:26 | 1.608 | 13 | 5573 | 318 | 1305 | 61 | 1012 | 1 | 1 | 67.7586 | 2747.2602 | 4527.4075 | 4824.7482 | 610.1736 | 1642.8126 | 104.7015 | 0.97594 | 14525.8382
2350409 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:47:30 | 24.07.2022 19:40:38 | 0.88556 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.8258 | 0 | 42.5456 | 0 | 18.522 | 0 | 0 | 74.8934
2350163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956649451_956649451 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:39:31 | 24.07.2022 11:29:48 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27816
2350472 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_35-25-M00146_72075399 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:47:31 | 24.07.2022 22:11:31 | 1.4 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.3551 | 0 | 0 | 0 | 39.7462 | 0 | 0 | 113.1013
2350372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:35:02 | 24.07.2022 18:13:41 | 0.64417 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6251 | 0 | 2.1259 | 0 | 0 | 7.751
2350123 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:55:36 | 24.07.2022 09:24:30 | 0.48167 | 24 | 839 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 2.9748 | 49.7153 | 31.4329 | 12.3087 | 29.4419 | 12.1216 | 0 | 22.3702 | 160.3653
2350223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:23:43 | 24.07.2022 12:31:29 | 0.1295 | 5 | 16 | 43 | 133 | 6 | 42 | 2 | 0 | 0.40299 | 0.98919 | 8.8556 | 18.4969 | 0.76366 | 4.5429 | 4.9542 | 0 | 39.0055
2350269 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:54:36 | 24.07.2022 14:52:15 | 0.96083 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6.4629 | 38.2903 | 419.3115 | 132.0609 | 30.2184 | 57.3211 | 0 | 683.665
2350512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_950353346_950353346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:59:01 | 25.07.2022 02:17:30 | 3.3081 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50561 | 0 | 3.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0876
2350180 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | AHMETLİ DSİ KÖK 45-84-M00002_DSİ M02_72162415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:03:11 | 24.07.2022 11:15:00 | 1.1969 | 2 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.65644 | 0 | 201.6617 | 0 | 6.7215 | 0 | 0 | 0 | 209.0396
2350249 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:16:19 | 24.07.2022 16:17:30 | 3.0197 | 0 | 515 | 1 | 12 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 232.0665 | 8.5688 | 4.8692 | 5.1086 | 72.8772 | 0 | 0 | 323.4904
2350206 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_B_72233179_72233179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:22:29 | 24.07.2022 13:54:31 | 2.5339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0919
2350186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_45-78-M00664_2353562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:15:52 | 24.07.2022 15:01:00 | 4.7522 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1944 | 0 | 41.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.956
2350435 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2050006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:27:08 | 24.07.2022 19:44:56 | 0.29667 | 7 | 7786 | 135 | 412 | 36 | 1687 | 9 | 16 | 1.5575 | 418.8485 | 286.1745 | 256.6133 | 54.1205 | 317.2728 | 81.6378 | 21.8789 | 1438.1038
2350349 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97796929_97796929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:44:09 | 24.07.2022 17:53:05 | 1.1489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097842
2350100 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_DERBENT GİRİŞ M04_61292034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:30:02 | 24.07.2022 09:41:49 | 1.1964 | 0 | 12 | 1 | 2 | 9 | 170 | 11 | 1 | 0 | 2.9897 | 5.338 | 22.7432 | 711.7253 | 197.4611 | 1414.6347 | 17.7196 | 2372.6115
2350492 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_950264018_950264018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:19:51 | 25.07.2022 00:14:06 | 2.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3087 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0 | 3.822
2350243 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_99942327_99942327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:55:42 | 24.07.2022 15:59:05 | 3.0564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398
2350358 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_45-71-M00477_72108792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:07:12 | 24.07.2022 17:43:50 | 0.61056 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.6249 | 0 | 0 | 0 | 38.4731 | 0 | 0 | 184.0979
2350212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:45:49 | 24.07.2022 12:28:18 | 0.70806 | 2 | 332 | 10 | 264 | 2 | 117 | 0 | 0 | 2.7486 | 37.5129 | 70.1943 | 233.9809 | 2.9996 | 64.7227 | 0 | 0 | 412.159
2350504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4457 35-01-K04457_911473720_911473720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:25:53 | 25.07.2022 01:17:46 | 2.8647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1137
2350126 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:07:05 | 24.07.2022 09:16:06 | 0.15028 | 1 | 2402 | 38 | 83 | 18 | 232 | 8 | 1 | 0.037523 | 38.3837 | 55.4745 | 11.0168 | 10.3882 | 14.8536 | 44.85 | 0.18658 | 175.1909
2350458 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1384 35-02-M01384_915047469_915047469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:21:07 | 24.07.2022 21:52:13 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0.20314
2350272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:02:02 | 24.07.2022 14:09:15 | 0.12028 | 1 | 98 | 4 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.23968 | 1.1544 | 1.8072 | 1.5363 | 2.5703 | 1.2345 | 0 | 0 | 8.5424
2350132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_DAŞKANLAR M01_72145675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:09:00 | 24.07.2022 13:09:08 | 4.0022 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39.9596 | 0 | 78.7478 | 0 | 50.5653 | 85.6472 | 0 | 254.92
2350464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_A_56361910_56361910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:33:22 | 24.07.2022 21:52:03 | 1.3114 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.617 | 0 | 12.7963 | 0 | 12.2052 | 0 | 0 | 33.6185
2350252 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_99334491_99334491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:21:02 | 24.07.2022 14:30:13 | 1.1531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2866 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | 3.3328
2350275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:04:43 | 24.07.2022 15:09:30 | 1.0797 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 42 | 0 | 0 | 56.9855 | 78.3605 | 1.4957 | 219.0496 | 25.1522 | 139.4699 | 0 | 0 | 520.5134
2350083 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-1 45-75-M00210_B_56384123_56384123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:54:12 | 24.07.2022 12:42:22 | 4.8028 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2747 | 0 | 4.7654 | 0 | 7.4004 | 0 | 0 | 24.4405
2350109 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139566 M05_53139566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:28:16 | 24.07.2022 11:24:13 | 2.9325 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3482 | 0 | 20.7204 | 0 | 0 | 0 | 87.0686
2350481 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1100 35-03-M01100_910277961_910277961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:00:12 | 24.07.2022 22:50:21 | 1.8358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5095
2350089 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:01:23 | 24.07.2022 08:53:07 | 0.86222 | 6 | 2429 | 2 | 75 | 22 | 253 | 1 | 1 | 2.6864 | 456.5879 | 4.463 | 40.2687 | 45.588 | 229.5117 | 22.5414 | 0.18998 | 801.8371
2350152 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_SEVGİ ERYÖNE M08_64662437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:26:11 | 24.07.2022 11:04:18 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5027 | 0 | 0 | 10.6139 | 13.1166
2350395 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:16:50 | 24.07.2022 21:58:57 | 3.7019 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0552 | 0 | 27.9977 | 0 | 14.8299 | 0 | 0 | 52.8828
2350438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_950465814_950465814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:32:49 | 24.07.2022 22:22:07 | 2.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7027
2350146 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_DAHİLİ TRF M10_2306675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:18:21 | 24.07.2022 10:05:06 | 0.77917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.1728 | 0 | 0 | 0 | 7.9121 | 0 | 0 | 32.0849
2350192 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75405980 M03_75405980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:15:27 | 24.07.2022 13:38:12 | 3.3792 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2569 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 23.376
2350378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863445_56362279_56362279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:42:38 | 24.07.2022 19:07:01 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7521 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 19.1697
2350401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_A_60985192_60985192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:35:24 | 24.07.2022 20:19:59 | 1.7431 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.6879 | 0 | 0.0047656 | 0 | 5.2304 | 0 | 0 | 33.9231
2350501 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133608 M11_53133608 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:03:06 | 24.07.2022 22:28:51 | 0.42917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1517
2350478 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/12 35-20-L00061_5678113_56359124_56359124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:57:51 | 24.07.2022 23:03:25 | 2.0928 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3559 | 0 | 78.9673 | 0 | 34.2805 | 0 | 0 | 123.6036
2350355 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YILDIZ TR-1 PEHLİVANLAR 45-81-M00039_B_56402590_56402590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:00:25 | 24.07.2022 18:16:31 | 1.2683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28543
2350209 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_GÖKÇEN ŞEHİR L15_2105916 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:32:21 | 24.07.2022 12:23:44 | 0.85639 | 0 | 920 | 7 | 40 | 4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 150.7595 | 264.1668 | 118.1724 | 12.4201 | 173.6958 | 0 | 0 | 719.2145
2350315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:14:16 | 24.07.2022 20:05:52 | 4.86 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 156.9042 | 0 | 0 | 0 | 8.7346 | 0 | 0 | 165.6388
2350461 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56402805_56402805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:19:25 | 24.07.2022 22:09:17 | 1.8311 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3262 | 0 | 11.263 | 0 | 8.5126 | 0 | 0 | 32.1018
2350069 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:35:22 | 24.07.2022 07:52:59 | 0.29361 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 | 7.1718 | 2.2925 | 6.2884 | 0 | 0 | 31.8477
2350169 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:51:05 | 24.07.2022 11:45:03 | 1.8994 | 16 | 328 | 25 | 23 | 46 | 40 | 14 | 2 | 44.2072 | 183.09 | 122.6422 | 42.1237 | 1000.6778 | 69.1911 | 3853.0557 | 39.4451 | 5354.4328
2350418 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:56:07 | 24.07.2022 19:40:54 | 0.74639 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.3486 | 0 | 0.0045919 | 0 | 8.9252 | 0 | 0 | 106.2785
2350129 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM20/TR9-A M04_84188544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:08:41 | 24.07.2022 10:55:29 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 446 | 3 | 31 | 0.46557 | 0 | 0 | 0 | 27.5041 | 671.7436 | 65.4517 | 293.4255 | 1058.5905
2350106 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:44:55 | 24.07.2022 08:47:53 | 0.049444 | 0 | 513 | 54 | 120 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3.2389 | 15.4196 | 32.8024 | 0.32441 | 0.56071 | 5.1339 | 0 | 57.48
2350229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:30:15 | 24.07.2022 13:48:59 | 1.3122 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00045492 | 0 | 47.1028 | 0 | 5.8344 | 0 | 0 | 52.9377
2350063 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DİNDARLI FİDERİ M19_2076604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:30:36 | 24.07.2022 07:33:49 | 0.053611 | 4 | 2474 | 270 | 440 | 16 | 165 | 0 | 1 | 0.01669 | 13.8592 | 75.8047 | 59.4235 | 1.6774 | 4.982 | 0 | 1.8904 | 157.6539
2350255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/17 45-72-L00017_956532699_956532699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:23:08 | 24.07.2022 15:22:07 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350043 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952889 M010_77952889 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:07:03 | 24.07.2022 07:03:05 | 0.93389 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 26.1424 | 0 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 32.2332
2350292 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1676 35-04-M01676_99884548_99884548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:20:03 | 24.07.2022 16:12:34 | 1.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44233
2350441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A1_5960171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:35:05 | 24.07.2022 20:59:25 | 1.4056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8632 | 0 | 0 | 0 | 91.464 | 0 | 0 | 122.3272
2350049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2329940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:21:35 | 24.07.2022 07:14:32 | 0.8825 | 0 | 1286 | 5 | 38 | 8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 72.809 | 23.7251 | 10.9601 | 10.2184 | 13.9828 | 40.5009 | 30.8859 | 203.0821
2358940 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53135072 M02_53135072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:14:00 | 24.07.2022 08:00:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4776 | 118.3069 | 0 | 3.0114 | 0 | 0 | 129.796
2350450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2746 35-01-M02746_35-01-M02746_79573685 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:52:20 | 24.07.2022 20:08:58 | 0.27722 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.8785 | 0 | 0 | 0 | 8.5772 | 0 | 0 | 46.4557
2350281 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKDERE TR 45-77-M00101_A_56386141_56386141 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:13:21 | 24.07.2022 15:54:37 | 1.6878 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0121 | 0 | 0 | 0 | 0.021487 | 0 | 0 | 3.0336
2350032 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:20:19 | 24.07.2022 01:53:50 | 0.55861 | 16 | 4723 | 679 | 461 | 109 | 552 | 22 | 2 | 3.4032 | 466.4875 | 1097.6466 | 491.1388 | 448.914 | 120.6735 | 611.2284 | 0.58398 | 3240.0759
2350410 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-4/1 M09_2309337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:48:38 | 24.07.2022 19:05:23 | 0.27917 | 1 | 9581 | 0 | 95 | 15 | 965 | 0 | 0 | 6.9348 | 780.1579 | 0 | 7.1936 | 106.6467 | 356.8917 | 0 | 0 | 1257.8247
2350218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 12:02:03 | 24.07.2022 12:35:11 | 0.55222 | 0 | 389 | 62 | 359 | 17 | 46 | 1 | 0 | 0 | 49.0994 | 218.7753 | 540.292 | 206.2835 | 31.749 | 37.2074 | 0 | 1083.4067
2350467 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_10774038_56394881_56394881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:30:29 | 24.07.2022 21:08:52 | 0.63972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0643 | 0 | 0 | 0 | 0.23255 | 0 | 0 | 3.2968
2350118 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-827 35-01-K00827__72410518_72410518 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 08:59:25 | 24.07.2022 13:19:24 | 4.3331 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.1748 | 0 | 0 | 0 | 111.9547 | 0 | 0 | 181.1295
2350072 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-9 45-74-M00009_TR-11 M04_75313730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:41:09 | 24.07.2022 08:10:05 | 0.48222 | 0 | 89 | 0 | 38 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 3.9378 | 0 | 2.9214 | 0 | 29.0894 | 0 | 47.6019 | 83.5505
2350487 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_956680918_956680918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:08:35 | 25.07.2022 03:17:58 | 6.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722
2350201 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GIDA K03_2309230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:20:00 | 24.07.2022 19:00:14 | 9.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0 | 9 | 0 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 7443.488 | 0 | 360.5942 | 7808.265
2350324 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:35:26 | 24.07.2022 20:10:00 | 2.5761 | 0 | 967 | 14 | 29 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 762.6004 | 68.4435 | 84.0946 | 20.8394 | 327.8542 | 0 | 0 | 1263.8321
2350158 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3807 35-01-K03807_35-01-K03807_2347724 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:31:52 | 24.07.2022 11:13:24 | 1.6922 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 183.4103 | 0 | 0 | 0 | 37.0581 | 0 | 0 | 220.4684
2350387 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_DAĞITIM TRAFOSU M03_72185491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:46:56 | 24.07.2022 18:15:33 | 0.47694 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.571 | 0 | 0 | 0 | 8.0776 | 0 | 0 | 55.6486
2350138 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950437628_950437628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:11:06 | 24.07.2022 12:08:08 | 2.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350493 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853506_56393202_56393202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:22:24 | 24.07.2022 22:37:20 | 1.2489 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 0.015611 | 0 | 1.6382 | 0 | 0 | 3.2549
2350052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:01:12 | 24.07.2022 07:26:41 | 0.42472 | 11 | 93 | 35 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.1526 | 4.6886 | 10.4007 | 6.5763 | 1.6602 | 0.92855 | 0 | 0 | 25.4069
2350344 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_955197380_955197380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:30:24 | 24.07.2022 19:06:29 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69953
2350261 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869__79465664_79465664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:35:05 | 24.07.2022 14:15:57 | 0.68111 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6781 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 | 0 | 0 | 10.9782
2350284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2101947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:17:59 | 24.07.2022 15:23:40 | 1.0947 | 0 | 2628 | 1 | 3 | 11 | 1339 | 8 | 53 | 0 | 722.3468 | 249.8653 | 4.8328 | 107.8061 | 1433.9688 | 211.4664 | 652.2243 | 3382.5105
2350221 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956638033_956638033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:12:06 | 24.07.2022 13:52:10 | 1.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43425
2350175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:55:53 | 24.07.2022 10:02:15 | 0.10611 | 0 | 1286 | 5 | 38 | 8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 10.1706 | 3.5079 | 1.4502 | 1.6598 | 2.4186 | 6.0453 | 4.8853 | 30.1377
2350361 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:25:28 | 24.07.2022 17:56:28 | 0.51667 | 0 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | 2 | 0 | 248.7423 | 0 | 0 | 0.36335 | 76.667 | 0 | 2.91 | 328.6826
2350115 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2738 35-02-M02738_ H_79672920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:48:00 | 24.07.2022 11:25:35 | 2.6264 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 294.0605 | 0 | 0 | 0 | 61.0961 | 0 | 0 | 355.1566
2350155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 12:58:42 | 24.07.2022 19:13:14 | 6.2422 | 3 | 1014 | 15 | 15 | 9 | 56 | 0 | 0 | 111.8247 | 1493.7592 | 128.3475 | 54.5674 | 325.6395 | 284.1526 | 0 | 0 | 2398.2909
2350347 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-39 35-14-L00039_956636561_956636561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:44:33 | 24.07.2022 17:54:30 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42396
2350135 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059027 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:11:12 | 24.07.2022 10:01:59 | 0.84639 | 2 | 45 | 39 | 171 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1.3036 | 30.5563 | 719.4576 | 637.0098 | 54.0092 | 66.9219 | 0 | 0 | 1509.2584
2350278 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-37 35-22-M00037_B_56377068_56377068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:09:24 | 24.07.2022 15:47:03 | 1.6275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2948 | 0 | 0 | 0 | 19.9495 | 0 | 0 | 25.2442
2350198 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BURAKYAR TR-1 35-30-M00211_ELİTYAR M02_72063282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:40:03 | 24.07.2022 11:43:43 | 1.0611 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.9035 | 0 | 2.5718 | 0 | 5.9594 | 0 | 0 | 89.4346
2350092 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:12:20 | 24.07.2022 10:26:47 | 2.2408 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.643 | 0 | 19.4396 | 0 | 31.9614 | 0 | 0 | 105.044
2350241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_10622297_56382246_56382246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:56:33 | 24.07.2022 14:33:35 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8338
2350310 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-28 45-74-M00028_A_56397774_56397774 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:04:21 | 24.07.2022 15:48:34 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4441 | 0 | 0.53355 | 4.9777
2350333 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BEKİR ŞENOL 35-26-L00063_35-26-L00063_2367738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:12:48 | 24.07.2022 17:34:29 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9111 | 0 | 7.3849 | 0 | 0 | 88.296
2350479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1547 35-02-K01547_912937669_912937669 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:58:53 | 24.07.2022 22:50:04 | 1.8531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8361 | 0 | 0 | 0 | 1.1388 | 0 | 0 | 7.9749
2350473 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2316 KARAAĞAÇ TR-6 35-03-M02316_35-03-M02316_2373248 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:46:41 | 25.07.2022 00:27:30 | 3.6803 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.234 | 0 | 282.9922 | 0 | 12.2498 | 0 | 0 | 330.4761
2350456 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140477 L02_53140477 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:18:07 | 25.07.2022 12:45:58 | 16.4642 | 0 | 62 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115.4043 | 25.6872 | 1.8277 | 0 | 27.6767 | 0 | 0 | 170.5959
2350210 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_910424195_910424195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:37:37 | 24.07.2022 12:51:10 | 1.2258 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391
2350018 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2318408 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 00:09:16 | 24.07.2022 02:01:02 | 1.8628 | 7 | 9725 | 407 | 1702 | 44 | 1382 | 2 | 6 | 5.2584 | 2842.161 | 4054.3143 | 7256.1981 | 297.5527 | 1152.8351 | 205.6467 | 147.1633 | 15961.1296
2350519 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 35-16-L00123_953335872_953335872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:40:53 | 25.07.2022 02:06:51 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350373 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3980 35-04-K03980_99060678_99060678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:35:14 | 24.07.2022 18:29:46 | 0.90889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5875
2350270 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-4 45-71-M01081_45-71-M01081_2361383 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:53:45 | 24.07.2022 15:00:27 | 1.1117 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 26.1822 | 0 | 0.47564 | 0 | 6.2936 | 0 | 8.9514 | 41.9028
2350393 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784650_56352355_56352355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:14:25 | 24.07.2022 20:42:32 | 2.4686 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6635 | 0 | 0.45137 | 0 | 0.37601 | 0 | 0 | 6.4909
2350038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 03:43:09 | 24.07.2022 04:03:17 | 0.33556 | 0 | 196 | 2 | 47 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6.7535 | 7.5375 | 7.6886 | 1.1864 | 3.6957 | 0 | 0 | 26.8616
2350250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:20:16 | 24.07.2022 13:24:13 | 0.065833 | 0 | 2608 | 154 | 333 | 10 | 201 | 0 | 2 | 0 | 26.3224 | 105.3091 | 134.473 | 2.4623 | 7.1631 | 0 | 5.5974 | 281.3274
2350064 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2046941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:30:52 | 24.07.2022 07:31:39 | 0.013056 | 3 | 7251 | 137 | 1262 | 28 | 1212 | 2 | 5 | 0.022386 | 13.6805 | 9.961 | 41.0584 | 1.4399 | 6.2596 | 1.1645 | 0.48632 | 74.0726
2350081 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA KEMER MAH. TR-1 45-73-M00687_A_56390791_56390791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:49:50 | 24.07.2022 15:18:04 | 9.4706 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4519 | 0 | 122.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6559
2350187 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2076275 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:04:39 | 24.07.2022 14:27:57 | 4.3883 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 317.6476 | 0 | 108.1506 | 0 | 493.8708 | 0 | 919.669
2350350 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953196001_953196001 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:56:18 | 24.07.2022 19:54:21 | 2.9675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8018
2350293 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_C_56377710_56377710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:27:36 | 24.07.2022 16:05:33 | 1.6325 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1624 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0 | 22.846
2350144 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207317 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:13:29 | 24.07.2022 17:14:01 | 8.0089 | 0 | 2528 | 0 | 2 | 2 | 232 | 1 | 1 | 0 | 3839.9957 | 0 | 2.2072 | 27.6796 | 1713.1818 | 446.7442 | 12.044 | 6041.8525
2350167 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OHT 3/A TR-11 ÖZEL 35-16-M00827Ö_TRAFO KORUMA M05_72048093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 11:41:01 | 24.07.2022 19:58:04 | 8.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7437 | 0 | 0 | 0 | 521.7437
2350307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-18 45-71-M00107_A_56384249_56384249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:49:06 | 24.07.2022 16:09:08 | 1.3339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4691 | 0 | 0 | 0 | 11.7057 | 0 | 0 | 15.1749
2350453 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_M_56383619_56383619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:59:19 | 24.07.2022 21:57:58 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0429 | 0 | 0 | 78.0429
2350161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3231 35-02-K03231_K-1565 K02_2114412 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:42:59 | 24.07.2022 09:50:49 | 0.13056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 23.8206 | 0 | 20.4988 | 45.6425
2350459 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_A_56396912_56396912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:21:00 | 24.07.2022 21:01:44 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26774 | 0 | 2.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9
2350413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_F f1_5957884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:41:17 | 24.07.2022 19:52:26 | 1.1858 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2294 | 0 | 0 | 0 | 10.8802 | 0 | 0 | 23.1096
2350267 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_A_56373249_56373249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:50:06 | 24.07.2022 14:34:30 | 0.74 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4181 | 0 | 0.7293 | 0 | 6.4132 | 0 | 0 | 10.5606
2350061 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:26:50 | 24.07.2022 08:57:36 | 1.5128 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.6321 | 642.8462 | 35.4647 | 1.8166 | 0 | 0 | 1320.7596
2350227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_C_56370013_56370013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:24:30 | 24.07.2022 14:43:03 | 2.3092 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5932 | 0 | 2.1977 | 0 | 9.2886 | 0 | 0 | 19.0795
2350370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1430 35-02-M01430_C_56374985_56374985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:29:46 | 24.07.2022 19:12:14 | 1.7078 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 63.3227 | 0 | 6.9949 | 72.2479
2350204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_TR-1/83A M011_61292043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:18:15 | 24.07.2022 12:32:55 | 1.2444 | 0 | 389 | 0 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 164.4897 | 0 | 3.2148 | 5.1009 | 21.6757 | 75.7048 | 0 | 270.1859
2350184 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:11:38 | 24.07.2022 12:20:35 | 2.1492 | 0 | 27 | 0 | 1 | 14 | 30 | 10 | 1 | 0 | 39.8276 | 0 | 0 | 239.7887 | 76.3067 | 383.3251 | 21.2209 | 760.469
2350496 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956621627_956621627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:40:47 | 24.07.2022 23:26:11 | 1.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38726 | 0 | 0 | 0.38726
2350141 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_STADYUM K08_53039526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:14:00 | 24.07.2022 18:20:00 | 9.1 | 0 | 645 | 0 | 0 | 3 | 377 | 0 | 8 | 0 | 1819.032 | 0 | 0 | 2874.6569 | 4242.5899 | 0 | 539.5468 | 9475.8257
2350396 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:24:18 | 24.07.2022 18:24:48 | 0.0083333 | 0 | 478 | 0 | 42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.53545 | 0 | 0.22253 | 0.02736 | 0.10872 | 0.38102 | 0 | 1.2751
2350147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:18:38 | 24.07.2022 19:53:46 | 10.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4735 | 0 | 9.4735
2350390 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97796929_97796929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:07:23 | 24.07.2022 19:43:31 | 1.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392
2350290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:17:51 | 24.07.2022 18:46:14 | 4.4731 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2011 | 0 | 1.1621 | 0 | 0.52012 | 0 | 0 | 3.8833
2350247 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARİF ŞENOL 35-26-L00057_6413818_56358582_56358582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:07:36 | 24.07.2022 14:42:45 | 1.5858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5974 | 0 | 0 | 13.5974
2350316 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_955288400_955288400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:34:27 | 24.07.2022 19:31:12 | 3.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354
2350362 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_TR-26/5 M01_72193720 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:18:27 | 24.07.2022 17:44:43 | 0.43778 | 0 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 171.1793 | 0 | 0 | 0 | 44.2937 | 0 | 0 | 215.473
2350176 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1384 35-02-M01384_35-02-M01384_2362089 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:02:03 | 24.07.2022 16:26:25 | 6.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 10 | 0 | 0.78094 | 0 | 0 | 0 | 581.7327 | 0 | 1215.4185 | 1797.9321
2350508 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1566 35-01-K01566_D_56380821_56380821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:49:51 | 24.07.2022 23:41:58 | 0.86861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 6.919
2350070 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_6299707_65509101_65509101 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:38:23 | 24.07.2022 09:25:03 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56067 | 0 | 0 | 0.56067
2350462 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_10769048_56373612_56373612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:27:48 | 24.07.2022 22:17:15 | 1.8242 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8825 | 0 | 7.862 | 0 | 13.1737 | 0 | 0 | 43.9181
2350419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-95 35-02-K00095_K-3678 K14_2303122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:22:29 | 24.07.2022 19:14:35 | 0.86833 | 0 | 592 | 0 | 0 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 173.5678 | 0 | 0 | 273.9093 | 173.5898 | 0 | 0 | 621.0669
2350170 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1799 35-02-M01799_35-02-M01799_2350893 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:50:21 | 24.07.2022 17:13:05 | 7.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8424 | 0 | 0 | 467.8424
2350279 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-7 35-16-M00732_60493350_60985232_60985232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:10:05 | 24.07.2022 15:42:35 | 1.5417 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96514 | 0 | 4.4586 | 0 | 0.0026825 | 0 | 0 | 5.4265
2350485 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DİBEKDERE TR-1 45-84-L00034_45-84-L00034_2368701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:07:54 | 24.07.2022 22:42:05 | 1.5697 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8937 | 0 | 58.3021 | 0 | 0.0094359 | 0 | 0 | 84.2052
2350342 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393153_56393153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:29:05 | 24.07.2022 17:03:04 | 0.56639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0.23151 | 0 | 0 | 2.9959
2350405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:15:00 | 24.07.2022 18:44:38 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8224 | 5.0312 | 40.7445 | 9.7735 | 70.3716
2350050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 06:37:33 | 24.07.2022 06:52:18 | 0.24583 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.2816 | 1.9187 | 8.2037 | 2.0143 | 2.763 | 0 | 0 | 33.1814
2350359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-2 45-78-M00356_45-78-M00356_2372228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:10:37 | 24.07.2022 18:04:46 | 0.9025 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5838 | 0 | 26.6721 | 0 | 7.4273 | 0 | 0 | 36.6832
2350027 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 01:06:11 | 24.07.2022 01:06:48 | 0.010278 | 0 | 2608 | 154 | 333 | 10 | 201 | 0 | 2 | 0 | 3.8335 | 13.1616 | 17.4706 | 0.29046 | 0.68377 | 0 | 0.78439 | 36.2243
2350190 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-510 GEÇİT 35-02-M00510_ÖLÇÜ / M-510 ÖZEL M03_74190007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 10:19:08 | 24.07.2022 12:34:24 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0 | 27.28
2350336 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3943 35-07-K03943_ÖZEL SDP1_5844567 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:31:57 | 24.07.2022 23:42:35 | 7.1772 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 269.4228 | 0 | 0 | 0 | 95.6078 | 0 | 0 | 365.0306
2350213 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MUZAFFER GÜNAYLI VE ARK 35-24-M00015_35-24-M00015_2370448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 11:46:39 | 24.07.2022 12:13:34 | 0.44861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6353 | 0 | 5.1748 | 0 | 0 | 16.8101
2350236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-323 SİMPA TATİL KÖYÜ ÖZEL TR 35-18-L00323Ö_950449818_950449818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:50:24 | 24.07.2022 15:43:41 | 2.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91838
2350067 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2074535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:30:50 | 24.07.2022 07:32:05 | 0.020833 | 0 | 1652 | 107 | 387 | 13 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3.6939 | 18.0876 | 43.2032 | 0.68309 | 0.79914 | 0 | 0 | 66.4669
2350173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:55:59 | 24.07.2022 09:57:00 | 0.016944 | 16 | 4724 | 679 | 461 | 81 | 552 | 15 | 2 | 0.1136 | 13.7457 | 38.8669 | 16.6072 | 14.415 | 4.9545 | 14.8468 | 0.021232 | 103.5709
2350505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:40:26 | 24.07.2022 23:29:55 | 0.82472 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.1894 | 0 | 0.0044243 | 0 | 7.3126 | 0 | 0 | 113.5065
2350113 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SARIGÖL-1 GİRİŞ M24_2318408 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 08:47:13 | 24.07.2022 12:36:36 | 3.8231 | 7 | 9725 | 407 | 1702 | 44 | 1382 | 2 | 6 | 11.9487 | 5812.8484 | 9912.845 | 17130.8385 | 731.0415 | 3343.7383 | 432.322 | 358.4596 | 37734.0419
2350127 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:07:17 | 24.07.2022 09:55:32 | 0.80417 | 7 | 2306 | 60 | 275 | 27 | 360 | 0 | 0 | 1.6955 | 267.2577 | 295.5982 | 680.991 | 50.9835 | 228.9732 | 0 | 0 | 1525.499
2350319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190892_953190892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:33:11 | 24.07.2022 17:06:21 | 1.5528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5564
2350488 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | MEVLÜT ŞEN SLM TR 35-26-L00352_7228792_56358012_56358012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:13:47 | 24.07.2022 23:05:57 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6988
2350153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2739 35-02-M02739_35-02-M02739_82529661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:09:53 | 24.07.2022 14:19:38 | 5.1625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 23.5393 | 0 | 0 | 0 | 291.3941 | 0 | 257.1576 | 572.091
2350253 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1100 35-03-M01100_A_56363280_56363280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:20:43 | 24.07.2022 14:36:06 | 1.2564 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 56.5891 | 0 | 0 | 0 | 83.7678 | 0 | 22.7689 | 163.1258
2350133 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:06:19 | 24.07.2022 17:51:25 | 8.7517 | 1 | 2352 | 4 | 251 | 27 | 322 | 6 | 3 | 7.2859 | 4677.3207 | 66.4219 | 1134.5522 | 1587.6608 | 2709.5868 | 2789.8909 | 7.9398 | 12980.6589
2350233 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_B_56387774_56387774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:34:19 | 24.07.2022 13:28:32 | 0.90361 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091836 | 0 | 19.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3117
2350090 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4703 35-01-K04703__72410843_72410843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:06:56 | 24.07.2022 08:51:58 | 0.75056 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4999 | 0 | 0 | 0 | 3.3577 | 0 | 0 | 21.8576
2350439 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955193561_955193561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:29:03 | 24.07.2022 20:52:22 | 1.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36957
2350047 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 05:50:26 | 24.07.2022 07:10:07 | 1.3281 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90006 | 0 | 2.69 | 0 | 0.12435 | 0 | 0 | 3.7145
2350262 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK KARAİSMAİLLER TR-9 35-31-L00493_956574568_956574568 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 13:41:25 | 24.07.2022 14:53:05 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088509
2350454 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:58:24 | 24.07.2022 21:56:16 | 1.9644 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.3437 | 0 | 0 | 0 | 1.4209 | 0 | 0 | 40.7646
2350517 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112026 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 23:14:28 | 25.07.2022 07:48:04 | 8.56 | 0 | 189 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 179.5683 | 0 | 185.7772 | 0 | 91.2441 | 0 | 0 | 456.5897
2350222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY (ARAPLIOVASI) GES DM M03_82985721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:24:19 | 24.07.2022 12:32:00 | 0.12806 | 9 | 3463 | 78 | 428 | 35 | 353 | 0 | 0 | 0.85349 | 61.4557 | 30.4217 | 44.349 | 174.0693 | 23.6614 | 0 | 0 | 334.8107
2350116 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:57:58 | 24.07.2022 09:19:59 | 0.36694 | 10 | 1551 | 66 | 101 | 15 | 130 | 3 | 1 | 1.4972 | 69.6596 | 59.3866 | 30.4695 | 86.6001 | 19.506 | 0.91226 | 16.6085 | 284.6398
2350471 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIYERİ TR-1 45-81-M00071_B_56398798_56398798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:41:44 | 24.07.2022 23:55:35 | 3.2308 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1613 | 0 | 0 | 0 | 0.069751 | 0 | 0 | 7.2311
2350368 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133123 L09_53133123 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:28:20 | 24.07.2022 19:19:43 | 1.8564 | 0 | 471 | 0 | 15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 242.9022 | 0 | 20.3766 | 0 | 108.2963 | 0 | 0 | 371.5752
2350156 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4703 35-01-K04703_ H_43091974 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:14:39 | 24.07.2022 12:32:11 | 3.2922 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273.3745 | 0 | 0 | 0 | 21.0179 | 0 | 0 | 294.3924
2350179 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:04:29 | 24.07.2022 15:58:12 | 6.8953 | 1 | 533 | 0 | 17 | 27 | 435 | 7 | 4 | 0 | 1033.7868 | 0 | 102.1313 | 1161.9194 | 4363.0423 | 2864.6793 | 941.0634 | 10466.6225
2350511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438158_950438158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 22:58:27 | 25.07.2022 01:52:36 | 2.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0998
2350136 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_78937785 M03_78937785 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 09:12:55 | 24.07.2022 16:55:43 | 7.7133 | 0 | 246 | 3 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.5785 | 38.7983 | 68.8669 | 12.611 | 63.7798 | 0 | 0 | 324.6345
2350036 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_95000155780_95000155780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 02:34:45 | 24.07.2022 03:59:21 | 1.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48471
2350199 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-25 35-30-M00025_955317793_955317793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:53:54 | 24.07.2022 14:20:26 | 3.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3571
2350448 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00488_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112752 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:46:37 | 24.07.2022 20:44:28 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9813 | 0 | 4.8735 | 0 | 0 | 22.8548
2350385 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-7/15 M02_2116913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:01:03 | 24.07.2022 18:36:44 | 0.59472 | 0 | 502 | 0 | 6 | 11 | 56 | 11 | 4 | 0 | 77.8904 | 0 | 0.44226 | 96.491 | 28.3021 | 546.8375 | 28.2268 | 778.1901
2350242 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-77-L00019_945511269_945511269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:51:29 | 24.07.2022 13:51:25 | 0.99889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23011
2350093 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:01:09 | 24.07.2022 10:40:49 | 2.6611 | 5 | 6 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.5879 | 7.4287 | 1.2022 | 34.5626 | 28.8663 | 3.8242 | 0 | 0 | 87.4719
2350142 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3943 35-07-K03943_95000161599_95000161599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:10:34 | 24.07.2022 16:30:44 | 7.3361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1908
2350391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:14:39 | 24.07.2022 20:22:47 | 2.1356 | 0 | 277 | 4 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 139.9587 | 35.6337 | 148.7577 | 0 | 50.7952 | 0 | 0 | 375.1453
2350288 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_B_65513211_65513211 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:14:35 | 24.07.2022 16:40:37 | 2.4339 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.5058 | 0 | 0 | 0 | 4.2041 | 0 | 0 | 99.7099
2350474 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h1b_5946038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 20:50:44 | 24.07.2022 22:36:55 | 1.7697 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.0582 | 0 | 0 | 0 | 216.5479 | 0 | 0 | 247.606
2350282 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_910382797_910382797 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:12:51 | 24.07.2022 14:53:24 | 0.67583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32722
2350451 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_TR-22 M05_61176213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:44:58 | 24.07.2022 20:09:04 | 0.40167 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6693 | 0 | 2.8666 | 0 | 1.5156 | 0 | 0 | 8.0515
2350305 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:52:09 | 24.07.2022 16:01:39 | 1.1584 | 1 | 1585 | 36 | 179 | 18 | 186 | 2 | 0 | 0.25479 | 560.0366 | 372.8481 | 743.0618 | 125.0342 | 240.4076 | 59.2042 | 0 | 2100.8472
2350428 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3077 35-02-M03077_912976551_912976551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 19:08:50 | 24.07.2022 20:20:51 | 1.2003 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6432
2350079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 07:50:04 | 24.07.2022 09:32:26 | 1.7061 | 0 | 430 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 123.3127 | 39.3837 | 63.5433 | 5.3904 | 22.2498 | 0 | 0 | 253.88
2350328 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_35-28-M00061_66556663 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:46:49 | 24.07.2022 19:29:23 | 2.7094 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 415.3326 | 0 | 0 | 0 | 275.9912 | 0 | 0 | 691.3238
2350119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-251 MASKİ MÜTEVELLİ İÇME SUYU ÖZEL 45-80-M02251Ö_45-80-M02251Ö_2370536 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 08:59:43 | 24.07.2022 09:51:23 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 1.2544
2350365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_A_56403745_56403745 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 17:19:55 | 24.07.2022 19:01:22 | 1.6908 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.9918 | 0 | 0.5124 | 0 | 14.2636 | 0 | 0 | 51.7678
2350345 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_TR-27 L08_2327983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 16:38:29 | 24.07.2022 18:34:35 | 1.935 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3726 | 0 | 0 | 0 | 15.184 | 0 | 0 | 25.5565
2350016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2022 01:23:00 | 24.07.2022 01:46:00 | 0.38333 | 3 | 3476 | 168 | 446 | 29 | 449 | 3 | 0 | 0.72802 | 236.2148 | 510.5025 | 787.9123 | 50.3968 | 79.3035 | 10.5751 | 0 | 1675.6329
2350225 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-12 35-31-L00407_956575409_956575409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 12:33:53 | 24.07.2022 13:34:48 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068647
2350325 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72123852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 15:58:59 | 24.07.2022 16:40:44 | 0.69583 | 0 | 3159 | 0 | 7 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 552.6971 | 0 | 0.92144 | 32.3708 | 243.0341 | 0 | 0 | 829.0234
2350302 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 14:45:10 | 24.07.2022 17:52:46 | 3.1267 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 24.1621 | 0 | 13.6104 | 0 | 0 | 45.9415
2350182 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | KÖREZ KÖK 45-77-L00284_BORBİMS BETON L03_74395403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 10:03:36 | 24.07.2022 10:55:52 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6185 | 0 | 0 | 0 | 5.6185
2349996 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083825 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 00:25:59 | 24.07.2022 02:13:29 | 1.7917 | 0 | 49 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.496 | 0 | 23.4956 | 0 | 7.2968 | 0 | 0 | 47.2884
2350494 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_B_56405394_56405394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 21:09:51 | 24.07.2022 22:45:53 | 1.6006 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4498 | 0 | 0.27493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7247
2350096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_35-15-L00978_2352033 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 09:58:30 | 24.07.2022 13:40:17 | 3.6964 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0647 | 0 | 313.5884 | 0 | 79.3361 | 0 | 0 | 397.9891
2350855 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2676 35-04-K02676_35-04-K02676_2365252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:33:47 | 25.07.2022 17:13:10 | 2.6564 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 540.08 | 0 | 0 | 0 | 110.7592 | 0 | 0 | 650.8392
2350878 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-6 35-26-M00903__66216106_66216106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:06:40 | 25.07.2022 19:30:11 | 4.3919 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 354.8596 | 0 | 3.3786 | 0 | 160.2408 | 0 | 0 | 518.479
2351018 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:15:47 | 25.07.2022 18:16:37 | 0.013889 | 0 | 3413 | 97 | 660 | 20 | 453 | 5 | 2 | 0 | 8.9821 | 6.7204 | 25.3645 | 1.1412 | 4.801 | 6.2101 | 0.023401 | 53.2426
2351041 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:10:45 | 25.07.2022 19:39:43 | 0.48278 | 19 | 831 | 9 | 46 | 40 | 127 | 11 | 0 | 4.6042 | 117.9393 | 21.7536 | 16.4641 | 175.3874 | 68.6411 | 122.6127 | 0 | 527.4023
2351147 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-449 35-02-M00449_910263607_910263607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:30:55 | 25.07.2022 22:46:43 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8427 | 0 | 0 | 14.8427
2350709 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:32:24 | 25.07.2022 12:02:00 | 0.49333 | 5 | 1794 | 10 | 20 | 17 | 210 | 2 | 0 | 0.35855 | 210.0949 | 6.2818 | 3.3005 | 200.8702 | 100.3512 | 11.197 | 0 | 532.4542
2350563 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:54:17 | 25.07.2022 08:48:18 | 0.90028 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.4648 | 54.5623 | 11.4231 | 16.311 | 207.5593 | 0 | 391.3207
2350663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:24:58 | 25.07.2022 12:22:50 | 1.9644 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.7739 | 0.34106 | 218.3514 | 5.5377 | 16.7754 | 4.6407 | 0 | 0 | 251.4201
2350961 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139038 M05_53139038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:14:29 | 25.07.2022 21:04:45 | 3.8378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8994
2350795 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ŞEMSİOĞLU KÖK 35-26-M00306_ÖZKAN-HAVAI HAT M03_65913808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:20:11 | 25.07.2022 14:47:47 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.7658 | 0 | 1460.7658
2350560 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-4 45-80-M00135_45-80-M00135_2369268 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:44:17 | 25.07.2022 09:08:57 | 1.4111 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24307 | 0 | 219.3838 | 0 | 15.1741 | 0 | 0 | 234.801
2350583 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/103 45-83-L00103_45-83-L00103_2357118 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 08:56:11 | 25.07.2022 17:19:36 | 8.3903 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1086.7015 | 0 | 0 | 0 | 1295.0337 | 0 | 0 | 2381.7352
2350603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395249_56395249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:13:03 | 25.07.2022 13:09:30 | 3.9408 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.5904 | 0 | 0 | 0 | 323.7866 | 0 | 0 | 392.3771
2350769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-334 35-02-M00334_ÖZEL SDP_5814050 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:44:08 | 25.07.2022 14:58:11 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8494 | 0 | 384.1825 | 544.0319
2350746 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_C_56357553_56357553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:24:17 | 25.07.2022 14:17:34 | 1.8881 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.9863 | 0 | 3.5692 | 0 | 1.6569 | 0 | 0 | 25.2125
2350752 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_956533140_956533140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:26:17 | 25.07.2022 17:21:23 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7851
2350918 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:13:37 | 25.07.2022 17:08:33 | 0.91556 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31.2523 | 0 | 0 | 0 | 98.6849 | 0 | 0 | 129.9372
2350895 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_35-25-M00036_2374640 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:45:54 | 25.07.2022 16:48:46 | 1.0478 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.8047 | 0 | 10.2124 | 0 | 18.5987 | 0 | 0 | 39.6158
2350626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/39 (İSHAKÇELEBİ) 45-71-M01859_45-71-M01859_2372379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:40:11 | 25.07.2022 10:02:36 | 0.37361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2404 | 0 | 0 | 0 | 0.98822 | 0 | 0 | 4.2286
2350981 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_A_56391993_56391993 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:32:29 | 25.07.2022 21:53:10 | 4.3447 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.5953 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 65.7822
2350540 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:01:08 | 25.07.2022 06:42:51 | 0.69528 | 5 | 379 | 397 | 435 | 41 | 80 | 1 | 0 | 3.512 | 58.5853 | 723.0365 | 673.7974 | 35.5221 | 37.4204 | 35.3971 | 0 | 1567.2708
2351081 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_B_56404722_56404722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:02:57 | 25.07.2022 20:46:54 | 0.7325 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4028 | 0 | 0 | 0 | 13.1173 | 0 | 0 | 27.5201
2351021 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3065 35-07-K03065_35-07-K03065_48411856 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:21:19 | 25.07.2022 18:53:08 | 0.53028 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.6277 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 0 | 62.1572
2350666 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-05/10 (YENİHAL) 45-71-M02120_45-71-M02120_66399378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:31:46 | 25.07.2022 11:55:16 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7292 | 0 | 0 | 161.7292
2351190 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1000 35-01-K01000_35-01-K01000_2374247 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:35:20 | 26.07.2022 00:29:30 | 0.90278 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.615 | 0 | 0 | 0 | 14.7534 | 0 | 0 | 68.3683
2351107 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-3 35-25-M00187_956642492_956642492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:40:10 | 25.07.2022 22:22:33 | 1.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45458
2350812 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_953218866_953218866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:45:21 | 25.07.2022 19:48:46 | 6.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9551
2350712 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-601 35-01-K00601_911426458_911426458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:42:14 | 25.07.2022 13:54:39 | 2.2069 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.28157 | 0 | 0 | 2.4354
2350958 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3037(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03037_A_56383067_56383067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:02:58 | 25.07.2022 17:43:37 | 0.6775 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.4792 | 0 | 0 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 19.7876
2350606 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DERİCİ KÖYÜ TR-1 45-84-M00019_45-84-M00019_2371888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:15:15 | 25.07.2022 09:37:52 | 0.37694 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 1.0372 | 0 | 0.10675 | 0 | 0 | 3.7762
2350892 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 45-78-L00106_953268981_953268981 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:36:47 | 25.07.2022 19:42:32 | 4.0958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1141
2350915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2307321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:13:06 | 25.07.2022 16:31:01 | 0.29861 | 0 | 1326 | 23 | 228 | 11 | 54 | 1 | 1 | 0 | 77.6097 | 29.8583 | 87.0739 | 35.2009 | 28.5308 | 44.3927 | 3.1953 | 305.8616
2350580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-443 35-02-M00443_910107414_910107414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:29:45 | 25.07.2022 15:59:44 | 7.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.946 | 399.946
2350649 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:04:49 | 25.07.2022 11:04:11 | 0.98944 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0677 | 0 | 45.4705 | 0 | 27.6406 | 0 | 0 | 89.1788
2350872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:56:09 | 25.07.2022 15:37:26 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8537 | 0 | 2020.6502 | 0 | 2314.5039
2350729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_A_56368350_56368350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:49:34 | 25.07.2022 15:24:39 | 3.5847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2373
2350686 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:05:03 | 25.07.2022 13:05:18 | 2.0042 | 0 | 51 | 4 | 112 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 48.7954 | 208.89 | 747.4439 | 234.0358 | 445.6521 | 0 | 0 | 1684.8172
2351184 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/11 35-26-M00835_95001320394_95001320394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:15:37 | 26.07.2022 02:18:22 | 3.0458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7103 | 0 | 0 | 0 | 3.5199 | 0 | 0 | 13.2302
2350586 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2055926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:01:20 | 25.07.2022 17:40:56 | 8.66 | 0 | 5165 | 0 | 0 | 3 | 357 | 0 | 1 | 0 | 12529.0657 | 0 | 0 | 81.0911 | 4645.1842 | 0 | 67.5597 | 17322.9006
2350543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139520 M04_53139520 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:16:22 | 25.07.2022 09:34:06 | 3.2956 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6964 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 97.4744
2350901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:51:29 | 25.07.2022 15:57:00 | 0.091944 | 23 | 3885 | 282 | 1193 | 57 | 320 | 3 | 0 | 1.288 | 80.3633 | 143.6547 | 337.8412 | 28.3901 | 41.1885 | 30.3149 | 0 | 663.0406
2350546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:36:30 | 25.07.2022 11:37:03 | 5.0092 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6573 | 0 | 19.9909 | 0 | 18.5569 | 0 | 0 | 42.2051
2351070 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3336 35-04-M03336_99660531_99660531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:43:54 | 26.07.2022 00:24:38 | 4.6789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9109
2350552 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_911014346_911014346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:22:09 | 25.07.2022 09:28:12 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3335 | 0 | 0 | 21.3335
2350861 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360776_56360776 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:45:58 | 25.07.2022 15:34:34 | 0.81 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0597 | 0 | 0 | 0 | 38.865 | 0 | 0 | 82.9247
2350801 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1578 35-02-K01578_99766921_99766921 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:18:05 | 25.07.2022 20:08:17 | 6.8367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7516
2350755 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_AŞAĞIKIRIKLAR DM-1 M05_2306328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:39:46 | 25.07.2022 13:56:17 | 1.2753 | 0 | 755 | 32 | 48 | 21 | 109 | 7 | 0 | 0 | 242.8691 | 95.5506 | 126.6726 | 89.3458 | 119.6839 | 682.6298 | 0 | 1356.7517
2350609 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_910213456_910213456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:16:16 | 25.07.2022 11:04:40 | 1.8067 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2756
2350715 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_D_56357043_56357043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:45:51 | 25.07.2022 13:36:29 | 1.8439 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.1675 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 64.7175
2350761 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_955204509_955204509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:52:03 | 25.07.2022 19:34:51 | 6.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.492 | 0 | 0 | 255.492
2351150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:39:02 | 25.07.2022 23:03:46 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2835 | 0 | 0.5388 | 0 | 0 | 9.8223
2350775 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_45-84-L00025_65892203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 13:00:00 | 25.07.2022 13:30:27 | 0.5075 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2306 | 0 | 0 | 0 | 10.7407 | 0 | 0 | 31.9713
2350675 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | NİYAZİ TAMER 35-26-M00361_35-26-M00361_2364272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:37:15 | 25.07.2022 14:30:18 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4718 | 0 | 6.6706 | 0 | 0 | 37.1425
2350944 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR15A 45-71-M02111_953216793_953216793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:51:36 | 25.07.2022 20:41:42 | 3.835 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.483 | 0 | 0 | 0 | 19.5825 | 0 | 0 | 34.0655
2350838 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189573_955189573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:18:06 | 25.07.2022 20:50:01 | 6.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.969
2351073 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIPINAR TR-9 45-73-M00584_967135747_967135747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:55:29 | 25.07.2022 22:39:00 | 2.7253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25501
2350881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_A a1b_5945790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:10:38 | 25.07.2022 18:05:01 | 2.9064 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0278 | 0 | 0 | 0 | 20.8566 | 0 | 0 | 35.8844
2350738 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_955179020_955179020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:05:18 | 25.07.2022 14:09:32 | 2.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42209
2350572 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2454 35-08-M02454_TRAFO M03_46996939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:14:25 | 25.07.2022 10:59:55 | 2.7583 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 593.2868 | 0 | 0 | 0 | 13.1835 | 0 | 0 | 606.4704
2350904 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395249_56395249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:54:32 | 25.07.2022 18:37:44 | 2.72 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.9749 | 0 | 0 | 0 | 220.1272 | 0 | 0 | 264.1021
2350595 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 TOKATLILAR 35-14-L00119_956680918_956680918 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:55:28 | 25.07.2022 11:13:28 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79072
2350921 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-157 35-07-K00157_B b1b_5824147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:26:44 | 25.07.2022 17:08:10 | 0.69056 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.5469 | 0 | 0 | 0 | 54.8877 | 0 | 0 | 79.4346
2351050 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953357052_953357052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:18:48 | 25.07.2022 21:53:39 | 2.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476
2350858 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/5 35-28-M00422_953385617_953385617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:37:58 | 25.07.2022 21:24:17 | 6.7719 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.483 | 0 | 0 | 0 | 1.9779 | 0 | 0 | 82.4609
2350864 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_ESBAŞ-1 M02_2319332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:52:41 | 25.07.2022 15:04:27 | 0.19611 | 0 | 5427 | 0 | 2 | 24 | 421 | 2 | 6 | 0 | 323.1521 | 0 | 0.55491 | 86.7767 | 367.7962 | 33.1709 | 61.0722 | 872.5229
2350758 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:44:01 | 25.07.2022 13:57:54 | 1.2314 | 1 | 233 | 100 | 185 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0.17386 | 60.1928 | 864.6737 | 1191.3018 | 12.3728 | 20.2984 | 169.868 | 0 | 2318.8814
2351176 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-39 35-14-L00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095790 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:52:30 | 25.07.2022 23:23:50 | 0.52222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5247 | 0 | 0 | 0 | 14.3676 | 0 | 0 | 18.8923
2350655 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ KARAPINAR TR-1 45-72-L00161_A_56390554_56390554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:01:43 | 25.07.2022 16:07:09 | 6.0906 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7895 | 0 | 2.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7433
2351196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_B_56368249_56368249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:13:01 | 26.07.2022 01:07:45 | 3.9122 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 106.1367 | 0 | 5.2496 | 0 | 0 | 113.3774
2350698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_B_56352435_56352435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:20:39 | 25.07.2022 13:41:25 | 2.3461 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9775 | 0 | 0 | 0 | 21.5429 | 0 | 0 | 51.5204
2350821 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:15:00 | 25.07.2022 16:01:43 | 0.77861 | 14 | 8719 | 16 | 51 | 25 | 567 | 0 | 11 | 312.0004 | 1853.6917 | 10.0651 | 21.7565 | 272.3236 | 844.6753 | 0 | 82.5367 | 3397.0493
2350798 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TAVAK TR-2 45-81-M00075_45-81-M00075_2377018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:24:22 | 25.07.2022 15:08:32 | 1.7361 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4003 | 0 | 0.75902 | 0 | 3.0899 | 0 | 0 | 25.2492
2350635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2320104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:47:36 | 25.07.2022 09:56:05 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2361 | 1.7443 | 36.1024 | 14.5229 | 57.6056
2351170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_B_56369306_56369306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:22:47 | 26.07.2022 00:26:21 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3807
2350692 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:14:57 | 25.07.2022 11:18:00 | 0.050833 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 188.0584 | 0 | 0 | 0.11282 | 60.781 | 0 | 1.8155 | 250.7677
2350592 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3851 35-04-K03851_35-04-K03851_2367371 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:04:03 | 25.07.2022 17:36:11 | 8.5356 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1691.6427 | 0 | 0 | 0 | 360.9109 | 0 | 0 | 2052.5535
2350735 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-30/A 45-84-L00183__72371971_72371971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:03:43 | 25.07.2022 13:42:50 | 1.6519 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.3773 | 0 | 0 | 0 | 22.9199 | 0 | 0 | 69.2972
2350784 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1266 35-07-K01266_99503515_99503515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:20:28 | 25.07.2022 14:49:40 | 1.4867 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3291 | 0 | 0.73009 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 4.1902
2351162 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:13:49 | 25.07.2022 23:26:25 | 2.21 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 303.5 | 0 | 0.011861 | 0 | 22.3649 | 0 | 0 | 325.8767
2350830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_48104365_56405486_56405486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:08:53 | 25.07.2022 14:41:16 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6937 | 0 | 0 | 8.6937
2350976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/8 M05_2077399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:21:01 | 25.07.2022 18:29:41 | 1.1444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 39 | 38 | 43 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 688.3443 | 388.0725 | 4732.4288 | 3264.1283 | 9074.6421
2351185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:44:00 | 26.07.2022 00:11:00 | 0.45 | 3 | 1394 | 186 | 167 | 30 | 117 | 0 | 0 | 0.22385 | 80.0096 | 542.5778 | 172.7165 | 25.2543 | 16.2614 | 0 | 0 | 837.0437
2350644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:59:36 | 25.07.2022 10:04:45 | 0.085833 | 0 | 691 | 16 | 195 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 23.5901 | 15.2683 | 48.1661 | 8.7263 | 39.4506 | 0 | 0 | 135.2015
2350621 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134_956640151_956640151 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:32:00 | 25.07.2022 10:27:31 | 0.92528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19975
2350598 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041589_56405986_56405986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:59:51 | 25.07.2022 14:51:51 | 5.8667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.9099 | 0 | 0 | 0 | 40.0638 | 0 | 0 | 101.9736
2350970 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140750 M03_53140750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:15:59 | 25.07.2022 19:48:04 | 2.5347 | 0 | 0 | 7 | 42 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7792 | 165.6834 | 25.7309 | 38.662 | 0 | 0 | 246.8555
2351099 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:34:48 | 25.07.2022 22:21:30 | 1.7783 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.5917 | 0 | 0 | 0 | 5.3279 | 0 | 0 | 61.9195
2350561 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TARIMSAL SULAMA TR-4 45-72-M00450_45-72-M00450_2373975 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:47:52 | 25.07.2022 09:42:16 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9547
2350701 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863445_56362279_56362279 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:25:56 | 25.07.2022 17:27:36 | 6.0278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1275 | 0 | 20.3336 | 0 | 0 | 84.4611
2350558 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-3 45-75-M00222_C_56393747_56393747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:39:51 | 25.07.2022 09:54:44 | 2.2481 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11932 | 0 | 0.24328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626
2350893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-19 35-25-M00019_35-25-M00019_72087447 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:42:39 | 25.07.2022 16:30:09 | 0.79167 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.8057 | 0 | 0 | 0 | 69.4824 | 0 | 0 | 87.2881
2350824 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2071 35-03-M02071_A_65501557_65501557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:01:08 | 25.07.2022 16:59:48 | 2.9778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7587 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 | 0 | 0 | 22.4698
2350601 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135534 M02_53135534 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:11:58 | 25.07.2022 16:52:54 | 7.6822 | 0 | 72 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0781 | 0 | 7.9732 | 17.0386 | 1.6253 | 0 | 0 | 66.7152
2350873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-64 45-78-M00064_D D01_65771150 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:03:25 | 25.07.2022 17:23:57 | 2.3422 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.5532 | 0 | 0 | 0 | 12.0233 | 0 | 0 | 67.5765
2350744 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 12:22:08 | 25.07.2022 16:20:29 | 3.9725 | 4 | 44 | 0 | 7 | 12 | 42 | 2 | 0 | 28.9432 | 50.4337 | 0 | 29.2306 | 413.942 | 251.9488 | 1600.9135 | 0 | 2375.4117
2350930 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-4/02 M03_72091457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:47:40 | 25.07.2022 17:15:50 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 39 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0444 | 173.6354 | 725.0353 | 1552.8335 | 2682.5485
2350638 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:46:50 | 25.07.2022 10:46:45 | 0.99861 | 4 | 538 | 1 | 69 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1.5534 | 114.1432 | 8.6016 | 25.4675 | 13.9805 | 57.7128 | 0 | 0 | 221.459
2350618 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2755 35-04-K02755_35-04-K02755_2350739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:33:25 | 25.07.2022 16:28:45 | 6.9222 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 864.0731 | 0 | 0 | 0 | 282.3909 | 0 | 0 | 1146.464
2351119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-47 45-78-L00047_TR-48 L03_66121689 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:57:40 | 25.07.2022 21:45:33 | 0.79806 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 371.1141 | 0 | 0 | 0 | 19.7444 | 0 | 0 | 390.8585
2351096 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_35-28-M00066_66554164 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:43:45 | 25.07.2022 21:36:23 | 0.87722 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.044 | 0 | 0 | 0 | 95.402 | 0 | 0 | 168.446
2351142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_D d1_5946102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:14:00 | 25.07.2022 22:05:16 | 0.85444 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.6326 | 0 | 0 | 0 | 34.1001 | 0 | 0 | 66.7327
2351019 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:14:47 | 25.07.2022 19:36:50 | 1.3675 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9285 | 0 | 18.7933 | 0 | 0.48401 | 0 | 0 | 21.2058
2350658 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:19:12 | 25.07.2022 12:40:50 | 2.3606 | 1 | 2 | 51 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.4377 | 1.3648 | 921.6482 | 1181.6845 | 11.3497 | 57.1515 | 0 | 0 | 2178.6364
2351013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_B_56398702_56398702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:57:52 | 25.07.2022 18:49:58 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1739 | 0 | 2.9575 | 0 | 0 | 61.1314
2350804 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-42 (ÖZKENT-2) 35-25-M00081_35-25-M00081_72115505 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:31:43 | 25.07.2022 14:33:58 | 1.0375 | 0 | 343 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.8536 | 0 | 16.2592 | 0 | 10.9861 | 0 | 0 | 108.099
2350764 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1014 35-03-M01014_35-03-M01014_41927332 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:00:59 | 25.07.2022 13:44:43 | 0.72889 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 153.4149 | 0 | 0 | 0 | 105.8249 | 0 | 0 | 259.2398
2351102 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_47449011_56399687_56399687 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:39:51 | 25.07.2022 21:19:02 | 0.65306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58016
2350910 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950419234_950419234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:11:13 | 25.07.2022 16:50:02 | 0.64694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48681
2350810 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-7 35-28-L00007__72374260_72374260 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:35:28 | 25.07.2022 20:35:15 | 6.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050157 | 0 | 0 | 0.050157
2351056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-15-M00022_950374197_950374197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:23:08 | 25.07.2022 23:41:24 | 4.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8386
2351033 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9 KÖK 45-71-M00673_DM-9/2 M03_72117137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:53:59 | 25.07.2022 19:27:06 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3986 | 0 | 637.2692 | 0 | 706.6678
2350535 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-3 GİRİŞ M20_2059038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 03:02:19 | 25.07.2022 03:03:48 | 0.024722 | 13 | 9600 | 536 | 1498 | 145 | 1599 | 6 | 1 | 0.099632 | 40.3669 | 107.6387 | 100.8276 | 14.1191 | 22.2762 | 7.6672 | 0.034232 | 293.0297
2350890 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:35:00 | 25.07.2022 16:36:51 | 1.0308 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 60.2305 | 43.2254 | 0 | 0 | 157.5207 | 3.2814 | 0 | 0 | 264.2579
2350704 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95001355906_95001355906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:29:30 | 25.07.2022 15:02:48 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7182 | 0 | 0 | 8.7182
2350870 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_8097878_56357663_56357663 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:57:50 | 25.07.2022 19:46:15 | 4.8069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1247
2350747 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-371 35-02-M00371_910141700_910141700 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 12:25:22 | 25.07.2022 12:50:52 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2152 | 0 | 0 | 3.2152
2350578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP GÖZTEPE TR-1 45-78-M00810_49190775_56388952_56388952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:34:28 | 25.07.2022 12:30:16 | 3.93 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2999 | 0 | 5.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3182
2351039 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:04:10 | 25.07.2022 19:38:42 | 0.57556 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9435 | 0 | 2.4925 | 0 | 0.18227 | 0 | 0 | 17.6183
2350827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_35-18-L00425_72105506 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:00:16 | 25.07.2022 16:55:34 | 2.9217 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 431.5981 | 0 | 0 | 0 | 592.6726 | 0 | 0 | 1024.2707
2350713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_E E03_5985867 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:39:36 | 25.07.2022 14:46:02 | 3.1072 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.9511 | 0 | 0 | 0 | 22.8293 | 0 | 0 | 67.7803
2350690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-1 35-31-L00314_35-31-L00314_2364982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 11:02:08 | 25.07.2022 18:14:02 | 7.1983 | 0 | 112 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.6691 | 0 | 38.1213 | 0 | 49.4021 | 0 | 0 | 201.1925
2351022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_D d1b_5949390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:18:25 | 25.07.2022 19:57:58 | 1.6592 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 3.2092 | 0 | 0 | 19.3682
2350667 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_937918702_937918702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:24:48 | 25.07.2022 16:37:22 | 6.2094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.869
2350853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-1 M32_2308397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:43:48 | 25.07.2022 16:06:17 | 1.3747 | 0 | 9863 | 0 | 0 | 6 | 1958 | 2 | 10 | 0 | 4835.86 | 0 | 0 | 822.5044 | 3599.7183 | 2695.315 | 676.1063 | 12629.504
2350876 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098__56399849_56399849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:06:05 | 25.07.2022 16:59:04 | 1.8831 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 0 | 23.6275 | 0 | 17.9766 | 0 | 0 | 49.3131
2350899 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_95001208375_95001208375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:22:41 | 25.07.2022 17:50:09 | 2.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61761
2351168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_95000609681_95000609681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:20:49 | 26.07.2022 02:10:12 | 3.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357
2351068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_A_56357792_56357792 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:22:18 | 25.07.2022 22:14:34 | 2.8711 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.656 | 0 | 38.2304 | 0 | 0 | 88.8864
2350567 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_HatBaşıAyırıcı_53133721 M01_53133721 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:03:55 | 25.07.2022 10:54:05 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6931 | 0.58346 | 916.5349 | 0 | 1041.8115
2351005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_A A3B_5824301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:52:17 | 25.07.2022 19:22:09 | 1.4978 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.0999 | 0 | 0 | 0 | 18.113 | 0 | 0 | 41.2129
2350630 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_A_56385649_56385649 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:41:04 | 25.07.2022 11:34:26 | 1.8894 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.6412 | 0 | 0 | 0 | 0.0085799 | 0 | 0 | 32.6498
2350607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:07:36 | 25.07.2022 11:29:59 | 2.3731 | 2 | 121 | 1 | 183 | 1 | 42 | 0 | 0 | 107.9038 | 184.2019 | 3.2034 | 448.93 | 68.9617 | 382.5577 | 0 | 0 | 1195.7586
2350773 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:07:30 | 25.07.2022 13:36:56 | 0.49056 | 14 | 8719 | 16 | 51 | 25 | 567 | 0 | 11 | 194.9811 | 1113.3489 | 6.2938 | 13.9708 | 168.0446 | 519.4899 | 0 | 49.1633 | 2065.2924
2350979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/24 45-72-M00024_956502577_956502577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:29:51 | 25.07.2022 18:11:17 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6729 | 0 | 0 | 1.6729
2351171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_HatBaşıAyırıcı_53132967 M05_53132967 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:32:41 | 25.07.2022 23:17:00 | 0.73861 | 0 | 103 | 1 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.3501 | 42.1821 | 21.7675 | 0 | 8.5408 | 0 | 0 | 87.8404
2350730 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2340 35-01-K02340_B_56377597_56377597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:59:01 | 25.07.2022 12:47:05 | 0.80111 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1624
2350544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:24:08 | 25.07.2022 07:08:34 | 0.74056 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3.0548 | 0.77519 | 0 | 0.3264 | 32.4201 | 6.7048 | 39.2692 | 0 | 82.5505
2350587 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:03:38 | 25.07.2022 17:16:13 | 8.2097 | 9 | 1280 | 23 | 57 | 9 | 112 | 1 | 0 | 63.8942 | 2163.8878 | 715.3937 | 155.4911 | 288.521 | 1090.5946 | 1228.0105 | 0 | 5705.7929
2350836 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-34 SARAÇOĞLU M05_67054318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:16:57 | 25.07.2022 14:34:32 | 0.29306 | 0 | 3863 | 0 | 0 | 3 | 1369 | 0 | 2 | 0 | 285.1703 | 0 | 0 | 1.3666 | 424.5758 | 0 | 0.50672 | 711.6195
2350547 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:59:38 | 25.07.2022 07:24:35 | 0.41583 | 3 | 37 | 121 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 1.3911 | 3.5385 | 69.7945 | 69.0645 | 11.1396 | 17.7958 | 0 | 0 | 172.7241
2350524 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_49417611_56407552_56407552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 00:11:16 | 25.07.2022 01:12:24 | 1.0189 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 0 | 8.3466 | 0 | 0.051808 | 0 | 0 | 9.4407
2350902 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:34:58 | 25.07.2022 16:56:49 | 1.3642 | 2 | 738 | 86 | 161 | 11 | 109 | 1 | 0 | 0.74333 | 291.5393 | 1082.1874 | 786.8948 | 72.1042 | 275.1874 | 1.2675 | 0 | 2509.9239
2351042 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:06:21 | 25.07.2022 20:31:40 | 1.4219 | 0 | 2271 | 3 | 11 | 22 | 182 | 3 | 0 | 0 | 1042.994 | 3.8778 | 5.8294 | 179.4376 | 397.0106 | 1368.9627 | 0 | 2998.1121
2351065 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-21 35-31-L00280_C_65514121_65514121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:32:39 | 25.07.2022 20:36:12 | 1.0592 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2629 | 0 | 6.5361 | 0 | 6.7055 | 0 | 0 | 16.5045
2351165 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2364 35-01-M02364_DAĞITIM TRF M-2364 M03_47399599 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:55:52 | 25.07.2022 22:20:55 | 0.4175 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6644 | 0 | 0 | 0 | 4.8591 | 0 | 0 | 22.5235
2351002 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-423 35-02-M00423_35-02-M00423_2365083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:26:47 | 25.07.2022 18:47:54 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.1985 | 0 | 304.5491 | 740.7476
2351148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3094 35-02-K03094_C_56379031_56379031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:35:44 | 25.07.2022 22:39:29 | 1.0625 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81161
2350710 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_955328636_955328636 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:30:09 | 25.07.2022 13:05:10 | 1.5836 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80025
2350610 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:00:06 | 25.07.2022 17:43:30 | 7.7233 | 11 | 1106 | 18 | 657 | 17 | 168 | 0 | 1 | 34.0616 | 1999.9089 | 280.6734 | 2075.4398 | 402.4528 | 1474.7505 | 0 | 109.0494 | 6376.3364
2351105 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-2 M14_2310489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:41:27 | 25.07.2022 21:32:10 | 0.84528 | 1 | 18622 | 0 | 94 | 10 | 2321 | 1 | 3 | 9.0215 | 5003.3175 | 0 | 75.353 | 266.5146 | 2313.9036 | 369.7893 | 17.355 | 8055.2546
2350564 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:57:37 | 25.07.2022 08:48:43 | 0.85167 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.81414 | 0 | 0.47039 | 0 | 4.7531 | 0 | 0 | 0 | 6.0376
2351151 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2391 35-01-M02391_M-2177 M01_66852259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:31:58 | 25.07.2022 21:57:30 | 0.42556 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 165.5967 | 0 | 0 | 0 | 17.8017 | 0 | 0 | 183.3984
2350919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:09:24 | 25.07.2022 17:52:17 | 1.7147 | 0 | 240 | 2 | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.8879 | 6.3298 | 555.5201 | 3.686 | 21.8943 | 0 | 0 | 681.3182
2350541 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 06:02:46 | 25.07.2022 07:50:31 | 1.7958 | 0 | 2962 | 1 | 2 | 9 | 140 | 1 | 2 | 0 | 1330.4561 | 3.8571 | 0.03751 | 234.0161 | 231.0127 | 50.4886 | 0.42995 | 1850.2981
2350647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950364831_950364831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:58:16 | 25.07.2022 11:34:43 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4965 | 0 | 0 | 4.4965
2351088 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505843_956505843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:17:20 | 25.07.2022 20:42:18 | 0.41611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025822
2350833 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-26-M00039_35-26-M00039_65982050 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:11:39 | 25.07.2022 15:01:24 | 0.82917 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 111.7579 | 0 | 0 | 0 | 34.2424 | 0 | 0 | 146.0003
2351082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-88 L02_2108472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:04:37 | 25.07.2022 20:45:00 | 0.67306 | 0 | 5930 | 0 | 0 | 9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1013.564 | 0 | 0 | 452.9689 | 189.3913 | 0 | 0 | 1655.9242
2344222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_MAĞRA BAHÇE M03_66511375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:33:08 | 14.07.2022 08:53:51 | 1.3453 | 1 | 1129 | 4 | 60 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0.20565 | 370.8218 | 15.4193 | 54.0171 | 0 | 88.1893 | 43.9267 | 0 | 572.5799
2344223 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU TR-9 M02_72164688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:30:16 | 14.07.2022 09:50:47 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8417 | 0.062904 | 6602.1443 | 71.6432 | 6787.6922
2344225 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:44:56 | 14.07.2022 09:39:44 | 1.9133 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.4688 | 0 | 39.0072 | 0 | 35.842 | 0 | 0 | 85.318
2344226 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:24:32 | 14.07.2022 10:25:53 | 4.0225 | 0 | 27 | 0 | 1 | 14 | 30 | 10 | 1 | 0 | 74.5908 | 0 | 0 | 488.4338 | 163.5246 | 1481.2201 | 116.5743 | 2324.3436
2344227 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:52:15 | 14.07.2022 09:04:27 | 1.2033 | 0 | 926 | 27 | 148 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 123.5416 | 31.1082 | 117.2536 | 8.301 | 46.0807 | 0 | 0 | 326.2852
2344229 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:56:19 | 14.07.2022 09:10:44 | 1.2403 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | 0 | 148.2933 | 0 | 40.6828 | 0 | 0 | 197.2202
2344230 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAHRAMAN YAVUZLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00268_35-29-M00268_2351202 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:59:35 | 14.07.2022 09:30:32 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4197 | 0 | 41.6119 | 0 | 0 | 304.0316
2344234 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1247 35-01-K01247_E_56373519_56373519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:26:07 | 14.07.2022 10:40:38 | 2.2419 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.5258 | 0 | 0 | 0 | 212.1029 | 0 | 29.2638 | 244.8925
2344235 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:27:25 | 14.07.2022 09:35:12 | 1.1297 | 0 | 368 | 1 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.6506 | 2.8659 | 20.9 | 2.2267 | 34.953 | 0 | 0 | 107.5963
2344237 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/8 35-20-L00036__72750537_72750537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:42:51 | 14.07.2022 10:12:38 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84726 | 0 | 2.0539 | 0 | 0 | 2.9012
2344238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_B_56401789_56401789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:44:30 | 14.07.2022 09:36:01 | 0.85861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 0 | 0.044245 | 0 | 0 | 4.9402
2344239 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2593 35-03-M02593_ H_50183663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:49:04 | 14.07.2022 11:18:22 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4821 | 0 | 0 | 11.4821
2344240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-290 35-30-M00290_42911559 A1b_42911865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:44:11 | 14.07.2022 10:59:20 | 2.2525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6569
2344242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:45:04 | 14.07.2022 10:00:58 | 1.265 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 16.4608 | 14.8677 | 514.0997 | 385.0695 | 114.5004 | 44.2673 | 0 | 0 | 1089.2654
2344243 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 08:56:12 | 14.07.2022 09:45:04 | 0.81444 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.6105 | 0 | 37.8231 | 0 | 21.7524 | 0 | 0 | 72.186
2344244 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-2 M49_2309160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:03:03 | 14.07.2022 09:50:00 | 0.7825 | 62 | 5548 | 0 | 1 | 4 | 364 | 0 | 0 | 15.5292 | 1232.6362 | 0 | 0 | 60.3817 | 274.6366 | 0 | 0 | 1583.1838
2344246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:03:15 | 14.07.2022 09:53:18 | 0.83417 | 0 | 361 | 137 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.4983 | 562.1979 | 120.3915 | 36.936 | 30.0722 | 0 | 0 | 810.0958
2344249 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:09:32 | 14.07.2022 17:19:57 | 8.1736 | 0 | 303 | 0 | 17 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 501.228 | 0 | 122.9199 | 70.2995 | 71.3924 | 230.9903 | 0 | 996.83
2344250 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:12:43 | 14.07.2022 09:17:02 | 0.071944 | 23 | 3883 | 282 | 1192 | 56 | 320 | 4 | 0 | 0.90434 | 56.216 | 111.9471 | 275.0946 | 20.2398 | 28.4453 | 28.6137 | 0 | 521.4608
2344251 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1/1 45-82-M00056_C_56387539_56387539 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:19:03 | 14.07.2022 11:41:53 | 2.3806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.8784 | 0 | 0 | 0 | 0.079032 | 0 | 103.2854 | 106.2428
2344252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:01:56 | 14.07.2022 09:47:45 | 0.76361 | 0 | 280 | 10 | 26 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 71.9506 | 10.2383 | 8.6562 | 29.0092 | 30.8946 | 116.7896 | 0 | 267.5385
2344253 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_B_56397879_56397879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:07:20 | 14.07.2022 11:22:54 | 2.2594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57
2344254 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:13:31 | 14.07.2022 09:57:31 | 0.73333 | 1 | 510 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.088923 | 36.8597 | 2.4741 | 0 | 7.8195 | 8.1297 | 112.9134 | 0 | 168.2854
2344257 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_945649067_945649067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:25:21 | 14.07.2022 10:15:58 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091267
2344258 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_KURŞUNLU L03_2327777 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 09:38:12 | 14.07.2022 12:18:01 | 2.6636 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3.2575 | 0.31194 | 45.1436 | 55.0711 | 568.8641 | 122.0081 | 87.5681 | 0 | 882.2244
2344259 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2088237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:33:52 | 14.07.2022 11:03:00 | 1.4856 | 1 | 44 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.25023 | 43.6744 | 557.1771 | 57.4712 | 9.2782 | 41.8702 | 0 | 0 | 709.7213
2344260 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-6 35-15-L00085_B_56368242_56368242 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:44:25 | 14.07.2022 13:24:43 | 3.6717 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77286 | 0 | 5.0306 | 0 | 0.73214 | 0 | 0 | 6.5356
2344261 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56384157_56384157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:39:25 | 14.07.2022 11:21:39 | 1.7039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28023 | 0 | 0 | 0 | 0.0010928 | 0 | 0 | 0.28132
2344263 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2328 35-03-M02328_M-2665 M02_65929380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:50:07 | 14.07.2022 10:17:24 | 0.45472 | 0 | 5372 | 0 | 1 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 695.3775 | 0 | 0 | 1.991 | 164.4963 | 0 | 0 | 861.8648
2344265 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_35-28-M00183_2369618 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:22:39 | 14.07.2022 10:57:47 | 0.58556 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.475 | 0 | 0 | 0 | 7.318 | 0 | 0 | 54.793
2344266 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:56:12 | 14.07.2022 10:38:14 | 0.70056 | 0 | 760 | 1 | 28 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 81.4355 | 13.9812 | 14.0097 | 1.5566 | 58.5739 | 216.7905 | 0 | 386.3474
2344267 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133664 M13_53133664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:52:30 | 14.07.2022 13:48:41 | 3.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.457 | 0 | 0 | 0 | 30.457
2344268 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KURUDERE TR-1 45-73-M00264__72373659_72373659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:55:18 | 14.07.2022 11:38:48 | 1.725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 0.72978 | 0 | 0 | 2.898
2344273 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 35-16-L00259_47532940_56397122_56397122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:01:33 | 14.07.2022 12:44:42 | 2.7192 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7466 | 0 | 0 | 0 | 1.5324 | 0 | 0 | 4.279
2344274 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_77952868 M02_77952868 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:04:30 | 14.07.2022 11:31:17 | 1.4464 | 0 | 156 | 1 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.484 | 6.8496 | 5.8183 | 13.1361 | 19.3872 | 0 | 0 | 66.6752
2344275 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_5858112_56377362_56377362 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:00:26 | 14.07.2022 12:59:14 | 2.98 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.867 | 0 | 0.99459 | 0 | 17.3607 | 0 | 0 | 83.2223
2344276 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-4 SLM 35-26-L00155_914992463_914992463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:06:26 | 14.07.2022 10:58:12 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9204 | 0 | 5.3954 | 0 | 0 | 48.3158
2344279 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_A_56378342_56378342 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:00:44 | 14.07.2022 12:53:32 | 2.88 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.8934 | 0 | 0 | 0 | 28.0027 | 0 | 0 | 130.8961
2344280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/11-A 45-71-M02001_DAĞITIM TRAFOSU M03_66508263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:15:12 | 14.07.2022 11:42:59 | 1.4631 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 115.9672 | 0 | 0.58352 | 0 | 28.5582 | 0 | 0 | 145.109
2344281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:13:33 | 14.07.2022 13:00:31 | 2.7828 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101.0129 | 0 | 1.7605 | 0 | 17.9882 | 0 | 0 | 120.7617
2344284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049025 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:20:20 | 14.07.2022 11:31:36 | 1.1878 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7338 | 0 | 65.2046 | 0 | 12.6299 | 0 | 0 | 80.5683
2344285 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-83-M00079_95001215473_95001215473 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:23:31 | 14.07.2022 11:21:06 | 0.95972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344286 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456887_950456887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:28:01 | 14.07.2022 15:18:42 | 4.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0885
2344289 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _C_56400551_56400551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:23:12 | 14.07.2022 12:11:18 | 1.8017 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7118 | 0 | 0 | 0 | 0.52967 | 0 | 0 | 6.2415
2344290 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_9750509_56360075_56360075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:34:02 | 14.07.2022 10:58:00 | 0.39944 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.64428 | 0 | 16.278 | 0 | 2.9998 | 0 | 0 | 19.9221
2344292 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:34:42 | 14.07.2022 10:42:00 | 0.12167 | 1 | 5094 | 8 | 9 | 30 | 353 | 11 | 16 | 0.058942 | 196.0676 | 15.9132 | 0.88534 | 58.3471 | 86.5784 | 496.8712 | 102.9785 | 957.7003
2344294 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_35-31-L00344_2365273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:30:02 | 14.07.2022 12:21:36 | 1.8594 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.2938 | 0 | 52.5074 | 0 | 21.5933 | 0 | 0 | 92.3945
2344295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373969_72373969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:19:37 | 14.07.2022 12:18:27 | 1.9806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3484
2344296 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:40:48 | 14.07.2022 13:03:12 | 2.3733 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.922 | 0 | 116.0006 | 0 | 71.6211 | 0 | 0 | 228.5437
2344297 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TOKİ DM-1/20 35-28-M00146_35-28-M00146_66535417 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:44:02 | 14.07.2022 11:48:48 | 1.0794 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.3283 | 0 | 0 | 0 | 7.2824 | 0 | 0 | 60.6107
2344298 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4188 35-04-K04188_99329802_99329802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:33:47 | 14.07.2022 11:16:22 | 0.70972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 3.0675
2344299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192326_953192326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:47:56 | 14.07.2022 15:27:14 | 4.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074085
2344302 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-4 TEKELİLER 45-79-M00135_C_56386768_56386768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:49:18 | 14.07.2022 13:31:16 | 2.6994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9868
2344305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:48:00 | 14.07.2022 11:16:00 | 0.46667 | 0 | 2019 | 0 | 9 | 8 | 106 | 6 | 3 | 0 | 309.9492 | 0 | 3.4491 | 41.2159 | 93.2156 | 293.192 | 11.1941 | 752.2159
2344306 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:58:23 | 14.07.2022 12:54:11 | 1.93 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.8563 | 0 | 0 | 0 | 11.3531 | 0 | 0 | 87.2094
2344307 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 45-78-L00083_953258588_953258588 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:02:01 | 14.07.2022 11:47:30 | 0.75806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3498
2344308 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 10:46:07 | 14.07.2022 11:50:05 | 1.0661 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5806 | 0 | 134.2719 | 0 | 46.2801 | 0 | 0 | 189.1326
2344311 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1182 35-04-K01182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:04:04 | 14.07.2022 18:56:40 | 7.8767 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.0663 | 0 | 0.0069063 | 0 | 90.7853 | 0 | 0 | 168.8584
2344315 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_10264533_56375321_56375321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:16:02 | 14.07.2022 11:45:48 | 0.49611 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.44335 | 0 | 9.7678 | 0 | 4.1274 | 0 | 0 | 14.3386
2344316 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL UYSAL SULAMA GRUBU 35-29-L00677_A_56387267_56387267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:08:20 | 14.07.2022 12:10:42 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4965 | 0 | 2.7904 | 0 | 0 | 8.2869
2344321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359944_953359944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:26:04 | 14.07.2022 15:05:41 | 3.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344322 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2522 35-01-M02522_915176500_915176500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:23:41 | 14.07.2022 14:41:27 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_950446405_950446405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:29:35 | 14.07.2022 16:02:11 | 4.5433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1708
2344328 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-1 K01_2310848 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:32:54 | 14.07.2022 11:35:00 | 0.035 | 0 | 6821 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 1 | 0 | 77.9167 | 0 | 0 | 0 | 23.7969 | 0 | 0.013046 | 101.7267
2344330 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139371 L02_53139371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:25:26 | 14.07.2022 15:04:52 | 3.6572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2764 | 0 | 186.0357 | 0 | 0 | 0 | 249.3121
2344331 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-82 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01082_45-80-M01082_2369980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:34:54 | 14.07.2022 12:19:48 | 0.74833 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 | 50.0657 | 0 | 1.8722 | 0 | 0 | 56.755
2344333 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-990 35-03-M00990_910170618_910170618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:37:59 | 14.07.2022 14:39:16 | 3.0214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0 | 0 | 9.203 | 0 | 0 | 15.0088
2344334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DAĞÖREN TR-1 45-83-L00288_ H_83688488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:30:58 | 14.07.2022 14:37:20 | 3.1061 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9013 | 0 | 18.9238 | 0 | 7.5319 | 0 | 0 | 89.3569
2344335 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_35-26-M00441_2362897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:34:23 | 14.07.2022 12:26:12 | 0.86361 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.084 | 0 | 14.0846 | 0 | 10.971 | 0 | 0 | 34.1397
2344336 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_B_76953661_76953661 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:47:50 | 14.07.2022 12:31:18 | 0.72444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4447
2344338 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_954995347_954995347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:38:37 | 14.07.2022 17:30:35 | 5.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5667 | 0 | 0 | 5.5667
2344339 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_955289067_955289067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:47:14 | 14.07.2022 19:26:06 | 7.6478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0509
2344341 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4555 35-02-K04555_D_56381755_56381755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:46:09 | 14.07.2022 14:03:22 | 2.2869 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6215 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 50.3545
2344347 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:58:51 | 14.07.2022 12:21:00 | 0.36917 | 15 | 8801 | 21 | 85 | 32 | 580 | 0 | 11 | 149.6878 | 892.9322 | 6.4513 | 39.1373 | 135.7741 | 403.6489 | 0 | 37.0138 | 1664.6454
2344350 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055528 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 12:00:24 | 14.07.2022 14:59:40 | 2.9878 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.0826 | 0 | 3.1973 | 0 | 45.045 | 0 | 0 | 121.3249
2344352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:03:40 | 14.07.2022 13:00:24 | 0.94556 | 0 | 280 | 10 | 26 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 99.9474 | 12.985 | 11.431 | 38.7491 | 42.9683 | 126.3734 | 0 | 332.4542
2344353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 11:56:26 | 14.07.2022 12:22:18 | 0.43111 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.6353 | 0 | 103.9007 | 1.1639 | 54.1604 | 0 | 0 | 203.8603
2344355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/TR09-A 45-71-M02372_953244677_953244677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:06:45 | 14.07.2022 12:59:56 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9902 | 0 | 0 | 13.9902
2344358 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_A_56364372_56364372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:08:10 | 14.07.2022 14:57:40 | 2.825 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.9118 | 0 | 0 | 0 | 21.9392 | 0 | 0 | 85.851
2344359 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIKIRIKLAR TR-4 35-16-M00709_953351707_953351707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:09:47 | 14.07.2022 15:16:02 | 3.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95139
2344361 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-106 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01106_45-80-M01106_2352595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:17:58 | 14.07.2022 13:34:13 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.084
2344366 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787291_56368660_56368660 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:31:12 | 14.07.2022 16:22:17 | 3.8514 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6904
2344367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2512 35-02-M02512_99464831_99464831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:48:44 | 14.07.2022 14:53:41 | 2.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24863
2344369 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2015 35-01-M02015_B B01_80021304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:49:29 | 14.07.2022 13:37:57 | 0.80778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 22.2082 | 0 | 0 | 26.391
2344372 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR03 45-73-M00096_945669163_945669163 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:43:23 | 14.07.2022 20:47:18 | 8.0653 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5796
2344373 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:54:26 | 14.07.2022 13:28:02 | 0.56 | 1 | 472 | 30 | 42 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 43.0295 | 31.5875 | 12.3908 | 10.7573 | 9.0647 | 34.0329 | 0 | 140.8626
2344374 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER ERİNCE SULAMA GRUBU 35-20-L00388_7191826_56382249_56382249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:57:18 | 14.07.2022 14:42:51 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0563
2344377 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 12:57:27 | 14.07.2022 14:27:57 | 1.5083 | 0 | 714 | 1 | 14 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 143.4147 | 4.44 | 2.8831 | 134.6866 | 40.3826 | 2.8574 | 0 | 328.6643
2344381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:11:33 | 14.07.2022 14:09:26 | 0.96472 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1655 | 0 | 124.4768 | 0 | 43.6681 | 0 | 0 | 176.3104
2344382 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | EMBELLİ TR-1 45-73-M00269_45-73-M00269_2368529 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:12:34 | 14.07.2022 16:43:47 | 3.5203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65
2344384 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:17:01 | 14.07.2022 13:24:00 | 0.11639 | 0 | 926 | 27 | 148 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 15.3943 | 3.2983 | 12.2764 | 1.05 | 6.3456 | 0 | 0 | 38.3647
2344385 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_955269603_955269603 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:22:43 | 14.07.2022 14:20:23 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.12282
2344386 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BALABAN TR-1 35-24-M00106_B_56376456_56376456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:21:46 | 14.07.2022 18:33:50 | 5.2011 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7262
2344387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_C_56398424_56398424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:23:43 | 14.07.2022 14:43:09 | 1.3239 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68776 | 0 | 18.8571 | 0 | 3.9674 | 0 | 0 | 23.5123
2344391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460272_56394946_56394946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:27:26 | 14.07.2022 14:35:03 | 1.1269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2234 | 0 | 0 | 0 | 0.012976 | 0 | 0 | 4.2364
2344392 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_910888099_910888099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:37:08 | 14.07.2022 15:54:52 | 2.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78743
2344393 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:16:05 | 14.07.2022 14:25:55 | 0.16389 | 1 | 457 | 48 | 65 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0.17326 | 24.1729 | 49.8256 | 33.4671 | 41.2278 | 7.6716 | 0 | 0 | 156.5383
2344395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-924 35-02-K00924_910146848_910146848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:50:51 | 14.07.2022 15:09:58 | 1.3186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2082
2344396 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_A_56384546_56384546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:42:11 | 14.07.2022 15:06:17 | 1.4017 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1473 | 0 | 0 | 0 | 0.50361 | 0 | 0 | 5.6509
2344399 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_B_56377711_56377711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 13:51:51 | 14.07.2022 16:28:23 | 2.6089 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.9718 | 0 | 0 | 0 | 88.6957 | 0 | 0 | 182.6675
2344404 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 GEÇİT 35-02-M01925_M-1078 M03_72268899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:14:38 | 14.07.2022 14:57:03 | 0.70694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.4772 | 0 | 384.4772
2344405 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-1 35-29-L00800__72410802_72410802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:14:30 | 14.07.2022 15:14:10 | 0.99444 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8883 | 0 | 0.084391 | 0 | 2.6158 | 0 | 0 | 4.5885
2344406 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:08:00 | 14.07.2022 14:18:00 | 0.16667 | 14 | 899 | 1 | 23 | 5 | 66 | 1 | 0 | 0.63004 | 20.9405 | 0.011202 | 2.0702 | 15.0764 | 4.7024 | 0.33444 | 0 | 43.7652
2344408 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2314 35-03-K02314_F_56354148_56354148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:22:39 | 14.07.2022 16:27:27 | 2.08 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9814 | 0 | 0 | 0 | 0.17212 | 0 | 0 | 17.1535
2344409 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:26:20 | 14.07.2022 14:29:38 | 0.055 | 1 | 2252 | 38 | 77 | 18 | 213 | 8 | 1 | 0.01547 | 18.2304 | 22.2949 | 4.1828 | 6.3033 | 8.7995 | 46.543 | 0.2766 | 106.6461
2344410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | PROMAR DM 35-27-M01206_6 NOLU DİREK M04_75531272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:21:47 | 14.07.2022 15:13:45 | 0.86611 | 5 | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.7506 | 28.1296 | 2.9154 | 0 | 31.0019 | 2.2782 | 337.0404 | 0 | 403.1161
2344411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950461296_950461296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:26:47 | 14.07.2022 18:41:08 | 4.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 3.1367
2344413 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_955204169_955204169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:35:16 | 14.07.2022 17:04:27 | 2.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1148
2344414 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:41:54 | 14.07.2022 15:49:59 | 1.1347 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36881 | 0 | 10.7396 | 0 | 4.1062 | 0 | 0 | 15.2146
2344417 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_EMİRALEM KÖK M02_58172302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:46:42 | 14.07.2022 15:35:03 | 0.80583 | 1 | 2351 | 4 | 249 | 27 | 319 | 6 | 3 | 0.67255 | 552.9572 | 6.4147 | 107.3907 | 215.2455 | 360.8441 | 731.6464 | 3.1061 | 1978.2773
2344419 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_45-81-M00154_2375299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:25:42 | 14.07.2022 15:23:58 | 0.97111 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1041 | 0 | 5.3065 | 0 | 5.8199 | 0 | 0 | 13.2306
2344420 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_10090613 m21/e1b_5784796 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:49:09 | 14.07.2022 17:34:47 | 2.7606 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.8272 | 0 | 1.2855 | 0 | 15.9366 | 0 | 0 | 98.0493
2344422 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955254426_955254426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:46:48 | 14.07.2022 17:18:57 | 2.5358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0885 | 0 | 0 | 0 | 5.4708 | 0 | 0 | 9.5593
2344423 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_C_56364810_56364810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:46:06 | 14.07.2022 18:00:59 | 3.2481 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.6534 | 0 | 0 | 0 | 8.2238 | 0 | 0 | 58.8771
2344425 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:52:40 | 14.07.2022 16:51:49 | 1.9858 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1 | 1 | 0 | 153.7155 | 0 | 0 | 18.965 | 114.1292 | 309.6895 | 76.9728 | 673.4721
2344427 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2309747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:04:12 | 14.07.2022 16:12:05 | 1.1314 | 0 | 3537 | 3 | 1 | 1 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1221.239 | 38.8099 | 10.5066 | 40.609 | 227.5463 | 66.3284 | 0 | 1605.0392
2344428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4359 35-02-K04359_910061156_910061156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:50:01 | 14.07.2022 17:06:19 | 2.2717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1853
2344430 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953329321_953329321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:02:52 | 14.07.2022 19:15:11 | 4.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249
2344431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE TR-4 35-15-L00831_D_56372757_56372757 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2022 14:53:53 | 14.07.2022 19:20:28 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344433 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_95000103367_95000103367 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:02:38 | 14.07.2022 18:08:54 | 3.1044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.368
2344436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_95001431590_95001431590 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:22:16 | 14.07.2022 16:15:25 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0 | 0 | 2.3178
2344438 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:22:52 | 14.07.2022 18:10:44 | 2.7978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10.1681 | 0 | 0 | 0 | 334.2655 | 0 | 0 | 344.4335
2344440 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER KANAL KENARI TR 45-73-M00728_45-73-M00728_2355618 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:31:02 | 14.07.2022 17:43:42 | 2.2111 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.8558 | 0 | 35.7934 | 0 | 8.0145 | 0 | 0 | 67.6637
2344441 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1199 35-10-M01199_B_56381467_56381467 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:32:05 | 14.07.2022 19:02:56 | 3.5142 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 5.0317 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 13.4108
2344442 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-09/13-A 45-71-M00382_45-71-M00382_2355307 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:37:06 | 14.07.2022 17:49:09 | 2.2008 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.442 | 0 | 18.3903 | 0 | 36.9191 | 0 | 0 | 69.7514
2344444 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_953366353_953366353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:36:24 | 14.07.2022 18:22:14 | 2.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344445 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_A_56394241_56394241 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:35:46 | 14.07.2022 17:48:25 | 2.2108 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 0 | 26.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0961
2344446 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2015 35-01-M02015_B B01_80021304 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:41:02 | 14.07.2022 22:28:54 | 6.7978 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.8254 | 0 | 0 | 0 | 151.5172 | 0 | 0 | 187.3426
2344447 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911378726_911378726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:42:03 | 14.07.2022 19:17:45 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4121 | 0 | 0 | 61.4121
2344448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-149 35-15-M00149_TR-108 M02_66879221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:41:41 | 14.07.2022 16:26:14 | 0.7425 | 0 | 282 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9678 | 0 | 4.5857 | 0 | 9.5734 | 0 | 0 | 77.1268
2344450 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:52:00 | 14.07.2022 15:56:00 | 0.066667 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 14 | 248 | 1 | 1 | 0 | 28.584 | 13.6313 | 32.7957 | 8.8544 | 27.9502 | 28.1653 | 2.8758 | 142.8568
2344452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_11330279_56371861_56371861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:51:42 | 14.07.2022 18:42:02 | 2.8389 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.9824 | 0 | 0 | 0 | 3.1805 | 0 | 0 | 84.1629
2344453 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-16-L00144_953317714_953317714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:50:23 | 14.07.2022 17:53:55 | 2.0589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6444
2344456 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955317621_955317621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 15:58:40 | 14.07.2022 17:24:04 | 1.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38237
2344458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_B_56389966_56389966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:04:58 | 14.07.2022 17:10:34 | 1.0933 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2245 | 0 | 4.3827 | 0 | 1.7049 | 0 | 0 | 19.3121
2344460 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:09:39 | 14.07.2022 16:14:33 | 0.081667 | 3 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.13799 | 0 | 0.84724 | 0 | 7.377 | 0 | 13.6706 | 0 | 22.0329
2344463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-26 35-15-M00247_95000630918_95000630918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:05:27 | 14.07.2022 19:36:17 | 3.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8336 | 0 | 0 | 12.8336
2344466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİK TR-35 35-15-L00751_35-15-L00751_2365236 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:11:04 | 14.07.2022 17:52:10 | 1.685 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7791 | 0 | 1.7559 | 0 | 6.8372 | 0 | 0 | 32.3722
2344467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | PROMAR DM 35-27-M01206_6 NOLU DİREK M04_75531272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:11:04 | 14.07.2022 16:41:35 | 0.50861 | 5 | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.0463 | 17.0845 | 1.705 | 0 | 17.8395 | 1.3123 | 192.2538 | 0 | 231.2414
2344468 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_35-26-L00055_2373109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:21:27 | 14.07.2022 16:37:29 | 0.26722 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21194 | 0 | 19.772 | 0 | 0.00029731 | 0 | 0 | 19.9842
2344470 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MOLLA SÜLEYMANLI TR-1 45-71-M01549_953207683_953207683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:23:04 | 14.07.2022 17:45:41 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686
2344471 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_B_56386579_56386579 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:24:01 | 14.07.2022 18:53:47 | 2.4961 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8885 | 0 | 0 | 0 | 5.8061 | 0 | 0 | 17.6947
2344473 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TOKİ TR-2 (YATIRIM REZERVE 21) 35-15-L01184_ L01_77400281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:16:06 | 14.07.2022 17:04:11 | 0.80139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.9849 | 0 | 0 | 32.8903 | 0 | 333.5232 | 0 | 388.3984
2344476 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1519 35-03-M01519_912544886_912544886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 16:26:21 | 14.07.2022 21:13:27 | 4.785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.254
2345603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_45089899_56402411_56402411 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:10:48 | 17.07.2022 23:16:53 | 8.1014 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8306 | 0 | 8.6924 | 0 | 0.010342 | 0 | 0 | 37.5333
2345560 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:13:29 | 17.07.2022 13:43:39 | 0.50278 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30813 | 0 | 0.0085309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31666
2345858 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3186 35-02-K03186_B_56368515_56368515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:16:30 | 18.07.2022 02:21:48 | 5.0883 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141.1646 | 0 | 0 | 0 | 18.1352 | 0 | 0 | 159.2998
2345666 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:03:18 | 17.07.2022 17:15:06 | 0.19667 | 0 | 423 | 48 | 343 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 23.0422 | 36.2291 | 168.581 | 18.281 | 85.3646 | 0 | 6.8698 | 338.3676
2345772 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:20:33 | 17.07.2022 20:30:55 | 1.1728 | 0 | 983 | 66 | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 0 | 165.2723 | 526.6503 | 240.311 | 7.8933 | 25.6405 | 0 | 71.4442 | 1037.2116
2345523 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:42:40 | 17.07.2022 11:46:41 | 0.066944 | 1 | 384 | 1 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.035865 | 6.4125 | 0.70312 | 0.0092187 | 1.9389 | 3.387 | 0 | 0 | 12.4865
2345589 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:26:31 | 17.07.2022 15:08:45 | 0.70389 | 0 | 631 | 0 | 403 | 5 | 213 | 1 | 0 | 0 | 108.5266 | 0 | 920.969 | 15.6453 | 295.1416 | 40.3406 | 0 | 1380.6231
2345921 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-42 35-13-L00042_H_56370153_56370153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:39:58 | 17.07.2022 23:49:19 | 1.1558 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4374
2345635 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HACILAR M05_72049232 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:08:21 | 17.07.2022 18:35:51 | 2.4583 | 0 | 321 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 76.057 | 0 | 4.8135 | 32.8054 | 5.3475 | 35.512 | 0 | 154.5353
2345612 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2052537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:26:21 | 17.07.2022 15:33:00 | 0.11083 | 0 | 445 | 1 | 28 | 9 | 64 | 7 | 0 | 0 | 14.6844 | 1.4152 | 2.1864 | 8.2196 | 7.0928 | 15.678 | 0 | 49.2763
2345735 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:47:30 | 17.07.2022 23:44:18 | 4.9467 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1784.8601 | 0 | 0 | 0 | 212.5013 | 0 | 0 | 1997.3614
2345904 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2509 35-02-K02509_913127374_913127374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:03:20 | 18.07.2022 01:28:19 | 3.4164 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5243
2345549 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:03:17 | 17.07.2022 13:58:26 | 0.91917 | 0 | 0 | 6 | 21 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.9856 | 106.0837 | 36.0916 | 21.1993 | 99.057 | 0 | 324.4171
2345798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_914620451_914620451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:04:04 | 17.07.2022 22:15:49 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3096
2345881 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816994_56352552_56352552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:40:33 | 18.07.2022 04:20:08 | 6.6597 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.959 | 0 | 1.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8354
2345489 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ZEYTİNOVA L05_2329874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:09:41 | 17.07.2022 10:45:44 | 0.60083 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0982 | 0 | 1.7464 | 0 | 6.7805 | 0 | 0 | 11.6251
2345443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950461055_950461055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:04:42 | 17.07.2022 12:44:05 | 4.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629
2345844 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:33:47 | 18.07.2022 00:01:15 | 3.4578 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.3394 | 0 | 0 | 0 | 0.34867 | 0 | 0 | 152.688
2345595 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-80 35-30-L00080_B_56363047_56363047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 14:42:40 | 17.07.2022 17:24:33 | 2.6981 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4041
2345449 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:13:32 | 17.07.2022 08:17:34 | 0.067222 | 18 | 823 | 10 | 46 | 39 | 125 | 11 | 0 | 0.44206 | 11.9367 | 3.5095 | 1.9888 | 17.9704 | 6.9017 | 9.7963 | 0 | 52.5455
2345532 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_C_56384976_56384976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:50:28 | 17.07.2022 12:29:41 | 0.65361 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6382 | 0 | 5.7496 | 0 | 0.01401 | 0 | 0 | 9.4018
2345698 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT TR-1 45-75-M00231_C_56384285_56384285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:50:37 | 17.07.2022 22:04:42 | 4.2347 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0.33504 | 0 | 0 | 12.1951
2345675 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:09:31 | 17.07.2022 17:51:37 | 0.70167 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6352 | 17.3361 | 98.4928 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 118.6277
2345838 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_913187830_913187830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:53:26 | 17.07.2022 22:43:40 | 1.8372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3195
2345506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-202 35-18-L00202_950452027_950452027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:45:20 | 17.07.2022 13:18:10 | 3.5472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2159
2345861 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-10 35-01-K00010_K-2913 K02_2087708 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:18:22 | 18.07.2022 00:47:00 | 3.4772 | 0 | 280 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 198.2311 | 0 | 0 | 4.9717 | 218.9396 | 0 | 104.0115 | 526.1539
2345463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:59:03 | 17.07.2022 09:06:43 | 0.12778 | 3 | 4 | 38 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0.43277 | 1.3118 | 44.1003 | 0.35649 | 3.781 | 2.8072 | 1.5782 | 0 | 54.3678
2345526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_OTOYOL M10_2306989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 11:46:04 | 17.07.2022 14:49:00 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.336 | 0 | 0 | 0 | 214.336
2345761 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_A_56391448_56391448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:27:54 | 17.07.2022 22:32:45 | 3.0808 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6566 | 0 | 0.74775 | 0 | 0.047392 | 0 | 0 | 7.4518
2345824 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_A_56400879_56400879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:41:18 | 17.07.2022 21:44:55 | 1.0603 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0535 | 0 | 0.37193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4254
2345775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇAVLU TR-1 45-72-L00435_956495357_956495357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:27:38 | 17.07.2022 22:58:58 | 3.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
2345469 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-639 35-28-M00615_M-1345 M01_66518534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2022 09:15:28 | 17.07.2022 11:19:12 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9092 | 122.2092 | 128.2298 | 203.8022 | 477.1504
2345569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-9 45-83-M00549_45-83-M00549_2370460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:37:07 | 17.07.2022 15:25:44 | 1.8103 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.7509 | 0 | 15.3089 | 0 | 20.4033 | 0 | 0 | 49.4631
2345426 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:35:33 | 17.07.2022 06:39:22 | 0.063611 | 0 | 513 | 54 | 120 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3.8651 | 16.5396 | 37.7072 | 0.34718 | 0.50106 | 5.9009 | 0 | 64.8611
2345818 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_F_65513214_65513214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:21:59 | 17.07.2022 22:53:09 | 2.5194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.9425 | 0 | 0 | 0 | 67.5181 | 0 | 0 | 107.4607
2345615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_953206631_953206631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 15:21:29 | 17.07.2022 17:06:17 | 1.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44946
2345655 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:35:46 | 17.07.2022 17:42:28 | 1.1117 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7176 | 0 | 11.2691 | 0 | 17.613 | 0 | 0 | 31.5997
2345738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56384784_56384784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:00:01 | 17.07.2022 23:45:55 | 4.765 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.6677 | 0 | 0 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 105.4824
2345406 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/17 35-28-M00057_HARMANDALI M-217 M03_66483975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 02:45:23 | 17.07.2022 02:57:33 | 0.20278 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0571 | 0 | 0 | 0 | 0.42014 | 0 | 0 | 8.4773
2345546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953199084_953199084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 12:58:38 | 17.07.2022 14:05:15 | 1.1103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64483
2345841 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_B_56401601_56401601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:58:04 | 18.07.2022 00:26:01 | 3.4658 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 17.8871 | 0 | 4.6548 | 0 | 0 | 23.8629
2360969 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 06:33:00 | 17.07.2022 08:15:00 | 1.7 | 41 | 1390 | 74 | 64 | 55 | 217 | 7 | 1 | 55.4567 | 502.5152 | 1496.2124 | 120.8787 | 347.4593 | 193.2087 | 413.0316 | 0.5816 | 3129.3443
2345864 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_C C06_83867378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:15:12 | 17.07.2022 22:25:37 | 1.1736 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7343 | 0 | 0 | 0 | 5.3896 | 0 | 0 | 13.1239
2345529 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135799 M01_53135799 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:55:06 | 17.07.2022 12:23:46 | 0.47778 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 8.8612 | 5.5038 | 0 | 0 | 0 | 16.292
2345884 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:43:51 | 17.07.2022 21:52:10 | 0.13861 | 0 | 5269 | 16 | 86 | 51 | 499 | 67 | 4 | 0 | 185.3278 | 29.6945 | 31.8671 | 89.6417 | 78.8617 | 302.4984 | 5.0306 | 722.922
2345907 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_A_56386145_56386145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:09:57 | 17.07.2022 23:20:19 | 1.1728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 3.1254 | 0 | 0 | 4.2576
2345509 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:05:19 | 17.07.2022 11:22:44 | 0.29028 | 1 | 985 | 5 | 60 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0.5243 | 97.7925 | 17.9502 | 49.2286 | 1.0271 | 43.6022 | 0 | 5.5821 | 215.707
2345678 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_35-25-M00177_2368360 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:21:02 | 17.07.2022 18:58:33 | 1.6253 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2736 | 0 | 0 | 0 | 7.6788 | 0 | 0 | 77.9524
2345672 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_B_56384563_56384563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:09:38 | 17.07.2022 18:17:07 | 1.1247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.177
2345804 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_60805831_65498115_65498115 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 20:10:18 | 17.07.2022 21:53:39 | 1.7225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7353 | 0 | 0 | 0 | 0.67434 | 0 | 0 | 6.4097
2345472 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_956544164_956544164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 09:19:39 | 17.07.2022 10:47:04 | 1.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375
2345495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 10:24:17 | 17.07.2022 11:41:34 | 1.2881 | 0 | 0 | 55 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 835.2745 | 357.5631 | 12.7231 | 15.8331 | 92.0651 | 0 | 1313.4589
2345518 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 11:21:21 | 17.07.2022 11:45:19 | 0.39944 | 0 | 1384 | 0 | 52 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | 73.0771 | 0 | 27.038 | 9.5624 | 73.9268 | 0 | 0 | 183.6043
2345664 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-6 45-85-L00058_45-85-L00058_2349589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:52:24 | 17.07.2022 22:50:56 | 5.9756 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5438 | 0 | 9.3584 | 0 | 0 | 82.9022
2345658 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:41:39 | 17.07.2022 19:46:11 | 3.0756 | 0 | 649 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 800.0382 | 0 | 0 | 189.2221 | 364.257 | 0 | 0 | 1353.5173
2345704 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956687967_956687967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:59:45 | 17.07.2022 19:58:00 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0 | 4.888
2345455 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135853 L18_53135853 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 08:20:43 | 17.07.2022 09:46:34 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6258 | 0 | 0 | 78.1279 | 0 | 147.7537
2345641 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK ÇATALKAYA TR-3 45-75-M00213_A_56387470_56387470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:21:16 | 17.07.2022 21:26:51 | 5.0931 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0282 | 0 | 0 | 0 | 16.351 | 0 | 0 | 32.3792
2345741 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:07:03 | 17.07.2022 20:35:47 | 1.4789 | 6 | 0 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.6285 | 0 | 245.0243 | 0 | 45.4374 | 0 | 0 | 0 | 294.0902
2345555 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_B_56397660_56397660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:12:32 | 17.07.2022 14:31:10 | 1.3106 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0828 | 0 | 0 | 0 | 0.24044 | 0 | 0 | 25.3232
2345887 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_914693176_914693176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 21:42:54 | 17.07.2022 23:11:52 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5364
2345936 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_D_56384792_56384792 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 23:15:25 | 18.07.2022 01:41:42 | 2.4381 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2782 | 0 | 0 | 0 | 0.40696 | 0 | 0 | 23.6852
2345910 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_A_56402833_56402833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 22:08:33 | 18.07.2022 00:47:04 | 2.6419 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.5151 | 0 | 1.4572 | 0 | 19.2961 | 0 | 0 | 65.2685
2345561 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-941 35-02-K00941_A_56363786_56363786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 13:18:40 | 17.07.2022 14:53:10 | 1.575 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9678 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 13.1337
2345432 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 07:19:17 | 17.07.2022 07:35:10 | 0.26472 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.5823 | 2.2043 | 9.5888 | 2.2813 | 3.1297 | 0 | 0 | 37.7865
2345724 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_A_56352546_56352546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:18:39 | 17.07.2022 20:58:27 | 2.6633 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0073 | 0 | 0 | 0 | 4.7415 | 0 | 0 | 16.7487
2345767 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL HAS SULAMA GRUBU TR 35-27-M00540_914649983_914649983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:40:21 | 17.07.2022 20:47:06 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13427
2345638 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_MEHMETLER L12_2064136 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:19:00 | 17.07.2022 16:56:32 | 0.62556 | 2 | 739 | 88 | 161 | 12 | 109 | 1 | 0 | 0.37293 | 118.5615 | 482.9148 | 387.1134 | 24.7401 | 91.9896 | 0.20911 | 0 | 1105.9014
2345661 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2012 35-01-K02012_K K1_5895883 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 16:51:26 | 17.07.2022 18:21:25 | 1.4997 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.472 | 0 | 0 | 0 | 1.9684 | 0 | 0 | 17.4404
2345784 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-42 35-13-L00042_H_56370153_56370153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 19:47:43 | 17.07.2022 20:30:01 | 0.705 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2919
2345684 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_913413833_913413833 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 17:21:26 | 17.07.2022 18:29:28 | 1.1339 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1174 | 0 | 0 | 0 | 5.6329 | 0 | 0 | 22.7503
2345707 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERE MAHALLE TR-1 45-72-L00732_956523285_956523285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2022 18:06:59 | 17.07.2022 18:56:30 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13198
2347357 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-16 35-25-M00167_956641861_956641861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:04:09 | 19.07.2022 19:23:30 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34058
2347500 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:31:03 | 19.07.2022 23:28:10 | 1.9519 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6835 | 0 | 14.1562 | 0 | 6.8926 | 0 | 0 | 26.7323
2347480 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_B_56391811_56391811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:45:10 | 19.07.2022 23:03:19 | 2.3025 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4868
2346959 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HALITLI TR-1 45-71-M01503_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049732 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:11:33 | 19.07.2022 14:28:49 | 5.2878 | 0 | 167 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160.4198 | 0 | 108.5964 | 0 | 66.8195 | 0 | 0 | 335.8358
2347151 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045049 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 13:23:41 | 19.07.2022 17:36:24 | 4.2119 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0479
2347337 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_953196317_953196317 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:25:25 | 19.07.2022 18:53:42 | 1.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2347194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_A_56361910_56361910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:18:57 | 19.07.2022 15:48:08 | 1.4864 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8959 | 0 | 15.2106 | 0 | 19.5001 | 0 | 0 | 45.6065
2347443 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:58:45 | 19.07.2022 21:04:10 | 1.0903 | 1 | 2242 | 76 | 501 | 38 | 319 | 18 | 0 | 0.83417 | 554.9665 | 495.9565 | 1845.514 | 247.8225 | 320.3795 | 1743.1935 | 0 | 5208.6667
2347045 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102208 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:40:17 | 19.07.2022 11:37:44 | 0.9575 | 0 | 418 | 23 | 53 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.5383 | 520.609 | 97.2603 | 6.1367 | 33.9638 | 0 | 0 | 744.508
2347294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:21:56 | 19.07.2022 18:03:38 | 1.695 | 0 | 605 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 248.8096 | 0 | 0.01021 | 0 | 28.1316 | 0 | 0 | 276.9514
2347440 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134770 M03_53134770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:45:53 | 19.07.2022 21:41:37 | 1.9289 | 0 | 162 | 32 | 21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.056 | 561.4458 | 44.1098 | 37.0414 | 24.2698 | 0 | 0 | 734.9228
2347108 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_915161252_915161252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:16:48 | 19.07.2022 14:26:36 | 2.1633 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6254 | 0 | 0 | 0 | 5.4178 | 0 | 0 | 9.0433
2347131 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955281680_955281680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:53:34 | 19.07.2022 13:54:05 | 1.0086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653
2347486 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | __72410335_72410335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:11:44 | 19.07.2022 22:54:38 | 1.715 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.2746 | 0 | 5.2858 | 0 | 27.2435 | 0 | 0 | 70.8039
2347254 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2926 35-01-K02926_35-01-K02926_65811155 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:38:00 | 19.07.2022 17:30:43 | 1.8786 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 18.7737 | 0 | 0 | 0 | 345.2096 | 0 | 35.6731 | 399.6565
2346962 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_A_56379972_56379972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:16:49 | 19.07.2022 10:39:26 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5569
2347125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950451020_950451020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:49:58 | 19.07.2022 18:21:08 | 5.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0234
2347423 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2926 35-01-K02926_913306496_913306496 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:13:39 | 19.07.2022 20:31:11 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 1.8532
2347022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-15-M00083_950359003_950359003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:39:44 | 19.07.2022 16:54:41 | 7.2492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3614
2347317 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300043_950300043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 16:58:53 | 19.07.2022 20:17:49 | 3.3156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_F_56372036_56372036 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:59:54 | 19.07.2022 10:00:06 | 3.0033 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.6729 | 0 | 0 | 0 | 14.6002 | 0 | 0 | 65.2731
2347334 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881__72373583_72373583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:22:42 | 19.07.2022 19:30:02 | 2.1222 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9038
2346836 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:43:55 | 19.07.2022 01:56:31 | 1.21 | 1 | 2242 | 76 | 501 | 38 | 319 | 18 | 0 | 0.66243 | 501.7116 | 441.7749 | 1606.6876 | 203.3747 | 218.0306 | 1651.3661 | 0 | 4623.6081
2347340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-3 45-80-M00117_956539067_956539067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:20:50 | 19.07.2022 18:34:00 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21459
2347042 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_B_56385118_56385118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:44:55 | 19.07.2022 19:08:33 | 8.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72056
2346856 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_9474435_56382245_56382245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 05:31:01 | 19.07.2022 10:34:25 | 5.0567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0356
2347148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:36:40 | 19.07.2022 17:43:30 | 4.1139 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 768.2426 | 0 | 0.50643 | 0 | 3297.3232 | 0 | 0 | 4066.0723
2347512 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HACIALİLER TR-4 45-73-M00729_45-73-M00729_2355619 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:36:57 | 19.07.2022 23:28:10 | 0.85361 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8204 | 0 | 10.1573 | 0 | 4.275 | 0 | 0 | 18.2527
2347180 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:40:53 | 19.07.2022 20:20:54 | 6.6669 | 0 | 712 | 1 | 14 | 4 | 52 | 1 | 0 | 0 | 622.8755 | 19.5032 | 12.2905 | 521.9202 | 159.4613 | 10.9535 | 0 | 1347.0041
2346988 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_35-19-M00121_2358137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:40:06 | 19.07.2022 12:33:43 | 2.8936 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7304
2346865 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_955292971_955292971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:19:27 | 19.07.2022 10:41:13 | 4.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48571
2347326 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201__72371900_72371900 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:03:15 | 19.07.2022 19:19:28 | 2.2703 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.9525 | 0 | 6.5167 | 0 | 10.912 | 0 | 0 | 118.3812
2347472 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇATALOLUK TR 1 45-74-M00230_A_56352233_56352233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:51:58 | 19.07.2022 22:24:35 | 1.5436 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6185 | 0 | 11.9006 | 0 | 3.6708 | 0 | 0 | 23.1899
2347117 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_945636329_945636329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:26:55 | 19.07.2022 15:31:53 | 3.0828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3073
2347071 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1067 GEÇİT 35-09-M01067_913435417_913435417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:37:11 | 19.07.2022 17:17:42 | 5.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935.8649 | 0 | 0 | 2935.8649
2347074 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MERSİNLİDERE TR-7 (KIRKOÇLAR) 35-31-L00487_ H_65825975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:40:29 | 19.07.2022 13:05:02 | 1.4092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6882 | 0 | 0 | 0 | 0.71178 | 0 | 0 | 7.4
2346925 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:45:33 | 19.07.2022 10:29:37 | 1.7344 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4115 | 0 | 21.9226 | 0 | 5.3767 | 0 | 0 | 39.7108
2347220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-22 35-15-L00319_48779260_56369007_56369007 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:44:42 | 19.07.2022 18:44:56 | 4.0039 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4177 | 0 | 0.34681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7645
2347237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:42:09 | 19.07.2022 17:45:51 | 3.0617 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2179 | 0 | 9.4341 | 0 | 0.07136 | 0 | 0 | 18.7234
2346931 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/8 35-20-L00036_35-20-L00036_72371595 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:53:41 | 19.07.2022 11:50:37 | 2.9489 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 31.4502 | 0 | 10.0004 | 0 | 0 | 44.1268
2347449 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HASALAN TR-1 45-78-L00386_45-78-L00386_2350569 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:15:59 | 19.07.2022 20:27:59 | 0.2 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1065 | 0 | 1.602 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 5.9124
2347429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:27:08 | 19.07.2022 21:06:43 | 1.6597 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56058 | 4.8149 | 181.3981 | 0 | 18.4386 | 0 | 0 | 205.2122
2347137 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:11:17 | 19.07.2022 13:26:53 | 0.26 | 0 | 918 | 0 | 127 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 126.7948 | 0 | 38.902 | 0 | 35.8301 | 0 | 0 | 201.5269
2347008 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | M.ALİ ÖZKÖSEMEN VE ARK.ÖZEL TR 45-71-M01346Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041645 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 09:55:38 | 19.07.2022 14:03:34 | 4.1322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5906
2347051 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 10:55:40 | 19.07.2022 14:04:51 | 3.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603
2347492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:23:30 | 19.07.2022 21:50:48 | 0.455 | 1 | 2242 | 76 | 501 | 38 | 319 | 18 | 0 | 0.36331 | 238.0005 | 200.1876 | 748.6 | 101.5101 | 123.0674 | 711.1604 | 0 | 2122.8893
2347243 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910436942_910436942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 15:24:50 | 19.07.2022 16:47:36 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3774
2347346 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136045 L14_53136045 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 17:45:43 | 19.07.2022 19:20:39 | 1.5822 | 0 | 63 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15.219 | 0 | 2.6922 | 6.0837 | 10.4275 | 0 | 6.4809 | 40.9033
2347014 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | EĞRİDERE MERKEZ TR-1 35-32-L00043_ H_72222887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 10:06:17 | 19.07.2022 13:06:52 | 3.0097 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9089 | 0 | 0.74778 | 0 | 7.4096 | 0 | 0 | 27.0663
2347323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-14 45-72-M00621_45-72-M00621_79550625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 16:27:38 | 19.07.2022 17:18:03 | 0.84028 | 0 | 317 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.2731 | 0 | 0.3526 | 0 | 24.1309 | 0 | 0 | 85.7566
2346822 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-4 45-82-M00004_945538330_945538330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 00:06:07 | 19.07.2022 01:04:01 | 0.965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39151
2346845 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2922 35-02-K02922_A A1B_5839030 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 02:59:34 | 19.07.2022 05:05:59 | 2.1069 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | 0 | 28.4998 | 0 | 0 | 48.1589
2347177 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1859 35-09-K01859_97667545_97667545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 13:50:16 | 19.07.2022 14:36:08 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9017 | 0 | 0 | 12.9017
2347509 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-6 45-83-L00411_955166048_955166048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 22:18:50 | 20.07.2022 00:40:39 | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77827 | 0 | 0 | 0.77827
2346968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_ M02_2081710 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:23:54 | 19.07.2022 11:39:02 | 2.2522 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 187.0377 | 0 | 0 | 0 | 208.8077 | 0 | 0 | 395.8454
2346868 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-9 45-83-M00578_45-83-M00578_2355273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 06:30:39 | 19.07.2022 08:03:35 | 1.5489 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0341
2347114 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/21 45-71-M00587_953200105_953200105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 12:22:25 | 19.07.2022 15:01:53 | 2.6578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 2.6377 | 0 | 0 | 4.8599
2347469 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136119 L14_53136119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:20:31 | 19.07.2022 22:18:43 | 1.97 | 16 | 267 | 8 | 8 | 8 | 15 | 0 | 1 | 8.0979 | 73.9298 | 46.8389 | 1.4795 | 56.6125 | 11.0847 | 0 | 158.6113 | 356.6547
2347077 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/2 45-71-M00147_D_60983899_60983899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:42:06 | 19.07.2022 13:27:59 | 1.7647 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.9184 | 0 | 0 | 0 | 3.8958 | 0 | 0 | 131.8142
2347409 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_9534010_56357152_56357152 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 18:44:35 | 19.07.2022 20:49:21 | 2.0794 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.7426 | 0 | 0 | 0 | 7.7921 | 0 | 0 | 57.5347
2346928 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956694464_956694464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:48:47 | 19.07.2022 09:52:30 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44427
2347223 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_C_56356094_56356094 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2022 14:48:22 | 19.07.2022 16:05:33 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42958
2347515 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR DERE MAH. TR-1 45-81-M00183_A_56402615_56402615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 23:16:58 | 20.07.2022 01:36:47 | 2.3303 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95192 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0686
2347452 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 20:13:36 | 19.07.2022 20:54:57 | 0.68917 | 1 | 472 | 30 | 42 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 50.6692 | 38.2844 | 14.9324 | 10.0986 | 7.9895 | 26.2729 | 0 | 148.2469
2346905 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:33:18 | 19.07.2022 14:54:25 | 7.3519 | 5 | 74 | 94 | 101 | 2 | 8 | 0 | 1 | 11.0787 | 182.7848 | 2479.5568 | 2055.196 | 122.6787 | 58.8622 | 0 | 0 | 4910.1572
2346885 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060__72410373_72410373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 07:27:23 | 19.07.2022 09:31:21 | 2.0661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0 | 0 | 10.8985 | 0 | 0 | 13.9308
2347426 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 19:12:36 | 19.07.2022 20:06:19 | 0.89528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8249 | 0 | 8.3745 | 0 | 0 | 0 | 13.1995
2346842 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 02:39:55 | 19.07.2022 02:48:31 | 0.14333 | 3 | 3581 | 314 | 310 | 63 | 471 | 4 | 1 | 4.2408 | 91.5349 | 223.0054 | 211.2518 | 23.1696 | 32.2247 | 13.7574 | 0.001617 | 599.1862
2347054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-336 35-02-M00336_B B1_5845942 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 11:00:38 | 19.07.2022 16:18:46 | 5.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3466 | 0 | 930.8608 | 1095.2074
2347389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-201 35-02-K00201_K-3665 K05_41956754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:28:00 | 19.07.2022 19:22:00 | 9.9 | 0 | 1083 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 4 | 0 | 3680.9367 | 0 | 0 | 189.7604 | 2543.9941 | 0 | 2136.9927 | 8551.684
2347489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_967124286_967124286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 21:08:04 | 19.07.2022 22:40:03 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019204 | 0 | 0 | 0.0019204
2346894 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2022 08:02:34 | 19.07.2022 09:34:35 | 1.5336 | 2 | 410 | 93 | 42 | 7 | 71 | 1 | 1 | 0.67113 | 122.6339 | 295.1341 | 77.2112 | 34.8745 | 74.0324 | 79.5369 | 3.6826 | 687.7766
2348646 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:20:00 | 21.07.2022 21:46:08 | 2.4356 | 2 | 411 | 12 | 3 | 7 | 39 | 0 | 0 | 2.1743 | 286.8588 | 67.2153 | 2.1943 | 85.1102 | 93.1165 | 0 | 0 | 536.6694
2348354 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HÜSEYİN DAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00292_A_56373865_56373865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:12:14 | 21.07.2022 13:45:30 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3545 | 0 | 56.5727 | 0 | 0 | 76.9272
2348188 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | REFIK AYBAR SULAMA GRUBU 35-29-L00158_A_56360597_56360597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:18:20 | 21.07.2022 09:30:56 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0304
2348162 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 06:52:29 | 21.07.2022 08:29:02 | 1.6092 | 0 | 445 | 1 | 28 | 9 | 64 | 7 | 0 | 0 | 185.5809 | 18.0754 | 28.5729 | 105.979 | 81.7139 | 390.7764 | 0 | 810.6984
2348288 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-4 45-75-M00004_GÖRDES TOKİ TR-5 M01_72237173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:42:37 | 21.07.2022 12:28:50 | 2.7703 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9654
2348666 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_B_56400586_56400586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:14:10 | 21.07.2022 21:28:24 | 1.2372 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369
2348417 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_949789916_949789916 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:18:50 | 21.07.2022 15:48:57 | 2.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7087
2348480 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-2 35-28-L00002_35-28-L00002_66506858 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:41:16 | 21.07.2022 15:54:23 | 1.2186 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5973
2348474 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_B_56384135_56384135 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:42:40 | 21.07.2022 15:56:30 | 1.2306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6615
2348248 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_45-78-M00504_2352822 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:31:54 | 21.07.2022 17:22:40 | 7.8461 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7448 | 0 | 30.7821 | 0 | 19.7671 | 0 | 0 | 100.294
2348603 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-A 45-72-M00639_A_79415075_79415075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:55:50 | 21.07.2022 18:17:27 | 0.36028 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0911 | 0 | 0 | 0 | 0.98311 | 0 | 0 | 5.0742
2348271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19/05 45-71-M00451_953190371_953190371 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:56:02 | 21.07.2022 10:31:22 | 0.58889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071
2348265 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_A_56363768_56363768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:48:50 | 21.07.2022 18:49:30 | 9.0111 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 397.6064 | 0 | 0 | 0 | 84.3157 | 0 | 0 | 481.9221
2348703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_49417609_56406180_56406180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:03:47 | 21.07.2022 23:22:28 | 1.3114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0811
2348348 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1225 35-01-M01225_A_56369728_56369728 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 11:09:38 | 21.07.2022 17:56:30 | 6.7811 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 347.4939 | 0 | 0 | 0 | 82.6633 | 0 | 0 | 430.1572
2348311 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_5847425_56394181_56394181 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:35:18 | 21.07.2022 15:50:35 | 5.2547 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.921 | 0 | 3.6681 | 0 | 62.957 | 0 | 0 | 96.5461
2348643 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_97722713_97722713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 15:14:59 | 21.07.2022 22:21:59 | 7.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08383
2348208 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218021 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:01:36 | 21.07.2022 12:21:11 | 3.3264 | 0 | 139 | 12 | 39 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 145.0467 | 203.8805 | 247.7658 | 223.2312 | 43.0953 | 302.6847 | 601.6409 | 1767.3452
2348663 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066416_56357421_56357421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:15:07 | 21.07.2022 21:55:09 | 1.6672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8514 | 0 | 0 | 0 | 8.8433 | 0 | 0 | 15.6946
2348185 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 08:14:39 | 21.07.2022 08:20:54 | 0.10417 | 8 | 13 | 57 | 50 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0.23698 | 0.28291 | 4.2564 | 3.0911 | 111.2468 | 1.1234 | 132.3798 | 0 | 252.6175
2348640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-811 35-01-K00811_911538815_911538815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:54:07 | 22.07.2022 00:32:20 | 5.6369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3856 | 0 | 0 | 0 | 0.058796 | 0 | 0 | 21.4444
2348165 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:00:20 | 21.07.2022 07:29:15 | 0.48194 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 3.2352 | 51.4816 | 4.4072 | 12.9552 | 1.6649 | 54.3076 | 0 | 0 | 128.0517
2348142 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-85 M02_84970626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 01:15:53 | 21.07.2022 02:06:51 | 0.84944 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6146 | 0 | 31.0459 | 0 | 0 | 0 | 147.6605
2348683 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-16-L00022_953352063_953352063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:13:16 | 22.07.2022 01:25:38 | 4.2061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2169
2348371 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_B_56388529_56388529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:34:50 | 21.07.2022 12:28:01 | 0.88639 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0043 | 0 | 0.2921 | 0 | 1.9864 | 0 | 0 | 11.2828
2348477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/51 45-71-M00320_953239154_953239154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:41:51 | 21.07.2022 18:07:16 | 3.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27462
2348726 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALABAK TR-1 45-75-M00133_A_56386994_56386994 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:20:42 | 21.07.2022 23:59:42 | 0.65 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99842 | 0 | 3.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0456
2348328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407233_950407233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:54:04 | 21.07.2022 18:46:31 | 7.8742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2908
2348228 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:13:38 | 21.07.2022 16:22:05 | 7.1408 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.4465 | 0 | 0 | 0 | 698.2074 | 0 | 0 | 883.6539
2348151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 03:14:02 | 21.07.2022 04:40:01 | 1.4331 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 193.9836 | 0 | 0.13474 | 0 | 486.5698 | 0 | 0 | 680.6882
2348174 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_C_56364091_56364091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:35:46 | 21.07.2022 09:48:25 | 2.2108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2656
2348652 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_946416805_946416805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:31:44 | 21.07.2022 22:53:33 | 3.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28113
2348606 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4128 35-04-K04128_99347272_99347272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:53:10 | 21.07.2022 19:44:19 | 1.8525 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8573 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 0 | 21.3743
2348297 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3084 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03084_A_56363529_56363529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:11:10 | 21.07.2022 11:12:14 | 1.0178 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.0109 | 0 | 0 | 0 | 111.2961 | 0 | 0 | 125.307
2348397 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-2 35-16-M00121_47479180_56399316_56399316 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 12:12:12 | 21.07.2022 17:54:01 | 5.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 14.7989 | 0 | 0 | 15.9129
2348211 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139236 L06_53139236 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:02:08 | 21.07.2022 09:21:48 | 0.32778 | 0 | 131 | 4 | 142 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3807 | 12.6833 | 26.4376 | 5.0487 | 8.8229 | 0 | 0 | 59.3732
2348566 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_35-32-L00073_61277419 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:51:44 | 21.07.2022 17:07:00 | 0.25444 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8466 | 0 | 0.72773 | 0 | 0.63258 | 0 | 0 | 2.2069
2348237 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1546 35-02-K01546_99577656_99577656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:20:25 | 21.07.2022 11:31:35 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1945 | 0 | 0 | 5.1945
2348586 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_C_56381936_56381936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:25:31 | 21.07.2022 19:49:19 | 2.3967 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7949
2348217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/4b 45-71-M00543_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:03:37 | 21.07.2022 11:19:59 | 2.2728 | 0 | 141 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.3906 | 0 | 3.1384 | 0 | 13.7292 | 0 | 0 | 115.2583
2348423 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-5 L01_72179413 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:31:05 | 21.07.2022 14:00:00 | 0.48194 | 0 | 354 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 41.9786 | 0 | 0 | 0.34178 | 87.8145 | 0 | 0 | 130.1348
2348672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 20:31:37 | 22.07.2022 02:05:02 | 5.5569 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9688 | 257.6091 | 307.5555 | 189.0151 | 16.4836 | 0 | 0 | 775.6321
2348294 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 10:07:37 | 21.07.2022 13:26:20 | 3.3119 | 0 | 724 | 1 | 18 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 344.0242 | 53.8589 | 97.6342 | 22.7227 | 75.4064 | 0 | 0 | 593.6464
2348626 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_910611360_910611360 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:31:19 | 21.07.2022 23:01:44 | 4.5069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4518
2348317 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-425 35-04-K00425_7985655 b1b_5890266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:42:20 | 21.07.2022 11:39:09 | 0.94694 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2557 | 0 | 0 | 0 | 1.9068 | 0 | 0 | 39.1625
2348649 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2097 35-04-M02097_35-04-M02097_54981353 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 19:25:56 | 21.07.2022 20:54:29 | 1.4758 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.1839 | 0 | 0 | 0 | 29.2746 | 0 | 0 | 106.4584
2348463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438492_950438492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:26:41 | 21.07.2022 15:31:45 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3168
2348300 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_C_56355135_56355135 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 10:21:07 | 21.07.2022 17:20:57 | 6.9972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0273 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 0 | 42.6706
2348689 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:30:07 | 22.07.2022 00:03:35 | 2.5578 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4989 | 0 | 0.34122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8401
2348446 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/2A 35-20-L00286_10843211_56360084_56360084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:01:45 | 21.07.2022 17:11:16 | 3.1586 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1277 | 0 | 30.0707 | 0 | 70.549 | 0 | 0 | 102.7474
2348377 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-998 35-03-M00998_F_56398419_56398419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:45:22 | 21.07.2022 18:27:04 | 6.695 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 347.6837 | 0 | 0 | 0 | 277.7104 | 0 | 0 | 625.394
2348589 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BÖLÜKPAŞA TR-1 45-75-M00118_45-75-M00118_2353324 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:35:32 | 21.07.2022 19:30:13 | 1.9114 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0353 | 0 | 5.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4924
2348234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_OTOYOL M10_2306989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:20:52 | 21.07.2022 10:55:47 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1769 | 0 | 0 | 0 | 146.1769
2348712 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1049 35-02-K01049__72410547_72410547 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 22:35:05 | 22.07.2022 01:40:57 | 3.0978 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 215.4942 | 0 | 0 | 0 | 38.5617 | 0 | 0 | 254.0559
2348612 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_C_56356844_56356844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:08:36 | 21.07.2022 19:00:54 | 0.87167 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15762 | 0 | 16.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1223
2348732 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1341 35-02-K01341_35-02-K01341_2374173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 23:35:16 | 22.07.2022 04:22:43 | 4.7908 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 516.9898 | 0 | 0 | 0 | 218.5607 | 0 | 0 | 735.5505
2348171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AYTEKİN ŞENER L01_2108824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 07:25:27 | 21.07.2022 07:49:11 | 0.39556 | 0 | 0 | 38 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.5351 | 33.647 | 5.0882 | 0.69792 | 59.8759 | 0 | 162.8442
2348420 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_SARUHANLI TR-14 ÇIKIŞI M03_60897588 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:24:40 | 21.07.2022 14:41:19 | 1.2775 | 0 | 220 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.7581 | 0 | 7.7022 | 0 | 21.3204 | 0 | 0 | 107.7807
2348698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KALE KÖY TR-1 45-71-M01658_43197633_56389185_56389185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 21:48:45 | 21.07.2022 23:52:26 | 2.0614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2766 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0 | 6.214
2348366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139680 M01_53139680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:25:21 | 21.07.2022 14:47:41 | 3.3722 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.9537 | 0 | 4.1264 | 0 | 37.9288 | 0 | 0 | 149.0089
2348558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 16:21:45 | 21.07.2022 18:28:10 | 2.1069 | 0 | 4 | 1 | 134 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.8663 | 42.786 | 621.2823 | 0 | 49.3545 | 0 | 0 | 718.2891
2348220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40-E (ONTAN KONUTLARI-2) 45-72-M00106_45-72-M00106_61320348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:07:31 | 21.07.2022 10:24:13 | 1.2783 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.062
2348266 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_B_56369453_56369453 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2022 09:50:40 | 21.07.2022 10:11:27 | 0.34639 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4888
2348412 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_910961427_910961427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 13:08:01 | 21.07.2022 15:40:46 | 2.5458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0337
2348452 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-127 35-02-M00127_910078691_910078691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:18:05 | 21.07.2022 15:05:48 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91578 | 0 | 0 | 0.91578
2348349 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 11:01:11 | 21.07.2022 11:20:26 | 0.32083 | 20 | 1631 | 21 | 98 | 15 | 205 | 0 | 0 | 5.0387 | 137.8979 | 29.5284 | 17.2226 | 25.6661 | 59.5533 | 0 | 0 | 274.907
2348598 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_A_56362331_56362331 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 17:50:49 | 21.07.2022 22:46:01 | 4.92 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 447.8611 | 0 | 0 | 0 | 15.5349 | 0 | 0 | 463.396
2348472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_35-30-M00149_72078659 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 14:36:34 | 21.07.2022 16:10:45 | 1.5697 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4821 | 0 | 7.1298 | 0 | 0 | 26.6119
2348260 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_B_56370349_56370349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 09:28:56 | 21.07.2022 11:05:55 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7653 | 0 | 15.1251 | 0 | 0 | 45.8904
2348615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_A_56372332_56372332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:15:20 | 21.07.2022 20:07:43 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3507 | 0 | 1.4924 | 0 | 0 | 14.8431
2348137 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_C_56400800_56400800 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 00:28:13 | 21.07.2022 01:59:14 | 1.5169 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 21.8945
2348635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_C_56379351_56379351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2022 18:54:53 | 21.07.2022 19:47:41 | 0.88 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2148 | 0 | 0 | 0 | 6.0816 | 0 | 0 | 28.2964
2349691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2373 35-02-M02373_E_56369622_56369622 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:02:27 | 23.07.2022 14:57:25 | 1.9161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3614
2349877 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-5 35-25-M00114_955256575_955256575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:51:05 | 23.07.2022 19:44:31 | 0.89056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26109
2349628 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910196584_910196584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:02:37 | 23.07.2022 13:12:48 | 2.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92455
2349522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1183 35-04-K01183_963985070_963985070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:22:19 | 23.07.2022 11:14:21 | 1.8672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24062
2349674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/7 35-28-M00062_ULUKENT DM-1/16-ULUKENT DM-3/13 M03_66553662 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:27:00 | 23.07.2022 13:45:50 | 2.3139 | 0 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1638.0859 | 0 | 0 | 0 | 1002.8059 | 0 | 0 | 2640.8918
2349731 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4237 35-03-K04237_A_60982971_60982971 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:34:01 | 23.07.2022 19:35:14 | 5.0203 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 260.8731 | 0 | 0 | 0 | 76.8492 | 0 | 50.7902 | 388.5125
2349774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_7382280_56360357_56360357 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:33:54 | 23.07.2022 17:56:45 | 2.3808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8403 | 0 | 0 | 0 | 2.2173 | 0 | 0 | 7.0576
2349923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-190 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00832_45-73-M00832_2356154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:21:10 | 23.07.2022 21:27:45 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5584 | 0 | 3.7599 | 0 | 0 | 44.3183
2349777 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:52:58 | 23.07.2022 19:05:24 | 3.2072 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.4883 | 0 | 9.5778 | 0 | 32.7698 | 0 | 0 | 98.836
2349920 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_MURADİYE DM-5/8 M05_2303011 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:11:26 | 23.07.2022 23:53:14 | 3.6967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 | 37 | 43 | 0 | 0 | 4.9518 | 0 | 1798.9729 | 879.1248 | 8287.0313 | 3379.7836 | 14349.8644
2349943 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DURDU AKIN VE ARKADAŞLARI 35-26-M00492_35-26-M00492_2360012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:07:28 | 23.07.2022 22:23:31 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 11.0332 | 0 | 0 | 13.3415
2349465 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_AKHİSAR - GÖRDES M01_67108811 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 08:39:20 | 23.07.2022 08:44:00 | 0.077778 | 2 | 14863 | 21 | 626 | 68 | 1895 | 6 | 5 | 0.0057994 | 114.1739 | 14.904 | 47.0162 | 16.517 | 64.5706 | 15.6581 | 16.2449 | 289.0905
2349963 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-9 45-82-M00009_45-82-M00009_2369707 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:09:09 | 23.07.2022 23:01:37 | 0.87444 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.5875 | 0 | 0 | 0 | 3.5319 | 0 | 0 | 63.1193
2349565 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:59:49 | 23.07.2022 10:00:09 | 0.0055556 | 0 | 370 | 0 | 79 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.57582 | 0 | 0.78491 | 0.039169 | 0.28259 | 0 | 0 | 1.6825
2349422 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B B2_84599361 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:18:00 | 23.07.2022 15:25:27 | 9.1242 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 164.7053 | 0 | 0 | 0 | 130.4673 | 0 | 0 | 295.1727
2349396 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_955260196_955260196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 01:07:33 | 23.07.2022 02:08:25 | 1.0144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2104 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 0 | 3.185
2349445 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_2097123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:57:54 | 23.07.2022 08:59:00 | 1.0183 | 0 | 430 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.2136 | 24.8726 | 38.3033 | 3.5696 | 15.1955 | 0 | 0 | 161.1547
2349937 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_956520183_956520183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 21:01:09 | 23.07.2022 22:03:23 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10287
2349545 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4183 35-10-K04183_35-10-K04183_47727969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:41:55 | 23.07.2022 10:36:13 | 0.905 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.3214 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0 | 0 | 44.0839
2349794 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:17:37 | 23.07.2022 17:09:12 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5226 | 0 | 0 | 0 | 106.5226
2349402 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA OVA MAH.TR-1 45-72-L00190_A_56390168_56390168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 01:43:53 | 23.07.2022 02:51:46 | 1.1314 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0103 | 0 | 0.036948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0473
2349459 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:09:18 | 23.07.2022 08:43:07 | 0.56361 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.0763 | 0 | 14.3291 | 5.7397 | 17.4187 | 0 | 0 | 72.5638
2349708 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_B_83843510_83843510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:48:14 | 23.07.2022 15:02:18 | 1.2344 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3918
2349751 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TOPRAK SU TR-12 35-15-L00380_D_56397726_56397726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:12:16 | 23.07.2022 18:09:41 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4667
2349900 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:41:22 | 23.07.2022 20:08:26 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1369 | 0 | 0 | 0 | 81.1369
2349717 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:07:42 | 23.07.2022 14:17:23 | 0.16139 | 6 | 1343 | 56 | 404 | 44 | 455 | 20 | 6 | 0.61176 | 45.9872 | 54.2141 | 103.3948 | 241.4608 | 69.7883 | 568.2467 | 2.6167 | 1086.3204
2349385 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-74 45-73-M00074_945676609_945676609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 00:21:29 | 23.07.2022 01:54:07 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4435 | 0 | 0 | 0.4435
2349886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_953293845_953293845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:02:52 | 23.07.2022 20:47:37 | 1.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_DM-3/19 L01_50192588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:51:30 | 23.07.2022 20:42:57 | 0.8575 | 0 | 3630 | 0 | 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 674.4364 | 0 | 0.79962 | 0 | 94.1963 | 0 | 0 | 769.4324
2349617 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1362 35-02-K01362_K-2409 K01_2035229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:00:00 | 23.07.2022 11:45:31 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5891 | 0 | 0 | 1.5891
2349863 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:19:08 | 23.07.2022 20:50:40 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8162 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 21.0205
2349640 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK METAL İŞLERİ KÖK 35-22-M00099_955270633_955270633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:26:03 | 23.07.2022 15:59:50 | 4.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8086 | 464.8086
2349723 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_955235502_955235502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:14:25 | 23.07.2022 14:52:47 | 0.63944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45513
2349425 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-1 35-25-M00001_35-25-M00001_2374706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 06:15:04 | 23.07.2022 10:03:05 | 3.8003 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7212 | 0 | 72.8337 | 0 | 2.6459 | 0 | 0 | 95.2008
2349780 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_B_65499336_65499336 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:00:35 | 23.07.2022 17:45:36 | 1.7503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8741
2349431 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 07:13:15 | 23.07.2022 09:17:19 | 2.0678 | 0 | 306 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 117.631 | 70.5249 | 443.3747 | 0 | 37.7058 | 0 | 0 | 669.2364
2349531 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:23:06 | 23.07.2022 09:58:33 | 0.59083 | 5 | 383 | 4 | 65 | 16 | 101 | 4 | 1 | 1.7501 | 95.1264 | 3.4445 | 46.9656 | 45.2939 | 63.839 | 127.8146 | 69.0919 | 453.3261
2349989 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR HACIİSA TR-3 35-32-L00042_C_65513018_65513018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:40:08 | 24.07.2022 01:35:00 | 1.9144 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7287 | 0 | 8.1982 | 0 | 14.374 | 0 | 0 | 26.3009
2349491 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-147 35-19-L00147_DAĞITIM TRAFOSU L03_72133305 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:06:37 | 23.07.2022 17:06:34 | 7.9992 | 0 | 158 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 521.6657 | 0 | 12.2282 | 0 | 25.9352 | 0 | 0 | 559.8292
2349660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2333305 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 12:05:49 | 23.07.2022 12:32:45 | 0.44889 | 0 | 1012 | 3 | 177 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 112.6893 | 70.1764 | 306.2856 | 23.3215 | 161.8122 | 0 | 0 | 674.285
2349448 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2310582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:13:08 | 23.07.2022 10:43:53 | 2.5125 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 6 | 84 | 2 | 0 | 0 | 710.4752 | 0 | 0 | 277.2927 | 511.0684 | 743.8719 | 0 | 2242.7082
2349889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:14:57 | 23.07.2022 20:58:21 | 1.7233 | 3 | 36 | 121 | 292 | 20 | 74 | 0 | 0 | 10.4298 | 17.023 | 363.093 | 343.9115 | 60.1812 | 107.6226 | 0 | 0 | 902.261
2349760 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ŞEMSİOĞLU KÖK 35-26-M00306_ÖZKAN-HAVAI HAT M03_65913808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:24:25 | 23.07.2022 16:53:13 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.7241 | 0 | 953.7241
2349511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3553(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03553__72372354_72372354 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:21:50 | 23.07.2022 15:51:02 | 6.4867 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4673 | 0 | 0 | 0 | 107.9225 | 0 | 0 | 132.3899
2349697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/43-A 45-72-M00113_45-72-M00113_2346940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 13:15:51 | 23.07.2022 17:53:59 | 4.6356 | 0 | 39 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 74.5304 | 0 | 111.2958 | 0 | 13.174 | 0 | 2.5975 | 201.5977
2349803 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-17 K16_2308968 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:42:19 | 23.07.2022 17:20:00 | 0.62806 | 0 | 2872 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 3 | 0 | 409.4501 | 0 | 0 | 51.1108 | 186.5752 | 0 | 16.5685 | 663.7046
2349411 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-B M12_2060910 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 03:00:19 | 23.07.2022 03:12:30 | 0.20306 | 17 | 27574 | 685 | 2351 | 220 | 3543 | 16 | 10 | 1.2031 | 1000.2838 | 1326.8779 | 1433.0839 | 346.3973 | 477.2444 | 215.692 | 25.7976 | 4826.5801
2349405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2761 35-02-M02761_ H_79914429 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 02:25:00 | 23.07.2022 02:57:43 | 0.54528 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 84.3178 | 0 | 0 | 0 | 12.0632 | 0 | 0 | 96.381
2349654 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_956557726_956557726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:57:51 | 23.07.2022 14:18:25 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8308 | 0 | 0 | 6.8308
2349551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_ M04_2320878 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:46:16 | 23.07.2022 11:23:13 | 1.6158 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 129.1507 | 0 | 0 | 0 | 141.205 | 0 | 0 | 270.3557
2349929 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-9 35-25-M00147_35-25-M00147_72076650 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 20:38:29 | 23.07.2022 20:55:02 | 0.27583 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 0 | 0 | 21.3204
2349597 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | İMCELER YENİ MAH. TR-1 45-74-M00146_45-74-M00146_2372602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:29:19 | 23.07.2022 11:32:41 | 1.0561 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0046
2349906 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 19:50:04 | 23.07.2022 21:10:44 | 1.3444 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3606 | 0 | 18.1897 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 38.7903
2349720 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-2/14 35-29-M00099_DAĞITIM TRAFOSU-1 M03_72183384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 14:03:09 | 23.07.2022 17:28:47 | 3.4272 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 38.4157 | 0 | 0 | 0 | 1887.702 | 0 | 0 | 1926.1178
2349743 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 15:06:13 | 23.07.2022 15:34:38 | 0.47361 | 0 | 11 | 0 | 38 | 15 | 413 | 14 | 14 | 0 | 2.0292 | 0 | 21.2297 | 178.7147 | 290.2513 | 893.3048 | 114.8865 | 1500.4162
2349534 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:34:49 | 23.07.2022 09:40:28 | 0.094423 | 0 | 5283 | 16 | 86 | 51 | 495 | 67 | 4 | 0 | 110.2903 | 22.0412 | 23.6817 | 65.0825 | 60.8154 | 460.543 | 13.1576 | 755.6117
2349866 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:24:24 | 23.07.2022 20:03:20 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 3.1801 | 398.0746 | 7.9975 | 412.1322
2350029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_35-15-L00978_2352033 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:34:38 | 24.07.2022 05:23:00 | 5.8061 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3979 | 0 | 408.296 | 0 | 78.4234 | 0 | 0 | 494.1173
2349488 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DAĞITIM TRAFOSU M05_72202005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:05:40 | 23.07.2022 09:26:39 | 0.34972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8636
2349969 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BORNOVA-1 M05_2311191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 22:40:50 | 24.07.2022 00:29:46 | 1.8156 | 0 | 5076 | 0 | 0 | 5 | 488 | 0 | 0 | 0 | 3362.0391 | 0 | 0 | 5043.3873 | 1080.6137 | 0 | 0 | 9486.0401
2349680 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2329876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 10:12:03 | 23.07.2022 13:49:59 | 3.6322 | 0 | 102 | 0 | 39 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 127.5599 | 0 | 237.3068 | 144.3248 | 107.9984 | 0 | 0 | 617.1898
2349657 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR3 35-15-L00427_35-15-L00427_2365588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:56:41 | 23.07.2022 13:10:08 | 1.2242 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.794 | 0 | 4.4559 | 0 | 15.9363 | 0 | 0 | 30.1862
2349514 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2022 09:22:36 | 23.07.2022 18:34:44 | 9.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1681 | 0 | 15.1681
2349869 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI PAMUCAK TR-1 45-77-L00183_45-77-L00183_2374985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 18:28:19 | 23.07.2022 19:23:53 | 0.92611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2858 | 0 | 0 | 0 | 0.18478 | 0 | 0 | 4.4705
2349637 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1697 35-04-K01697_B_56370237_56370237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 11:24:44 | 23.07.2022 12:31:54 | 1.1194 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.3155 | 0 | 0 | 0 | 29.4079 | 0 | 0 | 103.7235
2349471 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-220 KOCAMEHMETLER TR-3 35-23-M00220_ H_83291087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:53:20 | 23.07.2022 11:34:26 | 2.685 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2629 | 0 | 24.8194 | 0 | 5.0632 | 0 | 0 | 32.1454
2349557 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 09:43:16 | 23.07.2022 10:15:13 | 0.5325 | 0 | 5296 | 5 | 55 | 34 | 484 | 61 | 4 | 0 | 643.0356 | 49.1069 | 31.0661 | 339.9598 | 301.8825 | 2469.6209 | 74.3764 | 3909.0483
2349806 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_956662527_956662527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 16:46:06 | 23.07.2022 17:43:01 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13966
2349843 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 17:57:49 | 23.07.2022 17:58:19 | 0.0083333 | 0 | 1216 | 1 | 50 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0.0035492 | 0.12761 | 0.099732 | 0.26492 | 0 | 0 | 1.6149
2349451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-88 45-78-L00088_TR-84 L05_2108993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 08:18:39 | 23.07.2022 08:47:00 | 0.4725 | 0 | 5926 | 0 | 0 | 9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 575.2207 | 0 | 0 | 273.4737 | 113.8414 | 0 | 0 | 962.5357
2349408 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216829_953216829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 02:57:51 | 23.07.2022 03:46:54 | 0.8175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 0 | 2.6453 | 0 | 0 | 4.2879
2349978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-5/08 M02_72091348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2022 23:07:31 | 23.07.2022 23:07:37 | 0.0016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 40 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0.0020935 | 0 | 0.67681 | 0.3368 | 2.8309 | 1.5085 | 5.3552
2350573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-6 45-72-M00218_B_56407506_56407506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:19:05 | 25.07.2022 13:26:38 | 5.1258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 0 | 0 | 0 | 0.89326 | 0 | 0 | 4.4926
2350719 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953243934_953243934 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:40:25 | 25.07.2022 18:04:20 | 6.3986 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4478 | 0 | 0 | 0 | 5.9973 | 0 | 0 | 22.4451
2351051 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:06:14 | 25.07.2022 19:52:03 | 0.76361 | 0 | 306 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.7935 | 28.2059 | 164.6455 | 0 | 18.2203 | 0 | 0 | 265.8651
2351097 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1000 35-01-K01000_35-01-K01000_2374247 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:33:17 | 25.07.2022 20:52:10 | 0.31472 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6519 | 0 | 0 | 0 | 7.5643 | 0 | 0 | 28.2162
2351034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953243616_953243616 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:47:00 | 25.07.2022 21:44:25 | 2.9569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1331
2350842 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_TR-1 10.5 K12_2053318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:33:27 | 25.07.2022 14:38:27 | 0.083333 | 0 | 5427 | 0 | 2 | 24 | 421 | 2 | 6 | 0 | 136.9659 | 0 | 0.23677 | 36.9839 | 156.5467 | 14.3278 | 26.2078 | 371.2689
2350656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2320102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:27:25 | 25.07.2022 10:46:46 | 0.3225 | 0 | 9 | 0 | 22 | 5 | 35 | 4 | 4 | 0 | 1.0331 | 0 | 3.7336 | 22.1903 | 37.4845 | 81.5495 | 85.413 | 231.404
2350722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 45-78-L00008_953265176_953265176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:50:43 | 25.07.2022 12:32:49 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81285 | 0 | 0 | 0.81285
2350699 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLIYENİKÖY TR-3 45-83-M00117_956317501_956317501 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:20:52 | 25.07.2022 13:42:28 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6936 | 0 | 0 | 5.6936
2351134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_E_56366390_56366390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:03:30 | 25.07.2022 22:39:54 | 1.6067 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 179.2721 | 0 | 0 | 0 | 78.7077 | 0 | 0 | 257.9798
2350885 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAMAZAN GÜLGÜN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00135_956288027_956288027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:22:29 | 25.07.2022 18:06:51 | 2.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50125
2351028 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_FOÇA TR-48 L02_72150647 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:34:27 | 25.07.2022 19:52:14 | 1.2964 | 0 | 2526 | 0 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 910.3383 | 0 | 0.56995 | 348.4738 | 262.045 | 0 | 0 | 1521.427
2350779 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SEYİRDİM ÇALTILIÇUKUR TR-1 45-72-L00717_A_56406534_56406534 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:19:08 | 25.07.2022 15:15:47 | 1.9442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68247
2350593 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:04:53 | 25.07.2022 15:08:16 | 6.0564 | 0 | 75 | 39 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.2127 | 1150.8246 | 26.1663 | 368.2677 | 4.2225 | 0 | 0 | 1722.6938
2350925 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956506261_956506261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:31:01 | 25.07.2022 17:31:58 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29279
2350570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-1 45-83-L00447_45-83-L00447_2358111 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:10:56 | 25.07.2022 10:17:45 | 2.1136 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8516 | 0 | 17.8409 | 0 | 5.3511 | 0 | 0 | 43.0436
2351048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505871_956505871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:18:40 | 25.07.2022 20:03:16 | 0.74333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21883
2350948 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_6186598_56358528_56358528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:58:35 | 25.07.2022 18:34:51 | 1.6044 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0774 | 0 | 0 | 0 | 0.23849 | 0 | 0 | 33.3159
2351094 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_TR-9 - TR-72 - TR-79 M02_66756188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:31:10 | 25.07.2022 21:20:50 | 0.82778 | 0 | 129 | 2 | 60 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26.0169 | 55.9432 | 75.5725 | 0 | 2.0776 | 0 | 0.72461 | 160.3348
2350576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI İM 45-72-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139354 L06_53139354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:27:25 | 25.07.2022 12:57:54 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.1605 | 0 | 54.9829 | 0 | 0 | 578.1433
2351194 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_AVDAN TR-5 M09_72194965 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 23:36:35 | 26.07.2022 00:16:59 | 0.67333 | 0 | 1743 | 6 | 26 | 1 | 179 | 1 | 0 | 0 | 175.6551 | 3.6863 | 16.2733 | 0.94875 | 59.125 | 0.65426 | 0 | 256.3428
2351054 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200077_953200077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:17:28 | 25.07.2022 21:29:52 | 2.2067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 18.9403 | 0 | 0 | 22.1426
2350616 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:31:28 | 25.07.2022 17:27:46 | 7.9383 | 0 | 711 | 0 | 218 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1325.8137 | 0 | 5303.1688 | 52.7844 | 2944.0357 | 0 | 0 | 9625.8027
2351008 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A a1b_44925037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:55:27 | 25.07.2022 20:10:10 | 2.2453 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 255.6234 | 0 | 0 | 0 | 265.9932 | 0 | 0 | 521.6166
2350908 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:01:11 | 25.07.2022 17:28:13 | 1.4506 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.1023 | 0 | 0 | 0 | 6.4312 | 0 | 0 | 52.5335
2351011 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TEMREK YAKUPLAR TR-1 45-83-M00484_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112748 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:04:06 | 25.07.2022 18:48:53 | 0.74639 | 0 | 54 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6496 | 0 | 34.9632 | 0 | 1.6607 | 0 | 0 | 43.2735
2351174 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-17 45-73-M00874_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094286 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 22:43:36 | 26.07.2022 00:09:51 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.376
2350533 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-28 45-75-M00028_D_56394567_56394567 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 02:32:04 | 25.07.2022 06:19:54 | 3.7972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4387 | 0 | 0 | 0 | 0.26189 | 0 | 0 | 29.7006
2350845 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_POYRACIK TR-1 L02_72093947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:35:17 | 25.07.2022 15:12:02 | 0.6125 | 0 | 1650 | 0 | 45 | 1 | 293 | 0 | 1 | 0 | 232.3515 | 0 | 14.6195 | 1.4171 | 152.4834 | 0 | 109.8365 | 510.7081
2350676 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-12 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01012_45-80-M01012_2373362 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:48:04 | 25.07.2022 11:53:25 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2539 | 0 | 2.5809 | 0 | 0 | 107.8348
2350825 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:02:47 | 25.07.2022 15:29:15 | 1.4411 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5664 | 0 | 10.4076 | 11.6496 | 0 | 0 | 834.6236
2351074 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_945473403_945473403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:47:28 | 25.07.2022 21:26:01 | 1.6425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46552
2350882 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:22:12 | 25.07.2022 15:48:14 | 0.43389 | 2 | 45 | 39 | 171 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0.71285 | 20.896 | 396.3688 | 309.273 | 43.5898 | 58.6784 | 0 | 0 | 829.5188
2350888 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_45-80-L00179_2361960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:27:00 | 25.07.2022 17:12:36 | 1.76 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62.0105 | 0 | 0.097023 | 0 | 35.0196 | 0 | 0 | 97.1271
2351031 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-128 35-02-K00128_99939584_99939584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:47:54 | 25.07.2022 19:50:29 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9852 | 0 | 0 | 1.9852
2350642 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2328940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:55:15 | 25.07.2022 10:34:00 | 0.64583 | 4 | 1163 | 2 | 22 | 11 | 104 | 5 | 0 | 66.3192 | 394.6733 | 6.9032 | 17.2135 | 167.8622 | 153.5739 | 193.0181 | 0 | 999.5633
2350974 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-913 35-01-K00913_911419453_911419453 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:27:54 | 25.07.2022 20:47:55 | 3.3336 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.1719 | 0 | 0 | 0 | 0.0041841 | 0 | 0 | 34.1761
2350665 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030_45-84-L00030_81564207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 10:22:28 | 25.07.2022 11:28:59 | 1.1086 | 0 | 168 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.9218 | 0 | 3.3407 | 0 | 44.2802 | 0 | 0 | 90.5426
2351143 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_B_56392897_56392897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:22:16 | 25.07.2022 21:54:31 | 0.5375 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 0 | 2.3022 | 0 | 0.95755 | 0 | 0 | 7.6019
2351014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/03 M08_2076929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 18:09:52 | 25.07.2022 18:50:56 | 0.68444 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 298.65 | 0 | 0 | 0 | 66.0641 | 0 | 0 | 364.7141
2350811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_35-15-L00589_2366046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:45:13 | 25.07.2022 19:19:08 | 5.5653 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9677 | 0 | 421.5639 | 0 | 319.9743 | 0 | 0 | 755.5059
2351103 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_35-22-M00287_2363702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:38:38 | 25.07.2022 21:24:07 | 0.75806 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0378 | 0 | 3.1318 | 0 | 0.21748 | 0 | 0 | 23.3871
2350957 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-5 45-75-M00303_C_56398262_56398262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 17:09:00 | 25.07.2022 18:24:35 | 1.2597 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 19.5614 | 0 | 1.5186 | 0 | 0 | 21.911
2350536 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134599 M05_53134599 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 02:47:27 | 25.07.2022 05:23:00 | 2.5925 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.0508 | 0 | 0.37431 | 0 | 4.3342 | 0 | 0 | 25.7593
2350605 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_53137087 M02_53137087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:04:03 | 25.07.2022 17:12:59 | 8.1489 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2285 | 0 | 37.0988 | 0 | 55.7214 | 0 | 0 | 126.0486
2350914 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_950467467_950467467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:17:41 | 25.07.2022 23:45:35 | 7.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7212
2350579 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 45-76-M00166_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084919 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:34:18 | 25.07.2022 08:57:37 | 0.38861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0.033895 | 0 | 0 | 2.2525
2350542 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 06:15:27 | 25.07.2022 06:18:27 | 0.05 | 1 | 430 | 28 | 123 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0.10935 | 5.0687 | 9.3284 | 11.1318 | 1.7097 | 2.7762 | 0 | 0 | 30.1241
2351040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YİĞİTALİ TR-2 45-72-L00146_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124774 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:10:10 | 25.07.2022 20:37:42 | 1.4589 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9006 | 0 | 17.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5202
2350791 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 35-16-L00015_D d1_47585627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:18:35 | 25.07.2022 18:12:34 | 4.8997 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.1481 | 0 | 0 | 0 | 124.5341 | 0 | 0 | 211.6822
2350828 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_953089243_953089243 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:04:24 | 25.07.2022 18:35:40 | 4.5211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7476
2351083 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_6712039_56358769_56358769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:04:25 | 25.07.2022 21:44:34 | 1.6692 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.7383 | 0 | 19.3909 | 0 | 5.1275 | 0 | 0.074976 | 40.3317
2351077 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-254 35-04-K00254_D_56372579_56372579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 19:54:49 | 25.07.2022 23:36:22 | 3.6925 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297.3011 | 0 | 0 | 0 | 6.4013 | 0 | 0 | 303.7024
2350834 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_956523672_956523672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:00:43 | 25.07.2022 15:41:51 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350785 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_95000633667_95000633667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:14:14 | 25.07.2022 16:39:19 | 3.4181 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7848
2350831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/38 45-72-L00038_A_56406756_56406756 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 14:07:23 | 25.07.2022 16:32:20 | 2.4158 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.5501 | 0 | 0 | 0 | 13.393 | 0 | 0 | 56.9431
2350522 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 00:03:26 | 25.07.2022 00:49:30 | 0.76778 | 0 | 152 | 4 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.524 | 52.3857 | 39.5676 | 0 | 4.0487 | 0 | 0 | 123.5259
2350645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:50:05 | 25.07.2022 11:30:08 | 1.6675 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10.4273 | 2.3798 | 0 | 0.87566 | 135.4887 | 33.2844 | 242.8037 | 0 | 425.2596
2350622 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_35-29-L00210_2371214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2022 09:37:55 | 25.07.2022 12:29:37 | 2.8617 | 0 | 98 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.8867 | 0 | 26.9633 | 0 | 6.5824 | 0 | 0 | 102.4324
2350599 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56368291_56368291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 09:07:29 | 25.07.2022 09:36:56 | 0.49083 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0352 | 0 | 1.144 | 0 | 0.64023 | 0 | 0 | 2.8194
2351146 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_C A1B_5786414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 21:19:49 | 25.07.2022 22:43:03 | 1.3872 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1202 | 0 | 0 | 0 | 33.3408 | 0 | 0 | 40.461
2350708 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956481864_956481864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:36:19 | 25.07.2022 12:50:33 | 1.2372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15768
2350768 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_AVŞAR İM GİRİŞ M02_61203677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 13:04:18 | 25.07.2022 13:34:54 | 0.51 | 0 | 2420 | 0 | 3 | 1 | 386 | 0 | 19 | 0 | 388.573 | 0 | 0.9589 | 7.5016 | 203.5769 | 0 | 375.7625 | 976.373
2351100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_D d1b_5949390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 20:36:54 | 25.07.2022 22:25:27 | 1.8092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8956 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 | 0 | 0 | 20.8064
2350562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1384 35-02-M01384_A A1B_5820019 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:53:56 | 25.07.2022 08:41:47 | 0.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1815 | 0 | 0 | 21.1815
2350662 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_A a1b_5925664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 10:20:12 | 25.07.2022 13:08:06 | 2.7983 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.0996 | 0 | 0 | 0 | 125.0308 | 0 | 0 | 144.1304
2350559 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 07:45:21 | 25.07.2022 07:50:55 | 0.092778 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 266.0935 | 0 | 0 | 0.12278 | 56.9354 | 0 | 1.1838 | 324.3354
2350725 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050070 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:58:02 | 25.07.2022 13:08:01 | 1.1664 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1711 | 0 | 5.1742 | 0 | 2.0616 | 0 | 0 | 11.4068
2350702 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_95001407742_95001407742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 11:23:27 | 25.07.2022 15:44:37 | 4.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2541
2350582 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_A_56396912_56396912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 08:50:42 | 25.07.2022 10:06:10 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47615 | 0 | 4.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0845
2350894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950449004_950449004 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 15:29:20 | 25.07.2022 17:19:07 | 1.8297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8916
2350917 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37 45-71-M00058_953215083_953215083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2022 16:21:48 | 25.07.2022 19:35:37 | 3.2303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7491 | 0 | 0 | 0 | 6.9553 | 0 | 0 | 14.7044
2351994 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_A_56390062_56390062 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:24:40 | 27.07.2022 14:58:21 | 2.5614 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7786 | 0 | 20.9482 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | 32.4456
2352326 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/11 35-26-M00804_SA A03b_77857675 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:56:29 | 27.07.2022 22:38:04 | 1.6931 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.4281 | 0 | 0 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | 21.4264
2352280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 19:38:38 | 27.07.2022 20:00:40 | 0.36722 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.0261 | 0 | 0.0022061 | 0 | 5.057 | 0 | 0 | 60.0853
2352303 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | TORMER KÖK 35-26-M01158_CVK-1/CVK-2 M06_65923879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 20:03:43 | 27.07.2022 21:09:50 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2956 | 0 | 233.2956
2351825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479392_956479392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:01:09 | 27.07.2022 13:06:10 | 4.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016273
2351925 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 11:06:35 | 27.07.2022 12:51:41 | 1.7517 | 0 | 161 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.0754 | 0 | 8.7872 | 0 | 48.7565 | 0 | 0 | 134.6192
2351779 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:05:08 | 27.07.2022 06:56:12 | 0.85111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9811 | 0 | 21.4612
2352343 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375653_953375653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 21:49:36 | 28.07.2022 00:07:10 | 2.2928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1988 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 0 | 2.6921
2351785 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-23 35-31-L00409_B_56405097_56405097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 06:41:15 | 27.07.2022 10:24:07 | 3.7144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38779
2352180 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BAYRAM BALCI VE ARKADAŞLARI GRB.TR 35-13-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039027 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:49:37 | 27.07.2022 20:05:26 | 3.2636 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81478 | 0 | 31.5612 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 33.4073
2352094 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:43:30 | 27.07.2022 14:54:24 | 0.18167 | 21 | 2579 | 33 | 193 | 56 | 699 | 7 | 1 | 3.2533 | 100.146 | 27.5108 | 19.6081 | 66.1441 | 112.0875 | 104.4806 | 4.4806 | 437.711
2352134 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_A_82987085_82987085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 16:04:17 | 27.07.2022 17:21:27 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8106 | 0 | 0 | 18.8106
2351842 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_GAZİEMİR GİS-2 M13_2308964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 09:15:25 | 27.07.2022 09:28:50 | 0.22361 | 2 | 12044 | 2 | 26 | 28 | 1066 | 10 | 5 | 0.06027 | 889.7682 | 0.32196 | 3.5257 | 88.3375 | 493.9765 | 132.0147 | 62.1062 | 1670.1111
2351862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2022 09:48:05 | 27.07.2022 18:19:14 | 8.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0479 | 0 | 21.0479
2352097 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-17 K16_2308968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 14:54:55 | 27.07.2022 17:06:29 | 2.1928 | 0 | 2873 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 3 | 0 | 1654.3914 | 0 | 0 | 229.2724 | 860.3307 | 0 | 143.7332 | 2887.7276
2352223 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_99584433_99584433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 17:50:02 | 27.07.2022 19:27:06 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4149 | 0 | 0 | 3.4149
2351905 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56387724_56387724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 10:27:29 | 27.07.2022 11:38:09 | 1.1778 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2195 | 0 | 0.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0347
2352011 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-544 35-01-K00544_D_56355276_56355276 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:50:46 | 27.07.2022 16:31:25 | 3.6775 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.2895 | 0 | 0 | 0 | 1.5098 | 0 | 0 | 173.7994
2351968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2022 12:00:36 | 27.07.2022 12:40:43 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8231 | 0 | 1752.3879 | 0 | 2034.211
2352916 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/56 45-72-M00640__81571004_81571004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:20:38 | 28.07.2022 20:13:04 | 0.87389 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.913 | 0 | 2.3676 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 24.1518
2352438 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7531981_56377761_56377761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:34:48 | 28.07.2022 10:26:08 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8371 | 0 | 1.8127 | 0 | 0 | 18.6499
2352770 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34 45-83-L00034_955174181_955174181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:52:46 | 28.07.2022 16:46:50 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352830 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/22 (ÇALIŞKAN SOKAK) 45-71-M00480_953243831_953243831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:49:33 | 28.07.2022 19:08:30 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0 | 0 | 0 | 2.7344 | 0 | 0 | 3.2317
2352724 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | SOLAKLAR TR-5 (HATİPLER) 35-31-L00462_ H_65805277 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:39:21 | 28.07.2022 19:50:58 | 5.1936 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.855 | 0 | 61.0803 | 0 | 28.0547 | 0 | 0 | 123.99
2353022 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/16 45-72-M00016__83532395_83532395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:19:08 | 29.07.2022 00:33:05 | 1.2325 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.8531 | 0 | 0 | 0 | 3.4346 | 0 | 0 | 108.2877
2352684 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:51:27 | 28.07.2022 14:39:50 | 0.80639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3923
2352584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1468 35-04-M01468_35-04-M01468_2377293 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:04:53 | 28.07.2022 13:32:09 | 2.4544 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.8508 | 0 | 0 | 0 | 233.4533 | 0 | 0 | 324.3041
2352455 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2324688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:12:06 | 28.07.2022 17:08:51 | 7.9458 | 0 | 480 | 3 | 18 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 359.2439 | 41.5987 | 76.2863 | 91.8103 | 116.4214 | 0 | 0.012601 | 685.3731
2352810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2313518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:06:46 | 28.07.2022 17:58:30 | 0.86222 | 1 | 212 | 7 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.24515 | 48.2347 | 26.6652 | 0.27172 | 73.9133 | 6.3685 | 0 | 0 | 155.6986
2352647 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_6675073_56393458_56393458 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:36:08 | 28.07.2022 13:31:32 | 0.92333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8628
2352933 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_97849509_97849509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:00:19 | 28.07.2022 21:24:56 | 1.4103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
2352641 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:30:41 | 28.07.2022 12:37:46 | 0.11806 | 6 | 9819 | 0 | 13 | 22 | 2691 | 0 | 1 | 0.23846 | 278.267 | 0 | 3.4442 | 22.2078 | 378.4295 | 0 | 19.5206 | 702.1076
2352667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352589_950352589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:14:42 | 28.07.2022 18:27:25 | 5.2119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4881 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 5.5461
2352498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135923 M04_53135923 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:46:26 | 28.07.2022 14:08:07 | 4.3614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4012 | 0 | 25.3925 | 0 | 0 | 0 | 50.7938
2352996 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2414 35-01-K02414_912698327_912698327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:41:42 | 28.07.2022 23:39:47 | 1.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072978 | 0 | 0 | 0.0072978
2352747 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:59:41 | 28.07.2022 15:56:27 | 0.94611 | 0 | 711 | 0 | 218 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 177.2535 | 0 | 694.9916 | 6.823 | 383.3675 | 0 | 0 | 1262.4357
2352661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950460578_950460578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:41:37 | 28.07.2022 15:42:10 | 3.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9362
2352564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:39:15 | 28.07.2022 12:05:43 | 1.4411 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588
2352896 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-16-L00057_35-16-L00057_2349577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:48:33 | 28.07.2022 21:06:20 | 2.2964 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.0539 | 0 | 1.8905 | 0 | 6.7095 | 0 | 0 | 129.6539
2352518 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066416_56357421_56357421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:59:29 | 28.07.2022 10:18:00 | 0.30861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1479 | 0 | 0 | 0 | 2.2234 | 0 | 0 | 3.3713
2352418 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:13:46 | 28.07.2022 08:27:48 | 1.2339 | 0 | 361 | 138 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 75.7161 | 743.7376 | 170.5794 | 40.391 | 29.8519 | 0 | 0 | 1060.276
2352541 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956683100_956683100 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:12:09 | 28.07.2022 12:44:05 | 2.5322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352395 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97911844_97911844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 01:51:48 | 28.07.2022 02:57:29 | 1.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 2.4044 | 0 | 0 | 3.4531
2353019 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_950094117_950094117 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:11:45 | 28.07.2022 23:43:33 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7675 | 0 | 0.7041 | 0 | 0 | 18.4716
2352873 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_45-75-M00263_2349760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:30:49 | 28.07.2022 20:44:55 | 2.235 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8007
2352727 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:41:35 | 28.07.2022 16:44:42 | 2.0519 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176.5866 | 0 | 0.13739 | 0 | 23.0001 | 0 | 0 | 199.7241
2352481 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:30:18 | 28.07.2022 17:17:26 | 7.7856 | 2 | 399 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 8.6626 | 372.1033 | 1014.1953 | 0 | 31.4642 | 126.4625 | 0 | 0 | 1552.8878
2352827 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/25 45-83-L00025_45-83-L00025_81591166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:46:39 | 28.07.2022 18:36:05 | 0.82389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012489
2352478 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:25:54 | 28.07.2022 11:22:24 | 1.9417 | 5 | 707 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 9.0053 | 328.3814 | 241.8262 | 9.3071 | 511.4149 | 79.4822 | 0 | 0 | 1179.4172
2352501 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-7 35-13-L00509_35-13-L00509_83028255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:50:14 | 28.07.2022 14:25:00 | 4.5794 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.765 | 0 | 12.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9297
2352813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:20:12 | 28.07.2022 19:32:22 | 2.2028 | 5 | 42 | 14 | 96 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7.5509 | 33.618 | 39.8937 | 270.793 | 252.7495 | 31.0304 | 43.2222 | 0 | 678.8576
2352793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_B_56368249_56368249 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:36:56 | 28.07.2022 21:35:21 | 4.9736 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8942 | 0 | 158.7008 | 0 | 10.2823 | 0 | 0 | 171.8773
2352807 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-438 35-18-L00438_35-18-L00438_2373324 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:15:32 | 28.07.2022 20:32:09 | 3.2769 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 481.9675 | 0 | 0 | 0 | 1269.8146 | 0 | 0 | 1751.7822
2352415 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135182 M02_53135182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:44:54 | 28.07.2022 06:45:44 | 0.013889 | 2 | 271 | 34 | 112 | 11 | 31 | 0 | 2 | 0.0023981 | 0.36656 | 4.7179 | 1.9174 | 0.5686 | 0.87702 | 0 | 2.0238 | 10.4736
2352750 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/68 35-29-M00468_35-29-M00468_72354531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 14:30:00 | 28.07.2022 15:22:03 | 0.8675 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.2782 | 0 | 0 | 0 | 3.2103 | 0 | 0 | 60.4885
2352999 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:57:07 | 28.07.2022 23:19:37 | 1.375 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 8.833 | 0 | 3.936 | 0 | 0 | 17.3939
2352444 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:00:27 | 28.07.2022 10:35:35 | 1.5856 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.353 | 0 | 12.588 | 0 | 24.2249 | 0 | 0 | 51.1659
2352939 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-2 35-24-L00002_DAĞITIM TRAFOSU L4_2066498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:54:10 | 28.07.2022 19:55:00 | 0.013889 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.74978 | 0 | 0.022327 | 0 | 0.062523 | 0 | 0 | 0.83463
2352985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_HÜSEYİN GÖRGÜLÜ M02_2124684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:25:28 | 28.07.2022 21:37:53 | 0.20694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 1.7089
2352421 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:22:04 | 28.07.2022 07:31:34 | 0.15833 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 456.1505 | 0 | 0 | 0.22286 | 102.6388 | 0 | 2.8806 | 561.8928
2352922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:47:00 | 28.07.2022 20:28:00 | 0.68333 | 60 | 18555 | 586 | 546 | 133 | 1697 | 17 | 2 | 31.865 | 2719.9048 | 1040.3498 | 407.8752 | 1137.5302 | 971.7432 | 1109.5107 | 69.4573 | 7488.2361
2353002 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4795 35-02-K04795_35-02-K04795_55021668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:21:22 | 28.07.2022 22:58:14 | 0.61444 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.0332 | 0 | 0 | 0 | 2.7211 | 0 | 0 | 82.7543
2352504 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_HatBaşıAyırıcı_66180299 L02_66180299 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:49:14 | 28.07.2022 12:02:38 | 2.2233 | 0 | 19 | 2 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.1166 | 70.9621 | 331.1634 | 0 | 118.4508 | 0 | 0 | 550.6928
2352690 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:53:53 | 28.07.2022 14:39:37 | 0.76222 | 0 | 85 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.5885 | 0 | 39.6984 | 0 | 58.1378 | 0 | 0 | 132.4247
2352696 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:00:36 | 28.07.2022 16:52:03 | 2.8575 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.7544 | 0 | 4.9102 | 0 | 14.9468 | 0 | 0 | 49.6113
2352839 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_PAŞAKÖY M03_82964105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:54:41 | 28.07.2022 19:58:19 | 2.0606 | 0 | 1 | 4 | 150 | 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0.32038 | 20.5843 | 344.0909 | 27.2301 | 82.015 | 808.2832 | 0 | 1282.524
2352461 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:16:05 | 28.07.2022 12:32:42 | 3.2769 | 0 | 661 | 11 | 78 | 11 | 77 | 1 | 0 | 0 | 392.0137 | 120.8397 | 267.7327 | 105.991 | 305.1848 | 2.9292 | 0 | 1194.691
2353008 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_97751807_97751807 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:28:24 | 29.07.2022 00:38:52 | 2.1744 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8058
2352404 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_45-79-M00078_2367053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 03:56:39 | 28.07.2022 05:36:57 | 1.6717 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9914 | 0 | 66.9945 | 0 | 8.2222 | 0 | 0 | 100.2081
2352753 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3336 35-04-M03336_G_56369205_56369205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:19:42 | 28.07.2022 17:26:30 | 2.1133 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.3371 | 0 | 0 | 0 | 1.2032 | 0 | 0 | 90.5403
2352610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_965859830_965859830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:40:00 | 28.07.2022 17:19:36 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1379 | 0 | 0 | 14.1379
2352942 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1993 35-09-M01993_954852878_954852878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:10:37 | 28.07.2022 22:43:19 | 2.545 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.502 | 0 | 0 | 0 | 44.4793 | 0 | 0 | 66.9813
2344092 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:52:42 | 13.07.2022 22:38:30 | 2.7633 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 180.1366 | 572.6026 | 168.868 | 339.6988 | 70.5532 | 241.1679 | 0 | 1573.027
2344093 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:02:06 | 13.07.2022 21:19:56 | 1.2972 | 2 | 1312 | 30 | 83 | 13 | 109 | 2 | 0 | 1.1736 | 278.3264 | 149.7121 | 86.4337 | 74.9273 | 63.5723 | 2.4611 | 0 | 656.6065
2344096 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2318 35-03-M02318_910405848_910405848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:06:39 | 14.07.2022 01:23:39 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2503
2344099 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HASUN SULAMA M06_65911192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:11:27 | 13.07.2022 20:39:00 | 0.45917 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.59225 | 35.3954 | 32.4344 | 3.5708 | 40.7667 | 19.9363 | 0 | 132.6958
2344103 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:14:38 | 13.07.2022 21:12:42 | 0.96778 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1482 | 0 | 43.6545 | 0 | 21.58 | 0 | 0 | 82.3826
2344104 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367882_953367882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:27:27 | 13.07.2022 22:54:36 | 2.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0026
2344108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373969_72373969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:30:03 | 13.07.2022 23:12:37 | 2.7094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879
2344113 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:44:04 | 13.07.2022 21:14:19 | 0.50417 | 0 | 1474 | 0 | 1 | 1 | 86 | 0 | 1 | 0 | 208.2673 | 0 | 0 | 0.38689 | 44.8938 | 0 | 4.1244 | 257.6725
2344114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_C_56381587_56381587 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:41:07 | 13.07.2022 22:53:49 | 2.2117 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 55.0543 | 0 | 7.4913 | 0 | 0 | 65.068
2344115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_12042022_56375302_56375302 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:47:41 | 13.07.2022 21:33:32 | 0.76417 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 0 | 0.30144 | 0 | 0.12676 | 0 | 0 | 2.9043
2344117 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285865_955285865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:51:00 | 13.07.2022 21:53:46 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.479
2344118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_A_56371010_56371010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:51:30 | 13.07.2022 21:14:13 | 0.37861 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.097573 | 0 | 0.072738 | 0 | 0.0091909 | 0 | 0 | 0.1795
2344119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:59:53 | 13.07.2022 22:48:16 | 1.8064 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8169
2344120 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_966669519_966669519 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 20:49:02 | 13.07.2022 22:13:37 | 1.4097 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8059
2344124 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURLU TR-6 35-31-L00360_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040512 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:06:56 | 13.07.2022 23:54:23 | 2.7908 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0944 | 0 | 0.34592 | 0 | 4.216 | 0 | 0 | 20.6563
2344126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-133 35-18-L00133_HatBaşıAyırıcı_53138182 L04_53138182 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:12:11 | 13.07.2022 22:36:20 | 1.4025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.993 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 3.5563
2344127 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047469 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:14:37 | 13.07.2022 22:37:24 | 1.3797 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 198.3233 | 0 | 0 | 0 | 65.0731 | 0 | 6.4676 | 269.864
2344128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950457583_950457583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:13:01 | 14.07.2022 01:08:45 | 3.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8086
2344129 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_956515590_956515590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:07:42 | 13.07.2022 22:26:45 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18287
2344130 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/4 45-71-M00544_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074629 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:24:14 | 13.07.2022 23:58:10 | 2.5656 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8672 | 0 | 15.0805 | 0 | 42.601 | 0 | 0 | 75.5487
2344131 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DARKALE TR-1 45-82-L00044_45-82-L00044_2370195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:25:52 | 13.07.2022 22:48:34 | 1.3783 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8902 | 0 | 0 | 0 | 11.0058 | 0 | 0 | 21.896
2344134 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1031 35-01-K01031_911351117_911351117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:33:01 | 14.07.2022 02:04:19 | 4.5217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7508
2344135 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-106 35-26-M00106__56359835_56359835 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:38:45 | 13.07.2022 22:34:18 | 0.92583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1036 | 0 | 0 | 0 | 3.8226 | 0 | 0 | 32.9262
2344139 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/8 35-20-L00036_35-20-L00036_72371595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:44:16 | 14.07.2022 01:31:30 | 3.7872 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4351 | 0 | 35.4542 | 0 | 7.4821 | 0 | 0 | 46.3714
2344143 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-1 45-83-L00325_A_56353961_56353961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:53:37 | 13.07.2022 23:31:00 | 1.6231 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51475 | 0 | 0.16901 | 0 | 0.20553 | 0 | 0 | 0.88929
2344145 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SARIALAN KÖYÜ TR 1 45-71-M01529_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038416 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:01:54 | 13.07.2022 23:09:50 | 1.1322 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8247 | 0 | 0 | 0 | 0.12079 | 0 | 0 | 7.9455
2344146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2325543 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.07.2022 21:56:07 | 14.07.2022 08:04:21 | 10.1372 | 1 | 341 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12.3492 | 1000.4029 | 0 | 0.79629 | 70.7106 | 12.7423 | 0 | 0 | 1097.0013
2344148 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2058788 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:12:02 | 13.07.2022 23:19:49 | 1.1297 | 0 | 247 | 1 | 507 | 3 | 186 | 2 | 0 | 0 | 92.5424 | 2.1179 | 970.667 | 10.32 | 324.7828 | 33.3609 | 0 | 1433.791
2344149 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42067279_56357382_56357382 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:14:20 | 13.07.2022 22:48:52 | 0.57556 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.0783 | 0 | 0 | 0 | 11.6696 | 0 | 0 | 34.7479
2344150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_L-454 KÖK L01_72061191 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:04:34 | 14.07.2022 00:43:14 | 2.6444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 92.4996 | 0 | 0 | 4485.3318 | 407.3921 | 0 | 0 | 4985.2236
2344152 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_HatBaşıAyırıcı_53132203 M05_53132203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:26:07 | 14.07.2022 00:32:39 | 2.1089 | 0 | 57 | 0 | 41 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 51.0804 | 0 | 437.6706 | 3.2243 | 294.3602 | 60.8929 | 0 | 847.2284
2344154 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:27:10 | 13.07.2022 23:15:08 | 0.79944 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 88.0772 | 0 | 20.1471 | 0 | 0 | 114.5529
2344155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-7 35-17-M00367_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047468 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:58:38 | 14.07.2022 03:33:39 | 4.5836 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 385.6654 | 0 | 0 | 0 | 55.423 | 0 | 0 | 441.0885
2344156 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 22:40:52 | 13.07.2022 22:56:56 | 0.26778 | 1 | 1897 | 0 | 0 | 2 | 179 | 0 | 0 | 3.7685 | 154.7688 | 0 | 0 | 7.9926 | 36.247 | 0 | 0 | 202.7769
2344158 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_5858200_56374211_56374211 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:07:09 | 13.07.2022 23:58:54 | 0.8625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 3.9408
2344160 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_912480008_912480008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:05:16 | 14.07.2022 00:33:33 | 1.4714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975
2344161 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_35-20-L00032_66527241 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:18:32 | 14.07.2022 01:15:49 | 1.9547 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 82.3006 | 0 | 15.6798 | 0 | 0 | 101.5164
2344162 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-4 45-74-M00252_İCİKLER İÇME SUYU M03_72233668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:31:22 | 14.07.2022 02:14:50 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5931 | 0 | 0 | 0 | 7.5931
2344164 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:39:48 | 14.07.2022 00:10:29 | 0.51139 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.32925 | 0 | 36.9812 | 0 | 111.2137 | 0 | 22.805 | 0 | 171.3292
2344166 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/18 35-26-M00637__56359896_56359896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 23:39:42 | 14.07.2022 00:59:59 | 1.3381 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.2981 | 0 | 0.18694 | 0 | 0.89283 | 0 | 0.39798 | 16.7759
2344167 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 00:09:17 | 14.07.2022 00:15:08 | 0.0975 | 0 | 963 | 1 | 9 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12.5536 | 0.59884 | 0.96429 | 7.0693 | 2.9275 | 0 | 0 | 24.1135
2344168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-100 BELKENT 35-18-L00100_83434910 D01_83435509 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 00:10:41 | 14.07.2022 02:28:30 | 2.2969 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2776 | 0 | 0.41295 | 0 | 5.9165 | 0 | 0 | 17.607
2344169 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_956550301_956550301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 00:12:25 | 14.07.2022 01:58:35 | 1.7694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0713
2344174 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99626965_99626965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 00:37:42 | 14.07.2022 01:21:24 | 0.72833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41376
2344176 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1265 35-04-M01265_B_56381344_56381344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 00:59:09 | 14.07.2022 01:50:54 | 0.8625 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.498 | 0 | 0 | 0 | 23.9391 | 0 | 0 | 42.437
2344178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_L-454 KÖK L01_72061191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:15:26 | 14.07.2022 03:30:22 | 2.2489 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.899 | 0 | 0 | 3220.4821 | 282.1022 | 0 | 0 | 3569.4833
2344179 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2919 35-03-K02919_A_56362951_56362951 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:14:08 | 14.07.2022 02:47:14 | 1.5517 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0689 | 0 | 0 | 0 | 17.5557 | 0 | 0 | 47.6245
2344180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:24:00 | 14.07.2022 01:51:35 | 0.45972 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2988 | 9.1138 | 32.401 | 0 | 667.5264 | 0 | 733.3401
2344181 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_35-17-M00447_2372686 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:31:49 | 14.07.2022 04:59:04 | 3.4542 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 0 | 7.5526 | 0 | 0.64326 | 0 | 0 | 11.5116
2344182 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-409 35-02-K00409_966233719_966233719 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 01:58:46 | 14.07.2022 05:16:34 | 3.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5429 | 0 | 0 | 3.5429
2344184 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962828 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 02:57:07 | 14.07.2022 04:25:35 | 1.4744 | 0 | 202 | 24 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.0849 | 210.203 | 730.7632 | 2.8203 | 18.2133 | 0 | 0 | 1002.0848
2344185 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_TR-B K12_2311276 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2022 03:01:17 | 14.07.2022 03:05:15 | 0.066364 | 0 | 12501 | 0 | 0 | 1 | 789 | 0 | 0 | 0 | 240.422 | 0 | 0 | 8.3612 | 34.9794 | 0 | 0 | 283.7625
2344191 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 02:50:17 | 14.07.2022 03:40:23 | 0.835 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8474 | 15.8009 | 55.4352 | 0 | 1152.4921 | 0 | 1265.5756
2344192 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_912177958_912177958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 03:16:43 | 14.07.2022 04:03:28 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87173 | 0 | 0 | 0.87173
2344193 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2805 35-03-K02805_D_56366322_56366322 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 03:23:19 | 14.07.2022 04:32:01 | 1.145 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.2036 | 0 | 0 | 0 | 20.2595 | 0 | 0 | 48.4631
2344195 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943191_56367715_56367715 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 03:58:28 | 14.07.2022 05:18:30 | 1.3339 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0.76073 | 0 | 1.232 | 0 | 0 | 3.1964
2344196 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2015 35-01-M02015_B B01_80021304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:01:18 | 14.07.2022 06:30:55 | 1.4936 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5.2539 | 0 | 0 | 0 | 17.0712 | 0 | 0 | 22.325
2344197 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:52:02 | 14.07.2022 07:12:48 | 1.3461 | 0 | 90 | 0 | 48 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.9986 | 0 | 63.7391 | 0 | 22.4778 | 0 | 0 | 115.2155
2344198 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/8 35-20-L00036__72750537_72750537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:40:58 | 14.07.2022 08:01:23 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1705 | 0 | 1.7267 | 0 | 0 | 2.8972
2344199 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72191062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 05:57:25 | 14.07.2022 07:26:39 | 1.4872 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4914 | 314.9881 | 1.8864 | 21.8197 | 0 | 0 | 355.1856
2344200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_TEKEL M13_2322536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:01:49 | 14.07.2022 06:38:00 | 0.60306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98299 | 0 | 16.0596 | 0 | 0 | 0 | 17.0426
2344201 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-988 35-03-M00988_C_56364313_56364313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:10:37 | 14.07.2022 10:33:06 | 4.3747 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 204.7407 | 0 | 0 | 0 | 87.6874 | 0 | 0 | 292.4281
2344202 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_955226135_955226135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:08:28 | 14.07.2022 09:53:38 | 3.7528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49427
2344204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133929 M01_53133929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:19:19 | 14.07.2022 07:38:42 | 1.3231 | 0 | 292 | 4 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.0393 | 78.5072 | 6.0177 | 0 | 14.8813 | 0 | 0 | 145.4456
2344207 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2123647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:59:00 | 14.07.2022 07:25:00 | 0.43333 | 0 | 1816 | 0 | 20 | 13 | 197 | 22 | 4 | 0 | 158.8493 | 0 | 4.001 | 316.797 | 51.9224 | 1309.5389 | 58.4561 | 1899.5647
2344208 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_C_56357839_56357839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:22:06 | 14.07.2022 08:01:45 | 1.6608 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3152 | 0 | 0 | 0 | 0.23113 | 0 | 0 | 15.5464
2344209 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:36:52 | 14.07.2022 07:33:41 | 0.94694 | 1 | 270 | 68 | 23 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.1024 | 43.5057 | 238.5434 | 123.5328 | 16.0013 | 24.4583 | 0 | 0 | 449.1439
2344210 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 06:36:09 | 14.07.2022 07:13:52 | 0.62861 | 9 | 12 | 199 | 143 | 48 | 22 | 0 | 0 | 6.1192 | 5.8853 | 208.3273 | 169.7808 | 35.4741 | 11.7666 | 0 | 0 | 437.3534
2344212 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:26:37 | 14.07.2022 11:09:30 | 3.7147 | 0 | 59 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.8858 | 0 | 60.1584 | 0 | 17.9105 | 0 | 0 | 124.9546
2344217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY FERİZLER M05_82985648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:17:52 | 14.07.2022 07:43:24 | 0.42556 | 0 | 222 | 25 | 6 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.2151 | 17.2046 | 2.5328 | 469.4281 | 3.0764 | 0 | 0 | 503.457
2344218 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00648_45-72-L00648_2370982 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:20:52 | 14.07.2022 09:54:00 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1167 | 0 | 4.6978 | 0 | 0 | 101.8145
2344220 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_45-73-M01076_2373755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 07:30:58 | 14.07.2022 08:14:11 | 0.72028 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0701 | 0 | 0 | 0 | 0.22289 | 0 | 0 | 6.293
2352439 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-10 35-24-L00010_955220844_955220844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:37:11 | 28.07.2022 11:12:44 | 2.5925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5132 | 0 | 0 | 0 | 31.9159 | 0 | 0 | 42.4291
2352771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956531577_956531577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:55:53 | 28.07.2022 17:26:26 | 1.5092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3509
2352625 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-6 SIRIMLI YOLU 35-31-L00233_47919479_56403083_56403083 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:12:26 | 28.07.2022 15:50:26 | 3.6333 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9005 | 0 | 47.3619 | 0 | 32.3491 | 0 | 0 | 119.6115
2352731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2599 35-04-K02599_99716139_99716139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:50:35 | 28.07.2022 17:17:11 | 2.4433 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7233
2353023 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:28:50 | 29.07.2022 00:16:27 | 0.79361 | 0 | 236 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.3566 | 0 | 1.1244 | 0 | 32.265 | 0 | 0 | 66.746
2352456 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY OVA TR-3 35-22-M00181_C_56354060_56354060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:06:21 | 28.07.2022 10:57:24 | 1.8508 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.046266 | 0 | 49.6602 | 0 | 7.4592 | 0 | 0 | 57.1656
2352811 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134923 M02_53134923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:11:00 | 28.07.2022 22:34:28 | 5.3911 | 1 | 271 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.3012 | 171.4194 | 20.9756 | 0.73501 | 75.5103 | 30.3637 | 0 | 0 | 303.3052
2352834 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1060 35-01-K01060_35-01-K01060_2366292 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:55:50 | 28.07.2022 18:26:36 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9205 | 0 | 0 | 254.9205
2352648 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:44:58 | 28.07.2022 13:00:14 | 0.25444 | 0 | 1286 | 5 | 38 | 8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 32.2798 | 9.0224 | 3.627 | 6.0659 | 9.5913 | 34.2653 | 42.0972 | 136.9488
2352525 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_D_56379789_56379789 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:03:04 | 28.07.2022 16:22:06 | 6.3172 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 448.0265 | 0 | 0 | 0 | 47.3018 | 0 | 0 | 495.3283
2352462 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:17:02 | 28.07.2022 09:26:31 | 0.15806 | 2 | 2715 | 44 | 815 | 22 | 192 | 0 | 2 | 0.16421 | 88.5563 | 56.438 | 210.425 | 81.5611 | 30.1731 | 0 | 0.43741 | 467.7552
2352711 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:17:34 | 28.07.2022 15:17:59 | 1.0069 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.0316 | 456.5526 | 45.4823 | 2.6487 | 0 | 0 | 1009.7153
2352960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451698_950451698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:38:35 | 28.07.2022 22:27:19 | 1.8122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449
2352499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:21:46 | 28.07.2022 18:56:43 | 9.5825 | 0 | 6048 | 0 | 0 | 2 | 346 | 0 | 1 | 0 | 21486.6937 | 0 | 0 | 1328.2691 | 6634.89 | 0 | 126.5805 | 29576.4332
2352997 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-8 35-29-L00008_950336829_950336829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:45:38 | 29.07.2022 00:49:50 | 3.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5731
2352657 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113672 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:02:40 | 28.07.2022 13:03:04 | 0.0066667 | 0 | 2923 | 2 | 576 | 21 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3.5603 | 0.47782 | 4.9796 | 1.6082 | 3.955 | 0 | 0 | 14.5809
2352989 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/25 45-83-L00025_45-83-L00025_81591166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:29:03 | 28.07.2022 22:56:04 | 1.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021538
2352943 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TOPRAK SU TR-4 35-20-L00192_914546360_914546360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:17:18 | 28.07.2022 22:09:42 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.756
2352611 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/103 45-71-M00942_953201061_953201061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:47:33 | 28.07.2022 14:12:51 | 2.4217 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9133
2352448 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-25 K36_2063608 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:03:04 | 28.07.2022 13:51:19 | 4.8042 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 3 | 0 | 10928.5302 | 0 | 0 | 0 | 5631.335 | 0 | 483.0556 | 17042.9208
2352442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KISMALI TR-3 45-83-M00726__72373734_72373734 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:46:57 | 28.07.2022 10:52:37 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6475
2352425 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-40 M05_2097061 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:41:34 | 28.07.2022 08:01:00 | 0.32389 | 1 | 4519 | 0 | 12 | 16 | 1021 | 9 | 1 | 0.10185 | 233.2106 | 0 | 0.61893 | 16.3775 | 134.2128 | 1135.0159 | 0.51702 | 1520.0545
2352674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1081 35-02-K01081_913402123_913402123 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:36:17 | 28.07.2022 17:23:52 | 3.7931 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4677 | 0 | 0 | 0 | 20.8753 | 0 | 0 | 29.343
2352488 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_B_56356914_56356914 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:34:02 | 28.07.2022 10:19:31 | 0.75806 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.4148 | 0 | 0.22538 | 0 | 28.3285 | 0 | 0 | 49.9687
2352734 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97795485_97795485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:55:58 | 28.07.2022 18:11:54 | 3.2656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9715
2352780 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU TR-4 35-20-L00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048377 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:22:15 | 28.07.2022 17:28:06 | 1.0975 | 0 | 53 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.9742 | 0 | 22.3062 | 0 | 21.8182 | 0 | 0 | 79.0986
2352926 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:47:22 | 28.07.2022 20:36:01 | 0.81083 | 5 | 1793 | 10 | 20 | 17 | 210 | 2 | 0 | 0.67285 | 371.8681 | 10.5874 | 5.557 | 272.6043 | 133.0839 | 11.5541 | 0 | 805.9275
2352551 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:17:22 | 28.07.2022 10:36:23 | 0.31694 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96665 | 0 | 21.6319 | 0 | 48.6533 | 0 | 71.2518
2352528 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393153_56393153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:54:53 | 28.07.2022 10:32:25 | 0.62556 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 0.33562 | 0 | 0 | 3.5527
2352671 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:24:51 | 28.07.2022 15:08:50 | 1.7331 | 3 | 4 | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.5358 | 3.8758 | 215.1565 | 406.0517 | 12.6303 | 4.5242 | 0 | 0 | 645.7743
2352906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:16:42 | 28.07.2022 19:54:11 | 0.62472 | 0 | 378 | 0 | 29 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74.3742 | 0 | 127.9303 | 0 | 116.2805 | 0 | 0 | 318.585
2352571 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:51:57 | 28.07.2022 15:15:20 | 4.3897 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.3037 | 0 | 0 | 0 | 0.9554 | 0 | 0 | 66.2591
2352594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:09:00 | 28.07.2022 12:27:39 | 1.3108 | 0 | 4 | 22 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.98558 | 770.7335 | 130.109 | 0 | 29.3572 | 0 | 0 | 931.1852
2353006 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-27 45-79-M00027_45-79-M00027_2359669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:30:24 | 28.07.2022 23:08:29 | 0.63472 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0388 | 0 | 31.9183 | 0 | 0.90743 | 0 | 0 | 33.8645
2352757 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911321242_911321242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:25:37 | 28.07.2022 17:23:01 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3193 | 0 | 0 | 48.3193
2352402 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134997 M02_53134997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 03:53:18 | 28.07.2022 06:42:20 | 2.8172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3121 | 0 | 4.4288
2352408 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 05:46:32 | 28.07.2022 08:46:00 | 2.9911 | 13 | 5573 | 318 | 1305 | 61 | 1012 | 2 | 1 | 79.6008 | 4222.7461 | 7239.7856 | 7976.9599 | 965.6159 | 2268.4605 | 611.7342 | 4.8596 | 23369.7626
2352949 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:27:19 | 28.07.2022 22:16:13 | 1.815 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2495 | 0 | 43.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2572
2352823 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_TR-12/3 M04_83334002 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:35:43 | 28.07.2022 18:18:41 | 0.71611 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 173.5815 | 0 | 0 | 0 | 86.6616 | 0 | 0 | 260.2432
2352963 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:45:37 | 28.07.2022 22:28:34 | 1.7158 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2748 | 0 | 125.7571 | 0 | 13.4171 | 0 | 0 | 150.4489
2352637 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_B_56363881_56363881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:21:16 | 28.07.2022 15:28:27 | 3.1197 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187.6496 | 0 | 0 | 0 | 11.0718 | 0 | 0 | 198.7213
2352614 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:53:25 | 28.07.2022 12:04:31 | 0.185 | 6 | 9819 | 0 | 13 | 22 | 2691 | 0 | 1 | 0.37135 | 432.1205 | 0 | 5.3371 | 35.1585 | 590.8317 | 0 | 33.1933 | 1097.0124
2352986 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_PETEK PLASTİK VE ALPEREN TEKSTİL M05_2124690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:25:37 | 28.07.2022 21:32:33 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36561 | 0 | 22.3676 | 0 | 22.7332
2352568 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1681 35-04-K01681_K-1109 K01_2065790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:11:41 | 28.07.2022 12:14:44 | 2.0508 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 216.7317 | 0 | 0 | 0 | 1445.2111 | 0 | 0 | 1661.9427
2352445 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3196 35-03-K03196_910934394_910934394 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:55:20 | 28.07.2022 17:04:36 | 8.1544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8577
2352428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133800 M05_53133800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:49:58 | 28.07.2022 12:33:16 | 4.7217 | 3 | 43 | 0 | 6 | 6 | 42 | 1 | 0 | 12.4218 | 54.3987 | 0 | 34.1043 | 319.8993 | 270.3535 | 192.8428 | 0 | 884.0204
2352382 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953391793_953391793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 00:05:51 | 28.07.2022 02:26:17 | 2.3406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0906 | 0 | 0 | 0 | 2.6813 | 0 | 0 | 6.7719
2352969 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/84 45-83-L00084_45-83-L00084_2362205 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:01:47 | 28.07.2022 22:15:15 | 1.2244 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 189.2289 | 0 | 0 | 0 | 46.2148 | 0 | 0 | 235.4437
2352777 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-11 45-71-M00280_DM-11/01A M06_2326962 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:15:45 | 28.07.2022 19:23:13 | 3.1244 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0755
2352840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_50011607_56392865_56392865 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:00:06 | 28.07.2022 18:53:06 | 0.88333 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3871 | 0 | 3.0976 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 11.2181
2352740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4372 35-02-K04372__72410952_72410952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:04:47 | 28.07.2022 16:48:14 | 1.7242 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.5441 | 0 | 0 | 0 | 41.6302 | 0 | 0 | 86.1743
2352511 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:56:57 | 28.07.2022 16:50:58 | 6.9003 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0893 | 0 | 18.3053 | 0 | 313.793 | 0 | 0 | 0 | 366.1876
2352803 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARKIN TR-1 45-84-M00031_8466595_56401822_56401822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:01:03 | 28.07.2022 18:11:18 | 1.1708 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1981
2352946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_950403254_950403254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:22:28 | 28.07.2022 21:40:39 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376
2352505 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2730 35-09-K02730_A_56378923_56378923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:53:55 | 28.07.2022 18:30:18 | 8.6064 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 364.2433 | 0 | 0 | 0 | 309.2264 | 0 | 0 | 673.4697
2352654 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ HACILAR TR-7 35-31-L00263_35-31-L00263_2365807 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:01:14 | 28.07.2022 14:29:45 | 1.4753 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0 | 89.7946 | 0 | 42.5717 | 0 | 0 | 143.9826
2352540 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-89 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01089_45-80-M01089_2355893 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:12:29 | 28.07.2022 12:06:35 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4018
2352394 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-16 K16_2311893 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 01:43:36 | 28.07.2022 01:48:39 | 0.084167 | 1 | 3112 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 1 | 1.0998 | 59.4613 | 0 | 0 | 8.7888 | 4.1048 | 0 | 5.8295 | 79.2843
2352494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DARIOVASI TR-2 35-15-L00985_B_56370698_56370698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:32:07 | 28.07.2022 12:29:55 | 2.9633 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8044 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0 | 8.213
2352972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:04:37 | 28.07.2022 22:15:11 | 1.1761 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 176.2794 | 0 | 0.0068519 | 0 | 13.4486 | 0 | 0 | 189.7349
2352686 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:56:44 | 28.07.2022 14:02:00 | 0.087778 | 1 | 2973 | 143 | 236 | 8 | 416 | 2 | 0 | 0.0074819 | 47.8467 | 52.4766 | 21.2621 | 7.0681 | 21.3097 | 26.9517 | 0 | 176.9224
2353018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) L02_72159422 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:04:32 | 28.07.2022 23:30:04 | 0.42556 | 0 | 512 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.4294 | 0 | 0.015057 | 0 | 4.5663 | 0 | 0 | 57.0108
2352832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 45-72-L00726_B_56406374_56406374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:39:15 | 28.07.2022 19:58:56 | 2.3281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9445
2352477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_48526190 _48526166 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:26:27 | 28.07.2022 16:08:46 | 6.7053 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7609
2352388 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 00:47:55 | 28.07.2022 01:29:45 | 0.69722 | 0 | 724 | 6 | 29 | 3 | 54 | 1 | 1 | 0 | 67.6439 | 5.1942 | 5.8588 | 9.3292 | 14.4469 | 13.2176 | 48.4855 | 164.1762
2352726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_A a1_5945204 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:32:00 | 28.07.2022 18:25:02 | 3.8839 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 132.0312 | 0 | 0 | 0 | 138.6191 | 0 | 0 | 270.6503
2352434 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_64260302 M01_64260302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:19:49 | 28.07.2022 09:32:50 | 1.2169 | 0 | 41 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9967 | 28.521 | 38.7166 | 0 | 2.4561 | 0 | 0 | 74.6904
2352431 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:10:16 | 28.07.2022 08:26:17 | 0.26694 | 3 | 237 | 67 | 107 | 26 | 31 | 2 | 0 | 0.13617 | 7.7619 | 116.6845 | 30.0491 | 22.7033 | 11.407 | 1.2543 | 0 | 189.9963
2352680 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:51:36 | 28.07.2022 14:23:54 | 0.53833 | 3 | 543 | 97 | 28 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0.7747 | 59.2403 | 81.2075 | 10.1477 | 13.5266 | 28.6127 | 0 | 0 | 193.5096
2352580 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_A_56383187_56383187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:04:45 | 28.07.2022 12:59:42 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1464
2352826 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BENLİELİ İSABEYLİ TR-2 45-75-M00161_945598053_945598053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:35:10 | 28.07.2022 23:39:39 | 6.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10173
2352643 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/18 45-71-M00366_DAĞITIM TRAFO M03_72052896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 12:32:44 | 28.07.2022 17:03:41 | 4.5158 | 0 | 1105 | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1303.3337 | 0 | 5.7789 | 0 | 256.6976 | 0 | 0 | 1565.8102
2352620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-63 (DM-3/17) 35-28-M00737_953375631_953375631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:01:26 | 28.07.2022 21:30:09 | 9.4786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1525
2352935 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 (ESKİ TR-8) 35-22-M00008_SB B2_5801831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:59:27 | 28.07.2022 21:11:21 | 1.1983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5108 | 0 | 0 | 0 | 8.6224 | 0 | 0 | 13.1332
2352912 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-72 45-77-L00072_45-77-L00072_2367126 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:23:02 | 28.07.2022 21:17:31 | 1.9081 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5067 | 0 | 45.6421 | 0 | 14.7072 | 0 | 0 | 81.856
2352806 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-122 35-15-M00122_48853465_56371429_56371429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:52:39 | 28.07.2022 19:02:16 | 2.1603 | 0 | 142 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.9202 | 0 | 24.4853 | 0 | 29.4061 | 0 | 0 | 141.8116
2352557 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066964_56357373_56357373 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:34:54 | 28.07.2022 10:50:35 | 0.26139 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5155 | 0 | 0 | 0 | 3.3257 | 0 | 0 | 10.8412
2352663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2322414 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:12:29 | 28.07.2022 13:25:09 | 0.21111 | 5 | 11270 | 17 | 146 | 23 | 913 | 10 | 1 | 0.69276 | 601.7119 | 7.4097 | 36.4135 | 264.4502 | 295.9553 | 360.5061 | 5.8281 | 1572.9674
2352457 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4756 35-04-K04756_912410060_912410060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:43:46 | 28.07.2022 13:19:39 | 4.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084295 | 0 | 0 | 0.0084295
2352706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445967_950445967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:57:28 | 28.07.2022 19:55:41 | 5.9703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967
2352683 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-26 K37_2063610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 13:54:00 | 28.07.2022 18:07:42 | 4.2283 | 0 | 3464 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5751.3574 | 0 | 0 | 563.4474 | 2540.9783 | 0 | 0 | 8855.7831
2352514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-101 45-78-L00101_TR-103/TR-168/TR-170 L03_61216265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:59:10 | 28.07.2022 14:55:09 | 4.9331 | 0 | 1363 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1994.1277 | 0 | 7.2208 | 0 | 437.4984 | 0 | 23.9535 | 2462.8003
2352660 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-933 35-01-K00933_A_56375920_56375920 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:06:19 | 28.07.2022 17:19:58 | 4.2275 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 234.6788 | 0 | 0 | 0 | 28.9428 | 0 | 0 | 263.6215
2352992 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720__72373849_72373849 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:22:24 | 28.07.2022 23:45:40 | 2.3878 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.8239 | 0 | 0 | 0 | 16.0727 | 0 | 0 | 71.8965
2352537 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-133 35-04-K00133_95000090865_95000090865 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:12:39 | 28.07.2022 11:38:57 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | 0 | 0 | 4.7776
2352915 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:24:21 | 28.07.2022 20:21:19 | 0.94944 | 1 | 7 | 21 | 46 | 15 | 11 | 7 | 0 | 0.53175 | 2.2771 | 187.2861 | 25.9595 | 222.3152 | 11.3816 | 1177.1434 | 0 | 1626.8945
2352474 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-4/14 M01_81491804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:20:14 | 28.07.2022 11:35:50 | 2.26 | 0 | 261 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.3927 | 0 | 40.1915 | 0 | 22.4476 | 0 | 0 | 199.0318
2352723 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-1 35-26-L00125_35-26-L00125_2351632 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:34:30 | 28.07.2022 16:03:16 | 1.4794 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0829 | 0 | 50.4925 | 0 | 19.4923 | 0 | 0 | 97.0678
2352829 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1867 35-09-K01867_35-09-K01867_45352960 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:46:20 | 28.07.2022 20:20:29 | 2.5692 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 383.0037 | 0 | 0 | 0 | 168.9125 | 0 | 8.7618 | 560.6781
2352783 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527924 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:36:46 | 28.07.2022 17:08:53 | 0.53528 | 0 | 769 | 6 | 331 | 2 | 224 | 1 | 0 | 0 | 132.3176 | 8.6565 | 193.3919 | 17.5778 | 209.2112 | 0 | 0 | 561.1549
2352975 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_956639684_956639684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:05:21 | 28.07.2022 22:22:47 | 1.2906 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1222
2352809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53134590 M04_53134590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:09:35 | 28.07.2022 19:03:55 | 1.9056 | 0 | 109 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.332 | 32.4326 | 6.1267 | 0 | 33.4691 | 0 | 0 | 105.3603
2352789 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374529_72374529 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:31:09 | 28.07.2022 18:18:12 | 1.7842 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.1575 | 0 | 0 | 0 | 31.6081 | 0 | 0 | 136.7656
2352617 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_35-22-K01522_2358720 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:51:04 | 28.07.2022 13:39:13 | 1.8025 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4376 | 0 | 0.41859 | 0 | 91.3706 | 0 | 0 | 126.2268
2352560 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-3 35-15-L00977_C_56369639_56369639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:24:44 | 28.07.2022 14:18:56 | 3.9033 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24445 | 0 | 102.1953 | 0 | 20.1033 | 0 | 0 | 122.543
2352554 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:28:48 | 28.07.2022 12:52:57 | 2.4025 | 10 | 1550 | 66 | 101 | 15 | 131 | 3 | 1 | 10.5436 | 603.3297 | 422.9283 | 205.5242 | 897.1146 | 224.333 | 15.9041 | 427.978 | 2807.6555
2352454 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_E_56372226_56372226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:10:13 | 28.07.2022 16:22:45 | 7.2089 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 497.3456 | 0 | 0 | 0 | 70.8153 | 0 | 0 | 568.1608
2352411 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2049977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:35:34 | 28.07.2022 06:45:04 | 0.15833 | 0 | 109 | 5 | 83 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 4.9281 | 4.7376 | 25.7894 | 0 | 7.479 | 15.0014 | 0 | 57.9355
2352852 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360459_953360459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:18:50 | 28.07.2022 21:39:31 | 3.3447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7565
2352603 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_KOLDERE TR-3 M03_72196781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:28:27 | 28.07.2022 12:41:09 | 1.2117 | 0 | 376 | 0 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 102.0842 | 0 | 6.6102 | 0 | 51.6464 | 0 | 0 | 160.3409
2352400 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_35-22-M00276_2374490 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 02:35:33 | 28.07.2022 04:00:57 | 1.4233 | 0 | 275 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.4923 | 0 | 4.7327 | 0 | 20.971 | 0 | 0 | 112.196
2352417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:56:01 | 28.07.2022 07:20:11 | 0.40278 | 0 | 964 | 1 | 9 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0 | 43.02 | 2.4261 | 4.331 | 28.4967 | 13.5415 | 0 | 0 | 91.8153
2352423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_SAĞLIK OCAĞI M09_2312788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:30:00 | 28.07.2022 09:18:41 | 1.8114 | 0 | 6560 | 0 | 10 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 2249.28 | 0 | 7.7823 | 0 | 880.0276 | 0 | 41.0151 | 3178.1051
2352964 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:50:50 | 28.07.2022 21:33:19 | 0.70806 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 9.6183 | 0 | 0.22207 | 0 | 0 | 10.93
2352486 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_C_56374726_56374726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:21:39 | 28.07.2022 13:32:36 | 4.1825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1695
2352440 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 08:43:46 | 28.07.2022 08:54:45 | 0.18306 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 570.0952 | 0 | 0 | 0.33282 | 168.5838 | 0 | 5.5519 | 744.5636
2352732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:52:40 | 28.07.2022 15:52:02 | 0.98944 | 3 | 4 | 37 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3.9169 | 14.6707 | 277.4995 | 2.9219 | 53.6812 | 39.5697 | 34.0099 | 0 | 426.2698
2352978 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_B_56396247_56396247 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:16:09 | 28.07.2022 23:00:38 | 1.7414 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7842 | 0 | 15.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2202
2352835 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956682506_956682506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:56:48 | 28.07.2022 18:44:03 | 0.7875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82934
2353027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654333_56368066_56368066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 23:49:32 | 29.07.2022 03:33:16 | 3.7289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4482 | 0 | 0 | 0 | 78.1174 | 0 | 0 | 85.5656
2352712 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1480 35-09-K01480_97819713_97819713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:16:46 | 28.07.2022 19:08:02 | 4.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2352463 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:12:18 | 28.07.2022 11:50:43 | 2.6403 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0231 | 0 | 32.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7188
2352749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:18:21 | 28.07.2022 17:53:51 | 2.5917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5543
2352755 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | CAMBAZLI TR-1 45-84-M00007__72372621_72372621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:24:46 | 28.07.2022 16:36:24 | 1.1939 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972
2352798 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_B_56373885_56373885 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:48:07 | 28.07.2022 19:41:43 | 2.8933 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30.4469 | 0 | 0.63616 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 36.9561
2352506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_B_56406777_56406777 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:51:15 | 28.07.2022 13:45:44 | 3.9081 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7437 | 0 | 0 | 0 | 10.5579 | 0 | 0 | 25.3016
2352397 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 02:12:23 | 28.07.2022 02:35:00 | 0.37694 | 0 | 1033 | 6 | 24 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 52.6924 | 1.9204 | 7.9768 | 0.48551 | 24.708 | 0.35092 | 0 | 88.134
2352566 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 10:52:42 | 28.07.2022 11:12:35 | 0.33139 | 0 | 4644 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 1 | 0 | 445.3602 | 0 | 0 | 1.4319 | 148.2646 | 0 | 3.0625 | 598.1192
2352543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1224 35-01-M01224_35-01-M01224_75929756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:14:00 | 28.07.2022 17:09:19 | 7.9219 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1337.6272 | 0 | 0 | 0 | 425.9416 | 0 | 0 | 1763.5689
2352420 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:21:01 | 28.07.2022 09:56:10 | 2.5858 | 0 | 0 | 38 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.3461 | 1071.9799 | 88.1801 | 4.7753 | 0 | 0 | 2345.2814
2352984 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:25:32 | 28.07.2022 21:35:00 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8839 | 0 | 279.1416 | 0 | 331.0255
2352735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950463518_950463518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:59:54 | 28.07.2022 20:16:51 | 5.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3138
2352775 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_95000033217_95000033217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:07:02 | 28.07.2022 19:11:30 | 3.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419
2353001 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_945542230_945542230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 22:14:57 | 28.07.2022 22:44:12 | 0.4875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7531
2352503 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:51:56 | 28.07.2022 19:06:41 | 9.2458 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7179 | 4725.3133 | 0 | 227.1976 | 0 | 0 | 5181.2287
2352672 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_A_56376423_56376423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:26:49 | 28.07.2022 15:39:03 | 2.2039 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 44.0915 | 0 | 0 | 0 | 213.5459 | 0 | 0 | 257.6374
2352652 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM2/17 M08_2060767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:43:58 | 28.07.2022 13:44:52 | 1.015 | 6 | 3760 | 0 | 1 | 18 | 1423 | 0 | 1 | 2.0856 | 831.2391 | 0 | 7.9539 | 82.9771 | 1922.8839 | 0 | 172.532 | 3019.6717
2352901 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA-10/2 45-82-M00072_B_56401533_56401533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:41:19 | 28.07.2022 21:30:01 | 2.8117 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.8821 | 0 | 0.54379 | 0 | 5.8799 | 0 | 0 | 91.3058
2352460 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:14:14 | 28.07.2022 16:52:53 | 7.6442 | 19 | 20 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 73.1005 | 54.1868 | 172.9102 | 3.7441 | 3468.6484 | 83.3263 | 0 | 0 | 3855.9162
2352492 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-9 45-82-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084344 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:29:15 | 28.07.2022 16:07:40 | 3.6403 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 292.603 | 0 | 0 | 0 | 36.4428 | 0 | 0 | 329.0457
2352824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53B 45-71-M02141_953240031_953240031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 17:41:17 | 28.07.2022 19:31:35 | 1.8383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80771
2352987 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:26:10 | 28.07.2022 21:32:22 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0717 | 0 | 69.0717
2352446 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-1 M02_60208849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:02:43 | 28.07.2022 17:21:00 | 8.3047 | 0 | 8664 | 0 | 34 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 16601.2612 | 0 | 151.6204 | 0 | 5352.4487 | 0 | 0 | 22105.3304
2352469 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-8 35-13-L00510_35-13-L00510_83028181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:20:28 | 28.07.2022 14:43:35 | 5.3853 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.2403 | 0 | 0 | 0 | 29.8027 | 0 | 0 | 104.0429
2352784 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_97851043_97851043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:22:31 | 28.07.2022 18:26:09 | 2.0606 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6934
2352429 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_B_56379088_56379088 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:59:44 | 28.07.2022 09:59:44 | 2 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9614 | 0 | 0.75481 | 0 | 3.9598 | 0 | 0 | 35.676
2352778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_49342808_56390922_56390922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:17:05 | 28.07.2022 17:52:18 | 1.5869 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2896 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0 | 22.3863
2352532 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1039 35-04-M01039_A_56379826_56379826 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 10:09:37 | 28.07.2022 16:22:22 | 6.2125 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 602.068 | 0 | 0 | 0 | 218.1622 | 0 | 0 | 820.2302
2352924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:47:00 | 28.07.2022 20:25:00 | 0.63333 | 0 | 2443 | 7 | 24 | 11 | 152 | 0 | 0 | 0 | 438.8337 | 42.8351 | 28.7381 | 174.2892 | 138.2926 | 0 | 0 | 822.9887
2352618 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:00:24 | 28.07.2022 12:01:04 | 0.011111 | 1 | 1141 | 143 | 95 | 11 | 137 | 1 | 2 | 0.035944 | 3.0928 | 15.5268 | 2.1364 | 1.4055 | 1.3962 | 1.6006 | 3.6745 | 28.8687
2352512 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KUYUCAK TR-1 35-27-M00863_C_56366920_56366920 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 09:52:49 | 28.07.2022 11:18:54 | 1.4347 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4595 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 | 0 | 24.9354
2352406 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956663460_956663460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 05:10:34 | 28.07.2022 07:44:41 | 2.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2255
2352947 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:20:32 | 28.07.2022 22:40:01 | 2.3247 | 0 | 75 | 39 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.3872 | 437.9754 | 10.047 | 112.6186 | 1.142 | 0 | 0 | 634.1702
2352990 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_35-28-M00346_2372789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:16:42 | 28.07.2022 22:46:57 | 1.5042 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.235 | 0 | 1.8635 | 0 | 19.573 | 0 | 0 | 62.6714
2352681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 13:49:44 | 28.07.2022 16:49:47 | 3.0008 | 0 | 609 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 463.1811 | 0 | 0.019038 | 0 | 54.5351 | 0 | 0 | 517.7353
2352612 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_966466126_966466126 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 11:44:17 | 28.07.2022 14:11:56 | 2.4608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7687
2352635 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_42135611_56398346_56398346 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 12:24:10 | 28.07.2022 13:19:37 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27836
2352967 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_C_56385684_56385684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:50:35 | 28.07.2022 21:47:50 | 0.95417 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1071 | 0 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054
2352489 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:33:44 | 28.07.2022 17:35:47 | 8.0342 | 0 | 324 | 0 | 142 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 476.7941 | 0 | 1544.6949 | 38.4306 | 868.1043 | 0 | 0 | 2928.024
2352472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554611 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 09:18:50 | 28.07.2022 13:28:15 | 4.1569 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.4929 | 0 | 931.8443 | 0 | 285.5762 | 0 | 0 | 1290.9134
2353030 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-16-L00057_35-16-L00057_2349577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:47:09 | 29.07.2022 02:56:24 | 5.1542 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 242.014 | 0 | 3.6505 | 0 | 10.0624 | 0 | 0 | 255.7269
2352781 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 16:15:23 | 28.07.2022 17:17:05 | 1.0283 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.5853 | 0 | 12.8591 | 0 | 32.2167 | 0 | 0 | 50.6611
2352426 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_10899162_56378511_56378511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 07:46:21 | 28.07.2022 09:01:45 | 1.2567 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9172 | 0 | 18.8892 | 0 | 34.298 | 0 | 0 | 57.1044
2352721 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953364959_953364959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 14:22:37 | 28.07.2022 19:09:30 | 4.7814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4161
2352409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 06:03:29 | 28.07.2022 10:49:21 | 4.7644 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.0373 | 0 | 0.91726 | 0 | 67.1493 | 0 | 0 | 250.1038
2352907 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645117_956645117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:14:27 | 28.07.2022 19:41:26 | 0.44972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20457
2352930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_A_56361967_56361967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 19:51:21 | 28.07.2022 22:37:06 | 2.7625 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.33213 | 0 | 34.6327 | 0 | 14.2104 | 0 | 0 | 49.1753
2352572 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/39 35-29-M00039_35-29-M00039_2362289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2022 11:00:28 | 28.07.2022 12:22:00 | 1.3589 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.6077 | 0 | 0 | 0 | 35.519 | 0 | 0 | 164.1267
2352764 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 15:42:44 | 28.07.2022 16:22:17 | 0.65917 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.9633 | 0 | 0 | 0 | 14.4622 | 0 | 0 | 159.4255
2352844 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-3 45-79-M00078_45-79-M00078_2367053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 18:04:05 | 28.07.2022 20:05:37 | 2.0256 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | 107.2926 | 0 | 18.9446 | 0 | 0 | 169.2762
2352993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1575 35-01-M01575_911530752_911530752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 21:39:22 | 28.07.2022 22:45:33 | 1.1031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141
2352950 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-4 AKAR 35-31-L00097_35-31-L00097_2365604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2022 20:21:09 | 28.07.2022 23:05:20 | 2.7364 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8348 | 0 | 37.7272 | 0 | 22.3145 | 0 | 0 | 81.8764
2353580 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPLAN TR-1 45-78-M00862_49187592_56406022_56406022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:39:19 | 29.07.2022 22:28:49 | 0.825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69939
2353062 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1965 35-02-M01965_C_56380113_56380113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:19:57 | 29.07.2022 09:36:09 | 2.27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8286 | 0 | 0 | 0 | 14.642 | 0 | 0 | 22.4706
2353208 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066416_56357421_56357421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:31:26 | 29.07.2022 12:52:27 | 1.3503 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6426 | 0 | 0 | 0 | 10.4025 | 0 | 0 | 16.0451
2353517 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_966563153_966563153 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:32:00 | 29.07.2022 21:17:26 | 1.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84152
2353457 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:06:38 | 29.07.2022 19:00:05 | 0.89083 | 1 | 398 | 30 | 20 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.1285 | 74.3439 | 126.0565 | 15.0236 | 3.1092 | 21.3509 | 0 | 0 | 240.0125
2353162 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_945636525_945636525 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:14:36 | 29.07.2022 12:40:49 | 2.4369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963
2353411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956603692_956603692 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:04:07 | 29.07.2022 20:51:22 | 3.7875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6367
2353079 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-2/TR-2 35-13-M00059_DM-2/TR-4 M02_83288114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:24:10 | 29.07.2022 09:12:09 | 0.79972 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 181.1579 | 0 | 0 | 0 | 30.9147 | 0 | 0 | 212.0727
2353563 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_953323650_953323650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:50:03 | 29.07.2022 22:38:05 | 1.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3532
2353417 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_97905253_97905253 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:06:04 | 29.07.2022 18:36:31 | 1.5075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968
2353165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950467682_950467682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:13:17 | 29.07.2022 11:50:34 | 1.6214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353188 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_TRAFO M04_42967536 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:56:50 | 29.07.2022 14:34:51 | 3.6336 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 201.6877 | 0 | 0 | 0 | 237.8952 | 0 | 0 | 439.5829
2353102 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2062216 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:08:41 | 29.07.2022 18:40:50 | 9.5358 | 0 | 5842 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 16085.3833 | 0 | 0 | 0 | 3912.7444 | 0 | 82.0261 | 20080.1538
2353351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1053 35-02-M01053_912487768_912487768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:24:33 | 29.07.2022 17:35:20 | 2.1797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379
2353494 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4767 35-04-K04767_99289056_99289056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:47:17 | 30.07.2022 00:15:25 | 5.4689 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7921
2353437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/117 45-83-M00712_45-83-M00712_61192606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:31:46 | 29.07.2022 17:49:23 | 0.29361 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50.4566 | 0 | 0 | 0 | 19.6687 | 0 | 0 | 70.1254
2353145 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_HatBaşıAyırıcı_53138154 M02_53138154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:00:08 | 29.07.2022 11:51:49 | 1.8614 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.3832 | 0 | 4.2869 | 0 | 4.8176 | 0 | 0 | 127.4877
2353228 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:44:26 | 29.07.2022 12:14:05 | 0.49417 | 5 | 1794 | 10 | 20 | 17 | 211 | 2 | 0 | 0.38386 | 232.3904 | 6.569 | 3.5694 | 213.98 | 106.8026 | 10.8731 | 0 | 574.5684
2353560 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048225 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:34:47 | 29.07.2022 22:00:01 | 1.4206 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0236 | 0 | 9.9234 | 0 | 5.4861 | 0 | 0 | 26.4331
2353182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1839 35-02-M01839_35-02-M01839_2370259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:52:14 | 29.07.2022 14:48:50 | 3.9433 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 455.2312 | 0 | 0 | 0 | 389.4075 | 0 | 0 | 844.6387
2353059 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:10:33 | 29.07.2022 08:17:34 | 1.1169 | 2 | 430 | 19 | 23 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.343 | 62.9849 | 118.5141 | 13.4439 | 137.7448 | 3.5165 | 0 | 0 | 336.5472
2353036 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 01:48:06 | 29.07.2022 02:04:22 | 0.27111 | 0 | 699 | 4 | 79 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14.9845 | 4.3966 | 27.3864 | 2.2316 | 4.5284 | 0 | 0 | 53.5274
2353374 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4215 35-02-K04215_A A1B_5813308 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:02:06 | 29.07.2022 16:26:35 | 0.40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0737 | 0 | 0 | 13.0737
2353520 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_35-20-L00131_2351386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:43:00 | 29.07.2022 20:29:45 | 0.77917 | 0 | 54 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.0258 | 0 | 42.3864 | 0 | 15.413 | 0 | 0 | 72.8252
2353514 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_A_81591174_81591174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:28:32 | 29.07.2022 20:54:39 | 1.4353 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.6983 | 0 | 0 | 0 | 8.7813 | 0 | 0 | 68.4796
2353414 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_A A01b_43056367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:07:40 | 29.07.2022 18:40:45 | 1.5514 | 0 | 554 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 263.9581 | 0 | 0.1451 | 0 | 189.0884 | 0 | 0 | 453.1916
2353122 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_D k2817d1b_5868846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:30:02 | 29.07.2022 11:34:06 | 2.0678 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.6665 | 0 | 0 | 0 | 2.2109 | 0 | 0 | 87.8774
2353334 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:03:02 | 29.07.2022 15:18:33 | 0.25861 | 0 | 3327 | 211 | 167 | 42 | 327 | 4 | 0 | 0 | 230.7032 | 283.6295 | 119.497 | 62.7977 | 87.8992 | 67.5448 | 0 | 852.0714
2353285 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3625 35-01-K03625_35-01-K03625_2355501 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:48:50 | 29.07.2022 14:21:10 | 0.53889 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 58.683 | 0 | 0 | 0 | 30.3252 | 0 | 0 | 89.0082
2353119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393853_56393853 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:27:24 | 29.07.2022 10:40:16 | 1.2144 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.0891 | 0 | 0 | 0 | 11.147 | 0 | 0 | 44.2361
2353311 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3669 35-08-K03669_913524871_913524871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:31:03 | 29.07.2022 15:54:59 | 1.3989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0293 | 0 | 0 | 0 | 5.2934 | 0 | 0 | 11.3227
2353142 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638015_956638015 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:48:47 | 29.07.2022 13:00:52 | 3.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4523
2353597 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:02:45 | 29.07.2022 23:44:20 | 0.69306 | 1 | 287 | 18 | 107 | 11 | 50 | 3 | 0 | 0.58994 | 61.0935 | 277.7669 | 256.4578 | 334.4159 | 53.801 | 15.0038 | 0 | 999.1288
2353354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-425 AKTAŞ L08_2332511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:18:33 | 29.07.2022 16:32:14 | 1.2281 | 0 | 568 | 0 | 2 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 626.0095 | 0 | 0.85633 | 0 | 1775.1929 | 0 | 0 | 2402.0587
2353454 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_48122541_56388330_56388330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:23:33 | 29.07.2022 19:51:32 | 1.4664 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 159.8947 | 0 | 0 | 0 | 149.1995 | 0 | 0 | 309.0943
2353291 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106_BALIK PAZARI L01_72116442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:00:58 | 29.07.2022 17:24:00 | 3.3839 | 0 | 2565 | 0 | 1 | 1 | 317 | 0 | 1 | 0 | 2194.8862 | 0 | 24.2455 | 0 | 988.2601 | 0 | 51.8949 | 3259.2867
2353099 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:05:18 | 29.07.2022 17:38:48 | 8.5583 | 2 | 399 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 9.9567 | 415.8951 | 1310.98 | 0 | 34.8417 | 140.0817 | 0 | 0 | 1911.7552
2353463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-111 35-16-L00111__75354468_75354468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:09:25 | 29.07.2022 19:07:29 | 0.96778 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 6.4721 | 0 | 0 | 8.0533
2353131 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_G_56397997_56397997 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:45:28 | 29.07.2022 10:29:50 | 0.73944 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9875 | 0 | 0 | 0 | 2.5938 | 0 | 0 | 10.5813
2353254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_C c4/1b_5953814 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:23:30 | 29.07.2022 16:59:24 | 4.5983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.8482 | 0 | 0 | 0 | 33.0261 | 0 | 0 | 121.8743
2353085 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:36:54 | 29.07.2022 08:58:02 | 0.35222 | 0 | 354 | 0 | 25 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23.6997 | 0 | 8.9623 | 4.4482 | 13.4671 | 0 | 0 | 50.5773
2353068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:52:54 | 29.07.2022 08:58:33 | 1.0942 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0 | 0.63816 | 0 | 6.4388 | 0 | 0 | 0 | 8.1638
2353523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-4 AKAR 35-31-L00097_35-31-L00097_2365604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:40:49 | 29.07.2022 20:41:19 | 1.0083 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7926 | 0 | 14.9874 | 0 | 9.5166 | 0 | 0 | 32.2966
2353214 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1206 35-10-M01206_GİRİŞ M01_48158684 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 11:29:00 | 29.07.2022 16:15:00 | 4.7667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 138.2298 | 0 | 0 | 0 | 581.6149 | 0 | 0 | 719.8447
2353480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333150_56391118_56391118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:31:14 | 29.07.2022 20:18:42 | 1.7911 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1446 | 0 | 0 | 0 | 0.26266 | 0 | 0 | 21.4073
2353529 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A1_5960171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:56:57 | 29.07.2022 23:36:30 | 3.6592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.9671 | 0 | 0 | 0 | 231.9488 | 0 | 0 | 319.9159
2353400 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | M. ALİ TOKER SULAMA GRUBU TR 35-27-L00140_35-27-L00140_2359731 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:50:02 | 29.07.2022 18:27:11 | 1.6192 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 0 | 30.4985 | 0 | 0.012262 | 0 | 0 | 32.0665
2353151 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_EĞLENHOCA-1 (KARABURUN GIS TM) M06_72178833 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:10:43 | 29.07.2022 16:38:22 | 6.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6726 | 0 | 0 | 0 | 72.6726
2353194 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:09:00 | 29.07.2022 12:01:15 | 0.87083 | 0 | 401 | 2 | 133 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 101.0585 | 14.9178 | 515.5603 | 4.1394 | 247.4898 | 0 | 0 | 883.1658
2353443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/25 45-83-L00025_45-83-L00025_81591166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:39:43 | 29.07.2022 19:13:36 | 1.5647 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 310.4869 | 0 | 0 | 0 | 19.4435 | 0 | 0 | 329.9303
2353045 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:08:31 | 29.07.2022 06:18:40 | 0.16917 | 0 | 4175 | 0 | 13 | 2 | 298 | 1 | 2 | 0 | 129.8741 | 0 | 4.5737 | 137.6316 | 46.3896 | 3.4831 | 2.8368 | 324.7889
2353586 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 45-71-M00147_953192184_953192184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:03:09 | 29.07.2022 23:50:42 | 1.7925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3026
2353294 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ANITTEPE M08_77533624 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:01:10 | 29.07.2022 15:16:30 | 1.2556 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 814.8997 | 0 | 0 | 0 | 228.8214 | 0 | 0 | 1043.7211
2353274 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_6675367 e1b_5761388 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:39:17 | 29.07.2022 18:00:08 | 4.3475 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119.1626 | 0 | 0 | 0 | 314.2751 | 0 | 0 | 433.4377
2353251 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_35-21-L00003_72169967 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:20:00 | 29.07.2022 12:46:25 | 0.44028 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30.1274 | 0 | 0 | 0 | 61.9759 | 0 | 0 | 92.1033
2353111 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:20:36 | 29.07.2022 15:55:40 | 6.5844 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.4082 | 0 | 479.4511 | 0 | 185.6608 | 0 | 0 | 781.5201
2353314 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_AKGEDİK M14_2312168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:37:05 | 29.07.2022 14:44:39 | 0.12613 | 6 | 1024 | 7 | 26 | 36 | 101 | 5 | 0 | 0.32711 | 37.5802 | 3.997 | 2.941 | 123.3868 | 23.5294 | 215.651 | 0 | 407.4124
2353065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _B_56373223_56373223 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:32:17 | 29.07.2022 08:43:29 | 1.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353128 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:38:40 | 29.07.2022 09:46:17 | 0.12694 | 0 | 886 | 3 | 73 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.5863 | 1.3212 | 4.9087 | 2.063 | 3.3542 | 0 | 0 | 25.2333
2353460 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_C_76803840_76803840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:10:01 | 29.07.2022 19:01:32 | 0.85861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 3.5515
2353071 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_10564483 C02_83357639 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:55:18 | 29.07.2022 10:03:21 | 2.1342 | 0 | 251 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150.0178 | 0 | 0.73316 | 0 | 48.1209 | 0 | 0 | 198.8718
2353566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_B_56369362_56369362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:57:18 | 29.07.2022 22:13:20 | 1.2672 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5275 | 0 | 5.4496 | 0 | 0.28688 | 0 | 0 | 14.264
2353191 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645128_956645128 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:01:43 | 29.07.2022 15:17:16 | 4.2592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61152
2353168 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_B_56366713_56366713 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:24:33 | 29.07.2022 12:05:47 | 1.6872 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 152.502 | 0 | 0 | 0 | 18.8082 | 0 | 0 | 171.3102
2353360 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1067 GEÇİT 35-09-M01067_913435417_913435417 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:27:32 | 29.07.2022 19:26:30 | 3.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944.9585 | 0 | 0 | 1944.9585
2353211 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:32:30 | 29.07.2022 12:00:19 | 0.46361 | 24 | 839 | 69 | 36 | 23 | 54 | 0 | 2 | 3.5623 | 67.0795 | 33.9957 | 12.6306 | 46.7903 | 20.716 | 0 | 86.9168 | 271.6912
2353377 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 15:58:03 | 29.07.2022 18:14:00 | 2.2658 | 14 | 3692 | 11 | 110 | 34 | 427 | 4 | 1 | 24.3946 | 2742.1772 | 126.7622 | 169.5695 | 289.0731 | 1678.2963 | 781.4811 | 1.9586 | 5813.7125
2353403 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_95002406287_95002406287 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:08:29 | 29.07.2022 17:40:04 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8299 | 0 | 0 | 3.8299
2353234 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910436942_910436942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:46:25 | 29.07.2022 16:51:55 | 5.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4354
2353397 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_99872443_99872443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:32:08 | 29.07.2022 18:02:21 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6393 | 0 | 0 | 2.6393
2353148 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9 45-71-M00386__56402562_56402562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:04:21 | 29.07.2022 12:56:40 | 2.8719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9927 | 0 | 0 | 0 | 49.0325 | 0 | 0 | 52.0252
2353048 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00489_45-83-M00489_2369720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:28:18 | 29.07.2022 10:28:17 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5422 | 0 | 0.097498 | 0 | 0 | 50.6397
2353589 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_75405851 M01_75405851 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:15:02 | 30.07.2022 00:13:42 | 1.9778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0 | 0 | 0.020476 | 0 | 0 | 2.866
2353509 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2552 35-09-M02552_F f2b_5886413 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:09:43 | 29.07.2022 20:16:12 | 1.1081 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2038 | 0 | 0 | 0 | 29.856 | 0 | 0 | 39.0598
2353532 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EROL YILMAZ SLM TR 35-26-L00364_49432862_56407179_56407179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:02:19 | 29.07.2022 21:02:34 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78162
2353114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_950403322_950403322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:19:43 | 29.07.2022 13:17:50 | 3.9686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029248
2353469 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4778 35-04-K04778_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:20:50 | 29.07.2022 21:57:31 | 3.6114 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 280.8082 | 0 | 5.2748 | 0 | 52.0226 | 0 | 0 | 338.1055
2353409 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_GÜMÜLDÜR DM-5(ÜRKMEZ M-34) M02_72079416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:04:42 | 29.07.2022 17:31:01 | 0.43861 | 1 | 8579 | 0 | 89 | 14 | 880 | 0 | 0 | 10.7696 | 1267.0351 | 0 | 10.1424 | 155.4496 | 700.4688 | 0 | 0 | 2143.8655
2353306 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4156 35-02-K04156_A_56382534_56382534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:25:30 | 29.07.2022 14:59:18 | 0.56333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9025 | 0 | 0 | 0 | 1.9343 | 0 | 0 | 16.8368
2353137 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:41:06 | 29.07.2022 16:16:09 | 6.5842 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 35.7669 | 7.4777 | 1080.4068 | 38.2065 | 289.0227 | 2.2461 | 0 | 0 | 1453.1267
2353349 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-72-L00980_956499486_956499486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:21:19 | 29.07.2022 15:46:22 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.089396 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 1.2189
2353200 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4623 35-02-K04623_TRAFO K01_2305981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:56:18 | 29.07.2022 14:57:55 | 4.0269 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 271.2567 | 0 | 0 | 0 | 159.6011 | 0 | 0 | 430.8579
2353094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393512_56393512 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:51:01 | 29.07.2022 10:44:23 | 1.8894 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7755 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 75.6582
2353051 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE İM ÇIKIŞ M13_2052318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:45:03 | 29.07.2022 07:06:47 | 0.36222 | 31 | 7059 | 4 | 136 | 17 | 760 | 0 | 1 | 87.7705 | 712.5197 | 1.7408 | 25.2514 | 48.7318 | 213.521 | 0 | 1.7382 | 1091.2734
2353592 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_DM-2/TR-16 M04_66057497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:39:21 | 29.07.2022 23:44:10 | 1.0803 | 0 | 1978 | 0 | 136 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 817.4739 | 0 | 153.9454 | 0 | 128.0002 | 0 | 0 | 1099.4196
2353100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_C_56372035_56372035 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:54:18 | 29.07.2022 11:48:47 | 2.9081 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.9014 | 0 | 0 | 0 | 11.4236 | 0 | 0 | 97.325
2353492 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI PAMUCAK TR-2 45-77-L00477_ H_83814003 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:50:13 | 29.07.2022 21:23:34 | 2.5558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4987
2353512 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135521 M03_53135521 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:22:11 | 29.07.2022 22:34:02 | 3.1975 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.7572 | 0 | 0.60965 | 0 | 11.2937 | 0 | 0 | 49.6605
2353180 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436016_950436016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:43:31 | 29.07.2022 12:42:07 | 1.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353034 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263586_955263586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 00:50:28 | 29.07.2022 01:45:15 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 0 | 0 | 1.5718
2353057 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:04:27 | 29.07.2022 11:23:55 | 4.3244 | 0 | 7 | 44 | 72 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5.8531 | 848.5144 | 1382.2993 | 1205.2339 | 368.6579 | 4210.7215 | 0 | 8021.2801
2353280 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645830_956645830 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:40:05 | 29.07.2022 14:19:15 | 0.65278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-74 35-28-L00074_953372702_953372702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:42:01 | 29.07.2022 18:50:28 | 4.1408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9792 | 0 | 0 | 0 | 3.1762 | 0 | 0 | 9.1554
2353472 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956633986_956633986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:23:31 | 29.07.2022 20:43:33 | 2.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259
2353117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:27:01 | 29.07.2022 10:41:13 | 1.2367 | 3 | 1615 | 0 | 1 | 4 | 99 | 0 | 0 | 142.6201 | 692.1012 | 0 | 3.254 | 212.8573 | 191.4032 | 0 | 0 | 1242.2358
2353240 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_99095249_99095249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:55:25 | 29.07.2022 13:25:34 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80265
2353575 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-4777 K04_2119042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:16:37 | 29.07.2022 21:41:20 | 0.41194 | 8 | 1784 | 6 | 9 | 7 | 144 | 0 | 0 | 1.3364 | 257.2053 | 3.3871 | 1.3235 | 36.3027 | 49.3988 | 0 | 0 | 348.9539
2353552 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:38:44 | 29.07.2022 23:56:42 | 3.2994 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7611 | 0 | 18.2731 | 0 | 0 | 145.0342
2353054 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER DM 35-19-M00443_HatBaşıAyırıcı_53132604 M12_53132604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:55:40 | 29.07.2022 07:23:10 | 0.45833 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4891 | 0 | 16.1795 | 0 | 3.1118 | 0 | 0 | 22.7804
2353140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-998 35-03-M00998_910552304_910552304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:49:59 | 29.07.2022 17:55:55 | 8.0989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7857
2353106 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:14:02 | 29.07.2022 09:31:43 | 0.29472 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 14.3868 | 5.7082 | 0.81183 | 1.5467 | 6.5358 | 163.5135 | 0 | 192.5029
2353083 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KISMALI TR-3 45-83-M00726_45-83-M00726_65890403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:27:25 | 29.07.2022 11:37:40 | 3.1708 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5364 | 0 | 55.9458 | 0 | 46.9402 | 0 | 0 | 106.4224
2353060 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:23:43 | 29.07.2022 07:24:05 | 0.0061111 | 0 | 1653 | 107 | 382 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 5.7143 | 12.4106 | 0.25074 | 0.27981 | 0 | 0 | 19.8784
2353601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_953208139_953208139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:23:48 | 30.07.2022 01:11:48 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7494
2353123 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_ÇAMLIK KÖYÜ L04_66478166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:31:10 | 29.07.2022 17:00:51 | 7.4947 | 0 | 345 | 0 | 12 | 2 | 69 | 1 | 0 | 0 | 637.3784 | 0 | 99.0025 | 121.2793 | 687.09 | 94.1333 | 0 | 1638.8834
2353415 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_95000033217_95000033217 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:12:03 | 29.07.2022 19:42:07 | 2.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1977
2353269 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-5 35-31-L00559_956591513_956591513 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:28:32 | 29.07.2022 15:43:44 | 2.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33433
2353143 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_A_56366181_56366181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:43:59 | 29.07.2022 14:29:00 | 4.7503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.2643 | 0 | 0 | 0 | 116.6932 | 0 | 0 | 171.9576
2353521 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:45:28 | 29.07.2022 20:34:10 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3423 | 0 | 0.35403 | 0 | 0 | 25.6963
2353378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/38 45-72-L00038_B_56407096_56407096 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:02:05 | 29.07.2022 16:50:11 | 0.80167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7327 | 0 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 19.0329
2353455 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AKGEDİK TOKİ TR-2 45-71-M02125_AKGEDİK TOKİ TR-3 M01_78087675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:02:12 | 29.07.2022 19:32:34 | 1.5061 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7925
2353478 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_A_56378612_56378612 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:32:51 | 29.07.2022 19:10:24 | 0.62583 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5546 | 0 | 0 | 0 | 3.419 | 0 | 0 | 44.9736
2353043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_953088810_953088810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 04:57:25 | 29.07.2022 06:49:48 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1
2353398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/25 45-83-L00025_45-83-L00025_81591166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:37:42 | 29.07.2022 17:23:41 | 0.76639 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 156.2987 | 0 | 0 | 0 | 11.0106 | 0 | 0 | 167.3093
2353435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_E e5b_5953854 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:25:36 | 29.07.2022 19:57:21 | 2.5292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6491
2353581 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/111 45-83-L00111_A A01_65875785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:38:33 | 29.07.2022 22:17:46 | 0.65361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2485 | 0 | 0 | 0 | 0.00028172 | 0 | 0 | 3.2488
2353040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/15 45-72-L00015_45-72-L00015_2351417 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 04:01:37 | 29.07.2022 04:42:13 | 0.67667 | 0 | 543 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68.5804 | 0 | 0 | 0 | 20.6888 | 0 | 0 | 89.2692
2353063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134944 M05_53134944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:21:51 | 29.07.2022 10:21:16 | 2.9903 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3973 | 0 | 112.9936 | 0 | 0 | 0 | 171.3908
2353086 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_TCK KAVŞAK AYDINLATMA M02_2310308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:32:39 | 29.07.2022 09:41:10 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0004 | 0 | 0 | 0 | 33.0004
2353209 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14-A 35-29-M00094_48383813 E1b_48384485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:26:43 | 29.07.2022 12:06:57 | 0.67056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.41114 | 0 | 0 | 0 | 54.4391 | 0 | 0 | 54.8502
2353126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-6 45-78-M00178_TR-21 M02_2327160 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:36:03 | 29.07.2022 17:29:12 | 7.8858 | 0 | 654 | 0 | 26 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1125.884 | 0 | 579.1362 | 0 | 651.0479 | 0 | 517.6268 | 2873.6949
2353458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-7 45-72-M00561_956491891_956491891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:07:09 | 29.07.2022 19:10:24 | 1.0542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45573
2353272 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-9 45-83-M00549_C_56399411_56399411 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:38:57 | 29.07.2022 15:47:26 | 2.1414 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3948 | 0 | 15.0373 | 0 | 26.7606 | 0 | 0 | 47.1928
2353564 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001__72373637_72373637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:54:40 | 29.07.2022 23:00:48 | 2.1022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0644 | 0 | 0.097211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1616
2353524 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_B_56362044_56362044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:45:18 | 29.07.2022 20:32:34 | 0.78778 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.3626 | 0 | 10.4384 | 0 | 17.6491 | 0 | 0 | 40.4501
2353309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2907 35-02-M02907_910079054_910079054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:38:14 | 29.07.2022 15:52:47 | 5.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47129
2353166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_B_56363429_56363429 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:09:10 | 29.07.2022 16:14:10 | 6.0833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.7516 | 0 | 0 | 0 | 272.4283 | 0 | 0 | 505.1799
2353332 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_97918760_97918760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:49:11 | 29.07.2022 16:32:41 | 1.725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0.52867 | 0 | 0 | 3.152
2353501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:32:49 | 29.07.2022 23:57:41 | 5.4144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5544
2353103 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/7 M02_83423366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:56:25 | 29.07.2022 09:43:58 | 0.7925 | 0 | 3430 | 0 | 9 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 646.0639 | 0 | 0.20803 | 0 | 214.2264 | 0 | 0 | 860.4983
2353289 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:53:15 | 29.07.2022 14:03:54 | 0.1775 | 0 | 11292 | 0 | 0 | 1 | 822 | 0 | 1 | 0 | 735.342 | 0 | 0 | 0.42439 | 232.4009 | 0 | 5.6137 | 973.781
2353395 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALPARSLAN K11_77533616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:27:59 | 29.07.2022 17:20:33 | 0.87611 | 0 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 1104.0954 | 0 | 0 | 0 | 285.1863 | 0 | 28.7133 | 1417.9949
2353246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_F_56370072_56370072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:56:29 | 29.07.2022 12:51:38 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3911 | 0 | 39.1934 | 86.5845
2353321 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_B B3_45179967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:43:34 | 29.07.2022 16:25:32 | 1.6994 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7915 | 0 | 0 | 0 | 37.1982 | 0 | 0 | 38.9897
2353129 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:26:34 | 29.07.2022 17:32:13 | 8.0942 | 32 | 711 | 63 | 45 | 44 | 109 | 5 | 1 | 386.168 | 1585.2524 | 6241.2345 | 457.3272 | 2927.616 | 1012.3745 | 6002.2683 | 12.982 | 18625.223
2353175 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR18 45-73-M00001_45-73-M00001_66935140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 10:43:01 | 29.07.2022 11:22:15 | 0.65389 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 108.4546 | 0 | 0 | 0 | 89.4981 | 0 | 0 | 197.9527
2353467 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_B_56382988_56382988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:12:34 | 29.07.2022 19:24:32 | 1.1994 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.36115 | 0 | 0.10763 | 0 | 8.1961 | 0 | 0 | 8.6649
2353567 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366310_953366310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:00 | 29.07.2022 22:35:47 | 1.5464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8531
2353072 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-2 L06_2050006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:16:38 | 29.07.2022 08:19:35 | 0.049167 | 7 | 7781 | 135 | 413 | 36 | 1685 | 9 | 16 | 0.17979 | 64.0092 | 47.3784 | 42.9605 | 10.2626 | 57.9121 | 38.1094 | 16.459 | 277.2711
2353613 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1574 35-01-M01574_912336977_912336977 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:55:20 | 30.07.2022 00:31:46 | 0.60722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24398 | 0 | 0 | 0 | 2.0391 | 0 | 0 | 2.2831
2353049 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:24:16 | 29.07.2022 07:29:39 | 1.0897 | 0 | 538 | 20 | 2 | 3 | 64 | 1 | 1 | 0 | 120.597 | 198.905 | 0.972 | 74.8392 | 31.9616 | 72.0148 | 37.7667 | 537.0563
2353261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953187842_953187842 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:08:03 | 29.07.2022 14:24:07 | 1.2678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61131
2353212 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1063 35-03-M01063_98378444_98378444 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:15:14 | 29.07.2022 19:49:49 | 8.5764 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9539 | 0 | 0 | 0 | 2.1425 | 0 | 0 | 33.0964
2353384 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_956662061_956662061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:09:13 | 29.07.2022 17:33:25 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80264
2353504 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_966358510_966358510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:16:10 | 29.07.2022 21:40:53 | 2.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
2353404 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_98384025_98384025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:53:55 | 29.07.2022 21:21:06 | 4.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2817 | 0 | 0 | 35.2817
2353527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_95001374239_95001374239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:53:02 | 30.07.2022 00:02:16 | 4.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2046
2353447 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-1 35-31-L00137_35-31-L00137_72255307 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:46:55 | 29.07.2022 18:48:24 | 1.0247 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.5765 | 0 | 1.4714 | 0 | 3.2888 | 0 | 0 | 23.3367
2353341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-49 35-15-M00049_48866936_56369297_56369297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:13:05 | 29.07.2022 22:10:32 | 6.9575 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5191 | 0 | 214.2518 | 0 | 0 | 215.7709
2353590 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_45-83-L00269_2363281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:22:08 | 29.07.2022 22:40:27 | 0.30528 | 0 | 109 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.3195 | 0 | 2.9726 | 0 | 3.828 | 0 | 0 | 11.1201
2353441 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_45-80-M00064_72190834 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:38:02 | 29.07.2022 20:04:57 | 2.4486 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.0099 | 0 | 26.3463 | 0 | 30.1642 | 0 | 0 | 95.5204
2353464 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-4 45-82-M00054_45-82-M00054_2351011 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:12:20 | 29.07.2022 19:50:21 | 1.6336 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 126.9518 | 0 | 0 | 0 | 43.8072 | 0 | 11.9093 | 182.6683
2353487 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:41:03 | 29.07.2022 19:48:08 | 1.1181 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7352 | 0 | 0.34895 | 0 | 7.1353 | 0 | 0 | 24.2195
2353255 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956658607_956658607 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:37:15 | 29.07.2022 14:16:01 | 1.6461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0291
2353109 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213955 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:15:58 | 29.07.2022 09:52:30 | 0.60889 | 1 | 2923 | 0 | 44 | 1 | 293 | 0 | 0 | 0.1516 | 500.1526 | 0 | 12.0882 | 7.0446 | 272.0075 | 0 | 0 | 791.4446
2353115 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:22:43 | 29.07.2022 17:43:09 | 8.3406 | 0 | 547 | 0 | 82 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 802.2984 | 0 | 318.4593 | 19.4931 | 590.143 | 0 | 0 | 1730.3937
2353610 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2321590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 23:55:02 | 30.07.2022 01:01:28 | 1.1072 | 0 | 48 | 0 | 76 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8376 | 0 | 56.7433 | 1.6999 | 5.409 | 0 | 0 | 75.6899
2353381 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_911110529_911110529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:06:53 | 29.07.2022 17:54:43 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 0 | 3.3157
2353215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_955297885_955297885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:37:47 | 29.07.2022 17:41:48 | 6.0669 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5677 | 0 | 0 | 0 | 26.9947 | 0 | 0 | 41.5624
2353593 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:45:38 | 29.07.2022 22:54:50 | 0.15333 | 1 | 287 | 18 | 107 | 11 | 50 | 3 | 0 | 0.13927 | 13.9833 | 63.6239 | 58.6935 | 78.7935 | 13.1004 | 3.4053 | 0 | 231.7392
2353401 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1296 35-01-K01296_K K1_5856154 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:46:11 | 29.07.2022 21:30:10 | 4.7331 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.3893 | 0 | 0 | 0 | 73.3952 | 0 | 0 | 164.7845
2353573 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/52 45-83-L00052_48096977_56400854_56400854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:21:19 | 29.07.2022 22:45:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7639 | 0 | 0 | 28.7639
2353338 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-73 35-19-L00073_7197505_56376985_56376985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:06:40 | 29.07.2022 16:16:03 | 1.1564 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44485 | 0 | 0.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57355
2353052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:52:04 | 29.07.2022 07:07:34 | 0.25833 | 23 | 3886 | 282 | 1193 | 56 | 321 | 2 | 0 | 2.4953 | 165.3972 | 335.5599 | 925.2043 | 45.9585 | 55.6138 | 42.0914 | 0 | 1572.3203
2353046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-B (POSTANE) 45-71-M00037_953201273_953201273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:16:36 | 29.07.2022 07:05:11 | 0.80972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51497 | 0 | 0 | 0 | 0.27407 | 0 | 0 | 0.78904
2353587 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_912893028_912893028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:10:44 | 29.07.2022 23:01:49 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 3.656
2353344 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56399615_56399615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:18:03 | 29.07.2022 18:57:41 | 3.6606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.16585 | 0 | 0 | 0 | 313.1894 | 0 | 0 | 313.3552
2353227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:47:30 | 29.07.2022 12:37:09 | 0.8275 | 0 | 235 | 0 | 17 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 30.1061 | 0 | 24.4242 | 18.4965 | 30.8994 | 256.4702 | 0 | 360.3964
2353559 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:55:00 | 29.07.2022 21:34:17 | 0.65472 | 0 | 387 | 1 | 26 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 36.8475 | 12.6868 | 12.5146 | 1.1701 | 4.8114 | 113.9971 | 0 | 182.0276
2353035 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2539 35-02-M02539_DAĞITIM TRF M-2539 M01_66120452 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 00:48:20 | 29.07.2022 03:23:32 | 2.5867 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 472.8879 | 0 | 0 | 0 | 44.8394 | 0 | 0 | 517.7273
2353327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-B (POSTANE) 45-71-M00037_953201273_953201273 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:44:22 | 29.07.2022 17:39:53 | 2.9253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 | 0 | 0 | 0 | 2.2695 | 0 | 0 | 5.0433
2353267 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039546 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:29:30 | 29.07.2022 15:05:51 | 1.6058 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.582 | 0 | 10.3118 | 0 | 121.1828 | 0 | 0 | 162.0766
2353576 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1015 35-03-M01015_910609789_910609789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:28:18 | 30.07.2022 00:01:57 | 2.5608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3562
2353304 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134324_56398922_56398922 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:49:59 | 29.07.2022 16:01:36 | 3.1936 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261.9516 | 0 | 0 | 0 | 21.5702 | 0 | 0 | 283.5218
2353055 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-4 TEKELİLER 45-79-M00135_45-79-M00135_2366366 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:47:23 | 29.07.2022 07:42:00 | 0.91028 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6863 | 0 | 55.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6586
2353433 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-87 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01087_45-80-M01087_2377252 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:27:44 | 29.07.2022 20:20:21 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5797 | 0 | 29.6579 | 0 | 0 | 69.2376
2353496 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:23:28 | 29.07.2022 19:58:41 | 1.5869 | 0 | 82 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 56.5934 | 0 | 0 | 0.45654 | 0 | 0 | 75.753
2353141 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-B GİRİŞ M02_2325208 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:54:20 | 29.07.2022 09:56:50 | 0.041667 | 0 | 1447 | 51 | 119 | 8 | 282 | 4 | 0 | 0 | 9.4078 | 20.6632 | 7.4068 | 0.90472 | 5.0472 | 14.56 | 0 | 57.9896
2353390 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625411_945625411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:11:36 | 29.07.2022 18:48:31 | 2.6153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69167
2353290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-208 35-18-L00208_7887548_56374897_56374897 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:52:58 | 29.07.2022 16:15:46 | 2.38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3034 | 0 | 0 | 0 | 80.2233 | 0 | 0 | 94.5267
2353098 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ KOÇU TR 45-73-M01182_45-73-M01182_65988398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:01:33 | 29.07.2022 09:35:18 | 0.5625 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.822 | 0 | 0 | 0 | 27.3119 | 0 | 0 | 64.1339
2353061 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-4 AKAR 35-31-L00097_35-31-L00097_2365604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:23:54 | 29.07.2022 07:53:30 | 0.49333 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9381 | 0 | 6.8272 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 13.0284
2353038 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 02:34:13 | 29.07.2022 02:34:40 | 0.0075 | 0 | 1653 | 107 | 382 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 6.681 | 12.8567 | 0.28432 | 0.29154 | 0 | 0 | 21.7213
2353347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2101726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:43:30 | 29.07.2022 17:09:22 | 1.4311 | 0 | 488 | 0 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 343.6327 | 0 | 0.18988 | 3656.2617 | 287.7086 | 0 | 0 | 4287.7929
2353184 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1576 35-01-M01576_910224787_910224787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:48:59 | 29.07.2022 16:07:47 | 5.3133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.3568 | 0 | 0 | 0 | 17.2935 | 0 | 0 | 68.6502
2353602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1231 35-01-M01231_911433479_911433479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:49:52 | 30.07.2022 00:08:36 | 1.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94023
2353470 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_B_56368070_56368070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:21:40 | 29.07.2022 20:29:34 | 2.1317 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.1643 | 0 | 0 | 0 | 25.3556 | 0 | 0 | 50.5199
2353410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | OTO IRMAK DM 35-27-M00833_DSİ M02_72165401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:03:10 | 29.07.2022 17:43:30 | 0.67222 | 1 | 719 | 9 | 8 | 23 | 60 | 6 | 0 | 0.069833 | 141.1227 | 98.1839 | 2.7244 | 222.9371 | 29.1597 | 533.2276 | 0 | 1027.4253
2353516 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:26:28 | 29.07.2022 20:08:07 | 0.69417 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4124 | 0 | 54.8062 | 0 | 6.3768 | 0 | 0 | 65.5955
2353144 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135562 M09_53135562 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:47:12 | 29.07.2022 12:23:15 | 2.6008 | 0 | 22 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3681 | 96.6161 | 24.0467 | 0 | 13.2754 | 0 | 0 | 140.3063
2353473 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_YENİFOÇA TR-45 - YENİFOÇA TR-43 M01_72188275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:22:12 | 29.07.2022 18:53:35 | 0.52306 | 0 | 698 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.6302 | 0 | 0.0035255 | 0 | 35.0628 | 0 | 0 | 136.6965
2353138 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:21:13 | 29.07.2022 11:18:06 | 1.9481 | 14 | 8715 | 16 | 51 | 25 | 570 | 0 | 11 | 773.4618 | 4523.3395 | 25.5952 | 59.8747 | 671.7363 | 2031.9378 | 0 | 204.9597 | 8290.9048
2353101 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2324687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:06:03 | 29.07.2022 17:04:20 | 7.9714 | 0 | 409 | 2 | 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 341.6485 | 56.6282 | 111.738 | 18.6967 | 86.9704 | 0 | 0 | 615.6818
2353095 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_953386590_953386590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:56:16 | 29.07.2022 18:35:12 | 9.6489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.0006 | 0 | 0 | 0 | 63.9558 | 0 | 0 | 81.9565
2353250 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853507_56393203_56393203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 12:19:15 | 29.07.2022 15:53:59 | 3.5789 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3826 | 0 | 0.87014 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 3.9989
2353582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91/A 45-78-L00721_953256853_953256853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:49:32 | 29.07.2022 23:15:31 | 1.4331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52931
2353064 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_SARUHANLI DM M04_2323504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:38:34 | 29.07.2022 08:21:14 | 0.71111 | 0 | 0 | 91 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8286 | 0 | 28.9869 | 0 | 0 | 0 | 289.8155
2353087 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_GÜMÜŞÇAYI ÇIKIŞI L03_61302065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:28:48 | 29.07.2022 09:38:21 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3835 | 55.4089 | 0 | 0 | 120.7924
2353110 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:15:04 | 29.07.2022 14:13:20 | 4.9711 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7215 | 0 | 20.732 | 717.8711 | 0 | 1042.3246
2353565 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_953189282_953189282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:03:26 | 29.07.2022 22:45:11 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29043 | 0 | 0 | 0 | 2.7282 | 0 | 0 | 3.0186
2353210 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950425574_950425574 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:29:02 | 29.07.2022 15:21:58 | 3.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0787 | 0 | 0 | 2.0787
2353519 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-1 45-82-M00230_945534183_945534183 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:43:23 | 29.07.2022 22:22:40 | 2.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4957
2353127 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2058459 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:35:00 | 29.07.2022 12:56:18 | 3.355 | 1 | 1587 | 36 | 179 | 18 | 186 | 2 | 0 | 0.68949 | 1914.8809 | 1129.8026 | 2186.2631 | 492.0403 | 957.6944 | 449.5556 | 0 | 7130.9265
2353167 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA-10/2 45-82-M00072_945542134_945542134 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:25:18 | 29.07.2022 11:01:21 | 0.60083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18549
2353190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1468 35-04-M01468_TRAFO M03_2113793 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:53:14 | 29.07.2022 11:39:22 | 0.76889 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.263 | 0 | 0 | 0 | 73.8472 | 0 | 0 | 103.1101
2353359 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_950407574_950407574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:29:37 | 29.07.2022 17:22:33 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5141
2353545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_10770103_56376187_56376187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:19:23 | 29.07.2022 21:45:23 | 1.4333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.3797 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 0 | 20.6464
2353353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_35-18-L00426_66340330 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:24:34 | 29.07.2022 17:52:23 | 2.4636 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 632.1895 | 0 | 0.11347 | 0 | 1638.8248 | 0 | 0 | 2271.1278
2353482 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3669 35-08-K03669_913524871_913524871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:38:06 | 29.07.2022 19:46:58 | 1.1478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6173 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 7.9003
2353339 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2324554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:11:58 | 29.07.2022 15:24:07 | 0.2025 | 0 | 488 | 0 | 1 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.4581 | 0 | 0.027025 | 529.9505 | 41.8209 | 0 | 0 | 621.2565
2353396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-42 35-15-L01065_950395038_950395038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:31:01 | 29.07.2022 19:20:56 | 2.8319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
2353296 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/14-ULUCAK DM-2/15 M06_72170828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:08:15 | 29.07.2022 14:54:46 | 0.77528 | 2 | 1146 | 5 | 17 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0.44412 | 242.0898 | 1.3477 | 7.362 | 0 | 47.4324 | 117.5241 | 0 | 416.2001
2353047 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2539 35-02-M02539_A_56371964_56371964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:22:04 | 29.07.2022 09:21:03 | 2.9831 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.1635 | 0 | 0 | 0 | 13.8057 | 0 | 0 | 99.9691
2353588 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-16 M07_2328341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 22:17:10 | 29.07.2022 22:39:00 | 0.36389 | 0 | 2133 | 0 | 136 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 297.9908 | 0 | 53.0599 | 0 | 48.3971 | 0 | 0 | 399.4479
2353130 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/105 45-83-L00105_TURGUTLU İM GİRİŞ L06_61353618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:45:07 | 29.07.2022 14:10:08 | 4.4169 | 0 | 8157 | 0 | 1 | 4 | 1431 | 0 | 4 | 0 | 8948.8644 | 0 | 32.3415 | 312.964 | 6946.1202 | 0 | 322.7852 | 16563.0752
2353084 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_ M01_50114052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:48:24 | 29.07.2022 09:44:58 | 0.94278 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.7103 | 0 | 2.1236 | 0 | 2.143 | 0 | 0 | 65.977
2353207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:27:38 | 29.07.2022 13:59:19 | 2.5281 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9246
2353067 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_HatBaşıAyırıcı_53138154 M02_53138154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 07:47:14 | 29.07.2022 09:21:39 | 1.5736 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.0591 | 0 | 3.4744 | 0 | 3.0886 | 0 | 0 | 89.6222
2353170 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_913594569_913594569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:27:50 | 29.07.2022 12:31:59 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0 | 1.6578
2353522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_95002406287_95002406287 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:51:10 | 29.07.2022 20:56:10 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | 0 | 0 | 2.0308
2353336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M01_2328679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:25:58 | 29.07.2022 15:59:16 | 0.555 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.4112 | 0 | 0 | 0 | 0.090723 | 0 | 0 | 72.5019
2353213 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/29 45-71-M00083_C c1b_45134518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:36:14 | 29.07.2022 13:12:46 | 1.6089 | 0 | 204 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.0955 | 0 | 0.68326 | 0 | 40.0301 | 0 | 0 | 134.8089
2353479 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057013 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:35:42 | 29.07.2022 20:02:34 | 1.4478 | 0 | 58 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.0153 | 0 | 12.6833 | 0 | 43.2674 | 0 | 0 | 78.966
2353379 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808__72410855_72410855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:03:29 | 29.07.2022 20:52:00 | 4.8086 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 393.082 | 0 | 0 | 0 | 32.5486 | 0 | 0 | 425.6306
2353399 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:52:30 | 29.07.2022 16:53:33 | 0.0175 | 0 | 1286 | 2 | 421 | 5 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3.8892 | 1.4194 | 5.8818 | 0.19948 | 1.2789 | 0 | 2.9829 | 15.6516
2353542 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖZŞAHİNLER TR-1 35-27-M00107_35-27-M00107_66123190 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:51:21 | 29.07.2022 21:34:29 | 1.7189 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1055 | 0 | 7.1158 | 0 | 11.3209 | 0 | 0 | 26.5422
2353044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 05:23:16 | 29.07.2022 06:17:14 | 0.89944 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.5348 | 0 | 0.15435 | 0 | 7.8746 | 0 | 0 | 38.5638
2353187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-13 35-15-L00303_950406900_950406900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:02:54 | 29.07.2022 15:04:28 | 4.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014264
2353485 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:46:02 | 29.07.2022 18:47:10 | 0.018889 | 0 | 515 | 0 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.6441 | 0 | 0.21622 | 0.3974 | 0.11954 | 0 | 0 | 2.3772
2353585 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_A_56389723_56389723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 21:52:14 | 29.07.2022 23:18:29 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60779 | 0 | 0 | 0 | 0.40494 | 0 | 0 | 1.0127
2353442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_47845282_56391876_56391876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:18:25 | 29.07.2022 19:01:30 | 1.7181 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4497 | 0 | 0.34556 | 0 | 0.75237 | 0 | 0 | 8.5476
2353488 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:43:23 | 29.07.2022 20:30:00 | 1.7769 | 12 | 671 | 8 | 98 | 13 | 126 | 2 | 1 | 23.0813 | 400.4301 | 26.5347 | 122.1945 | 75.2669 | 225.8119 | 319.9507 | 17.7849 | 1211.0551
2353511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:23:54 | 29.07.2022 20:51:39 | 1.4625 | 0 | 307 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.5034 | 0 | 6.1112 | 0 | 21.1228 | 0 | 0 | 135.7374
2353534 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_A_56355197_56355197 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 20:04:40 | 29.07.2022 21:01:28 | 0.94667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.1303 | 0 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 19.2454
2353325 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 14:46:20 | 29.07.2022 18:20:00 | 3.5611 | 21 | 2579 | 33 | 192 | 56 | 700 | 7 | 1 | 68.8676 | 1987.842 | 534.8664 | 371.8568 | 1230.9389 | 2125.8341 | 1765.9537 | 77.7782 | 8163.9378
2353302 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 14:17:06 | 29.07.2022 19:42:09 | 5.4175 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3137 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4797
2353033 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_913098013_913098013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 00:43:49 | 29.07.2022 01:43:13 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6524
2353173 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:40:34 | 29.07.2022 10:49:02 | 0.14111 | 1 | 41 | 21 | 274 | 11 | 67 | 3 | 0 | 0.30645 | 3.3149 | 18.6773 | 76.8723 | 26.072 | 19.8459 | 1.4385 | 0 | 146.5274
2353116 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-A GİRİŞ L06_2089859 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:24:05 | 29.07.2022 09:25:52 | 0.029722 | 6 | 1425 | 138 | 242 | 34 | 134 | 2 | 0 | 0.011515 | 7.7582 | 25.6991 | 5.3276 | 6.8357 | 1.9913 | 8.8771 | 0 | 56.5004
2353219 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-640 M12_79699569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:37:40 | 29.07.2022 14:06:42 | 2.4839 | 0 | 339 | 0 | 0 | 11 | 109 | 10 | 31 | 0 | 315.3345 | 0 | 0 | 216.0391 | 803.3906 | 4015.8124 | 4121.5999 | 9472.1765
2353239 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_D_56393521_56393521 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 11:16:15 | 29.07.2022 11:52:04 | 0.59694 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1662 | 0 | 0 | 0 | 0.20519 | 0 | 0 | 13.3714
2353382 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:11:13 | 29.07.2022 16:50:08 | 0.64861 | 0 | 322 | 15 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 49.943 | 110.1665 | 1.6071 | 0 | 21.4104 | 0 | 0 | 183.127
2353216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_913742894_913742894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:34:03 | 29.07.2022 12:31:05 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5643 | 0 | 0 | 7.5643
2353402 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DERBENT L08_2096778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:56:42 | 29.07.2022 16:58:00 | 0.021667 | 0 | 1318 | 30 | 259 | 9 | 159 | 0 | 1 | 0 | 4.3368 | 0.71851 | 4.5238 | 0.70213 | 2.3734 | 0 | 3.6931 | 16.3478
2353451 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-3 45-76-M00102_955246446_955246446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 17:52:04 | 29.07.2022 20:14:20 | 2.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353531 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_45-81-M00151_2375297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:51:50 | 29.07.2022 20:48:32 | 0.945 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3773 | 0 | 13.5553 | 0 | 0.32125 | 0 | 0 | 15.2538
2353090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:44:40 | 29.07.2022 08:54:07 | 0.1575 | 3 | 260 | 40 | 31 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.44259 | 9.9724 | 36.5283 | 21.0366 | 5.7532 | 6.2017 | 0 | 0 | 79.9347
2353053 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:52:56 | 29.07.2022 07:24:45 | 0.53028 | 4 | 154 | 6 | 60 | 13 | 62 | 2 | 1 | 1.4397 | 19.3826 | 32.8996 | 31.8354 | 40.7216 | 16.5844 | 40.3816 | 2.7855 | 186.0303
2353139 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-301 35-01-K00301_911335217_911335217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:50:53 | 29.07.2022 11:25:00 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3447 | 0 | 0 | 5.3447
2353196 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_910530498_910530498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:13:08 | 29.07.2022 14:07:30 | 2.9061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1854
2353096 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 08:59:38 | 29.07.2022 09:46:24 | 0.77944 | 0 | 346 | 108 | 43 | 12 | 55 | 4 | 0 | 0 | 55.7726 | 1090.486 | 231.9884 | 32.3908 | 38.563 | 344.8314 | 0 | 1794.0321
2353153 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMET KARAKAYA SULAMA GRUBU TR 35-22-M00204_35-22-M00204_2358298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 10:07:09 | 29.07.2022 11:35:55 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0222
2353136 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_56395255_56395255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 09:48:16 | 29.07.2022 11:49:56 | 2.0278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6708
2353222 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY TOPRAK SU TR-12 35-15-L00380_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048576 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:35:02 | 29.07.2022 15:06:51 | 3.5303 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6278 | 0 | 59.0853 | 0 | 0 | 91.713
2353113 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2022 09:21:36 | 29.07.2022 09:50:35 | 0.48306 | 0 | 729 | 0 | 92 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 63.2659 | 0 | 78.1001 | 0 | 34.6233 | 0 | 0 | 175.9893
2353508 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_45-75-M00263_2349760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 18:55:13 | 29.07.2022 20:41:27 | 1.7706 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 1.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9908
2353368 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 15:55:33 | 29.07.2022 16:04:23 | 0.14722 | 0 | 423 | 48 | 344 | 13 | 235 | 0 | 1 | 0 | 21.1228 | 28.7998 | 130.4716 | 19.7285 | 94.4767 | 0 | 25.1018 | 319.7011
2353405 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_A_56399174_56399174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 16:57:30 | 29.07.2022 18:11:03 | 1.2258 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8746 | 0 | 0.90986 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 2.9573
2353050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 06:38:35 | 29.07.2022 06:45:09 | 0.10944 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.6892 | 0 | 0.27054 | 0 | 1.9026 | 0 | 0 | 5.8623
2353262 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4591 35-10-K04591_964085591_964085591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 13:06:57 | 29.07.2022 17:38:02 | 4.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32905
2353528 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945534666_945534666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 19:55:52 | 29.07.2022 21:40:49 | 1.7492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054155
2353199 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_B_65511410_65511410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 11:18:27 | 29.07.2022 11:38:42 | 0.3375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3713 | 0 | 0.73203 | 0 | 0 | 8.1034
2353093 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_F F03_80022194 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2022 08:47:04 | 29.07.2022 10:59:57 | 2.2147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50205 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 4.0774
2354104 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2064116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:59:10 | 31.07.2022 00:15:45 | 0.27639 | 0 | 88 | 15 | 37 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 14.1044 | 44.3548 | 1.1032 | 4.4887 | 0 | 0 | 74.3412
2353749 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-435 35-02-K00435_966547300_966547300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:24:12 | 30.07.2022 11:41:10 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16882 | 0 | 0 | 0.16882
2354098 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134949 M06_53134949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:38:02 | 31.07.2022 04:31:07 | 4.8847 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4798 | 763.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.5681
2353998 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945656115_945656115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:15:16 | 30.07.2022 21:18:53 | 3.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9778
2353666 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564800 L03_76564800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:04:48 | 30.07.2022 13:49:45 | 5.7492 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5715
2353806 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076231 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:28:54 | 30.07.2022 14:15:17 | 1.7731 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4491 | 0 | 13.715 | 0 | 3.6272 | 0 | 0 | 22.7913
2353829 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_95001431904_95001431904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:13:45 | 30.07.2022 18:11:53 | 4.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2404
2354041 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:09:51 | 30.07.2022 21:38:52 | 1.4836 | 1 | 270 | 2 | 12 | 7 | 27 | 0 | 0 | 5.366 | 118.565 | 4.3576 | 7.051 | 128.592 | 26.2592 | 0 | 0 | 290.1909
2353729 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_Recloser L04_76015984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:04:40 | 30.07.2022 12:31:49 | 2.4525 | 21 | 173 | 43 | 91 | 24 | 64 | 2 | 1 | 58.4088 | 168.9408 | 136.7732 | 145.6583 | 509.3695 | 117.007 | 32.1165 | 7.9829 | 1176.257
2353792 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-3 45-72-L00151_49566117_56390590_56390590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:43:58 | 30.07.2022 14:38:30 | 2.9089 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 51.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7821
2353935 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493_45-79-M00493_2356977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:08 | 30.07.2022 18:05:24 | 1.6544 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7911 | 0 | 12.7151 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 34.4157
2354078 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_955257091_955257091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:32:21 | 30.07.2022 23:10:51 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.861 | 0 | 0 | 9.861
2353769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382793_950382793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:08:45 | 30.07.2022 18:06:00 | 6.9542 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7381
2353746 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:16:23 | 30.07.2022 10:56:02 | 0.66083 | 1 | 860 | 2 | 41 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0.18432 | 100.3292 | 0.44158 | 23.2393 | 3.9655 | 71.9303 | 0 | 0 | 200.0902
2353869 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_955287386_955287386 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:28:07 | 30.07.2022 15:56:59 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 0 | 0 | 3.9367
2354015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2495 35-02-K02495_D_56372595_56372595 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:01:42 | 30.07.2022 20:01:50 | 1.0022 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.3036 | 0 | 0 | 0 | 20.5099 | 0 | 0 | 58.8134
2353660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:00:02 | 30.07.2022 08:08:33 | 0.14194 | 11 | 93 | 35 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.47906 | 1.779 | 4.1531 | 2.2876 | 0.7237 | 0.4478 | 0 | 0 | 9.8703
2353955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59A 45-71-M02142_953239854_953239854 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:14:07 | 30.07.2022 18:39:30 | 1.4231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71
2353706 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2136 35-07-M02136_912834057_912834057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:23:19 | 30.07.2022 12:44:24 | 3.3514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3203
2354101 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-2 35-26-M00508_956608590_956608590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:39:45 | 31.07.2022 01:34:16 | 1.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23026
2353809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:32:10 | 30.07.2022 12:38:21 | 0.10306 | 1 | 586 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.026835 | 6.5185 | 3.2503 | 0.047793 | 6.4891 | 2.7667 | 0 | 0 | 19.0992
2353832 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_TCK KAVŞAK AYDINLATMA M02_2310308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:16:11 | 30.07.2022 15:38:58 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8919 | 0 | 0 | 0 | 63.8919
2353975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_DAĞITIM TRAFO BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) L04_72148923 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:46:37 | 30.07.2022 20:03:48 | 2.2864 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 212.1908 | 0 | 4.1628 | 0 | 75.6127 | 0 | 0 | 291.9664
2353620 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-3 35-22-M00226_955295107_955295107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 00:24:08 | 30.07.2022 00:56:52 | 0.54556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18344
2354018 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:08:14 | 30.07.2022 19:15:00 | 0.11278 | 3 | 357 | 254 | 77 | 33 | 56 | 5 | 0 | 3.8005 | 8.0564 | 387.1125 | 54.8268 | 11.0261 | 5.2986 | 38.5874 | 0 | 508.7082
2353875 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3332 35-04-M03332_965236204_965236204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:44:43 | 30.07.2022 16:24:29 | 1.6628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678
2353995 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-166 PEHLİVANOĞLU PETROL ÖZEL TR 35-14-M00166Ö_965645315_965645315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:20:07 | 30.07.2022 19:08:10 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 1.4127
2353826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMATEKS-OMRAT M05_2307562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:14:48 | 30.07.2022 14:15:04 | 1.0044 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.75986 | 0 | 3.0862 | 9.2596 | 13.6091 | 650.6552 | 0 | 677.3699
2354038 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_C_56407065_56407065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:54:21 | 30.07.2022 21:15:30 | 1.3525 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9302 | 0 | 0 | 0 | 0.15723 | 0 | 0 | 16.0874
2353640 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:24:13 | 30.07.2022 08:17:11 | 1.8828 | 9 | 12 | 198 | 143 | 49 | 23 | 0 | 0 | 19.608 | 18.0956 | 665.3698 | 544.9341 | 100.6373 | 36.6347 | 0 | 0 | 1385.2795
2353772 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956698804_956698804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:06:06 | 30.07.2022 14:32:02 | 3.4322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977
2353987 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:09:33 | 30.07.2022 18:36:20 | 0.44639 | 1 | 287 | 18 | 107 | 11 | 50 | 3 | 0 | 0.39767 | 36.9471 | 203.0821 | 192.9025 | 248.3918 | 48.5917 | 8.0522 | 0 | 738.3652
2353841 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052925 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:42:09 | 30.07.2022 14:58:09 | 1.2667 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9608 | 0 | 0.23747 | 0 | 2.602 | 0 | 0 | 13.8003
2353941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:48:36 | 30.07.2022 16:50:23 | 0.029722 | 1 | 806 | 12 | 11 | 3 | 135 | 1 | 0 | 0.101 | 4.5832 | 2.8252 | 0.40199 | 0.1021 | 3.6869 | 2.9153 | 0 | 14.6157
2353649 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ŞEMSİOĞLU KÖK 35-26-M00306_ÖZKAN-HAVAI HAT M03_65913808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:15:05 | 30.07.2022 08:16:54 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2154 | 0 | 499.2154
2353672 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_C_56389722_56389722 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:28:03 | 30.07.2022 10:59:56 | 2.5314 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2355 | 0 | 13.5209 | 0 | 13.255 | 0 | 0 | 59.0114
2353755 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_77952868 M02_77952868 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:37:25 | 30.07.2022 11:28:50 | 0.85694 | 0 | 157 | 1 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.2284 | 4.0527 | 3.641 | 6.3991 | 9.3643 | 0 | 0 | 35.6855
2353709 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_YEŞİLOVA ÇAYIR L04_66505772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:03:34 | 30.07.2022 17:35:20 | 8.5294 | 0 | 295 | 0 | 91 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 648.7975 | 0 | 1943.55 | 103.0858 | 877.4503 | 0 | 0 | 3572.8836
2354021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99724490_99724490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:09:30 | 30.07.2022 21:00:21 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2467 | 0 | 2.9568 | 16.2036
2353878 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_911217022_911217022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:49:57 | 30.07.2022 16:43:09 | 1.8867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0.91772 | 0 | 0 | 2.0366
2354047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:27:31 | 30.07.2022 23:37:00 | 3.1581 | 1 | 881 | 4 | 36 | 16 | 72 | 3 | 0 | 2.9085 | 608.7934 | 22.8878 | 103.1225 | 215.1283 | 128.1785 | 852.4766 | 0 | 1933.4956
2354090 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_BELKAHVE OTOYOL TÜNELLER M01_2310313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:33:33 | 30.07.2022 23:16:29 | 0.71556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2414 | 0 | 0 | 0 | 146.2414
2353898 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:15:32 | 30.07.2022 15:28:46 | 0.22056 | 5 | 707 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1.217 | 36.893 | 28.1995 | 1.1305 | 49.5696 | 7.7693 | 0 | 0 | 124.7789
2354070 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_C C2_5965514 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:03:12 | 30.07.2022 22:15:39 | 1.2075 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 46.1834 | 0 | 0 | 0 | 31.5897 | 0 | 0 | 77.773
2353921 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_35-15-L00231_2364865 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:56:57 | 30.07.2022 18:44:00 | 2.7842 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 207.1623 | 0 | 86.537 | 0 | 0 | 294.7063
2353778 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4591 35-10-K04591_B B02_83790551 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:21:19 | 30.07.2022 16:13:28 | 4.8692 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1396
2353692 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:07:10 | 30.07.2022 17:22:28 | 8.255 | 0 | 810 | 5 | 98 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1570.7576 | 303.4306 | 1100.9525 | 167.3839 | 1230.8519 | 263.1446 | 0 | 4636.5212
2354084 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-5 45-78-M00288_45-78-M00288_2375407 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:15:40 | 31.07.2022 00:32:51 | 2.2864 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.916 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | 19.2363
2353735 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4591 35-10-K04591_B B01_83790553 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:12:45 | 30.07.2022 11:25:25 | 1.2111 | 0 | 68 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4909 | 0 | 5.5844 | 0 | 1.5237 | 0 | 0 | 57.599
2353961 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:17:59 | 30.07.2022 18:40:26 | 1.3742 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.7205 | 0 | 0.55378 | 0 | 8.1883 | 0 | 5.0045 | 20.4671
2353752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_E_56380100_56380100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:33:15 | 30.07.2022 11:03:25 | 0.50278 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9814 | 0 | 0 | 0 | 4.1261 | 0 | 0 | 10.1075
2353675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-479 35-02-M00479_99628585_99628585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:38:29 | 30.07.2022 10:04:18 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22793 | 0 | 0 | 0.22793
2353815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-3 35-27-M00764_965432476_965432476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:46:29 | 30.07.2022 18:38:43 | 5.8706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7176
2354001 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNYAKA TR-1 45-79-M00480_45-79-M00480_2348009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:31:32 | 30.07.2022 19:20:39 | 0.81861 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4578 | 0 | 32.2343 | 0 | 1.5247 | 0 | 0 | 38.2168
2353715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-434 35-02-K00434_K-407 K02_2038723 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:36:33 | 30.07.2022 10:37:55 | 1.0228 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 5 | 0 | 956.8613 | 0 | 0 | 0 | 578.2944 | 0 | 51.5039 | 1586.6596
2353758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | İŞLER METAL TR 45-71-M01880_45-71-M01880_72100941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:50:21 | 30.07.2022 11:09:29 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8684 | 20.8684
2353712 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:31:23 | 30.07.2022 09:47:32 | 0.26917 | 1 | 19 | 1 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9.5986 | 1.932 | 0.98433 | 11.7898 | 4.6703 | 0.52861 | 61.5764 | 0 | 91.0799
2354007 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:29:55 | 30.07.2022 19:00:01 | 0.50167 | 1 | 881 | 4 | 36 | 16 | 72 | 3 | 0 | 0.45813 | 95.2241 | 4.0107 | 17.6672 | 37.8878 | 25.5331 | 147.1869 | 0 | 327.9679
2353689 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_958299386_958299386 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:58:09 | 30.07.2022 11:46:59 | 2.8139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2275
2354024 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2366 35-07-K02366_A_56377635_56377635 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:18:24 | 30.07.2022 20:03:17 | 0.74806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8966 | 0 | 0 | 0 | 8.7434 | 0 | 0 | 29.64
2353924 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 (DM-2/33) SANAYİ SİTESİ 35-22-M00036_955289865_955289865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:58:11 | 30.07.2022 17:41:07 | 1.7156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79966 | 0 | 0 | 0 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.91757
2354067 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_953189304_953189304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:59:26 | 31.07.2022 00:22:27 | 3.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153
2353695 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA L-69 35-23-L00069_B_83917741_83917741 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:13:54 | 30.07.2022 10:47:11 | 1.5547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3827 | 0 | 0 | 0 | 0.13032 | 0 | 0 | 14.513
2353944 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_95001309147_95001309147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:50:07 | 30.07.2022 17:21:02 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13798
2353838 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564792 L03_76564792 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:27:12 | 30.07.2022 15:20:16 | 1.8844 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9399 | 0 | 8.6144 | 0 | 6.2327 | 0 | 0 | 25.7871
2353732 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_D_56378001_56378001 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:05:52 | 30.07.2022 12:24:55 | 2.3175 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.2188 | 0 | 0 | 0 | 108.3087 | 0 | 0 | 140.5274
2354087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_PETROL M08_2124674 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:56:26 | 31.07.2022 00:32:52 | 6.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.4885 | 0 | 0 | 0 | 1059.4885
2354033 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:41:08 | 30.07.2022 23:00:23 | 3.3208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7516 | 0 | 76.3468
2353678 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_TURGUTLU-1 M01_72230773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 08:52:46 | 30.07.2022 11:15:45 | 2.3831 | 7 | 144 | 194 | 206 | 12 | 28 | 0 | 0 | 10.4186 | 90.8759 | 1476.3937 | 1973.1493 | 75.9151 | 58.8543 | 0 | 0 | 3685.607
2353655 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:41:13 | 30.07.2022 08:55:31 | 1.2383 | 1 | 398 | 30 | 20 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.1189 | 77.135 | 154.9964 | 19.6122 | 3.1649 | 20.1193 | 0 | 0 | 275.1467
2353870 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3428 35-08-K03428_947771857_947771857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:31:33 | 30.07.2022 17:48:02 | 3.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4434 | 0 | 0 | 23.4434
2353724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822219 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:54:37 | 30.07.2022 12:32:37 | 2.6333 | 0 | 4 | 3 | 225 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3.0815 | 24.802 | 307.392 | 44.8327 | 114.0037 | 333.6919 | 0 | 827.8039
2353801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_DAĞITIM TRAFOSU L01_67560018 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:04:14 | 30.07.2022 15:23:18 | 3.3178 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 122.7304 | 0 | 0.97497 | 0 | 82.8749 | 0 | 0 | 206.5803
2353718 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3094 35-02-K03094_35-02-K03094_2369714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:39:49 | 30.07.2022 10:21:46 | 0.69917 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.867 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | 0 | 0 | 44.0619
2354050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_A_56385288_56385288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:39:21 | 31.07.2022 02:12:29 | 5.5522 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.9842 | 0 | 0 | 0 | 21.7825 | 0 | 0 | 82.7668
2353764 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:01:10 | 30.07.2022 11:48:27 | 0.78806 | 0 | 684 | 0 | 102 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 82.4698 | 0 | 52.5127 | 3.3872 | 49.5705 | 0 | 0 | 187.9402
2353661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-15 35-15-M00015_48909459_56367475_56367475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:51:38 | 30.07.2022 12:14:38 | 4.3833 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145.4081 | 0 | 0 | 0 | 35.0092 | 0 | 0 | 180.4173
2353784 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:30:13 | 30.07.2022 13:00:46 | 1.5092 | 9 | 1280 | 23 | 57 | 9 | 112 | 1 | 0 | 13.1127 | 377.3116 | 134.4348 | 27.3433 | 44.9978 | 169.905 | 157.852 | 0 | 924.9572
2353641 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ŞEVKET ŞAKI SULAMA GRUBU 35-29-M00361_35-29-M00361_2371931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:35:29 | 30.07.2022 07:41:03 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2967 | 0 | 11.4364 | 0 | 0 | 78.7331
2353904 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956684141_956684141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:27:28 | 30.07.2022 17:33:22 | 2.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56873
2353927 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135001 M05_53135001 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:05:05 | 30.07.2022 20:39:59 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0512 | 0 | 8.6793 | 0 | 0 | 53.7304
2353970 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-13 35-17-M00013_M-612 M02_66221081 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:37:20 | 30.07.2022 18:30:14 | 0.88167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7101 | 0 | 0 | 1.5735 | 0.41018 | 0 | 0 | 14.6938
2353635 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:25:04 | 30.07.2022 05:33:10 | 0.135 | 22 | 245 | 0 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 19.9378 | 44.0317 | 0 | 5.4163 | 9.558 | 4.3481 | 0 | 0 | 83.2919
2353741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:17:53 | 30.07.2022 10:18:30 | 0.010278 | 0 | 1115 | 56 | 86 | 9 | 147 | 1 | 0 | 0 | 2.4103 | 9.1986 | 13.0996 | 0.66874 | 0.70703 | 0.032928 | 0 | 26.1171
2353990 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-4 TR 45-78-M00988_45-78-M00988_2353221 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:05:14 | 30.07.2022 19:41:44 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0433
2353884 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_DAĞITIM TARFOSU L06_72401313 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 15:07:10 | 30.07.2022 16:10:00 | 1.0472 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 88.7537 | 0 | 0 | 0 | 171.4953 | 0 | 0 | 260.249
2353844 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_35-20-L00210_2365079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:44:39 | 30.07.2022 17:58:30 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1828 | 0 | 111.6239 | 0 | 0 | 179.8067
2353698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:17:00 | 30.07.2022 09:23:00 | 0.1 | 0 | 2731 | 0 | 16 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 55.038 | 0 | 2.1337 | 3.1041 | 31.5701 | 0 | 0 | 91.846
2353721 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1224 35-01-M01224_35-01-M01224_75929756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:57:46 | 30.07.2022 17:16:33 | 5.3131 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 808.2973 | 0 | 0 | 0 | 220.6572 | 0 | 0 | 1028.9545
2353658 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_949901566_949901566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:53:13 | 30.07.2022 08:44:31 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0 | 1.2642
2353804 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-208 35-02-K00208_35-02-K00208_2377117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:14:22 | 30.07.2022 13:47:04 | 1.545 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 325.9445 | 0 | 0 | 0 | 32.7259 | 0 | 0 | 358.6704
2354099 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_B_56394617_56394617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:37:30 | 31.07.2022 02:12:27 | 2.5825 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7335
2354053 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955334249_955334249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:33:47 | 30.07.2022 22:44:02 | 2.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25822
2353973 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:53:20 | 30.07.2022 17:53:50 | 0.0083333 | 1 | 1364 | 134 | 246 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0.0018999 | 1.5782 | 4.284 | 4.8114 | 0.083723 | 0.566 | 0 | 0 | 11.3252
2353807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_C C2_5974704 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:22:36 | 30.07.2022 20:57:32 | 8.5822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.1433 | 0 | 0 | 0 | 19.1268 | 0 | 0 | 47.2701
2353744 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:19:20 | 30.07.2022 12:19:44 | 2.0067 | 1 | 2402 | 38 | 83 | 18 | 232 | 8 | 1 | 0.57523 | 608.523 | 801.0287 | 157.2798 | 177.3958 | 269.9009 | 1143.8833 | 6.4084 | 3164.9952
2354030 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:43:34 | 30.07.2022 20:34:26 | 0.84778 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6445 | 0 | 3.0922 | 0 | 4.1431 | 0 | 0 | 14.8799
2354036 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:55:21 | 30.07.2022 21:08:24 | 1.2175 | 1 | 0 | 31 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 199.4413 | 6.841 | 46.7037 | 0 | 0 | 0 | 254.4662
2353930 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_95001223988_95001223988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:19:52 | 30.07.2022 17:43:48 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 5.5492
2353738 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_5654722 22/b1_5956524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:15:19 | 30.07.2022 16:43:00 | 6.4614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5703 | 0 | 0 | 0 | 17.0089 | 0 | 0 | 22.5791
2353638 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:42:14 | 30.07.2022 06:30:03 | 0.79694 | 6 | 907 | 14 | 422 | 18 | 246 | 3 | 1 | 35.97 | 260.7388 | 57.4643 | 229.3158 | 143.541 | 151.8928 | 64.4804 | 2.3793 | 945.7824
2353916 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953215759_953215759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:50:59 | 30.07.2022 17:49:16 | 1.9714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
2353939 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1013 35-03-M01013_910448680_910448680 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:42:44 | 30.07.2022 17:23:34 | 0.68056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0.97329 | 0 | 0 | 5.3844
2353793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA MEHMET BALABAN SULAMA GRB TR-4 35-15-M00336_C_79938873_79938873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:44:41 | 30.07.2022 13:36:13 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4745 | 0 | 24.1712 | 0 | 0 | 83.6457
2353707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/3 (HOLYWOOD ARKASI) 45-71-M00197_DAĞITIM TRAFOSU M03_78088844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:27:10 | 30.07.2022 10:47:18 | 1.3356 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93.0924 | 0 | 0 | 0 | 8.9381 | 0 | 0 | 102.0306
2353753 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135162 M03_53135162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:22:08 | 30.07.2022 17:54:24 | 7.5378 | 2 | 3 | 62 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20.1949 | 14.8469 | 3537.3191 | 3773.3934 | 529.6086 | 126.3076 | 0 | 0 | 8001.6705
2354002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_6447288_56376188_56376188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:22:19 | 30.07.2022 20:15:49 | 1.8917 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 94.643 | 0 | 0 | 0 | 35.2973 | 0 | 0 | 129.9403
2354102 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_YENİYURT TR-1 L01_2334562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:38:27 | 31.07.2022 01:40:14 | 2.0297 | 0 | 475 | 2 | 19 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 113.0724 | 3.8713 | 1.7042 | 5.3674 | 29.9465 | 0 | 0 | 153.9618
2353690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838187 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:04:19 | 30.07.2022 11:15:33 | 2.1872 | 0 | 3 | 29 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 472.8176 | 678.0175 | 0 | 12.3923 | 0 | 0 | 1165.1433
2353853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:53:13 | 30.07.2022 15:28:00 | 1.5797 | 0 | 1019 | 2 | 11 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 156.0284 | 0.54274 | 15.6645 | 195.3406 | 37.4239 | 0 | 13.0635 | 418.0637
2353976 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956603699_956603699 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:51:56 | 30.07.2022 19:25:00 | 1.5511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2289
2354039 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329__81570006_81570006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:00:54 | 30.07.2022 22:29:48 | 2.4817 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6833 | 0 | 32.3123 | 0 | 13.799 | 0 | 0 | 51.7947
2353684 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-18 35-22-M00891_965434359_965434359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:00:20 | 30.07.2022 10:44:54 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2357 | 0 | 0 | 3.2357
2353933 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_910471047_910471047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:09 | 30.07.2022 17:45:37 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68734 | 0 | 0 | 0.68734
2353913 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103__72372165_72372165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:16:16 | 30.07.2022 18:12:34 | 4.9383 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 273.5531 | 0 | 0 | 0 | 25.0366 | 0 | 0 | 298.5896
2353704 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-23 45-78-M01137_TR-24 M03_2328804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:22:02 | 30.07.2022 13:33:40 | 4.1939 | 0 | 674 | 0 | 2 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 606.4928 | 0 | 44.7131 | 142.1553 | 325.6102 | 0 | 0 | 1118.9715
2353627 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_913098013_913098013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 02:18:21 | 30.07.2022 03:12:33 | 0.90333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
2353919 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4625 35-03-K04625_912656101_912656101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:56:28 | 30.07.2022 18:18:03 | 2.3597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796
2353896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97796929_97796929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:03:38 | 30.07.2022 16:23:01 | 1.3231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11831
2353813 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/86 45-83-L00086__84553534_84553534 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:02:14 | 30.07.2022 15:32:20 | 3.5017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9428 | 0 | 0 | 0 | 31.5057 | 0 | 0 | 49.4485
2353850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137544 M05_53137544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:49:52 | 30.07.2022 16:26:27 | 2.6097 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7673 | 0 | 8.0655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8327
2353767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089886_56402410_56402410 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:06:38 | 30.07.2022 13:08:24 | 2.0294 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 12.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7501
2353710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:29:28 | 30.07.2022 18:10:56 | 8.6911 | 0 | 916 | 33 | 31 | 10 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1171.9612 | 868.6285 | 255.7968 | 398.2561 | 690.3705 | 366.0426 | 0 | 3751.0555
2353959 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4156 35-02-K04156_35-02-K04156_2369008 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:14:51 | 30.07.2022 19:12:11 | 1.9556 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 331.164 | 0 | 0 | 0 | 93.6602 | 0 | 0 | 424.8242
2353856 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047191 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:55:00 | 30.07.2022 21:50:17 | 7.9214 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.9366 | 0 | 0 | 0 | 34.3907 | 0 | 0 | 190.3273
2353667 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2548 35-09-M02548_F F2_65897873 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:02:37 | 30.07.2022 13:35:35 | 5.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0203 | 0 | 444.6409 | 636.6612
2353644 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:47:40 | 30.07.2022 07:32:59 | 0.75528 | 2 | 818 | 13 | 84 | 6 | 192 | 2 | 0 | 0.33329 | 110.6429 | 11.1795 | 32.7902 | 3.2352 | 53.9057 | 15.9082 | 0 | 227.995
2354085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 22:15:15 | 30.07.2022 23:53:44 | 1.6414 | 1 | 1144 | 0 | 15 | 3 | 124 | 0 | 0 | 4.4263 | 660.9864 | 0 | 14.9866 | 30.445 | 154.5873 | 0 | 0 | 865.4315
2353936 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-13 35-25-M00181_956659345_956659345 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:18 | 30.07.2022 18:51:51 | 2.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9197
2354079 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:45:41 | 30.07.2022 22:05:42 | 0.33361 | 4 | 868 | 1 | 37 | 2 | 84 | 0 | 1 | 16.6988 | 79.3554 | 0.11729 | 1.9559 | 1.0936 | 27.029 | 0 | 0.42295 | 126.673
2353836 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-2987 İZSU P-21 POMPA 35-09-K02987Ö_ K03_2307130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 13:33:28 | 30.07.2022 14:36:34 | 1.0517 | 0 | 501 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 140.0796 | 0 | 0 | 3.9968 | 23.2424 | 0 | 0 | 167.3188
2353687 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-17 45-73-M00874_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094286 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:02:22 | 30.07.2022 11:48:50 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8177
2353962 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:29:10 | 30.07.2022 18:24:38 | 0.92444 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919 | 24.6164 | 136.6254 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 165.0876
2353653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:35:32 | 30.07.2022 08:32:51 | 0.95528 | 0 | 482 | 0 | 32 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 99.3436 | 0 | 31.755 | 21.2172 | 52.9717 | 113.5054 | 0 | 318.7928
2353799 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_45-71-M01186_72080479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 12:05:25 | 30.07.2022 13:06:41 | 1.0211 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.0108 | 0 | 0 | 0 | 0.0090139 | 0 | 0 | 124.0198
2353968 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:38:50 | 30.07.2022 18:15:15 | 0.60694 | 5 | 670 | 13 | 88 | 8 | 75 | 0 | 0 | 1.2079 | 74.8255 | 18.0991 | 19.0109 | 4.8008 | 37.4937 | 0 | 0 | 155.4379
2353862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_B_56388322_56388322 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:14:12 | 30.07.2022 18:34:42 | 4.3417 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 45.5867 | 0 | 12.0035 | 0 | 0 | 59.5642
2353670 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-5 35-32-L00005_B_56377689_56377689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:25:48 | 30.07.2022 10:18:11 | 1.8731 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9368 | 0 | 3.5618 | 0 | 0.11447 | 0 | 0 | 12.6131
2353716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1512 35-02-K01512_A A1B_5855955 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:34:21 | 30.07.2022 14:14:57 | 4.6767 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 272.4368 | 0 | 0 | 0 | 82.9366 | 0 | 0 | 355.3734
2353759 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:54:06 | 30.07.2022 11:14:14 | 0.33556 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 9 | 178 | 11 | 0 | 0 | 130.3824 | 0 | 0 | 96.5386 | 52.8164 | 261.7588 | 0 | 541.4962
2354008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-4 35-15-L00916_35-15-L00916_79886397 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:30:33 | 30.07.2022 19:41:44 | 1.1864 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.9351 | 0 | 101.0305 | 0 | 26.4709 | 0 | 0 | 154.4365
2354045 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:28:44 | 30.07.2022 21:26:26 | 0.96167 | 1 | 287 | 18 | 107 | 11 | 50 | 3 | 0 | 0.89695 | 81.4624 | 416.0836 | 400.0021 | 512.7779 | 93.4041 | 16.0454 | 0 | 1520.6725
2353925 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:04:21 | 30.07.2022 16:13:52 | 0.15861 | 9 | 651 | 14 | 41 | 28 | 50 | 1 | 0 | 2.4386 | 25.9482 | 4.744 | 3.2777 | 52.2521 | 8.4619 | 3.7124 | 0 | 100.8347
2353945 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_81235936 M03_81235936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:51:53 | 30.07.2022 17:48:10 | 0.93806 | 0 | 312 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.7985 | 0 | 0.059098 | 4.9776 | 7.8428 | 0 | 0 | 50.678
2353633 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_C C04_5850195 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 03:32:37 | 30.07.2022 05:59:50 | 2.4536 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0225 | 0 | 0 | 0 | 29.4154 | 0 | 0 | 58.4378
2353882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_47864304_56394732_56394732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:50:55 | 30.07.2022 16:36:26 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26934
2353733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_E_56357187_56357187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 10:08:58 | 30.07.2022 10:50:19 | 0.68917 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.4342 | 0 | 0.074779 | 0 | 11.4402 | 0 | 0 | 22.9492
2354031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-476 MAMURBABA YENİ KABİN 35-18-L00476_950465587_950465587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:23:42 | 31.07.2022 01:22:38 | 5.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0691
2353819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139503 M04_53139503 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:54:16 | 30.07.2022 18:50:50 | 5.9428 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9237
2353656 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-290 35-19-M00465_ H_49808983 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:43:53 | 30.07.2022 10:24:02 | 2.6692 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.0298 | 0 | 5.706 | 0 | 44.4663 | 0 | 0 | 109.2021
2353673 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_35-28-M00346_2372789 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:20:01 | 30.07.2022 10:20:15 | 1.0039 | 0 | 99 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.5562 | 0 | 1.3825 | 0 | 15.2994 | 0 | 0 | 39.2381
2353650 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_47853513_56393205_56393205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:16:15 | 30.07.2022 09:00:44 | 1.7414 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4905 | 0 | 7.1948 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 14.1788
2354051 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:39:20 | 30.07.2022 23:50:04 | 3.1789 | 2 | 121 | 1 | 182 | 1 | 42 | 0 | 0 | 178.9105 | 244.4135 | 4.0887 | 604.15 | 68.7162 | 335.5978 | 0 | 0 | 1435.8768
2353756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/18B 45-71-M01891_953243515_953243515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:44:30 | 30.07.2022 13:41:40 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3822 | 0 | 0 | 11.3822
2353905 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-51 45-84-L00051_955179189_955179189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:28:05 | 30.07.2022 15:56:25 | 0.47222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27932
2353859 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_DEMİRKÖPRÜ TM ALAŞEHİR DAĞITIM TRF M02_66244780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 14:04:33 | 30.07.2022 17:51:03 | 3.775 | 3 | 395 | 138 | 251 | 21 | 52 | 2 | 0 | 3.5658 | 268.1366 | 3293.424 | 4561.4075 | 356.3169 | 322.5635 | 622.4321 | 0 | 9427.8464
2353879 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK ARSAALAN TR-4 45-86-M00220_A_56404944_56404944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:51:43 | 30.07.2022 16:35:07 | 1.7233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 2.6857 | 0 | 0 | 4.0893
2353948 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:05:19 | 30.07.2022 17:24:55 | 0.32667 | 2 | 0 | 24 | 199 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0.4628 | 0 | 67.2496 | 418.9823 | 39.6579 | 84.5313 | 0 | 0 | 610.884
2354071 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_45-73-M00156_2354014 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:03:14 | 30.07.2022 21:24:58 | 0.36222 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2019 | 0 | 0.46141 | 0 | 1.3849 | 0 | 0 | 10.0482
2353885 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956654050_956654050 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:03:27 | 30.07.2022 17:53:29 | 2.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78651
2354028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414__81571048_81571048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:20:23 | 30.07.2022 20:48:17 | 1.465 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77996 | 0 | 80.4469 | 0 | 25.0289 | 0 | 0 | 106.2558
2353693 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493__72372372_72372372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 09:09:06 | 30.07.2022 15:50:05 | 6.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353891 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:04:33 | 30.07.2022 16:11:44 | 1.1197 | 1 | 297 | 2 | 18 | 15 | 63 | 4 | 0 | 0.33874 | 80.9796 | 2.8846 | 12.63 | 159.3165 | 89.2822 | 29.5828 | 0 | 375.0146
2353745 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 35-29-M00104_950318017_950318017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:17:29 | 30.07.2022 14:53:40 | 4.6031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319
2353699 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_MENEMEN TR-55 L02_66722411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:24:50 | 30.07.2022 10:53:34 | 1.4789 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 168.0451 | 0 | 0 | 0 | 29.3272 | 0 | 0 | 197.3723
2353659 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:51:06 | 30.07.2022 10:48:47 | 2.9614 | 0 | 189 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 155.4375 | 0 | 6.8368 | 0 | 51.8374 | 0 | 0 | 214.1117
2353768 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3109 35-04-K03109_K H02b_83783977 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:07:36 | 30.07.2022 16:40:12 | 5.5433 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171.0672 | 0 | 0 | 0 | 20.068 | 0 | 0 | 191.1351
2354100 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 23:38:18 | 31.07.2022 01:04:28 | 1.4361 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9984 | 0 | 1.0651 | 0 | 8.6686 | 0 | 0 | 18.7321
2354014 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | IRLAMAZ TR-1 45-83-L00231_45-83-L00231_2359483 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:03:04 | 30.07.2022 20:28:42 | 1.4272 | 0 | 88 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8776 | 0 | 22.7024 | 0 | 25.0885 | 0 | 0 | 71.6685
2353851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-14 35-27-M00573_SÜNEL M04_72161409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:51:56 | 30.07.2022 14:23:29 | 0.52583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8887 | 0 | 0 | 0 | 9.8887
2353705 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-5 M07_2307931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:13:50 | 30.07.2022 13:03:32 | 3.8283 | 0 | 4454 | 0 | 35 | 1 | 581 | 0 | 1 | 0 | 3963.7118 | 0 | 421.1601 | 661.7534 | 2724.4991 | 0 | 442.1789 | 8213.3034
2354060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133625 M01_53133625 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:47:04 | 31.07.2022 03:04:08 | 6.2844 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9968 | 0 | 3.1492 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 13.1951
2354054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-197 (AYAYORGİ-2) 35-18-L00197_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:45:18 | 30.07.2022 22:23:02 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9196 | 0 | 0 | 121.9196
2353908 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2306341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:28:42 | 30.07.2022 15:46:08 | 0.29056 | 3 | 1031 | 25 | 51 | 15 | 238 | 3 | 0 | 0.54519 | 95.9003 | 72.5762 | 29.2223 | 46.6444 | 72.0979 | 111.3836 | 0 | 428.3699
2353974 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_D_56358248_56358248 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:42:10 | 30.07.2022 20:46:50 | 3.0778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0667
2353808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ KURUT SULAMA TR-2 45-71-M00839_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077583 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:25:23 | 30.07.2022 19:46:57 | 7.3594 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.3462
2353831 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:18:20 | 30.07.2022 13:55:00 | 0.61111 | 0 | 1154 | 2 | 132 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | 104.9098 | 2.0471 | 31.6937 | 79.935 | 105.9063 | 0 | 0 | 324.4919
2354017 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/22 45-83-L00022_955171326_955171326 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:01:29 | 30.07.2022 20:23:28 | 1.3664 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5593
2353825 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/86 L05_61336411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 12:58:50 | 30.07.2022 13:29:00 | 0.50278 | 0 | 4374 | 0 | 59 | 4 | 349 | 0 | 3 | 0 | 501.9157 | 0 | 28.847 | 0.79613 | 182.099 | 0 | 10.3157 | 723.9736
2353682 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-886 35-04-K00886_35-04-K00886_2370801 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:02:16 | 30.07.2022 09:13:40 | 0.19 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.4868 | 0 | 0 | 0 | 7.2303 | 0 | 0 | 35.7171
2354037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:52:03 | 30.07.2022 21:42:18 | 1.8375 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 109.6002 | 0 | 0 | 0 | 196.4298 | 0 | 0 | 306.03
2354074 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_45-82-M00062_2367175 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:22:54 | 30.07.2022 22:03:53 | 0.68306 | 0 | 291 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.5121 | 0 | 2.6055 | 0 | 14.2889 | 0 | 0 | 56.4065
2353888 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/56 35-29-M00056_DM-1/57 M03_72186205 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:05:00 | 30.07.2022 15:42:00 | 0.61667 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 262.0679 | 0 | 0 | 0 | 127.2597 | 0 | 3.6669 | 392.9945
2353639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:23:48 | 30.07.2022 10:32:26 | 4.1439 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 222.3715 | 0 | 0 | 0 | 112.4607 | 0 | 0 | 334.8321
2353788 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3882 35-04-K03882_35-04-K03882_78012270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 11:00:00 | 30.07.2022 11:41:17 | 0.68806 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.259 | 0 | 0 | 0 | 7.2642 | 0 | 0 | 35.5233
2353931 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:21:20 | 30.07.2022 16:51:08 | 0.49667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | 51 | 1 | 1 | 0 | 32.5894 | 0 | 0 | 3.719 | 22.5127 | 46.0541 | 8.443 | 113.3183
2354080 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | VİLLA SERA TR-2 35-18-L00602_L-196 AYAYORGİ L01_50008669 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:44:00 | 30.07.2022 22:25:25 | 0.69028 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18.231 | 0 | 6.7101 | 0 | 73.6252 | 82.7861 | 0 | 0 | 181.3523
2353725 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:54:45 | 30.07.2022 17:23:38 | 7.4814 | 2 | 399 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 9.021 | 317.1167 | 978.1718 | 0 | 24.4375 | 97.2836 | 0 | 0 | 1426.0306
2353702 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | CEYNAK KÖK 35-17-M00264_ŞEHİT KEMAL GİRİŞİ M04_66447951 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:23:39 | 30.07.2022 10:31:54 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.427 | 0 | 74.1168 | 0 | 95.5438
2354034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_911953967_911953967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 19:37:08 | 30.07.2022 20:57:18 | 1.3361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43157
2353679 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3428 35-08-K03428_A a6b_5775538 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:56:20 | 30.07.2022 12:16:05 | 3.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9136 | 118.9136
2354011 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:49:46 | 30.07.2022 21:13:50 | 2.4011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
2353865 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/8 (KAYACIK) 45-71-M00119_953240474_953240474 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:06:44 | 30.07.2022 17:24:36 | 3.2978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9178
2353848 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_911614498_911614498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:48:11 | 30.07.2022 16:21:26 | 2.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2353765 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1468 35-04-M01468_TRAFO M03_2113793 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:04:04 | 30.07.2022 14:43:19 | 3.6542 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.8503 | 0 | 0 | 0 | 281.3916 | 0 | 0 | 403.242
2353911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:34:57 | 30.07.2022 20:40:42 | 5.0958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.699 | 0 | 0 | 0 | 61.3478 | 0 | 0 | 78.0469
2353616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 00:10:33 | 30.07.2022 00:21:11 | 0.17722 | 0 | 423 | 35 | 344 | 11 | 235 | 0 | 1 | 0 | 20.5221 | 25.7707 | 134.3796 | 13.4635 | 52.174 | 0 | 10.2247 | 256.5345
2353642 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4280 35-02-K04280_A_56375792_56375792 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:35:00 | 30.07.2022 12:49:55 | 6.2486 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 209.706 | 0 | 0 | 0 | 8.3636 | 0 | 0 | 218.0696
2353997 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_98946424_98946424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:13:26 | 30.07.2022 20:24:31 | 2.1847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5459 | 0 | 0 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 9.2511
2353636 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 05:36:12 | 30.07.2022 06:05:13 | 0.48361 | 21 | 109 | 4 | 34 | 4 | 19 | 0 | 0 | 29.8664 | 72.3843 | 2.2319 | 9.1929 | 6.7035 | 5.6685 | 0 | 0 | 126.0475
2353991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-2 45-72-L00370_956529573_956529573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 18:03:04 | 30.07.2022 20:01:53 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753
2354077 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖMER YANÇ 35-26-L00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 21:27:22 | 31.07.2022 00:13:13 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0973
2353685 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2324041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:03:45 | 30.07.2022 10:32:25 | 1.4778 | 0 | 4150 | 7 | 27 | 6 | 832 | 3 | 2 | 0 | 1451.4216 | 32.9305 | 38.1289 | 89.3958 | 1264.1947 | 177.1212 | 85.0797 | 3138.2726
2353934 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094976 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:26:11 | 30.07.2022 20:57:54 | 4.5286 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.8613 | 0 | 13.2967 | 0 | 14.6273 | 0 | 0 | 104.7852
2353785 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_912987891_912987891 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:31:29 | 30.07.2022 14:29:52 | 2.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80017
2353651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM-20/13 O-08 M02_84188540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 07:20:53 | 30.07.2022 07:46:19 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2419 | 7.1684 | 35.5803 | 92.9906
2353628 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_TCK KAVŞAK AYDINLATMA M02_2310308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 02:08:02 | 30.07.2022 02:59:53 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7602 | 0 | 0 | 0 | 15.7602
2353774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HİKMET TRAŞOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:05:45 | 30.07.2022 18:13:09 | 7.1233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3173 | 0 | 26.0163 | 0 | 0 | 377.3336
2353897 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441644_950441644 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:17:43 | 30.07.2022 17:38:48 | 2.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7266
2353711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-10 45-78-M00183_49315773_56384951_56384951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:31:30 | 30.07.2022 15:19:13 | 5.7953 | 0 | 276 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 278.581 | 0 | 2.9359 | 0 | 69.4433 | 0 | 0 | 350.9602
2353668 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 08:20:47 | 30.07.2022 08:23:11 | 0.04 | 0 | 4180 | 0 | 13 | 2 | 297 | 1 | 2 | 0 | 33.1739 | 0 | 1.2311 | 39.305 | 15.154 | 1.0797 | 0.96083 | 90.9045
2353645 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2308465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 06:49:34 | 30.07.2022 13:42:42 | 6.8856 | 2 | 242 | 31 | 52 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1.2839 | 258.6125 | 1386.119 | 282.8174 | 123.7585 | 29.7014 | 665.69 | 0 | 2747.9828
2354043 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:22:25 | 30.07.2022 20:31:20 | 0.14861 | 0 | 3282 | 2 | 729 | 24 | 538 | 0 | 0 | 0 | 77.5647 | 10.3499 | 148.1082 | 26.7101 | 74.679 | 0 | 0 | 337.4118
2353731 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946420972_946420972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 10:03:17 | 30.07.2022 10:41:50 | 0.6425 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99322
2353874 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_A_56387553_56387553 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 14:39:10 | 30.07.2022 19:08:17 | 4.4853 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.4889 | 0 | 0 | 0 | 0.75643 | 0 | 0 | 60.2453
2353837 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956645728_956645728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 13:34:51 | 30.07.2022 19:12:09 | 5.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362
2353688 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2022 09:05:40 | 30.07.2022 17:04:35 | 7.9819 | 0 | 1180 | 3 | 140 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 874.9564 | 71.5368 | 1030.463 | 100.9889 | 216.337 | 0 | 0 | 2294.282
2353940 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336889_953336889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 16:35:44 | 30.07.2022 20:35:22 | 3.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119
2353963 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 17:26:04 | 30.07.2022 17:56:04 | 0.5 | 0 | 45 | 49 | 147 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 13.4442 | 445.5073 | 391.5474 | 23.0982 | 105.9947 | 43.7914 | 0 | 1023.3833
2353894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_47942401_56361648_56361648 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:12:55 | 30.07.2022 17:12:13 | 1.9883 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9363
2353917 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 15:44:55 | 30.07.2022 16:36:02 | 0.85194 | 5 | 707 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 4.7007 | 141.6621 | 108.4301 | 4.3298 | 190.249 | 29.7407 | 0 | 0 | 479.1123
2353794 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 35-19-L00073_956671282_956671282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:48:34 | 30.07.2022 15:07:04 | 3.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6949
2353771 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_EKİNCİ GRUP ÖZEL M02_72145253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 11:13:36 | 30.07.2022 12:36:37 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2002 | 0 | 0 | 0 | 118.2002
2354352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:00:55 | 31.07.2022 17:23:26 | 2.3753 | 1 | 961 | 4 | 103 | 16 | 86 | 3 | 0 | 2.0484 | 497.1757 | 18.1107 | 193.4081 | 171.3246 | 139.7824 | 529.1478 | 0 | 1550.9976
2354252 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BAYIK PETROL-ÇIRÇIR ÖZEL TR 35-16-M00786Ö_ H_54996556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:20:23 | 31.07.2022 18:58:14 | 8.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7832 | 0 | 7.7832
2354378 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955300821_955300821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:00:40 | 31.07.2022 17:28:40 | 1.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-337 35-02-M00337_35-02-M00337_2363164 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 08:58:10 | 31.07.2022 17:10:47 | 8.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.6277 | 0 | 997.1877 | 2731.8154
2354209 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-972 35-03-M00972_965432869_965432869 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:20:45 | 31.07.2022 14:39:33 | 5.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9923 | 0 | 0 | 8.9923
2354166 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:04:23 | 31.07.2022 08:39:00 | 0.57694 | 5 | 707 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 2.1264 | 72.503 | 64.565 | 2.7591 | 90.0696 | 12.7847 | 0 | 0 | 244.8077
2354521 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-290 35-19-M00465_ H_49808983 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:31:28 | 31.07.2022 23:32:17 | 1.0136 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.8458 | 0 | 1.8776 | 0 | 13.1338 | 0 | 0 | 39.8572
2354129 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-12 35-16-L00012_TR-100/DAĞITIM TRAFO TR-12 L03_67572549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 05:10:20 | 31.07.2022 11:35:15 | 6.4153 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1833.5925 | 0 | 0 | 0 | 1878.8852 | 0 | 0 | 3712.4777
2354272 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_35-31-L00131_2364008 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 11:07:30 | 31.07.2022 18:19:48 | 7.205 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.3863 | 0 | 39.7101 | 0 | 0.26809 | 0 | 0 | 70.3644
2354435 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_43139091_56404057_56404057 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:16:14 | 31.07.2022 21:25:36 | 3.1561 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.026 | 0 | 5.515 | 0 | 6.7573 | 0 | 0 | 97.2983
2354289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:48:46 | 31.07.2022 13:05:01 | 1.2708 | 2 | 331 | 48 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 2.9013 | 63.4005 | 204.9222 | 13.8291 | 32.1699 | 42.6854 | 0 | 0 | 359.9083
2354395 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:06:10 | 31.07.2022 17:07:20 | 0.019444 | 0 | 756 | 0 | 26 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 3.3362 | 0.032246 | 0.92193 | 0 | 0 | 7.2236
2354312 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZEYNEL ÇALAN 35-26-L00079_6639755_56359767_56359767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:33:29 | 31.07.2022 15:45:27 | 3.1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1204
2354358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-16-L00142_953307475_953307475 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:13:10 | 31.07.2022 20:19:30 | 5.1056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343
2354441 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139086 M01_53139086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:34:43 | 31.07.2022 20:33:40 | 1.9825 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2015 | 0 | 5.894 | 0 | 6.7791 | 0 | 0 | 22.8746
2354149 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:12:32 | 31.07.2022 07:14:43 | 0.036389 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.1948 | 1.1691 | 14.8209 | 3.3933 | 0.66895 | 1.6824 | 0 | 21.9295
2354212 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:29:56 | 31.07.2022 17:42:24 | 8.2078 | 0 | 19 | 0 | 5 | 10 | 990 | 5 | 17 | 0 | 17.2738 | 0 | 127.8654 | 1089.3982 | 5774.2797 | 557.5212 | 1418.3777 | 8984.716
2354518 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_ALAŞEHİR TR-81/A M01_85042088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:21:20 | 31.07.2022 23:04:44 | 0.72333 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.4178 | 0 | 0 | 0 | 5.2512 | 0 | 0 | 78.6689
2354332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1031 35-01-K01031_B_56362936_56362936 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:45:36 | 31.07.2022 14:45:02 | 0.99056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2665
2354232 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:29:14 | 31.07.2022 18:04:08 | 8.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.467 | 0 | 8780.106 | 0 | 8946.573
2354126 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_953368288_953368288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 03:10:16 | 31.07.2022 03:45:19 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-10 35-15-L01097_95000070703_95000070703 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:09:29 | 31.07.2022 12:24:17 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354175 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:23:24 | 31.07.2022 09:12:26 | 0.81722 | 4 | 154 | 6 | 60 | 13 | 62 | 2 | 1 | 2.5388 | 28.2536 | 54.2072 | 51.8205 | 60.7818 | 26.6564 | 42.3234 | 2.1504 | 268.732
2354198 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-22-M00035_95000010008_95000010008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:11:14 | 31.07.2022 11:58:59 | 2.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56013
2354344 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASAN EMLEK GRB. 35-20-M00015_10622297_56382246_56382246 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:18:48 | 31.07.2022 19:15:43 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2883
2354221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MÜESSESE-1 M02_2335295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:34:22 | 31.07.2022 15:10:51 | 5.6081 | 0 | 97 | 0 | 0 | 195 | 6 | 66 | 3 | 0 | 232.2213 | 0 | 0 | 5869.2075 | 174.5386 | 22007.0018 | 400.0531 | 28683.0224
2354361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200271_953200271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:22:28 | 31.07.2022 17:21:34 | 1.985 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6675
2354158 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:21:54 | 31.07.2022 08:00:26 | 0.64222 | 30 | 1388 | 59 | 119 | 28 | 204 | 6 | 1 | 7.451 | 145.3812 | 48.1741 | 71.3674 | 46.854 | 68.3757 | 33.142 | 10.6123 | 431.3576
2354407 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_A_56393610_56393610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:28:39 | 31.07.2022 18:13:37 | 0.74944 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1877 | 0 | 2.0949 | 0 | 0.20383 | 0 | 0 | 4.4865
2354298 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ZEYTİNLİOVA ÇIKIŞ M06_42545397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:23:48 | 31.07.2022 12:37:04 | 0.22111 | 1 | 5017 | 675 | 766 | 94 | 899 | 13 | 9 | 0.15466 | 162.2351 | 220.114 | 92.4923 | 97.7019 | 72.9839 | 70.1907 | 40.5341 | 756.4066
2354401 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:21:54 | 31.07.2022 17:23:58 | 0.034444 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.05551 | 2.3497 | 0.79117 | 0.92066 | 0.87918 | 0.52341 | 1.6593 | 0 | 7.1789
2354258 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:34:08 | 31.07.2022 11:59:28 | 1.4222 | 0 | 323 | 1 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 261.7133 | 0.88459 | 8.0978 | 9.2438 | 24.0602 | 7.4561 | 0 | 311.4558
2354384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_B_56406567_56406567 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:29:17 | 31.07.2022 17:29:34 | 1.0047 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.1519 | 0 | 0 | 0 | 14.0959 | 0 | 0 | 22.2478
2354172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:35:53 | 31.07.2022 08:52:12 | 0.27194 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4165 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 77.3041
2354135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_ H_61412315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:13:05 | 31.07.2022 10:40:49 | 4.4622 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8683 | 0 | 0 | 0 | 4.1886 | 0 | 0 | 29.0569
2354427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/24 45-83-L00024_DAĞITIM TRAFOSU L01_72170858 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 18:09:02 | 31.07.2022 18:39:41 | 0.51083 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 57.7296 | 0 | 0 | 0 | 13.1837 | 0 | 0.58353 | 71.4969
2354278 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-7 35-20-L00132_955215100_955215100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:18:02 | 31.07.2022 13:15:51 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4422
2354178 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:45:40 | 31.07.2022 09:14:55 | 0.4875 | 2 | 482 | 2 | 185 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1.1377 | 72.2277 | 3.2397 | 41.8133 | 0.67584 | 66.8628 | 0 | 0 | 185.957
2354487 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY SULAMA TR-3 35-16-M00169_35-16-M00169_2348999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:28:06 | 31.07.2022 21:03:06 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8089 | 0 | 2.8712 | 0 | 0 | 8.6801
2354464 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910464122_910464122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:32:33 | 01.08.2022 01:30:59 | 5.9739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7283
2354387 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-152 35-02-K00152_95000119102_95000119102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:32:41 | 31.07.2022 17:28:05 | 0.92333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4637
2354241 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_HASTANE TR-76 L04_47484124 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:01:51 | 31.07.2022 11:54:02 | 1.8697 | 0 | 235 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.4995 | 2.7212 | 0 | 322.8212 | 11.8526 | 0 | 0 | 438.8945
2354195 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:07:51 | 31.07.2022 11:58:38 | 2.8464 | 0 | 45 | 49 | 147 | 3 | 59 | 2 | 0 | 0 | 66.9877 | 2360.961 | 2190.3192 | 113.0496 | 493.7856 | 180.1898 | 0 | 5405.2929
2354404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_49203074_56386730_56386730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:15:35 | 31.07.2022 18:59:43 | 1.7356 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3207 | 0 | 5.9878 | 0 | 4.2796 | 0 | 0 | 18.5882
2354155 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_A_83869512_83869512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:18:08 | 31.07.2022 09:16:49 | 1.9781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56002
2354450 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_9376317 a1_5932375 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:51:00 | 31.07.2022 21:18:18 | 2.455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.4381 | 0 | 0 | 0 | 71.2367 | 0 | 0 | 73.6748
2354238 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-16 TEPECİK KAVŞAĞI 35-14-L00016_956660060_956660060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:55:42 | 31.07.2022 11:48:48 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354138 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_M-3112 M03_42967482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:08:40 | 31.07.2022 08:10:09 | 2.0247 | 1 | 299 | 0 | 0 | 16 | 69 | 0 | 0 | 1.1217 | 97.1567 | 0 | 0 | 285.1565 | 346.8241 | 0 | 0 | 730.259
2354324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 13:41:40 | 31.07.2022 14:22:07 | 0.67417 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7246 | 0 | 10.686 | 0 | 1.3188 | 0 | 0 | 15.7294
2354381 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:08:17 | 31.07.2022 17:18:32 | 1.1708 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.7539 | 0 | 0 | 0 | 11.3787 | 0 | 0 | 42.1326
2354467 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254364_955254364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:24:13 | 31.07.2022 22:33:19 | 3.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73304
2354132 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:03:18 | 31.07.2022 06:12:00 | 0.145 | 22 | 245 | 0 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 19.0589 | 42.6744 | 0 | 5.9571 | 9.1966 | 4.1084 | 0 | 0 | 80.9953
2339748 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_T t1_5946430 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2022 11:21:00 | 05.07.2022 00:28:37 | 13.1269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2288
2354396 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:07:48 | 31.07.2022 19:28:23 | 2.3431 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0.60251 | 0 | 0.26681 | 0 | 0 | 2.0421
2354256 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:29:19 | 31.07.2022 19:00:00 | 8.5114 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 477.7368 | 0 | 0 | 0 | 516.0053 | 0 | 0 | 993.7421
2354233 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_911760211_911760211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:46:35 | 31.07.2022 11:41:39 | 1.9178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62703 | 0 | 0 | 0 | 0.34591 | 0 | 0 | 0.97294
2354190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ALASU DM 45-78-L00796_CAFERBEY KÖK L03_78938395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:08:10 | 31.07.2022 13:40:31 | 4.5392 | 3 | 353 | 54 | 42 | 28 | 37 | 12 | 0 | 10.6174 | 303.7038 | 1021.377 | 442.2724 | 992.5256 | 377.7652 | 2069.2952 | 0 | 5217.5566
2354276 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:13:37 | 31.07.2022 11:19:44 | 0.10194 | 0 | 4180 | 0 | 13 | 2 | 297 | 1 | 2 | 0 | 89.3397 | 0 | 3.1931 | 108.4053 | 43.1654 | 1.7172 | 1.1527 | 246.9735
2354525 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-37 35-15-M00037_35-15-M00037_66577188 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:28:40 | 31.07.2022 23:17:57 | 0.82139 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.8894 | 0 | 0 | 0 | 20.315 | 0 | 0 | 87.2043
2354419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL HAS SULAMA GRUBU TR 35-27-M00540_35-27-M00540_2371178 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:47:47 | 31.07.2022 21:06:18 | 3.3086 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8917 | 0 | 26.9867 | 0 | 34.6171 | 0 | 0 | 82.4955
2354382 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-371 35-07-K00371_962860749_962860749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:13:05 | 31.07.2022 17:04:47 | 0.86167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56703
2354293 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İNCESU TR-1 45-77-L00100_A_56392377_56392377 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:01:20 | 31.07.2022 13:02:58 | 1.0272 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34566 | 0 | 0.43778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78345
2354439 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:31:48 | 31.07.2022 19:28:06 | 0.93833 | 0 | 122 | 0 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 24.2169 | 0 | 0 | 90.1469 | 4.833 | 1.1733 | 0 | 120.37
2354316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-279 L04_72088673 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:51:29 | 31.07.2022 13:30:57 | 0.65778 | 0 | 838 | 0 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 226.2793 | 0 | 1.412 | 0 | 51.1286 | 0 | 0 | 278.8199
2354485 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1018 35-03-M01018_913676473_913676473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:19:37 | 31.07.2022 21:06:08 | 0.77528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333
2354339 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_946419059_946419059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:05:08 | 31.07.2022 14:45:05 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12007
2354502 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:14:55 | 01.08.2022 01:15:51 | 4.0156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2426
2354147 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:05:19 | 31.07.2022 07:12:30 | 0.11972 | 13 | 1647 | 23 | 515 | 38 | 356 | 4 | 1 | 69.907 | 64.6137 | 43.9545 | 44.1483 | 32.8641 | 36.3536 | 12.3795 | 0.22576 | 304.4464
2354107 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97796929_97796929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 00:16:43 | 31.07.2022 01:41:08 | 1.4069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10799
2354402 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:21:20 | 31.07.2022 19:13:32 | 1.87 | 1 | 485 | 19 | 38 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0.56265 | 180.8255 | 314.3202 | 158.3187 | 24.5516 | 58.1855 | 54.72 | 0 | 791.4841
2354236 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134697 M05_53134697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:42:48 | 31.07.2022 13:04:33 | 3.3625 | 0 | 72 | 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6986 | 9.9836 | 151.8577 | 0 | 0.24644 | 0 | 0 | 188.7864
2354210 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:25:24 | 31.07.2022 09:40:58 | 0.25944 | 11 | 93 | 35 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.0172 | 3.1857 | 7.4065 | 4.1462 | 1.2875 | 0.78932 | 0 | 0 | 17.8325
2354216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M25_2304430 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:32:39 | 31.07.2022 15:06:46 | 5.5686 | 0 | 1310 | 1 | 0 | 38 | 68 | 43 | 43 | 0 | 2295.9648 | 7.8214 | 0 | 3781.9386 | 1876.4751 | 12807.3143 | 5201.6516 | 25971.1659
2354465 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:37:01 | 31.07.2022 19:38:15 | 0.020556 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.035494 | 1.4379 | 0.4764 | 0.56098 | 0.51336 | 0.29958 | 0.93844 | 0 | 4.2621
2354479 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR İM 45-72-A00002_45-72-A00002_2371320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:06:45 | 31.07.2022 20:39:14 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3052
2354273 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_C_56363206_56363206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:01:35 | 31.07.2022 12:57:48 | 1.9369 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4351 | 0 | 0.69936 | 0 | 4.3277 | 0 | 0 | 10.4621
2354422 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139676 M01_53139676 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:57:13 | 31.07.2022 20:02:32 | 2.0886 | 0 | 562 | 0 | 2 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 191.6289 | 0 | 6.5041 | 22.0429 | 95.3245 | 0 | 0 | 315.5004
2354230 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:40:47 | 31.07.2022 17:59:47 | 8.3167 | 0 | 143 | 0 | 1 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 231.1991 | 0 | 0 | 6664.0852 | 43.042 | 4984.8354 | 0 | 11923.1616
2354365 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_948486821_948486821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:23:07 | 31.07.2022 23:22:15 | 7.9856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2044 | 0 | 0 | 0 | 11.526 | 0 | 0 | 38.7304
2354196 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_45-83-L00058_2351811 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:08:03 | 31.07.2022 10:27:22 | 1.3219 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6426 | 0 | 0 | 0 | 0.54049 | 0 | 0 | 15.1831
2354534 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_915158707_915158707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:50:24 | 01.08.2022 08:28:29 | 8.6347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2448
2354219 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4327 35-04-K04327_K-4168 K02_2121254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:34:10 | 31.07.2022 10:40:00 | 1.0972 | 0 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 1699.9076 | 0 | 0 | 0 | 415.1589 | 0 | 0.10005 | 2115.1665
2354411 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:38:44 | 31.07.2022 17:53:48 | 0.25111 | 0 | 21 | 29 | 188 | 11 | 66 | 2 | 0 | 0 | 4.2679 | 96.824 | 299.8151 | 26.627 | 66.704 | 21.6066 | 0 | 515.8446
2354488 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950421075_950421075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:27:58 | 31.07.2022 22:16:04 | 1.8017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2862
2354265 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2322414 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:53:44 | 31.07.2022 11:01:42 | 0.13278 | 5 | 11284 | 17 | 146 | 23 | 915 | 10 | 1 | 0.38925 | 290.8077 | 4.3692 | 21.8757 | 111.8882 | 118.1796 | 87.6822 | 0.99551 | 636.1874
2354511 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/6 45-71-M00354_953200939_953200939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:37:48 | 31.07.2022 22:50:56 | 1.2189 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817
2354348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 GEÇİT 35-02-M01925_M-1078 M03_72268899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:40:30 | 31.07.2022 16:12:21 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1951 | 0 | 288.1951
2354405 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:26:11 | 31.07.2022 18:33:13 | 1.1172 | 2 | 331 | 48 | 21 | 11 | 52 | 0 | 0 | 2.6763 | 59.6208 | 179.18 | 11.6219 | 28.4898 | 38.2628 | 0 | 0 | 319.8517
2354156 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TOYKO TR-2 M03_2040896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:19:23 | 31.07.2022 09:40:56 | 2.3592 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 62.6074 | 0 | 0 | 0 | 26.0041 | 0 | 6.7583 | 95.3697
2354302 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3833 35-02-K03833_914568006_914568006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:30:57 | 31.07.2022 13:13:35 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3765 | 0 | 0 | 49.3765
2354282 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-8 45-73-M00483_945640557_945640557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:28:00 | 31.07.2022 12:45:08 | 1.2856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17104
2354139 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:24:38 | 31.07.2022 06:34:45 | 0.16861 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.86187 | 5.0777 | 63.2687 | 14.9496 | 2.8508 | 8.1072 | 0 | 95.1159
2354494 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_10143465_56377420_56377420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:40:14 | 31.07.2022 21:07:24 | 0.45278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 2.1019
2354119 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 01:27:23 | 31.07.2022 02:26:08 | 0.97917 | 0 | 2368 | 0 | 173 | 22 | 533 | 21 | 15 | 0 | 468.5661 | 0 | 141.5939 | 253.6134 | 383.1489 | 1134.9502 | 104.8178 | 2486.6902
2354262 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4826 35-04-K04826_K-4418 K02_86947637 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 10:40:37 | 31.07.2022 11:45:57 | 1.0889 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.4918 | 0 | 0 | 0 | 23.4993 | 0 | 0 | 116.9911
2354239 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-37 35-04-K00037_DAĞITIM TRF-2 K-37 K03_2317572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:59:31 | 31.07.2022 10:56:51 | 0.95556 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 291.6911 | 0 | 0 | 0 | 119.542 | 0 | 0 | 411.2331
2354133 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3220 35-02-K03220_910204491_910204491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:04:09 | 31.07.2022 06:56:35 | 0.87389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41658
2354431 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_7722288_56366079_56366079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:16:32 | 31.07.2022 20:47:58 | 2.5239 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 273.4968 | 0 | 0 | 0 | 56.656 | 0 | 0 | 330.1528
2354425 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216826_953216826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:02:35 | 31.07.2022 18:30:47 | 0.47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24578 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 1.0746
2354531 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_A_56401255_56401255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 23:00:04 | 01.08.2022 00:35:29 | 1.5903 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4804 | 0 | 7.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.116
2354199 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084911 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:12:05 | 31.07.2022 18:07:02 | 8.9158 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0732 | 0 | 0 | 0 | 15.4515 | 0 | 0 | 53.5247
2354222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:32:10 | 31.07.2022 12:44:13 | 3.2008 | 1 | 3151 | 49 | 104 | 39 | 704 | 16 | 0 | 3.4545 | 1386.31 | 378.8272 | 413.2414 | 789.3254 | 999.1771 | 1734.6786 | 0 | 5705.0143
2354362 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4846 35-01-K04846_A_65512993_65512993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 15:18:33 | 31.07.2022 16:43:15 | 1.4117 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.2626 | 0 | 0 | 0 | 5.9777 | 0 | 0 | 61.2404
2354408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-228 35-02-M00228_TRAFO-1 K04_49764239 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:33:29 | 31.07.2022 17:51:58 | 0.30806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 11 | 0 | 0.034677 | 0 | 0 | 0 | 70.9628 | 0 | 42.246 | 113.2435
2354259 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABAĞ TR-1 35-31-L00127_35-31-L00127_2364004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 10:37:43 | 31.07.2022 18:35:29 | 7.9628 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.0086 | 0 | 94.724 | 0 | 24.0975 | 0 | 0 | 160.83
2354136 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 06:16:14 | 31.07.2022 07:22:50 | 1.11 | 24 | 235 | 41 | 65 | 30 | 212 | 1 | 0 | 21.1538 | 53.8837 | 48.3483 | 74.6386 | 125.5754 | 180.7495 | 0.41702 | 0 | 504.7663
2354279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:11:01 | 31.07.2022 12:34:40 | 1.3942 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5077 | 0 | 10.2655 | 0 | 0 | 0 | 364.7733
2354179 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM2/5 35-29-L00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:53:15 | 31.07.2022 10:30:07 | 1.6144 | 0 | 272 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.9035 | 0 | 9.4988 | 0 | 39.7598 | 0 | 0 | 106.1622
2354294 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:25:02 | 31.07.2022 12:43:13 | 0.30306 | 0 | 4180 | 0 | 13 | 2 | 297 | 1 | 2 | 0 | 272.6436 | 0 | 9.789 | 325.9532 | 131.6796 | 4.5612 | 3.2041 | 747.8307
2354271 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABAĞ TR-2 35-31-L00129_35-31-L00129_2364006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 11:04:54 | 31.07.2022 17:55:10 | 6.8378 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3991 | 0 | 29.9624 | 0 | 28.2086 | 0 | 0 | 93.5701
2354457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 19:17:38 | 31.07.2022 19:39:55 | 0.37139 | 0 | 21 | 29 | 188 | 11 | 66 | 2 | 0 | 0 | 6.4727 | 144.4845 | 452.7465 | 38.532 | 94.6165 | 30.2843 | 0 | 767.1365
2354434 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 18:22:28 | 31.07.2022 18:25:52 | 0.056667 | 2 | 540 | 12 | 41 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0.093375 | 3.936 | 1.3211 | 1.5497 | 1.4318 | 0.84897 | 2.591 | 0 | 11.7718
2354311 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 12:45:44 | 31.07.2022 13:35:17 | 0.82583 | 3 | 4 | 37 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3.3045 | 9.4615 | 224.0811 | 2.4123 | 30.8685 | 22.2367 | 9.9405 | 0 | 302.3051
2354148 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 07:05:39 | 31.07.2022 07:12:10 | 0.10861 | 22 | 245 | 0 | 50 | 5 | 35 | 0 | 0 | 14.8828 | 33.4756 | 0 | 4.8433 | 7.2452 | 3.3459 | 0 | 0 | 63.7928
2354394 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_A A01b_42569784 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 16:50:43 | 31.07.2022 17:39:17 | 0.80944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.9479 | 0 | 0 | 0 | 14.0385 | 0 | 0 | 19.9864
2354208 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2111131 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 09:20:07 | 31.07.2022 10:14:33 | 0.90722 | 0 | 440 | 22 | 48 | 7 | 131 | 1 | 0 | 0 | 85.0197 | 89.726 | 79.2717 | 15.2912 | 103.1183 | 71.1139 | 0 | 443.5408
2354497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4034 35-01-K04034_912956146_912956146 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 21:02:16 | 01.08.2022 00:57:38 | 3.9228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.315
2354188 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-234 35-02-M00234_M-279 M01_2114529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2022 09:00:50 | 31.07.2022 17:33:00 | 8.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 358 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6433 | 2647.7787 | 359.187 | 818.6122 | 4050.2212
2354354 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_A_56390062_56390062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 14:57:06 | 31.07.2022 16:10:44 | 1.2272 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 9.9484 | 0 | 2.2694 | 0 | 0 | 14.1569
2354517 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_956591118_956591118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 22:14:41 | 31.07.2022 23:18:10 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050659
2354168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_ H_49075043 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 08:12:05 | 31.07.2022 09:45:09 | 1.5511 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 25.318 | 0 | 45.4442 | 0 | 0 | 76.7982
2354288 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2539 35-04-K02539_K-2511 K01_2068097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 11:48:26 | 31.07.2022 12:10:22 | 0.36556 | 0 | 2131 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 221.8198 | 0 | 0 | 0 | 61.9646 | 0 | 0 | 283.7844
2354417 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133867 M11_53133867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 17:45:54 | 31.07.2022 19:23:06 | 1.62 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.5332 | 6.6915 | 0.47276 | 10.6491 | 0.42624 | 74.6204 | 0 | 100.3932
2354480 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_A_56387887_56387887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 20:15:27 | 31.07.2022 21:23:30 | 1.1342 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2781 | 0 | 0 | 0 | 7.5706 | 0 | 0 | 20.8488
2354125 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112__72373354_72373354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2022 02:49:29 | 31.07.2022 03:09:49 | 0.33889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.1974 | 0 | 0 | 0 | 2.8007 | 0 | 0 | 9.9981
2337788 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/4A 45-83-L00134_48078026 TR1842D1B_48078840 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:03:41 | 01.07.2022 19:59:38 | 0.9325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4869
2337742 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3814 35-02-K03814_F_56364526_56364526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:40:43 | 01.07.2022 18:28:54 | 0.80306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5607 | 0 | 0 | 0 | 4.8345 | 0 | 0 | 26.3952
2337533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_914629199_914629199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:21:11 | 01.07.2022 12:51:36 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346
2337782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950462013_950462013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:44:04 | 01.07.2022 21:12:02 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7277 | 0 | 0 | 4.7277
2337287 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_45-83-L00269_2363281 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:23:35 | 01.07.2022 09:56:49 | 2.5539 | 0 | 109 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.3748 | 0 | 26.4614 | 0 | 40.9516 | 0 | 0 | 100.7878
2337579 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/14 45-71-M00481_45-71-M00481_72089300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:04:28 | 01.07.2022 14:01:36 | 0.95222 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.3914 | 0 | 0 | 0 | 21.9223 | 0 | 0 | 120.3138
2337679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-5 35-28-M00005_ULUCAK T.M. M03_66504155 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:09:58 | 01.07.2022 16:33:32 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5856 | 0 | 8.5701 | 21.1557
2337705 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56399614_56399614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:38:05 | 01.07.2022 17:07:03 | 0.48278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.0774 | 0 | 0 | 0 | 24.8452 | 0 | 0 | 34.9227
2337848 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_A_56372110_56372110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:06:53 | 01.07.2022 23:27:44 | 3.3475 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9862 | 0 | 151.4536 | 0 | 46.4279 | 0 | 0 | 200.8677
2337350 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 08:59:34 | 01.07.2022 16:08:46 | 7.1533 | 0 | 476 | 1 | 49 | 9 | 46 | 0 | 1 | 0 | 363.8278 | 12.4207 | 78.9912 | 175.5508 | 318.9448 | 0 | 1211.8165 | 2161.5518
2337636 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | İLHAMİ ERMAN VE ARK 35-24-M00212_5649749_56354763_56354763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:32:28 | 01.07.2022 17:23:08 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8483 | 0 | 5.1555 | 0 | 0 | 19.0038
2337513 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1100 35-03-M01100_965670480_965670480 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:14:37 | 01.07.2022 11:53:34 | 0.64917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9612
2337370 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:14:52 | 01.07.2022 13:17:37 | 4.0458 | 1 | 9272 | 2 | 417 | 23 | 665 | 3 | 7 | 0 | 12517.9733 | 15.525 | 935.0356 | 3842.7186 | 7277.3743 | 890.0709 | 130.5272 | 25609.2249
2337891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448091_950448091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 22:01:25 | 02.07.2022 03:31:52 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528
2337470 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/16 45-71-M00454_45-71-M00454_72087756 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:40:29 | 01.07.2022 12:19:39 | 1.6528 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 276.2811 | 0 | 0 | 0 | 58.8578 | 0 | 0 | 335.1389
2337450 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_A_56379172_56379172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:41:42 | 01.07.2022 13:47:10 | 5.0911 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.7589 | 0 | 0 | 0 | 21.3281 | 0 | 0 | 83.087
2337307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953211969_953211969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:09:23 | 01.07.2022 09:22:41 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337662 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044__83069963_83069963 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:10:19 | 01.07.2022 18:25:00 | 3.2447 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0616 | 0 | 5.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2884
2337413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BİÇEROVA KÖK 35-17-M00514_HABAŞ RMS M01_66286733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:39:30 | 01.07.2022 10:27:04 | 0.79278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 572 | 5 | 6 | 0 | 0.37545 | 0 | 0 | 44.4856 | 500.9633 | 277.3828 | 336.3672 | 1159.5744
2337264 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | MANDALLI TR-1 45-84-M00020_9073736_56403570_56403570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 03:44:54 | 01.07.2022 05:46:14 | 2.0222 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2854 | 0 | 15.6968 | 0 | 0.29448 | 0 | 0 | 22.2767
2337407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_49232550_56391562_56391562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:38:35 | 01.07.2022 18:20:44 | 8.7025 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0026 | 0 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7162
2337556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-469 35-18-L00469_950449781_950449781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:16:35 | 01.07.2022 13:54:31 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18267
2337267 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3949 35-02-K03949_A_56362775_56362775 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:33:42 | 01.07.2022 15:15:12 | 9.6917 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 393.3169 | 0 | 0 | 0 | 28.6022 | 0 | 0 | 421.9191
2337785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-333 35-02-M00333_A_56377491_56377491 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:59:15 | 01.07.2022 20:25:22 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8033 | 0 | 0 | 23.8033
2337330 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:17:39 | 01.07.2022 10:09:55 | 1.8711 | 0 | 320 | 15 | 20 | 3 | 80 | 1 | 0 | 0 | 144.644 | 95.4544 | 52.828 | 17.9037 | 118.4839 | 264.858 | 0 | 694.1719
2337722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-11 35-15-L00298_B_65513065_65513065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:59:23 | 01.07.2022 22:11:38 | 5.2042 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5244 | 0 | 16.6027 | 0 | 0 | 48.127
2337476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438707_950438707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:48:23 | 01.07.2022 13:07:18 | 2.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694
2337536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KURUÇAY TR-1 45-72-M00234_B_56406209_56406209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:42:46 | 01.07.2022 13:32:05 | 1.8219 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98115
2337682 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4716 35-02-K04716_99819647_99819647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:40:44 | 01.07.2022 16:59:14 | 1.3083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48742
2337490 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_A_56355294_56355294 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:57:03 | 01.07.2022 11:40:47 | 0.72889 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4465 | 0 | 5.5847 | 0 | 1.9708 | 0 | 0 | 11.002
2337347 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:56:32 | 01.07.2022 09:26:17 | 0.49583 | 0 | 402 | 37 | 45 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 29.2061 | 102.8648 | 33.3552 | 73.2771 | 16.3124 | 71.1147 | 0 | 326.1303
2337808 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_A_56395358_56395358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:26:54 | 02.07.2022 01:28:58 | 6.0344 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8269
2337453 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇALTIDERE TR-2 M04_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:30:22 | 01.07.2022 10:35:56 | 0.092778 | 1 | 475 | 0 | 2 | 16 | 41 | 3 | 0 | 0.037331 | 8.5851 | 0 | 0.27759 | 2.8998 | 5.4053 | 18.2068 | 0 | 35.4119
2337702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-178 35-18-L00178_11998582_56369843_56369843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:36:37 | 01.07.2022 19:31:07 | 2.9083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 47.2034 | 0 | 0 | 0 | 93.8692 | 0 | 0 | 141.0726
2337559 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2926 35-03-M02926_35-03-M02926_73954572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:12:00 | 01.07.2022 10:28:00 | 0.26667 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.7216 | 0 | 0 | 0 | 23.7624 | 0 | 0 | 71.484
2337553 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_956536989_956536989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:12:03 | 01.07.2022 13:01:33 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2166
2337410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 45-71-M00010_95001334010_95001334010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:41:10 | 01.07.2022 12:43:17 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5891 | 0 | 0 | 7.5891
2337851 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_53134031 M05_53134031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:29:00 | 01.07.2022 21:12:59 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48289 | 0 | 29.1171 | 0 | 29.6
2337310 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | M-241 PRS OTEL GEÇİT 35-14-M00241_ M04_2322474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:16:13 | 01.07.2022 11:32:39 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0936 | 0 | 0 | 0 | 519.0936
2337502 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_955200277_955200277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:49:48 | 01.07.2022 20:49:00 | 9.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61
2337834 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1865 35-09-K01865_97724143_97724143 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:47:14 | 01.07.2022 22:02:28 | 2.2539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68642
2337316 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:31:34 | 01.07.2022 08:32:06 | 0.0088889 | 0 | 822 | 15 | 73 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.8166 | 0.17111 | 0.13463 | 0.067007 | 0.32316 | 0 | 0 | 1.5125
2337648 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-1522 K03_42545597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 12:49:00 | 01.07.2022 16:53:05 | 4.0681 | 2 | 698 | 2 | 22 | 20 | 88 | 8 | 1 | 1.3353 | 934.3373 | 5.9598 | 50.3067 | 1136.9581 | 753.1142 | 1828.3222 | 333.3271 | 5043.6607
2337270 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BİÇEROVA KÖK 35-17-M00514_HABAŞ RMS M01_66286733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 05:59:21 | 01.07.2022 06:34:42 | 0.58917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 572 | 5 | 6 | 0 | 0.20513 | 0 | 0 | 18.2857 | 172.0913 | 99.5904 | 101.4013 | 391.5738
2337665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446781_950446781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:20:12 | 01.07.2022 18:42:06 | 3.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2882
2337734 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070683 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:31:13 | 01.07.2022 18:33:14 | 1.0336 | 0 | 720 | 0 | 7 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 271.0749 | 0 | 1.437 | 2.124 | 91.8369 | 0 | 0 | 366.4729
2337439 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/13 45-83-M00823_955147993_955147993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:08:49 | 01.07.2022 12:51:04 | 2.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82244
2337874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_45-73-M00484_2352399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:14:15 | 01.07.2022 22:34:52 | 1.3436 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2213 | 0 | 13.7037 | 0 | 20.285 | 0 | 0 | 44.21
2337333 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140463 L05_53140463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:36:25 | 01.07.2022 12:36:58 | 4.0092 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 489.2737 | 0 | 2.8624 | 0 | 0 | 0 | 495.1391
2337562 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4188 35-04-K04188_99307609_99307609 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:33:17 | 01.07.2022 13:30:08 | 0.9475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4926 | 0 | 0 | 0 | 2.1818 | 0 | 0 | 3.6744
2337376 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:17:39 | 01.07.2022 18:15:22 | 8.9619 | 8 | 13 | 57 | 37 | 26 | 11 | 8 | 0 | 27.6872 | 31.7098 | 398.8618 | 248.4719 | 12209.4367 | 131.4261 | 12289.6879 | 0 | 25337.2814
2337442 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3424 35-02-K03424_35-02-K03424_2364407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:40:00 | 01.07.2022 11:05:11 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9192 | 0 | 0 | 286.9192
2337276 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4493 35-02-K04493_35-02-K04493_2367524 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:34:55 | 01.07.2022 15:00:35 | 8.4278 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 407.0865 | 0 | 0 | 0 | 86.7652 | 0 | 0 | 493.8517
2337711 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897610_56391360_56391360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:47:39 | 01.07.2022 21:48:22 | 5.0119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2834
2337356 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:05:58 | 01.07.2022 14:23:17 | 5.2886 | 2 | 0 | 15 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23.4458 | 0 | 662.2416 | 116.4279 | 1070.3292 | 122.5165 | 0 | 0 | 1994.961
2337748 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-3 35-15-L00917_C_56361871_56361871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:45:24 | 01.07.2022 19:38:30 | 1.885 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 24.4603 | 0 | 2.8831 | 0 | 0 | 31.7294
2337605 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:41:42 | 01.07.2022 14:30:11 | 0.80806 | 0 | 18 | 1 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4.7242 | 0.63345 | 22.3809 | 18.5058 | 8.1158 | 83.062 | 0 | 137.4221
2337290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:47:33 | 01.07.2022 07:48:15 | 0.011667 | 0 | 1842 | 53 | 71 | 8 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2.9579 | 3.1611 | 2.1367 | 0.15266 | 0.60609 | 0 | 0 | 9.0145
2337313 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_955209002_955209002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:18:36 | 01.07.2022 10:37:02 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9993
2337791 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:15:45 | 01.07.2022 19:04:38 | 0.81472 | 0 | 21 | 29 | 189 | 11 | 65 | 2 | 0 | 0 | 16.0996 | 337.3343 | 1028.9205 | 101.774 | 253.2311 | 141.2342 | 0 | 1878.5937
2337768 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:28:48 | 01.07.2022 18:59:46 | 0.51611 | 0 | 3 | 24 | 131 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.7879 | 101.6303 | 448.9085 | 11.4453 | 64.0379 | 0 | 0 | 627.8099
2337691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_962592023_962592023 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:06:41 | 01.07.2022 17:32:56 | 1.4375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1267
2337296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 07:15:50 | 01.07.2022 08:43:47 | 1.4658 | 0 | 1634 | 35 | 157 | 14 | 248 | 1 | 1 | 0 | 463.7949 | 268.9605 | 671.3675 | 133.3029 | 374.5368 | 414.1121 | 41.2279 | 2367.3026
2337831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:47:20 | 01.07.2022 23:05:52 | 3.3089 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.4756 | 0 | 0 | 0 | 89.9294 | 0 | 0 | 159.4051
2337731 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066416_56357421_56357421 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:32:53 | 01.07.2022 18:19:57 | 0.78444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 5.3469 | 0 | 0 | 8.5683
2337336 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:43:12 | 01.07.2022 09:39:20 | 0.93556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 3.8317 | 0 | 0 | 5.1897
2337582 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_953203989_953203989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:05:28 | 01.07.2022 17:56:29 | 4.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378
2337728 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-3 45-73-M00195_45-73-M00195_2353541 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:22:24 | 01.07.2022 21:17:57 | 3.9258 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5456 | 0 | 287.905 | 0 | 7.9478 | 0 | 0 | 317.3983
2337482 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_911806593_911806593 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:18:25 | 01.07.2022 11:40:58 | 1.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24858
2337373 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-879 35-01-K00879_35-01-K00879_65659507 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:00:00 | 01.07.2022 09:20:08 | 0.33556 | 13 | 870 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 1 | 1.1707 | 80.8222 | 0 | 0 | 0.22847 | 99.862 | 0 | 8.7051 | 190.7885
2337588 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2308128 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 13:21:32 | 01.07.2022 15:16:31 | 1.9164 | 0 | 109 | 5 | 83 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 93.8848 | 76.6056 | 382.4854 | 0 | 227.2697 | 368.2523 | 0 | 1148.4979
2337894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:20:59 | 01.07.2022 21:43:48 | 0.38028 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 19.9145 | 7.1323 | 0.99947 | 1.6431 | 5.8176 | 121.903 | 0 | 157.4101
2337273 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 06:10:03 | 01.07.2022 12:14:00 | 6.0658 | 0 | 2882 | 0 | 10 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3930.0833 | 0 | 34.444 | 0 | 880.6641 | 0 | 0 | 4845.1913
2337396 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3193 35-03-K03193_E K3193-E2b_5811958 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:28:12 | 01.07.2022 15:07:46 | 5.6594 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 353.8992 | 0 | 0 | 0 | 373.8796 | 0 | 0 | 727.7788
2337794 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:15:22 | 01.07.2022 19:21:28 | 0.10167 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5.2835 | 2.0274 | 0.28142 | 0.45834 | 1.7849 | 33.728 | 0 | 43.5636
2337545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953368800_953368800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:59:08 | 01.07.2022 19:12:48 | 7.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9887
2337416 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2330 35-04-K02330_35-04-K02330_2361822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:48:19 | 01.07.2022 17:46:39 | 7.9722 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1398.69 | 0 | 0 | 0 | 584.7647 | 0 | 0 | 1983.4547
2337353 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_45-71-M00641_2354858 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:01:07 | 01.07.2022 12:08:01 | 3.115 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7545 | 0 | 84.2323 | 0 | 0.12427 | 0 | 0 | 123.111
2337459 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067670_56366208_56366208 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:31:07 | 01.07.2022 11:30:41 | 0.99278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7949 | 0 | 0 | 0 | 1.2541 | 0 | 0 | 4.049
2337602 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-12 35-31-L00391_35-31-L00391_2355663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:57:38 | 01.07.2022 14:33:20 | 0.595 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5239 | 0 | 17.5185 | 0 | 1.8103 | 0 | 0 | 29.8527
2337751 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48122398_56385911_56385911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:00:06 | 01.07.2022 18:51:25 | 0.85528 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.9184 | 0 | 0 | 0 | 6.8723 | 0 | 0 | 34.7907
2337359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23/7A 45-71-M00517_45-71-M00517_72085759 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:08:41 | 01.07.2022 10:37:40 | 1.4831 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 205.8229 | 0 | 0 | 0 | 45.946 | 0 | 0 | 251.7689
2337362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-1 M02_2319666 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:07:46 | 01.07.2022 17:34:00 | 8.4372 | 162 | 14796 | 319 | 734 | 154 | 1996 | 50 | 5 | 1253.4909 | 33445.7354 | 3502.4387 | 4054.6591 | 6667.01 | 18301.8886 | 89305.3609 | 377.3611 | 156907.9447
2337339 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-2 TR-4 TR-5 M03_73403315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:37:53 | 01.07.2022 09:38:21 | 1.0078 | 0 | 455 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 104.8509 | 0 | 8.9489 | 0 | 28.571 | 0 | 0 | 142.3708
2337886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-140 35-02-K00140_910240570_910240570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:39:18 | 02.07.2022 00:30:40 | 2.8561 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3196 | 0 | 0 | 0 | 4.0403 | 0 | 0 | 10.3599
2337548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438272_950438272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:03:16 | 01.07.2022 13:41:53 | 1.6436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18051
2337840 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_B_56399235_56399235 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 19:59:48 | 01.07.2022 20:24:40 | 0.41444 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9873 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 0 | 0 | 12.2995
2337594 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_95000495217_95000495217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:42:04 | 01.07.2022 15:19:58 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6022
2337863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-630 M03_2121910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:41:16 | 01.07.2022 22:36:06 | 1.9139 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 438 | 4 | 27 | 0 | 0 | 426.1294 | 0 | 148.9635 | 868.2297 | 171.7162 | 1095.054 | 2710.0928
2337740 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_956634947_956634947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:39:41 | 01.07.2022 18:44:30 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99346
2337880 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1231 35-03-K01231_910430893_910430893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 21:19:43 | 01.07.2022 23:52:30 | 2.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 00:19:40 | 01.07.2022 01:14:31 | 0.91417 | 1 | 1144 | 0 | 16 | 3 | 126 | 0 | 0 | 2.1094 | 371.2797 | 0 | 7.7783 | 16.1899 | 80.391 | 0 | 0 | 477.7483
2337677 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1368 35-08-K01368_35-08-K01368_42013231 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 15:44:52 | 01.07.2022 16:17:29 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.168 | 0 | 0 | 60.168
2337634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_ÇAMURHAMAMI L05_2105174 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:30:14 | 01.07.2022 16:06:43 | 1.6081 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.1723 | 0 | 0 | 0 | 49.5279 | 0 | 0 | 116.7002
2337491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-2 (TR-64) 35-14-M00308_956661231_956661231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:00:01 | 01.07.2022 15:08:10 | 4.1358 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9187
2337448 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 10:00:00 | 01.07.2022 15:53:09 | 5.8858 | 0 | 3 | 29 | 134 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.9244 | 1343.6193 | 5149.0077 | 211.9415 | 888.6578 | 0 | 0 | 7614.1507
2337591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139923 L05_53139923 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 13:31:42 | 01.07.2022 14:16:29 | 0.74639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86131 | 0 | 6.6226 | 0 | 0 | 0 | 7.4839
2337760 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_E_56355742_56355742 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:22:16 | 01.07.2022 19:18:18 | 0.93389 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5851 | 0 | 0 | 0 | 5.8557 | 0 | 0 | 26.4408
2337697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950461239_950461239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:31:21 | 01.07.2022 17:02:57 | 0.52667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90141
2337405 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139314 M05_53139314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:37:18 | 01.07.2022 16:04:33 | 6.4542 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5675
2337528 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956677700_956677700 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 11:31:59 | 01.07.2022 14:02:58 | 2.5164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1296
2337574 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-17 35-31-L00017_47982016_56399873_56399873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 12:51:42 | 01.07.2022 14:16:37 | 1.4153 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4769 | 0 | 1.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0595
2337714 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_A_56389554_56389554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:49:02 | 01.07.2022 20:52:34 | 4.0589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 14.9764 | 0 | 0 | 20.4839
2337720 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-25 35-03-K00025_C_56373869_56373869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:05:43 | 01.07.2022 21:09:31 | 4.0633 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.2693 | 0 | 0 | 0 | 206.8199 | 0 | 0 | 287.0892
2337737 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_A_56375106_56375106 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 17:59:38 | 01.07.2022 18:23:36 | 0.39944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2781 | 0 | 0 | 0 | 5.4144 | 0 | 0 | 9.6925
2337866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10029409_56374350_56374350 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2022 20:53:24 | 02.07.2022 01:07:06 | 4.2283 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7133
2337783 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-67 35-30-L00067_43006571_56397615_56397615 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 18:59:14 | 01.07.2022 20:22:50 | 1.3933 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9922 | 0 | 0 | 0 | 8.1214 | 0 | 0 | 33.1136
2337382 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 09:21:03 | 01.07.2022 18:48:51 | 9.4633 | 0 | 762 | 0 | 128 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2040.5434 | 0 | 4288.107 | 36.9152 | 3331.6279 | 0 | 0 | 9697.1935
2337388 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANSA M01_71996142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 09:19:10 | 01.07.2022 10:30:35 | 1.1903 | 0 | 877 | 1 | 33 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 124.6193 | 3.1677 | 23.353 | 7.1086 | 53.3977 | 0 | 0 | 211.6463
2337302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:07:04 | 01.07.2022 10:39:24 | 2.5389 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.8377 | 0 | 0 | 0 | 21.5966 | 0 | 0 | 112.4344
2337465 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:33:03 | 01.07.2022 12:03:07 | 1.5011 | 1 | 289 | 1 | 57 | 2 | 170 | 0 | 0 | 15.2167 | 223.4233 | 17.0325 | 46.2145 | 8.6689 | 330.0885 | 0 | 0 | 640.6445
2337637 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098889 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 14:37:22 | 01.07.2022 17:01:04 | 2.395 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1038 | 0 | 35.5616 | 0 | 2.3875 | 0 | 0 | 47.0529
2337345 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 08:55:15 | 01.07.2022 09:46:42 | 0.8575 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 0 | 121.7741 | 0 | 7.1836 | 0 | 0 | 130.6923
2337322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2022 08:32:26 | 01.07.2022 09:33:39 | 1.0203 | 0 | 1587 | 0 | 9 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 470.0392 | 0 | 28.5696 | 2.0674 | 88.4585 | 0 | 0 | 589.1348
2337445 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_ÇEBİTAŞ-1 M04_2320996 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 10:20:10 | 01.07.2022 10:42:21 | 0.36972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0813 | 0 | 33.0437 | 0 | 53.125
2337700 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 16:25:57 | 01.07.2022 17:05:57 | 0.66667 | 1 | 13 | 4 | 31 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.0941 | 8.1912 | 4.9156 | 63.106 | 110.1138 | 12.923 | 15.4568 | 0 | 215.8005
2351685 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | GÜNSONU GES KÖK 35-29-L00724_GİRİŞ HÜCRESİ L01_41909420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:40:25 | 26.07.2022 22:17:19 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348957 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2022 11:05:35 | 22.07.2022 14:16:28 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346172 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_GELGİT GES M07_80367393 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 10:19:21 | 18.07.2022 11:38:25 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343994 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_HatBaşıAyırıcı_75966040 M06_75966040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 15:25:54 | 13.07.2022 17:49:35 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344283 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2106465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2022 09:52:59 | 14.07.2022 11:06:48 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2354044 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_ARF BİOGAZ M04_58047745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2022 20:10:32 | 30.07.2022 20:55:05 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2348105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2106465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2022 22:01:14 | 20.07.2022 23:25:22 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342526 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2022 20:54:34 | 09.07.2022 21:32:10 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2351680 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_ARF BİOGAZ M04_58047745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2022 20:37:10 | 26.07.2022 22:11:13 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22/6C 45-71-M02004_45-71-M02004_72084106 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2022 09:20:43 | 19.07.2022 14:14:33 | 4.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2342618 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | ZEYNEP GES KÖK-1 45-77-M00159_OTOP AHMETLİ DM ÇIKIŞ M09_41953418 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2022 06:14:52 | 10.07.2022 09:09:58 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2344095 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | _HatBaşıAyırıcı_53140724 _53140724 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 19:29:22 | 13.07.2022 20:56:41 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2350398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2106465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2022 18:25:03 | 24.07.2022 19:41:07 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2337280 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_(OTOP) H10_2320437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2022 06:53:15 | 01.07.2022 07:18:21 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2346500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2022 17:10:21 | 18.07.2022 19:10:33 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2341385 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURTTUTAN GES KÖK 45-78-M01237_GES-1 M03_47389494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2022 12:33:51 | 07.07.2022 13:49:56 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2343967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_HatBaşıAyırıcı_75771955 M06_75771955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2022 14:28:11 | 13.07.2022 15:38:39 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0012649 | 0.019469 | 0.0012805 | 0.016022 | 0.040975 | 0.021326 | 0.0026023 | 0.21274 | 0.0080594 | 0.0027936 | 2.7793 | 1.3973 | 0.0048523
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15419 | 6.0401 | 0.15921 | 3.6617 | 11.6494 | 5.3597 | 0.5102 | 14.7297 | 0.87947 | 26.4173 | 115.691 | 71.2538 | 0.52226
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.012209 | 0.017112 | 0.012213 | 0.012773 | 0.037716 | 0.018075 | 0.038434 | 0.41062 | 0.048099 | 1.6233 | 2.1136 | 1.8695 | 0.02072
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0043916 | 0.16903 | 0.0045321 | 0.055168 | 0.058686 | 0.055916 | 0.0050247 | 0.13723 | 0.008458 | 0.48738 | 0.012819 | 0.24904 | 0.0069803
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033812 | 0.0023244 | 0.033785 | 0.67548 | 0.0064339 | 0.53326 | 0.14393 | 0.0025359 | 0.14026 | 4.0002 | 0.036956 | 2.0097 | 0.068108
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018983 | 0 | 0.0018967 | 0.00026997 | 0 | 0.00021258 | 0.0040762 | 0 | 0.0039703 | 0.0066146 | 0 | 0.0032925 | 0.0021861
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 7.9108e-05 | 0 | 7.9041e-05 | 0.0023982 | 0 | 0.0018885 | 0.00024432 | 0 | 0.00023798 | 0 | 0 | 0 | 0.0001568
Genel Toplam |  | 0.20784 | 6.248 | 0.213 | 4.4238 | 11.7932 | 5.9903 | 0.70452 | 15.4929 | 1.0886 | 32.5376 | 120.6337 | 76.7827 | 0.62527
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014271 | 0.22708 | 0.014452 | 0.37714 | 1.5955 | 0.63613 | 0.039631 | 1.3568 | 0.073838 | 0.09902 | 9.8303 | 4.9864 | 0.048734
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26489 | 3.8033 | 0.26791 | 3.9963 | 10.5501 | 5.3894 | 0.85391 | 14.4419 | 1.2068 | 24.8065 | 146.7089 | 86.0304 | 0.68403
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018449 | 0.00046884 | 0.018434 | 0.036786 | 0 | 0.028966 | 0.054002 | 0.00063468 | 0.052616 | 2.8031 | 0 | 1.3953 | 0.026146
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29761 | 4.0309 | 0.30079 | 4.4102 | 12.1457 | 6.0545 | 0.94755 | 15.7994 | 1.3332 | 27.7087 | 156.5392 | 92.4121 | 0.75891
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2922635 | 2497 | 2925132 | 82126 | 22170 | 104296 | 571531 | 15238 | 586769 | 2448 | 2470 | 4918 | 3621115
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 665691.2012 | 6608.6196 | 672299.8209 | 63579.6691 | 54015.6716 | 117595.3408 | 324972.0755 | 249453.6585 | 574425.7341 | 25731.3448 | 448430.7124 | 474162.0572 | 1838482.9529
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14838527.6124 | 117517.423 | 14956045.0354 | 537583.898 | 547610.584 | 1085194.482 | 3608353.9521 | 4048927.5436 | 7657281.4957 | 100350.8788 | 2682172.455 | 2782523.3338 | 26481044.3469
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0016691 | 0.027638 | 0.0016897 | 0.027277 | 0.13404 | 0.040429 | 0.0034003 | 0.33617 | 0.010578 | 0.0036088 | 3.9959 | 1.902 | 0.0064542
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14665 | 7.4778 | 0.15247 | 3.1835 | 13.5482 | 4.4602 | 0.53984 | 16.522 | 0.88459 | 19.2683 | 91.5403 | 53.634 | 0.43073
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013513 | 0.024292 | 0.013522 | 0.0177 | 0.12169 | 0.03051 | 0.045271 | 0.60273 | 0.057295 | 1.9436 | 1.9171 | 1.931 | 0.023598
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0023892 | 0.23864 | 0.0025767 | 0.01712 | 0.1022 | 0.0276 | 0.0027336 | 0.10546 | 0.0049493 | 0.6296 | 0.012428 | 0.33613 | 0.0039147
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034183 | 0.0032996 | 0.034159 | 0.77527 | 0.017494 | 0.68192 | 0.16641 | 0.0021147 | 0.16286 | 4.7013 | 0 | 2.4658 | 0.071611
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.002227 | 0 | 0.0022253 | 0.00045962 | 0 | 0.000403 | 0.0038273 | 0 | 0.0037448 | 0.0085449 | 0 | 0.0044817 | 0.002441
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.5682e-05 | 0 | 4.5646e-05 | 0.0035716 | 0 | 0.0031317 | 0.00027615 | 0 | 0.00027019 | 0 | 0 | 0 | 0.00014482
Genel Toplam |  | 0.20068 | 7.7717 | 0.20669 | 4.0248 | 13.9236 | 5.2442 | 0.76176 | 17.5685 | 1.1243 | 26.555 | 97.4657 | 60.2734 | 0.53889
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.018254 | 0.31977 | 0.018493 | 0.58787 | 5.0332 | 1.1355 | 0.050632 | 2.1042 | 0.094929 | 0.10349 | 13.8764 | 6.6526 | 0.062422
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26308 | 5.098 | 0.26691 | 4.6015 | 21.4687 | 6.6793 | 0.90003 | 17.7077 | 1.2626 | 16.2375 | 165.8602 | 87.3839 | 0.67562
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022039 | 0.00066555 | 0.022022 | 0.052716 | 0 | 0.046222 | 0.060245 | 2.3692e-05 | 0.058946 | 3.4746 | 0 | 1.8224 | 0.030964
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30337 | 5.4184 | 0.30743 | 5.2421 | 26.5019 | 7.861 | 1.0109 | 19.812 | 1.4165 | 19.8155 | 179.7366 | 95.8588 | 0.76901
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2214905 | 1759 | 2216664 | 48238 | 6777 | 55015 | 437402 | 9643 | 447045 | 1895 | 1718 | 3613 | 2722337
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 542441.9869 | 6296.2717 | 548738.2586 | 38165.8367 | 25916.4566 | 64082.2933 | 267440.6284 | 198496.9014 | 465937.5298 | 20909.738 | 345993.9883 | 366903.7263 | 1445661.808
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11391738.9044 | 110929.958 | 11502668.8624 | 306603.277 | 237638.204 | 544241.481 | 2851936.5783 | 3145372.8486 | 5997309.4269 | 81417.555 | 2125264.745 | 2206682.3 | 20250902.0703
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17776 | 2.6132 | 0.18029 | 4.3425 | 10.8135 | 6.3638 | 0.41355 | 11.6407 | 0.86312 | 50.9153 | 170.8652 | 120.0359 | 0.79952
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.008127 | 0 | 0.0081185 | 0.0057604 | 0.00074679 | 0.0041944 | 0.016139 | 0.079516 | 0.018677 | 0.52534 | 2.5623 | 1.6991 | 0.012
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.010658 | 0.0030969 | 0.01065 | 0.10933 | 0.039527 | 0.087525 | 0.012496 | 0.192 | 0.019684 | 3.0603e-05 | 0.013713 | 0.0079149 | 0.016266
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032649 | 0 | 0.032615 | 0.53345 | 0.0015643 | 0.36731 | 0.070648 | 0.0032618 | 0.06795 | 1.5977 | 0.12139 | 0.747 | 0.057497
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00086939 | 0 | 0.00086848 | 0 | 0 | 0 | 0.0048876 | 0 | 0.0046919 | 0 | 0 | 0 | 0.001414
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00018372 | 0 | 0.00018353 | 0.00072799 | 0 | 0.0005006 | 0.00014055 | 0 | 0.00013492 | 0 | 0 | 0 | 0.00019309
Genel Toplam |  | 0.23024 | 2.6163 | 0.23273 | 4.9918 | 10.8553 | 6.8233 | 0.51786 | 11.9155 | 0.97426 | 53.0385 | 173.5627 | 122.4899 | 0.88689
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0018038 | 0.0061711 | 0.0018084 | 0.077175 | 0.082032 | 0.078692 | 0.0037575 | 0.06876 | 0.0063604 | 0.083688 | 0.58684 | 0.37363 | 0.0072715
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27055 | 0.71751 | 0.27102 | 3.1347 | 5.7431 | 3.9494 | 0.70353 | 8.8134 | 1.0283 | 54.1707 | 102.9562 | 82.2831 | 0.70951
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0072164 | 0 | 0.0072089 | 0.01411 | 0 | 0.0097026 | 0.033643 | 0.0016877 | 0.032363 | 0.5023 | 0 | 0.21285 | 0.011555
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27957 | 0.72368 | 0.28003 | 3.226 | 5.8251 | 4.0378 | 0.74093 | 8.8838 | 1.067 | 54.7567 | 103.543 | 82.8696 | 0.72834
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 707730 | 738 | 708468 | 33888 | 15393 | 49281 | 134129 | 5595 | 139724 | 553 | 752 | 1305 | 898778
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 123249.2143 | 312.3479 | 123561.5622 | 25413.8324 | 28099.2151 | 53513.0475 | 57531.4471 | 50956.7572 | 108488.2043 | 4821.6068 | 102436.7241 | 107258.3309 | 392821.1449
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3446788.708 | 6587.465 | 3453376.173 | 230980.621 | 309972.38 | 540953.001 | 756417.3738 | 903554.695 | 1659972.0688 | 18933.3238 | 556907.71 | 575841.0338 | 6230142.2766
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049317 | 0.013559 | 0.049312 | 0 | 0 | 0 | 0.24342 | 12.5671 | 0.34102 | 1.715 | 0.8924 | 1.4835 | 0.13793
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0044457 | 0 | 0.004445 | 0 | 0 | 0 | 0.0089154 | 0.029045 | 0.0090748 | 1.1436 | 0 | 0.82173 | 0.0066764
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016765 | 0 | 0.016763 | 0 | 0 | 0 | 0.096992 | 0.0065894 | 0.096276 | 8.3072 | 0 | 5.9689 | 0.046692
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0019252 | 0 | 0.0019249 | 0 | 0 | 0 | 0.00037669 | 0 | 0.0003737 | 0 | 0 | 0 | 0.0014596
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072453 | 0.013559 | 0.072444 | 0 | 0 | 0 | 0.34971 | 12.6027 | 0.44675 | 11.1658 | 0.8924 | 8.2741 | 0.19276
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010511 | 0 | 0.010509 | 0 | 0 | 0 | 0.16128 | 4.6751 | 0.19703 | 4.6615 | 0 | 3.3494 | 0.069686
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047414 | 0.043359 | 0.047413 | 0 | 0 | 0 | 0.030948 | 0.00037149 | 0.030706 | 0.044872 | 0 | 0.032241 | 0.042406
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057924 | 0.043359 | 0.057922 | 0 | 0 | 0 | 0.19223 | 4.6755 | 0.22773 | 4.7064 | 0 | 3.3816 | 0.11209
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 182036 | 27 | 182063 | 6 | 2 | 8 | 77041 | 615 | 77656 | 194 | 76 | 270 | 259997
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 45539.1111 | 113.7755 | 45652.8867 | 0.35621 | 0 | 0.35621 | 38807.8423 | 26417.7836 | 65225.6259 | 1234.8315 | 1038.5828 | 2273.4143 | 113152.283
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 726963.897 | 11329.43 | 738293.327 | 20 | 1004 | 1024 | 512764.5646 | 576984.5256 | 1089749.0902 | 4461.797 | 101173.54 | 105635.337 | 1934701.7542
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14194 | 2.2135 | 0.14234 | 1.0321 | 49.857 | 5.972 | 0.77169 | 11.2597 | 0.94441 | 29.5885 | 80.8491 | 43.5262 | 0.45901
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.041945 | 0 | 0.041937 | 0.0038674 | 0 | 0.0034761 | 0.10965 | 1.5741 | 0.13377 | 3.0517 | 5.6796 | 3.7662 | 0.072867
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032975 | 0 | 0.032968 | 0.0013418 | 0 | 0.0012061 | 0.1048 | 0 | 0.10307 | 7.4432 | 0 | 5.4194 | 0.065128
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0070907 | 0 | 0.0070893 | 0.0131 | 0 | 0.011774 | 0.013532 | 0 | 0.013309 | 0.025301 | 0 | 0.018422 | 0.008386
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22396 | 2.2135 | 0.22434 | 1.0504 | 49.857 | 5.9885 | 0.99967 | 12.8338 | 1.1946 | 40.1087 | 86.5288 | 52.7303 | 0.60539
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61649 | 0.11035 | 0.61639 | 0.040205 | 0.39911 | 0.076518 | 1.4597 | 11.6196 | 1.627 | 10.5462 | 17.8278 | 12.5261 | 0.85884
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010588 | 0 | 0.010586 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 | 0 | 0.11871 | 5.0703 | 0 | 3.6917 | 0.044694
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.62708 | 0.11035 | 0.62698 | 0.040205 | 0.39911 | 0.076518 | 1.5804 | 11.6196 | 1.7458 | 15.6165 | 17.8278 | 16.2178 | 0.90353
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 207505 | 40 | 207545 | 382 | 43 | 425 | 51717 | 866 | 52583 | 640 | 239 | 879 | 261432
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 53164.8717 | 128.8242 | 53293.6959 | 150.2269 | 209.3272 | 359.5541 | 38673.9774 | 24531.8163 | 63205.7937 | 7429.7051 | 55046.9368 | 62476.6419 | 179335.6856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 980452.398 | 1332.912 | 981785.31 | 1657.435 | 1321 | 2978.435 | 405607.6276 | 333887.344 | 739494.9716 | 25926.317 | 182798.5 | 208724.817 | 1932983.5336
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015314 | 0.48464 | 0.01541 | 1.1807 | 4.9569 | 1.3691 | 0.074523 | 3.4595 | 0.094081 | 3.9236 | 68.6877 | 11.5429 | 0.034666
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0040465 | 0.49792 | 0.004148 | 0 | 0 | 0 | 0.0029425 | 0.85561 | 0.0078692 | 0.39764 | 0 | 0.35086 | 0.00476
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028794 | 0 | 0.028788 | 0.83137 | 0 | 0.78989 | 0.10209 | 0 | 0.1015 | 2.025 | 0 | 1.7867 | 0.041267
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0042802 | 0 | 0.0042793 | 0 | 0 | 0 | 0.0094667 | 0 | 0.009412 | 0 | 0 | 0 | 0.0049232
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.052434 | 0.98255 | 0.052625 | 2.0121 | 4.9569 | 2.159 | 0.18903 | 4.3151 | 0.21287 | 6.3462 | 68.6877 | 13.6805 | 0.085616
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072286 | 0.47505 | 0.072369 | 1.0492 | 4.0631 | 1.1996 | 0.43748 | 16.4532 | 0.53001 | 9.018 | 237.9651 | 35.953 | 0.14992
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0078086 | 0 | 0.007807 | 0.10666 | 0 | 0.10134 | 0.094268 | 0 | 0.093723 | 17.2814 | 0 | 15.2483 | 0.025604
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.080094 | 0.47505 | 0.080176 | 1.1559 | 4.0631 | 1.3009 | 0.53174 | 16.4532 | 0.62374 | 26.2994 | 237.9651 | 51.2012 | 0.17552
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 243273 | 50 | 243323 | 838 | 44 | 882 | 35791 | 208 | 35999 | 105 | 14 | 119 | 280323
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 54454.0186 | 35.8419 | 54489.8604 | 463.1317 | 146.2673 | 609.3989 | 22193.5372 | 5644.7104 | 27838.2476 | 1115.9359 | 903.0194 | 2018.9553 | 84956.4623
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1229292.3934 | 986.8 | 1230279.1934 | 4079.058 | 1970.6 | 6049.658 | 208583.588 | 54237.59 | 262821.178 | 2923.193 | 18822.4 | 21745.593 | 1520895.6224
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067735 | 0 | 0.067734 | 0.00012557 | 0 | 0.00011322 | 0.22303 | 0.050104 | 0.22244 | 0.71023 | 0 | 0.56818 | 0.089696
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.024873 | 0 | 0.024873 | 0 | 0 | 0 | 0.075408 | 15.2281 | 0.12665 | 3.454 | 0 | 2.7632 | 0.039644
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026893 | 0 | 0.026892 | 0 | 0 | 0 | 0.063337 | 0 | 0.063123 | 17.3154 | 0 | 13.8523 | 0.03384
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00039824 | 0 | 0.00039823 | 0 | 0 | 0 | 2.2039e-05 | 0 | 2.1964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00034477
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1199 | 0 | 0.1199 | 0.00012557 | 0 | 0.00011322 | 0.36179 | 15.2782 | 0.41224 | 21.4797 | 0 | 17.1837 | 0.16353
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0044786 | 0 | 0.0044786 | 0 | 0 | 0 | 0.0046538 | 0.24072 | 0.0054521 | 0 | 0 | 0 | 0.0046147
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0055334 | 0 | 0.0055333 | 0 | 0 | 0 | 0.009706 | 0.32834 | 0.010784 | 0.10466 | 0 | 0.083727 | 0.0062859
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059021 | 0 | 0.05902 | 0 | 0 | 0 | 0.12921 | 0 | 0.12877 | 0 | 0 | 0 | 0.068877
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.069033 | 0 | 0.069032 | 0 | 0 | 0 | 0.14357 | 0.56906 | 0.145 | 0.10466 | 0 | 0.083727 | 0.079777
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195209 | 3 | 195212 | 55 | 6 | 61 | 32122 | 109 | 32231 | 24 | 6 | 30 | 227534
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46369.7993 | 156.8153 | 46526.6147 | 3.6594 | 1734.8497 | 1738.5091 | 18215.8299 | 7653.9027 | 25869.7326 | 289.7064 | 1385.6372 | 1675.3435 | 75810.1999
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1072917.5512 | 1020 | 1073937.5512 | 229 | 7092.4 | 7321.4 | 193325.3036 | 54001.46 | 247326.7636 | 794.482 | 3679.2 | 4473.682 | 1333059.3968
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011208 | 0.42284 | 0.011257 | 0.080002 | 0 | 0.080002 | 0.016684 | 2.9975 | 0.044062 | 2.2979 | 0 | 2.0681 | 0.018124
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049292 | 0 | 0.049286 | 0.035476 | 0 | 0.035476 | 0.086972 | 0 | 0.086173 | 0 | 0 | 0 | 0.055554
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0605 | 0.42284 | 0.060543 | 0.11548 | 0 | 0.11548 | 0.10366 | 2.9975 | 0.13023 | 2.2979 | 0 | 2.0681 | 0.073678
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48122 | 0 | 0.48116 | 0.057583 | 0 | 0.057583 | 0.86321 | 0.3434 | 0.85844 | 29.4956 | 0 | 26.546 | 0.5491
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48122 | 0 | 0.48116 | 0.057583 | 0 | 0.057583 | 0.86321 | 0.3434 | 0.85844 | 29.4956 | 0 | 26.546 | 0.5491
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 33227 | 4 | 33231 | 390 | 0 | 390 | 7012 | 65 | 7077 | 9 | 1 | 10 | 40708
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9484.6857 | 11.5766 | 9496.2623 | 104.6528 | 0 | 104.6528 | 2955.9766 | 2726.493 | 5682.4696 | 145.5931 | 333.2246 | 478.8176 | 15762.2023
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 195405.5344 | 711.96 | 196117.4944 | 2180.43 | 0 | 2180.43 | 42007.85 | 27641.05 | 69648.9 | 869.848 | 600 | 1469.848 | 269416.6724
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15291 | 3.0652 | 0.15296 | 0.35979 | 0.32196 | 0.35688 | 0.7338 | 9.7738 | 0.95133 | 7.6285 | 7.7563 | 7.6761 | 0.29059
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0093069 | 1.8494 | 0.009339 | 0 | 0 | 0 | 0.12369 | 2.6049 | 0.1834 | 0.002227 | 0 | 0.0013973 | 0.034341
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0035259 | 0 | 0.0035259 | 0 | 0 | 0 | 0.054508 | 0 | 0.053197 | 0.92901 | 0 | 0.58291 | 0.012423
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16574 | 4.9146 | 0.16583 | 0.35979 | 0.32196 | 0.35688 | 0.912 | 12.3787 | 1.1879 | 8.5597 | 7.7563 | 8.2604 | 0.33735
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.63508 | 1.3353 | 0.63509 | 8.3756 | 5.9598 | 8.1898 | 2.6088 | 14.7775 | 2.9016 | 13.693 | 31.4982 | 20.3263 | 1.0221
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021749 | 0 | 0.021749 | 0 | 0 | 0 | 0.02623 | 0 | 0.025599 | 0 | 0 | 0 | 0.022232
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65683 | 1.3353 | 0.65684 | 8.3756 | 5.9598 | 8.1898 | 2.635 | 14.7775 | 2.9272 | 13.693 | 31.4982 | 20.3263 | 1.0443
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57439 | 1 | 57440 | 12 | 1 | 13 | 9450 | 233 | 9683 | 128 | 76 | 204 | 67340
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14588.3571 | 67.4483 | 14655.8053 | 7.6941 | 0 | 7.6941 | 8892.9754 | 11676.6119 | 20569.5873 | 1935.5785 | 46597.7003 | 48533.2788 | 83766.3655
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 302366.9148 | 1950 | 304316.9148 | 58.29 | 100 | 158.29 | 83682.8054 | 110915.598 | 194598.4034 | 8090.259 | 55829.568 | 63919.827 | 562993.4352
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31816 | 0.53166 | 0.31821 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 322.3916 | 3.9813 | 4.8146 | 112.746 | 44.2511 | 0.80588
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0080333 | 0 | 0.0080317 | 0 | 0 | 0 | 0.01162 | 0 | 0.011513 | 0 | 0 | 0 | 0.0084689
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01627 | 0 | 0.016267 | 0.04792 | 0 | 0.045463 | 0.46737 | 0 | 0.46307 | 13.7395 | 0 | 8.7193 | 0.077355
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00074208 | 0 | 0.00074193 | 0 | 0 | 0 | 0.0020184 | 0 | 0.0019998 | 0 | 0 | 0 | 0.0009017
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34321 | 0.53166 | 0.34325 | 0.04792 | 0 | 0.045463 | 1.5088 | 322.3916 | 4.4579 | 18.5541 | 112.746 | 52.9704 | 0.89261
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17016 | 0 | 0.17013 | 0 | 0 | 0 | 0.28409 | 0.030983 | 0.28176 | 2.4916 | 0 | 1.5812 | 0.18497
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011545 | 0 | 0.011542 | 0 | 0 | 0 | 0.076938 | 0 | 0.076231 | 0 | 0 | 0 | 0.01978
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18171 | 0 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0.36103 | 0.030983 | 0.35799 | 2.4916 | 0 | 1.5812 | 0.20475
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 95942 | 19 | 95961 | 37 | 2 | 39 | 13907 | 129 | 14036 | 33 | 19 | 52 | 110088
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24251.2114 | 104.6524 | 24355.8638 | 3.0282 | 0.29497 | 3.3232 | 9396.6807 | 7778.1609 | 17174.8416 | 552.8511 | 12156.8817 | 12709.7328 | 54243.7614
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 572187.7534 | 1002.51 | 573190.2634 | 266.94 | 45 | 311.94 | 100771.0302 | 48467.15 | 149238.1802 | 2131.602 | 48826 | 50957.602 | 773697.9856
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22604 | 24.9293 | 0.25045 | 0.85121 | 19.7693 | 1.1241 | 0.64281 | 12.58 | 0.90656 | 0 | 111.7554 | 83.8166 | 0.42346
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020241 | 0 | 0.020221 | 0.027057 | 0 | 0.026667 | 0.035211 | 0 | 0.034433 | 0 | 0 | 0 | 0.022682
DAĞITIM-AG | Dışsal | 3.0996e-06 | 0 | 3.0965e-06 | 0.004358 | 0 | 0.0042952 | 0.004675 | 0 | 0.0045718 | 0 | 0 | 0 | 0.00084175
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24628 | 24.9293 | 0.27068 | 0.88263 | 19.7693 | 1.155 | 0.68269 | 12.58 | 0.94556 | 0 | 111.7554 | 83.8166 | 0.44698
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55307 | 10.57 | 0.56297 | 0.14687 | 1.5952 | 0.16776 | 1.3255 | 4.3817 | 1.393 | 998.1053 | 58.4764 | 293.3836 | 0.85861
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015225 | 0 | 0.01521 | 0 | 0 | 0 | 0.025047 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0.016434
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5683 | 10.57 | 0.57818 | 0.14687 | 1.5952 | 0.16776 | 1.3505 | 4.3817 | 1.4175 | 998.1053 | 58.4764 | 293.3836 | 0.87504
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17184 | 17 | 17201 | 410 | 6 | 416 | 3408 | 77 | 3485 | 3 | 9 | 12 | 21114
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7419.5296 | 245.6058 | 7665.1354 | 103.3918 | 17.3366 | 120.7283 | 2691.3783 | 915.6215 | 3606.9998 | 115.5735 | 5862.8876 | 5978.4611 | 17371.3246
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 128867.4646 | 2310 | 131177.4646 | 2025.65 | 454 | 2479.65 | 25455.336 | 12040.1 | 37495.436 | 283.107 | 8016 | 8299.107 | 179451.6576
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086007 | 7.3127 | 0.086107 | 17.8287 | 0 | 16.2079 | 0.25146 | 29.8176 | 0.30175 | 0.72129 | 925.2593 | 9.5264 | 0.11797
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01907 | 0 | 0.01907 | 0.038569 | 0 | 0.035062 | 0.080254 | 0 | 0.080118 | 1.4122 | 0 | 1.3987 | 0.027339
DAĞITIM-AG | Dışsal | 8.4452e-05 | 0 | 8.4451e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3783e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10516 | 7.3127 | 0.10526 | 17.8673 | 0 | 16.243 | 0.33171 | 29.8176 | 0.38187 | 2.1334 | 925.2593 | 10.9251 | 0.14538
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0053478 | 0 | 0.0053477 | 0 | 0 | 0 | 0.01477 | 7.9015 | 0.028185 | 0.80481 | 0 | 0.79715 | 0.0085575
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039883 | 0 | 0.039883 | 0 | 0 | 0 | 0.087862 | 0 | 0.087713 | 0.21126 | 0 | 0.20924 | 0.045972
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.045231 | 0 | 0.04523 | 0 | 0 | 0 | 0.10263 | 7.9015 | 0.1159 | 1.0161 | 0 | 1.0064 | 0.05453
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 216294 | 3 | 216297 | 10 | 1 | 11 | 31105 | 53 | 31158 | 104 | 1 | 105 | 247571
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52741.9333 | 24.71 | 52766.6433 | 2.9409 | 0 | 2.9409 | 16993.3728 | 5546.5562 | 22539.929 | 784.3551 | 18.0178 | 802.3729 | 76111.8861
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 995030.8878 | 498 | 995528.8878 | 53.87 | 30 | 83.87 | 169783.7924 | 25138.44 | 194922.2324 | 2609.686 | 240 | 2849.686 | 1193384.6762
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052399 | 0.46787 | 0.054357 | 0.67741 | 12.3664 | 3.2215 | 0.25251 | 8.5379 | 0.65463 | 3.2171 | 19.6473 | 13.0752 | 0.318
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0060346 | 0.00401 | 0.006025 | 0.424 | 1.9012 | 0.74553 | 0.020855 | 0.10996 | 0.025179 | 0 | 0.017426 | 0.010455 | 0.043262
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0049557 | 0 | 0.0049324 | 0.093094 | 0 | 0.072832 | 0.038682 | 0 | 0.036805 | 0 | 0 | 0 | 0.013809
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.00047051 | 0 | 0.00036811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6805e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06339 | 0.47188 | 0.065314 | 1.195 | 14.2677 | 4.0403 | 0.31205 | 8.6479 | 0.71661 | 3.2171 | 19.6647 | 13.0857 | 0.37508
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052679 | 0.48172 | 0.0547 | 0.39153 | 3.0559 | 0.97144 | 0.25056 | 6.0615 | 0.53259 | 12.0995 | 24.9475 | 19.8083 | 0.19867
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022251 | 0 | 0.022146 | 0.091819 | 0 | 0.071834 | 0.034287 | 0 | 0.032623 | 0 | 0 | 0 | 0.026297
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07493 | 0.48172 | 0.076846 | 0.48335 | 3.0559 | 1.0433 | 0.28485 | 6.0615 | 0.56521 | 12.0995 | 24.9475 | 19.8083 | 0.22497
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19647 | 93 | 19740 | 913 | 254 | 1167 | 4411 | 225 | 4636 | 8 | 12 | 20 | 25563
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4154.1388 | 99.0773 | 4253.2161 | 559.7352 | 316.8339 | 876.5691 | 2358.2899 | 3132.4332 | 5490.7231 | 77.3134 | 167.5925 | 244.9058 | 10865.4141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 103646.2604 | 2215.44 | 105861.7004 | 9595.574 | 6655.66 | 16251.234 | 29279.3624 | 25789.42 | 55068.7824 | 234.277 | 1992 | 2226.277 | 179407.9938
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21311 | 7.7865 | 0.22338 | 0.53687 | 7.0293 | 0.67709 | 0.62583 | 12.058 | 0.9859 | 0.33876 | 11.0817 | 4.5592 | 0.33481
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059572 | 0 | 0.059492 | 0.11537 | 0 | 0.11288 | 0.1473 | 0.0072076 | 0.14288 | 0.0083409 | 0 | 0.0050641 | 0.071538
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 3.7168e-05 | 0 | 3.7117e-05 | 3.7552e-06 | 0 | 3.6741e-06 | 0.00011971 | 0 | 0.00011594 | 0 | 0 | 0 | 4.5285e-05
Genel Toplam |  | 0.27272 | 7.7865 | 0.28291 | 0.65225 | 7.0293 | 0.78997 | 0.77325 | 12.0652 | 1.1289 | 0.34711 | 11.0817 | 4.5643 | 0.4064
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76052 | 7.0337 | 0.76902 | 1.0098 | 2.9262 | 1.0512 | 3.2619 | 35.7817 | 4.2862 | 8.2409 | 120.4633 | 52.3283 | 1.2305
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022674 | 0 | 0.022644 | 0.0079403 | 0 | 0.0077688 | 0.07052 | 0 | 0.068299 | 0 | 0 | 0 | 0.027547
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7832 | 7.0337 | 0.79167 | 1.0178 | 2.9262 | 1.059 | 3.3325 | 35.7817 | 4.3545 | 8.2409 | 120.4633 | 52.3283 | 1.258
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43477 | 59 | 43536 | 1948 | 43 | 1991 | 6027 | 196 | 6223 | 17 | 11 | 28 | 51778
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10538.4578 | 804.292 | 11342.7498 | 616.9877 | 131.895 | 748.8828 | 3679.6504 | 2446.5134 | 6126.1638 | 38.0264 | 670.2243 | 708.2507 | 18926.047
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 260253.145 | 11469.94 | 271723.085 | 10181.11 | 1863.9 | 12045.01 | 36277.2056 | 52906.321 | 89183.5266 | 253.203 | 10423 | 10676.203 | 383627.8246
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16528 | 1.9015 | 0.1662 | 4.3414 | 22.2676 | 6.4464 | 0.92303 | 9.3412 | 1.1383 | 13.7714 | 67.0683 | 43.153 | 0.92297
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00024175 | 0 | 0.00024163 | 0.0027179 | 0.021573 | 0.004932 | 0.00083347 | 0.0082408 | 0.0010229 | 0 | 0 | 0 | 0.00079039
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042846 | 0 | 0.042824 | 1.9756 | 0 | 1.7436 | 0.35482 | 0.019604 | 0.34624 | 7.8139 | 0 | 3.5063 | 0.24829
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20837 | 1.9015 | 0.20926 | 6.3197 | 22.2892 | 8.1949 | 1.2787 | 9.369 | 1.4856 | 21.5854 | 67.0683 | 46.6593 | 1.172
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56138 | 8.0436 | 0.56532 | 11.6861 | 60.453 | 17.4124 | 3.9244 | 27.4302 | 4.5255 | 85.2029 | 428.2018 | 274.292 | 2.9655
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008042 | 0 | 0.0080378 | 0.003562 | 0 | 0.0031437 | 0.0318 | 0 | 0.030987 | 0 | 0 | 0 | 0.011699
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56942 | 8.0436 | 0.57335 | 11.6896 | 60.453 | 17.4155 | 3.9562 | 27.4302 | 4.5565 | 85.2029 | 428.2018 | 274.292 | 2.9772
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 70352 | 37 | 70389 | 7396 | 984 | 8380 | 16689 | 438 | 17127 | 35 | 43 | 78 | 95974
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13134.2398 | 55.8122 | 13190.052 | 8049.3256 | 4359.1252 | 12408.4508 | 9198.0371 | 4332.4618 | 13530.4989 | 239.3572 | 3385.4286 | 3624.7858 | 42753.7876
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334684.2594 | 788.7 | 335472.9594 | 46533.697 | 31398.951 | 77932.648 | 94986.9044 | 60938.501 | 155925.4054 | 1278.048 | 59730 | 61008.048 | 630339.0608
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.02147 | 0.03435 | 0.021475 | 0.35366 | 0.53082 | 0.38232 | 0.051362 | 0.61672 | 0.069347 | 0.034417 | 13.7738 | 11.4563 | 0.062883
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14298 | 0.3041 | 0.14304 | 4.6296 | 6.4797 | 4.9289 | 0.3676 | 7.8713 | 0.60631 | 0.21636 | 187.7549 | 156.1219 | 0.66944
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032403 | 0 | 0.03239 | 0.48823 | 0 | 0.40924 | 0.077612 | 0.0047376 | 0.075293 | 0 | 0 | 0 | 0.060558
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0028021 | 0 | 0.002801 | 0 | 0 | 0 | 0.0040049 | 0 | 0.0038775 | 0 | 0 | 0 | 0.0028143
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19965 | 0.33845 | 0.19971 | 5.4715 | 7.0105 | 5.7204 | 0.50058 | 8.4927 | 0.75483 | 0.25078 | 201.5287 | 167.5782 | 0.79569
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.28891 | 0.10441 | 0.28884 | 0.41437 | 0.91902 | 0.49601 | 0.80542 | 6.0203 | 0.97131 | 2.3748 | 51.5305 | 43.2392 | 0.46111
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18581 | 0.86653 | 0.18608 | 6.9872 | 6.7477 | 6.9484 | 0.9236 | 17.3267 | 1.4454 | 0 | 107.0316 | 88.9781 | 0.87483
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47472 | 0.97094 | 0.47492 | 7.4015 | 7.6668 | 7.4444 | 1.729 | 23.347 | 2.4167 | 2.3748 | 158.5621 | 132.2173 | 1.3359
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55663 | 22 | 55685 | 3373 | 651 | 4024 | 11200 | 368 | 11568 | 14 | 69 | 83 | 71360
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10184.4024 | 11.9265 | 10196.3289 | 2811.6664 | 2021.4039 | 4833.0703 | 5004.6612 | 5019.5007 | 10024.1619 | 93.3553 | 9008.0111 | 9101.3664 | 34154.9276
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 242474.2904 | 619.21 | 243093.5004 | 31042.725 | 23719.89 | 54762.615 | 62152.1254 | 97003.076 | 159155.2014 | 808.519 | 65779.74 | 66588.259 | 523599.5758
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.058587 | 0.85463 | 0.05963 | 0.58802 | 5.6285 | 2.2192 | 0.11361 | 6.6698 | 0.46307 | 0.5779 | 82.1466 | 71.3363 | 0.25339
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20176 | 9.2341 | 0.21358 | 3.6273 | 96.504 | 33.6845 | 0.54218 | 16.2532 | 1.3796 | 69.4534 | 80.9711 | 79.4447 | 0.73277
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03911 | 0 | 0.039058 | 0.10889 | 0 | 0.07365 | 0.06778 | 0 | 0.064167 | 0 | 0 | 0 | 0.043327
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29945 | 10.0887 | 0.31227 | 4.3242 | 102.1325 | 35.9774 | 0.72357 | 22.923 | 1.9068 | 70.0313 | 163.1177 | 150.781 | 1.0295
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.30247 | 9.5146 | 0.31454 | 7.8428 | 87.5049 | 33.6234 | 0.58099 | 30.6127 | 2.1817 | 5.6166 | 247.4274 | 215.3802 | 1.1663
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19147 | 11.1077 | 0.20577 | 3.0773 | 74.393 | 26.1568 | 0.3478 | 31.3319 | 1.9993 | 1.1802 | 465.1323 | 403.6447 | 1.3042
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0023696 | 0 | 0.0023665 | 0 | 0 | 0 | 0.0060428 | 0 | 0.0057207 | 0 | 0 | 0 | 0.0028994
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.49631 | 20.6223 | 0.52267 | 10.9201 | 161.8978 | 59.7802 | 0.93483 | 61.9446 | 4.1868 | 6.7968 | 712.5597 | 619.0249 | 2.4734
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 42704 | 56 | 42760 | 209 | 100 | 309 | 8028 | 452 | 8480 | 11 | 72 | 83 | 51632
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9016.6126 | 53.6301 | 9070.2427 | 66.7521 | 400.8776 | 467.6298 | 5795.7589 | 9238.7249 | 15034.4839 | 82.4077 | 69602.8569 | 69685.2646 | 94257.6209
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 249927.057 | 1784.51 | 251711.567 | 1127.035 | 3642.8 | 4769.835 | 51101.521 | 440240.727 | 491342.248 | 527.35 | 229957.917 | 230485.267 | 978308.917
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56547 | 20.9823 | 0.61651 | 4.5032 | 4.4446 | 4.4979 | 1.9433 | 65.8605 | 3.8211 | 17.4563 | 35.877 | 28.5087 | 1.2676
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035212 | 0.0032045 | 0 | 0.0016968 | 4.9848e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.7119e-05
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.056154 | 3.179 | 0.063961 | 0.010091 | 0 | 0.0091722 | 0.027409 | 1.3989 | 0.067701 | 0 | 0 | 0 | 0.063792
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16558 | 0 | 0.16517 | 0.25543 | 0 | 0.23219 | 1.6432 | 0 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 0.42562
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0033224 | 0 | 0.0033141 | 0.01183 | 0 | 0.010753 | 0.00019479 | 0 | 0.00018907 | 0 | 0 | 0 | 0.0028572
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0011594 | 0 | 0.0011565 | 0 | 0 | 0 | 0.0014728 | 0 | 0.0014295 | 0 | 0 | 0 | 0.0011883
Genel Toplam |  | 0.79169 | 24.1614 | 0.85011 | 4.7805 | 4.4799 | 4.7532 | 3.6156 | 67.2611 | 5.4854 | 17.4563 | 35.877 | 28.5087 | 1.7611
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058636 | 3.3361 | 0.066829 | 1.368 | 0.10541 | 1.2531 | 0.33705 | 1.2832 | 0.36485 | 2.9316 | 0 | 1.1726 | 0.13916
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.058636 | 3.3361 | 0.066829 | 1.368 | 0.10541 | 1.2531 | 0.33705 | 1.2832 | 0.36485 | 2.9316 | 0 | 1.1726 | 0.13916
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49877 | 125 | 50002 | 849 | 85 | 934 | 10969 | 332 | 11301 | 10 | 15 | 25 | 62262
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 20074.5171 | 445.9092 | 20520.4263 | 485.1799 | 883.4746 | 1368.6544 | 9724.1847 | 6611.9219 | 16336.1066 | 63.4981 | 908.4301 | 971.9281 | 39197.1155
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319812.0556 | 13476.41 | 333288.4656 | 3854.304 | 3866.01 | 7720.314 | 82820.3884 | 74929.28 | 157749.6684 | 301.852 | 5596 | 5897.852 | 504656.3
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23731 | 32.7456 | 0.3564 | 0.71915 | 14.5716 | 1.1574 | 0.43572 | 14.6401 | 0.96391 | 5.5422 | 106.1538 | 58.0352 | 0.52391
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030285 | 0 | 0.030174 | 0.049642 | 0 | 0.048072 | 0.080029 | 0 | 0.077053 | 0 | 0 | 0 | 0.038717
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26759 | 32.7456 | 0.38658 | 0.76879 | 14.5716 | 1.2055 | 0.51575 | 14.6401 | 1.041 | 5.5422 | 106.1538 | 58.0352 | 0.56263
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1514 | 17.2027 | 0.21387 | 0.33556 | 5.4628 | 0.49777 | 0.27197 | 2.4666 | 0.35357 | 7.6562 | 24.3736 | 16.3783 | 0.25917
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01618 | 0 | 0.016121 | 0.0038762 | 0 | 0.0037536 | 0.024566 | 0 | 0.023652 | 3.0685 | 0 | 1.4676 | 0.017287
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16758 | 17.2027 | 0.22999 | 0.33944 | 5.4628 | 0.50153 | 0.29653 | 2.4666 | 0.37723 | 10.7247 | 24.3736 | 17.8459 | 0.27645
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 41066 | 151 | 41217 | 2816 | 92 | 2908 | 8182 | 316 | 8498 | 11 | 12 | 23 | 52646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16134.9704 | 2233.5497 | 18368.5201 | 1135.0285 | 511.1414 | 1646.17 | 5121.1915 | 6586.0286 | 11707.2201 | 48.0084 | 605.5876 | 653.596 | 32375.5062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 247009.3446 | 13579.45 | 260588.7946 | 10739.59 | 3374.78 | 14114.37 | 48266.4556 | 73031.196 | 121297.6516 | 139.384 | 15492 | 15631.384 | 411632.2002
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1649 | 0.070416 | 0.16485 | 3.0889 | 8.4365 | 3.4214 | 0.89144 | 7.108 | 1.0986 | 0 | 61.8581 | 58.2194 | 0.88146
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0079288 | 0 | 0.0079244 | 0 | 0 | 0 | 0.0056732 | 0 | 0.0054841 | 0 | 0 | 0 | 0.0062203
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057848 | 0 | 0.057815 | 0.76741 | 0 | 0.71969 | 0.40151 | 0 | 0.38813 | 0 | 0 | 0 | 0.22568
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00017979 | 0 | 0.00017969 | 0.018946 | 0 | 0.017768 | 0.0025866 | 0 | 0.0025004 | 0 | 0 | 0 | 0.0033177
Genel Toplam |  | 0.23086 | 0.070416 | 0.23077 | 3.8752 | 8.4365 | 4.1588 | 1.3012 | 7.108 | 1.4947 | 0 | 61.8581 | 58.2194 | 1.1167
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24531 | 0 | 0.24517 | 4.1144 | 12.4469 | 4.6325 | 1.7687 | 8.9014 | 2.0064 | 0 | 135.0704 | 127.1251 | 1.3408
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24531 | 0 | 0.24517 | 4.1144 | 12.4469 | 4.6325 | 1.7687 | 8.9014 | 2.0064 | 0 | 135.0704 | 127.1251 | 1.3408
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19667 | 11 | 19678 | 4344 | 288 | 4632 | 6062 | 209 | 6271 | 1 | 16 | 17 | 30598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3837.6277 | 4.7076 | 3842.3353 | 4172.9183 | 795.7846 | 4968.7029 | 3605.7781 | 1249.6032 | 4855.3814 | 0 | 1446.0088 | 1446.0088 | 15112.4284
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77573.589 | 159.8 | 77733.389 | 23405.051 | 8488.75 | 31893.801 | 32449.1196 | 15724.91 | 48174.0296 | 5 | 5652 | 5657 | 163458.2196
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.067962 | 0.97812 | 0.071181 | 0.1351 | 2.4448 | 0.2324 | 0.23889 | 4.0775 | 0.41809 | 6.6304 | 0 | 5.3043 | 0.13899
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.031395 | 0.45089 | 0.032878 | 0.33695 | 8.2767 | 0.67144 | 0.045715 | 1.1108 | 0.095435 | 49.7123 | 0 | 39.7699 | 0.13153
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.047988 | 0 | 0.047818 | 0.14239 | 0 | 0.13639 | 0.17146 | 0 | 0.16346 | 1.3947 | 0 | 1.1158 | 0.070147
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14734 | 1.429 | 0.15188 | 0.61444 | 10.7215 | 1.0402 | 0.45607 | 5.1883 | 0.67698 | 57.7375 | 0 | 46.19 | 0.34067
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23379 | 5.8706 | 0.25372 | 0.88607 | 19.8853 | 1.6865 | 0.54554 | 3.5982 | 0.68805 | 116.8064 | 0 | 93.4451 | 0.52811
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018187 | 0 | 0.0018123 | 0.0001731 | 0 | 0.00016581 | 0.0047128 | 0 | 0.0044928 | 0 | 0 | 0 | 0.0021818
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23561 | 5.8706 | 0.25553 | 0.88625 | 19.8853 | 1.6866 | 0.55026 | 3.5982 | 0.69254 | 116.8064 | 0 | 93.4451 | 0.53029
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13526 | 48 | 13574 | 432 | 19 | 451 | 2471 | 121 | 2592 | 24 | 6 | 30 | 16647
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3111.5862 | 296.8966 | 3408.4828 | 105.2806 | 42.814 | 148.0945 | 1292.4271 | 1091.2763 | 2383.7034 | 48.5109 | 129.8321 | 178.343 | 6118.6237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69979.5998 | 5649.13 | 75628.7298 | 2402.883 | 1073.1 | 3475.983 | 14320.321 | 61214.5 | 75534.821 | 168.1 | 25102.32 | 25270.42 | 179909.9538
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44273 | 7.3501 | 0.45626 | 3.3737 | 15.7573 | 4.988 | 1.1509 | 13.9835 | 1.6849 | 31.6878 | 61.274 | 40.274 | 1.0512
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022367 | 0 | 0.022323 | 0.011044 | 0.0027566 | 0.0099636 | 0.029927 | 0.074937 | 0.0318 | 0.153 | 0.18943 | 0.16358 | 0.023718
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.026967 | 0.0031512 | 0.02692 | 0.016917 | 0.012563 | 0.016349 | 0.037744 | 0.68466 | 0.064663 | 0 | 0 | 0 | 0.032456
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062045 | 0 | 0.061924 | 0.29792 | 0.0030565 | 0.25948 | 0.15529 | 0 | 0.14883 | 3.0238 | 0 | 2.1462 | 0.094614
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.2819e-05 | 0 | 1.2794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9407e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00043487 | 0 | 0.00043402 | 4.9416e-05 | 0 | 4.2974e-05 | 0.0036712 | 0 | 0.0035185 | 0 | 0 | 0 | 0.00091875
Genel Toplam |  | 0.55456 | 7.3533 | 0.56788 | 3.6996 | 15.7757 | 5.2738 | 1.3775 | 14.7431 | 1.9337 | 34.8646 | 61.4635 | 42.5838 | 1.2029
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78867 | 2.6961 | 0.79241 | 5.9704 | 31.6637 | 9.3197 | 2.2882 | 17.5654 | 2.9239 | 10.2895 | 81.215 | 30.8728 | 1.7196
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00070997 | 0 | 0.00070857 | 0.0097995 | 0 | 0.0085221 | 0.0045219 | 0 | 0.0043337 | 0 | 0 | 0 | 0.0017308
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.78938 | 2.6961 | 0.79312 | 5.9802 | 31.6637 | 9.3282 | 2.2927 | 17.5654 | 2.9283 | 10.2895 | 81.215 | 30.8728 | 1.7213
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 61134 | 120 | 61254 | 3756 | 563 | 4319 | 12437 | 540 | 12977 | 203 | 83 | 286 | 78836
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14838.889 | 304.0403 | 15142.9292 | 2599.8515 | 1578.95 | 4178.8015 | 7575.4072 | 5092.7665 | 12668.1737 | 2216.1089 | 7475.7859 | 9691.8947 | 41681.7992
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 337681.3678 | 6925.58 | 344606.9478 | 21154.111 | 18162.87 | 39316.981 | 95225.2094 | 87286.04 | 182511.2494 | 8025.184 | 39918.53 | 47943.714 | 614378.8922
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33741 | 1.0466 | 0.3406 | 2.078 | 22.7701 | 7.2736 | 1.0694 | 7.6273 | 1.4478 | 1.3304 | 159.8034 | 143.122 | 0.67485
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046154 | 0 | 0.045947 | 0.18516 | 0 | 0.13867 | 0.13222 | 0 | 0.12459 | 0 | 0 | 0 | 0.057927
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38357 | 1.0466 | 0.38654 | 2.2631 | 22.7701 | 7.4123 | 1.2016 | 7.6273 | 1.5724 | 1.3304 | 159.8034 | 143.122 | 0.73278
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29961 | 2.5982 | 0.30992 | 0.73357 | 16.2831 | 4.6379 | 0.88296 | 143.6502 | 9.1208 | 0.97928 | 87.351 | 78.2592 | 1.6149
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015303 | 0 | 0.015234 | 0 | 0 | 0 | 0.04032 | 0 | 0.037993 | 0 | 0 | 0 | 0.018098
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31491 | 2.5982 | 0.32516 | 0.73357 | 16.2831 | 4.6379 | 0.92328 | 143.6502 | 9.1588 | 0.97928 | 87.351 | 78.2592 | 1.633
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27076 | 122 | 27198 | 343 | 115 | 458 | 4099 | 251 | 4350 | 2 | 17 | 19 | 32025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6968.2152 | 93.301 | 7061.5163 | 92.9638 | 811.2051 | 904.169 | 2495.1011 | 5528.4779 | 8023.579 | 1.4902 | 966.8425 | 968.3327 | 16957.5969
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 155342.5278 | 3497.5 | 158840.0278 | 1828.886 | 5629.2 | 7458.086 | 23497.9232 | 68826.34 | 92324.2632 | 41.6 | 5670.6 | 5712.2 | 264334.577
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1942 | 2.9409 | 0.19553 | 1.7736 | 3.7264 | 1.9108 | 0.72103 | 1.7876 | 0.75794 | 109.8365 | 0.017504 | 4.7922 | 0.4734
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018673 | 0 | 0.018663 | 1.1786 | 0 | 1.0958 | 0.24515 | 0 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 0.16812
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21287 | 2.9409 | 0.21419 | 2.9522 | 3.7264 | 3.0066 | 0.96618 | 1.7876 | 0.9946 | 109.8365 | 0.017504 | 4.7922 | 0.64152
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.082761 | 0 | 0.082721 | 1.3874 | 16.1907 | 2.4272 | 0.29058 | 4.9275 | 0.45102 | 0 | 0 | 0 | 0.3914
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.082761 | 0 | 0.082721 | 1.3874 | 16.1907 | 2.4272 | 0.29058 | 4.9275 | 0.45102 | 0 | 0 | 0 | 0.3914
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12397 | 6 | 12403 | 1681 | 127 | 1808 | 2539 | 91 | 2630 | 1 | 22 | 23 | 16864
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2080.1995 | 1.7476 | 2081.9471 | 1669.8065 | 296.2752 | 1966.0818 | 1241.4071 | 792.0594 | 2033.4665 | 36.5692 | 10573.2831 | 10609.8523 | 16691.3477
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 52462.2198 | 90 | 52552.2198 | 13127.791 | 5913.42 | 19041.211 | 14490.1564 | 40470 | 54960.1564 | 599.999 | 739778 | 740377.999 | 866931.5862
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14846 | 1.4964 | 0.14951 | 4.8378 | 11.252 | 6.4732 | 0.49837 | 13.9537 | 1.1828 | 15.5635 | 89.2448 | 78.6402 | 0.90094
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0016852 | 0.023755 | 0.0017023 | 0.31186 | 0.95785 | 0.47658 | 0.010858 | 1.0414 | 0.063278 | 0 | 0.06855 | 0.058684 | 0.026673
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046913 | 0 | 0.046877 | 0.71493 | 0.0026587 | 0.53332 | 0.12867 | 0 | 0.12212 | 3.3008 | 0 | 0.47507 | 0.076335
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00017482 | 0 | 0.00017468 | 0.0020161 | 0 | 0.001502 | 0.00058274 | 0 | 0.0005531 | 0 | 0 | 0 | 0.0002777
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19723 | 1.5201 | 0.19826 | 5.8666 | 12.2125 | 7.4846 | 0.63848 | 14.9951 | 1.3688 | 18.8643 | 89.3133 | 79.1739 | 1.0042
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14803 | 1.0382 | 0.14872 | 1.3379 | 3.4857 | 1.8856 | 0.50156 | 5.434 | 0.75246 | 13.7408 | 17.9239 | 17.3218 | 0.38759
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14803 | 1.0382 | 0.14872 | 1.3379 | 3.4857 | 1.8856 | 0.50156 | 5.434 | 0.75246 | 13.7408 | 17.9239 | 17.3218 | 0.38759
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 86396 | 67 | 86463 | 2434 | 833 | 3267 | 17427 | 934 | 18361 | 77 | 458 | 535 | 108626
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 20199.0637 | 52.8089 | 20251.8726 | 2796.875 | 4024.9574 | 6821.8324 | 9284.759 | 12796.0334 | 22080.7924 | 1761.7246 | 61614.0805 | 63375.805 | 112530.3024
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 530662.8778 | 1776.79 | 532439.6678 | 18209.34 | 33246.998 | 51456.338 | 113811.2768 | 182168.07 | 295979.3468 | 8649.273 | 239624.12 | 248273.393 | 1128148.7456
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14187 | 1.5876 | 0.15121 | 0.91217 | 2.1071 | 1.1679 | 0.40199 | 8.1036 | 1.3587 | 6.0466 | 142.9154 | 127.7621 | 0.92845
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021392 | 0.016872 | 0.021363 | 0.10497 | 0.10468 | 0.1049 | 0.047506 | 0.0034076 | 0.042029 | 0 | 0 | 0 | 0.030652
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00071071 | 0 | 0.00070612 | 0 | 0 | 0 | 0.0016436 | 0 | 0.0014394 | 0 | 0 | 0 | 0.00076585
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16397 | 1.6045 | 0.17327 | 1.0171 | 2.2118 | 1.2728 | 0.45114 | 8.107 | 1.4021 | 6.0466 | 142.9154 | 127.7621 | 0.95987
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.80111 | 5.7313 | 0.83295 | 4.8935 | 18.6058 | 7.8279 | 2.7154 | 25.9769 | 5.6049 | 12.6446 | 617.9929 | 550.9722 | 4.3082
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0060375 | 0 | 0.0059985 | 0.0027387 | 0 | 0.0021527 | 0.0075001 | 0 | 0.0065684 | 0.052806 | 0 | 0.0058464 | 0.0058039
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.80715 | 5.7313 | 0.83895 | 4.8963 | 18.6058 | 7.83 | 2.7229 | 25.9769 | 5.6115 | 12.6974 | 617.9929 | 550.978 | 4.314
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 52935 | 344 | 53279 | 4022 | 1095 | 5117 | 9511 | 1349 | 10860 | 31 | 249 | 280 | 69536
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 11114.465 | 285.1206 | 11399.5855 | 1717.644 | 1471.2328 | 3188.8767 | 5888.1389 | 8559.603 | 14447.7419 | 369.29 | 26117.855 | 26487.1449 | 55523.3492
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 277799.0136 | 4940.21 | 282739.2236 | 32878.926 | 28143.487 | 61022.413 | 54673.6031 | 252343.45 | 307017.0531 | 1096.933 | 121586.65 | 122683.583 | 773462.2727
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22371 | 1.6268 | 0.22594 | 1.4962 | 5.9278 | 1.8231 | 0.70798 | 12.213 | 1.2389 | 44.295 | 106.5448 | 77.085 | 0.58099
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.076148 | 0.10904 | 0.0762 | 0.019802 | 0.14255 | 0.028856 | 0.22795 | 0.48443 | 0.23979 | 11.1269 | 14.7092 | 13.0139 | 0.12827
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040462 | 0 | 0.040398 | 0.17017 | 0 | 0.15761 | 0.14362 | 0 | 0.13699 | 0 | 0 | 0 | 0.05528
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0034887 | 0 | 0.0034831 | 0 | 0 | 0 | 0.0047995 | 0 | 0.004578 | 0 | 0 | 0 | 0.0035408
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34381 | 1.7359 | 0.34602 | 1.6862 | 6.0704 | 2.0096 | 1.0844 | 12.6974 | 1.6202 | 55.422 | 121.2541 | 90.0989 | 0.76809
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57811 | 1.3305 | 0.5793 | 1.9295 | 11.4946 | 2.635 | 1.6042 | 21.2721 | 2.5117 | 31.7252 | 222.2527 | 132.0854 | 1.1979
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00094913 | 0 | 0.00094763 | 0 | 0 | 0 | 0.0038759 | 0 | 0.0036971 | 0 | 0 | 0 | 0.0012796
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57906 | 1.3305 | 0.58025 | 1.9295 | 11.4946 | 2.635 | 1.6081 | 21.2721 | 2.5154 | 31.7252 | 222.2527 | 132.0854 | 1.1992
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83116 | 132 | 83248 | 1959 | 156 | 2115 | 12093 | 585 | 12678 | 115 | 128 | 243 | 98284
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19424.9546 | 143.2536 | 19568.2082 | 492.3228 | 700.5403 | 1192.8632 | 7581.5225 | 9281.0433 | 16862.5658 | 1398.7257 | 16057.5466 | 17456.2723 | 55079.9095
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 496950.3652 | 3348.6 | 500298.9652 | 8536.216 | 6719.6 | 15255.816 | 80485.729 | 126172.204 | 206657.933 | 7470.261 | 101161.97 | 108632.231 | 830844.9452
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15024 | 0.26045 | 0.15036 | 5.1912 | 17.6708 | 7.7876 | 1.1257 | 5.6728 | 1.3061 | 23.6264 | 35.8754 | 32.457 | 0.93054
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0080582 | 0 | 0.0080498 | 0.0037273 | 0 | 0.0029518 | 0.019151 | 1.1521 | 0.064079 | 0.36307 | 0.20253 | 0.24733 | 0.016885
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020805 | 0 | 0.020784 | 0.70659 | 0 | 0.55958 | 0.13809 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.079035
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00016777 | 0 | 0.00016759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012792
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17928 | 0.26045 | 0.17936 | 5.9015 | 17.6708 | 8.3501 | 1.283 | 6.825 | 1.5028 | 23.9894 | 36.0779 | 32.7044 | 1.0266
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.23504 | 0.58221 | 0.2354 | 7.2698 | 27.0618 | 11.3875 | 0.91042 | 11.1731 | 1.3174 | 8.4242 | 79.6522 | 59.7746 | 1.2859
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29021 | 0.39619 | 0.29033 | 4.4449 | 11.2323 | 5.857 | 1.1262 | 7.242 | 1.3688 | 209.9108 | 275.2097 | 256.9867 | 1.0672
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069326 | 0 | 0.0069254 | 0.010977 | 0 | 0.0086934 | 0.012142 | 0 | 0.011661 | 0 | 0 | 0 | 0.0078164
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53218 | 0.9784 | 0.53265 | 11.7256 | 38.294 | 17.2532 | 2.0488 | 18.415 | 2.6978 | 218.3351 | 354.8619 | 316.7614 | 2.361
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44921 | 47 | 44968 | 3483 | 915 | 4398 | 9130 | 377 | 9507 | 12 | 31 | 43 | 58916
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8511.5911 | 8.7151 | 8520.3063 | 5661.6015 | 3946.3102 | 9607.9117 | 5325.9905 | 2565.8107 | 7891.8013 | 60.1314 | 7774.6282 | 7834.7596 | 33854.7789
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 236105.4416 | 314.7 | 236420.1416 | 28364.946 | 29126.6 | 57491.546 | 57785.732 | 65308.486 | 123094.218 | 700.672 | 19890.8 | 20591.472 | 437597.3776
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38971 | 13.6048 | 0.42676 | 2.1061 | 15.631 | 5.4636 | 1.0849 | 7.7802 | 1.3126 | 11.7916 | 682.4037 | 162.6794 | 0.75547
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025189 | 0 | 0.025119 | 0.3011 | 0 | 0.22635 | 0.13087 | 0 | 0.12642 | 0.36291 | 0 | 0.28125 | 0.042657
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.004e-05 | 0 | 8.9788e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6215e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41499 | 13.6048 | 0.45197 | 2.4072 | 15.631 | 5.69 | 1.2158 | 7.7802 | 1.439 | 12.1546 | 682.4037 | 162.9606 | 0.7982
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30795 | 8.2455 | 0.3302 | 4.3651 | 33.2433 | 11.5341 | 1.0719 | 11.5829 | 1.4293 | 19.3487 | 328.1495 | 88.8289 | 0.76869
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0046413 | 0 | 0.0046283 | 0 | 0 | 0 | 0.0059073 | 0 | 0.0057064 | 0 | 0 | 0 | 0.0046663
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31259 | 8.2455 | 0.33483 | 4.3651 | 33.2433 | 11.5341 | 1.0779 | 11.5829 | 1.4351 | 19.3487 | 328.1495 | 88.8289 | 0.77335
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51224 | 144 | 51368 | 966 | 319 | 1285 | 7557 | 266 | 7823 | 31 | 9 | 40 | 60516
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10609.9423 | 348.6142 | 10958.5565 | 586.5919 | 1424.0932 | 2010.6851 | 3374.4997 | 1744.1877 | 5118.6873 | 124.5294 | 4326.0034 | 4450.5328 | 22538.4617
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 275251.4328 | 16630.4 | 291881.8328 | 8579.51 | 13626.188 | 22205.698 | 41983.9072 | 46690.97 | 88674.8772 | 537.91 | 10988.4 | 11526.31 | 414288.718
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27269 | 0 | 0.27268 | 7.0595 | 7.3249 | 7.061 | 2.295 | 9.8856 | 2.4736 | 0 | 187.9634 | 150.3707 | 1.6463
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.014921 | 0 | 0.01492 | 0.052475 | 1.0979 | 0.058447 | 0.047913 | 0.19224 | 0.05131 | 0 | 2.6428 | 2.1143 | 0.027765
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.07999 | 0 | 0.079986 | 1.9298 | 0 | 1.9188 | 0.43687 | 0 | 0.42659 | 0 | 0 | 0 | 0.39656
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00061387 | 0 | 0.00061384 | 0.023451 | 0 | 0.023317 | 0.009866 | 0 | 0.0096338 | 0 | 0 | 0 | 0.0052927
Genel Toplam |  | 0.36822 | 0 | 0.3682 | 9.0652 | 8.4228 | 9.0615 | 2.7896 | 10.0778 | 2.9612 | 0 | 190.6062 | 152.485 | 2.0759
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.4458 | 0 | 0.44578 | 4.0409 | 36.0972 | 4.224 | 2.1877 | 6.5721 | 2.2909 | 0 | 32.8931 | 26.3145 | 1.2898
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017437 | 0 | 0.017436 | 0.085932 | 0 | 0.085442 | 0.064131 | 0 | 0.062621 | 0 | 0 | 0 | 0.034397
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46324 | 0 | 0.46321 | 4.1268 | 36.0972 | 4.3094 | 2.2518 | 6.5721 | 2.3535 | 0 | 32.8931 | 26.3145 | 1.3242
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18923 | 1 | 18924 | 3829 | 22 | 3851 | 4315 | 104 | 4419 | 2 | 8 | 10 | 27204
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3124.4662 | 0 | 3124.4662 | 2967.0338 | 83.7495 | 3050.7833 | 2574.3779 | 815.3393 | 3389.7173 | 8.3561 | 345.4278 | 353.7839 | 9918.7506
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75564.0056 | 750 | 76314.0056 | 18503.328 | 632.6 | 19135.928 | 23289.142 | 25123.4 | 48412.542 | 30 | 1128 | 1158 | 145020.4756
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052009 | 0 | 0.051994 | 0.21574 | 1.5532 | 0.22539 | 0.10742 | 0.36351 | 0.11222 | 31.6412 | 2.5002 | 14.1566 | 0.095493
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022051 | 0 | 0.022045 | 0.4812 | 0 | 0.47772 | 0.14622 | 0 | 0.14348 | 0 | 0 | 0 | 0.093679
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074059 | 0 | 0.074039 | 0.69693 | 1.5532 | 0.70312 | 0.25364 | 0.36351 | 0.2557 | 31.6412 | 2.5002 | 14.1566 | 0.18917
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057513 | 0 | 0.057497 | 0.59896 | 10.7583 | 0.67232 | 0.30764 | 1.5952 | 0.33175 | 0.42295 | 93.0607 | 56.0056 | 0.22899
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066704 | 0 | 0.066686 | 1.7289 | 0 | 1.7164 | 0.68893 | 0 | 0.67603 | 0 | 0 | 0 | 0.3583
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12422 | 0 | 0.12418 | 2.3279 | 10.7583 | 2.3888 | 0.99657 | 1.5952 | 1.0078 | 0.42295 | 93.0607 | 56.0056 | 0.58729
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7299 | 2 | 7301 | 1100 | 8 | 1108 | 1939 | 37 | 1976 | 4 | 6 | 10 | 10395
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1012.6892 | 0 | 1012.6892 | 595.8238 | 7.3924 | 603.2162 | 724.8716 | 360.3831 | 1085.2547 | 102.1684 | 440.5062 | 542.6746 | 3243.8347
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29790.5966 | 155 | 29945.5966 | 4630.081 | 315.3 | 4945.381 | 9998.212 | 4999.9 | 14998.112 | 181.05 | 1990 | 2171.05 | 52060.1396
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13186 | 1.1112 | 0.13191 | 1.5764 | 6.8627 | 2.5676 | 0.40078 | 25.0954 | 0.48785 | 3.7365 | 187.4163 | 26.0007 | 0.178
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.038376 | 0 | 0.038374 | 0 | 0 | 0 | 0.37609 | 4.4724 | 0.39053 | 2.3554 | 0 | 2.0699 | 0.078305
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.056021 | 0 | 0.056018 | 0 | 0 | 0 | 0.11493 | 0 | 0.11452 | 0 | 0 | 0 | 0.062556
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0094911 | 0 | 0.0094906 | 0 | 0 | 0 | 0.026749 | 0 | 0.026654 | 0 | 0 | 0 | 0.011411
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23575 | 1.1112 | 0.2358 | 1.5764 | 6.8627 | 2.5676 | 0.91855 | 29.5679 | 1.0196 | 6.0919 | 187.4163 | 28.0706 | 0.33027
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36892 | 0 | 0.3689 | 0.47887 | 0 | 0.38908 | 1.0903 | 10.477 | 1.1234 | 18.2709 | 0 | 16.0562 | 0.45706
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064979 | 0 | 0.064976 | 0 | 0 | 0 | 0.16067 | 0 | 0.1601 | 50.2996 | 0 | 44.2026 | 0.085729
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4339 | 0 | 0.43388 | 0.47887 | 0 | 0.38908 | 1.251 | 10.477 | 1.2835 | 68.5704 | 0 | 60.2588 | 0.54279
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 128011 | 7 | 128018 | 13 | 3 | 16 | 16109 | 57 | 16166 | 29 | 4 | 33 | 144233
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 36303.3735 | 151.2348 | 36454.6083 | 4.6085 | 0.32445 | 4.9329 | 12783.3145 | 6356.4211 | 19139.7356 | 298.6734 | 618.0361 | 916.7095 | 56515.9863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 641721.0684 | 1556.976 | 643278.0444 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 113633.175 | 27592 | 141225.175 | 1093.409 | 1609.49 | 2702.899 | 787280.7384
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0088765 | 0 | 0.0088763 | 0.0031469 | #DIV/0! | 0.0031469 | 0.051219 | 0 | 0.050782 | 0 | 0 | 0 | 0.013486
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00026923 | 0 | 0.00026922 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023775
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0091457 | 0 | 0.0091455 | 0.0031469 | #DIV/0! | 0.0031469 | 0.051219 | 0 | 0.050782 | 0 | 0 | 0 | 0.013724
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37385 | 1 | 37386 | 232 | 0 | 232 | 4654 | 40 | 4694 | 17 | 6 | 23 | 42335
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10054.0671 | 12.3845 | 10066.4516 | 138.7572 | 0 | 138.7572 | 3989.689 | 12004.6552 | 15994.3442 | 237.3632 | 417.1331 | 654.4963 | 26854.0493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 173563.5916 | 60 | 173623.5916 | 1283.98 | 0 | 1283.98 | 29427.211 | 73300.8 | 102728.011 | 1185.24 | 2208 | 3393.24 | 281028.8226
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26019 | 1.1318 | 0.2605 | 1.7592 | 5.1903 | 2.5792 | 0.50005 | 9.6245 | 0.78233 | 32.3803 | 130.1308 | 88.6396 | 0.62844
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0035934 | 0.067221 | 0.0036162 | 0.012975 | 0.027229 | 0.016382 | 0.0044452 | 0.089427 | 0.0070743 | 0 | 0 | 0 | 0.0051934
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024527 | 0 | 0.024518 | 0.33605 | 0 | 0.25574 | 0.054534 | 0 | 0.052846 | 2.8685 | 0 | 1.2176 | 0.048907
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28831 | 1.199 | 0.28864 | 2.1083 | 5.2175 | 2.8513 | 0.55903 | 9.7139 | 0.84225 | 35.2488 | 130.1308 | 89.8571 | 0.68254
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04103 | 0.004193 | 0.041016 | 0.24726 | 0.40447 | 0.28483 | 0.1016 | 0.98065 | 0.12879 | 6.2902 | 9.2527 | 7.9952 | 0.083567
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0039528 | 0 | 0.0039514 | 0.0055279 | 0 | 0.0042068 | 0.034897 | 0 | 0.033818 | 1.1258 | 0 | 0.47787 | 0.0093495
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.044982 | 0.004193 | 0.044968 | 0.25279 | 0.40447 | 0.28904 | 0.1365 | 0.98065 | 0.16261 | 7.416 | 9.2527 | 8.4731 | 0.092917
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 94798 | 34 | 94832 | 7617 | 2392 | 10009 | 19734 | 630 | 20364 | 59 | 80 | 139 | 125344
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14630.9002 | 13.844 | 14644.7442 | 3740.8212 | 4488.628 | 8229.4493 | 6752.5387 | 5822.3379 | 12574.8766 | 429.6335 | 6792.3179 | 7221.9513 | 42671.0215
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 450393.0478 | 216.326 | 450609.3738 | 38141.748 | 41946.397 | 80088.145 | 101823.846 | 90944.21 | 192768.056 | 1440.838 | 33630.4 | 35071.238 | 758536.8128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18948 | 2.7008 | 0.19125 | 5.9823 | 11.3103 | 7.0033 | 0.38133 | 13.6459 | 0.95948 | 14.0427 | 181.5324 | 109.1603 | 1.1402
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026824 | 0 | 0.026805 | 0.88769 | 0 | 0.71758 | 0.075366 | 0 | 0.072081 | 0 | 0 | 0 | 0.10391
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00037417 | 0 | 0.0003739 | 0 | 0 | 0 | 0.022065 | 0 | 0.021103 | 0 | 0 | 0 | 0.003403
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21668 | 2.7008 | 0.21842 | 6.87 | 11.3103 | 7.7209 | 0.47876 | 13.6459 | 1.0527 | 14.0427 | 181.5324 | 109.1603 | 1.2475
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027174 | 0.13801 | 0.027252 | 0.50528 | 1.0291 | 0.60566 | 0.056711 | 0.9499 | 0.095641 | 1.3223 | 9.5935 | 6.0195 | 0.10409
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27333 | 0.17451 | 0.27326 | 1.5696 | 3.9408 | 2.024 | 1.2715 | 4.0588 | 1.393 | 16.4492 | 46.582 | 33.5617 | 0.66044
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030923 | 0 | 0.0030901 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.012571 | 0 | 0 | 0 | 0.0041741
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30359 | 0.31252 | 0.3036 | 2.0749 | 4.97 | 2.6296 | 1.3414 | 5.0087 | 1.5012 | 17.7715 | 56.1756 | 39.5812 | 0.7687
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 46980 | 33 | 47013 | 5176 | 1227 | 6403 | 8887 | 405 | 9292 | 35 | 46 | 81 | 62789
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9095.8088 | 16.6277 | 9112.4364 | 4723.9503 | 2081.918 | 6805.8683 | 4536.8733 | 3897.5743 | 8434.4476 | 162.1019 | 5019.6639 | 5181.7658 | 29534.5182
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 225875.3142 | 286.02 | 226161.3342 | 44244.148 | 27560.027 | 71804.175 | 50298.3466 | 65620.5 | 115918.8466 | 706.215 | 58920.2 | 59626.415 | 473510.7708
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072492 | 0.15024 | 0.072507 | 0.66789 | 4.3032 | 0.73476 | 0.14009 | 1.7578 | 0.19049 | 4.4048 | 116.5269 | 13.4958 | 0.12721
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018005 | 0 | 0.0018002 | 0.069289 | 0 | 0.068015 | 0.010595 | 0 | 0.010265 | 1.2951 | 0 | 1.1901 | 0.0065002
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074292 | 0.15024 | 0.074307 | 0.73718 | 4.3032 | 0.80277 | 0.15069 | 1.7578 | 0.20075 | 5.6999 | 116.5269 | 14.6859 | 0.13371
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20432 | 4 | 20436 | 587 | 11 | 598 | 3981 | 128 | 4109 | 34 | 3 | 37 | 25180
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2227.5955 | 1.2263 | 2228.8218 | 119.4043 | 18.6274 | 138.0317 | 1205.4651 | 479.3302 | 1684.7953 | 598.4452 | 7.529 | 605.9742 | 4657.6229
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 85104.0442 | 28.2 | 85132.2442 | 2467.15 | 372.6 | 2839.75 | 21805.588 | 7633.22 | 29438.808 | 2212.692 | 70.8 | 2283.492 | 119694.2942
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13342 | 0 | 0.13342 | 1.2467 | 11.6689 | 1.6437 | 0.33812 | 2.6406 | 0.43464 | 20.6866 | 10.0001 | 13.5623 | 0.24392
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.047812 | 0 | 0.04781 | 0.2061 | 0.31931 | 0.21041 | 0.14297 | 0.5451 | 0.15982 | 55.7419 | 17.4476 | 30.2123 | 0.088924
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.37489 | 0 | 0.37487 | 3.9671 | 15.0919 | 4.3909 | 0.52647 | 7.7114 | 0.82765 | 0.0033847 | 1.0312 | 0.6886 | 0.59894
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023219 | 0 | 0.023217 | 0.29444 | 0 | 0.28322 | 0.04039 | 0 | 0.038697 | 0 | 0 | 0 | 0.035828
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0067678 | 0 | 0.0067674 | 0.02714 | 0 | 0.026106 | 0.0062485 | 0 | 0.0059866 | 0 | 0 | 0 | 0.0074412
Genel Toplam |  | 0.58611 | 0 | 0.58608 | 5.7414 | 27.0801 | 6.5543 | 1.0542 | 10.8971 | 1.4668 | 76.4319 | 28.4789 | 44.4632 | 0.97505
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47482 | 0 | 0.47479 | 7.0539 | 25.2864 | 7.7485 | 0.90359 | 8.3445 | 1.2155 | 531.7155 | 75.0719 | 227.2864 | 1.0154
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47482 | 0 | 0.47479 | 7.0539 | 25.2864 | 7.7485 | 0.90359 | 8.3445 | 1.2155 | 531.7155 | 75.0719 | 227.2864 | 1.0154
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19212 | 1 | 19213 | 909 | 36 | 945 | 3017 | 132 | 3149 | 5 | 10 | 15 | 23322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1818.5285 | 0.0628 | 1818.5913 | 384.3609 | 127.9571 | 512.318 | 917.0141 | 514.4624 | 1431.4765 | 6.9632 | 268.1405 | 275.1037 | 4037.4896
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74021.761 | 5 | 74026.761 | 4042.79 | 1769.18 | 5811.97 | 14537.438 | 9587.08 | 24124.518 | 30.436 | 3516 | 3546.436 | 107509.685
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084445 | 0.056323 | 0.084286 | 1.3564 | 4.4796 | 2.9921 | 0.10134 | 1.7871 | 0.17906 | 0.074844 | 71.9608 | 49.26 | 0.3604
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0096408 | 0 | 0.0095863 | 0.16992 | 0 | 0.080929 | 0.015053 | 0 | 0.014359 | 0 | 0 | 0 | 0.015896
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.094085 | 0.056323 | 0.093872 | 1.5263 | 4.4796 | 3.073 | 0.1164 | 1.7871 | 0.19341 | 0.074844 | 71.9608 | 49.26 | 0.3763
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056977 | 0.24246 | 0.058025 | 0 | 3.053 | 1.5989 | 0.090737 | 0.44922 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0.18556
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014294 | 0 | 0.014213 | 0 | 0 | 0 | 0.028953 | 0 | 0.027618 | 0 | 0 | 0 | 0.015306
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.071271 | 0.24246 | 0.072238 | 0 | 3.053 | 1.5989 | 0.11969 | 0.44922 | 0.13488 | 0 | 0 | 0 | 0.20086
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20064 | 114 | 20178 | 984 | 1082 | 2066 | 4180 | 202 | 4382 | 6 | 13 | 19 | 26645
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3071.2503 | 3.5214 | 3074.7717 | 406.892 | 1370.8166 | 1777.7087 | 1218.6808 | 1142.3703 | 2361.0512 | 18.5649 | 323.7409 | 342.3059 | 7555.8374
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 86507.843 | 658.683 | 87166.526 | 4581.478 | 12495.526 | 17077.004 | 22108.1518 | 16611.68 | 38719.8318 | 76 | 22991 | 23067 | 166030.3618
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13318 | 0.12362 | 0.13315 | 2.5215 | 14.1373 | 5.903 | 0.28252 | 7.8362 | 0.53547 | 4.6599 | 90.3933 | 39.4891 | 0.56863
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086545 | 0 | 0.0086308 | 0.11369 | 0 | 0.080593 | 0.020418 | 0.0019587 | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.014107
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14183 | 0.12362 | 0.14178 | 2.6351 | 14.1373 | 5.9836 | 0.30294 | 7.8382 | 0.55527 | 4.6599 | 90.3933 | 39.4891 | 0.58274
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080116 | 0.033339 | 0.079987 | 1.0214 | 4.8563 | 2.1378 | 0.15764 | 4.0945 | 0.28948 | 1.2164 | 61.3962 | 25.6645 | 0.27353
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.080116 | 0.033339 | 0.079987 | 1.0214 | 4.8563 | 2.1378 | 0.15764 | 4.0945 | 0.28948 | 1.2164 | 61.3962 | 25.6645 | 0.27353
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21785 | 60 | 21845 | 957 | 393 | 1350 | 5224 | 181 | 5405 | 38 | 26 | 64 | 28664
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.7256 | 6.4979 | 3090.2235 | 432.9255 | 934.2187 | 1367.1442 | 2077.7863 | 1542.5854 | 3620.3717 | 322.1156 | 1884.3608 | 2206.4764 | 10284.2158
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 93093.658 | 415.46 | 93509.118 | 4325.95 | 10675.042 | 15000.992 | 31752.32 | 56998.1 | 88750.42 | 1623.908 | 26113.8 | 27737.708 | 224998.238
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094417 | 0.6298 | 0.095371 | 3.6997 | 8.1215 | 5.2758 | 0.16877 | 8.4376 | 0.50948 | 2.2432 | 77.3912 | 45.1011 | 0.48321
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030462 | 0.03746 | 0.0044642 | 0.060067 | 0 | 0.02581 | 0.00080664
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015004 | 0 | 0.014978 | 0.4496 | 0 | 0.28934 | 0.033422 | 0.022021 | 0.032952 | 0.12984 | 0 | 0.055789 | 0.031956
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0044155 | 0 | 0.0044077 | 0 | 0 | 0 | 0.008153 | 0 | 0.0078171 | 0 | 0 | 0 | 0.0047723
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11384 | 0.6298 | 0.11476 | 4.1493 | 8.1215 | 5.5652 | 0.21339 | 8.4971 | 0.55471 | 2.4331 | 77.3912 | 45.1827 | 0.52075
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14811 | 1.0275 | 0.14968 | 4.1586 | 7.486 | 5.3446 | 0.34378 | 5.4289 | 0.55331 | 9.8486 | 58.5982 | 37.6511 | 0.52722
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0054215 | 0 | 0.0054118 | 0.029294 | 0 | 0.018852 | 0.0058319 | 0 | 0.0055916 | 0 | 0 | 0 | 0.0061128
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15353 | 1.0275 | 0.15509 | 4.1878 | 7.486 | 5.3635 | 0.34962 | 5.4289 | 0.5589 | 9.8486 | 58.5982 | 37.6511 | 0.53334
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80670 | 144 | 80814 | 3378 | 1871 | 5249 | 17359 | 746 | 18105 | 55 | 73 | 128 | 104296
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15657.6537 | 68.9116 | 15726.5654 | 3536.4653 | 4797.0041 | 8333.4694 | 7295.4561 | 6060.3232 | 13355.7793 | 301.1821 | 6436.8526 | 6738.0347 | 44153.8488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 405716.6608 | 1347.75 | 407064.4108 | 31301.903 | 52445.73 | 83747.633 | 95278.6694 | 106481.779 | 201760.4484 | 1414.052 | 56406.48 | 57820.532 | 750393.0242
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13897 | 0.36707 | 0.1391 | 1.9853 | 2.9037 | 2.2173 | 0.24203 | 5.2733 | 0.4233 | 117.3862 | 102.8413 | 113.4194 | 0.55203
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031905 | 0 | 0.031886 | 0.57102 | 0 | 0.42677 | 0.04811 | 0 | 0.046376 | 0 | 0 | 0 | 0.095507
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17087 | 0.36707 | 0.17099 | 2.5564 | 2.9037 | 2.6441 | 0.29013 | 5.2733 | 0.46968 | 117.3862 | 102.8413 | 113.4194 | 0.64754
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.96889 | 3.1654 | 0.97017 | 19.4834 | 39.0248 | 24.4198 | 2.787 | 35.1785 | 3.9541 | 621.2988 | 212.6562 | 509.8509 | 5.2465
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086877 | 0 | 0.0086826 | 0.057854 | 0 | 0.04324 | 0.0027772 | 0 | 0.0026772 | 0 | 0 | 0 | 0.013349
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.97758 | 3.1654 | 0.97886 | 19.5413 | 39.0248 | 24.4631 | 2.7898 | 35.1785 | 3.9568 | 621.2988 | 212.6562 | 509.8509 | 5.2599
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17118 | 10 | 17128 | 2787 | 942 | 3729 | 2836 | 106 | 2942 | 8 | 3 | 11 | 23810
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2870.0581 | 1.7538 | 2871.8119 | 3709.185 | 2007.3956 | 5716.5806 | 1494.6135 | 832.1707 | 2326.7842 | 50.9436 | 25.6085 | 76.5521 | 10991.7288
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 71868.4364 | 64.4 | 71932.8364 | 25230.641 | 19591.3 | 44821.941 | 18065.452 | 7347.14 | 25412.592 | 137.998 | 180 | 317.998 | 142485.3674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19546 | 3.3704 | 0.19744 | 8.9041 | 12.4321 | 10.7356 | 0.2797 | 6.884 | 0.62172 | 26.1015 | 36.0884 | 32.9497 | 1.1561
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038799 | 0 | 0.038775 | 2.5088 | 0.0042665 | 1.2086 | 0.13135 | 0.0038837 | 0.12475 | 3.0289 | 1.738 | 2.1437 | 0.14874
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23426 | 3.3704 | 0.23621 | 11.4129 | 12.4364 | 11.9442 | 0.41105 | 6.8879 | 0.74647 | 29.1304 | 37.8264 | 35.0934 | 1.3049
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20999 | 3.1956 | 0.21185 | 4.164 | 5.9503 | 5.0913 | 0.49808 | 3.0212 | 0.62874 | 26.9109 | 12.9307 | 17.3245 | 0.69532
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20999 | 3.1956 | 0.21185 | 4.164 | 5.9503 | 5.0913 | 0.49808 | 3.0212 | 0.62874 | 26.9109 | 12.9307 | 17.3245 | 0.69532
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28854 | 18 | 28872 | 1445 | 1560 | 3005 | 5914 | 323 | 6237 | 22 | 48 | 70 | 38184
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5215.3536 | 29.2404 | 5244.594 | 1851.3377 | 3868.3174 | 5719.655 | 2253.4524 | 1420.4196 | 3673.872 | 103.3285 | 5421.5072 | 5524.8357 | 20162.9567
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 131634.345 | 347.33 | 131981.675 | 15342.641 | 39439.688 | 54782.329 | 30364.1054 | 43061.84 | 73425.9454 | 467.92 | 18996.2 | 19464.12 | 279654.0694
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16893 | 0 | 0.16874 | 0.61027 | 0.55833 | 0.60917 | 0.37125 | 1.4935 | 0.44715 | 30.6911 | 301.1077 | 84.7744 | 0.3064
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04753 | 0 | 0.047476 | 0.20739 | 0 | 0.203 | 0.024544 | 0 | 0.022884 | 0 | 0 | 0 | 0.053645
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21646 | 0 | 0.21621 | 0.81766 | 0.55833 | 0.81217 | 0.3958 | 1.4935 | 0.47004 | 30.6911 | 301.1077 | 84.7744 | 0.36005
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9554 | 11 | 9565 | 739 | 16 | 755 | 1613 | 117 | 1730 | 8 | 2 | 10 | 12060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1134.4742 | 0 | 1134.4742 | 172.3369 | 18.4819 | 190.8188 | 586.968 | 469.2639 | 1056.232 | 89.1382 | 8.0257 | 97.1639 | 2478.6889
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39842.749 | 33 | 39875.749 | 3185.41 | 625.2 | 3810.61 | 8462.634 | 3991.76 | 12454.394 | 249.72 | 30 | 279.72 | 56420.473
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 1.8402 | 0.27767 | 4.21 | 10.2001 | 6.7718 | 0.64591 | 21.2872 | 1.3837 | 139.3786 | 470.784 | 410.5284 | 0.8433
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019835 | 0 | 0.019814 | 0.46286 | 0 | 0.26491 | 0.05591 | 0 | 0.053912 | 12.2359 | 0 | 2.2247 | 0.028907
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29584 | 1.8402 | 0.29748 | 4.6729 | 10.2001 | 7.0367 | 0.70182 | 21.2872 | 1.4376 | 151.6145 | 470.784 | 412.7532 | 0.8722
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.82934 | 1.2327 | 0.82977 | 6.2589 | 13.7681 | 9.4704 | 1.7867 | 29.7607 | 2.7867 | 363.5807 | 284.2475 | 298.6717 | 1.4429
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0021883 | 0 | 0.002186 | 0 | 0 | 0 | 0.0050211 | 0 | 0.0048417 | 0 | 0 | 0 | 0.0025411
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.83153 | 1.2327 | 0.83196 | 6.2589 | 13.7681 | 9.4704 | 1.7917 | 29.7607 | 2.7915 | 363.5807 | 284.2475 | 298.6717 | 1.4455
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55345 | 59 | 55404 | 364 | 272 | 636 | 8983 | 333 | 9316 | 10 | 45 | 55 | 65411
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9781.447 | 12.9578 | 9794.4048 | 125.6289 | 430.7006 | 556.3295 | 3692.334 | 2943.9869 | 6636.3209 | 84.9952 | 27757.0739 | 27842.0691 | 44829.1243
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261099.1246 | 579.168 | 261678.2926 | 1730.361 | 4168.642 | 5899.003 | 47383.201 | 122119.062 | 169502.263 | 372.57 | 73422 | 73794.57 | 510874.1286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24152 | 13.2507 | 0.25292 | 11.0285 | 24.7868 | 15.9303 | 0.83958 | 14.4101 | 1.3188 | 29.1915 | 270.8351 | 154.139 | 1.383
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062043 | 0 | 0.061989 | 0.59994 | 0 | 0.38619 | 0.11023 | 0 | 0.10634 | 4.1582 | 0 | 2.0081 | 0.086362
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0023371 | 0 | 0.0023351 | 0 | 0 | 0 | 0.00301 | 0 | 0.0029037 | 0 | 0 | 0 | 0.0023226
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3059 | 13.2507 | 0.31724 | 11.6285 | 24.7868 | 16.3165 | 0.95283 | 14.4101 | 1.428 | 33.3497 | 270.8351 | 156.147 | 1.4717
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.77846 | 1.7283 | 0.77929 | 1.6981 | 2.9953 | 2.1602 | 2.1246 | 20.5549 | 2.7753 | 84.9463 | 113.5895 | 99.7569 | 1.3502
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013636 | 0 | 0.013624 | 0.014862 | 0 | 0.0095668 | 0.084919 | 0.016802 | 0.082514 | 0 | 0 | 0 | 0.024244
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.7921 | 1.7283 | 0.79292 | 1.7129 | 2.9953 | 2.1698 | 2.2095 | 20.5717 | 2.8578 | 84.9463 | 113.5895 | 99.7569 | 1.3745
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80967 | 71 | 81038 | 2712 | 1501 | 4213 | 15354 | 562 | 15916 | 99 | 106 | 205 | 101372
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14408.3113 | 47.929 | 14456.2403 | 1774.5949 | 1586.5804 | 3361.1753 | 6986.654 | 3864.2111 | 10850.8651 | 673.4381 | 18430.7555 | 19104.1937 | 47772.4744
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 415215.7282 | 486.94 | 415702.6682 | 15798.271 | 19458.631 | 35256.902 | 79508.8274 | 66034.46 | 145543.2874 | 1868.974 | 50641 | 52509.974 | 649012.8316
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14042 | 18.3716 | 0.17381 | 8.6968 | 9.6143 | 9.1708 | 0.31813 | 11.3637 | 0.84487 | 0 | 92.8709 | 77.3924 | 1.2687
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019907 | 0 | 0.019871 | 0.27932 | 0 | 0.13503 | 0.037965 | 0 | 0.036155 | 0 | 0 | 0 | 0.034207
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16032 | 18.3716 | 0.19368 | 8.9761 | 9.6143 | 9.3058 | 0.35609 | 11.3637 | 0.88102 | 0 | 92.8709 | 77.3924 | 1.3029
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88575 | 0.53566 | 0.88511 | 2.0437 | 1.1795 | 1.5973 | 2.6287 | 1.0319 | 2.5526 | 0 | 0 | 0 | 1.2434
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029538 | 0 | 0.029484 | 0.038073 | 0 | 0.018405 | 0.069725 | 0 | 0.0664 | 0 | 0 | 0 | 0.034715
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.91529 | 0.53566 | 0.91459 | 2.0817 | 1.1795 | 1.6157 | 2.6985 | 1.0319 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 1.2781
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8719 | 16 | 8735 | 583 | 623 | 1206 | 1977 | 99 | 2076 | 2 | 10 | 12 | 12029
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1394.6393 | 14.4664 | 1409.1057 | 463.2432 | 970.4963 | 1433.7394 | 672.867 | 470.8796 | 1143.7466 | 11.6616 | 1548.9431 | 1560.6048 | 5547.1966
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 41714.749 | 109.92 | 41824.669 | 3944.49 | 11398.855 | 15343.345 | 10361.162 | 18535.476 | 28896.638 | 19.52 | 7167.4 | 7186.92 | 93251.572
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21085 | 0.08178 | 0.21065 | 3.4932 | 6.2339 | 4.2899 | 0.45822 | 4.2761 | 0.60282 | 2.0428 | 71.0842 | 50.3718 | 1.0307
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02407 | 0 | 0.024034 | 0.15873 | 0 | 0.11259 | 0.027878 | 0 | 0.026822 | 0 | 0 | 0 | 0.039775
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23492 | 0.08178 | 0.23468 | 3.652 | 6.2339 | 4.4025 | 0.4861 | 4.2761 | 0.62964 | 2.0428 | 71.0842 | 50.3718 | 1.0704
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029307 | 0 | 0.029262 | 2.5807 | 4.548 | 3.1526 | 0.10344 | 2.6336 | 0.19927 | 0 | 1.967 | 1.3769 | 0.59845
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029307 | 0 | 0.029262 | 2.5807 | 4.548 | 3.1526 | 0.10344 | 2.6336 | 0.19927 | 0 | 1.967 | 1.3769 | 0.59845
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6574 | 10 | 6584 | 1220 | 500 | 1720 | 1575 | 62 | 1637 | 3 | 7 | 10 | 9951
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 982.6956 | 13.2603 | 995.9559 | 1077.7871 | 1046.2751 | 2124.0622 | 562.4227 | 354.3589 | 916.7816 | 31.9151 | 412.6389 | 444.554 | 4481.3537
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28253.7724 | 42.5 | 28296.2724 | 8491.13 | 8103.774 | 16594.904 | 7821.7464 | 21442.83 | 29264.5764 | 167 | 4126 | 4293 | 78448.7528
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057888 | 0.11653 | 0.057903 | 0.55328 | 11.5333 | 1.7121 | 0.20185 | 2.3234 | 0.31113 | 8.5991 | 49.2598 | 26.0251 | 0.36231
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033644 | 0 | 0.0033635 | 0.028724 | 0 | 0.025692 | 0.0023411 | 0 | 0.0022205 | 0 | 0 | 0 | 0.0063368
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.061252 | 0.11653 | 0.061267 | 0.582 | 11.5333 | 1.7378 | 0.20419 | 2.3234 | 0.31335 | 8.5991 | 49.2598 | 26.0251 | 0.36864
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025862 | 0 | 0.025855 | 0.142 | 5.5133 | 0.70889 | 0.043768 | 0.70773 | 0.077967 | 0 | 13.6296 | 5.8412 | 0.1374
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.025862 | 0 | 0.025855 | 0.142 | 5.5133 | 0.70889 | 0.043768 | 0.70773 | 0.077967 | 0 | 13.6296 | 5.8412 | 0.1374
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7633 | 2 | 7635 | 1356 | 160 | 1516 | 1510 | 82 | 1592 | 8 | 6 | 14 | 10757
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 861.6067 | 0.59876 | 862.2054 | 511.5179 | 797.3443 | 1308.8622 | 730.6585 | 278.1379 | 1008.7964 | 21.7265 | 28.4783 | 50.2048 | 3230.0689
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30293.9524 | 9 | 30302.9524 | 5711.571 | 9804.4 | 15515.971 | 8211.342 | 8303.1 | 16514.442 | 61.13 | 405 | 466.13 | 62799.4954
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14442 | 3.5915 | 0.14681 | 11.6755 | 20.7885 | 16.1291 | 0.35674 | 28.8794 | 1.1226 | 123.547 | 282.1004 | 219.9646 | 1.2024
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.066144 | 0 | 0.066098 | 0.0040867 | 0 | 0.0020895 | 0.13595 | 0.21057 | 0.13796 | 0.29314 | 0 | 0.11488 | 0.072936
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01738 | 0 | 0.017368 | 0.53238 | 0 | 0.2722 | 0.077962 | 0 | 0.075869 | 2.1546 | 0.17461 | 0.95054 | 0.037699
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00045653 | 0 | 0.00045621 | 0 | 0 | 0 | 0.022667 | 0 | 0.022058 | 0 | 0 | 0 | 0.0033532
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2284 | 3.5915 | 0.23073 | 12.2119 | 20.7885 | 16.4034 | 0.59332 | 29.09 | 1.3585 | 125.9947 | 282.275 | 221.03 | 1.3164
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.056331 | 0.22167 | 0.056446 | 1.2521 | 0.97357 | 1.116 | 0.23561 | 35.0733 | 1.171 | 216.1713 | 817.9788 | 582.1354 | 0.776
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0090474 | 0 | 0.0090411 | 0.058184 | 0 | 0.029749 | 0.059873 | 0 | 0.058265 | 5.1392 | 0 | 2.014 | 0.018427
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.065378 | 0.22167 | 0.065487 | 1.3103 | 0.97357 | 1.1457 | 0.29548 | 35.0733 | 1.2293 | 221.3106 | 817.9788 | 584.1494 | 0.79442
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67653 | 47 | 67700 | 1924 | 1839 | 3763 | 10873 | 300 | 11173 | 29 | 45 | 74 | 82710
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14106.369 | 18.4697 | 14124.8388 | 1885.2745 | 2669.7397 | 4555.0142 | 6557.1593 | 6998.9612 | 13556.1205 | 191.455 | 3373.9643 | 3565.4193 | 35801.3927
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 324872.6538 | 328.26 | 325200.9138 | 16205.661 | 31677.808 | 47883.469 | 62989.0322 | 54426.847 | 117415.8792 | 859.655 | 17273.34 | 18132.995 | 508633.257
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15402 | 1.1369 | 0.15486 | 1.9016 | 2.8859 | 2.3515 | 0.40915 | 13.9037 | 1.1275 | 117.4225 | 145.8152 | 135.4334 | 0.66887
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0029523 | 0 | 0.0029498 | 3.7933e-06 | 0 | 2.0596e-06 | 0.0095809 | 0.23742 | 0.021709 | 0 | 7.6523 | 4.8543 | 0.017742
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063211 | 0 | 0.063157 | 0.20417 | 0.018 | 0.11908 | 0.12781 | 0.00017924 | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0.072633
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00017631 | 0 | 0.00017616 | 0 | 0 | 0 | 0.0011973 | 0 | 0.0011336 | 0 | 0 | 0 | 0.00031915
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22036 | 1.1369 | 0.22114 | 2.1058 | 2.9039 | 2.4706 | 0.54774 | 14.1413 | 1.2713 | 117.4225 | 153.4676 | 140.2877 | 0.75957
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060058 | 0.40784 | 0.060356 | 0.55811 | 2.5885 | 1.4861 | 0.1731 | 3.4148 | 0.34566 | 14.2894 | 21.487 | 18.8552 | 0.17089
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013344 | 0 | 0.013333 | 0.0012211 | 0 | 0.00066302 | 0.063428 | 0 | 0.060052 | 0.47203 | 0 | 0.1726 | 0.020666
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073403 | 0.40784 | 0.073689 | 0.55934 | 2.5885 | 1.4867 | 0.23653 | 3.4148 | 0.40571 | 14.7614 | 21.487 | 19.0278 | 0.19156
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 121372 | 104 | 121476 | 1150 | 968 | 2118 | 21112 | 1187 | 22299 | 132 | 229 | 361 | 146254
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22908.7968 | 62.9801 | 22971.777 | 498.1067 | 884.7139 | 1382.8206 | 9990.5032 | 13865.3835 | 23855.8868 | 1723.9984 | 24697.123 | 26421.1214 | 74631.6058
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 681280.8682 | 1629.508 | 682910.3762 | 6235.278 | 18439.58 | 24674.858 | 145645.5116 | 204415.611 | 350061.1226 | 7224.6958 | 183018.09 | 190242.7858 | 1247889.1426
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2922635 | 2497 | 2925132 | 82126 | 22170 | 104296 | 571531 | 15238 | 586769 | 2448 | 2470 | 4918 | 3621115
İZMİR | İL-1 | 2214905 | 1759 | 2216664 | 48238 | 6777 | 55015 | 437402 | 9643 | 447045 | 1895 | 1718 | 3613 | 2722337
MANİSA | İL-2 | 707730 | 738 | 708468 | 33888 | 15393 | 49281 | 134129 | 5595 | 139724 | 553 | 752 | 1305 | 898778
ALİAĞA | İZMİR | 42704 | 56 | 42760 | 209 | 100 | 309 | 8028 | 452 | 8480 | 11 | 72 | 83 | 51632
BALÇOVA | İZMİR | 37385 | 1 | 37386 | 232 | 0 | 232 | 4654 | 40 | 4694 | 17 | 6 | 23 | 42335
BAYINDIR | İZMİR | 19667 | 11 | 19678 | 4344 | 288 | 4632 | 6062 | 209 | 6271 | 1 | 16 | 17 | 30598
BAYRAKLI | İZMİR | 128011 | 7 | 128018 | 13 | 3 | 16 | 16109 | 57 | 16166 | 29 | 4 | 33 | 144233
BERGAMA | İZMİR | 55663 | 22 | 55685 | 3373 | 651 | 4024 | 11200 | 368 | 11568 | 14 | 69 | 83 | 71360
BEYDAĞ | İZMİR | 7299 | 2 | 7301 | 1100 | 8 | 1108 | 1939 | 37 | 1976 | 4 | 6 | 10 | 10395
BORNOVA | İZMİR | 207505 | 40 | 207545 | 382 | 43 | 425 | 51717 | 866 | 52583 | 640 | 239 | 879 | 261432
BUCA | İZMİR | 243273 | 50 | 243323 | 838 | 44 | 882 | 35791 | 208 | 35999 | 105 | 14 | 119 | 280323
ÇEŞME | İZMİR | 49877 | 125 | 50002 | 849 | 85 | 934 | 10969 | 332 | 11301 | 10 | 15 | 25 | 62262
ÇİĞLİ | İZMİR | 95942 | 19 | 95961 | 37 | 2 | 39 | 13907 | 129 | 14036 | 33 | 19 | 52 | 110088
DİKİLİ | İZMİR | 51224 | 144 | 51368 | 966 | 319 | 1285 | 7557 | 266 | 7823 | 31 | 9 | 40 | 60516
FOÇA | İZMİR | 27076 | 122 | 27198 | 343 | 115 | 458 | 4099 | 251 | 4350 | 2 | 17 | 19 | 32025
GAZİEMİR | İZMİR | 57439 | 1 | 57440 | 12 | 1 | 13 | 9450 | 233 | 9683 | 128 | 76 | 204 | 67340
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 17184 | 17 | 17201 | 410 | 6 | 416 | 3408 | 77 | 3485 | 3 | 9 | 12 | 21114
KARABAĞLAR | İZMİR | 216294 | 3 | 216297 | 10 | 1 | 11 | 31105 | 53 | 31158 | 104 | 1 | 105 | 247571
KARABURUN | İZMİR | 13526 | 48 | 13574 | 432 | 19 | 451 | 2471 | 121 | 2592 | 24 | 6 | 30 | 16647
KARŞIYAKA | İZMİR | 195209 | 3 | 195212 | 55 | 6 | 61 | 32122 | 109 | 32231 | 24 | 6 | 30 | 227534
KEMALPAŞA | İZMİR | 52935 | 344 | 53279 | 4022 | 1095 | 5117 | 9511 | 1349 | 10860 | 31 | 249 | 280 | 69536
KINIK | İZMİR | 12397 | 6 | 12403 | 1681 | 127 | 1808 | 2539 | 91 | 2630 | 1 | 22 | 23 | 16864
KİRAZ | İZMİR | 18923 | 1 | 18924 | 3829 | 22 | 3851 | 4315 | 104 | 4419 | 2 | 8 | 10 | 27204
KONAK | İZMİR | 182036 | 27 | 182063 | 6 | 2 | 8 | 77041 | 615 | 77656 | 194 | 76 | 270 | 259997
MENDERES | İZMİR | 61134 | 120 | 61254 | 3756 | 563 | 4319 | 12437 | 540 | 12977 | 203 | 83 | 286 | 78836
MENEMEN | İZMİR | 83116 | 132 | 83248 | 1959 | 156 | 2115 | 12093 | 585 | 12678 | 115 | 128 | 243 | 98284
NARLIDERE | İZMİR | 33227 | 4 | 33231 | 390 | 0 | 390 | 7012 | 65 | 7077 | 9 | 1 | 10 | 40708
ÖDEMİŞ | İZMİR | 70352 | 37 | 70389 | 7396 | 984 | 8380 | 16689 | 438 | 17127 | 35 | 43 | 78 | 95974
SEFERİHİSAR | İZMİR | 43477 | 59 | 43536 | 1948 | 43 | 1991 | 6027 | 196 | 6223 | 17 | 11 | 28 | 51778
SELÇUK | İZMİR | 19647 | 93 | 19740 | 913 | 254 | 1167 | 4411 | 225 | 4636 | 8 | 12 | 20 | 25563
TİRE | İZMİR | 44921 | 47 | 44968 | 3483 | 915 | 4398 | 9130 | 377 | 9507 | 12 | 31 | 43 | 58916
TORBALI | İZMİR | 86396 | 67 | 86463 | 2434 | 833 | 3267 | 17427 | 934 | 18361 | 77 | 458 | 535 | 108626
URLA | İZMİR | 41066 | 151 | 41217 | 2816 | 92 | 2908 | 8182 | 316 | 8498 | 11 | 12 | 23 | 52646
AHMETLİ | MANİSA | 8719 | 16 | 8735 | 583 | 623 | 1206 | 1977 | 99 | 2076 | 2 | 10 | 12 | 12029
AKHİSAR | MANİSA | 94798 | 34 | 94832 | 7617 | 2392 | 10009 | 19734 | 630 | 20364 | 59 | 80 | 139 | 125344
ALAŞEHİR | MANİSA | 46980 | 33 | 47013 | 5176 | 1227 | 6403 | 8887 | 405 | 9292 | 35 | 46 | 81 | 62789
DEMİRCİ | MANİSA | 20432 | 4 | 20436 | 587 | 11 | 598 | 3981 | 128 | 4109 | 34 | 3 | 37 | 25180
GÖLMARMARA | MANİSA | 6574 | 10 | 6584 | 1220 | 500 | 1720 | 1575 | 62 | 1637 | 3 | 7 | 10 | 9951
GÖRDES | MANİSA | 19212 | 1 | 19213 | 909 | 36 | 945 | 3017 | 132 | 3149 | 5 | 10 | 15 | 23322
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20064 | 114 | 20178 | 984 | 1082 | 2066 | 4180 | 202 | 4382 | 6 | 13 | 19 | 26645
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7633 | 2 | 7635 | 1356 | 160 | 1516 | 1510 | 82 | 1592 | 8 | 6 | 14 | 10757
KULA | MANİSA | 21785 | 60 | 21845 | 957 | 393 | 1350 | 5224 | 181 | 5405 | 38 | 26 | 64 | 28664
SALİHLİ | MANİSA | 80670 | 144 | 80814 | 3378 | 1871 | 5249 | 17359 | 746 | 18105 | 55 | 73 | 128 | 104296
SARIGÖL | MANİSA | 17118 | 10 | 17128 | 2787 | 942 | 3729 | 2836 | 106 | 2942 | 8 | 3 | 11 | 23810
SARUHANLI | MANİSA | 28854 | 18 | 28872 | 1445 | 1560 | 3005 | 5914 | 323 | 6237 | 22 | 48 | 70 | 38184
SELENDİ | MANİSA | 9554 | 11 | 9565 | 739 | 16 | 755 | 1613 | 117 | 1730 | 8 | 2 | 10 | 12060
SOMA | MANİSA | 55345 | 59 | 55404 | 364 | 272 | 636 | 8983 | 333 | 9316 | 10 | 45 | 55 | 65411
ŞEHZADELER | MANİSA | 67653 | 47 | 67700 | 1924 | 1839 | 3763 | 10873 | 300 | 11173 | 29 | 45 | 74 | 82710
TURGUTLU | MANİSA | 80967 | 71 | 81038 | 2712 | 1501 | 4213 | 15354 | 562 | 15916 | 99 | 106 | 205 | 101372
YUNUSEMRE | MANİSA | 121372 | 104 | 121476 | 1150 | 968 | 2118 | 21112 | 1187 | 22299 | 132 | 229 | 361 | 146254

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 665691.2012 | 6608.6196 | 672299.8209 | 63579.6691 | 54015.6716 | 117595.3408 | 324972.0755 | 249453.6585 | 574425.7341 | 25731.3448 | 448430.7124 | 474162.0572 | 1838482.9529
İZMİR | İL-1 | 542441.9869 | 6296.2717 | 548738.2586 | 38165.8367 | 25916.4566 | 64082.2933 | 267440.6284 | 198496.9014 | 465937.5298 | 20909.738 | 345993.9883 | 366903.7263 | 1445661.808
MANİSA | İL-2 | 123249.2143 | 312.3479 | 123561.5622 | 25413.8324 | 28099.2151 | 53513.0475 | 57531.4471 | 50956.7572 | 108488.2043 | 4821.6068 | 102436.7241 | 107258.3309 | 392821.1449
ALİAĞA | İZMİR | 9016.6126 | 53.6301 | 9070.2427 | 66.7521 | 400.8776 | 467.6298 | 5795.7589 | 9238.7249 | 15034.4839 | 82.4077 | 69602.8569 | 69685.2646 | 94257.6209
BALÇOVA | İZMİR | 10054.0671 | 12.3845 | 10066.4516 | 138.7572 | 0 | 138.7572 | 3989.689 | 12004.6552 | 15994.3442 | 237.3632 | 417.1331 | 654.4963 | 26854.0493
BAYINDIR | İZMİR | 3837.6277 | 4.7076 | 3842.3353 | 4172.9183 | 795.7846 | 4968.7029 | 3605.7781 | 1249.6032 | 4855.3814 | 0 | 1446.0088 | 1446.0088 | 15112.4284
BAYRAKLI | İZMİR | 36303.3735 | 151.2348 | 36454.6083 | 4.6085 | 0.32445 | 4.9329 | 12783.3145 | 6356.4211 | 19139.7356 | 298.6734 | 618.0361 | 916.7095 | 56515.9863
BERGAMA | İZMİR | 10184.4024 | 11.9265 | 10196.3289 | 2811.6664 | 2021.4039 | 4833.0703 | 5004.6612 | 5019.5007 | 10024.1619 | 93.3553 | 9008.0111 | 9101.3664 | 34154.9276
BEYDAĞ | İZMİR | 1012.6892 | 0 | 1012.6892 | 595.8238 | 7.3924 | 603.2162 | 724.8716 | 360.3831 | 1085.2547 | 102.1684 | 440.5062 | 542.6746 | 3243.8347
BORNOVA | İZMİR | 53164.8717 | 128.8242 | 53293.6959 | 150.2269 | 209.3272 | 359.5541 | 38673.9774 | 24531.8163 | 63205.7937 | 7429.7051 | 55046.9368 | 62476.6419 | 179335.6856
BUCA | İZMİR | 54454.0186 | 35.8419 | 54489.8604 | 463.1317 | 146.2673 | 609.3989 | 22193.5372 | 5644.7104 | 27838.2476 | 1115.9359 | 903.0194 | 2018.9553 | 84956.4623
ÇEŞME | İZMİR | 20074.5171 | 445.9092 | 20520.4263 | 485.1799 | 883.4746 | 1368.6544 | 9724.1847 | 6611.9219 | 16336.1066 | 63.4981 | 908.4301 | 971.9281 | 39197.1155
ÇİĞLİ | İZMİR | 24251.2114 | 104.6524 | 24355.8638 | 3.0282 | 0.29497 | 3.3232 | 9396.6807 | 7778.1609 | 17174.8416 | 552.8511 | 12156.8817 | 12709.7328 | 54243.7614
DİKİLİ | İZMİR | 10609.9423 | 348.6142 | 10958.5565 | 586.5919 | 1424.0932 | 2010.6851 | 3374.4997 | 1744.1877 | 5118.6873 | 124.5294 | 4326.0034 | 4450.5328 | 22538.4617
FOÇA | İZMİR | 6968.2152 | 93.301 | 7061.5163 | 92.9638 | 811.2051 | 904.169 | 2495.1011 | 5528.4779 | 8023.579 | 1.4902 | 966.8425 | 968.3327 | 16957.5969
GAZİEMİR | İZMİR | 14588.3571 | 67.4483 | 14655.8053 | 7.6941 | 0 | 7.6941 | 8892.9754 | 11676.6119 | 20569.5873 | 1935.5785 | 46597.7003 | 48533.2788 | 83766.3655
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7419.5296 | 245.6058 | 7665.1354 | 103.3918 | 17.3366 | 120.7283 | 2691.3783 | 915.6215 | 3606.9998 | 115.5735 | 5862.8876 | 5978.4611 | 17371.3246
KARABAĞLAR | İZMİR | 52741.9333 | 24.71 | 52766.6433 | 2.9409 | 0 | 2.9409 | 16993.3728 | 5546.5562 | 22539.929 | 784.3551 | 18.0178 | 802.3729 | 76111.8861
KARABURUN | İZMİR | 3111.5862 | 296.8966 | 3408.4828 | 105.2806 | 42.814 | 148.0945 | 1292.4271 | 1091.2763 | 2383.7034 | 48.5109 | 129.8321 | 178.343 | 6118.6237
KARŞIYAKA | İZMİR | 46369.7993 | 156.8153 | 46526.6147 | 3.6594 | 1734.8497 | 1738.5091 | 18215.8299 | 7653.9027 | 25869.7326 | 289.7064 | 1385.6372 | 1675.3435 | 75810.1999
KEMALPAŞA | İZMİR | 11114.465 | 285.1206 | 11399.5855 | 1717.644 | 1471.2328 | 3188.8767 | 5888.1389 | 8559.603 | 14447.7419 | 369.29 | 26117.855 | 26487.1449 | 55523.3492
KINIK | İZMİR | 2080.1995 | 1.7476 | 2081.9471 | 1669.8065 | 296.2752 | 1966.0818 | 1241.4071 | 792.0594 | 2033.4665 | 36.5692 | 10573.2831 | 10609.8523 | 16691.3477
KİRAZ | İZMİR | 3124.4662 | 0 | 3124.4662 | 2967.0338 | 83.7495 | 3050.7833 | 2574.3779 | 815.3393 | 3389.7173 | 8.3561 | 345.4278 | 353.7839 | 9918.7506
KONAK | İZMİR | 45539.1111 | 113.7755 | 45652.8867 | 0.35621 | 0 | 0.35621 | 38807.8423 | 26417.7836 | 65225.6259 | 1234.8315 | 1038.5828 | 2273.4143 | 113152.283
MENDERES | İZMİR | 14838.889 | 304.0403 | 15142.9292 | 2599.8515 | 1578.95 | 4178.8015 | 7575.4072 | 5092.7665 | 12668.1737 | 2216.1089 | 7475.7859 | 9691.8947 | 41681.7992
MENEMEN | İZMİR | 19424.9546 | 143.2536 | 19568.2082 | 492.3228 | 700.5403 | 1192.8632 | 7581.5225 | 9281.0433 | 16862.5658 | 1398.7257 | 16057.5466 | 17456.2723 | 55079.9095
NARLIDERE | İZMİR | 9484.6857 | 11.5766 | 9496.2623 | 104.6528 | 0 | 104.6528 | 2955.9766 | 2726.493 | 5682.4696 | 145.5931 | 333.2246 | 478.8176 | 15762.2023
ÖDEMİŞ | İZMİR | 13134.2398 | 55.8122 | 13190.052 | 8049.3256 | 4359.1252 | 12408.4508 | 9198.0371 | 4332.4618 | 13530.4989 | 239.3572 | 3385.4286 | 3624.7858 | 42753.7876
SEFERİHİSAR | İZMİR | 10538.4578 | 804.292 | 11342.7498 | 616.9877 | 131.895 | 748.8828 | 3679.6504 | 2446.5134 | 6126.1638 | 38.0264 | 670.2243 | 708.2507 | 18926.047
SELÇUK | İZMİR | 4154.1388 | 99.0773 | 4253.2161 | 559.7352 | 316.8339 | 876.5691 | 2358.2899 | 3132.4332 | 5490.7231 | 77.3134 | 167.5925 | 244.9058 | 10865.4141
TİRE | İZMİR | 8511.5911 | 8.7151 | 8520.3063 | 5661.6015 | 3946.3102 | 9607.9117 | 5325.9905 | 2565.8107 | 7891.8013 | 60.1314 | 7774.6282 | 7834.7596 | 33854.7789
TORBALI | İZMİR | 20199.0637 | 52.8089 | 20251.8726 | 2796.875 | 4024.9574 | 6821.8324 | 9284.759 | 12796.0334 | 22080.7924 | 1761.7246 | 61614.0805 | 63375.805 | 112530.3024
URLA | İZMİR | 16134.9704 | 2233.5497 | 18368.5201 | 1135.0285 | 511.1414 | 1646.17 | 5121.1915 | 6586.0286 | 11707.2201 | 48.0084 | 605.5876 | 653.596 | 32375.5062
AHMETLİ | MANİSA | 1394.6393 | 14.4664 | 1409.1057 | 463.2432 | 970.4963 | 1433.7394 | 672.867 | 470.8796 | 1143.7466 | 11.6616 | 1548.9431 | 1560.6048 | 5547.1966
AKHİSAR | MANİSA | 14630.9002 | 13.844 | 14644.7442 | 3740.8212 | 4488.628 | 8229.4493 | 6752.5387 | 5822.3379 | 12574.8766 | 429.6335 | 6792.3179 | 7221.9513 | 42671.0215
ALAŞEHİR | MANİSA | 9095.8088 | 16.6277 | 9112.4364 | 4723.9503 | 2081.918 | 6805.8683 | 4536.8733 | 3897.5743 | 8434.4476 | 162.1019 | 5019.6639 | 5181.7658 | 29534.5182
DEMİRCİ | MANİSA | 2227.5955 | 1.2263 | 2228.8218 | 119.4043 | 18.6274 | 138.0317 | 1205.4651 | 479.3302 | 1684.7953 | 598.4452 | 7.529 | 605.9742 | 4657.6229
GÖLMARMARA | MANİSA | 982.6956 | 13.2603 | 995.9559 | 1077.7871 | 1046.2751 | 2124.0622 | 562.4227 | 354.3589 | 916.7816 | 31.9151 | 412.6389 | 444.554 | 4481.3537
GÖRDES | MANİSA | 1818.5285 | 0.0628 | 1818.5913 | 384.3609 | 127.9571 | 512.318 | 917.0141 | 514.4624 | 1431.4765 | 6.9632 | 268.1405 | 275.1037 | 4037.4896
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3071.2503 | 3.5214 | 3074.7717 | 406.892 | 1370.8166 | 1777.7087 | 1218.6808 | 1142.3703 | 2361.0512 | 18.5649 | 323.7409 | 342.3059 | 7555.8374
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 861.6067 | 0.59876 | 862.2054 | 511.5179 | 797.3443 | 1308.8622 | 730.6585 | 278.1379 | 1008.7964 | 21.7265 | 28.4783 | 50.2048 | 3230.0689
KULA | MANİSA | 3083.7256 | 6.4979 | 3090.2235 | 432.9255 | 934.2187 | 1367.1442 | 2077.7863 | 1542.5854 | 3620.3717 | 322.1156 | 1884.3608 | 2206.4764 | 10284.2158
SALİHLİ | MANİSA | 15657.6537 | 68.9116 | 15726.5654 | 3536.4653 | 4797.0041 | 8333.4694 | 7295.4561 | 6060.3232 | 13355.7793 | 301.1821 | 6436.8526 | 6738.0347 | 44153.8488
SARIGÖL | MANİSA | 2870.0581 | 1.7538 | 2871.8119 | 3709.185 | 2007.3956 | 5716.5806 | 1494.6135 | 832.1707 | 2326.7842 | 50.9436 | 25.6085 | 76.5521 | 10991.7288
SARUHANLI | MANİSA | 5215.3536 | 29.2404 | 5244.594 | 1851.3377 | 3868.3174 | 5719.655 | 2253.4524 | 1420.4196 | 3673.872 | 103.3285 | 5421.5072 | 5524.8357 | 20162.9567
SELENDİ | MANİSA | 1134.4742 | 0 | 1134.4742 | 172.3369 | 18.4819 | 190.8188 | 586.968 | 469.2639 | 1056.232 | 89.1382 | 8.0257 | 97.1639 | 2478.6889
SOMA | MANİSA | 9781.447 | 12.9578 | 9794.4048 | 125.6289 | 430.7006 | 556.3295 | 3692.334 | 2943.9869 | 6636.3209 | 84.9952 | 27757.0739 | 27842.0691 | 44829.1243
ŞEHZADELER | MANİSA | 14106.369 | 18.4697 | 14124.8388 | 1885.2745 | 2669.7397 | 4555.0142 | 6557.1593 | 6998.9612 | 13556.1205 | 191.455 | 3373.9643 | 3565.4193 | 35801.3927
TURGUTLU | MANİSA | 14408.3113 | 47.929 | 14456.2403 | 1774.5949 | 1586.5804 | 3361.1753 | 6986.654 | 3864.2111 | 10850.8651 | 673.4381 | 18430.7555 | 19104.1937 | 47772.4744
YUNUSEMRE | MANİSA | 22908.7968 | 62.9801 | 22971.777 | 498.1067 | 884.7139 | 1382.8206 | 9990.5032 | 13865.3835 | 23855.8868 | 1723.9984 | 24697.123 | 26421.1214 | 74631.6058

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14838527.6124 | 117517.423 | 14956045.0354 | 537583.898 | 547610.584 | 1085194.482 | 3608353.9521 | 4048927.5436 | 7657281.4957 | 100350.8788 | 2682172.455 | 2782523.3338 | 26481044.3469
İZMİR | İL-1 | 11391738.9044 | 110929.958 | 11502668.8624 | 306603.277 | 237638.204 | 544241.481 | 2851936.5783 | 3145372.8486 | 5997309.4269 | 81417.555 | 2125264.745 | 2206682.3 | 20250902.0703
MANİSA | İL-2 | 3446788.708 | 6587.465 | 3453376.173 | 230980.621 | 309972.38 | 540953.001 | 756417.3738 | 903554.695 | 1659972.0688 | 18933.3238 | 556907.71 | 575841.0338 | 6230142.2766
ALİAĞA | İZMİR | 249927.057 | 1784.51 | 251711.567 | 1127.035 | 3642.8 | 4769.835 | 51101.521 | 440240.727 | 491342.248 | 527.35 | 229957.917 | 230485.267 | 978308.917
BALÇOVA | İZMİR | 173563.5916 | 60 | 173623.5916 | 1283.98 | 0 | 1283.98 | 29427.211 | 73300.8 | 102728.011 | 1185.24 | 2208 | 3393.24 | 281028.8226
BAYINDIR | İZMİR | 77573.589 | 159.8 | 77733.389 | 23405.051 | 8488.75 | 31893.801 | 32449.1196 | 15724.91 | 48174.0296 | 5 | 5652 | 5657 | 163458.2196
BAYRAKLI | İZMİR | 641721.0684 | 1556.976 | 643278.0444 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 113633.175 | 27592 | 141225.175 | 1093.409 | 1609.49 | 2702.899 | 787280.7384
BERGAMA | İZMİR | 242474.2904 | 619.21 | 243093.5004 | 31042.725 | 23719.89 | 54762.615 | 62152.1254 | 97003.076 | 159155.2014 | 808.519 | 65779.74 | 66588.259 | 523599.5758
BEYDAĞ | İZMİR | 29790.5966 | 155 | 29945.5966 | 4630.081 | 315.3 | 4945.381 | 9998.212 | 4999.9 | 14998.112 | 181.05 | 1990 | 2171.05 | 52060.1396
BORNOVA | İZMİR | 980452.398 | 1332.912 | 981785.31 | 1657.435 | 1321 | 2978.435 | 405607.6276 | 333887.344 | 739494.9716 | 25926.317 | 182798.5 | 208724.817 | 1932983.5336
BUCA | İZMİR | 1229292.3934 | 986.8 | 1230279.1934 | 4079.058 | 1970.6 | 6049.658 | 208583.588 | 54237.59 | 262821.178 | 2923.193 | 18822.4 | 21745.593 | 1520895.6224
ÇEŞME | İZMİR | 319812.0556 | 13476.41 | 333288.4656 | 3854.304 | 3866.01 | 7720.314 | 82820.3884 | 74929.28 | 157749.6684 | 301.852 | 5596 | 5897.852 | 504656.3
ÇİĞLİ | İZMİR | 572187.7534 | 1002.51 | 573190.2634 | 266.94 | 45 | 311.94 | 100771.0302 | 48467.15 | 149238.1802 | 2131.602 | 48826 | 50957.602 | 773697.9856
DİKİLİ | İZMİR | 275251.4328 | 16630.4 | 291881.8328 | 8579.51 | 13626.188 | 22205.698 | 41983.9072 | 46690.97 | 88674.8772 | 537.91 | 10988.4 | 11526.31 | 414288.718
FOÇA | İZMİR | 155342.5278 | 3497.5 | 158840.0278 | 1828.886 | 5629.2 | 7458.086 | 23497.9232 | 68826.34 | 92324.2632 | 41.6 | 5670.6 | 5712.2 | 264334.577
GAZİEMİR | İZMİR | 302366.9148 | 1950 | 304316.9148 | 58.29 | 100 | 158.29 | 83682.8054 | 110915.598 | 194598.4034 | 8090.259 | 55829.568 | 63919.827 | 562993.4352
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 128867.4646 | 2310 | 131177.4646 | 2025.65 | 454 | 2479.65 | 25455.336 | 12040.1 | 37495.436 | 283.107 | 8016 | 8299.107 | 179451.6576
KARABAĞLAR | İZMİR | 995030.8878 | 498 | 995528.8878 | 53.87 | 30 | 83.87 | 169783.7924 | 25138.44 | 194922.2324 | 2609.686 | 240 | 2849.686 | 1193384.6762
KARABURUN | İZMİR | 69979.5998 | 5649.13 | 75628.7298 | 2402.883 | 1073.1 | 3475.983 | 14320.321 | 61214.5 | 75534.821 | 168.1 | 25102.32 | 25270.42 | 179909.9538
KARŞIYAKA | İZMİR | 1072917.5512 | 1020 | 1073937.5512 | 229 | 7092.4 | 7321.4 | 193325.3036 | 54001.46 | 247326.7636 | 794.482 | 3679.2 | 4473.682 | 1333059.3968
KEMALPAŞA | İZMİR | 277799.0136 | 4940.21 | 282739.2236 | 32878.926 | 28143.487 | 61022.413 | 54673.6031 | 252343.45 | 307017.0531 | 1096.933 | 121586.65 | 122683.583 | 773462.2727
KINIK | İZMİR | 52462.2198 | 90 | 52552.2198 | 13127.791 | 5913.42 | 19041.211 | 14490.1564 | 40470 | 54960.1564 | 599.999 | 739778 | 740377.999 | 866931.5862
KİRAZ | İZMİR | 75564.0056 | 750 | 76314.0056 | 18503.328 | 632.6 | 19135.928 | 23289.142 | 25123.4 | 48412.542 | 30 | 1128 | 1158 | 145020.4756
KONAK | İZMİR | 726963.897 | 11329.43 | 738293.327 | 20 | 1004 | 1024 | 512764.5646 | 576984.5256 | 1089749.0902 | 4461.797 | 101173.54 | 105635.337 | 1934701.7542
MENDERES | İZMİR | 337681.3678 | 6925.58 | 344606.9478 | 21154.111 | 18162.87 | 39316.981 | 95225.2094 | 87286.04 | 182511.2494 | 8025.184 | 39918.53 | 47943.714 | 614378.8922
MENEMEN | İZMİR | 496950.3652 | 3348.6 | 500298.9652 | 8536.216 | 6719.6 | 15255.816 | 80485.729 | 126172.204 | 206657.933 | 7470.261 | 101161.97 | 108632.231 | 830844.9452
NARLIDERE | İZMİR | 195405.5344 | 711.96 | 196117.4944 | 2180.43 | 0 | 2180.43 | 42007.85 | 27641.05 | 69648.9 | 869.848 | 600 | 1469.848 | 269416.6724
ÖDEMİŞ | İZMİR | 334684.2594 | 788.7 | 335472.9594 | 46533.697 | 31398.951 | 77932.648 | 94986.9044 | 60938.501 | 155925.4054 | 1278.048 | 59730 | 61008.048 | 630339.0608
SEFERİHİSAR | İZMİR | 260253.145 | 11469.94 | 271723.085 | 10181.11 | 1863.9 | 12045.01 | 36277.2056 | 52906.321 | 89183.5266 | 253.203 | 10423 | 10676.203 | 383627.8246
SELÇUK | İZMİR | 103646.2604 | 2215.44 | 105861.7004 | 9595.574 | 6655.66 | 16251.234 | 29279.3624 | 25789.42 | 55068.7824 | 234.277 | 1992 | 2226.277 | 179407.9938
TİRE | İZMİR | 236105.4416 | 314.7 | 236420.1416 | 28364.946 | 29126.6 | 57491.546 | 57785.732 | 65308.486 | 123094.218 | 700.672 | 19890.8 | 20591.472 | 437597.3776
TORBALI | İZMİR | 530662.8778 | 1776.79 | 532439.6678 | 18209.34 | 33246.998 | 51456.338 | 113811.2768 | 182168.07 | 295979.3468 | 8649.273 | 239624.12 | 248273.393 | 1128148.7456
URLA | İZMİR | 247009.3446 | 13579.45 | 260588.7946 | 10739.59 | 3374.78 | 14114.37 | 48266.4556 | 73031.196 | 121297.6516 | 139.384 | 15492 | 15631.384 | 411632.2002
AHMETLİ | MANİSA | 41714.749 | 109.92 | 41824.669 | 3944.49 | 11398.855 | 15343.345 | 10361.162 | 18535.476 | 28896.638 | 19.52 | 7167.4 | 7186.92 | 93251.572
AKHİSAR | MANİSA | 450393.0478 | 216.326 | 450609.3738 | 38141.748 | 41946.397 | 80088.145 | 101823.846 | 90944.21 | 192768.056 | 1440.838 | 33630.4 | 35071.238 | 758536.8128
ALAŞEHİR | MANİSA | 225875.3142 | 286.02 | 226161.3342 | 44244.148 | 27560.027 | 71804.175 | 50298.3466 | 65620.5 | 115918.8466 | 706.215 | 58920.2 | 59626.415 | 473510.7708
DEMİRCİ | MANİSA | 85104.0442 | 28.2 | 85132.2442 | 2467.15 | 372.6 | 2839.75 | 21805.588 | 7633.22 | 29438.808 | 2212.692 | 70.8 | 2283.492 | 119694.2942
GÖLMARMARA | MANİSA | 28253.7724 | 42.5 | 28296.2724 | 8491.13 | 8103.774 | 16594.904 | 7821.7464 | 21442.83 | 29264.5764 | 167 | 4126 | 4293 | 78448.7528
GÖRDES | MANİSA | 74021.761 | 5 | 74026.761 | 4042.79 | 1769.18 | 5811.97 | 14537.438 | 9587.08 | 24124.518 | 30.436 | 3516 | 3546.436 | 107509.685
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 86507.843 | 658.683 | 87166.526 | 4581.478 | 12495.526 | 17077.004 | 22108.1518 | 16611.68 | 38719.8318 | 76 | 22991 | 23067 | 166030.3618
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 30293.9524 | 9 | 30302.9524 | 5711.571 | 9804.4 | 15515.971 | 8211.342 | 8303.1 | 16514.442 | 61.13 | 405 | 466.13 | 62799.4954
KULA | MANİSA | 93093.658 | 415.46 | 93509.118 | 4325.95 | 10675.042 | 15000.992 | 31752.32 | 56998.1 | 88750.42 | 1623.908 | 26113.8 | 27737.708 | 224998.238
SALİHLİ | MANİSA | 405716.6608 | 1347.75 | 407064.4108 | 31301.903 | 52445.73 | 83747.633 | 95278.6694 | 106481.779 | 201760.4484 | 1414.052 | 56406.48 | 57820.532 | 750393.0242
SARIGÖL | MANİSA | 71868.4364 | 64.4 | 71932.8364 | 25230.641 | 19591.3 | 44821.941 | 18065.452 | 7347.14 | 25412.592 | 137.998 | 180 | 317.998 | 142485.3674
SARUHANLI | MANİSA | 131634.345 | 347.33 | 131981.675 | 15342.641 | 39439.688 | 54782.329 | 30364.1054 | 43061.84 | 73425.9454 | 467.92 | 18996.2 | 19464.12 | 279654.0694
SELENDİ | MANİSA | 39842.749 | 33 | 39875.749 | 3185.41 | 625.2 | 3810.61 | 8462.634 | 3991.76 | 12454.394 | 249.72 | 30 | 279.72 | 56420.473
SOMA | MANİSA | 261099.1246 | 579.168 | 261678.2926 | 1730.361 | 4168.642 | 5899.003 | 47383.201 | 122119.062 | 169502.263 | 372.57 | 73422 | 73794.57 | 510874.1286
ŞEHZADELER | MANİSA | 324872.6538 | 328.26 | 325200.9138 | 16205.661 | 31677.808 | 47883.469 | 62989.0322 | 54426.847 | 117415.8792 | 859.655 | 17273.34 | 18132.995 | 508633.257
TURGUTLU | MANİSA | 415215.7282 | 486.94 | 415702.6682 | 15798.271 | 19458.631 | 35256.902 | 79508.8274 | 66034.46 | 145543.2874 | 1868.974 | 50641 | 52509.974 | 649012.8316
YUNUSEMRE | MANİSA | 681280.8682 | 1629.508 | 682910.3762 | 6235.278 | 18439.58 | 24674.858 | 145645.5116 | 204415.611 | 350061.1226 | 7224.6958 | 183018.09 | 190242.7858 | 1247889.1426