## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2737665 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3308(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03308_99429116_99429116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:47:41 | 02.12.2023 13:25:10 | 3.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7775
2737974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1514 35-01-K01514_35-01-K01514_2365119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:12:07 | 02.12.2023 17:48:44 | 6.6103 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 607.2882 | 0 | 0 | 0 | 159.5108 | 0 | 0 | 766.799
2737479 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | FİKRİ KOÇTÜRK-2 45-71-M00789_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078633 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 01:49:28 | 02.12.2023 05:55:43 | 4.1042 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593
2737134 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 01:41:24 | 02.12.2023 02:58:07 | 1.2786 | 5 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 1.6187 | 0 | 1.2146 | 0 | 0 | 0 | 3.3075
2738040 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-20 M09_2331513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:40:56 | 02.12.2023 17:43:26 | 1.0417 | 0 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 372.3426 | 0 | 0 | 0 | 143.6377 | 0 | 0 | 515.9803
2737542 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KOZAKLI HACI MUSALI 45-86-M00095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082501 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:44:40 | 02.12.2023 09:30:34 | 0.765 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399
2737493 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 05:21:22 | 02.12.2023 06:44:31 | 1.3858 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32.6002 | 0 | 0 | 0 | 74.147 | 0 | 0 | 106.7472
2738160 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_45063147_56405194_56405194 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:16:36 | 02.12.2023 23:39:45 | 4.3858 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.8416 | 0 | 0 | 0 | 57.0211 | 0 | 0 | 260.8627
2737519 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-31 K42_2310563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:20:47 | 02.12.2023 09:43:44 | 1.3825 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1195.9982 | 0 | 0 | 0 | 322.4702 | 0 | 0 | 1518.4684
2738183 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2823 35-10-M02823_95001234528_95001234528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:03:04 | 02.12.2023 21:35:43 | 1.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471
2737705 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:46:09 | 02.12.2023 11:01:34 | 0.25694 | 1 | 265 | 2 | 12 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0.14412 | 20.3266 | 0.34384 | 0.73036 | 39.4755 | 10.7198 | 0 | 0 | 71.7403
2737662 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-16 45-77-L00016_45-77-L00016_2371067 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 10:11:38 | 02.12.2023 18:11:57 | 8.0053 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 633.9987 | 0 | 0 | 0 | 166.7222 | 0 | 0 | 800.7209
2737562 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:07:03 | 02.12.2023 11:03:42 | 1.9442 | 0 | 1 | 5 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.90713 | 1.3536 | 7.2182 | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 23.457
2737891 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956688220_956688220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:46:40 | 02.12.2023 17:43:09 | 3.9414 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3628 | 0 | 0 | 0 | 11.5751 | 0 | 0 | 31.9378
2737997 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2304 35-04-K02304_963002314_963002314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:46:30 | 02.12.2023 21:07:09 | 5.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737642 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:39:56 | 02.12.2023 16:19:14 | 6.655 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 124.9423 | 0 | 15.658 | 0 | 12.3388 | 0 | 0 | 152.9391
2737482 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3420(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03420_E_56381076_56381076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 02:31:02 | 02.12.2023 03:41:06 | 1.1678 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.8857 | 0 | 0 | 0 | 42.5724 | 0 | 0 | 121.4581
2737883 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | TOKMAKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00190_B_56400774_56400774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:13:16 | 02.12.2023 14:27:44 | 1.2411 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9129 | 0 | 0.43067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436
2737367 | 2 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-84 35-02-K00084_A_56362332_56362332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 00:16:27 | 02.12.2023 02:26:06 | 2.1608 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.2669 | 0 | 0 | 0 | 9.4338 | 0 | 0 | 137.7007
2738106 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_911202204_911202204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:58:30 | 02.12.2023 19:10:58 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5936 | 0 | 0 | 11.5936
2737668 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:19:37 | 02.12.2023 10:36:57 | 0.28889 | 2 | 1 | 19 | 59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.16522 | 0 | 24.0006 | 3.2813 | 28.7554 | 1.3552 | 43.5971 | 0 | 101.1549
2737628 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 1F_5865670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:41:27 | 02.12.2023 11:10:53 | 1.4906 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 37.1324 | 0 | 0 | 0 | 91.4984 | 0 | 0 | 128.6308
2737522 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:22:44 | 02.12.2023 09:49:56 | 1.4533 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7186 | 0 | 0.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2593
2737741 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_35-26-L00319_81235506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:15:41 | 02.12.2023 14:37:29 | 0.36333 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0016 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 12.8524
2737588 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:12:33 | 02.12.2023 10:48:22 | 1.5969 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6672 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 10.1427
2737663 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_A 1A_5873652 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:35:08 | 02.12.2023 12:02:26 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.016103 | 0 | 0 | 0 | 7.3289 | 0 | 0 | 7.345
2737608 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_35-09-M01147_97433290 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:21:00 | 02.12.2023 10:05:57 | 0.74917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 1.1537 | 0 | 0 | 3.0462
2737737 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TARIMSAL SULAMA 45-71-M01074_45-71-M01074_2364027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:20:18 | 02.12.2023 20:25:17 | 9.0831 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2836 | 0 | 22.6766 | 0 | 0 | 25.9602
2738043 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912549461_912549461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:43:50 | 02.12.2023 20:25:37 | 3.6964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9857 | 0 | 0 | 0 | 27.7917 | 0 | 0 | 40.7773
2737694 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911664787_911664787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:28:47 | 02.12.2023 15:24:15 | 4.9244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 8.2234 | 0 | 0 | 12.9154
2737502 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ÇORAKKAPI M02_72278820 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 06:29:23 | 02.12.2023 08:31:24 | 2.0336 | 0 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 0 | 2 | 0 | 1405.9181 | 0 | 0 | 0 | 1707.0236 | 0 | 41.6909 | 3154.6327
2737508 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_M M2_66312611 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 07:00:49 | 02.12.2023 07:16:12 | 0.25639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.94283 | 0 | 0 | 0 | 7.6233 | 0 | 0 | 8.5661
2737462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/06 45-71-M00023_A a1_45143209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 00:04:16 | 02.12.2023 00:52:40 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8313 | 0 | 0 | 10.8313
2738126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:03:42 | 03.12.2023 03:03:55 | 11.0036 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3939 | 0 | 605.6228 | 0 | 0 | 0 | 616.0167
2737834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:46:50 | 02.12.2023 17:24:35 | 4.6292 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141.2507 | 0 | 0 | 0 | 0.80221 | 0 | 0 | 142.0529
2738003 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-987 35-03-M00987_910775924_910775924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:29:44 | 02.12.2023 18:33:57 | 3.0703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8914
2737519 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2868 35-02-K02868_K-2488 K01_2083033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:43:44 | 02.12.2023 10:58:46 | 1.2506 | 0 | 1951 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 631.5801 | 0 | 0 | 0 | 135.2527 | 0 | 0 | 766.8328
2737671 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_A A01_80022308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:18:30 | 02.12.2023 13:11:06 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:50:49 | 02.12.2023 11:48:42 | 0.96472 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 1.4639 | 112.6027 | 14.8456 | 6.8398 | 0 | 137.0285
2738132 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_E_56403409_56403409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:26:25 | 02.12.2023 20:36:33 | 2.1689 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.9774 | 0 | 0 | 0 | 0.48093 | 0 | 0 | 68.4584
2737585 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911921962_911921962 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:14:04 | 02.12.2023 12:24:50 | 3.1794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 0 | 4.5779 | 0 | 0 | 6.9289
2737734 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_911739017_911739017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:59:32 | 02.12.2023 12:28:53 | 1.4892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109
2737797 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_35-30-M00339_2348159 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:13:43 | 02.12.2023 12:55:32 | 0.69694 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.2155 | 0 | 0 | 0 | 8.0376 | 0 | 0.21414 | 18.4672
2738046 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-149 35-19-L00149_B_91302588_91302588 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:46:29 | 03.12.2023 00:11:17 | 7.4133 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.8365 | 0 | 21.2471 | 0 | 0.73096 | 0 | 0 | 129.8145
2737654 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:53:46 | 02.12.2023 15:58:18 | 6.0756 | 0 | 858 | 5 | 106 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 1133.2018 | 119.845 | 77.2374 | 72.9878 | 667.4023 | 513.2304 | 0 | 2583.9046
2738089 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_915124280_915124280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:33:05 | 02.12.2023 20:26:27 | 2.8894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217
2738052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_945656606_945656606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:49:02 | 02.12.2023 18:00:26 | 1.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737720 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_954887885_954887885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:07:43 | 02.12.2023 11:44:45 | 0.61722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737766 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1218 35-01-M01218_35-01-M01218_2375118 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:39:36 | 02.12.2023 18:37:04 | 6.9578 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 682.9894 | 0 | 0 | 0 | 21.9281 | 0 | 0 | 704.9175
2738098 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911893707_911893707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:47:30 | 02.12.2023 20:02:00 | 2.2417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2044
2738175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-78-L00035_953251195_953251195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:43:53 | 02.12.2023 22:31:45 | 2.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64607
2737620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2105185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:36:13 | 02.12.2023 09:41:38 | 0.090278 | 1 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.026233 | 0 | 0.18198 | 0 | 0.88964 | 0 | 18.8139 | 0 | 19.9118
2738012 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_95002634242_95002634242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:04:23 | 02.12.2023 19:36:34 | 3.5364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5134
2737474 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3773 35-04-K03773_35-04-K03773_2352917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 01:54:07 | 02.12.2023 03:05:18 | 1.1864 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139.3735 | 0 | 0 | 0 | 3.9609 | 0 | 0 | 143.3344
2738161 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_6272201 d2_5962843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:13:51 | 02.12.2023 21:06:56 | 1.8847 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0 | 0 | 0 | 70.2036 | 0 | 0 | 73.5244
2737574 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2055930 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:16:21 | 02.12.2023 09:40:38 | 0.40472 | 0 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 356.2818 | 0 | 0 | 0 | 353.1346 | 0 | 0 | 709.4164
2737471 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1093 35-03-K01093_TRAFO K02_41934759 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 01:27:34 | 02.12.2023 01:36:14 | 0.14444 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 25.0079 | 0 | 0 | 0 | 3.5949 | 0 | 0 | 28.6028
2737542 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:30:34 | 02.12.2023 10:15:07 | 0.7425 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.37549 | 10.2187 | 36.4208 | 11.8217 | 1.0332 | 3.5036 | 0 | 0 | 63.3734
2737780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİME KEKLİK-1 TARIMSAL SULAMA 45-72-L00092_947724594_947724594 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:46:42 | 02.12.2023 12:56:14 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 1.0451
2737849 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956636836_956636836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:02:40 | 02.12.2023 16:56:26 | 3.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42744
2737494 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 05:24:53 | 02.12.2023 06:49:54 | 1.4169 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.82675 | 0 | 0 | 51.9413
2737806 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-319 35-02-K00319_35-02-K00319_2351600 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:39:00 | 02.12.2023 13:04:39 | 1.4275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6893 | 0 | 0 | 0 | 1.6088 | 0 | 0 | 6.2981
2737537 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_B_56363011_56363011 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:37:00 | 02.12.2023 09:27:45 | 0.84583 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5687 | 0 | 0 | 0 | 0.03051 | 0 | 0 | 8.5992
2738035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM ALAYAKA YAYLA MEVKİİ TR-1 45-73-M00291_945686726_945686726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:32:05 | 02.12.2023 21:15:14 | 4.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737800 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:45:44 | 02.12.2023 13:07:58 | 1.3706 | 0 | 9 | 36 | 88 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2.0074 | 36.6154 | 15.0337 | 268.0129 | 92.0288 | 993.7064 | 0 | 1407.4047
2737551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200767_953200767 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:58:18 | 02.12.2023 14:06:23 | 5.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4887 | 0 | 0 | 9.4887
2777680 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:15:27 | 02.12.2023 11:39:00 | 1.3925 | 0 | 202 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.8124 | 0 | 0.52188 | 0 | 25.4176 | 0 | 0 | 101.7518
2737886 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-359 ONURKENT 35-19-M00133_C C1_5929410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:38:47 | 02.12.2023 18:41:04 | 5.0381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38681 | 0 | 0 | 0 | 7.0714 | 0 | 0 | 7.4582
2737577 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-2 K30_2310273 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:17:18 | 02.12.2023 09:41:08 | 0.39722 | 0 | 566 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.9864 | 0 | 0 | 191.9056 | 13.8851 | 0 | 0 | 303.7771
2738241 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2428 35-04-K02428_912661370_912661370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 23:01:31 | 03.12.2023 03:01:41 | 4.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7638
2737863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53134870 M01_53134870 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:20:05 | 02.12.2023 17:24:36 | 4.0753 | 0 | 47 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9027 | 0 | 4.7307 | 0 | 0.0094091 | 0 | 0 | 8.6428
2737502 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2016 35-01-M02016_M-2017 M01_81518805 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:31:24 | 02.12.2023 08:42:01 | 0.17694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0.79901 | 0 | 0 | 0 | 98.3725 | 0 | 0 | 99.1715
2738055 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1203 35-02-K01203_910121843_910121843 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:21:25 | 02.12.2023 19:15:44 | 2.9053 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5132 | 0 | 0 | 0 | 14.3245 | 0 | 0 | 18.8377
2738078 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:22:21 | 02.12.2023 22:32:50 | 5.1747 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2.1911 | 54.6425 | 36.0058 | 0 | 161.244 | 0.97982 | 139.356 | 0 | 394.4193
2738118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_B_76953967_76953967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:12:01 | 02.12.2023 18:58:06 | 0.76806 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 0 | 2.1717 | 0 | 2.0453 | 0 | 0 | 7.3867
2737763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2097902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:39:53 | 02.12.2023 12:39:47 | 0.99833 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3.7495 | 0 | 17.4754 | 0.72135 | 44.2294 | 0 | 315.2694 | 0 | 381.4451
2737926 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_88019230 M01_88019230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:21:33 | 02.12.2023 19:36:47 | 5.2539 | 1 | 1530 | 2 | 44 | 1 | 130 | 0 | 1 | 1.4313 | 1490.0493 | 3.9384 | 28.217 | 6.4404 | 538.105 | 0 | 0 | 2068.1813
2738015 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298417_955298417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:11:04 | 02.12.2023 22:25:54 | 6.2472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4941
2737969 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1193 35-02-M01193_912953035_912953035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:09:48 | 02.12.2023 18:06:39 | 2.9475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893
2737640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_99285154_99285154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:48:40 | 02.12.2023 13:38:28 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9225 | 0 | 0 | 0 | 52.501 | 0 | 0 | 60.4234
2737491 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 04:54:45 | 02.12.2023 05:23:51 | 0.485 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.41432 | 12.5071 | 0.46787 | 1.3563 | 47.0271 | 2.985 | 0 | 1.3039 | 66.0616
2737547 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_45-72-M00420_2373480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:14:43 | 02.12.2023 11:18:46 | 1.0675 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.7827 | 0 | 1.554 | 0 | 7.144 | 0 | 0 | 46.4807
2737783 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911324965_911324965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:56:50 | 02.12.2023 13:41:54 | 1.7511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 24.0584 | 0 | 0 | 25.4478
2738095 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1316 35-04-K01316_98925401_98925401 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:46:12 | 02.12.2023 22:01:35 | 4.2564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7082
2737703 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_A_56386396_56386396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:30:49 | 02.12.2023 12:27:56 | 1.9519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51938
2737989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_A_56353388_56353388 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:41:16 | 02.12.2023 18:56:08 | 3.2478 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0635 | 0 | 0.02507 | 0 | 5.7788 | 0 | 0 | 38.8673
2737597 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_HatBaşıAyırıcı_53134994 M03_53134994 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:15:04 | 02.12.2023 12:44:37 | 3.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3764 | 0 | 0 | 0 | 76.3764
2737697 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 35-29-M00062_967124914_967124914 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:36:45 | 02.12.2023 13:37:31 | 3.0128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3881
2737981 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_B 1B_5868502 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:25:39 | 03.12.2023 00:01:09 | 8.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1808 | 0 | 0 | 229.1808
2737935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:36:43 | 02.12.2023 16:11:33 | 1.5806 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 17.1093 | 135.6626 | 0 | 0.54152 | 29.7637 | 21.477 | 0 | 0 | 204.5541
2737580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:17:36 | 02.12.2023 09:41:58 | 0.40611 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 17 | 408 | 1 | 0 | 0 | 348.5562 | 0 | 0 | 544.1584 | 221.5138 | 17.9768 | 0 | 1132.2052
2737912 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_47460226_56400040_56400040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:00:49 | 02.12.2023 15:10:28 | 1.1608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 1.2011 | 0 | 0 | 2.8275
2738104 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/52 45-71-M00325_B B01_60515521 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:55:32 | 03.12.2023 01:30:25 | 7.5814 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.8477 | 0 | 0 | 0 | 41.4604 | 0 | 0 | 105.3081
2738127 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956658468_956658468 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:21:33 | 02.12.2023 20:30:10 | 2.1436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8868
2737975 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912956190_912956190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:08:15 | 02.12.2023 17:24:59 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 | 0.17248
2737726 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_953384250_953384250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:09:29 | 02.12.2023 12:15:10 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016486 | 0 | 0 | 0.016486
2737666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_DM-1/4 L01_72047066 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:09:47 | 02.12.2023 10:52:34 | 0.71306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
2737480 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912694306_912694306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 02:26:27 | 02.12.2023 05:31:20 | 3.0814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | 0 | 0 | 0 | 16.5475 | 0 | 0 | 19.607
2738167 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-104 45-78-L00104__72373429_72373429 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:32:37 | 02.12.2023 20:47:49 | 1.2533 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.5063 | 0 | 0 | 0 | 40.2798 | 0 | 0 | 123.7861
2737772 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 11:47:02 | 02.12.2023 15:54:26 | 4.1233 | 0 | 6 | 1 | 155 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7046 | 42.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.362
2738184 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42098021_56376421_56376421 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:08:50 | 02.12.2023 22:31:53 | 2.3842 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 84.5003 | 0 | 0.057526 | 0 | 8.8156 | 0 | 0 | 93.3734
2737520 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_911765552_911765552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:18:48 | 02.12.2023 15:10:50 | 6.8672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4515
2737543 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_88019230 M01_88019230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:47:34 | 02.12.2023 12:24:22 | 3.6133 | 1 | 1530 | 2 | 44 | 1 | 130 | 0 | 1 | 0.91173 | 974.2214 | 2.7479 | 19.512 | 4.9574 | 413.3236 | 0 | 0 | 1415.6741
2738227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-706 35-04-K00706_98900452_98900452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 21:56:13 | 03.12.2023 02:19:37 | 4.39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.291 | 0 | 0 | 0 | 8.7363 | 0 | 0 | 18.0273
2737663 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_A 2A_5873644 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:07:51 | 02.12.2023 11:35:08 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.051051 | 0 | 0 | 0 | 23.7895 | 0 | 0 | 23.8406
2738167 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-104 45-78-L00104_45-78-L00104_61218444 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:47:49 | 02.12.2023 21:10:33 | 0.37889 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 91.2852 | 0 | 0 | 0 | 42.2309 | 0 | 0 | 133.5161
2738041 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-256 35-09-M00256_912806888_912806888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:36:06 | 02.12.2023 19:11:24 | 2.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7014
2737500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_99134347_99134347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 06:21:49 | 02.12.2023 10:43:34 | 4.3625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1885
2737815 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950422642_950422642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:20:32 | 02.12.2023 16:06:36 | 3.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6633
2737792 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_R 1R_5856705 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:05:21 | 02.12.2023 12:23:41 | 0.30556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2.2172 | 0 | 0 | 0 | 7.3126 | 0 | 0 | 9.5297
2738061 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_B_90991238_90991238 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:59:11 | 02.12.2023 17:53:26 | 0.90417 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3369 | 0 | 0.36289 | 0 | 5.0811 | 0 | 0 | 23.7809
2737669 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-34 35-26-M00034__56360812_56360812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:10:48 | 02.12.2023 12:55:36 | 2.7467 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5376 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | 0 | 26.3476
2737623 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911110694_911110694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:36:34 | 02.12.2023 14:14:31 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738064 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_47507023_56395376_56395376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:59:49 | 02.12.2023 20:02:35 | 3.0461 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9371 | 0 | 0 | 0 | 0.54053 | 0 | 0 | 20.4776
2737852 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-134 35-26-M00134_10448811_56359589_56359589 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:05:55 | 02.12.2023 19:12:24 | 6.1081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.1296 | 0 | 0 | 0 | 124.191 | 0 | 0 | 174.3206
2738207 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_C_92863395_92863395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:56:55 | 02.12.2023 21:56:57 | 1.0006 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5201 | 0 | 0 | 0 | 0.39193 | 0 | 0 | 2.9121
2737502 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2017 35-01-M02017_DAĞITIM TRAFOSU-1 M04_81342291 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:42:01 | 02.12.2023 12:27:52 | 3.7642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 6.7495 | 0 | 0 | 0 | 1370.6961 | 0 | 0 | 1377.4455
2738250 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 23:52:52 | 03.12.2023 03:29:21 | 3.6081 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.2062 | 0 | 0 | 0 | 12.0793 | 0 | 0 | 66.2855
2737560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_45-78-M00211_2348301 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:07:04 | 02.12.2023 16:27:16 | 7.3367 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 212.9002 | 0 | 0 | 0 | 88.3791 | 0 | 0 | 301.2793
2737689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:31:06 | 02.12.2023 12:59:44 | 2.4772 | 0 | 25 | 3 | 15 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 | 11.4896 | 0.9088 | 0.90823 | 520.5298 | 94.2654 | 18670.869 | 0 | 19298.9708
2737995 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_953375349_953375349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:44:55 | 02.12.2023 18:38:38 | 2.8953 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.74293 | 0 | 0 | 20.2993
2737746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A a1b_44925037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:24:59 | 02.12.2023 15:15:30 | 3.8419 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 263.8363 | 0 | 0 | 0 | 271.876 | 0 | 0 | 535.7123
2737486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_TR-B M11_2310702 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 03:08:34 | 02.12.2023 03:17:13 | 0.14417 | 3 | 53341 | 0 | 47 | 217 | 8986 | 78 | 124 | 1.6095 | 1596.7829 | 0 | 3.7958 | 872.7548 | 1083.3198 | 1762.5798 | 175.2047 | 5496.0474
2738073 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_910855565_910855565 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:15:24 | 02.12.2023 20:01:59 | 2.7764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0.66003 | 0 | 0 | 2.4399
2737490 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 3A_5860375 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 07:14:13 | 02.12.2023 13:01:40 | 5.7908 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 0 | 0 | 99.4597 | 0 | 0 | 106.6666
2737881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_A_56406399_56406399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:35:48 | 02.12.2023 21:20:11 | 7.7397 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8547
2737526 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EMLAKDERE TR-1 45-71-M02432_A_91131481_91131481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:26:27 | 02.12.2023 09:40:46 | 1.2386 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.80476 | 0 | 0 | 0 | 35.8675 | 0 | 0 | 36.6722
2737672 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1020 35-01-K01020_35-01-K01020_41905910 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:19:03 | 02.12.2023 10:45:57 | 0.44833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0.36156 | 0 | 0 | 0 | 42.5173 | 0 | 0 | 42.8788
2737947 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-8 35-22-M00173_C_56353742_56353742 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:39:35 | 02.12.2023 21:17:34 | 6.6331 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4292 | 0 | 10.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2332
2738110 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99275067_99275067 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:00:55 | 02.12.2023 19:06:29 | 1.0928 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86907 | 0 | 0.024459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89353
2737592 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_911324285_911324285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:19:40 | 02.12.2023 14:06:13 | 4.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.226 | 54.226
2737735 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911171861_911171861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:20:12 | 02.12.2023 11:37:55 | 0.29528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.3336 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 0 | 0 | 1.3384
2737712 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912714251_912714251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:48:51 | 02.12.2023 13:40:45 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1029 | 0 | 0 | 20.1029
2737612 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-2 45-78-M01115_DURASILLI TR-1 M01_66089956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:30:56 | 02.12.2023 10:28:17 | 0.95583 | 1 | 611 | 14 | 29 | 9 | 80 | 4 | 0 | 1.2596 | 125.2331 | 0 | 2.7395 | 254.412 | 48.5454 | 1006.542 | 0 | 1438.7315
2737635 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_B_56404323_56404323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:40:51 | 02.12.2023 13:08:12 | 3.4558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4177 | 0 | 0 | 9.4177
2737904 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:53:03 | 02.12.2023 13:55:50 | 0.046389 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.03427 | 1.4763 | 0.036726 | 0.2236 | 0.67894 | 0.9451 | 0 | 0 | 3.395
2737798 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139033 M07_53139033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:14:12 | 02.12.2023 14:05:12 | 1.85 | 1 | 169 | 66 | 26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.45782 | 49.2871 | 2.7409 | 1.9278 | 0 | 1.8952 | 0 | 0 | 56.3089
2738047 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_7258535_56376576_56376576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:50:44 | 02.12.2023 17:34:48 | 0.73444 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3474 | 0 | 0.0032079 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 3.9232
2737549 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:56:41 | 02.12.2023 09:28:21 | 0.52778 | 1 | 3795 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 2.6656 | 181.4471 | 0 | 0.048521 | 74.2916 | 95.9809 | 0 | 0 | 354.4337
2737483 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_E 1316 E1B_5831947 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 02:55:50 | 02.12.2023 03:47:11 | 0.85583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6.6494 | 0 | 0 | 0 | 9.7528 | 0 | 0 | 16.4023
2737529 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YUKARI KILAVUZLAR TR 45-74-M00211_B_91118508_91118508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:07:44 | 02.12.2023 09:59:05 | 1.8558 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737861 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_912028339_912028339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:15:52 | 02.12.2023 14:32:24 | 1.2756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 0 | 8.8849 | 0 | 0 | 9.9007
2737984 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953380079_953380079 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:28:46 | 02.12.2023 19:02:48 | 3.5672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0.9385 | 0 | 0 | 3.933
2738030 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_C_76803840_76803840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:12:24 | 02.12.2023 20:10:40 | 3.9711 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 0.84029 | 0 | 0 | 4.2711
2738153 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-150 45-78-M00150_C_56385375_56385375 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:03:35 | 02.12.2023 22:05:52 | 3.0381 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 192.0219 | 0 | 0 | 0 | 32.1955 | 0 | 0 | 224.2173
2737775 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458443_950458443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:45:59 | 02.12.2023 14:16:02 | 2.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43476
2737569 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:14:15 | 02.12.2023 17:02:00 | 7.7958 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 121.9541 | 0 | 0.44706 | 0 | 37.4347 | 0 | 17.9603 | 177.7962
2737675 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEFORE SUNSET TR 35-18-L00511_950460776_950460776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:15:09 | 02.12.2023 11:09:21 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6565 | 0 | 0 | 2.6565
2737967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:05:19 | 02.12.2023 18:24:29 | 3.3194 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2724
2738087 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1032 35-04-K01032_99677612_99677612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:35:18 | 02.12.2023 21:58:41 | 4.3897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2034
2737901 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_B_91310700_91310700 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:52:21 | 02.12.2023 21:45:53 | 7.8922 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.9486 | 0 | 0 | 0 | 41.028 | 0 | 0 | 159.9766
2737781 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_35-17-M00201_2362608 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:37:18 | 02.12.2023 13:26:22 | 1.8178 | 0 | 490 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 171.2066 | 0 | 0 | 0 | 159.2271 | 0 | 0 | 330.4336
2738236 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_956648747_956648747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 22:43:50 | 03.12.2023 00:55:59 | 2.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9404
2738130 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY MAŞAT TR-1 35-29-L00192_B_56400177_56400177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:25:29 | 02.12.2023 21:50:56 | 3.4242 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6327 | 0 | 4.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8643
2737652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:00:57 | 02.12.2023 10:46:32 | 0.75972 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 0.070393 | 0 | 0 | 0 | 17.1
2737695 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137217 M05_53137217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 10:33:59 | 02.12.2023 17:11:30 | 6.6253 | 2 | 413 | 18 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 3.3549 | 287.8779 | 5.3779 | 4.294 | 0 | 91.4166 | 0 | 0 | 392.3213
2737908 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_TR-28 TR-29 TR-30 M03_82103751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:42:38 | 02.12.2023 15:46:15 | 1.0603 | 1 | 330 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.26645 | 72.6826 | 0 | 0.72004 | 0 | 7.194 | 0 | 0 | 80.8631
2738253 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_C_91231154_91231154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 00:01:38 | 03.12.2023 00:53:00 | 0.85611 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3231 | 0 | 0 | 0 | 0.056058 | 0 | 0 | 39.3791
2738256 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_TR-B M10_2310854 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 00:09:40 | 03.12.2023 09:39:23 | 9.4953 | 142 | 71636 | 1467 | 2353 | 405 | 9928 | 48 | 33 | 529.4971 | 125105.3523 | 6509.7982 | 2827.4291 | 39457.9104 | 42513.8616 | 24630.8226 | 975.7694 | 242550.4408
2738258 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_D_90962164_90962164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 00:25:26 | 03.12.2023 02:01:23 | 1.5992 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0619 | 0 | 0 | 0 | 8.5034 | 0 | 0 | 12.5653
2738261 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953393399_953393399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 00:49:30 | 03.12.2023 02:17:59 | 1.4747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.087707 | 0 | 0 | 1.153
2738262 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3743 35-01-K03743_911825418_911825418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 00:47:15 | 03.12.2023 08:42:31 | 7.9211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3717 | 0 | 0 | 0 | 18.1524 | 0 | 0 | 42.5241
2738266 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_KARAOĞLANLI M07_2076280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 01:39:06 | 03.12.2023 02:50:39 | 1.1925 | 37 | 3045 | 628 | 364 | 54 | 331 | 6 | 0 | 8.4602 | 510.553 | 189.0425 | 32.3504 | 126.2153 | 163.6927 | 104.7678 | 0 | 1135.0818
2738270 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913202798_913202798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 01:51:27 | 03.12.2023 08:43:43 | 6.8711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.075 | 0 | 0 | 0 | 2.8856 | 0 | 0 | 23.9606
2738272 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DAĞITIM TRAFO MENDERES DM-2/TR-1 M23_2095193 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 02:41:28 | 03.12.2023 03:11:12 | 0.49556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 6.6541 | 0 | 0 | 21.854
2738273 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L04_100963264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 02:34:28 | 03.12.2023 02:54:01 | 0.32583 | 48 | 2873 | 128 | 214 | 58 | 413 | 2 | 1 | 23.9889 | 234.9681 | 21.3481 | 2.226 | 70.425 | 52.9812 | 0.42203 | 0.28647 | 406.6458
2738274 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_B B1_5916530 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 02:52:26 | 03.12.2023 04:18:20 | 1.4317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.7315 | 0 | 0 | 0 | 15.4721 | 0 | 0 | 18.2036
2738277 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 03:06:22 | 03.12.2023 12:50:24 | 9.7339 | 0 | 86 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 132.0416 | 0 | 71.7254 | 0 | 49.7471 | 0 | 406.9572 | 660.4713
2738282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L04_100963264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 04:34:35 | 03.12.2023 05:03:25 | 0.48056 | 48 | 2873 | 128 | 214 | 58 | 413 | 2 | 1 | 34.3618 | 338.0548 | 33.6986 | 4.0254 | 103.8869 | 79.3259 | 0.59594 | 0.42165 | 594.3711
2738284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 04:36:17 | 03.12.2023 05:25:44 | 0.82417 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.7957 | 0 | 0 | 0 | 3.6613 | 0 | 0 | 44.457
2738290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_G 692 G2_5910418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 05:32:09 | 03.12.2023 09:11:32 | 3.6564 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 31.5866 | 0 | 0 | 0 | 90.3934 | 0 | 0 | 121.98
2738301 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 06:32:13 | 03.12.2023 09:20:43 | 2.8083 | 1 | 822 | 0 | 24 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0.57813 | 461.5539 | 0 | 2.351 | 3.6489 | 157.7558 | 0 | 0 | 625.8878
2738302 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_A_91142447_91142447 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:07:31 | 03.12.2023 09:21:37 | 1.235 | 0 | 144 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0754 | 0 | 1.0294 | 0 | 3.5498 | 0 | 0 | 39.6547
2738303 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_B_91125433_91125433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:13:20 | 03.12.2023 08:59:49 | 0.77472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0.13864 | 0 | 0 | 1.881
2738307 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_9551680 C1_5958436 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:25:28 | 03.12.2023 12:34:42 | 4.1539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.6057 | 0 | 0 | 0 | 62.2204 | 0 | 0 | 64.8261
2738312 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_C_56389465_56389465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:33:18 | 03.12.2023 11:46:33 | 3.2208 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.3307 | 0 | 0 | 0 | 15.5805 | 0 | 0 | 49.9112
2738313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:39:27 | 03.12.2023 09:18:00 | 0.6425 | 7 | 398 | 307 | 355 | 25 | 62 | 1 | 0 | 0.59417 | 27.5634 | 42.2791 | 9.3799 | 3.1867 | 7.1263 | 110.8122 | 0 | 200.9418
2738316 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:46:23 | 03.12.2023 08:46:56 | 0.0091667 | 4 | 516 | 2 | 12 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.0081019 | 0.36175 | 0.0035442 | 0.01154 | 0.087743 | 0.045013 | 0 | 0 | 0.5177
2738323 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:54:57 | 03.12.2023 09:19:24 | 0.4075 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33.185 | 0 | 0.031192 | 0 | 13.1986 | 0 | 0 | 46.4149
2738327 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956660248_956660248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:57:59 | 03.12.2023 10:15:54 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738330 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3399 35-07-K03399_97590282_97590282 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:57:56 | 03.12.2023 09:44:51 | 0.78194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98995
2738331 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:58:13 | 03.12.2023 08:59:17 | 0.017778 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 4.7346 | 0 | 0 | 5.5829
2738303 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_35-16-M00048_2357414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:59:49 | 03.12.2023 09:50:35 | 0.84611 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4883 | 0 | 0 | 0 | 1.5644 | 0 | 0 | 7.0527
2738339 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_910640327_910640327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:16:33 | 03.12.2023 17:16:01 | 7.9911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 57.9557 | 0 | 0 | 64.5285
2738341 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_954921922_954921922 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:19:46 | 03.12.2023 11:02:48 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29776 | 0 | 0 | 0.29776
2738347 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:27:46 | 03.12.2023 09:43:38 | 0.26444 | 9 | 405 | 409 | 511 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.32114 | 11.4719 | 21.5787 | 6.7966 | 1.334 | 3.0617 | 45.4279 | 0 | 89.992
2738349 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_MERKEZ TR-5 L03_67544152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:30:45 | 03.12.2023 09:46:50 | 0.26806 | 0 | 499 | 1 | 8 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.3408 | 0.29621 | 0 | 8.0499 | 10.0122 | 0 | 0 | 38.6992
2738353 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 09:34:09 | 03.12.2023 11:40:01 | 2.0978 | 0 | 858 | 5 | 106 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 361.3924 | 38.9383 | 27.2742 | 20.442 | 193.4288 | 77.7664 | 0 | 719.2421
2738354 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_95000579960_95000579960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:32:15 | 03.12.2023 14:55:18 | 5.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80989
2738355 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_C_56398004_56398004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:33:09 | 03.12.2023 10:02:11 | 0.48389 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506
2738357 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-3 35-14-M00309_95000520827_95000520827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:35:39 | 03.12.2023 14:45:53 | 5.1706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5762
2738358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_45-78-L00601_2352798 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 09:38:39 | 03.12.2023 11:30:25 | 1.8628 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0494 | 0 | 10.6209 | 0 | 0.093078 | 0 | 0 | 35.7634
2738363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE ARON YAPI DM 45-71-M00238_DM-7/1 A M01_2077531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:46:53 | 03.12.2023 09:50:43 | 0.063889 | 0 | 961 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13.7789 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 0.37577 | 0 | 16.3286
2738365 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_953194714_953194714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:45:13 | 03.12.2023 16:52:14 | 7.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0966
2738367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 09:51:20 | 03.12.2023 15:31:08 | 5.6633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 782 | 3 | 42 | 57.1002 | 4.0357 | 0 | 0 | 79.7115 | 4474.0112 | 278.0623 | 1215.2064 | 6108.1272
2738368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-62 VEZİROĞLU M03_2070236 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 09:53:12 | 03.12.2023 14:40:19 | 4.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7858 | 961.8407 | 0 | 288.6805 | 1283.307
2738370 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-220 35-09-M00220_D_56368858_56368858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:45:54 | 03.12.2023 10:35:10 | 0.82111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2055 | 0 | 0 | 0 | 1.1139 | 0 | 0 | 3.3194
2738371 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 09:58:19 | 03.12.2023 10:42:32 | 0.73694 | 0 | 0 | 53 | 125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8045 | 7.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9532
2738372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ERTUĞRUL TR-3 35-15-L00676_D_56406822_56406822 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 09:53:09 | 03.12.2023 14:26:45 | 4.56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.8404 | 0 | 0 | 0 | 21.5077 | 0 | 0 | 59.3481
2738374 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:01:30 | 03.12.2023 15:08:36 | 5.1183 | 10 | 581 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 16.0975 | 87.5344 | 3.4889 | 5.2071 | 15.0151 | 7.1822 | 0 | 0 | 134.5253
2738375 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SULTAN DM 35-25-M00121__72373450_72373450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:00:24 | 03.12.2023 11:26:33 | 1.4358 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.74921 | 0 | 0.92396 | 0 | 25.4076 | 0 | 0 | 27.0808
2738377 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1873 35-04-M01873_DAĞITIM TRAFOSU M01_88868277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:02:38 | 03.12.2023 10:32:50 | 0.50333 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 30.7282 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0.28784 | 33.3545
2738379 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-6 35-27-L00215_98735944_98735944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:00:33 | 03.12.2023 10:48:46 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51291 | 0 | 0 | 0.51291
2738383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZA KAP KÖK 35-27-M00078_ULUCAK YOLU M03_72177832 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:08:38 | 03.12.2023 13:23:59 | 3.2558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7136 | 0 | 166.4355 | 0 | 225.1491
2738385 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_95408081 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:10:26 | 03.12.2023 10:10:56 | 0.0083333 | 0 | 601 | 17 | 73 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.038866 | 0.086444 | 0 | 0.097777 | 0 | 0 | 0.81524
2738387 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/10 45-71-M02376_KESS DOĞU M08_84429850 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:13:29 | 03.12.2023 15:23:42 | 5.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4677 | 0 | 17.4993 | 307.967
2738388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443578_950443578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:07:39 | 03.12.2023 10:56:51 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81661194 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:14:51 | 03.12.2023 16:00:20 | 5.7581 | 0 | 2809 | 0 | 2 | 1 | 459 | 0 | 18 | 0 | 3514.821 | 0 | 0.35537 | 95.3471 | 2466.4439 | 0 | 706.7622 | 6783.7296
2738390 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_G G1B_5850491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:08:03 | 03.12.2023 10:49:07 | 0.68444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3066
2738392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_35-16-M00050_2357415 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:21:34 | 03.12.2023 10:46:41 | 0.41861 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5129 | 0 | 0.15435 | 0 | 1.3193 | 0 | 0 | 5.9866
2738394 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:22:16 | 03.12.2023 11:20:45 | 0.97472 | 0 | 443 | 7 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70.4097 | 0.67265 | 0.091212 | 5.1722 | 13.7767 | 0 | 0 | 90.1224
2738397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE ARON YAPI DM 45-71-M00238_DM-7/1 A M01_2077530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:25:57 | 03.12.2023 10:39:46 | 0.23028 | 0 | 961 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 51.5959 | 0 | 0 | 0 | 8.1952 | 1.3905 | 0 | 61.1815
2738408 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913890016_913890016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:36:16 | 03.12.2023 14:26:51 | 3.8431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 10.7778 | 0 | 0 | 12.5492
2738410 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_35-28-M00073_2366129 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:41:46 | 03.12.2023 12:53:54 | 2.2022 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 0 | 1.0944 | 0 | 12.2681 | 0 | 0 | 15.1153
2738413 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_ECEM KALORİ M03_97431173 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 10:50:18 | 03.12.2023 14:52:24 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.382 | 0 | 100.3865 | 0 | 313.7686
2738414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_DEREKÖY ÇIKIŞI L01_2330810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:50:33 | 03.12.2023 11:31:23 | 0.68056 | 3 | 462 | 11 | 133 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0.49085 | 57.6739 | 2.2192 | 9.2692 | 8.1278 | 14.2841 | 25.1291 | 0 | 117.1942
2738418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-42 35-15-L01065_950395147_950395147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 10:52:37 | 03.12.2023 15:26:18 | 4.5614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738421 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:04:13 | 03.12.2023 14:30:11 | 3.4328 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8254 | 0 | 15.866 | 22.47 | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 44.6129
2738426 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 11:07:43 | 03.12.2023 16:26:34 | 5.3142 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9753 | 0 | 0 | 0 | 6.6455 | 0 | 0 | 21.6209
2738428 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911133866_911133866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:07:02 | 03.12.2023 13:31:44 | 2.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9882 | 0 | 0 | 0 | 14.0511 | 0 | 0 | 50.0394
2738429 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_956488480_956488480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:11:46 | 03.12.2023 11:49:43 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738430 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_953364398_953364398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:06:26 | 03.12.2023 13:56:46 | 2.8389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738431 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:11:23 | 03.12.2023 14:40:22 | 3.4831 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.8601 | 0 | 0 | 0 | 222.7603 | 0 | 0 | 322.6205
2738432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:09:54 | 03.12.2023 12:59:24 | 1.825 | 3 | 126 | 89 | 163 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28.5338 | 11.3464 | 17.4427 | 73.1848 | 11.6268 | 0 | 79.1165 | 221.2511
2738433 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_95002660730_95002660730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:06:47 | 03.12.2023 13:20:25 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 2.8026
2738435 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:15:43 | 03.12.2023 12:09:40 | 0.89917 | 0 | 383 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 82.9928 | 27.1331 | 0 | 10.2117 | 10.492 | 72.1187 | 0 | 202.9483
2738437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-2 35-30-M00136_95000465542_95000465542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:15:57 | 03.12.2023 12:20:09 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0 | 2.1411
2738440 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2423 35-04-K02423_913535104_913535104 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:18:40 | 03.12.2023 12:57:22 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 2.0708
2738331 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_G G1_5864958 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:59:17 | 03.12.2023 14:23:11 | 5.3983 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.297 | 0 | 0 | 0 | 75.7519 | 0 | 0 | 114.049
2738451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1561 35-02-K01561_A_56381100_56381100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:23:16 | 03.12.2023 12:58:07 | 1.5808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9945 | 0 | 0 | 0 | 0.49524 | 0 | 0 | 3.4898
2738452 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_35-28-M00281_2374110 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:29:49 | 03.12.2023 12:44:42 | 1.2481 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6931 | 0 | 0 | 0 | 10.7245 | 0 | 0 | 34.4176
2738454 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_A 1A_5864926 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:58:13 | 03.12.2023 14:23:39 | 5.4239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.5138 | 0 | 0 | 0 | 82.9601 | 0 | 0 | 96.4739
2738458 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET YELSELİ SULAMA GRUBU 35-29-M00257_A_91017097_91017097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:35:32 | 03.12.2023 14:11:10 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738459 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_35-23-M00360_79385539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:37:59 | 03.12.2023 12:35:04 | 0.95139 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.9811 | 0 | 0 | 0 | 2.686 | 0 | 0 | 76.6671
2738462 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_A_91438388_91438388 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:26:13 | 03.12.2023 20:05:02 | 8.6469 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 246.6449 | 0 | 0 | 0 | 68.9119 | 0 | 0 | 315.5568
2738465 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-16-L00118_953352695_953352695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:37:09 | 03.12.2023 13:13:15 | 1.6017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4248
2738467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DÜBEKALAN TR-1 45-72-M00196_45-72-M00196_2372499 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:38:13 | 03.12.2023 13:14:39 | 1.6072 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84423 | 0 | 0.34413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1884
2738468 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_47506990_56396796_56396796 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:44:04 | 03.12.2023 14:02:13 | 2.3025 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7129
2738469 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_A_56389755_56389755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:38:13 | 03.12.2023 12:43:50 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738473 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4181 35-03-K04181_965433656_965433656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:45:18 | 03.12.2023 16:42:20 | 4.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1825 | 0 | 0 | 6.1825
2738477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2102715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:59:47 | 03.12.2023 12:02:43 | 0.048889 | 0 | 356 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.3672 | 0 | 1.2407 | 0 | 0.72186 | 0 | 0 | 6.3297
2738479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2103541 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 11:59:10 | 03.12.2023 12:31:26 | 0.53778 | 0 | 146 | 0 | 1 | 49 | 22 | 17 | 4 | 0 | 24.5984 | 0 | 1.1771 | 389.9758 | 22.2456 | 179.1041 | 30.5065 | 647.6076
2738484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452734_950452734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:01:17 | 03.12.2023 13:09:13 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43381
2738489 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_945529157_945529157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:11:37 | 03.12.2023 17:09:10 | 4.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0706
2738490 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_945627601_945627601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:15:07 | 03.12.2023 18:35:30 | 6.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7809
2738492 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_95001287228_95001287228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:11:10 | 03.12.2023 15:08:22 | 2.9533 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9894
2738493 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:21:00 | 03.12.2023 12:32:15 | 0.1875 | 1 | 833 | 35 | 73 | 12 | 127 | 2 | 0 | 0.051163 | 29.3203 | 16.5117 | 1.331 | 12.9464 | 17.9458 | 10.5505 | 0 | 88.6569
2738494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410669_72410669 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:21:56 | 03.12.2023 16:12:47 | 3.8475 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5349 | 0 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7804
2738496 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2331690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:28:49 | 03.12.2023 14:15:32 | 1.7786 | 0 | 356 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 158.0606 | 0 | 44.7864 | 0 | 26.1925 | 0 | 0 | 229.0395
2738499 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:46:02 | 03.12.2023 12:55:51 | 0.16361 | 3 | 545 | 0 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.11479 | 6.2082 | 0 | 1.0785 | 0.54262 | 1.1057 | 0 | 0 | 9.0498
2738502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:35:37 | 03.12.2023 13:19:30 | 0.73139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30479 | 0 | 59.4852 | 0 | 0 | 0 | 59.79
2738503 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1268 35-04-M01268_35-04-M01268_66570907 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:36:25 | 03.12.2023 14:16:54 | 1.6747 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 222.3847 | 0 | 0 | 0 | 162.4974 | 0 | 4.5971 | 389.4792
2738504 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:37:56 | 03.12.2023 14:00:21 | 1.3736 | 0 | 687 | 20 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | 0 | 269.2736 | 6.6621 | 1.3578 | 78.4861 | 64.0908 | 54.7845 | 42.4076 | 517.0626
2738505 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911190970_911190970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:29:50 | 03.12.2023 14:49:00 | 2.3194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5928 | 0 | 0 | 0 | 18.5357 | 0 | 0 | 24.1285
2738510 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ ZEYTİNLİOVA L03_2095872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:46:25 | 03.12.2023 12:50:33 | 0.068889 | 5 | 1647 | 206 | 139 | 14 | 444 | 3 | 3 | 0.080554 | 16.7917 | 0.29492 | 0.99165 | 4.1919 | 9.6848 | 1.3293 | 0.64051 | 34.0052
2738511 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:47:43 | 03.12.2023 13:26:44 | 0.65028 | 1 | 822 | 0 | 24 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0.15077 | 116.0911 | 0 | 0.50136 | 0.89031 | 44.0855 | 0 | 0 | 161.7191
2738513 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_B_60985256_60985256 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 12:47:54 | 03.12.2023 16:53:50 | 4.0989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4311
2738522 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_95000484700_95000484700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:00:19 | 03.12.2023 19:07:09 | 6.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738525 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_45-78-M00726_2354362 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 13:04:56 | 03.12.2023 13:37:50 | 0.54833 | 0 | 92 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0 | 0 | 4.759
2738527 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-554 35-01-K00554_B_56353767_56353767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:08:57 | 03.12.2023 14:36:21 | 1.4567 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0197 | 0 | 0 | 0 | 17.5971 | 0 | 0 | 37.6169
2738537 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_KERESTECİLER TR-1 M04_2096924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:27:03 | 03.12.2023 13:29:16 | 0.036944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 205 | 2 | 7 | 0 | 0.021057 | 0 | 0 | 0.67042 | 6.7824 | 3.5162 | 2.1413 | 13.1314
2738538 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955277398_955277398 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:23:45 | 03.12.2023 15:02:13 | 1.6411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86494
2738546 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2013 35-08-K02013_99219916_99219916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:37:37 | 03.12.2023 16:16:52 | 2.6542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8231
2738550 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956678987_956678987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:45:10 | 03.12.2023 16:20:50 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1817 | 0 | 0 | 9.1817
2738551 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_945529110_945529110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:47:40 | 03.12.2023 17:14:03 | 3.4397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1702
2738553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-40 SERAKENT 35-18-L00040_ L01_2323917 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:46:27 | 03.12.2023 19:18:05 | 5.5272 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5838
2738554 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:51:42 | 03.12.2023 14:34:37 | 0.71528 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.3159 | 0 | 53.1474 | 4.9527 | 18.6971 | 0 | 0 | 0 | 79.1131
2738557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-4 TEKKE 35-18-L00004_35-18-L00004_72053995 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 13:53:04 | 03.12.2023 15:30:18 | 1.6206 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 80.8667 | 0 | 0 | 0 | 178.4248 | 0 | 0 | 259.2914
2738468 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_35-16-M00007_2346980 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:02:13 | 03.12.2023 14:24:53 | 0.37778 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3969 | 0 | 0 | 0 | 0.063454 | 0 | 0 | 11.4604
2738574 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:09:18 | 03.12.2023 14:44:49 | 0.59194 | 5 | 797 | 32 | 296 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0.54201 | 59.3921 | 11.0043 | 11.1319 | 2.8173 | 13.8443 | 6.6433 | 0 | 105.3753
2738575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KAVAKLIDERE M21_2312686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:10:26 | 03.12.2023 14:31:45 | 0.35528 | 8 | 3498 | 43 | 289 | 9 | 368 | 0 | 0 | 2.2229 | 178.5543 | 5.426 | 15.3061 | 36.2568 | 51.6391 | 0 | 0 | 289.4053
2738577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:13:37 | 03.12.2023 14:36:08 | 0.37528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.097247 | 0 | 0 | 0 | 23.7742 | 0 | 0 | 0 | 23.8714
2738580 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:25:33 | 03.12.2023 14:50:49 | 0.42111 | 4 | 963 | 9 | 27 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.38896 | 42.1449 | 4.5122 | 0.11416 | 7.1416 | 8.9382 | 0 | 0 | 63.24
2738581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_95001394605_95001394605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:19:41 | 03.12.2023 16:37:30 | 2.2969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98756
2738583 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:25:13 | 03.12.2023 15:40:16 | 1.2508 | 14 | 542 | 82 | 87 | 17 | 41 | 4 | 0 | 2.323 | 86.7957 | 45.3526 | 14.4753 | 52.5465 | 8.952 | 96.3963 | 0 | 306.8415
2738585 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:28:23 | 03.12.2023 14:44:54 | 0.27528 | 3 | 1405 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.21035 | 44.5449 | 6.6965 | 1.3177 | 30.4832 | 8.1437 | 70.2798 | 0 | 161.6762
2738589 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:29:46 | 03.12.2023 15:30:07 | 1.0058 | 8 | 1330 | 4 | 122 | 5 | 97 | 0 | 0 | 1.8673 | 78.3265 | 7.0793 | 4.8532 | 10.1021 | 19.566 | 0 | 0 | 121.7943
2738591 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-1 35-22-M00872_955292863_955292863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:33:06 | 03.12.2023 17:38:43 | 3.0936 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0529 | 0 | 0.85492 | 0 | 3.3247 | 0 | 0 | 4.2325
2738594 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AKÇAKÖY TR-2 35-22-M00904_35-22-M00904_82669947 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:39:53 | 03.12.2023 15:20:46 | 0.68139 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 5.3186 | 0 | 2.6166 | 0 | 0 | 11.1446
2738597 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_95000568887_95000568887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:48:05 | 03.12.2023 19:55:57 | 5.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7111
2738599 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956690665_956690665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:50:49 | 03.12.2023 17:47:06 | 2.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3701
2738600 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956645730_956645730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:51:31 | 03.12.2023 18:32:41 | 3.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738603 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956636664_956636664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:53:11 | 03.12.2023 17:10:31 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49984
2738604 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 14:56:41 | 03.12.2023 15:50:12 | 0.89194 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.989 | 4.8172 | 14.7678 | 32.9246 | 1.0194 | 45.9242 | 0 | 103.4423
2738607 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_45-78-L00273_2355418 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2023 15:01:07 | 03.12.2023 16:00:39 | 0.99222 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611
2738608 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913229634_913229634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:00:26 | 03.12.2023 18:17:31 | 3.2847 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7256 | 0 | 0 | 0 | 18.0792 | 0 | 0 | 28.8048
2738610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956514263_956514263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:01:01 | 03.12.2023 16:41:36 | 1.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34184
2738611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-46 45-73-M00046_45-73-M00046_61399094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:01:27 | 03.12.2023 15:38:35 | 0.61889 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 80.1138 | 0 | 0 | 0 | 11.5399 | 0 | 0 | 91.6537
2738617 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜRDÜLLÜ EKİNLİK TR-1 35-29-L00459_A_56402766_56402766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:07:28 | 03.12.2023 16:50:01 | 1.7092 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 0.15919 | 0 | 0 | 6.0663
2738618 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYDIN OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00178_D_56360750_56360750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:07:43 | 03.12.2023 17:40:53 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041909
2738621 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-50 35-01-K00050_911131406_911131406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:10:15 | 03.12.2023 16:45:57 | 1.595 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3484
2738622 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950467746_950467746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:09:56 | 03.12.2023 21:11:16 | 6.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015138
2738623 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910681202_910681202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:08:33 | 03.12.2023 21:36:25 | 6.4644 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1088 | 0 | 0 | 0 | 11.5431 | 0 | 0 | 26.6519
2738626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:20:23 | 03.12.2023 15:27:59 | 0.12667 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 9.5331 | 0.90296 | 3.3165 | 0 | 0 | 0 | 14.1667
2738630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE ILDIZLAR YANI TR-3 45-73-M00299_A_91388837_91388837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:09:39 | 03.12.2023 17:32:19 | 2.3778 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0.078791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1913
2738631 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2973 35-01-M02973_912405641_912405641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:17:11 | 03.12.2023 17:49:45 | 2.5428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2741
2738633 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1140 35-02-K01140_D D1B_5809641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:26:07 | 03.12.2023 16:23:32 | 0.95694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 0 | 0 | 1.4882 | 0 | 0 | 9.4979
2738639 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-52 35-19-L00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057437 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:33:29 | 03.12.2023 19:21:40 | 3.8031 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.9762 | 0 | 20.0499 | 0 | 60.8764 | 0 | 0 | 130.9026
2738640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:11:53 | 03.12.2023 16:00:17 | 0.80667 | 5 | 797 | 32 | 296 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0.74622 | 81.1883 | 15.1893 | 15.7704 | 3.851 | 18.7361 | 8.7337 | 0 | 144.215
2738644 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-15 35-29-L00254_B_56360867_56360867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:40:19 | 03.12.2023 17:48:07 | 2.13 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 0 | 8.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9042
2738645 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911664787_911664787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:42:06 | 03.12.2023 20:42:48 | 5.0117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9985 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 11.7575
2738651 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-1 35-19-M00231_35-19-M00231_2349210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:45:00 | 03.12.2023 17:41:38 | 1.9439 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0573 | 0 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5426
2738653 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002__73832685_73832685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:53:23 | 03.12.2023 17:42:02 | 1.8108 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.96968 | 0 | 0 | 0 | 8.7657 | 0 | 0 | 9.7354
2738659 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955318835_955318835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:57:24 | 03.12.2023 17:58:33 | 2.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315
2738660 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911785816_911785816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:54:28 | 03.12.2023 18:20:26 | 2.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6402
2738668 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_97514207_97514207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 15:31:19 | 03.12.2023 16:48:07 | 1.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52483
2738673 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-16-L00131_953316937_953316937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:22:06 | 03.12.2023 19:04:22 | 2.7044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8139
2738678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİ KENT TR-3 35-16-M00028_B_56395378_56395378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:25:56 | 03.12.2023 20:05:38 | 3.6617 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4687 | 0 | 1.3874 | 0 | 3.0347 | 0 | 0 | 23.8908
2738684 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:36:17 | 03.12.2023 16:37:43 | 0.023889 | 3 | 245 | 93 | 193 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.16189 | 0.78028 | 0.38107 | 0.3883 | 0.62341 | 0.15063 | 0 | 0 | 2.4856
2738692 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ERDAL KARASU ÖZEL TR 45-71-M01576Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:40:05 | 03.12.2023 21:25:05 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 4.2816 | 0 | 0 | 0 | 5.6244
2738693 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:44:47 | 03.12.2023 16:57:48 | 0.21694 | 10 | 2831 | 45 | 821 | 11 | 196 | 2 | 0 | 0.4892 | 37.5186 | 3.0154 | 7.9434 | 12.3865 | 10.8551 | 10.2692 | 0 | 82.4774
2738694 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_35-02-M00865_2361733 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:43:37 | 03.12.2023 18:23:31 | 1.665 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.0512 | 0 | 0.016634 | 0 | 9.8161 | 0 | 0 | 54.884
2738695 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139937 L04_53139937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:48:17 | 03.12.2023 17:51:10 | 1.0481 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8364 | 0 | 14.4332 | 0 | 198.9166 | 0 | 217.1862
2738365 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_45-71-M00818_2366952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:52:14 | 03.12.2023 17:34:24 | 0.70278 | 0 | 101 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7957
2738701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 16:56:23 | 03.12.2023 17:04:57 | 0.14278 | 17 | 1825 | 100 | 375 | 30 | 119 | 8 | 1 | 1.307 | 30.5064 | 23.9588 | 2.3367 | 32.1147 | 5.0578 | 64.1741 | 0.039551 | 159.4951
2738707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-706 35-04-K00706_98900452_98900452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:03:42 | 03.12.2023 18:26:13 | 1.3753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 4.2076 | 0 | 0 | 7.5897
2738709 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4624 35-03-K04624_TRAFO K03_41921147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:06:23 | 03.12.2023 17:23:06 | 0.27861 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.7406 | 0 | 0 | 0 | 10.3059 | 0 | 0 | 63.0465
2738710 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:04:53 | 03.12.2023 18:14:13 | 1.1556 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117.6164 | 0 | 0 | 0 | 6.9947 | 0 | 0 | 124.6111
2738717 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_53139424 M04_53139424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:19:23 | 03.12.2023 17:31:27 | 0.20111 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.5205 | 0 | 0.11842 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 6.32
2738724 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99077871_99077871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:34:56 | 03.12.2023 21:46:46 | 4.1972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3989 | 0 | 0 | 0 | 49.2785 | 0 | 0 | 66.6774
2738726 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SABİHA KURUÜZÜM TR 35-30-M00294_955312547_955312547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:33:49 | 03.12.2023 19:49:11 | 2.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_D D1B_5848075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:32:56 | 03.12.2023 22:16:24 | 4.7244 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.7124 | 0 | 0 | 0 | 4.7265 | 0 | 0 | 126.4389
2738733 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:41:33 | 03.12.2023 18:20:54 | 0.65583 | 1 | 568 | 15 | 48 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.19111 | 54.0948 | 1.111 | 1.7875 | 0.79033 | 15.6364 | 0 | 0 | 73.6111
2738734 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_97479866_97479866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:40:49 | 03.12.2023 22:45:44 | 5.0819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2568 | 0 | 0 | 0 | 6.5783 | 0 | 0 | 7.8351
2748735 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_B_60982470_60982470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:46:10 | 03.12.2023 18:31:05 | 0.74861 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3656 | 0 | 0 | 0 | 0.17756 | 0 | 0 | 9.5432
2748736 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:46:37 | 03.12.2023 18:04:56 | 0.30528 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 21.8099 | 0 | 0 | 0 | 55.6493 | 0 | 0 | 77.4592
2748737 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ KURT GRUBU 35-26-L00121_35-26-L00121_2368452 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:45:26 | 04.12.2023 00:41:37 | 6.9364 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2363 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 9.103
2748738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_DAĞITIM TRAFOSU L04_2327690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:48:43 | 03.12.2023 19:05:28 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8858 | 0 | 37.395 | 70.2808
2758745 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-526 35-02-K00526_960888349_960888349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:03:14 | 03.12.2023 20:50:36 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67521 | 0 | 0 | 0.67521
2758750 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:06:23 | 03.12.2023 19:21:46 | 1.2564 | 3 | 142 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14.9741 | 20.4567 | 0 | 0 | 9.6896 | 0 | 0 | 0 | 45.1203
2758752 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_B_91369628_91369628 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:00:01 | 03.12.2023 20:20:47 | 2.3461 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.7196 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 21.7205
2758754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:12:26 | 03.12.2023 20:23:20 | 2.1817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.728
2758756 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-253 35-19-M00253_956697868_956697868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:02:11 | 03.12.2023 22:32:43 | 4.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738710 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_35-01-M03198_83180931 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:14:13 | 03.12.2023 18:40:49 | 0.44333 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.9848 | 0 | 0 | 0 | 6.1119 | 0 | 0 | 119.0967
2758760 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410669_72410669 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 17:57:18 | 03.12.2023 18:52:19 | 0.91694 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 0 | 0.34428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2351
2758761 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_C_90943488_90943488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:20:33 | 03.12.2023 20:51:40 | 2.5186 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5436 | 0 | 0 | 1.5436
2758763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-20-L00261_955196807_955196807 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:13:09 | 03.12.2023 21:30:07 | 3.2828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29474
2758773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53140228 M04_53140228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:30:53 | 03.12.2023 21:00:07 | 2.4872 | 0 | 89 | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.9371 | 4.0434 | 3.4995 | 0 | 0.2796 | 0 | 0 | 37.7597
2758774 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BELENYAKA TR-7 45-73-M00665_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:16:36 | 03.12.2023 20:54:45 | 2.6358 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5948 | 0 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4906
2758775 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-5 45-73-M01229_945651460_945651460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:23:28 | 03.12.2023 22:08:43 | 3.7542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2758777 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_915085552_915085552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:34:23 | 03.12.2023 20:01:34 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05285 | 0 | 0 | 0.05285
2758779 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:30:48 | 03.12.2023 19:57:21 | 1.4425 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.64533 | 15.5423 | 10.3448 | 0 | 43.7465 | 0.27931 | 28.8372 | 0 | 99.3954
2758780 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_C_56387153_56387153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:30:42 | 03.12.2023 19:43:08 | 1.2072 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2758783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_945669311_945669311 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 18:34:33 | 03.12.2023 22:05:13 | 3.5111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2871
2738522 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:07:09 | 03.12.2023 19:42:38 | 0.59139 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3759 | 0 | 0.022644 | 0 | 1.6298 | 0 | 0 | 10.0284
2758792 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_C C01b_5985915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:13:04 | 03.12.2023 20:26:01 | 1.2158 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.141 | 0 | 0.26435 | 0 | 37.6335 | 0 | 0 | 54.0388
2758793 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B tr13/3 b1b_44922228 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:14:40 | 03.12.2023 20:49:07 | 1.5742 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.7491 | 0 | 0 | 0 | 44.5822 | 0 | 0 | 146.3314
2758805 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:50:38 | 03.12.2023 21:26:54 | 1.6044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6651 | 0 | 0 | 0 | 47.389 | 0 | 0 | 57.0542
2758806 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA M-433 35-17-M00433_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:56:06 | 03.12.2023 21:22:38 | 1.4422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2758807 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_90961111_90961111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 19:56:07 | 03.12.2023 21:25:25 | 1.4883 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.2076 | 0 | 0 | 0 | 2.3977 | 0 | 1.8317 | 20.437
2758810 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053046 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:08:46 | 04.12.2023 02:13:23 | 6.0769 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294.377 | 0 | 4.7407 | 0 | 52.2548 | 0 | 0 | 351.3725
2758812 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK TR-1 45-75-M00185_A_56403328_56403328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:10:10 | 03.12.2023 20:56:26 | 0.77111 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6812 | 0 | 0 | 0 | 0.032351 | 0 | 0 | 0.71355
2758752 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_35-29-L00220_2375084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:20:47 | 03.12.2023 20:34:42 | 0.23194 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.74815 | 0 | 0 | 6.161
2758815 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-349 35-18-L00349_950456060_950456060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:20:12 | 03.12.2023 23:45:27 | 3.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2315
2758818 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912714251_912714251 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:33:57 | 03.12.2023 22:25:30 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0873 | 0 | 0 | 8.0873
2758825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3160 35-01-K03160_911184775_911184775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:44:17 | 03.12.2023 21:29:24 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3248
2758826 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_955237290_955237290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:34:54 | 03.12.2023 22:40:55 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33114
2758829 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_D K525D1B_5786407 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:47:03 | 04.12.2023 01:14:07 | 4.4511 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 125.8492 | 0 | 0 | 0 | 37.6459 | 0 | 0 | 163.4951
2758831 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-80 45-73-M00080_945669380_945669380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:48:59 | 03.12.2023 23:15:09 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25431
2758834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 20:57:03 | 03.12.2023 20:58:23 | 0.022222 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0.1182 | 0 | 0.11293 | 0 | 0 | 0.44848
2758837 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B tr13/3 b1b_44922228 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:07:05 | 03.12.2023 21:36:57 | 0.49778 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 30.4614 | 0 | 0 | 0 | 11.8638 | 0 | 0 | 42.3252
2758838 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:11:13 | 04.12.2023 01:15:05 | 4.0644 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1834
2738692 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:25:05 | 03.12.2023 22:29:54 | 1.0803 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.7096 | 0 | 18.827 | 0 | 32.7754 | 0 | 0 | 0 | 55.312
2758841 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-50 35-19-L00050_B_91002915_91002915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:24:14 | 03.12.2023 23:02:34 | 1.6389 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36883 | 0 | 0.48161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85044
2758837 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_45-71-M00333_72050906 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:36:57 | 03.12.2023 22:30:38 | 0.89472 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 158.235 | 0 | 0 | 0 | 30.5316 | 0 | 0 | 188.7666
2758849 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_11513016 a2_5776996 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 21:52:10 | 03.12.2023 22:39:27 | 0.78806 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 4.9677 | 0 | 0 | 6.3809
2758859 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KARDEMİR DM 35-17-M00242_KARDEMİR M06_2320385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:17:19 | 04.12.2023 00:26:37 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.8883 | 0 | 4172.8883
2758861 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2309457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 22:58:13 | 04.12.2023 00:00:42 | 1.0414 | 10 | 750 | 312 | 489 | 45 | 121 | 2 | 1 | 4.9979 | 169.1821 | 37.1529 | 23.2345 | 197.5267 | 36.4757 | 85.7108 | 27.9695 | 582.2502
2758841 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-19-L00050_35-19-L00050_2348973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:02:34 | 03.12.2023 23:48:55 | 0.7725 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0.9894 | 0 | 2.6984 | 0 | 0 | 4.8428
2758863 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KARDEMİR DM 35-17-M00242_HABAŞ-2 M15_2336079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:04:28 | 04.12.2023 00:30:45 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6172 | 0 | 182.2653 | 0 | 251.8825
2758864 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:00:29 | 03.12.2023 23:16:23 | 0.265 | 1 | 576 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.036942 | 36.9329 | 1.7522 | 2.5271 | 98.2424 | 10.8144 | 103.0422 | 0 | 253.3481
2758866 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56298985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:01:53 | 03.12.2023 23:16:43 | 0.24722 | 0 | 1673 | 0 | 100 | 21 | 188 | 4 | 1 | 0 | 100.4234 | 0 | 2.6514 | 247.1435 | 31.5326 | 102.858 | 9.9886 | 494.5974
2758869 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_912758869_912758869 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:02:22 | 04.12.2023 05:19:35 | 6.2869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 18.054 | 0 | 0 | 21.7459
2758875 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2055294 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:51:57 | 04.12.2023 02:57:08 | 3.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5824.256 | 0 | 5824.256
2758878 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 23:56:56 | 04.12.2023 00:03:35 | 0.11083 | 1 | 576 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.014423 | 15.1243 | 0.72318 | 1.0461 | 40.4591 | 4.453 | 42.6942 | 0 | 104.5143
2759373 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:54:56 | 03.12.2023 09:40:53 | 0.76583 | 1 | 1563 | 17 | 463 | 12 | 312 | 0 | 1 | 1.1039 | 272.7052 | 31.0623 | 90.1799 | 48.2598 | 107.0019 | 0 | 0.73615 | 551.0492
2777158 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2023 08:53:00 | 03.12.2023 09:41:06 | 0.80167 | 1 | 489 | 28 | 128 | 11 | 105 | 0 | 0 | 1.5425 | 69.5921 | 129.1364 | 23.0689 | 19.1203 | 26.2304 | 0 | 0 | 268.6906
2759158 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:38:46 | 04.12.2023 11:46:47 | 1.1336 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 74.0225 | 0 | 0 | 0 | 282.5753 | 0 | 0 | 356.5978
2759135 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_C_56397752_56397752 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:29:06 | 04.12.2023 13:36:03 | 3.1158 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_950365601_950365601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:06:52 | 04.12.2023 17:21:51 | 2.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43701
2759321 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913890016_913890016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:13:43 | 04.12.2023 21:50:57 | 8.6206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3164 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 0 | 0 | 30.5864
2759304 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911040762_911040762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:31:21 | 04.12.2023 21:49:54 | 9.3092 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5679 | 0 | 0 | 0 | 5.2114 | 0 | 0 | 11.7793
2759613 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_D_56376550_56376550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:29:58 | 04.12.2023 21:26:18 | 2.9389 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.6488 | 0 | 1.019 | 0 | 0.07219 | 0 | 0 | 54.7399
2758972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-16 35-16-M00835_95001244040_95001244040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:21:56 | 04.12.2023 12:04:16 | 3.7056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1113
2759118 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-79 35-17-M00079__56389502_56389502 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:10:54 | 04.12.2023 10:37:47 | 0.44806 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.8414 | 0 | 0 | 0 | 32.9077 | 0 | 0 | 80.7492
2759264 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3051 35-09-M03051_955029157_955029157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:06:11 | 04.12.2023 20:34:17 | 8.4683 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0179
2758909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-17 K41_2314410 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:37:16 | 04.12.2023 04:46:05 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2395 | 0 | 0 | 0 | 3.2395
2759075 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2303619 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:41:09 | 04.12.2023 15:59:32 | 6.3064 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8346
2759407 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2875 35-04-M02875__83759645_83759645 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:09:48 | 04.12.2023 15:52:49 | 1.7169 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.0138 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 29.6805
2759550 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-986 35-07-K00986_D_91286090_91286090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:10:43 | 04.12.2023 19:38:46 | 2.4675 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5128 | 0 | 4.1868 | 0 | 3.1418 | 0 | 0 | 23.8414
2759218 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:27:43 | 04.12.2023 12:02:33 | 0.58056 | 1 | 421 | 1 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2.1058 | 45.1211 | 0.51693 | 3.8872 | 0 | 27.2919 | 0 | 0 | 78.9229
2759032 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_A_56353129_56353129 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:11:57 | 04.12.2023 15:46:16 | 6.5719 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5269 | 0 | 3.0865 | 0 | 28.2235 | 0 | 0 | 32.8368
2759722 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-1 45-72-L00062__72374411_72374411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:19:41 | 05.12.2023 00:57:29 | 2.63 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0852 | 0 | 0 | 0 | 11.6544 | 0 | 0 | 61.7397
2759281 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_99415676_99415676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:24:08 | 04.12.2023 15:05:50 | 2.695 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0551
2758989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:40:26 | 04.12.2023 09:00:54 | 0.34111 | 10 | 2831 | 45 | 821 | 11 | 196 | 2 | 0 | 0.65558 | 62.061 | 5.5514 | 13.1356 | 31.0352 | 23.8484 | 62.3106 | 0 | 198.5979
2759636 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_95000549622_95000549622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:20:06 | 04.12.2023 20:05:19 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759387 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_35-16-M00007_2346980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:00:07 | 04.12.2023 15:44:19 | 1.7367 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.8235 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 53.1993
2758992 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:41:27 | 04.12.2023 09:16:41 | 0.58722 | 0 | 110 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.868 | 0 | 1.7038 | 617.5773 | 8.0913 | 0 | 0 | 655.2405
2759679 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_949931941_949931941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:11:45 | 04.12.2023 21:57:39 | 1.765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 1.7865 | 0 | 0 | 2.8958
2759407 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2875 35-04-M02875_35-04-M02875_84886234 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:52:49 | 04.12.2023 16:19:58 | 0.4525 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.4124 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 0 | 33.8214
2759009 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2310126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:54:14 | 04.12.2023 09:47:17 | 0.88417 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.5209 | 0 | 2.9919 | 0 | 7.005 | 9006.7669 | 0 | 9019.2846
2759224 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_A_56393968_56393968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:34:18 | 04.12.2023 12:46:48 | 1.2083 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36503 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 2.4144
2759161 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_95002555993_95002555993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:37:48 | 04.12.2023 17:14:38 | 6.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7424 | 0 | 0 | 10.7424
2759115 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911724496_911724496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:06:47 | 04.12.2023 11:54:09 | 1.7894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3754
2758969 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:11:37 | 04.12.2023 08:44:17 | 0.54444 | 11 | 3242 | 92 | 1137 | 26 | 235 | 4 | 0 | 1.1606 | 140.4254 | 20.0655 | 26.9429 | 356.8146 | 44.4927 | 121.1252 | 0 | 711.027
2759510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_C_60982839_60982839 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:36:51 | 04.12.2023 18:11:54 | 5.5842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8006
2759098 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2064789 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:59:24 | 04.12.2023 11:46:47 | 1.7897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6 | 1 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 438.3266 | 226.6676 | 1822.0489 | 112.2748 | 2600.6467
2759078 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:36:48 | 04.12.2023 11:01:56 | 1.4189 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.9911 | 0 | 0 | 0 | 128.6804 | 0 | 0 | 171.6716
2758912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_G G1B_5850491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 05:03:38 | 04.12.2023 06:06:36 | 1.0494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.848
2759576 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1529 35-22-M00138_95002564141_95002564141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:39:09 | 04.12.2023 19:41:36 | 2.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51118
2758929 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_D_56355982_56355982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:40:37 | 04.12.2023 09:01:10 | 2.3425 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.1334 | 0 | 0 | 0 | 4.6142 | 0 | 0 | 33.7476
2759696 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_35-25-M00023_72085515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:17:57 | 04.12.2023 22:24:38 | 1.1114 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.4531 | 0 | 0 | 0 | 10.1561 | 0 | 0 | 34.6091
2759619 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300285_955300285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:43:06 | 04.12.2023 20:32:18 | 1.82 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7235
2759719 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1462 35-01-M01462_C_56359139_56359139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:10:56 | 05.12.2023 00:45:09 | 2.5703 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96.758 | 0 | 0 | 0 | 18.0745 | 0 | 0 | 114.8325
2758949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:25:27 | 04.12.2023 10:01:00 | 2.5925 | 0 | 293 | 5 | 35 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 251.3112 | 4.2731 | 23.9251 | 66.9853 | 209.1634 | 0 | 0 | 555.658
2759198 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 11:16:31 | 04.12.2023 12:00:27 | 0.73222 | 1 | 337 | 39 | 203 | 7 | 93 | 0 | 0 | 0.84992 | 56.5215 | 110.6258 | 74.6763 | 35.029 | 46.065 | 0 | 0 | 323.7675
2759035 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 35-15-M00109_915013053_915013053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:12:23 | 04.12.2023 16:00:44 | 6.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25837 | 0 | 0 | 0.25837
2759676 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1188 35-01-K01188_D_65500392_65500392 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:15:17 | 04.12.2023 23:12:39 | 2.9561 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.9097 | 0 | 0 | 0 | 0.071478 | 0 | 0 | 95.9811
2759639 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956671390_956671390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:04:02 | 04.12.2023 22:17:01 | 3.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759533 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:50:08 | 04.12.2023 17:11:09 | 0.35028 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1.8116 | 0.60503 | 1.0452 | 2.2693 | 2.7422 | 1.2108 | 5.728 | 0 | 15.4121
2759682 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_956609825_956609825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:30:15 | 04.12.2023 22:54:12 | 2.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_ÇAMBEL KÖK M05_72165908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:17:57 | 04.12.2023 15:52:44 | 1.5797 | 0 | 383 | 1 | 1 | 6 | 36 | 4 | 0 | 0 | 145.6419 | 50.9317 | 0 | 144.7106 | 23.3652 | 772.7263 | 0 | 1137.3758
2759751 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_945550652_945550652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 23:47:25 | 05.12.2023 02:15:15 | 2.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:34:52 | 04.12.2023 18:08:38 | 8.5628 | 0 | 434 | 48 | 372 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | 644.3842 | 90.4344 | 469.3545 | 482.4158 | 1476.1649 | 0 | 0 | 3162.7539
2759250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-15 45-71-M00399_DM-15/2 KEÇİLİKÖY M26_73330782 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:14:11 | 04.12.2023 14:43:33 | 4.4894 | 0 | 824 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 673.0367 | 0 | 0 | 362.9304 | 488.9994 | 0 | 0 | 1524.9665
2759204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917_B_56374828_56374828 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:09:41 | 04.12.2023 16:45:13 | 5.5922 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280.7143 | 0 | 0 | 0 | 2.7803 | 0 | 0 | 283.4946
2759227 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:35:43 | 04.12.2023 11:36:13 | 0.0083333 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0049844 | 0.25873 | 0.0065026 | 0.043176 | 0.14723 | 0.19615 | 0 | 0 | 0.65677
2759350 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_ H_92271042 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:36:21 | 04.12.2023 14:18:03 | 0.695 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 15.538 | 0 | 0.29328 | 0 | 25.7115 | 0 | 16.3668 | 57.9095
2759164 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_953393155_953393155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:45:25 | 04.12.2023 13:29:56 | 2.7419 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3774 | 0 | 0 | 0 | 0.53064 | 0 | 0 | 25.9081
2759058 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955325247_955325247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:29:36 | 04.12.2023 10:33:20 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0 | 1.6722
2759519 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_HatBaşıAyırıcı_53138088 M03_53138088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:35:38 | 04.12.2023 17:02:57 | 0.45528 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.7629 | 0 | 0.57508 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 48.6958
2759705 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1129 35-03-K01129_B_56357033_56357033 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:43:05 | 04.12.2023 22:50:45 | 1.1278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.3177 | 0 | 0 | 0 | 5.0714 | 0 | 0 | 67.389
2759424 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_35-15-L00254_2365160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:10:19 | 04.12.2023 15:31:16 | 0.34917 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8087 | 0 | 1.4163 | 0 | 1.3177 | 0 | 0 | 8.5426
2759456 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:56:12 | 04.12.2023 21:49:00 | 6.88 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 112.18 | 0 | 52.4304 | 0 | 44.4008 | 0 | 709.9881 | 918.9993
2759101 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAĞIRGAN TR-2 45-74-M00374__84270393_84270393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:52:04 | 04.12.2023 11:52:46 | 2.0117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6425
2759622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:49:11 | 04.12.2023 23:00:07 | 4.1822 | 1 | 0 | 138 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9382 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6399
2759081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:40:43 | 04.12.2023 09:48:13 | 0.125 | 2 | 267 | 37 | 34 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.14446 | 5.9256 | 1.9407 | 0.84159 | 1.486 | 3.5567 | 0 | 0 | 13.895
2759330 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_95002557858_95002557858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:18:30 | 04.12.2023 17:36:05 | 4.2931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9148
2759542 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR OVALILAR TR-1 45-75-M00127_A_56391352_56391352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:44:27 | 04.12.2023 18:07:25 | 1.3828 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4554
2758938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ALAÇATI-4 M04_2311005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:21:33 | 04.12.2023 07:05:55 | 0.73944 | 5 | 8263 | 2 | 102 | 11 | 1273 | 0 | 3 | 15.9196 | 1486.5505 | 20.0401 | 12.4705 | 103.6258 | 828.5909 | 0 | 56.057 | 2523.2544
2759144 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:31:52 | 04.12.2023 10:53:19 | 0.3575 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0.12884 | 0 | 0 | 37.2547 | 0 | 38.0347
2759044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_ H_76840963 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:14:34 | 04.12.2023 10:46:36 | 1.5339 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3974 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 4.6824
2758810 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244248 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 02:13:23 | 04.12.2023 04:26:13 | 2.2139 | 0 | 408 | 8 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 227.3546 | 1.272 | 3.1659 | 4.9156 | 60.054 | 0 | 0 | 296.7622
2759184 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_L-291 L03_72118242 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:58:53 | 04.12.2023 11:51:56 | 0.88417 | 0 | 892 | 2 | 52 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 277.3977 | 24.2314 | 11.4803 | 49.4352 | 274.5054 | 0 | 0 | 637.05
2759516 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:33:43 | 04.12.2023 16:34:37 | 0.015 | 1 | 4952 | 3 | 108 | 11 | 564 | 1 | 1 | 0.34229 | 37.522 | 0.012715 | 0.31934 | 2.4694 | 13.8734 | 126.6076 | 1.5969 | 182.7436
2759061 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2308465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:33:07 | 04.12.2023 09:47:38 | 0.24194 | 2 | 237 | 28 | 52 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.014886 | 7.0397 | 10.4884 | 0 | 0 | 0.82841 | 80.2345 | 0 | 98.6059
2759662 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_911579601_911579601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:47:30 | 04.12.2023 22:36:42 | 2.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7946
2758961 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_95002767438_95002767438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:06:30 | 04.12.2023 17:08:43 | 9.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494
2759602 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_D_90992575_90992575 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:11:05 | 04.12.2023 22:01:10 | 4.8347 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.3566 | 0 | 0 | 0 | 0.38247 | 0 | 0 | 92.7391
2759167 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-80 35-19-L00080_DAĞITIM TRAFOSU L03_72131355 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:31:42 | 04.12.2023 11:55:16 | 1.3928 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.8802 | 0 | 0.5272 | 0 | 39.7585 | 0 | 0 | 97.1659
2759416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_TR-32 ÇIKIŞI M04_2318457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:18:13 | 04.12.2023 14:55:53 | 0.62778 | 1 | 120 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.23227 | 16.58 | 1.2034 | 0 | 2.3582 | 39.2635 | 0 | 0 | 59.6374
2759668 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_A_56354347_56354347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:04:23 | 04.12.2023 20:44:26 | 0.6675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759147 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_914531725_914531725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:33:08 | 04.12.2023 11:40:29 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0024 | 0 | 0 | 3.0024
2759476 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2313 35-04-K02313_912230674_912230674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:26:51 | 04.12.2023 19:26:26 | 3.9931 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.684 | 0 | 0 | 0 | 15.4316 | 0 | 0 | 32.1156
2758978 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | DENİZGİREN KÖK 35-21-L00233_KÜÇÜKBAHÇE KÖY L04_97424579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:27:25 | 04.12.2023 09:58:20 | 1.5153 | 0 | 107 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26.0302 | 11.5525 | 0 | 10.446 | 8.3061 | 0 | 7.3404 | 63.6752
2759645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244711_953244711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:21:05 | 04.12.2023 20:09:31 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3407 | 0 | 56.8017 | 66.1424
2759496 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_912776811_912776811 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:54:07 | 04.12.2023 18:20:27 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5123 | 53.5123
2759110 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-11 45-77-L00011_45-77-L00011_72203814 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:09:15 | 04.12.2023 14:35:10 | 4.4319 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 155.1949 | 0 | 0 | 0 | 347.2153 | 0 | 13.5257 | 515.9358
2759070 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_100691775 M05_100691775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:38:31 | 04.12.2023 17:45:47 | 8.1211 | 0 | 204 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90.5893 | 0 | 2.9453 | 0 | 0.7096 | 0 | 0 | 94.2442
2759402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_KAFKAS METAL M07_2317655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:06:39 | 04.12.2023 15:26:59 | 1.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0827 | 0 | 0 | 0 | 10.0827
2758964 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2867 35-09-K02867_A a1b_5868934 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:14:51 | 04.12.2023 09:57:25 | 1.7094 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7313
2758924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_MARİNA M01_2307667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:24:33 | 04.12.2023 07:12:56 | 0.80639 | 0 | 700 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 148.737 | 0 | 0 | 0 | 95.2543 | 0 | 0 | 243.9913
2759216 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:26:25 | 04.12.2023 11:39:33 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5189 | 0 | 439.8885 | 0 | 452.4074
2759691 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:59:08 | 04.12.2023 21:44:22 | 0.75389 | 1 | 3796 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 3.7526 | 267.8607 | 0 | 0.056669 | 82.8396 | 85.8469 | 0 | 0 | 440.3564
2759193 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/6 35-26-M00799_95002694583_95002694583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:56:26 | 04.12.2023 15:06:30 | 4.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9605 | 0 | 0 | 6.9605
2759528 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:37:57 | 04.12.2023 17:11:29 | 0.55889 | 4 | 10 | 83 | 92 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | 8.9792 | 12.6852 | 24.5739 | 0 | 0 | 0 | 46.6337
2759571 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-14 ILDIR TARIMSAL SULAMA 35-18-M00014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102117 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:22:33 | 04.12.2023 21:11:06 | 6.8092 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.254 | 0 | 0 | 9.254
2759030 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912714251_912714251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:09:34 | 04.12.2023 20:05:17 | 10.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0583 | 0 | 0 | 79.0583
2758907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2062776 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:35:07 | 04.12.2023 04:45:54 | 0.17972 | 0 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 26 | 0 | 107.0158 | 0 | 0 | 0 | 69.0652 | 0 | 33.3012 | 209.3822
2759342 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-17/02 M05_73387909 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:33:23 | 04.12.2023 14:08:13 | 3.5806 | 0 | 205 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 275.2661 | 0 | 0 | 243.2941 | 271.0578 | 0 | 0 | 789.618
2759093 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:56:13 | 04.12.2023 10:03:45 | 0.12556 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3.6284 | 0 | 0 | 0 | 15.8508 | 0 | 0 | 19.4792
2759236 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911276152_911276152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:45:09 | 04.12.2023 12:18:39 | 0.55833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49487 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 1.8074
2759628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:56:21 | 04.12.2023 19:21:57 | 0.42667 | 7 | 1132 | 14 | 15 | 14 | 137 | 0 | 0 | 0.8147 | 14.1095 | 1.9565 | 0.62153 | 75.8068 | 12.0208 | 0 | 0 | 105.3298
2758901 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3393 35-08-K03393_99747162_99747162 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 04:02:55 | 04.12.2023 05:24:29 | 1.3594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3148
2759634 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945505508_945505508 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:07:20 | 04.12.2023 20:35:22 | 1.4672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788
2759322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İZCİ TARIMSAL SULAMA TR-2 45-71-M01121_ H_74719646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:13:58 | 04.12.2023 18:32:19 | 5.3058 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 5.8596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0697
2759445 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140371 L05_53140371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:52:53 | 04.12.2023 14:56:53 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8791 | 0 | 0 | 0 | 2.8791
2759299 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D2_61338183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:32:44 | 05.12.2023 01:14:42 | 12.6994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8957 | 0 | 0 | 0 | 320.2735 | 0 | 0 | 351.1691
2759276 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_E_56403409_56403409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:15:56 | 04.12.2023 15:00:18 | 2.7394 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.0457 | 0 | 0 | 0 | 0.8164 | 0 | 0 | 74.8621
2759153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:35:24 | 04.12.2023 10:50:03 | 0.24417 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.69708 | 0 | 20.3546 | 1.9003 | 10.3172 | 0 | 0 | 0 | 33.2692
2759259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-963 35-02-K00963_A A1B_5849539 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:03:24 | 04.12.2023 14:38:49 | 2.5903 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.1124 | 0 | 0 | 0 | 54.3552 | 0 | 0 | 130.4676
2759176 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_950415386_950415386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:31:50 | 04.12.2023 17:06:11 | 6.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021924
2759614 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY KUREYŞ TR-2 35-29-L00195_48206673_56400182_56400182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:29:43 | 04.12.2023 21:49:13 | 3.325 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759760 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_M M1_66312612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 23:58:33 | 05.12.2023 01:16:47 | 1.3039 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 | 0 | 0 | 0 | 31.802 | 0 | 0 | 36.619
2759654 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_42963326_56401803_56401803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:29:49 | 04.12.2023 21:19:21 | 1.8256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3506 | 0 | 0 | 0 | 6.2627 | 0 | 0 | 11.6134
2759316 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385_DM-23/02 M01_66509261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:27:43 | 04.12.2023 15:24:27 | 3.9456 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 401.4294 | 0 | 0 | 0 | 286.1384 | 0 | 0 | 687.5678
2807786 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_MORDOĞAN-1 M04_72178831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:21:00 | 04.12.2023 06:39:00 | 0.3 | 4 | 7359 | 1 | 115 | 22 | 820 | 1 | 4 | 3.4077 | 308.4541 | 0.10551 | 6.448 | 117.1572 | 147.834 | 15.0829 | 0.50655 | 598.996
2759004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-377 35-18-L00377_L-291 L01_72109886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:45:53 | 04.12.2023 11:24:42 | 2.6469 | 0 | 279 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 293.3977 | 0 | 0 | 4.465 | 530.3849 | 0 | 0 | 828.2476
2759170 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913202798_913202798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:42:46 | 04.12.2023 21:49:14 | 11.1078 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.5726 | 0 | 0 | 0 | 7.8589 | 0 | 0 | 50.4315
2759196 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 11:00:17 | 04.12.2023 12:58:27 | 1.9694 | 0 | 1881 | 0 | 8 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 702.3155 | 0 | 1.396 | 0 | 206.8088 | 0 | 0 | 910.5203
2758904 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:35:07 | 04.12.2023 04:45:44 | 0.17694 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 111.3004 | 0 | 0 | 0 | 11.3673 | 0 | 0 | 122.6677
2759531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:49:10 | 04.12.2023 18:14:54 | 1.4289 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 94.7514 | 0 | 0 | 0 | 11.1767 | 0 | 0 | 105.9281
2759047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:20:10 | 04.12.2023 12:46:20 | 3.4361 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 52.5522 | 0 | 26.6734 | 0 | 29.7071 | 0 | 582.1463 | 691.079
2759588 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97678605_97678605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:55:42 | 04.12.2023 19:20:31 | 1.4136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83707
2758990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_EMRE PLASTİK M01_2057592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:40:22 | 04.12.2023 08:58:03 | 0.29472 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 38.8935 | 0 | 2.7734 | 0 | 41.8022
2759239 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:49:05 | 04.12.2023 12:46:00 | 0.94861 | 0 | 315 | 0 | 0 | 15 | 48 | 11 | 11 | 0 | 75.1548 | 0 | 0 | 193.8088 | 259.0833 | 2511.0422 | 362.9436 | 3402.0327
2759617 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:42:00 | 05.12.2023 00:12:34 | 1.5094 | 1 | 500 | 106 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.5132 | 140.2598 | 144.504 | 10.735 | 46.0239 | 19.1281 | 0 | 0 | 362.1639
2759517 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_YASEMİN KÖK M01_72140333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:33:43 | 04.12.2023 16:41:55 | 0.13667 | 4 | 1665 | 3 | 54 | 11 | 141 | 0 | 0 | 3.287 | 34.1748 | 0.10068 | 0.20154 | 3.7882 | 16.5886 | 0 | 0 | 58.1408
2759471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-248 35-18-L00248_SC c2b_5947286 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:25:36 | 04.12.2023 23:08:39 | 9.7175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0206 | 0 | 0 | 0 | 46.0334 | 0 | 0 | 57.054
2759202 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_910694429_910694429 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:13:49 | 04.12.2023 17:07:54 | 5.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2769
2759511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953211389_953211389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:26:05 | 04.12.2023 16:57:59 | 0.53167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51932 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 0 | 0 | 0.69311
2759044 | 2 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_82610889 L05_82610889 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:46:36 | 04.12.2023 12:48:53 | 2.0381 | 0 | 74 | 1 | 37 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.1773 | 0 | 1.4128 | 0.57643 | 1.57 | 0 | 0 | 20.7365
2759116 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-38 M03_72220551 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:12:43 | 04.12.2023 16:00:49 | 5.8017 | 0 | 65 | 2 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.7164 | 3.2275 | 84.3749 | 0 | 75.425 | 0 | 0 | 222.7438
2759056 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-80 35-19-L00080_DAĞITIM TRAFOSU L03_72131355 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:19:31 | 04.12.2023 10:02:00 | 0.70806 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8222 | 0 | 0.28085 | 0 | 20.8064 | 0 | 0 | 50.9094
2758956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 (ALAÇATI TM) M05_66027122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:39:29 | 04.12.2023 10:00:54 | 2.3569 | 9 | 6675 | 5 | 15 | 15 | 542 | 0 | 1 | 123.1468 | 1720.0959 | 6.4797 | 6.0281 | 415.3393 | 1212.6047 | 0 | 0 | 3483.6945
2759620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:44:43 | 04.12.2023 21:41:18 | 2.9431 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.5937 | 0 | 0 | 0 | 18.5452 | 0 | 0 | 207.139
2759640 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:18:21 | 04.12.2023 20:05:46 | 0.79028 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.16516 | 0 | 0 | 19.3199
2759577 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:41:18 | 04.12.2023 19:34:16 | 1.8828 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 5.0841 | 0 | 0 | 16.4411
2759534 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:53:17 | 04.12.2023 17:30:05 | 0.61333 | 0 | 532 | 31 | 54 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 | 85.1413 | 23.0654 | 1.0728 | 11.3706 | 12.7894 | 0 | 12.0661 | 145.5056
2758993 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_TR-147 L02_72133518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:42:33 | 04.12.2023 09:11:17 | 0.47889 | 6 | 2314 | 0 | 60 | 2 | 192 | 0 | 2 | 20.4098 | 266.3754 | 0 | 3.0781 | 26.4059 | 95.7953 | 0 | 3.9479 | 416.0125
2759205 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955320350_955320350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:16:51 | 04.12.2023 12:22:29 | 1.0939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88386
2759136 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:29:32 | 04.12.2023 13:23:31 | 2.8997 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.5991 | 0 | 0 | 0 | 27.8873 | 0 | 0 | 77.4864
2759414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:13:23 | 04.12.2023 19:50:00 | 5.6103 | 0 | 159 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 140.5289 | 0 | 11.6194 | 0 | 20.7635 | 0 | 0 | 172.9117
2758973 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:22:24 | 04.12.2023 14:02:52 | 5.6744 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 132.0735 | 0 | 0 | 0 | 44.9725 | 0 | 0 | 177.046
2759222 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2060974 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 11:29:22 | 04.12.2023 16:43:33 | 5.2364 | 0 | 7166 | 0 | 1 | 4 | 512 | 0 | 0 | 0 | 7856.1371 | 0 | 0.20963 | 248.1531 | 3050.4475 | 0 | 0 | 11154.9474
2759268 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:50:01 | 04.12.2023 16:36:08 | 4.7686 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 74 | 2 | 1 | 0 | 295.2118 | 0 | 67.1628 | 64.3965 | 416.316 | 1178.7015 | 82.2263 | 2104.0149
2759013 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-16/1 45-82-M00528_F F01b_93716980 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:01:54 | 04.12.2023 13:15:07 | 4.2203 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.5636 | 0 | 0 | 0 | 141.0321 | 0 | 0 | 206.5957
2759414 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:50:00 | 04.12.2023 20:39:34 | 0.82611 | 5 | 542 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1.057 | 59.2858 | 0.38138 | 1.9446 | 4.9842 | 4.5385 | 17.9933 | 0 | 90.1848
2759119 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_C_56370182_56370182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:13:49 | 04.12.2023 13:04:08 | 2.8386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2758910 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:35:33 | 04.12.2023 04:45:57 | 0.17333 | 10 | 2064 | 0 | 0 | 17 | 359 | 6 | 10 | 0.39839 | 90.7129 | 0 | 0 | 22.4495 | 48.5023 | 15.5197 | 10.7825 | 188.3654
2759056 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-1/3 35-19-L00308_TR-80 L01_72131775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:02:00 | 04.12.2023 11:34:27 | 1.5408 | 0 | 1281 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 352.0098 | 0 | 0.57903 | 0 | 276.2899 | 0 | 0 | 628.8787
2759600 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_A_56375696_56375696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:09:57 | 04.12.2023 19:55:08 | 1.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14132
2759617 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:00:43 | 04.12.2023 22:42:00 | 4.6881 | 0 | 126 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96.5779 | 0 | 1.6877 | 0 | 3.3231 | 0 | 0 | 101.5887
2758953 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_10344771_56368452_56368452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:29:53 | 04.12.2023 08:00:10 | 0.50472 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7851 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 25.0299
2759474 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:05:56 | 04.12.2023 15:30:13 | 0.40472 | 0 | 729 | 2 | 71 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 49.6704 | 5.6601 | 0.95065 | 3.7616 | 38.7232 | 0 | 0 | 98.766
2759643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_D D1B_5848075 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:20:43 | 04.12.2023 23:25:07 | 4.0733 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.9804 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 | 0 | 0 | 103.6702
2759723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_TRAFO-1 L08_100777514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:23:53 | 04.12.2023 23:28:00 | 1.0686 | 6 | 4822 | 170 | 1098 | 34 | 1202 | 5 | 1 | 3.6219 | 706.0922 | 494.5785 | 96.5764 | 158.0923 | 311.5589 | 149.4508 | 0 | 1919.971
2759245 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:51:39 | 04.12.2023 12:51:53 | 1.0039 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.7308 | 0 | 77.5616 | 7.7142 | 39.0757 | 0 | 0 | 0 | 127.0824
2759139 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_KAHRAMANDERE İM M01_81656685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:33:23 | 04.12.2023 10:33:43 | 0.0055556 | 0 | 382 | 2 | 67 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0.055722 | 1.0189 | 0.7216 | 0 | 0 | 2.9136
2759394 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-2 45-78-M01115_DURASILLI TR-5 M02_66089948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:04:17 | 04.12.2023 14:24:33 | 0.33778 | 1 | 562 | 14 | 24 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0.32775 | 38.5416 | 0 | 0.78941 | 98.9376 | 17.3983 | 436.2686 | 0 | 592.2632
2759231 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:48:10 | 04.12.2023 12:48:41 | 2.0086 | 3 | 127 | 88 | 163 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 32.4569 | 13.3588 | 20.5356 | 120.2572 | 17.3742 | 0 | 325.9544 | 529.937
2759062 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_A_56360025_56360025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:33:15 | 04.12.2023 16:45:23 | 7.2022 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225.0768 | 0 | 0 | 0 | 30.9655 | 0 | 0 | 256.0423
2758899 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_45-71-M01044_2371688 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 03:42:23 | 04.12.2023 05:06:03 | 1.3944 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.5303 | 0 | 0.61023 | 0 | 19.323 | 0 | 0 | 66.4635
2759563 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-46 45-73-M00046_45-73-M00046_61399094 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:26:53 | 04.12.2023 18:07:00 | 0.66861 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102.7071 | 0 | 0 | 0 | 13.8658 | 0 | 0 | 116.5729
2759417 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912131197_912131197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:11:56 | 04.12.2023 22:58:20 | 8.7733 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7303 | 0 | 0 | 0 | 4.4791 | 0 | 0 | 10.2094
2759749 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TOKİ TR-2 45-71-M02125_45-71-M02125_78087712 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 23:34:53 | 05.12.2023 00:10:47 | 0.59833 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.5147 | 0 | 0 | 0 | 8.2293 | 0 | 0 | 51.7439
2759188 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:17:17 | 04.12.2023 12:25:10 | 1.1314 | 0 | 293 | 5 | 35 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 105.1487 | 1.6665 | 10.0121 | 27.7414 | 91.5622 | 0 | 0 | 236.1308
2759354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911020770_911020770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:45:03 | 04.12.2023 21:50:29 | 8.0906 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 | 0 | 0 | 0 | 13.945 | 0 | 0 | 23.7197
2759022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-94 35-16-L00094_35-16-L00094_72001672 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:04:27 | 04.12.2023 09:27:36 | 0.38583 | 0 | 519 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.0445 | 0 | 0.086229 | 0 | 13.1325 | 0 | 0 | 63.2632
2759603 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/11 (DM-23/2-B) 45-71-M01944_G G01b_42991534 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:14:28 | 04.12.2023 21:54:11 | 3.6619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.059
2758916 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 05:22:45 | 04.12.2023 05:35:47 | 0.21722 | 4 | 968 | 14 | 134 | 20 | 79 | 0 | 4 | 1.771 | 23.3829 | 1.9927 | 4.6099 | 13.5746 | 3.1415 | 0 | 0.52023 | 48.9929
2759068 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-10 45-77-M00029_945515775_945515775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:32:30 | 04.12.2023 12:26:55 | 2.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24136
2759214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950463568_950463568 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:47:34 | 04.12.2023 17:06:58 | 6.3233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759148 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955318231_955318231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:33:47 | 04.12.2023 11:26:58 | 0.88639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046882
2758936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:48:54 | 04.12.2023 07:10:39 | 0.3625 | 0 | 1646 | 1 | 36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 151.2508 | 1.521 | 0 | 92.851 | 26.7419 | 0 | 0 | 272.3647
2759005 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_B_56360054_56360054 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 08:55:13 | 04.12.2023 16:41:53 | 7.7778 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 359.4955 | 0 | 0 | 0 | 34.104 | 0 | 0 | 393.5995
2758985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:42:13 | 04.12.2023 08:42:16 | 0.00083333 | 6 | 413 | 52 | 42 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0.0014505 | 0.043172 | 0.12562 | 0.020402 | 0.020921 | 0.0057258 | 0 | 0 | 0.21729
2759291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER DM M05_72238430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:39:20 | 04.12.2023 13:49:39 | 1.1719 | 1 | 405 | 31 | 74 | 2 | 54 | 0 | 0 | 1.7215 | 86.0561 | 18.8131 | 4.7729 | 0.19094 | 26.4871 | 0 | 0 | 138.0417
2759042 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_B_56355549_56355549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:16:22 | 04.12.2023 11:23:29 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3451 | 0 | 0 | 81.3451
2759297 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_99606883_99606883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:46:04 | 04.12.2023 14:14:02 | 1.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96069
2759357 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:45:01 | 04.12.2023 14:58:07 | 1.2183 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.63507 | 8.1565 | 31.1098 | 3.9248 | 8.2413 | 0 | 0 | 52.0674
2758919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:04:05 | 04.12.2023 09:07:39 | 3.0594 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.9241 | 0 | 0 | 0 | 24.7937 | 0 | 0 | 201.7178
2759165 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TR-55/56/57/58 FİDERİ M10_2318541 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:48:56 | 04.12.2023 12:29:50 | 1.6817 | 0 | 9 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2043 | 0 | 4.4394 | 29.3208 | 36.0971 | 0 | 0 | 71.0615
2759666 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-24 35-24-M00024_A_56370717_56370717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:00:55 | 04.12.2023 20:35:18 | 0.57306 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8494 | 0 | 1.31 | 0 | 0.17168 | 0 | 0 | 5.331
2759002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_9224493_56369836_56369836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:48:04 | 04.12.2023 10:55:30 | 2.1239 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.8843 | 0 | 0 | 0 | 144.0846 | 0 | 0 | 176.9689
2759500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99077871_99077871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:04:26 | 04.12.2023 17:03:11 | 0.97917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 15.1535 | 0 | 0 | 18.9579
2759188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:41:12 | 04.12.2023 11:17:17 | 0.60139 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2211 | 0 | 1.9004 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 40.2415
2759437 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_35-25-M00029_72083929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:40:14 | 04.12.2023 16:56:09 | 2.2653 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3758 | 0 | 0 | 0 | 19.0508 | 0 | 0 | 30.4266
2758939 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-813 35-01-K00813_912188085_912188085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 05:50:05 | 04.12.2023 09:57:26 | 4.1225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8254
2759082 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_F 1F_5861166 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:46:10 | 04.12.2023 15:22:03 | 5.5981 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 181.1977 | 0 | 0 | 0 | 150.0492 | 0 | 0 | 331.2469
2759045 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1292 35-02-M01292_D_56365864_56365864 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:20:13 | 04.12.2023 10:43:49 | 1.3933 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 55.6871 | 0 | 0 | 0 | 121.364 | 0 | 0 | 177.0511
2759543 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_98855954_98855954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:47:10 | 04.12.2023 19:40:06 | 2.8822 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877
2758896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 02:33:41 | 04.12.2023 03:04:17 | 0.51 | 5 | 797 | 32 | 296 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0.33718 | 45.1383 | 7.9198 | 7.9911 | 2.067 | 5.9368 | 4.5919 | 0 | 73.9821
2759277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115 45-83-L00115_955174979_955174979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:20:31 | 04.12.2023 13:47:17 | 1.4461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 4.4273
2759469 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAHYAR TR-1 45-73-M00189_945664088_945664088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:10:01 | 04.12.2023 19:20:44 | 4.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71045
2759131 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_35-19-L00254_72130794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:18:37 | 04.12.2023 11:57:34 | 1.6492 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.2817 | 0 | 0 | 0 | 2.3863 | 0 | 0 | 63.6681
2807793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-109 35-15-M00109_C c2b_48886568 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:12:00 | 05.12.2023 02:59:00 | 16.7833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.331 | 0 | 0 | 0 | 57.1893 | 0 | 0 | 105.5204
2777113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072837 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:07:24 | 05.12.2023 00:13:00 | 2.0933 | 1 | 3796 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 8.8872 | 668.996 | 0 | 0.14423 | 214.014 | 208.161 | 0 | 0 | 1100.2026
2759581 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:29:23 | 04.12.2023 20:49:56 | 1.3425 | 18 | 1492 | 28 | 22 | 14 | 127 | 1 | 0 | 6.1844 | 179.1174 | 265.4833 | 1.6289 | 79.3272 | 37.6816 | 130.6488 | 0 | 700.0716
2759409 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641087_956641087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:01:15 | 04.12.2023 19:32:18 | 5.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0934 | 0 | 0 | 1.0934
2759509 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/03 (İTFAİYE KARŞISI) 45-71-M00333_B tr13/3 b1b_44922228 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:22:06 | 04.12.2023 21:59:41 | 5.6264 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 358.5023 | 0 | 0 | 0 | 176.9397 | 0 | 0 | 535.442
2758968 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-195 35-02-M00195_E E1B_5847731 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:19:00 | 04.12.2023 11:09:11 | 2.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0248 | 0 | 116.2489 | 121.2737
2759028 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_A_56387618_56387618 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:08:59 | 04.12.2023 13:06:03 | 3.9511 | 0 | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.589 | 0 | 1.6824 | 0 | 0.84002 | 0 | 0 | 47.1115
2759575 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-16-L00088_953330801_953330801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:38:01 | 04.12.2023 19:09:49 | 1.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57567
2759738 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910774268_910774268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 23:06:41 | 05.12.2023 00:05:43 | 0.98389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.89527 | 0 | 0 | 2.1849
2759220 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97755066_97755066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:27:57 | 04.12.2023 14:50:35 | 3.3772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3677
2759295 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:46:16 | 04.12.2023 13:12:51 | 0.44306 | 0 | 293 | 11 | 35 | 14 | 67 | 4 | 0 | 0 | 40.3483 | 32.7773 | 3.8105 | 37.748 | 35.1832 | 331.8716 | 0 | 481.7388
2758940 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913202798_913202798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:20:26 | 04.12.2023 09:15:36 | 2.9194 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0184 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 13.1523
2758903 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:35:07 | 04.12.2023 04:45:40 | 0.17583 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.3059 | 0 | 0 | 0 | 3.2052 | 0 | 0 | 39.5111
2759089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_C_91239497_91239497 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:52:08 | 04.12.2023 15:20:59 | 5.4808 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.106 | 0 | 14.0065 | 0 | 42.5015 | 0 | 0 | 73.6141
2759189 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:45:05 | 04.12.2023 18:11:59 | 7.4483 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 285.5561 | 0 | 0 | 0 | 95.2216 | 0 | 0 | 380.7777
2759730 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 45-77-L00006_945488127_945488127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:35:51 | 05.12.2023 00:00:43 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46577 | 0 | 0 | 0.46577
2758946 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-101 35-01-K00101_911161033_911161033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:15:12 | 04.12.2023 08:39:40 | 1.4078 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1005
2759418 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:19:17 | 04.12.2023 14:33:59 | 0.245 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.36103 | 7.4412 | 20.1177 | 0.085112 | 2.1255 | 1.0332 | 0 | 0 | 31.1637
2759086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/100 45-83-M00781_45-83-M00781_2357122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:48:58 | 04.12.2023 12:15:58 | 2.45 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 190.913 | 0 | 0 | 0 | 188.1548 | 0 | 23.5302 | 402.598
2758900 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 04:03:59 | 04.12.2023 04:52:32 | 0.80917 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9449 | 7.8096 | 89.102 | 0 | 195.8966 | 0 | 310.753
2759232 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_DEMİRTAŞ M03_96531681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:43:17 | 04.12.2023 13:05:06 | 1.3636 | 2 | 321 | 4 | 62 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.52951 | 34.6976 | 0.10706 | 24.2786 | 7.7117 | 20.3905 | 0 | 0 | 87.715
2759564 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-4/A 45-78-M00169_953252538_953252538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:27:34 | 04.12.2023 18:06:11 | 0.64361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45267
2759424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-3 35-15-L00254_B_56361754_56361754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:23:09 | 04.12.2023 15:10:19 | 0.78611 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3478 | 0 | 1.8777 | 0 | 0.56002 | 0 | 0 | 7.7855
2759401 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-12 45-72-M00619_961589150_961589150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:59:13 | 04.12.2023 17:56:58 | 3.9625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9111 | 0 | 0 | 0 | 10.0367 | 0 | 0 | 15.9478
2759355 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/19 35-26-M00815_35-26-M00815_65905987 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:46:09 | 04.12.2023 15:57:00 | 2.1808 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.3817 | 0 | 0.75588 | 0 | 47.248 | 0 | 0 | 96.3856
2759650 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_92888139 M04_92888139 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:26:01 | 04.12.2023 22:26:02 | 3.0003 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8574 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 0 | 21.9626
2759464 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2322177 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:15:13 | 04.12.2023 15:32:18 | 0.28472 | 11 | 3393 | 9 | 244 | 6 | 230 | 0 | 0 | 6.0751 | 55.4188 | 2.5829 | 2.3175 | 7.7818 | 15.3781 | 0 | 0 | 89.5542
2759713 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:56:13 | 04.12.2023 23:12:14 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36311 | 0 | 16.5386 | 0 | 0 | 16.9017
2759049 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1565 35-02-M01565_M-3269 M04_2310632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:54:43 | 04.12.2023 10:06:00 | 1.1881 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7375
2759029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:05:23 | 04.12.2023 10:47:38 | 1.7042 | 1 | 245 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.35387 | 95.0191 | 17.4625 | 30.1786 | 31.1281 | 34.1785 | 0 | 0 | 208.3207
2759521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_ H_82386917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:32:14 | 04.12.2023 19:24:51 | 3.8769 | 0 | 153 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.6962 | 0 | 5.9271 | 0 | 27.0782 | 0 | 0 | 54.7014
2759235 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:43:38 | 04.12.2023 12:47:25 | 1.0631 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.10932 | 0 | 1.5602 | 0 | 11.0291 | 0 | 0 | 12.6986
2759733 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032__90997216_90997216 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:58:03 | 05.12.2023 01:48:22 | 2.8386 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 113.611 | 0 | 0 | 0 | 87.807 | 0 | 0 | 201.418
2759590 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1386 35-03-M01386_C_56363267_56363267 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:52:26 | 04.12.2023 18:22:05 | 0.49417 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7046 | 0 | 0 | 0 | 1.4519 | 0 | 0 | 38.1565
2758986 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE HAT-1 M11_2094869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:37:36 | 04.12.2023 08:53:52 | 0.27111 | 1 | 4952 | 3 | 108 | 11 | 564 | 1 | 1 | 6.1892 | 688.364 | 0.26413 | 6.1123 | 55.3556 | 294.5268 | 2790.1668 | 33.2054 | 3874.1841
2759484 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057460 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:33:13 | 04.12.2023 18:31:39 | 2.9739 | 3 | 329 | 18 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 2.085 | 124.4543 | 5.8479 | 9.5436 | 3.9885 | 39.0734 | 0 | 0 | 184.9927
2759822 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_97450483_97450483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:05:01 | 05.12.2023 12:04:42 | 2.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0575
2760177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-124 35-16-L00124_47573941_56352908_56352908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:33:25 | 05.12.2023 14:48:30 | 0.25139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0093
2760054 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:57:41 | 05.12.2023 16:58:02 | 5.0058 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.821
2759862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVUNDUK TR-1 35-16-M00033_35-16-M00033_2347119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:35:33 | 05.12.2023 10:09:27 | 0.565 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 1.0268 | 0 | 0 | 3.1976
2760008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_97482264 L08_97482264 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:15:37 | 05.12.2023 16:45:05 | 5.4911 | 0 | 498 | 2 | 232 | 5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 509.0165 | 6.1883 | 55.7673 | 228.4214 | 527.0213 | 0 | 0 | 1326.4149
2759908 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_L-36 M02_97012870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:03:43 | 05.12.2023 10:35:39 | 0.53222 | 1 | 614 | 0 | 20 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 99.803 | 0 | 0.3387 | 20.0437 | 28.1672 | 0 | 0 | 148.3526
2759759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_A a4b_45101315 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 00:33:48 | 05.12.2023 04:13:14 | 3.6572 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180.4259 | 0 | 0 | 0 | 29.2677 | 0 | 0 | 209.6936
2760300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1083 35-04-K01083_10208348 G-1_72248934 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:14:20 | 05.12.2023 17:45:04 | 2.5122 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.4307 | 0 | 0 | 0 | 17.6405 | 0 | 0 | 63.0713
2760346 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_950372134_950372134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:45:20 | 05.12.2023 19:40:48 | 1.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4771
2759785 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_B_56407959_56407959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 07:37:04 | 05.12.2023 08:56:35 | 1.3253 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6269
2760406 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_35-15-L00207_2370558 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 19:12:48 | 05.12.2023 19:45:41 | 0.54806 | 0 | 99 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2467 | 0 | 0.40545 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 9.8051
2759765 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 02:10:57 | 05.12.2023 02:28:34 | 0.29361 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.133 | 2.2285 | 32.515 | 0 | 97.2374 | 0 | 138.1139
2760140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_910827972_910827972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:38:06 | 05.12.2023 18:43:17 | 5.0864 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.3055 | 0 | 0 | 0 | 150.3524 | 0 | 0 | 205.6579
2760306 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:05:46 | 05.12.2023 17:10:29 | 0.078611 | 5 | 1676 | 5 | 70 | 15 | 144 | 1 | 0 | 2.4503 | 23.0327 | 0.18542 | 0.57322 | 2.658 | 9.6983 | 14.5739 | 0 | 53.1719
2760326 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133046 M02_53133046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:15:27 | 05.12.2023 19:34:52 | 2.3236 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.706
2807791 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER İM-DM 35-19-A00003_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_100970895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 19:49:00 | 05.12.2023 22:05:00 | 2.2667 | 0 | 185 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 320.7391 | 0 | 1.4749 | 0 | 49.8928 | 0 | 0 | 372.1068
2760369 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955284685_955284685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:06:48 | 05.12.2023 22:57:22 | 4.8428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760343 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_911541135_911541135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:37:43 | 05.12.2023 20:56:42 | 3.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48471
2760180 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:30:12 | 05.12.2023 15:14:59 | 0.74639 | 0 | 713 | 2 | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 138.1675 | 1.2358 | 2.606 | 1.1821 | 36.4537 | 0 | 0 | 179.6451
2760134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:31:39 | 05.12.2023 14:16:51 | 0.75333 | 2 | 2108 | 1 | 199 | 2 | 703 | 1 | 0 | 10.6482 | 389.3209 | 7.3551 | 21.7511 | 105.8941 | 744.6957 | 120.5678 | 0 | 1400.2329
2759842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_35-27-L00129_2368798 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:25:04 | 05.12.2023 15:53:43 | 6.4775 | 0 | 354 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 431.8347 | 0 | 5.0713 | 0 | 353.8601 | 0 | 0 | 790.7662
2759948 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:25:37 | 05.12.2023 11:46:05 | 1.3411 | 1 | 79 | 192 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.28704 | 16.8142 | 21.9828 | 3.7699 | 54.018 | 3.1552 | 218.4375 | 0 | 318.4648
2760303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HELVACI DM-2 M05_66304277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:58:12 | 05.12.2023 17:19:27 | 0.35417 | 5 | 2164 | 3 | 21 | 17 | 193 | 6 | 3 | 1.0828 | 235.2901 | 9.422 | 0.95125 | 73.9592 | 79.2113 | 60.2849 | 43.4489 | 503.6506
2760097 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:00:01 | 05.12.2023 13:05:09 | 0.085556 | 3 | 216 | 24 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0.25186 | 4.0368 | 0.68104 | 0.359 | 0 | 0.59381 | 6.8726 | 0 | 12.7951
2759905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-75 MAVİ ARTEMİS SİTESİ 35-14-L00075_956640296_956640296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:58:51 | 05.12.2023 14:13:43 | 4.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2214
2760429 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADİR SEZER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00262_95000087782_95000087782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 20:03:52 | 05.12.2023 23:13:33 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759888 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:51:42 | 05.12.2023 17:04:43 | 7.2169 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.4255 | 0 | 3.4286 | 0 | 51.6332 | 0 | 0 | 76.4873
2760031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-122 35-15-M00122_35-15-M00122_66907574 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:30:33 | 05.12.2023 11:53:12 | 0.3775 | 0 | 149 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.553 | 0 | 0.4104 | 0 | 3.1155 | 0 | 0 | 15.0789
2760074 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:32:38 | 05.12.2023 14:52:38 | 2.3333 | 0 | 643 | 2 | 67 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1153.8381 | 0 | 23.6586 | 408.5599 | 760.2571 | 0 | 0 | 2346.3137
2760472 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 22:24:01 | 05.12.2023 23:32:15 | 1.1372 | 2 | 4 | 67 | 343 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.66838 | 1.3175 | 336.6527 | 26.049 | 31.1535 | 9.8739 | 0 | 0 | 405.7149
2760466 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 22:03:06 | 05.12.2023 22:42:12 | 0.65167 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.5272 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 24.5136
2759782 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_95002767438_95002767438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 07:14:28 | 05.12.2023 08:34:41 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25169
2760083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:40:17 | 05.12.2023 14:38:51 | 1.9761 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.193 | 0.78409 | 8.4965 | 7.2041 | 0 | 0 | 19.6778
2759937 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:24:21 | 05.12.2023 10:38:03 | 0.22833 | 11 | 3393 | 9 | 244 | 6 | 230 | 0 | 0 | 5.479 | 47.134 | 2.1987 | 2.0876 | 7.3013 | 14.2888 | 0 | 0 | 78.4893
2760037 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_912959148_912959148 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:39:34 | 05.12.2023 12:35:42 | 0.93556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 | 0 | 0 | 0 | 0.13591 | 0 | 0 | 0.18321
2759851 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-132 35-01-K00132_912383308_912383308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:30:23 | 05.12.2023 18:35:30 | 9.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6937 | 0 | 0 | 78.6937
2760352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953394024_953394024 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:57:16 | 05.12.2023 20:17:59 | 2.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038
2759834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/2 M09_2076930 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:16:55 | 05.12.2023 12:40:42 | 3.3964 | 0 | 3905 | 0 | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3333.6087 | 0 | 3.1145 | 199.3463 | 931.5386 | 0 | 0 | 4467.6081
2759814 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-636 35-01-K00636_K-800 K03_2119230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 08:56:06 | 05.12.2023 14:06:22 | 5.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.6464 | 0 | 0 | 0 | 323.6464
2759828 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:11:03 | 05.12.2023 15:21:51 | 6.18 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.6379 | 0 | 7.1657 | 0 | 0.097178 | 0 | 0 | 82.9007
2760183 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR08 45-73-M00022_TR-23 M02_71980354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:42:23 | 05.12.2023 16:13:42 | 1.5219 | 0 | 155 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.2991 | 0 | 0.88967 | 0 | 0.54542 | 0 | 0 | 44.7342
2759934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:21:33 | 05.12.2023 10:22:07 | 0.0094444 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0021795 | 0.58991 | 0.16033 | 0.14251 | 0.028783 | 0 | 0 | 0.92372
2760020 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-2 35-26-M01489_95000514764_95000514764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:22:23 | 05.12.2023 11:48:00 | 0.42694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10235
2760269 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99077871_99077871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:29:39 | 05.12.2023 19:08:12 | 3.6425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5747 | 0 | 0 | 0 | 56.0911 | 0 | 0 | 71.6657
2759917 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134483 M18_53134483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:05:29 | 05.12.2023 11:46:31 | 1.6839 | 0 | 95 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8866 | 0 | 9.0881 | 0 | 6.4024 | 0 | 0 | 33.3772
2759894 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_A_91357742_91357742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:47:46 | 05.12.2023 10:12:29 | 0.41194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2134 | 0 | 0 | 0 | 0.07519 | 0 | 0 | 6.2886
2759871 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-9 35-25-M00009_GÜMÜLDÜR M-11 M02_72093493 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 08:44:31 | 05.12.2023 11:35:40 | 2.8525 | 0 | 260 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 203.8611 | 0 | 1.6075 | 0 | 38.8143 | 0 | 0 | 244.2829
2760057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_C_56402160_56402160 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:05:48 | 05.12.2023 14:42:56 | 2.6189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.81882 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 0 | 0 | 2.6817
2759808 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 08:54:37 | 05.12.2023 17:04:49 | 8.17 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 128.524 | 0 | 0.48755 | 0 | 45.8037 | 0 | 30.9083 | 205.7236
2759854 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3418(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03418_35-03-M03418_88084463 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:32:15 | 05.12.2023 17:02:27 | 7.5033 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1084.9147 | 0 | 0 | 0 | 847.3089 | 0 | 0 | 1932.2236
2760166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-9 AYASERANDA OTEL 35-18-L00009_ L01_2322932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:01:26 | 05.12.2023 18:35:15 | 4.5636 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1984 | 0 | 0 | 0 | 215.2776 | 0 | 0 | 238.476
2760143 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:42:28 | 05.12.2023 15:01:42 | 1.3206 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.8877 | 0 | 0.099389 | 0 | 61.7484 | 0 | 0 | 181.7355
2760329 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:23:27 | 05.12.2023 18:17:04 | 0.89361 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 74.4439 | 8.048 | 28.966 | 0 | 0 | 0 | 114.9138
2759768 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00052_956659425_956659425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 02:50:46 | 05.12.2023 04:24:00 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760309 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-15 35-16-L00015_B_91444789_91444789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:08:36 | 05.12.2023 17:39:51 | 0.52083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6956 | 0 | 0 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 16.2136
2759874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1561 35-02-K01561_D_56381087_56381087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:42:12 | 05.12.2023 10:47:19 | 1.0853 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.7853 | 0 | 0 | 0 | 59.3166 | 0 | 0 | 91.1019
2760229 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_912817064_912817064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:21:20 | 05.12.2023 17:51:37 | 2.5047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.206
2759831 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:14:03 | 05.12.2023 11:24:19 | 2.1711 | 19 | 1820 | 73 | 110 | 11 | 159 | 3 | 0 | 6.4253 | 449.9581 | 53.7166 | 36.7052 | 799.3836 | 197.1916 | 540.2886 | 0 | 2083.6691
2759980 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913002499_913002499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:48:55 | 05.12.2023 11:50:31 | 1.0267 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 10.4618 | 0 | 0 | 12.1337
2760461 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1460 35-09-M01460_95002397248_95002397248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:49:55 | 06.12.2023 02:10:36 | 4.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1708 | 0 | 0 | 7.1708
2759774 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 04:17:23 | 05.12.2023 04:50:14 | 0.5475 | 3 | 373 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.2623 | 5.2308 | 7.3461 | 0 | 5.7085 | 0.43781 | 34.1013 | 0 | 53.0869
2760484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_B_56363835_56363835 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:04:28 | 05.12.2023 23:16:00 | 5.1922 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 148.7826 | 0 | 0 | 0 | 58.4411 | 0 | 0 | 207.2236
2759857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950462712_950462712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:29:08 | 05.12.2023 13:36:00 | 4.1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760069 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:25:02 | 05.12.2023 12:52:26 | 0.45667 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11044 | 8.9505 | 0.00067843 | 41.7389 | 0.38489 | 0 | 0 | 51.1854
2760381 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_956563144_956563144 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:20:22 | 05.12.2023 22:21:16 | 4.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73931
2760232 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:35:20 | 05.12.2023 17:07:35 | 1.5375 | 1 | 33 | 0 | 19 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0.35105 | 11.5843 | 0 | 3.6843 | 294.8666 | 96.8014 | 42.5609 | 0 | 449.8485
2759983 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53137024 M05_53137024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:55:02 | 05.12.2023 11:21:20 | 0.43833 | 0 | 153 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 0.78565 | 0 | 0 | 1.7981
2759905 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-75 MAVİ ARTEMİS SİTESİ 35-14-L00075_10904168 b1b_5960475 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:13:43 | 05.12.2023 14:26:10 | 0.2075 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 0 | 0.52003
2760275 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 16:27:26 | 05.12.2023 17:05:25 | 0.63306 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13.0509 | 0.39548 | 1.0256 | 0 | 9.9105 | 0 | 0 | 24.3824
2760467 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HASUN SULAMA M06_65911192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 22:03:57 | 05.12.2023 23:29:45 | 1.43 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8406 | 9.3603 | 101.7221 | 13.2412 | 370.3263 | 0 | 508.4905
2760464 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_A A3_5966122 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:39:04 | 06.12.2023 03:41:17 | 6.0369 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2602
2760086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 35-16-L00098_953354247_953354247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:41:28 | 05.12.2023 14:04:04 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3046 | 0 | 0 | 8.3046
2759900 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_A_91238633_91238633 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:59:46 | 05.12.2023 18:59:00 | 8.9872 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9247 | 0 | 0 | 0 | 1.1397 | 0 | 0 | 22.0643
2759863 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-5 TR-8 L04_2065349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:37:28 | 05.12.2023 10:07:34 | 0.50167 | 0 | 978 | 0 | 52 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 69.5846 | 0 | 0.9874 | 0.80073 | 51.7294 | 0 | 0 | 123.1021
2760054 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:58:02 | 05.12.2023 18:56:32 | 1.975 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7243 | 0 | 0.50936 | 0 | 2.7666 | 0 | 0 | 5.0002
2760003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ OVA MAH.TR-1 45-72-L00133_B_72372699_72372699 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:09:50 | 05.12.2023 12:10:26 | 1.01 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46547
2760341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANKÖY TR-1 45-72-L00507_B_79413873_79413873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:21:49 | 05.12.2023 22:06:23 | 4.7428 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3932
2760149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_35-01-M03070_80639319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:49:08 | 05.12.2023 14:22:29 | 0.55583 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 72.9885 | 0 | 0 | 0 | 13.8368 | 0 | 0 | 86.8253
2760378 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_A_56404000_56404000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:12:21 | 05.12.2023 22:15:45 | 4.0567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:05:20 | 05.12.2023 16:10:28 | 1.0856 | 4 | 797 | 7 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.93385 | 43.2432 | 0.49988 | 0.27153 | 0 | 15.8381 | 0 | 0 | 60.7866
2759860 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2068679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:36:13 | 05.12.2023 10:13:29 | 0.62111 | 0 | 61 | 0 | 55 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 9.4351 | 0 | 1.5122 | 14.969 | 6.3619 | 33.0871 | 0 | 65.3654
2760258 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:56:49 | 05.12.2023 16:59:08 | 1.0386 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8885 | 0 | 0 | 0 | 82.383 | 0 | 0 | 115.2714
2760092 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | M.EMİN KOYUNCU 35-26-L00363_A_91189325_91189325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:51:17 | 05.12.2023 14:59:58 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760172 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-15 45-73-M00484_45-73-M00484_2352399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:17:49 | 05.12.2023 17:30:34 | 3.2125 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.3174 | 0 | 1.1978 | 0 | 37.8974 | 0 | 0.9388 | 43.3514
2760029 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:31:55 | 05.12.2023 13:46:53 | 2.2494 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.6976 | 0 | 2.5301 | 0 | 66.58 | 0 | 0 | 78.8077
2760066 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637421_956637421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:20:01 | 05.12.2023 19:31:02 | 7.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.541
2760278 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/1 45-82-M00115_B_56387976_56387976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:26:35 | 05.12.2023 16:50:57 | 0.40611 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7243 | 0 | 0 | 0 | 0.74437 | 0 | 0 | 18.4687
2760315 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_B_91037684_91037684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:11:14 | 05.12.2023 18:36:58 | 1.4289 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2448
2760321 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:14:41 | 05.12.2023 17:49:36 | 0.58194 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7005 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 15.3042
2760012 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:19:47 | 05.12.2023 12:56:21 | 1.6094 | 3 | 216 | 24 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4.8547 | 77.7741 | 12.5032 | 6.7802 | 0 | 11.3536 | 115.2476 | 0 | 228.5135
2760288 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_35-16-M00152_2347296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 19:38:16 | 05.12.2023 20:19:20 | 0.68444 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82558
2760158 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KOBAKLAR TR-1 45-75-M00154__84102639_84102639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:58:12 | 05.12.2023 17:50:03 | 3.8642 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3106 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0 | 0 | 12.4152
2759889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076427 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:51:47 | 05.12.2023 17:28:11 | 7.6067 | 0 | 699 | 16 | 220 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1654.6914 | 69.0601 | 441.0925 | 717.3716 | 960.1683 | 0 | 0 | 3842.3839
2760350 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956476720_956476720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:37:40 | 05.12.2023 23:20:26 | 5.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2142
2760244 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_967004702_967004702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:45:41 | 05.12.2023 19:19:50 | 3.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74333 | 0 | 0 | 0.74333
2759912 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_B_56359786_56359786 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 10:07:20 | 05.12.2023 18:58:25 | 8.8514 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6789
2759995 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:05:56 | 05.12.2023 11:21:00 | 0.25111 | 1 | 2 | 13 | 153 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1.1047 | 0.034802 | 1.0836 | 4.4082 | 36.9854 | 0 | 0 | 0 | 43.6166
2759849 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1762 35-01-K01762_911964860_911964860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:27:19 | 05.12.2023 11:34:27 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2199 | 0 | 0 | 3.2199
2760261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1287 35-02-M01287_99845194_99845194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:44:39 | 05.12.2023 21:36:20 | 5.8614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
2759906 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3850 35-04-K03850_R R1B_5790831 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:55:16 | 05.12.2023 12:25:35 | 2.5053 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1033 | 0 | 0 | 0 | 42.1214 | 0 | 0 | 70.2248
2760453 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_A_56366259_56366259 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:26:48 | 05.12.2023 21:45:45 | 0.31583 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.8987 | 0 | 0 | 0 | 4.5352 | 0 | 0 | 20.4338
2760161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3451(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03451_ M03_88328654 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:57:43 | 05.12.2023 14:42:41 | 0.74944 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 123.7144 | 0 | 0 | 0 | 90.7551 | 0 | 11.8525 | 226.322
2759826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:08:59 | 05.12.2023 14:03:48 | 4.9136 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 71.7915 | 0 | 0 | 683.3342 | 370.5453 | 1299.0215 | 0 | 2424.6925
2760324 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1083 35-04-K01083_35-04-K01083_2375046 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:44:57 | 05.12.2023 16:55:27 | 0.175 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30.4153 | 0 | 0 | 0 | 10.5967 | 0 | 0 | 41.012
2760075 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:32:38 | 05.12.2023 12:42:47 | 0.16917 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.47735 | 0 | 0.54573 | 0 | 1.3306 | 1608.4198 | 0 | 1610.7735
2759869 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3463(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03463_35-02-M03463_88370372 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:41:35 | 05.12.2023 11:25:00 | 1.7236 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.1648 | 0 | 0 | 0 | 92.3909 | 0 | 0 | 152.5558
2759992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_953395580_953395580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:04:15 | 05.12.2023 13:57:54 | 2.8942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5345
2760038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:38:17 | 05.12.2023 12:17:54 | 0.66028 | 15 | 1409 | 197 | 178 | 17 | 115 | 0 | 0 | 6.2592 | 101.1932 | 79.7935 | 11.4111 | 18.7144 | 34.3775 | 0 | 0 | 251.7489
2760101 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ M13_2321599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:02:38 | 05.12.2023 13:25:17 | 0.3775 | 36 | 9175 | 18 | 699 | 30 | 1063 | 1 | 3 | 10.3107 | 357.6757 | 15.9751 | 9.8564 | 97.8597 | 244.8627 | 65.4343 | 133.0025 | 934.977
2760450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_45-78-M01140_2353118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:24:12 | 05.12.2023 21:53:00 | 0.48 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.8821 | 0 | 0 | 0 | 1.7672 | 0 | 0 | 33.6493
2760264 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_A A1_5869254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:09:42 | 05.12.2023 17:27:14 | 1.2922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.1814 | 0 | 0 | 0 | 62.6902 | 0 | 0 | 66.8716
2759766 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913202798_913202798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 02:09:55 | 05.12.2023 04:03:00 | 1.8847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9693 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0 | 0 | 6.688
2760470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_950459542_950459542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 22:12:16 | 05.12.2023 23:37:31 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759829 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_5858096_56377708_56377708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:05:08 | 05.12.2023 10:03:38 | 0.975 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8683 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0323
2759941 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:25:03 | 05.12.2023 11:02:42 | 0.6275 | 6 | 789 | 44 | 24 | 14 | 57 | 5 | 0 | 0.52019 | 63.8841 | 114.1908 | 1.1685 | 27.705 | 17.1048 | 527.2462 | 0 | 751.8195
2760273 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_910860617_910860617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:20:30 | 05.12.2023 20:56:27 | 4.5992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4974 | 0 | 0 | 0 | 6.3826 | 0 | 0 | 34.88
2759895 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_913599265_913599265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:54:21 | 05.12.2023 15:36:05 | 5.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9759 | 0 | 0 | 31.9759
2760482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-15-M00141_950374478_950374478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 23:18:01 | 06.12.2023 01:07:57 | 1.8322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69499
2759958 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:31:40 | 05.12.2023 13:55:24 | 3.3956 | 0 | 1 | 5 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5718 | 2.2601 | 12.5444 | 0 | 27.9732 | 0 | 0 | 44.3495
2760104 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ-2 M10_2094867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:03:12 | 05.12.2023 15:02:16 | 1.9844 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5.5309 | 0 | 6.3301 | 0 | 15.227 | 20103.9912 | 0 | 20131.0792
2759855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105507 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:29:43 | 05.12.2023 10:25:50 | 0.93528 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.6244 | 0.61598 | 1.5347 | 0 | 17.3596 | 0 | 0 | 38.1347
2760296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950429181_950429181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:52:45 | 05.12.2023 21:47:15 | 4.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7319
2760187 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-76 DEPREM KONUTLARI-1 35-14-L00076__95519657_95519657 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:48:46 | 05.12.2023 16:01:46 | 1.2167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9429 | 0 | 0 | 0 | 12.1607 | 0 | 0 | 21.1036
2760330 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR SUHAN 35-26-L00073_35-26-L00073_2368591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:13:00 | 05.12.2023 17:54:00 | 0.68333 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 8.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4284
2759789 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_99285154_99285154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 07:43:23 | 05.12.2023 16:47:54 | 9.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7769 | 0 | 0 | 0 | 141.2261 | 0 | 0 | 160.003
2759838 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER TR-3 M01_72238428 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:20:41 | 05.12.2023 17:18:36 | 7.9653 | 0 | 372 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 566.8542 | 0 | 8.8808 | 0 | 155.4306 | 0 | 0 | 731.1657
2760310 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2013 35-10-M02013_DAĞITIM TRAFOSU M-2013 M03_57832166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:05:15 | 05.12.2023 18:06:39 | 1.0233 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.2019 | 0 | 0.71791 | 0 | 64.5909 | 0 | 0 | 141.5108
2759875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:44:38 | 05.12.2023 17:05:41 | 7.3508 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 111.6677 | 0 | 5.9493 | 0 | 101.7517 | 0 | 0 | 219.3687
2759981 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKLAR MAH. GÖÇERLER TR-3 45-86-M00081_45-86-M00081_2372350 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:52:27 | 05.12.2023 13:27:55 | 2.5911 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4068
2760124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRETTİN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00712_A_56362825_56362825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:15:04 | 05.12.2023 17:31:58 | 4.2817 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0363 | 0 | 1.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6251
2759775 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 05:01:43 | 05.12.2023 05:35:19 | 0.56 | 4 | 4274 | 12 | 13 | 27 | 442 | 2 | 1 | 0.4231 | 327.8204 | 10.9805 | 0.15111 | 96.6971 | 155.48 | 14.0982 | 8.5448 | 614.1951
2760326 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 19:34:52 | 05.12.2023 20:43:09 | 1.1381 | 0 | 218 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.5819 | 0 | 0 | 0 | 13.8257 | 0 | 0 | 41.4075
2760084 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4458 35-01-K04458_35-01-K04458_2361302 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:43:31 | 05.12.2023 13:12:50 | 0.48861 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.549 | 0 | 0 | 0 | 10.2977 | 0 | 0 | 96.8467
2760462 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-488 35-04-K00488_99453708_99453708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:46:22 | 05.12.2023 22:54:57 | 1.1431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 0 | 0 | 0 | 10.2236 | 0 | 0 | 13.4384
2760061 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:14:45 | 05.12.2023 12:23:21 | 0.14333 | 11 | 2568 | 117 | 332 | 17 | 376 | 3 | 1 | 0.49351 | 65.9394 | 4.7771 | 6.4865 | 13.1677 | 36.0515 | 25.9206 | 0.044464 | 152.8807
2760207 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:18:53 | 05.12.2023 15:53:37 | 0.57889 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 54.0098 | 0 | 0.042636 | 0 | 26.177 | 0 | 0 | 80.2294
2759898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_11513016 l158a1_5777996 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:57:16 | 05.12.2023 11:07:03 | 1.1631 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 0 | 0 | 15.4695 | 0 | 0 | 18.9394
2760253 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:56:39 | 05.12.2023 17:00:17 | 1.0606 | 0 | 643 | 2 | 67 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 552.3513 | 0 | 11.0308 | 163.4689 | 309.4075 | 0 | 0 | 1036.2585
2759998 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ÖZMEN DM 45-73-M01186_ÖZMEN-3 JES M010_66394466 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:08:49 | 05.12.2023 15:01:01 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5782 | 0 | 22.5782
2760393 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_45-79-M00427_2363618 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:25:37 | 05.12.2023 19:54:24 | 1.4797 | 0 | 92 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.942 | 0 | 0.55276 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 32.9988
2760001 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-10 M03_66813715 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:11:24 | 05.12.2023 14:37:49 | 3.4403 | 0 | 1061 | 0 | 100 | 1 | 219 | 0 | 1 | 0 | 641.8353 | 0 | 76.9256 | 0 | 411.8674 | 0 | 0 | 1130.6283
2759835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_98645082_98645082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:16:20 | 05.12.2023 09:58:17 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6805 | 0 | 0 | 12.6805
2760233 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_HELVACI DM-2 M03_66442960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:36:37 | 05.12.2023 16:37:26 | 1.0136 | 5 | 2289 | 6 | 21 | 24 | 199 | 6 | 3 | 2.5927 | 643.6282 | 71.1828 | 2.3879 | 462.3541 | 253.0158 | 253.5401 | 173.6695 | 1862.3712
2760333 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2510 35-01-K02510_35-01-K02510_2359135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:23:50 | 05.12.2023 20:40:03 | 3.2703 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 7.7402 | 0 | 0 | 0 | 319.1294 | 0 | 0 | 326.8696
2760456 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956658808_956658808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:31:47 | 05.12.2023 21:59:48 | 0.46694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61272
2759921 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:11:43 | 05.12.2023 10:25:28 | 0.22917 | 1 | 194 | 15 | 86 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.15815 | 9.2583 | 4.4944 | 1.6011 | 5.7355 | 2.8022 | 0 | 0 | 24.0498
2760170 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/7 35-20-L00065_35-20-L00065_72368180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:09:57 | 05.12.2023 17:02:08 | 2.8697 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8149 | 0 | 16.9614 | 0 | 3.0151 | 0 | 0 | 41.7914
2760156 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2331529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:57:03 | 05.12.2023 18:52:22 | 4.9219 | 1 | 785 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1.1789 | 856.0311 | 0 | 13.5833 | 0 | 195.7179 | 0 | 0 | 1066.5112
2759824 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_97479747 M05_97479747 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:08:35 | 05.12.2023 15:25:45 | 6.2861 | 0 | 39 | 0 | 130 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.1669 | 0 | 72.5578 | 0 | 212.7616 | 0 | 0 | 291.4863
2760033 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1245 35-01-M01245_911406076_911406076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:27:47 | 05.12.2023 17:07:35 | 5.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760010 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_KAYAKÖY-GERİLİM ÖLÇÜ L04_66945995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:18:35 | 05.12.2023 13:21:06 | 2.0419 | 1 | 703 | 16 | 62 | 12 | 90 | 1 | 0 | 0.95691 | 149.4694 | 60.8989 | 37.2801 | 33.3516 | 165.5824 | 31.9774 | 0 | 479.5166
2769828 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 23:33:28 | 05.12.2023 23:40:00 | 0.10889 | 0 | 0 | 10 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.058583 | 0.061652 | 13.8196 | 0.16157 | 9.4853 | 0 | 23.5867
2759987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 11:01:02 | 05.12.2023 16:17:25 | 5.2731 | 10 | 2831 | 45 | 821 | 11 | 196 | 2 | 0 | 10.0866 | 951.0565 | 76.9495 | 191.1784 | 450.9719 | 364.5585 | 904.091 | 0 | 2948.8925
2759818 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:01:13 | 05.12.2023 09:07:44 | 0.10861 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.2001 | 0 | 0.31002 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 5.2082
2760448 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:21:27 | 05.12.2023 21:41:13 | 0.32944 | 3 | 373 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.25425 | 4.0022 | 4.6105 | 0 | 3.9391 | 0.32312 | 25.4133 | 0 | 38.5424
2760442 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:02:11 | 05.12.2023 21:49:24 | 3.7869 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 129.2393 | 0 | 0 | 153.2343
2760342 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/103 45-71-M00942_B b2_45143231 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:36:53 | 05.12.2023 18:34:27 | 0.95944 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.166
2759901 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-39/TR-52 ÇIKIŞI L01_58181985 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 10:00:51 | 05.12.2023 11:30:15 | 1.49 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 487.2608 | 0 | 0 | 132.4326 | 443.4192 | 0 | 0 | 1063.1126
2760050 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_E E1_5925408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:55:21 | 05.12.2023 13:06:14 | 1.1814 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.7724 | 0 | 0 | 0 | 27.0355 | 0 | 0 | 127.8079
2759881 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:44:47 | 05.12.2023 12:32:30 | 2.7953 | 1 | 500 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 2.9414 | 282.3905 | 337.3131 | 27.5089 | 145.3092 | 77.5244 | 0 | 0 | 872.9875
2760402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182__91231161_91231161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 19:00:45 | 05.12.2023 21:11:00 | 2.1708 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 346.6412 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | 0 | 0 | 347.3894
2760359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:04:09 | 05.12.2023 23:16:37 | 5.2078 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 336.6284 | 0 | 0 | 0 | 32.3087 | 0 | 0 | 368.9371
2759781 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1462 35-01-M01462_913153747_913153747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 07:14:56 | 05.12.2023 12:48:33 | 5.5603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4374
2760279 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:29:00 | 05.12.2023 17:44:31 | 1.2586 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.72998 | 0.81364 | 6.6133 | 92.4833 | 13.4407 | 0 | 0 | 114.0809
2760030 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E1_5861230 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:32:00 | 05.12.2023 11:54:17 | 0.37139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.33863 | 0 | 0 | 0 | 33.9802 | 0 | 0 | 34.3188
2760465 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2014 35-01-M02014_K K1_5864126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 20:17:32 | 06.12.2023 01:29:38 | 5.2017 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.9388 | 0 | 0 | 0 | 35.9626 | 0 | 0 | 65.9015
2760073 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-30 GÖLCÜKLER İZBAN İSTASYONU 35-22-M00030_35-22-M00030_2358623 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:29:37 | 05.12.2023 15:53:00 | 3.3897 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 62.7226 | 0 | 2.0282 | 0 | 56.2029 | 0 | 583.9108 | 704.8645
2759821 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_GİRİŞ M05_2076261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:05:07 | 05.12.2023 11:22:03 | 2.2822 | 0 | 278 | 0 | 22 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 153.9027 | 0 | 4.9423 | 25.841 | 63.8089 | 649.6584 | 0 | 898.1533
2760153 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_E E1_5925408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:52:40 | 05.12.2023 16:06:16 | 2.2267 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 190.9886 | 0 | 0 | 0 | 48.463 | 0 | 0 | 239.4516
2759798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008__93906180_93906180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 08:29:05 | 05.12.2023 11:48:46 | 3.3281 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 4.338 | 0 | 3.7182 | 0 | 0 | 27.3396
2759844 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-142 35-16-L00142_47571889_56353106_56353106 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:25:01 | 05.12.2023 10:02:24 | 0.62306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0.39651 | 0 | 0 | 6.1245
2760262 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-32 M02_72083924 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:04:28 | 05.12.2023 17:33:42 | 1.4872 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.1211 | 0 | 0 | 0 | 40.9276 | 0 | 0 | 127.0487
2760070 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:26:23 | 05.12.2023 12:41:18 | 0.24861 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 22.7979 | 0 | 0.018984 | 0 | 11.9832 | 0 | 0 | 34.8001
2760282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 16:29:57 | 05.12.2023 16:37:55 | 0.13278 | 0 | 721 | 10 | 246 | 21 | 155 | 0 | 0 | 0 | 16.0035 | 1.4657 | 1.6031 | 12.6074 | 12.2203 | 0 | 0 | 43.8999
2760382 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_945636432_945636432 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:21:33 | 05.12.2023 19:37:35 | 1.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40864
2760176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-314 ÇINAR SİTESİ TR 35-18-L00314_F 0_5943180 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:22:14 | 05.12.2023 19:27:49 | 5.0931 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0436
2759927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:15:38 | 05.12.2023 14:39:19 | 4.3947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4616
2759870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/73-A 45-83-L00151_95001220557_95001220557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:39:01 | 05.12.2023 16:36:51 | 6.9639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7316
2759893 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | NECMETTİN AKTÜRK ÖZEL KÖK 45-76-M00045Ö_HALİL ÇOK M02_2087949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:54:03 | 05.12.2023 11:12:35 | 1.3089 | 1 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 20.0647 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 22.6131
2760039 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1083 35-04-K01083_10208348 G-1_72248934 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:36:42 | 05.12.2023 13:37:27 | 2.0125 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.0669 | 0 | 0 | 0 | 16.0796 | 0 | 0 | 50.1464
2759953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 10:30:59 | 05.12.2023 10:58:13 | 0.45389 | 0 | 721 | 10 | 246 | 21 | 155 | 0 | 0 | 0 | 53.1994 | 5.2014 | 5.6558 | 52.907 | 49.2758 | 0 | 0 | 166.2393
2760165 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_98911110_98911110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:56:10 | 05.12.2023 16:34:02 | 2.6311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8337
2760142 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ M-2/ÜRKMEZ M-3/ÜRKMEZ M-4 M03_72079417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:41:20 | 05.12.2023 15:36:39 | 1.9219 | 0 | 2926 | 0 | 18 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 808.6748 | 0 | 2.0988 | 66.4892 | 693.6508 | 0 | 0 | 1570.9136
2759767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197431_953197431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 02:07:05 | 05.12.2023 04:35:10 | 2.4681 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0779 | 0 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0 | 5.2896
2760079 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_TR-1 10,5 GİRİŞ K03_2101985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:33:57 | 05.12.2023 12:43:03 | 0.15167 | 1 | 4307 | 1 | 34 | 4 | 409 | 0 | 1 | 3.4062 | 304.5945 | 0.12946 | 1.2112 | 2.951 | 116.4939 | 0 | 17.5256 | 446.3118
2760371 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-11 35-24-L00034_E_56372412_56372412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:11:43 | 05.12.2023 18:33:07 | 0.35667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 0 | 0 | 0 | 0.12884 | 0 | 0 | 1.9804
2759830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:13:02 | 05.12.2023 15:28:40 | 6.2606 | 9 | 405 | 409 | 511 | 37 | 74 | 1 | 0 | 6.5736 | 306.1342 | 519.8482 | 161.7419 | 49.432 | 105.8252 | 3467.4709 | 0 | 4617.026
2759985 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_D_91047672_91047672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:35:58 | 05.12.2023 12:23:29 | 0.79194 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.2634 | 0 | 0 | 0 | 5.5021 | 0 | 0 | 30.7655
2760228 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_45-73-M00994_2351977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:22:34 | 05.12.2023 18:28:41 | 3.1019 | 0 | 82 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.9191 | 0 | 0.24638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1655
2760182 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3683 35-01-K03683_E 1E_5873987 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:42:03 | 05.12.2023 20:44:07 | 6.0344 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 113.7791 | 0 | 0 | 0 | 454.2456 | 0 | 0 | 568.0247
2759913 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MELEK BEY ÇİFTLİĞİ TR 35-24-M00030_35-24-M00030_2376345 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:06:37 | 05.12.2023 12:56:33 | 2.8322 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | 0 | 5.7989 | 0 | 5.0799 | 0 | 0 | 12.9254
2759890 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 08:49:03 | 05.12.2023 16:32:48 | 7.7292 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145.8453 | 0 | 18.9965 | 0 | 16.7902 | 0 | 0 | 181.632
2760351 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/7 35-20-L00065_ H_72368177 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:55:05 | 06.12.2023 00:50:15 | 6.9194 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.5472 | 0 | 36.7592 | 0 | 4.6323 | 0 | 0 | 94.9387
2760145 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008__93906180_93906180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:41:20 | 05.12.2023 21:41:32 | 8.0033 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.9431 | 0 | 10.0687 | 0 | 7.0167 | 0 | 0 | 66.0285
2760245 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_911114650_911114650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:45:25 | 05.12.2023 20:55:55 | 5.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0 | 2.0431
2760099 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:01:48 | 05.12.2023 13:09:17 | 0.12472 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5788 | 0.11576 | 1.8157 | 4.8203e-05 | 6.21 | 0 | 8.7203
2759764 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-716 35-02-K00716_A_56365878_56365878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 00:00:14 | 05.12.2023 02:59:25 | 2.9864 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 149.1637 | 0 | 0 | 0 | 13.0495 | 0 | 0 | 162.2132
2760288 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_953353437_953353437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:33:16 | 05.12.2023 19:38:16 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39118
2759790 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912202968_912202968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 07:52:24 | 05.12.2023 08:30:26 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52683 | 0 | 0 | 0.52683
2760139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_35-28-M00073_2366129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:33:23 | 05.12.2023 14:05:18 | 0.53194 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.44111 | 0 | 0.28073 | 0 | 4.0941 | 0 | 0 | 4.816
2760162 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064__72410639_72410639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:59:59 | 05.12.2023 14:46:16 | 0.77139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62787 | 0 | 0 | 0.62787
2759770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_D D1B_5848075 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 03:33:27 | 05.12.2023 04:01:38 | 0.46972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.495 | 0 | 0 | 0 | 0.33489 | 0 | 0 | 9.8299
2759933 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:20:33 | 05.12.2023 11:32:02 | 1.1914 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 515.1847 | 0 | 0 | 581.2347
2760076 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 12:32:38 | 05.12.2023 13:15:33 | 0.71528 | 0 | 160 | 0 | 257 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 66.0058 | 0 | 22.0962 | 14.1603 | 67.3212 | 0 | 0 | 169.5835
2759827 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_D_56369517_56369517 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:10:02 | 05.12.2023 16:30:18 | 7.3378 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 448.9078 | 0 | 0 | 0 | 176.032 | 0 | 0 | 624.9398
2759799 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_A_56390913_56390913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 08:31:02 | 05.12.2023 09:58:28 | 1.4572 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1206
2760463 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2566 35-03-M02566_910409907_910409907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 21:58:41 | 06.12.2023 00:45:47 | 2.785 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8422
2759776 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 05:08:14 | 05.12.2023 06:09:06 | 1.0144 | 5 | 4 | 89 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.17545 | 0 | 2.3121 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2932
2759985 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956675910_956675910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:56:25 | 05.12.2023 11:35:58 | 0.65917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51403
2759899 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-38 M03_72220574 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:59:46 | 05.12.2023 16:54:01 | 6.9042 | 0 | 65 | 2 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.9406 | 3.928 | 104.219 | 0 | 92.7246 | 0 | 0 | 275.8122
2760194 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:59:12 | 05.12.2023 15:42:09 | 0.71583 | 1 | 349 | 1 | 11 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0.15185 | 229.8234 | 0.37165 | 1.3598 | 1.741 | 22.4903 | 6.0469 | 0 | 261.9849
2760148 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912133927_912133927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:47:40 | 05.12.2023 14:46:13 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0373 | 0 | 0 | 1.0373
2760214 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-17 35-04-K00017_912187292_912187292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 15:07:56 | 05.12.2023 17:40:21 | 2.5403 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.057 | 0 | 0 | 0 | 5.3204 | 0 | 0 | 9.3774
2760191 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-26 35-30-L00026_B_56398320_56398320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:54:22 | 05.12.2023 16:56:16 | 2.0317 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.7451 | 0 | 0 | 0 | 14.6298 | 0 | 0 | 62.3749
2760334 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:29:30 | 05.12.2023 18:11:19 | 0.69694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8509 | 0 | 0 | 0 | 2.5351 | 0 | 0 | 14.386
2760357 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171_B_91452519_91452519 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 18:02:39 | 05.12.2023 18:54:26 | 0.86306 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8833 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 10.0492
2759816 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_45-78-M00211_2348301 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2023 09:00:41 | 05.12.2023 17:02:48 | 8.0353 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 232.9383 | 0 | 0 | 0 | 112.4437 | 0 | 0 | 345.382
2759879 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1896 35-09-M01896_950143968_950143968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:44:51 | 05.12.2023 12:06:13 | 2.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:25:38 | 05.12.2023 11:17:23 | 0.8625 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0.24969 | 0 | 2.9075 | 84.5637 | 63.7734 | 41.9014 | 0 | 193.3957
2760028 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-6 35-13-M00053_946422170_946422170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:28:13 | 05.12.2023 15:28:49 | 4.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2879
2760420 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_35-25-M00029_72083929 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:34:20 | 05.12.2023 17:40:55 | 0.10972 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7282 | 0 | 0 | 0 | 0.86135 | 0 | 0 | 1.5895
2760271 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_F F01_95325036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:11:24 | 05.12.2023 18:14:53 | 2.0581 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.618 | 0 | 0 | 0 | 25.4585 | 0 | 0 | 57.0765
2760297 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_912000599_912000599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:54:12 | 05.12.2023 20:08:13 | 3.2336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6657
2759965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-314 ÇINAR SİTESİ TR 35-18-L00314_95002599700_95002599700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:33:15 | 05.12.2023 12:05:26 | 1.5364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362
2760274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_95000535440_95000535440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:21:57 | 05.12.2023 18:22:22 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9299 | 0 | 0 | 2.9299
2760437 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 20:21:12 | 05.12.2023 20:30:57 | 0.1625 | 10 | 3 | 290 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.6178 | 0 | 11.7957 | 1.1775 | 4.6215 | 0 | 0 | 0 | 18.2125
2760105 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_TR-97 DEN GİRİŞ L01_64742233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 13:04:17 | 05.12.2023 13:42:17 | 0.63333 | 9 | 387 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.163 | 54.0637 | 0 | 0 | 42.6263 | 12.231 | 0 | 0 | 110.0839
2759819 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKKUYU ENH L05_72208762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 09:04:37 | 05.12.2023 09:20:09 | 0.25889 | 0 | 176 | 0 | 34 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6.1846 | 0 | 1.1728 | 1.3426 | 7.4402 | 111.1829 | 0 | 127.3232
2760291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294_E E7_73538876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 16:44:18 | 05.12.2023 18:09:32 | 1.4206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1641
2759902 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_A_91030593_91030593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 10:00:06 | 05.12.2023 11:51:14 | 1.8522 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0898
2760354 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4156 35-02-K04156_914976000_914976000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 17:49:21 | 05.12.2023 21:16:55 | 3.4594 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8662
2760188 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1235 35-02-K01235_99067124_99067124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 14:50:05 | 05.12.2023 16:22:13 | 1.5356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2497
2760025 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2023 11:27:57 | 05.12.2023 11:28:13 | 0.0044444 | 6 | 712 | 12 | 97 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0.0089979 | 0.27763 | 0.032413 | 0.13347 | 0.28712 | 0.16269 | 0 | 0 | 0.90232
2760655 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_80940178 M06_80940178 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:08:18 | 06.12.2023 13:03:59 | 2.9281 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3917 | 0 | 1.1289 | 0 | 9.0387 | 0 | 0 | 24.5593
2761196 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_D_56393521_56393521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:30:02 | 06.12.2023 20:15:33 | 0.75861 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0737
2760678 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_95002681762_95002681762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:24:08 | 06.12.2023 11:33:59 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27015
2760741 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-18 45-74-M00018_J J03b_84390624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:22:56 | 06.12.2023 12:12:20 | 0.82333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1813 | 0 | 0 | 0 | 20.2399 | 0 | 0 | 24.4212
2760638 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:51:45 | 06.12.2023 17:24:58 | 7.5536 | 0 | 1921 | 25 | 78 | 9 | 231 | 2 | 1 | 0 | 2995.1014 | 147.7039 | 249.2619 | 419.3069 | 972.9959 | 2270.9043 | 0 | 7055.2744
2760595 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-41 45-82-M00041_95002406471_95002406471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:20:04 | 06.12.2023 11:08:23 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2071 | 0 | 0 | 10.2071
2760592 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:16:25 | 06.12.2023 09:31:56 | 0.25861 | 1 | 870 | 103 | 152 | 10 | 105 | 0 | 1 | 0 | 52.7301 | 12.2761 | 4.0385 | 18.4236 | 14.9687 | 0 | 7.8314 | 110.2684
2760824 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1083 35-04-K01083_10208348 G-1_72248934 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:31:42 | 06.12.2023 14:05:08 | 1.5572 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9973 | 0 | 0 | 0 | 12.2817 | 0 | 0 | 38.279
2760618 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:33:07 | 06.12.2023 10:01:58 | 0.48083 | 0 | 593 | 0 | 16 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.0116 | 0 | 1.1107 | 12.1854 | 14.5185 | 0 | 0 | 56.8263
2760675 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135521 M03_53135521 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:22:08 | 06.12.2023 11:30:13 | 1.1347 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44389
2760867 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:14:37 | 06.12.2023 14:21:22 | 1.1125 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7409 | 0 | 1.4534 | 0 | 0.53926 | 0 | 0 | 33.7335
2761199 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F4B_5836419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:30:13 | 07.12.2023 00:35:44 | 5.0919 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9629 | 0 | 0 | 0 | 35.4137 | 0 | 0 | 66.3765
2761053 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:18:42 | 06.12.2023 17:30:17 | 0.19306 | 2 | 4 | 67 | 343 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.13692 | 0.26513 | 73.0419 | 6.3421 | 6.9197 | 2.8587 | 0 | 0 | 89.5645
2761176 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-78 35-16-L00078_47590906_56353367_56353367 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:52:53 | 06.12.2023 19:37:15 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4251 | 0 | 0 | 7.4251
2760821 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911178730_911178730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:28:22 | 06.12.2023 12:49:33 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 2.3426
2761239 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:37:32 | 06.12.2023 21:59:34 | 0.36722 | 0 | 90 | 17 | 40 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7356 | 3.7454 | 0.72379 | 0.13398 | 2.2578 | 0 | 0 | 15.5966
2760990 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2752 35-03-K02752_911071815_911071815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:26:51 | 06.12.2023 18:05:59 | 2.6522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2791
2760552 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2395 35-04-K02395_E E1_5763199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 07:56:15 | 06.12.2023 09:24:22 | 1.4686 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9188 | 0 | 0 | 0 | 5.8736 | 0 | 0 | 17.7923
2760944 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148255 M02_90148255 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:43:16 | 06.12.2023 17:41:41 | 2.9736 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8415 | 0 | 0 | 0 | 2.8526 | 0 | 0 | 28.6941
2760635 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-17 35-04-K00017_99360084_99360084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:46:13 | 06.12.2023 16:40:23 | 6.9028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7705 | 0 | 0 | 0 | 0.19797 | 0 | 0 | 14.9685
2760970 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-132 35-01-K00132_35-01-K00132_2353495 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:23:15 | 06.12.2023 15:52:49 | 0.49278 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 38.5168 | 0 | 0 | 0 | 80.6097 | 0 | 0 | 119.1265
2760854 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_35-28-M00590_2377264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:15:01 | 06.12.2023 15:21:02 | 1.1003 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 86.2626 | 0 | 0 | 0 | 13.1086 | 0 | 0 | 99.3712
2760801 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-569 35-02-K00569_35-02-K00569_50003081 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:07:32 | 06.12.2023 12:33:45 | 0.43694 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 141.4474 | 0 | 0 | 0 | 45.7661 | 0 | 0 | 187.2135
2761156 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:28:40 | 06.12.2023 18:37:48 | 0.15222 | 1 | 0 | 138 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 | 0.12163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7744
2760572 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_914531428_914531428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:54:05 | 06.12.2023 10:27:22 | 1.5547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 0 | 8.1081 | 0 | 0 | 10.1668
2760615 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2334054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:24:47 | 06.12.2023 09:36:56 | 1.2025 | 0 | 1504 | 0 | 0 | 6 | 54 | 6 | 0 | 0 | 518.3114 | 0 | 0 | 689.6693 | 81.2502 | 2489.3392 | 0 | 3778.57
2760578 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:07:12 | 06.12.2023 09:27:49 | 0.34361 | 1 | 297 | 19 | 111 | 11 | 49 | 3 | 0 | 0.37927 | 23.2955 | 54.4459 | 2.9402 | 7.7033 | 5.1345 | 10.9611 | 0 | 104.8597
2760584 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:06:07 | 06.12.2023 09:29:09 | 0.38389 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.0517 | 0 | 0.04788 | 0 | 18.0802 | 0 | 0 | 89.1797
2760641 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008__93906180_93906180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:46:16 | 06.12.2023 16:17:12 | 6.5156 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0574 | 0 | 8.4431 | 0 | 7.0474 | 0 | 0 | 52.5479
2760996 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955244236_955244236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:49:48 | 06.12.2023 22:42:25 | 6.8769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4411
2760853 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285__66204416_66204416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:45:41 | 06.12.2023 17:14:21 | 4.4778 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.2923 | 0 | 0 | 0 | 84.8863 | 0 | 0 | 155.1786
2760973 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:26:02 | 06.12.2023 15:43:56 | 0.29833 | 1 | 546 | 0 | 19 | 28 | 570 | 6 | 8 | 0 | 57.4481 | 0 | 1.4628 | 94.7734 | 246.4751 | 177.602 | 166.605 | 744.3664
2760624 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:35:04 | 06.12.2023 12:08:50 | 2.5628 | 1 | 2 | 12 | 153 | 6 | 38 | 0 | 0 | 11.4374 | 0.35634 | 10.4483 | 48.0151 | 390.7428 | 0 | 0 | 0 | 461
2761202 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_35-16-M00050_2357415 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:42:37 | 06.12.2023 20:43:19 | 1.0117 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.0246 | 0 | 0.34818 | 0 | 2.9873 | 0 | 0 | 16.3602
2761016 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_48205866_56400242_56400242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:23:47 | 06.12.2023 17:31:50 | 1.1342 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45214
2760561 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:28:27 | 06.12.2023 09:22:29 | 0.90056 | 0 | 560 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 176.752 | 0 | 0 | 40.9868 | 36.9261 | 0 | 0 | 254.6649
2760661 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-65 35-30-L00065_35-30-L00065_2368888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:14:36 | 06.12.2023 10:39:05 | 0.40806 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.0002 | 0 | 0 | 0 | 4.6943 | 0 | 0 | 12.6945
2760959 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:05:17 | 06.12.2023 16:56:15 | 1.8494 | 0 | 10 | 5 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.6833 | 2.4828 | 2.041 | 14.6997 | 10.8447 | 0 | 0 | 37.7515
2777830 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_KEMALİYE-1 M02_66733878 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:07:00 | 06.12.2023 13:15:24 | 1.14 | 9 | 1469 | 60 | 424 | 31 | 319 | 10 | 3 | 1.3211 | 266.2754 | 34.3928 | 36.1836 | 1229.7006 | 429.5991 | 2756.9834 | 6.4122 | 4760.8682
2761059 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_A_56356827_56356827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:27:04 | 06.12.2023 18:50:47 | 1.3953 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 4.515 | 0 | 0 | 10.6317
2761245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-76 DEPREM KONUTLARI-1 35-14-L00076_35-14-L00076_72210055 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:56:57 | 06.12.2023 23:02:39 | 1.095 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1561 | 0 | 0 | 0 | 8.4277 | 0 | 0 | 57.5838
2760581 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_C_56398587_56398587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:07:52 | 06.12.2023 10:39:47 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.027765 | 0 | 0 | 0 | 36.919 | 0 | 0 | 36.9468
2760534 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-573 35-01-K00573_35-01-K00573_2355670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:21:25 | 06.12.2023 08:30:00 | 0.14306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 1 | 0 | 0.53552 | 0 | 0 | 0 | 42.363 | 0 | 1.4728 | 44.3713
2761145 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3414 35-08-K03414_G_56381200_56381200 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:00:29 | 06.12.2023 21:08:14 | 3.1292 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.8802 | 0 | 0 | 0 | 5.6551 | 0 | 0 | 32.5353
2760744 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:56:59 | 06.12.2023 12:39:06 | 1.7019 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12.8087 | 13.7179 | 14.0125 | 0.074476 | 774.0968 | 7.3347 | 0 | 0 | 822.045
2760541 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_912288003_912288003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 07:06:33 | 06.12.2023 11:20:17 | 4.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8497 | 0 | 0 | 37.8497
2760936 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-611 (DM-4/23) 35-17-M00611_95002365846_95002365846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:30:34 | 06.12.2023 18:04:23 | 3.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0.60568
2760807 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_35-30-L00103_2376364 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:13:19 | 06.12.2023 13:04:31 | 0.85333 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0.46625 | 0 | 2.9245 | 0 | 0 | 7.1038
2760976 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:28:19 | 06.12.2023 15:58:51 | 0.50889 | 1 | 809 | 1 | 47 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0.10652 | 24.8248 | 2.6674 | 3.0139 | 1.7234 | 4.5359 | 31.1118 | 0 | 67.9836
2760850 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ M-2/ÜRKMEZ M-3/ÜRKMEZ M-4 M03_72079417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:02:56 | 06.12.2023 13:16:12 | 0.22111 | 0 | 2925 | 0 | 18 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 91.4908 | 0 | 0.2558 | 7.808 | 81.1182 | 0 | 0 | 180.6727
2760870 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_A_90954758_90954758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:19:25 | 06.12.2023 16:05:25 | 2.7667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.476
2761205 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2453 35-03-M02453_910302054_910302054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:56:03 | 06.12.2023 21:21:13 | 1.4194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431
2761008 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADİR SEZER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00262_95000087779_95000087779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:12:41 | 06.12.2023 17:30:32 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B M13_2309864 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:34:12 | 06.12.2023 12:58:03 | 3.3975 | 2 | 4898 | 162 | 1337 | 40 | 1011 | 5 | 1 | 16.765 | 1905.0629 | 653.1712 | 805.9007 | 576.4275 | 1610.1041 | 2656.1984 | 0 | 8223.6299
2760653 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_956525879_956525879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:04:01 | 06.12.2023 13:41:29 | 3.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149
2760581 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/12-A 45-71-M01919_45-71-M01919_2368655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:39:47 | 06.12.2023 11:27:33 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.01434 | 0 | 0 | 0 | 30.2657 | 0 | 0 | 30.28
2760985 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2088240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:38:22 | 06.12.2023 15:43:00 | 0.077222 | 0 | 238 | 15 | 52 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.0429 | 0.81385 | 1.2194 | 0.019642 | 3.5347 | 0 | 0 | 8.6305
2807789 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER İM-DM 35-19-A00003_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_100970895 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:38:03 | 06.12.2023 17:51:00 | 0.21583 | 0 | 187 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.5432 | 0 | 0.18124 | 0 | 6.5602 | 0 | 0 | 40.2846
2760922 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_C_56370182_56370182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:58:12 | 06.12.2023 20:04:12 | 6.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760945 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311__79892021_79892021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:44:54 | 06.12.2023 16:31:53 | 1.7831 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7271 | 0 | 0 | 0 | 92.1328 | 0 | 0 | 125.8599
2761045 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_955205394_955205394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:57:45 | 06.12.2023 22:26:55 | 5.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7178
2761022 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:33:02 | 06.12.2023 16:43:00 | 0.16611 | 4 | 963 | 9 | 27 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0.15247 | 18.3827 | 1.9317 | 0.05386 | 3.7736 | 4.4282 | 0 | 0 | 28.7226
2761002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950464523_950464523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:04:01 | 06.12.2023 23:51:40 | 7.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760713 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1871 35-09-K01871_D_56381596_56381596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:06:40 | 06.12.2023 13:59:13 | 0.87583 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.3159 | 0 | 0 | 0 | 9.2652 | 0 | 0 | 31.5812
2760816 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/17 35-26-M00838_A_91069086_91069086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:08:18 | 06.12.2023 15:46:04 | 3.6294 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6436 | 0 | 0 | 0 | 62.8593 | 0 | 0 | 85.5029
2760716 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3546 35-01-M03546_L L3_5839478 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:59:05 | 06.12.2023 18:39:06 | 7.6669 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 137.4891 | 0 | 0 | 0 | 63.683 | 0 | 0 | 201.172
2760587 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_911259266_911259266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:13:07 | 06.12.2023 16:41:59 | 7.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0135 | 0 | 0 | 13.0135
2760836 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:45:52 | 06.12.2023 12:46:22 | 0.0083333 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0018737 | 0.49154 | 0.13782 | 0.11642 | 0.024474 | 0 | 0 | 0.77212
2760882 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:24:32 | 06.12.2023 15:41:51 | 2.2886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0.03639 | 0 | 0 | 0 | 183.973 | 0 | 66.5703 | 250.5797
2760633 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:42:37 | 06.12.2023 10:19:52 | 0.62083 | 0 | 566 | 86 | 194 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 101.9403 | 35.8101 | 61.3905 | 49.5382 | 44.2608 | 0 | 0 | 292.94
2761028 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_A_56386776_56386776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:39:51 | 06.12.2023 18:05:30 | 1.4275 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1265 | 0 | 0.5841 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 8.7445
2761237 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99470993_99470993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:13:42 | 07.12.2023 00:12:49 | 2.9853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9775
2760988 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1249 35-04-K01249_99374513_99374513 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:31:14 | 06.12.2023 22:25:43 | 6.9081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5746 | 0 | 0 | 0 | 4.897 | 0 | 0 | 15.4716
2761068 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:31:47 | 06.12.2023 17:49:35 | 0.29667 | 0 | 0 | 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.5194 | 0 | 21.5563 | 20.3617 | 25.9327 | 1.7049 | 72.0751
2761168 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911269544_911269544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:46:24 | 06.12.2023 21:02:27 | 2.2675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5788 | 0 | 0 | 0 | 0.82122 | 0 | 0 | 11.4
2760919 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_910694429_910694429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:58:18 | 06.12.2023 17:29:34 | 3.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805
2760713 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1871 35-09-K01871_97673386_97673386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:58:29 | 06.12.2023 13:06:40 | 2.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92353
2760722 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:09:37 | 06.12.2023 13:03:57 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.5677 | 8.9981 | 4862.6025 | 276.0108 | 5503.1792
2760745 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_F_56379701_56379701 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:26:58 | 06.12.2023 13:43:10 | 2.27 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 145.4118 | 0 | 0 | 0 | 5.5634 | 0 | 0 | 150.9753
2761077 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3162 35-03-K03162_910485939_910485939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:31:02 | 06.12.2023 19:19:56 | 1.815 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7473
2760845 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639588_956639588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:55:06 | 06.12.2023 13:57:21 | 1.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760553 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_45-71-M01480_66002965 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:01:01 | 06.12.2023 09:43:43 | 1.7117 | 0 | 77 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2289 | 0 | 4.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5273
2760599 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:21:32 | 06.12.2023 10:00:55 | 0.65639 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 74 | 2 | 1 | 0 | 43.6971 | 0 | 10.5179 | 10.2512 | 64.6722 | 177.4255 | 12.2561 | 318.82
2760931 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419726_950419726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:22:36 | 06.12.2023 15:56:17 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32253
2760636 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:45:48 | 06.12.2023 10:14:28 | 0.47778 | 9 | 405 | 409 | 512 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.53185 | 23.822 | 41.92 | 13.439 | 4.0002 | 8.3793 | 285.6051 | 0 | 377.6975
2761183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-95 35-15-M00095_48885702_56380899_56380899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:04:09 | 06.12.2023 20:20:09 | 1.2667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1218 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 20.2202
2760490 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 00:14:18 | 06.12.2023 01:51:09 | 1.6142 | 3 | 373 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.85159 | 15.9343 | 21.563 | 0 | 16.809 | 1.2639 | 106.0042 | 0 | 162.426
2760951 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65918041 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:54:19 | 06.12.2023 16:05:39 | 1.1889 | 1 | 431 | 6 | 31 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.3468 | 4.4392 | 2.7983 | 569.0155 | 126.9794 | 0 | 0 | 796.5792
2760516 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3085 35-07-K03085_K-228 K01_49821570 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 03:18:02 | 06.12.2023 03:35:39 | 0.29361 | 1 | 120 | 0 | 98 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3.337 | 14.0474 | 0 | 9.8933 | 0 | 15.0472 | 0 | 0 | 42.3249
2760573 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_912788527_912788527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:58:56 | 06.12.2023 12:31:03 | 3.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46169
2760499 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-6 K13_2311277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 02:17:16 | 06.12.2023 02:27:49 | 0.17583 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.1616 | 0 | 0 | 0 | 3.8247 | 0 | 0 | 81.9863
2760533 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 06:14:02 | 06.12.2023 10:15:23 | 4.0225 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.3137 | 45.9181 | 759.1566 | 0 | 3521.4707 | 0 | 4445.859
2760679 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-24 45-71-M00572_B_56393434_56393434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:25:52 | 06.12.2023 17:15:31 | 6.8275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760656 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99104369_99104369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:09:11 | 06.12.2023 19:09:41 | 9.0083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 0.69719 | 0 | 0 | 15.4916
2760725 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 11:12:51 | 06.12.2023 11:54:48 | 0.69917 | 4 | 797 | 7 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.58422 | 27.6352 | 0.31793 | 0.18938 | 0 | 11.1225 | 0 | 0 | 39.8492
2761243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_A_91405556_91405556 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:50:40 | 07.12.2023 01:22:33 | 3.5314 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4362 | 0 | 0 | 0 | 3.5501 | 0 | 0 | 16.9862
2760848 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:40:39 | 06.12.2023 13:18:12 | 0.62583 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9.3967 | 0 | 0 | 7.7037 | 3.6692 | 0 | 0 | 20.7696
2761134 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2061580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:27:47 | 06.12.2023 18:21:03 | 0.88778 | 1 | 8313 | 0 | 3 | 16 | 1122 | 4 | 4 | 12.2442 | 2217.1007 | 0 | 2.7269 | 358.8854 | 1686.3689 | 442.3268 | 38.1319 | 4757.7847
2760639 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_D_56360666_56360666 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:52:18 | 06.12.2023 16:21:05 | 6.4797 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.6218 | 0 | 7.2397 | 0 | 0.70006 | 0 | 0 | 65.5615
2761140 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | EFENDİLİ TR-1 45-75-M00182_ H_84101933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:49:03 | 06.12.2023 22:07:10 | 4.3019 | 0 | 125 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.482 | 0 | 19.9773 | 0 | 5.3882 | 0 | 0 | 86.8475
2760825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97994972_97994972 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:31:46 | 06.12.2023 15:27:08 | 2.9228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 0 | 0 | 0 | 16.6649 | 0 | 0 | 20.3123
2761260 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 23:10:59 | 06.12.2023 23:56:34 | 0.75972 | 10 | 417 | 12 | 25 | 18 | 51 | 0 | 0 | 4.4952 | 53.792 | 2.8993 | 1.6241 | 40.0501 | 12.6145 | 0 | 0 | 115.4751
2760513 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_E e3b_5878986 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 01:07:49 | 06.12.2023 08:34:41 | 7.4478 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 248.4452 | 0 | 0 | 0 | 10.7593 | 0 | 0 | 259.2044
2761160 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-362 UMUTKÖY SİTESİ TR 35-19-M00405_95002391064_95002391064 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:34:01 | 06.12.2023 19:42:09 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761233 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_C_90938440_90938440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 22:10:35 | 06.12.2023 23:48:00 | 1.6236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8824
2760628 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910680558_910680558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:39:32 | 06.12.2023 10:56:56 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49214
2760977 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:19:02 | 06.12.2023 16:54:00 | 1.5828 | 3 | 329 | 18 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.0483 | 64.1598 | 3.1537 | 4.9542 | 2.3064 | 23.2476 | 0 | 0 | 98.8701
2760837 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/09A (MALTA SPOR) 45-71-M00212_E e1b_45101376 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:39:19 | 06.12.2023 22:06:29 | 9.4528 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 279.2036 | 0 | 0 | 0 | 363.8696 | 0 | 0 | 643.0732
2761134 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:17:50 | 06.12.2023 20:13:41 | 0.93083 | 1 | 531 | 0 | 1 | 13 | 132 | 2 | 1 | 13.3408 | 205.2946 | 0 | 2.2144 | 141.7192 | 172.779 | 84.3421 | 8.7464 | 628.4365
2761020 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:19:57 | 06.12.2023 17:58:16 | 1.6386 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15.8338 | 0 | 4.0465 | 0 | 141.3245 | 0 | 289.3806 | 0 | 450.5854
2760522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 04:05:11 | 06.12.2023 12:30:06 | 8.4153 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8844
2760877 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:15:06 | 06.12.2023 15:30:28 | 2.2561 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5044 | 0 | 0 | 0 | 0.22945 | 0 | 0 | 11.7338
2761043 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00336_45-83-M00336_2371741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:00:18 | 06.12.2023 19:52:33 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761163 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028__95777927_95777927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:38:27 | 06.12.2023 21:46:30 | 3.1342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5536 | 0 | 0 | 0 | 11.1262 | 0 | 0 | 22.6798
2760920 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_N 1N_5860423 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:02:57 | 06.12.2023 15:31:11 | 1.4706 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0242 | 0 | 0 | 0 | 16.1319 | 0 | 0 | 21.1562
2760622 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:35:04 | 06.12.2023 09:42:07 | 0.1175 | 1 | 4718 | 331 | 934 | 71 | 979 | 1 | 0 | 0.033966 | 98.831 | 34.3837 | 39.8394 | 46.8176 | 83.9137 | 2.0711 | 0 | 305.8905
2760708 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_SEMİH BİLGE ÖZEL TR M05_72246819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:50:44 | 06.12.2023 13:51:35 | 3.0142 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 2.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079
2760814 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D2_61338183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:12:37 | 06.12.2023 13:27:56 | 1.2553 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0 | 44.8374 | 0 | 0 | 47.9544
2761149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1061 35-01-K01061_911437034_911437034 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:13:56 | 06.12.2023 20:59:35 | 2.7608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7437
2760794 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:04:26 | 06.12.2023 13:07:41 | 1.0542 | 0 | 131 | 33 | 267 | 9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 35.8438 | 30.1208 | 32.0395 | 46.9673 | 22.6826 | 25.3391 | 0 | 192.9931
2760602 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_ATATÜRK MAH M05_72258874 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:25:31 | 06.12.2023 11:57:00 | 2.5247 | 1 | 4117 | 4 | 62 | 0 | 318 | 1 | 0 | 0 | 2316.1003 | 0.82207 | 32.8908 | 0 | 1092.1044 | 344.5897 | 0 | 3786.5072
2760615 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:36:56 | 06.12.2023 11:37:20 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.0798 | 0 | 3996.4125 | 0 | 5124.4923
2760648 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:00:09 | 06.12.2023 11:52:19 | 1.8694 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40074 | 0 | 1.7075 | 0 | 65.3065 | 0 | 0 | 0 | 67.4147
2760894 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_DAĞITIM TRAFOSU L04_2327690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:50:38 | 06.12.2023 13:27:04 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5788 | 0 | 270.4517 | 329.0305
2760585 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3128(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03128_35-03-M03128_81835983 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:12:08 | 06.12.2023 16:47:59 | 7.5975 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 705.3549 | 0 | 0 | 0 | 69.4014 | 0 | 0 | 774.7563
2760940 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:38:37 | 06.12.2023 15:33:02 | 0.90694 | 1 | 549 | 9 | 26 | 3 | 124 | 8 | 1 | 0.18586 | 115.7227 | 0.55954 | 2.0323 | 10.1816 | 103.9107 | 738.0701 | 2.2009 | 972.8638
2760934 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:26:36 | 06.12.2023 15:10:02 | 0.72389 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.0373 | 0 | 58.2791 | 5.7582 | 28.0075 | 0 | 0 | 0 | 94.0821
2760685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_98594624_98594624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:32:26 | 06.12.2023 11:27:55 | 0.92472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76835 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 2.4493
2761232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_100772650 M02_100772650 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:07:45 | 06.12.2023 21:42:38 | 0.58139 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28672 | 0.60861 | 0 | 0.00044862 | 0 | 0 | 0.89577
2760688 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_KULA İM M03_72216584 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 10:39:52 | 06.12.2023 17:12:43 | 6.5475 | 1 | 1068 | 9 | 54 | 7 | 128 | 0 | 0 | 1.3779 | 835.1886 | 377.2539 | 57.854 | 1364.7618 | 463.0415 | 0 | 0 | 3099.4776
2760854 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_953378401_953378401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:02:41 | 06.12.2023 14:15:01 | 1.2056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82575
2760711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 11:00:34 | 06.12.2023 15:30:54 | 4.5056 | 1 | 1788 | 24 | 77 | 34 | 439 | 16 | 0 | 2.4138 | 1224.301 | 12.6941 | 37.3309 | 1669.4184 | 1000.5917 | 7269.7978 | 0 | 11216.5476
2761066 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089747 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:31:30 | 06.12.2023 17:45:37 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4656 | 0 | 0 | 5.4656
2760499 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-6 K13_2311277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 00:56:54 | 06.12.2023 02:17:16 | 1.3394 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 602.4005 | 0 | 0 | 0 | 29.0642 | 0 | 0 | 631.4647
2760831 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2088240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:35:57 | 06.12.2023 12:40:52 | 0.081944 | 0 | 238 | 15 | 52 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.209 | 0.844 | 1.3324 | 0.022198 | 3.9923 | 0 | 0 | 9.3998
2760525 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D1_66312610 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 04:53:19 | 06.12.2023 08:06:32 | 3.2203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.6677 | 0 | 0 | 0 | 89.642 | 0 | 0 | 97.3096
2761166 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911252114_911252114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:45:06 | 06.12.2023 21:02:02 | 2.2822 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3323 | 0 | 0 | 0 | 4.0439 | 0 | 0 | 8.3761
2760705 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_A_72297109_72297109 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:52:27 | 06.12.2023 11:39:23 | 0.78222 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.2592 | 0 | 0 | 0 | 12.865 | 0 | 0 | 41.1242
2761252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99754642_99754642 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 22:22:48 | 07.12.2023 01:27:34 | 3.0794 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
2761003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66715921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:04:22 | 06.12.2023 17:02:50 | 1.9744 | 3 | 692 | 51 | 263 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1.3094 | 236.2181 | 21.1087 | 58.338 | 81.3465 | 31.606 | 0 | 0 | 429.9267
2761060 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:31:53 | 06.12.2023 19:06:47 | 1.5817 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46.7436 | 0 | 0 | 0 | 131.4109 | 0 | 0 | 178.1545
2761198 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_TR-13 TR-14 M02_79675700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:46:22 | 06.12.2023 13:12:00 | 0.42722 | 0 | 49 | 0 | 41 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.3516 | 0 | 3.3087 | 1.7434 | 4.0186 | 0 | 0 | 14.4223
2761134 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:21:03 | 06.12.2023 19:17:50 | 0.94639 | 1 | 815 | 0 | 1 | 15 | 163 | 4 | 1 | 13.6984 | 339.2513 | 0 | 2.4364 | 345.8858 | 242.073 | 421.381 | 9.8167 | 1374.5425
2760499 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2597 35-04-K02597_DAĞITIM TRAFOSU K03_72036993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 02:27:49 | 06.12.2023 03:00:23 | 0.54278 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.6268 | 0 | 0 | 0 | 0.087187 | 0 | 0 | 70.714
2760797 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_911130986_911130986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:02:50 | 06.12.2023 17:42:58 | 5.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8249 | 0 | 0 | 14.8249
2760651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_95001240208_95001240208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:04:01 | 06.12.2023 11:26:34 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6523 | 0 | 0 | 1.6523
2760989 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-30 (ESKİ TR-14) 35-22-M00014_955256472_955256472 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:35:30 | 06.12.2023 22:14:23 | 6.6481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9266
2760983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/11 45-72-M00646_956480172_956480172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:33:10 | 06.12.2023 17:06:56 | 1.5628 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760571 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-1 35-16-M00162_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044852 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:55:14 | 06.12.2023 12:18:56 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6074
2760734 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379875_953379875 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:19:16 | 06.12.2023 17:34:33 | 6.2547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1035
2760757 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_85123193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:36:37 | 06.12.2023 12:03:00 | 0.43972 | 3 | 245 | 93 | 193 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2.5127 | 15.1039 | 7.3164 | 7.5108 | 17.4683 | 3.9736 | 0 | 0 | 53.8858
2760969 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:20:45 | 06.12.2023 20:21:54 | 5.0192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3268
2760853 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_35-26-L00285_66204415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:14:21 | 06.12.2023 17:22:13 | 0.13111 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 4.5707
2760657 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_911072333_911072333 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 10:08:01 | 06.12.2023 11:01:43 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2148 | 0 | 0 | 83.2148
2761255 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_A_56386776_56386776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 22:38:34 | 06.12.2023 23:21:01 | 0.7075 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 0 | 0.20689 | 0 | 0.30112 | 0 | 0 | 3.5776
2761195 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99046555_99046555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:27:15 | 06.12.2023 20:30:24 | 1.0525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5308
2760631 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_A_56357395_56357395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:43:22 | 06.12.2023 10:37:42 | 0.90556 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.081 | 0 | 0.032125 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 38.2041
2761172 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911016457_911016457 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:47:04 | 06.12.2023 23:59:12 | 5.2022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9058 | 0 | 0 | 0 | 7.4785 | 0 | 0 | 26.3843
2761218 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 20:24:05 | 06.12.2023 20:38:19 | 0.23722 | 0 | 965 | 1 | 214 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0.074828 | 0.8338 | 1.7902 | 16.9718 | 0 | 0 | 23.6231
2760800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_913073941_913073941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:02:01 | 06.12.2023 15:21:45 | 3.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7478 | 0 | 0 | 5.7478
2760777 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_95000002710_95000002710 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:46:27 | 06.12.2023 12:42:25 | 0.93278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1805 | 0 | 0 | 0 | 5.0335 | 0 | 0 | 6.214
2760840 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:50:09 | 06.12.2023 13:30:51 | 0.67833 | 1 | 436 | 22 | 19 | 29 | 69 | 5 | 0 | 1.3607 | 71.2738 | 15.8192 | 0.49436 | 352.8056 | 42.7009 | 169.8638 | 0 | 654.3183
2760740 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1413 35-01-M01413_35-01-M01413_2367188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 11:24:15 | 06.12.2023 12:10:10 | 0.76528 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79.3047 | 0 | 0 | 0 | 106.2467 | 0 | 0 | 185.5513
2760491 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_D D1_5820446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 00:18:35 | 06.12.2023 00:39:09 | 0.34278 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.9118 | 0 | 0 | 0 | 4.5069 | 0 | 0 | 9.4187
2761132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_62833603 M05_62833603 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:59:37 | 06.12.2023 18:50:50 | 0.85361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:31:00 | 06.12.2023 20:00:02 | 10.4839 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.3565 | 0 | 8.072 | 0 | 95.0058 | 0 | 0 | 140.4342
2760548 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_A dm1/76 a1b_45101384 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 07:51:24 | 06.12.2023 12:26:31 | 4.5853 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 341.5385 | 0 | 0 | 0 | 163.5747 | 0 | 0 | 505.1132
2760780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-3 M13_2312678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:44:27 | 06.12.2023 12:00:37 | 0.26944 | 13 | 2949 | 90 | 712 | 50 | 568 | 22 | 3 | 3.8446 | 94.7068 | 10.9803 | 14.0119 | 421.6312 | 174.0158 | 1124.9403 | 1.4436 | 1845.5747
2760923 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_912167623_912167623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:11:06 | 06.12.2023 19:30:57 | 5.3308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95268
2761109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_956660421_956660421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:41:18 | 06.12.2023 19:30:43 | 1.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8952
2760568 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:50:42 | 06.12.2023 08:51:17 | 0.0097222 | 4 | 269 | 88 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.0055422 | 0.42454 | 0.59212 | 0.3314 | 0.16202 | 0.053392 | 1.9223 | 0 | 3.4913
2760534 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_B 1B_5916514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 06:16:56 | 06.12.2023 08:21:25 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3346 | 0 | 0 | 22.3346
2760580 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:09:05 | 06.12.2023 15:10:41 | 6.0267 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 159.5044 | 0 | 127.9559 | 0 | 250.1303 | 0 | 0 | 537.5907
2760603 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_945498774_945498774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:23:26 | 06.12.2023 11:27:20 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093966
2761267 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040533 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 23:51:39 | 07.12.2023 03:02:09 | 3.175 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7656
2760789 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_TİRE GÖKÇEN-1 GİRİŞ (SOL DEVRE) M10_2104351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:58:22 | 06.12.2023 12:39:24 | 0.68389 | 0 | 131 | 33 | 267 | 9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 23.2943 | 19.5088 | 20.7787 | 30.4661 | 14.7513 | 16.2152 | 0 | 125.0144
2761227 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911724496_911724496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 20:21:38 | 07.12.2023 02:02:03 | 5.6736 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1729
2760929 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:23:32 | 06.12.2023 15:26:27 | 1.0486 | 0 | 532 | 31 | 54 | 4 | 35 | 0 | 1 | 0 | 129.3545 | 39.3318 | 1.6722 | 22.9865 | 26.1886 | 0 | 30.2233 | 249.757
2760597 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-2 M22_2334246 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:19:07 | 06.12.2023 12:34:47 | 3.2611 | 2 | 15964 | 36 | 206 | 13 | 3200 | 0 | 4 | 9.9258 | 11148.7543 | 197.8595 | 353.4168 | 360.0449 | 9329.2834 | 0 | 187.2222 | 21586.5068
2760640 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:41:52 | 06.12.2023 10:24:12 | 0.70556 | 0 | 3 | 29 | 152 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.39515 | 4.0355 | 21.4774 | 46.6667 | 55.8946 | 0 | 0 | 128.4693
2761181 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_955320785_955320785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:02:22 | 06.12.2023 21:49:55 | 2.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2174
2761161 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:25:37 | 06.12.2023 19:39:09 | 0.22556 | 4 | 794 | 7 | 117 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.26736 | 16.9776 | 0.61848 | 4.5799 | 1.487 | 4.3237 | 2.5348 | 0 | 30.7889
2761141 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:12:41 | 06.12.2023 19:27:37 | 1.2489 | 16 | 40 | 35 | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 34.6104 | 12.9855 | 228.898 | 0 | 207.2129 | 1.6869 | 34.207 | 0 | 519.6006
2760998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_98645082_98645082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:58:41 | 06.12.2023 18:03:28 | 2.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5591 | 0 | 0 | 31.5591
2760849 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:02:56 | 06.12.2023 13:25:37 | 0.37806 | 1 | 26 | 54 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.075329 | 0.9227 | 6.2067 | 3.325 | 1.8359 | 2.0115 | 0 | 0 | 14.3771
2761204 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_912899575_912899575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:48:41 | 07.12.2023 00:30:00 | 4.6886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9338 | 0 | 0 | 0 | 6.6708 | 0 | 0 | 16.6046
2761098 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_955321406_955321406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:44:21 | 06.12.2023 18:49:33 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760620 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2023 09:33:51 | 06.12.2023 15:35:33 | 6.0283 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149.5976 | 0 | 16.4765 | 0 | 127.8731 | 0 | 0 | 293.9472
2760514 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 03:13:04 | 06.12.2023 03:41:55 | 0.48083 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 15.8215 | 0 | 0 | 17.4864
2761012 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3157 35-07-K03157_915180686_915180686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:16:59 | 06.12.2023 17:15:03 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2760912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950461759_950461759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:50:01 | 06.12.2023 17:57:41 | 4.1278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6389
2760615 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 GEÇİT 35-02-M01925_M-1078 M03_72268899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:37:20 | 06.12.2023 11:48:11 | 0.18083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59821 | 0 | 135.9592 | 0 | 136.5574
2760723 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_C C1_5919593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:08:35 | 06.12.2023 12:12:13 | 1.0606 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.6486 | 0 | 0 | 0 | 67.6349 | 0 | 0 | 87.2835
2760746 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:29:39 | 06.12.2023 12:18:02 | 0.80639 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.16618 | 2.3952 | 11.6968 | 22.5081 | 1.1928 | 12.8057 | 0 | 0 | 50.7647
2760892 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:37:49 | 06.12.2023 15:04:41 | 1.4478 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10.8969 | 0 | 3.4598 | 0 | 144.3012 | 0 | 364.9365 | 0 | 523.5943
2761241 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_79961296 M05_79961296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:41:15 | 06.12.2023 23:47:57 | 2.1117 | 0 | 428 | 1 | 31 | 3 | 167 | 1 | 0 | 0 | 160.454 | 0.49017 | 21.7037 | 29.6024 | 88.9877 | 37.0612 | 0 | 338.2992
2761038 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_955289537_955289537 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:49:07 | 06.12.2023 19:47:37 | 2.975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333
2761184 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/8 45-72-M00008_95001429258_95001429258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:05:32 | 06.12.2023 21:13:00 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53561 | 0 | 0 | 0 | 2.5318 | 0 | 0 | 3.0674
2760617 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-60 İSTUR 35-14-L00060_956639602_956639602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:22:15 | 06.12.2023 11:50:46 | 2.4753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57522
2760497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÇAĞLAYAN-GÜRSU M021_95408244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 00:44:17 | 06.12.2023 01:00:22 | 0.26806 | 0 | 206 | 4 | 94 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5944 | 0.42928 | 1.1174 | 0.62889 | 0.059701 | 0 | 0 | 10.8296
2760972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_8988398 e1_5954181 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:21:44 | 06.12.2023 21:42:31 | 6.3464 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.805 | 0 | 0 | 0 | 3.6931 | 0 | 0 | 89.4981
2760872 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089840 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:40:37 | 06.12.2023 18:16:00 | 5.5897 | 8 | 1410 | 17 | 122 | 15 | 80 | 1 | 0 | 17.4071 | 740.0323 | 493.4529 | 122.6799 | 92.1405 | 194.7811 | 116.8239 | 0 | 1777.3176
2760766 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:34:27 | 06.12.2023 12:27:54 | 0.89083 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 74 | 2 | 1 | 0 | 57.8999 | 0 | 13.5954 | 12.8464 | 85.2884 | 211.5228 | 15.0859 | 396.2389
2761015 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:23:32 | 06.12.2023 20:31:22 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.8569 | 0 | 0 | 0 | 546.8569
2761201 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_B_56401881_56401881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 19:34:41 | 06.12.2023 19:51:10 | 0.27472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82297
2760909 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/05 45-71-M00340_953210043_953210043 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:47:44 | 06.12.2023 17:58:25 | 4.1781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3941
2761150 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-39 45-78-L00039_A_91031520_91031520 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:20:23 | 06.12.2023 18:49:01 | 0.47722 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8533 | 0 | 0 | 0 | 7.7901 | 0 | 0 | 26.6434
2760626 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-17-M00018_35-17-M00018_2376694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 09:38:32 | 06.12.2023 10:16:09 | 0.62694 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.0995 | 0 | 0 | 0 | 20.2282 | 0 | 0 | 42.3277
2760895 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912202968_912202968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:43:01 | 06.12.2023 15:54:49 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 1.8232
2760732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140068 M05_53140068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 11:18:12 | 06.12.2023 13:51:46 | 2.5594 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0466
2760835 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:39:52 | 06.12.2023 12:46:27 | 0.10972 | 3 | 654 | 24 | 202 | 7 | 48 | 0 | 0 | 0.066278 | 5.1278 | 8.8246 | 0.71944 | 1.9172 | 3.9555 | 0 | 0 | 20.6107
2761233 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953328564_953328564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 21:10:40 | 06.12.2023 22:10:35 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394
2761041 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_SELAMPEN M04_65891503 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:56:39 | 06.12.2023 17:26:31 | 0.49778 | 0 | 10 | 0 | 27 | 15 | 57 | 19 | 3 | 0 | 0.83484 | 0 | 0 | 155.7693 | 52.7568 | 843.1149 | 59.2745 | 1111.7503
2760526 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 04:59:44 | 06.12.2023 05:51:06 | 0.85611 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.0578 | 0 | 0.12883 | 0 | 9.5304 | 0 | 0 | 27.717
2761024 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99065815_99065815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:30:06 | 06.12.2023 22:10:05 | 5.6664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0879 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 6.5093
2761167 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_100695465 M04_100695465 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 18:43:57 | 06.12.2023 21:11:58 | 2.4669 | 0 | 114 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.3967 | 0 | 0 | 2.9422 | 3.0042 | 0 | 0 | 38.3431
2761061 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-3 45-79-M00288_D_56387388_56387388 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:30:33 | 06.12.2023 18:13:38 | 0.71806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37435
2761004 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2056798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 15:58:17 | 06.12.2023 17:36:58 | 1.6447 | 1 | 283 | 10 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.40391 | 94.8362 | 1.4801 | 1.7115 | 0 | 13.2064 | 0 | 0 | 111.6381
2760918 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_KEMALİYE-1 M02_66733878 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 13:58:19 | 06.12.2023 14:53:00 | 0.91139 | 9 | 1469 | 60 | 424 | 31 | 319 | 10 | 3 | 1.0419 | 211.3115 | 27.826 | 28.3051 | 954.0036 | 333.7203 | 2250.2203 | 5.2234 | 3811.6521
2760543 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | TOKMAKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00190_B_56400774_56400774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 07:05:15 | 06.12.2023 08:59:55 | 1.9111 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2302 | 0 | 0.72456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9548
2761084 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 17:39:27 | 06.12.2023 19:04:40 | 1.4203 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.8714 | 0 | 0 | 0 | 9.1756 | 0 | 0 | 48.047
2761250 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 22:17:46 | 07.12.2023 02:30:28 | 4.2117 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.5606 | 35.1792 | 499.1976 | 0 | 1493.5399 | 0 | 2122.4773
2761064 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 16:50:12 | 06.12.2023 18:38:18 | 1.8017 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.0006 | 0 | 5.5207 | 1.4739 | 41.8833 | 0 | 123.5032 | 0 | 173.3818
2760964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81661194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:56:31 | 06.12.2023 19:52:00 | 4.9247 | 0 | 2811 | 0 | 2 | 1 | 458 | 0 | 18 | 0 | 3490.3365 | 0 | 0.34941 | 104.4326 | 2474.3639 | 0 | 1760.3632 | 7829.8456
2760958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442798_950442798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 14:57:21 | 06.12.2023 16:51:46 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37094
2761207 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_45-78-M00447_2362449 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 20:02:12 | 06.12.2023 20:22:53 | 0.34472 | 0 | 135 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8561 | 0 | 0.11527 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 9.99
2760815 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/21 45-83-L00021_45-83-L00021_2351797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 12:16:48 | 06.12.2023 15:52:42 | 3.5983 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 310.5831 | 0 | 0 | 0 | 70.8819 | 0 | 0 | 381.4649
2760566 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KENDİRLİK TR-1 45-84-L00171_A_91071857_91071857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2023 08:42:16 | 06.12.2023 10:14:41 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067029
2761388 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_A_56382144_56382144 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:21:42 | 07.12.2023 17:14:08 | 7.8739 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9771 | 0 | 3.1786 | 0 | 0.8776 | 0 | 0 | 7.0334
2761319 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-17-M00086_950302513_950302513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:16:03 | 07.12.2023 09:23:56 | 2.1314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7423 | 0 | 0 | 0 | 30.4879 | 0 | 0 | 36.2302
2761860 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135534 M02_53135534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:52:04 | 07.12.2023 17:43:38 | 1.8594 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1248 | 0 | 2.0299 | 0 | 2.8995 | 0 | 0 | 10.0543
2762029 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:18:40 | 07.12.2023 19:25:39 | 2.1164 | 1 | 79 | 192 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.61762 | 30.6902 | 34.5267 | 6.4762 | 64.8999 | 3.835 | 190.3345 | 0 | 331.3802
2761883 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_DEMİRCİ M10_2111070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:51:12 | 07.12.2023 16:16:28 | 0.42111 | 11 | 3070 | 2 | 77 | 10 | 269 | 0 | 0 | 1.0682 | 67.4588 | 0.15408 | 8.5033 | 8.726 | 23.8146 | 0 | 0 | 109.725
2762006 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_D_56354255_56354255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:51:35 | 07.12.2023 19:18:29 | 1.4483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85569
2761820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 15:21:22 | 07.12.2023 15:50:43 | 0.48917 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 3.9078 | 3.7996 | 18.1931 | 12.0582 | 10.908 | 14.6105 | 0 | 0 | 63.4772
2761488 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:30:32 | 07.12.2023 11:12:17 | 0.69583 | 2 | 1010 | 58 | 67 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.31502 | 21.4949 | 13.3746 | 0.94462 | 6.6539 | 10.081 | 0 | 0 | 52.864
2762031 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1348 35-01-M01348_F_60984899_60984899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:57:48 | 07.12.2023 19:37:40 | 0.66444 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2727 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 0 | 22.5111
2762175 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_953382023_953382023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:43:53 | 07.12.2023 23:58:52 | 2.2497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1173
2761866 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247__91105340_91105340 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:55:05 | 07.12.2023 17:50:11 | 1.9183 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3958 | 0 | 2.4889 | 0 | 10.0346 | 0 | 0 | 26.9192
2761520 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-46 35-19-M00046_35-19-M00046_2349286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:24:18 | 07.12.2023 11:42:54 | 0.31 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0382 | 0 | 2.4718 | 0 | 3.5705 | 0 | 0 | 16.0805
2761325 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641053_956641053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:40:19 | 07.12.2023 16:47:16 | 9.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60683
2761279 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72356774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 00:59:27 | 07.12.2023 01:27:17 | 0.46389 | 19 | 2436 | 82 | 158 | 31 | 208 | 3 | 2 | 7.1296 | 176.8081 | 22.5472 | 5.4347 | 63.7104 | 46.5968 | 41.7878 | 0.47842 | 364.4931
2762115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/2 35-20-L00008_915166405_915166405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:56:16 | 07.12.2023 21:33:51 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762215 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153__72410978_72410978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:59:49 | 08.12.2023 00:31:19 | 0.525 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2847 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 11.3133
2761992 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255455_955255455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:43:57 | 07.12.2023 19:07:51 | 1.3983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87572
2762155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953212657_953212657 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:07:18 | 07.12.2023 21:15:17 | 0.13306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01977 | 0 | 0 | 0.01977
2761757 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:21:32 | 07.12.2023 16:08:29 | 1.7825 | 0 | 25 | 3 | 15 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 | 8.2612 | 0.6539 | 0.63917 | 429.7344 | 74.7949 | 18666.9636 | 0 | 19181.0472
2761469 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_45-75-M00282_2366973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:12:18 | 07.12.2023 12:36:19 | 0.40028 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2917 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 3.4792
2761345 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_911130986_911130986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:24:55 | 07.12.2023 15:53:02 | 7.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0535 | 0 | 0 | 21.0535
2761949 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:17:27 | 07.12.2023 17:44:36 | 0.4525 | 11 | 3393 | 9 | 244 | 6 | 230 | 0 | 0 | 14.0908 | 106.9569 | 4.3438 | 4.5858 | 11.0611 | 22.7152 | 0 | 0 | 163.7536
2762198 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/41-A (VAKVAK ÇEŞMESİ) 45-71-M00514_45-71-M00514_2369476 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:40:36 | 07.12.2023 23:36:34 | 0.93278 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9887 | 0 | 0 | 0 | 0.15437 | 0 | 0 | 23.143
2761594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134649 M06_53134649 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:42:44 | 07.12.2023 14:40:06 | 2.9561 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0972
2761302 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 05:49:57 | 07.12.2023 06:40:39 | 0.845 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 372 | 5 | 1 | 0 | 321.8208 | 2.717 | 17.171 | 73.4589 | 116.4608 | 106.711 | 23.7108 | 662.0506
2761451 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | BAŞARAN KÖK 45-71-M00755_DM-4/7 M02_50184363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:02:54 | 07.12.2023 10:13:17 | 0.17306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4654 | 0 | 225.4654
2761886 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:11:19 | 07.12.2023 16:24:06 | 0.21306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05704 | 0 | 0 | 0 | 18.177 | 0 | 0 | 0 | 18.2341
2761385 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-646 35-01-K00646_B 2B_5927573 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:11:55 | 07.12.2023 15:43:12 | 6.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.3695 | 0 | 0 | 754.3695
2761717 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-78-L00001_962543996_962543996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:46:10 | 07.12.2023 15:24:06 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72073 | 0 | 0 | 0.72073
2761763 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:27:09 | 07.12.2023 17:29:58 | 3.0469 | 1 | 334 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.70691 | 89.2038 | 3.7114 | 1.1543 | 3.4171 | 6.8003 | 0 | 0 | 104.9939
2761571 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_D D02b_60282629 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:13:48 | 07.12.2023 13:29:43 | 2.2653 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0885 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 28.1276
2761677 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640497 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:23:11 | 07.12.2023 13:34:43 | 0.19222 | 2 | 565 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.62565 | 8.9657 | 0 | 0 | 5.976 | 1.3025 | 0 | 0 | 16.8698
2761631 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:27:41 | 07.12.2023 13:11:27 | 0.72944 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.2213 | 39.7863 | 61.3862 | 3.1696 | 1.559 | 31.7826 | 0 | 0 | 137.905
2761823 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:23:07 | 07.12.2023 15:24:47 | 0.027778 | 4 | 519 | 8 | 98 | 3 | 77 | 1 | 0 | 0.022445 | 2.7902 | 0.049289 | 0.48965 | 0.14409 | 1.1998 | 7.8258 | 0 | 12.5213
2761777 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_98510534_98510534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:34:02 | 07.12.2023 16:05:16 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7874 | 0 | 0 | 28.7874
2761591 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/47 45-71-M00149_953216804_953216804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:35:00 | 07.12.2023 14:04:33 | 2.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61897 | 0 | 0 | 0 | 6.6659 | 0 | 0 | 7.2848
2761468 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_95000015664_95000015664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:12:56 | 07.12.2023 13:24:29 | 3.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6102 | 0 | 0 | 5.6102
2761611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2328537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:05:11 | 07.12.2023 12:32:46 | 0.45972 | 0 | 408 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.1887 | 0 | 1.279 | 0 | 6.1119 | 0 | 0 | 25.5797
2761405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_949441133_949441133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:37:49 | 07.12.2023 11:08:44 | 1.5153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0181
2762089 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__56407810_56407810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:30:27 | 07.12.2023 20:17:14 | 0.77972 | 0 | 230 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.8281 | 0 | 0 | 0 | 4.5769 | 0 | 0 | 48.4049
2761789 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3436(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03436_910502804_910502804 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:52:39 | 07.12.2023 19:43:14 | 4.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556
2761434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_A_56399074_56399074 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:53:06 | 07.12.2023 13:49:38 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762098 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:43:06 | 07.12.2023 19:54:40 | 0.19278 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.4232 | 0 | 0 | 1.7875 | 0.82837 | 0 | 0 | 6.0391
2761912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:26:33 | 07.12.2023 17:19:12 | 0.8775 | 3 | 216 | 24 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3.2162 | 46.0915 | 6.9603 | 4.0629 | 0 | 5.3366 | 52.1144 | 0 | 117.7818
2761417 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1226 35-01-M01226_A_56357542_56357542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:45:24 | 07.12.2023 11:38:35 | 1.8864 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.6818 | 0 | 0 | 0 | 31.877 | 0 | 0 | 67.5589
2761371 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:05:26 | 07.12.2023 17:52:38 | 8.7867 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.4233 | 0 | 10.5657 | 0 | 0.13491 | 0 | 0 | 122.124
2761975 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KIZILOBA KIRKPINAR TR-1 35-20-L00437_35-20-L00437_2376905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:27:27 | 07.12.2023 20:12:14 | 2.7464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761474 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_M M1_66312612 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:21:06 | 07.12.2023 10:51:43 | 0.51028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 29.8601 | 0 | 0 | 32.1388
2761520 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-46 35-19-M00046__90995030_90995030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:40:52 | 07.12.2023 11:24:18 | 0.72389 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6547 | 0 | 5.7447 | 0 | 8.4621 | 0 | 0 | 37.8615
2761729 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950243100_950243100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:56:26 | 07.12.2023 16:47:46 | 2.8556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7799
2761663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_35-15-L00199_2365424 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:00:29 | 07.12.2023 13:30:30 | 0.50028 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 0.29816 | 0 | 2.9488 | 0 | 0 | 3.3994
2761829 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1285 35-04-K01285_99496206_99496206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:26:01 | 07.12.2023 16:17:40 | 0.86083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15334 | 0 | 0 | 0 | 0.40352 | 0 | 0 | 0.55687
2761806 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:03:48 | 07.12.2023 15:25:20 | 0.35889 | 4 | 250 | 4 | 29 | 9 | 28 | 0 | 0 | 5.1832 | 19.2915 | 6.8522 | 1.1634 | 29.7069 | 6.7467 | 0 | 0 | 68.9439
2761998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2057353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:39:38 | 07.12.2023 17:54:48 | 0.25278 | 0 | 93 | 0 | 49 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 4.9208 | 0 | 0.42579 | 0.33796 | 22.1836 | 17.0006 | 0 | 44.8688
2761892 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1111 35-08-M01111_35-08-M01111_42042933 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:14:17 | 07.12.2023 17:12:58 | 0.97806 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 95.0231 | 0 | 0 | 0 | 22.7287 | 0 | 0 | 117.7518
2761394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:28:37 | 07.12.2023 15:51:22 | 6.3792 | 0 | 192 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 180.4904 | 0 | 7.2059 | 0 | 21.0571 | 0 | 0 | 208.7535
2761308 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_911132051_911132051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 06:13:34 | 07.12.2023 12:32:12 | 6.3106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7061
2762094 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:32:10 | 07.12.2023 21:45:37 | 1.2242 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 0 | 1.2148 | 0 | 0.01146 | 0 | 0 | 17.3963
2761600 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1192 35-09-M01192_954713291_954713291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:53:00 | 07.12.2023 12:25:41 | 0.54472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7188
2762078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:16:04 | 07.12.2023 21:38:18 | 2.3706 | 1 | 570 | 1 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.67498 | 42.0284 | 0.88775 | 2.4436 | 0 | 14.0611 | 0 | 0 | 60.0959
2761368 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:01:19 | 07.12.2023 09:57:49 | 0.94167 | 2 | 325 | 100 | 9 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 59.5822 | 3.2978 | 1.1039 | 47.1391 | 8.7554 | 21.6869 | 0 | 141.5653
2761291 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-10 K17_2313670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 02:11:47 | 07.12.2023 03:49:03 | 1.6211 | 0 | 2836 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 859.9157 | 0 | 0 | 101.0343 | 188.8916 | 0 | 0 | 1149.8417
2761809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_953180060_953180060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:04:06 | 07.12.2023 18:31:47 | 3.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762164 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:17:59 | 07.12.2023 23:15:38 | 1.9608 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.7792 | 0 | 0 | 0 | 8.3301 | 0 | 0 | 56.1093
2761431 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_A_91364395_91364395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:52:30 | 07.12.2023 11:48:08 | 1.9272 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9783 | 0 | 0 | 0 | 9.1113 | 0 | 0 | 16.0896
2761623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1249 35-04-K01249_99323920_99323920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:15:49 | 07.12.2023 17:53:41 | 5.6311 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9323 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 16.4294
2762018 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2055315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:18:40 | 07.12.2023 17:49:37 | 0.51583 | 0 | 26403 | 13 | 781 | 8 | 4207 | 3 | 8 | 0 | 2808.8556 | 28.7566 | 16.4852 | 132.7954 | 1698.5084 | 80.4818 | 109.6015 | 4875.4845
2761806 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:25:20 | 07.12.2023 17:02:10 | 1.6139 | 47 | 5822 | 79 | 200 | 81 | 656 | 9 | 2 | 75.7936 | 2841.5676 | 1011.6121 | 58.6909 | 1254.3835 | 1140.1472 | 852.8614 | 35.2852 | 7270.3414
2762181 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_98987924_98987924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:02:03 | 07.12.2023 23:58:21 | 1.9383 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | 0 | 6.8931
2761875 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_45-82-M00259_2372062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:03:14 | 07.12.2023 16:35:54 | 0.54444 | 0 | 179 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.0745 | 0 | 1.1922 | 0 | 3.3268 | 0 | 0 | 17.5936
2761374 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139238 L07_53139238 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:59:27 | 07.12.2023 11:13:37 | 2.2361 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762201 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:45:46 | 07.12.2023 23:37:48 | 0.86722 | 8 | 1330 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 1.605 | 68.4961 | 5.425 | 3.7407 | 8.4609 | 11.6685 | 0 | 0 | 99.3961
2761560 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:15:06 | 07.12.2023 11:29:23 | 0.23806 | 3 | 1320 | 3 | 22 | 25 | 190 | 2 | 0 | 0.67096 | 91.1539 | 1.0297 | 0.95083 | 31.2095 | 65.6828 | 20.3446 | 0 | 211.0423
2762187 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_99099826_99099826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:17:23 | 08.12.2023 01:36:27 | 3.3178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173
2761889 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015_48123663_56401989_56401989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:08:58 | 07.12.2023 17:50:24 | 1.6906 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.5007 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 63.0667
2761311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_95001192899_95001192899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 06:44:22 | 07.12.2023 11:33:18 | 4.8156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 4.5136 | 0 | 0 | 9.8274
2762138 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/13 45-71-M00034_953205794_953205794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:31:22 | 07.12.2023 21:59:19 | 1.4658 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0709 | 0 | 0 | 0 | 3.4069 | 0 | 0 | 7.4778
2761597 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_947746154_947746154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:49:23 | 07.12.2023 12:18:06 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762144 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 45-77-L00074_945491429_945491429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:21:24 | 08.12.2023 00:44:48 | 4.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64303
2761454 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:07:07 | 07.12.2023 15:12:57 | 5.0972 | 1 | 833 | 35 | 71 | 12 | 127 | 2 | 0 | 1.2753 | 856.2857 | 491.185 | 41.4833 | 545.5193 | 691.3168 | 965.4552 | 0 | 3592.5206
2761895 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:15:16 | 07.12.2023 16:22:12 | 0.11556 | 6 | 451 | 39 | 49 | 14 | 29 | 3 | 0 | 10.4333 | 0.60276 | 2.5476 | 0.13491 | 2.504 | 1.0399 | 36.559 | 0 | 53.8214
2762004 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-101 35-01-K00101_D D2_5927085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:39:57 | 07.12.2023 20:08:28 | 2.4753 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6144 | 0 | 0 | 0 | 3.5047 | 0 | 0 | 46.1191
2761695 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BALIBEY ÇOLAKLAR TR-2 45-77-L00413__72373682_72373682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:31:42 | 07.12.2023 15:24:44 | 1.8839 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9473
2762173 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_98983194_98983194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:35:33 | 07.12.2023 22:36:51 | 1.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55752
2761881 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2073457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:07:39 | 07.12.2023 16:19:54 | 0.20417 | 0 | 237 | 25 | 20 | 33 | 23 | 6 | 0 | 0 | 5.4092 | 81.7212 | 0.65369 | 60.9762 | 2.1244 | 235.3424 | 0 | 386.2271
2761317 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913002499_913002499 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:02:22 | 07.12.2023 11:00:13 | 3.9642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7339 | 0 | 0 | 0 | 40.0507 | 0 | 0 | 46.7846
2761964 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:25:34 | 07.12.2023 22:14:04 | 4.8083 | 0 | 126 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.1877 | 0 | 1.864 | 0 | 3.7738 | 0 | 0 | 112.8255
2761277 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4412 35-01-K04412_K-1205 K01_65825944 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 01:00:40 | 07.12.2023 01:08:14 | 0.12611 | 0 | 3430 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 126.1955 | 0 | 0 | 16.886 | 11.5118 | 0 | 0 | 154.5934
2761480 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_E E1_5925408 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:17:34 | 07.12.2023 15:05:24 | 4.7972 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 416.5213 | 0 | 0 | 0 | 110.4088 | 0 | 0 | 526.9301
2762208 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L09_100832087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:14:22 | 08.12.2023 01:06:59 | 1.8769 | 5 | 92 | 157 | 216 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1.1674 | 23.8833 | 14.6356 | 35.2308 | 322.3422 | 12.8332 | 75.371 | 0 | 485.4637
2761690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_945646304_945646304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:29:47 | 07.12.2023 15:06:44 | 1.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35227
2762188 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956684350_956684350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:16:09 | 08.12.2023 01:36:38 | 3.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43648
2761604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAZOBA TR-6 45-72-M00457_956488130_956488130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:55:36 | 07.12.2023 14:00:09 | 2.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5286
2761498 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_B_56382145_56382145 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:34:06 | 07.12.2023 17:21:03 | 6.7825 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6018 | 0 | 4.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8466
2761455 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | RÜYAKENT SİTESİ TR 35-30-M00326_35-30-M00326_2361805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:07:08 | 07.12.2023 10:50:12 | 0.71778 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6811 | 0 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 6.0756
2761896 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:14:28 | 07.12.2023 17:48:04 | 1.56 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3391 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0 | 10.3868
2761647 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_B_56401337_56401337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:43:21 | 07.12.2023 14:51:49 | 2.1411 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5495 | 0 | 0 | 0 | 0.85381 | 0 | 0 | 11.4033
2761813 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:15:12 | 07.12.2023 16:23:10 | 1.1328 | 0 | 1148 | 0 | 19 | 3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 358.203 | 0 | 4.344 | 72.9717 | 134.8746 | 186.7587 | 0 | 757.152
2762102 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_35-15-L00182_2365344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:40:38 | 07.12.2023 21:02:25 | 0.36306 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0 | 0.66142 | 0 | 1.5343 | 0 | 0 | 4.233
2761481 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:23:31 | 07.12.2023 10:55:18 | 0.52972 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.060121 | 0 | 0.84619 | 0 | 6.0715 | 0 | 0 | 6.9778
2761458 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_DAĞITIM TRAFOSU L06_2107682 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:08:10 | 07.12.2023 16:44:39 | 6.6081 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 360.4588 | 0 | 0 | 0 | 137.9636 | 0 | 0 | 498.4225
2761936 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_95000468931_95000468931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:50:13 | 07.12.2023 18:52:22 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0 | 0 | 2.9275
2761272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_947061844_947061844 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 00:05:18 | 07.12.2023 00:57:56 | 0.87722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5618
2761289 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1486 35-08-K01486_L I1b_49086122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 02:06:39 | 07.12.2023 03:40:16 | 1.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2792 | 0 | 0 | 8.2792
2761295 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-63/2 ÖRNEKKÖY SİTESİ 35-26-M00073_DAĞITIM TRAFO M03_97586167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 03:24:29 | 07.12.2023 04:19:44 | 0.92083 | 0 | 304 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.3594 | 0 | 7.6488 | 0 | 1.6164 | 0 | 0 | 69.6246
2761773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_53137438 M06_53137438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:32:13 | 07.12.2023 16:01:31 | 1.4883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 0 | 0 | 0 | 14.3197 | 0 | 0 | 0 | 15.44
2762105 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAÇLI TR-3 35-31-L00156_956590314_956590314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:40:44 | 07.12.2023 21:50:22 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37919
2761976 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-168 35-01-K00168_DAĞITIM TRAFOSU K-168 K03_64661323 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:32:26 | 07.12.2023 17:34:33 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31206 | 0 | 0 | 0.31206
2761372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_35-28-M00444_2351296 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:06:05 | 07.12.2023 16:55:20 | 7.8208 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 314.0848 | 0 | 0 | 0 | 145.1092 | 0 | 0 | 459.194
2761581 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:26:21 | 07.12.2023 13:58:31 | 2.5361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.6018 | 0 | 0 | 0 | 109.7534 | 0 | 0 | 139.3552
2761621 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-1 35-30-L00098_A_56352758_56352758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:17:06 | 07.12.2023 12:36:55 | 0.33028 | 0 | 156 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6.2337 | 0 | 0.64139 | 0 | 2.1805 | 0 | 0.012853 | 9.0685
2761329 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:48:22 | 07.12.2023 08:57:02 | 1.1444 | 0 | 932 | 0 | 65 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 85.8134 | 0 | 0 | 12.3066 | 43.1698 | 0 | 0 | 141.2898
2761352 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:40:42 | 07.12.2023 09:26:49 | 0.76861 | 9 | 1526 | 39 | 88 | 6 | 134 | 1 | 0 | 1.5965 | 157.346 | 19.9143 | 11.2992 | 32.4721 | 58.3481 | 42.0522 | 0 | 323.0285
2762205 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:06:20 | 07.12.2023 23:34:00 | 0.46111 | 0 | 288 | 0 | 23 | 11 | 246 | 3 | 23 | 0 | 34.0951 | 0 | 2.5623 | 47.8352 | 104.2626 | 71.8805 | 154.3154 | 414.9511
2761750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:17:29 | 07.12.2023 14:50:16 | 0.54639 | 0 | 1148 | 0 | 19 | 3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 167.086 | 0 | 2.0086 | 37.4021 | 68.36 | 95.7417 | 0 | 370.5984
2761309 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_956620567_956620567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 06:26:57 | 07.12.2023 15:16:15 | 8.8217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0104 | 0 | 0 | 0 | 16.7507 | 0 | 0 | 24.7612
2761999 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_KAYALIOĞLU L14_2057351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:39:39 | 07.12.2023 17:54:28 | 0.24694 | 0 | 64 | 2 | 50 | 2 | 106 | 2 | 7 | 0 | 3.6275 | 0.17847 | 0.28551 | 0.4117 | 36.434 | 21.9206 | 49.7759 | 112.6337
2761964 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:14:04 | 07.12.2023 23:28:49 | 1.2458 | 1 | 500 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.4842 | 124.4681 | 121.9006 | 9.6226 | 39.8524 | 16.9527 | 0 | 0 | 314.2806
2761893 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:14:05 | 07.12.2023 16:27:16 | 0.21972 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.17347 | 39.9914 | 5.726 | 1.2883 | 32.7673 | 8.1792 | 160.6672 | 0 | 248.7927
2762142 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-B 45-72-M00107_95000061607_95000061607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:35:41 | 07.12.2023 23:57:19 | 3.3606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508
2761501 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:17:23 | 07.12.2023 13:58:11 | 3.68 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 207.9538 | 0 | 0 | 0 | 20.5013 | 0 | 0 | 228.4551
2762031 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1348 35-01-M01348_913675600_913675600 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:22:33 | 07.12.2023 18:57:48 | 0.5875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75967
2761338 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-26 35-30-L00026_B_56398320_56398320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:12:49 | 07.12.2023 09:12:30 | 0.99472 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4358 | 0 | 0 | 0 | 8.1202 | 0 | 0 | 32.556
2762008 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_B 1B_5916514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:01:33 | 07.12.2023 19:41:28 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3157 | 0 | 0 | 17.3157
2761275 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_L L1_5861246 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 00:52:50 | 07.12.2023 02:38:07 | 1.7547 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.8354 | 0 | 0 | 0 | 42.003 | 0 | 0 | 55.8385
2761321 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2125 35-03-M02125_910267148_910267148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:23:25 | 07.12.2023 12:23:24 | 4.9997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4022
2762071 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:07:22 | 07.12.2023 22:19:16 | 3.1983 | 7 | 187 | 2 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4.1733 | 78.5095 | 0.68838 | 2.1465 | 237.9692 | 12.7568 | 0 | 0 | 336.2436
2761570 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_E_89207804_89207804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:21:05 | 07.12.2023 14:40:17 | 3.32 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4762 | 0 | 0 | 0 | 0.73248 | 0 | 0 | 37.2086
2761716 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218079 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:49:36 | 07.12.2023 14:42:09 | 0.87583 | 0 | 149 | 12 | 40 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7922 | 0.63978 | 2.8668 | 109.4634 | 4.441 | 0 | 0 | 140.2032
2761822 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2326223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:23:07 | 07.12.2023 15:24:22 | 0.020833 | 13 | 14080 | 28 | 787 | 81 | 1432 | 3 | 1 | 2.7815 | 73.378 | 1.1467 | 3.1253 | 27.2636 | 36.0854 | 3.4779 | 0.36278 | 147.6212
2761945 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66051820 M07_66051820 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:00:50 | 07.12.2023 20:06:41 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761424 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:46:29 | 07.12.2023 11:59:44 | 3.2208 | 32 | 8611 | 195 | 1424 | 42 | 1038 | 3 | 1 | 27.4368 | 3697.0684 | 1109.2272 | 745.1932 | 845.4762 | 2352.2697 | 1103.7577 | 3.0572 | 9883.4863
2761610 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | YELKEN SİTESİ TR-2 35-14-M00370_ H1_2333416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:04:04 | 07.12.2023 13:41:41 | 1.6269 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9505
2761759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_964655671_964655671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:16:17 | 07.12.2023 17:11:23 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7741 | 0 | 0 | 4.7741
2762045 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:39:53 | 07.12.2023 19:18:34 | 0.64472 | 0 | 0 | 9 | 102 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7831 | 3.3067 | 9.0646 | 2.6918 | 19.0568 | 0 | 62.903
2761653 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:49:49 | 07.12.2023 17:05:09 | 4.2556 | 2 | 94 | 80 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.8545 | 120.4776 | 91.8966 | 1.5831 | 606.1261 | 24.7271 | 0 | 0 | 846.665
2761298 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 04:25:37 | 07.12.2023 04:56:09 | 0.50889 | 0 | 685 | 0 | 65 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 36.8206 | 0 | 3.9574 | 0.45645 | 14.1836 | 0 | 0 | 55.4181
2761696 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:32:18 | 07.12.2023 14:20:12 | 0.79833 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 53.2757 | 0 | 0 | 0 | 199.7147 | 0 | 0 | 252.9904
2762051 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53139185 M01_53139185 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:15:56 | 07.12.2023 20:09:33 | 1.8936 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.323 | 0 | 0 | 0 | 3.0145 | 0 | 0 | 28.3374
2762197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 45-71-M01535_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086732 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:36:38 | 08.12.2023 05:23:02 | 6.7733 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.5069 | 0 | 2.2396 | 0 | 22.4921 | 0 | 0 | 87.2387
2762174 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:46:56 | 07.12.2023 18:31:47 | 0.7475 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3583 | 0 | 0.03215 | 0 | 2.4885 | 0 | 0 | 13.8789
2761905 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025__72410483_72410483 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 16:26:46 | 07.12.2023 17:49:25 | 1.3775 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.9974 | 0 | 0 | 0 | 7.4641 | 0 | 0 | 29.4615
2761882 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2701 35-03-K02701_35-03-K02701_41961520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:09:47 | 07.12.2023 16:50:33 | 0.67944 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.5694 | 0 | 0 | 0 | 23.3518 | 0 | 0 | 75.9212
2761464 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ M-2/ÜRKMEZ M-3/ÜRKMEZ M-4 M03_72079417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:00:59 | 07.12.2023 10:19:58 | 0.31639 | 0 | 2926 | 0 | 18 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 140.7978 | 0 | 0.37395 | 12.1362 | 124.9973 | 0 | 0 | 278.3053
2762128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3131(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03131_C_56369513_56369513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:19:16 | 07.12.2023 22:43:23 | 2.4019 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94.0809 | 0 | 0 | 0 | 72.8835 | 0 | 0 | 166.9644
2762005 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_A_96075599_96075599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:52:02 | 07.12.2023 19:27:30 | 1.5911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2761713 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910978087_910978087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:40:23 | 07.12.2023 17:38:41 | 3.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60063
2761573 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2103969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:23:53 | 07.12.2023 11:37:26 | 0.22583 | 5 | 1636 | 230 | 165 | 33 | 169 | 1 | 0 | 0.50161 | 80.9635 | 65.7842 | 1.9434 | 149.8572 | 23.0852 | 14.6803 | 0 | 336.8154
2761673 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2088240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:54:46 | 07.12.2023 14:14:33 | 1.3297 | 0 | 238 | 15 | 52 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 13.7827 | 21.5705 | 0.36202 | 64.3526 | 0 | 0 | 152.8378
2762111 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:58:39 | 08.12.2023 00:22:35 | 4.3989 | 12 | 3045 | 273 | 245 | 12 | 435 | 1 | 0 | 5.0017 | 2547.7721 | 213.2863 | 43.6604 | 276.2256 | 654.1425 | 27.8222 | 0 | 3767.9109
2761779 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_911281880_911281880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:32:50 | 07.12.2023 20:09:37 | 5.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3041
2761899 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2499 35-09-K02499_B b3b_5876715 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:16:20 | 07.12.2023 18:18:41 | 2.0392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4909 | 0 | 0 | 0 | 39.8583 | 0 | 0 | 58.3492
2761421 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 1G_5861126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:46:43 | 07.12.2023 13:40:55 | 3.9033 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 55.0277 | 0 | 0 | 0 | 293.7968 | 0 | 36.049 | 384.8735
2762134 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 ZEYTİNALANI 35-19-L00112_956693489_956693489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:28:38 | 07.12.2023 22:49:52 | 2.3539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8759
2761985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-287 35-02-M00287_TRF M01_2121900 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:38:26 | 07.12.2023 17:41:13 | 0.046389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4193 | 0 | 0 | 3.4193
2762048 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_945624818_945624818 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:50:24 | 07.12.2023 21:09:18 | 3.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494
2761948 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:11:40 | 07.12.2023 19:25:31 | 2.2308 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.4702 | 0 | 0 | 0 | 14.3241 | 0 | 0 | 76.7943
2761301 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1204 35-01-K01204_TRAFO-1 K03_2067888 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 05:39:12 | 07.12.2023 10:05:30 | 4.4383 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 664.0103 | 0 | 0 | 0 | 54.112 | 0 | 0 | 718.1222
2761550 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911724496_911724496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:00:27 | 07.12.2023 12:36:14 | 1.5964 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3832
2761553 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_35-07-M03309_86630310 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:45:18 | 07.12.2023 12:57:15 | 2.1992 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.5457 | 0 | 0 | 0 | 222.3543 | 0 | 0 | 300.9
2762100 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_66181601 L01_66181601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:49:26 | 07.12.2023 19:58:06 | 0.14444 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.090354 | 0 | 0.055148 | 0 | 0.27793 | 0 | 0 | 0.42344
2761868 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025_İM GİRİŞ L01_61351325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:00:06 | 07.12.2023 16:56:58 | 0.94778 | 0 | 836 | 2 | 49 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 188.1451 | 0 | 0.62852 | 72.4235 | 95.8741 | 98.8598 | 0 | 455.931
2761762 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2116564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:19:24 | 07.12.2023 15:45:46 | 1.4394 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0.53788 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 3.1102
2761576 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_B 3B_5865790 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:25:45 | 07.12.2023 12:23:25 | 0.96111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5255 | 0 | 0 | 0 | 2.5023 | 0 | 0 | 8.0278
2761476 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_35-25-M00103_2376684 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:43:52 | 07.12.2023 16:29:02 | 6.7528 | 0 | 328 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 572.2994 | 0 | 15.8584 | 0 | 96.9645 | 0 | 0 | 685.1223
2762017 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_99894503_99894503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:01:27 | 07.12.2023 19:15:01 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3999 | 0 | 0 | 9.3999
2761496 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133046 M02_53133046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:22:50 | 07.12.2023 12:42:56 | 2.335 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63701
2761851 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:41:46 | 07.12.2023 18:05:49 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLAR TR-1 45-71-M02367_45-71-M02367_77326961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:57:36 | 08.12.2023 04:07:24 | 6.1633 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7832 | 0 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5365
2761659 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_95001210053_95001210053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:47:36 | 07.12.2023 13:18:55 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069689 | 0 | 0 | 0.069689
2762200 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:44:33 | 07.12.2023 22:59:48 | 0.25417 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.21208 | 44.5433 | 5.5518 | 1.1524 | 28.2578 | 5.4773 | 85.7445 | 0 | 170.9392
2761453 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:56:59 | 07.12.2023 12:58:39 | 3.0278 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 203.3695 | 0 | 47.3764 | 45.0428 | 302.4397 | 766.3494 | 54.5565 | 1419.1342
2761702 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-14 K05_80522066 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:37:14 | 07.12.2023 13:38:00 | 0.012778 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0.48818 | 0 | 0 | 0.96876 | 0.84272 | 0.15699 | 0.7256 | 3.1822
2762094 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_950416400_950416400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:11:25 | 07.12.2023 20:32:10 | 1.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55866
2761310 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EKREM GÜL SULAMA GRUBU 35-20-L00390_A_91362185_91362185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 05:20:41 | 07.12.2023 09:40:21 | 4.3278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6788
2777185 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:23:14 | 07.12.2023 12:28:33 | 5.0886 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.4296 | 0 | 0 | 0 | 264.2308 | 0 | 0 | 294.6604
2762137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-13 45-71-M00932_953198022_953198022 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:28:26 | 08.12.2023 02:17:33 | 5.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 0 | 2.0763
2762143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | OKÇULAR-1 35-16-M00109_35-16-M00109_2347507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:36:52 | 07.12.2023 22:17:07 | 1.6708 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4975 | 0 | 0 | 0 | 3.3946 | 0 | 0 | 14.8921
2761745 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1421 35-01-K01421_B_56379712_56379712 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:10:31 | 07.12.2023 16:44:06 | 2.5597 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1403
2761845 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM ÇIKIŞ M06_50219672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:39:49 | 07.12.2023 15:51:54 | 0.20139 | 4 | 289 | 7 | 32 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0.26151 | 11.9043 | 1.5412 | 2.3307 | 6.0461 | 4.1288 | 0 | 0 | 26.2127
2761387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:17:42 | 07.12.2023 15:44:58 | 6.4544 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 128.897 | 4.0327 | 10.3946 | 0 | 117.3447 | 0 | 0 | 260.669
2761410 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_BODAMAS M01_61335194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:42:06 | 07.12.2023 10:04:39 | 0.37583 | 1 | 106 | 0 | 56 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.087767 | 0.54776 | 0 | 2.4099 | 15.7016 | 6.5991 | 0 | 0 | 25.3461
2761742 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_98058511_98058511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:44:35 | 07.12.2023 14:16:38 | 0.53417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 | 0 | 4.236
2761556 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2394 35-07-K02394_C_56378589_56378589 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:06:00 | 07.12.2023 11:17:00 | 1.1833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.1945 | 0 | 0 | 0 | 9.2872 | 0 | 0 | 40.4817
2761888 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133193 M03_53133193 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:11:47 | 07.12.2023 19:51:20 | 3.6592 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 20.0781 | 0 | 173.7806 | 0 | 0 | 195.7987
2761433 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_97479747 M05_97479747 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:55:42 | 07.12.2023 15:36:54 | 5.6867 | 0 | 39 | 0 | 130 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5.6595 | 0 | 67.0881 | 0 | 193.4036 | 0 | 0 | 266.1512
2761788 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:46:56 | 07.12.2023 15:50:35 | 1.0608 | 1 | 136 | 37 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4321 | 4.819 | 3.8682 | 0 | 5.3556 | 0 | 0 | 43.4749
2761287 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_911280952_911280952 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 02:02:09 | 07.12.2023 03:47:43 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 3.091
2761725 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953378666_953378666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:54:50 | 07.12.2023 21:33:54 | 7.6511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2342
2761324 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_B B2_5919521 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:32:24 | 07.12.2023 09:39:11 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7816 | 0 | 0 | 71.7816
2762120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439298_950439298 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:08:31 | 07.12.2023 22:10:06 | 2.0264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104
2761473 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_912150215_912150215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:19:00 | 07.12.2023 18:00:56 | 7.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2155 | 0 | 0 | 4.2155
2761493 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11C (TOKİ-3C) 45-71-M00372_DAĞITIM TRAFO DM-11C (TOKİ-3C) M03_66145515 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:31:41 | 07.12.2023 12:23:30 | 1.8636 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.4217 | 0 | 0 | 0 | 6.775 | 0 | 0 | 123.1967
2761705 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137073 M03_53137073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:41:32 | 07.12.2023 13:44:12 | 0.044444 | 0 | 212 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.16794 | 0 | 0 | 1.4442
2761785 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:39:17 | 07.12.2023 17:18:35 | 2.655 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.1498 | 0 | 0 | 0 | 104.5603 | 0 | 0 | 136.7102
2761450 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4449 EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 35-10-K04449Ö_ K02_66576875 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:04:05 | 07.12.2023 11:25:36 | 1.3586 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4648 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6914
2761307 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_A_56386776_56386776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 06:09:25 | 07.12.2023 07:32:52 | 1.3908 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3033 | 0 | 0.54168 | 0 | 0.85046 | 0 | 0 | 7.6955
2761991 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:32:19 | 07.12.2023 17:57:47 | 0.42444 | 8 | 4622 | 2 | 201 | 8 | 451 | 3 | 0 | 0.95399 | 173.4411 | 2.6446 | 8.6844 | 22.2123 | 55.8006 | 34.8173 | 0 | 298.5544
2762146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ (ÖDEMİŞ TM-2) M06_67554485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:40:16 | 07.12.2023 21:21:54 | 0.69389 | 4 | 4174 | 163 | 1037 | 43 | 1044 | 4 | 3 | 20.0229 | 691.4757 | 150.2914 | 235.1696 | 165.486 | 330.2907 | 312.0223 | 4.5169 | 1909.2755
2761291 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-10 K17_2313670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 03:49:03 | 07.12.2023 03:55:55 | 0.11444 | 0 | 2836 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 60.6307 | 0 | 0 | 7.1309 | 13.3683 | 0 | 0 | 81.13
2761977 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:27:11 | 07.12.2023 18:27:47 | 1.01 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0195 | 0 | 1.9596 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 17.55
2761774 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:33:09 | 07.12.2023 16:53:14 | 2.3347 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.51917 | 7.1029 | 33.9931 | 62.7137 | 3.192 | 34.1973 | 0 | 0 | 141.7183
2762106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442222_950442222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:53:07 | 07.12.2023 22:51:02 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6614
2761419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_DM-1/TR-91 M04_72440863 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:10:20 | 07.12.2023 14:57:35 | 5.7875 | 0 | 6589 | 1 | 73 | 1 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8160.2561 | 0 | 85.141 | 80.7015 | 1908.2281 | 0 | 0 | 10234.3267
2761582 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_35-29-M00091_2372281 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:26:37 | 07.12.2023 12:03:30 | 0.61472 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.8566 | 0 | 0.32577 | 0 | 25.7546 | 0 | 0 | 34.9369
2762023 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56398512_56398512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:16:19 | 07.12.2023 22:47:08 | 4.5136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7339
2761273 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3546 35-01-M03546_L L3_5839478 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 00:20:46 | 07.12.2023 04:15:43 | 3.9158 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 61.2346 | 0 | 0 | 0 | 15.7968 | 0 | 0 | 77.0314
2762209 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910774052_910774052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:13:43 | 08.12.2023 01:27:02 | 2.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62291
2761874 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_D D1_5820446 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:05:53 | 07.12.2023 17:31:21 | 1.4244 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.0306 | 0 | 0 | 0 | 36.2909 | 0 | 0 | 61.3215
2761565 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-1 M03_2311530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:15:07 | 07.12.2023 11:42:45 | 0.46056 | 5 | 16361 | 14 | 86 | 38 | 2537 | 23 | 5 | 1.6829 | 1771.9776 | 2.1565 | 7.0553 | 283.5993 | 1440.2569 | 1332.8784 | 18.0974 | 4857.7042
2762063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HACIOSMANLAR TR-1 45-72-L00734_B_79154951_79154951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:15:08 | 07.12.2023 21:30:18 | 3.2528 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5019 | 0 | 0.20509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.707
2762086 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2064117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:30:52 | 07.12.2023 19:47:35 | 0.27861 | 0 | 90 | 17 | 40 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3601 | 3.1451 | 0.70037 | 0.11247 | 2.19 | 0 | 0 | 13.508
2761900 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:17:06 | 07.12.2023 16:38:56 | 0.36389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2623 | 0 | 0.51558 | 0 | 0 | 0 | 0.77788
2761526 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_35-22-M00167_2376866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:27:32 | 07.12.2023 11:47:19 | 0.32972 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8019 | 0 | 1.3791 | 0 | 2.2444 | 0 | 0 | 7.4253
2761831 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:26:16 | 07.12.2023 19:41:45 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2832 | 0 | 0 | 0 | 593.2832
2761396 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/52 45-83-L00052_LİDER L01_2083631 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:32:16 | 07.12.2023 15:53:13 | 6.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4423 | 0 | 1293.0547 | 0 | 1303.4969
2761937 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-89 35-16-L00089_35-16-L00089_2352813 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:01:50 | 07.12.2023 17:41:57 | 0.66861 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.0239 | 0 | 0 | 0 | 9.089 | 0 | 0 | 32.1129
2762043 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134409 M06_53134409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:35:42 | 07.12.2023 20:41:17 | 2.0931 | 1 | 97 | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61276 | 2.8289 | 36.431 | 5.3684 | 0.2385 | 0 | 0 | 0 | 45.4796
2761267 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 03:02:09 | 07.12.2023 03:33:40 | 0.52528 | 0 | 659 | 11 | 33 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 96.0404 | 1.3285 | 3.7762 | 10.8379 | 27.9106 | 208.0356 | 0 | 347.9292
2761462 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:00:59 | 07.12.2023 11:04:14 | 1.0542 | 1 | 26 | 54 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.241 | 2.7618 | 18.1492 | 9.479 | 5.5337 | 6.0269 | 0 | 0 | 42.1916
2761316 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:07:29 | 07.12.2023 07:54:37 | 0.78556 | 0 | 659 | 11 | 33 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 174.5702 | 2.832 | 7.1452 | 26.5698 | 80.1864 | 808.3163 | 0 | 1099.6198
2762212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:41:10 | 08.12.2023 00:38:00 | 0.94722 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.19601 | 2.6139 | 11.3387 | 19.2811 | 0.85026 | 6.9354 | 0 | 0 | 41.2153
2761333 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_E E1_5925408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:58:50 | 07.12.2023 09:54:38 | 1.93 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 176.3455 | 0 | 0 | 0 | 45.944 | 0 | 0 | 222.2894
2761817 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/73-A 45-83-L00151_95001220557_95001220557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:16:36 | 07.12.2023 19:10:59 | 3.9064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7933
2761917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:09:04 | 07.12.2023 17:24:38 | 1.2594 | 2 | 322 | 98 | 4 | 15 | 41 | 3 | 0 | 2.8004 | 114.2223 | 206.7278 | 1.7516 | 25.5247 | 13.8911 | 105.8723 | 0 | 470.7902
2761671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖFÜNDERE TR-1 35-15-L00213_950378269_950378269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:14:36 | 07.12.2023 14:35:09 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182
2761399 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:32:59 | 07.12.2023 17:17:29 | 7.7417 | 5 | 2275 | 106 | 330 | 47 | 223 | 9 | 2 | 24.8359 | 4903.6973 | 4966.9522 | 761.4627 | 2508.3109 | 2675.4892 | 17955.6002 | 1854.868 | 35651.2164
2761897 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_A_56353953_56353953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:14:42 | 07.12.2023 17:19:42 | 1.0833 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5292 | 0 | 0.27353 | 0 | 5.5412 | 0 | 0 | 26.344
2761877 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99236603_99236603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:47:50 | 07.12.2023 19:28:30 | 3.6778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1933
2761854 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:50:40 | 07.12.2023 17:00:22 | 1.1617 | 1 | 500 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.353 | 121.7457 | 136.0022 | 11.7187 | 51.2651 | 28.3028 | 0 | 0 | 350.3875
2762046 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_911321191_911321191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:38:45 | 07.12.2023 20:17:52 | 1.6519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435
2761442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_35-28-L00007_66506217 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:00:08 | 07.12.2023 17:52:48 | 7.8778 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 323.696 | 0 | 0 | 0 | 57.4098 | 0 | 0 | 381.1058
2762083 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138531 M18_53138531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:28:02 | 07.12.2023 19:55:04 | 0.45056 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2545
2761499 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KAHVECİDAMLARI TR-1 45-81-M00115_45-81-M00115_2376064 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:33:29 | 07.12.2023 11:10:41 | 0.62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33739
2762071 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:19:16 | 07.12.2023 22:33:10 | 0.23167 | 7 | 392 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.27169 | 16.8824 | 0.046427 | 0.36479 | 15.8217 | 1.2251 | 0 | 0 | 34.6121
2763071 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3224 35-04-K03224_35-04-K03224_77877675 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:38:20 | 08.12.2023 21:59:14 | 0.34833 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14.5379 | 0 | 0 | 0 | 27.4875 | 0 | 0 | 42.0254
2762716 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_F F1_5799848 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:07:51 | 08.12.2023 14:40:09 | 0.53833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.7985 | 0 | 0 | 0 | 29.5137 | 0 | 0 | 35.3122
2763094 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:41:02 | 08.12.2023 23:10:31 | 0.49139 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.49193 | 15.6405 | 0.13646 | 2.5009 | 11.1255 | 6.208 | 0 | 0 | 36.1032
2762762 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2496 35-08-K02496_35-08-K02496_42018584 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:33:36 | 08.12.2023 15:29:19 | 0.92861 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 58.2684 | 0 | 0 | 0 | 72.2446 | 0 | 0 | 130.5129
2762593 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2779 35-01-M02779_A A01_79917728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:33:45 | 08.12.2023 14:22:52 | 2.8186 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.1745 | 0 | 0 | 0 | 35.1389 | 0 | 0 | 52.3135
2762693 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:50:00 | 08.12.2023 14:15:30 | 0.425 | 0 | 3763 | 0 | 104 | 2 | 598 | 2 | 3 | 0 | 317.8839 | 0 | 1.1146 | 8.1673 | 180.6325 | 167.8057 | 19.7372 | 695.3411
2762401 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4165 35-09-K04165_35-09-K04165_42931369 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:53:44 | 08.12.2023 10:49:57 | 1.9369 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.5806 | 0 | 0 | 0 | 9.9643 | 0 | 0 | 126.5449
2762507 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330061 M11_73330061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:55:03 | 08.12.2023 14:20:13 | 3.4194 | 1 | 226 | 6 | 30 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.72559 | 40.7701 | 1.651 | 8.3635 | 18.8921 | 8.4478 | 0 | 0 | 78.8503
2762862 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:44:19 | 08.12.2023 18:27:47 | 1.7244 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0.44396 | 0 | 2.4583 | 0 | 0 | 4.3787
2762221 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 00:12:00 | 08.12.2023 00:43:00 | 0.51667 | 0 | 287 | 0 | 23 | 11 | 246 | 3 | 23 | 0 | 36.918 | 0 | 2.7841 | 51.7397 | 112.825 | 76.6854 | 169.6089 | 450.5611
2762361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_B_56403370_56403370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:24:05 | 08.12.2023 10:29:00 | 1.0819 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3428 | 0 | 0 | 0 | 11.6604 | 0 | 0 | 25.0033
2763011 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911324965_911324965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:49:15 | 08.12.2023 21:47:32 | 1.9714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.6855 | 0 | 0 | 0 | 19.4928 | 0 | 0 | 21.1784
2762819 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-84-L00043_A_91183524_91183524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:00:03 | 08.12.2023 18:25:18 | 2.4208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62842
2762321 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426204_950426204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:00:18 | 08.12.2023 10:00:02 | 0.99556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64071
2762278 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3013 35-08-K03013_R_56362308_56362308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:50:40 | 08.12.2023 14:35:13 | 6.7425 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.3254 | 0 | 0 | 0 | 56.9365 | 0 | 0 | 107.2619
2762235 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53136524 M05_53136524 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 01:08:18 | 08.12.2023 02:03:36 | 0.92167 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.1719 | 0.18724 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 0 | 0 | 1.8294
2762839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_100769008 M02_100769008 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:24:32 | 08.12.2023 18:34:11 | 2.1608 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7148 | 0 | 0 | 0 | 5.272 | 0 | 0 | 17.9868
2763031 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1928 35-10-K01928_A a2_5892161 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:26:31 | 08.12.2023 22:07:35 | 1.6844 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.4495 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 68.3845
2762590 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_45-83-L00144_2351809 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:03:13 | 08.12.2023 13:56:46 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1218 | 0 | 299.1193 | 366.2411
2762533 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:14:26 | 08.12.2023 11:15:30 | 0.017778 | 0 | 1115 | 2 | 20 | 36 | 97 | 2 | 0 | 0 | 2.0841 | 0.0042856 | 0.032638 | 1.3104 | 0.83023 | 7.6484 | 0 | 11.9099
2763025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452279_950452279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:26:03 | 08.12.2023 23:05:04 | 2.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8887
2762241 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-11 35-01-K00011_35-01-K00011_2374641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 02:00:23 | 08.12.2023 06:16:08 | 4.2625 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 690.4189 | 0 | 0 | 0 | 160.8853 | 0 | 41.757 | 893.0612
2762655 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-172 35-02-M00172_M-1431 M03_2082692 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:00:11 | 08.12.2023 14:42:41 | 0.70833 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 954 | 2 | 30 | 0 | 0.81907 | 111.2004 | 0.10736 | 65.2698 | 801.2321 | 48.9685 | 734.1067 | 1761.704
2762381 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KADIBOĞAN TR-2 45-74-M00220_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043638 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:25:56 | 08.12.2023 17:07:25 | 7.6914 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5229 | 0 | 2.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.705
2762427 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:01:09 | 08.12.2023 18:00:11 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1624 | 0 | 101.9666 | 0 | 0 | 142.1291
2763091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910058185_910058185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:18:59 | 08.12.2023 23:18:59 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66708
2763005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_99004260_99004260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:29:18 | 08.12.2023 21:53:46 | 2.4078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 2.3712 | 0 | 0 | 4.6388
2762364 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_35-22-M00257_2358739 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:23:00 | 08.12.2023 09:38:26 | 0.25722 | 0 | 163 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.6989 | 0 | 0.06147 | 0 | 13.8463 | 0 | 0 | 26.6067
2763051 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:10:25 | 08.12.2023 21:38:53 | 0.47444 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9696 | 4.4754 | 61.3174 | 0 | 171.737 | 0 | 248.4995
2762434 | 3 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2725 GEÇİT 35-03-M02725_M-2926 M04_72081315 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:55:32 | 08.12.2023 11:39:00 | 0.72444 | 0 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 690.7404 | 0 | 0 | 0 | 732.9738 | 0 | 0 | 1423.7141
2762799 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:35:32 | 08.12.2023 15:35:21 | 0.99694 | 22 | 4297 | 556 | 498 | 50 | 498 | 6 | 0 | 5.045 | 530.9583 | 182.4072 | 41.2064 | 524.7786 | 182.7749 | 111.9103 | 0 | 1579.0808
2762424 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_35-18-L00288_72109362 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:57:00 | 08.12.2023 16:06:29 | 6.1581 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 311.6934 | 0 | 0 | 0 | 5.9064 | 0 | 0 | 317.5999
2762281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783__72372914_72372914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:56:14 | 08.12.2023 09:25:27 | 1.4869 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.9835 | 0 | 0 | 0 | 5.3547 | 0 | 0 | 27.3382
2762344 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 08:56:36 | 08.12.2023 16:57:44 | 8.0189 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 213.1818 | 0 | 165.362 | 0 | 319.822 | 0 | 0 | 698.3658
2762238 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 01:31:00 | 08.12.2023 01:36:00 | 0.083333 | 0 | 287 | 0 | 23 | 11 | 246 | 3 | 23 | 0 | 5.7725 | 0 | 0.44263 | 8.1847 | 17.8871 | 12.1293 | 27.0433 | 71.4596
2762779 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_YÜZBAŞI ŞERAFETTİN BEY K06_2308857 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:15:16 | 08.12.2023 16:00:48 | 0.75889 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 277.5984 | 0 | 0 | 0 | 944.9849 | 0 | 0 | 1222.5832
2763028 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-22-M00022_955281508_955281508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:27:03 | 08.12.2023 22:57:21 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762928 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_SAYIK M02_72237253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:58:56 | 08.12.2023 18:39:26 | 0.675 | 2 | 199 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.53676 | 14.3008 | 0.036706 | 0.27942 | 0.95967 | 3.238 | 0 | 0 | 19.3514
2762785 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:18:51 | 08.12.2023 16:18:06 | 0.9875 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.7641 | 32.0843 | 80.7249 | 0.35553 | 7.9914 | 4.0318 | 0 | 0 | 126.952
2762576 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:55:32 | 08.12.2023 12:32:30 | 0.61611 | 8 | 887 | 10 | 362 | 15 | 202 | 1 | 2 | 74.2527 | 250.5101 | 28.0533 | 56.7243 | 81.5648 | 143.7327 | 37.4853 | 1.838 | 674.1613
2762476 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:36:43 | 08.12.2023 14:33:54 | 3.9531 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3784 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | 23.2138
2762768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452280_950452280 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:00:43 | 08.12.2023 17:53:47 | 2.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4793
2762908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KORUCUK-3 35-26-M00463_35-26-M00463_2362909 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:35:07 | 08.12.2023 19:20:50 | 1.7619 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.6341 | 0 | 0 | 0 | 18.6076 | 0 | 0 | 66.2417
2762954 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_D_91303981_91303981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:28:02 | 08.12.2023 19:45:50 | 1.2967 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3242 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 24.0121
2762347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_7392422_56370867_56370867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:14:51 | 08.12.2023 12:27:12 | 3.2058 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8952
2762513 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/26 (ŞEHİTLER OKULU TR) 45-71-M00156_953207120_953207120 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:03:34 | 08.12.2023 11:57:12 | 0.89389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3413 | 0 | 0 | 0 | 1.8607 | 0 | 0 | 4.202
2762327 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:05:32 | 08.12.2023 15:59:38 | 6.9017 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90.5459 | 0 | 0 | 0 | 67.9423 | 0 | 0 | 158.4881
2763037 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIBEY-3 35-16-M00116_B_90968203_90968203 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:35:52 | 08.12.2023 21:18:19 | 0.7075 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 1.6436 | 0 | 0 | 3.5504
2762868 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_955151803_955151803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:45:31 | 08.12.2023 19:27:21 | 2.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37205
2762247 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:12:56 | 08.12.2023 03:36:20 | 0.39 | 1 | 0 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.10783 | 0 | 13.2596 | 0.11396 | 37.2397 | 0.98546 | 0 | 0 | 51.7065
2762874 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_E 1E_5865862 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:53:30 | 08.12.2023 17:42:27 | 0.81583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.3221 | 0 | 0 | 0 | 14.2686 | 0 | 0 | 18.5907
2762825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_KULAKSIZLAR L02_66574894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:07:48 | 08.12.2023 16:47:18 | 0.65833 | 0 | 75 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0626 | 0 | 0.10686 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 7.2742
2763080 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_C_65506188_65506188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:53:53 | 08.12.2023 23:39:10 | 1.7547 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.879 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 83.0598
2762333 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:09:24 | 08.12.2023 12:23:30 | 3.235 | 0 | 434 | 3 | 44 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 512.4033 | 25.4805 | 25.452 | 249.7497 | 124.0568 | 347.358 | 0 | 1284.5004
2762974 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1249 35-04-K01249_99145665_99145665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:45:11 | 08.12.2023 20:27:54 | 1.7119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1498 | 0 | 0 | 0 | 14.7443 | 0 | 0 | 17.8941
2762290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DİKİLİ DM M01_72078595 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:54:02 | 08.12.2023 09:35:16 | 1.6872 | 2 | 445 | 47 | 36 | 15 | 57 | 0 | 0 | 1.9669 | 126.1958 | 61.4022 | 10.0576 | 276.4935 | 55.8959 | 0 | 0 | 532.0118
2762788 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:12:54 | 09.12.2023 00:18:30 | 9.0933 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.005 | 0 | 0 | 0 | 266.1872 | 0 | 0 | 377.1922
2762765 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-16-L00083_95000609432_95000609432 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:48:47 | 08.12.2023 16:31:36 | 1.7136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.887
2762619 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-16 45-79-M00016_945553918_945553918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:32:55 | 08.12.2023 13:41:34 | 1.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13562
2762804 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_C_56357021_56357021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:39:33 | 08.12.2023 18:00:21 | 0.34667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8913 | 0 | 0 | 0 | 0.60001 | 0 | 0 | 3.4913
2762851 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_79434879 M09_79434879 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:33:05 | 08.12.2023 17:35:41 | 1.0433 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11358 | 0 | 1.4775 | 0 | 51.6406 | 0 | 420.2339 | 0 | 473.4656
2762410 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3039 35-09-M03039_B B02b_95330730 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:48:29 | 08.12.2023 12:36:40 | 3.8031 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.898 | 0 | 0 | 0 | 6.8045 | 0 | 0 | 22.7024
2762416 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:54:56 | 08.12.2023 10:55:40 | 1.0122 | 7 | 692 | 95 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 2.41 | 106.2282 | 29.0998 | 60.4373 | 105.7485 | 35.1644 | 378.5477 | 0 | 717.6358
2763097 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_A K1088A1B_5837216 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:47:23 | 09.12.2023 02:57:55 | 4.1756 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143.799 | 0 | 0 | 0 | 21.1692 | 0 | 0 | 164.9682
2762679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_5649365 D01_5945510 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:38:49 | 08.12.2023 15:51:47 | 2.2161 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.4913 | 0 | 0 | 0 | 30.1381 | 0 | 0 | 55.6293
2762728 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:13:17 | 08.12.2023 14:16:06 | 0.046944 | 54 | 5052 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 13.1185 | 82.5717 | 0 | 1.1027 | 14.8506 | 38.1588 | 0 | 0 | 149.8022
2762393 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_BÜYÜKAVLUCUK L03_72098459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:40:30 | 08.12.2023 10:34:52 | 0.90611 | 0 | 253 | 4 | 38 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27.3848 | 61.2478 | 10.8783 | 0.40495 | 41.9342 | 0 | 0 | 141.85
2762971 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:18:45 | 08.12.2023 21:41:13 | 0.37444 | 4 | 795 | 7 | 118 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0.40758 | 26.2354 | 0.90411 | 6.6606 | 2.1966 | 5.8529 | 3.2937 | 0 | 45.5509
2762516 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3160 35-01-K03160_911416427_911416427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:03:51 | 08.12.2023 13:17:05 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762914 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:45:47 | 08.12.2023 18:59:50 | 1.2342 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3919
2762748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_TR-1/35 M04_2328071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:21:06 | 08.12.2023 14:50:43 | 0.49361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74786 | 32.3934 | 191.7683 | 4.5184 | 229.428
2763077 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER TR-2 35-16-M00127_35-16-M00127_2357230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:54:29 | 08.12.2023 22:35:54 | 0.69028 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.869 | 0 | 0.016457 | 0 | 2.1636 | 0 | 0 | 18.0491
2762722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:11:36 | 08.12.2023 14:44:22 | 0.54611 | 18 | 1493 | 28 | 22 | 14 | 127 | 1 | 0 | 1.9963 | 66.5706 | 114.1526 | 0.67468 | 42.558 | 22.4873 | 113.6675 | 0 | 362.107
2762685 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ KURT GRUBU 35-26-L00121_35-26-L00121_2368452 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:37:43 | 08.12.2023 18:23:40 | 4.7658 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7993 | 0 | 7.3777 | 0 | 0 | 9.177
2762971 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:38:37 | 08.12.2023 21:18:45 | 2.6689 | 0 | 231 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.5968 | 0 | 2.5829 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 72.5865
2762244 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | TM Fideri | GÖLMARMARA TM 45-85-A00002_MARMARA-1 M04_2324243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 02:46:06 | 08.12.2023 03:00:56 | 0.24722 | 21 | 7066 | 751 | 1225 | 71 | 897 | 8 | 0 | 1.1977 | 261.9522 | 29.8387 | 10.3707 | 82.0396 | 70.6907 | 92.1877 | 0 | 548.2772
2762536 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2756 35-01-K02756_A_56357746_56357746 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:15:07 | 08.12.2023 12:04:49 | 0.82833 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.3608 | 0 | 0 | 0 | 10.9112 | 0 | 0 | 66.272
2762977 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI HACIKAYALAR TR-1 45-81-M00316_A_84293811_84293811 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:53:01 | 08.12.2023 20:05:12 | 1.2031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581
2763000 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:17:26 | 08.12.2023 20:26:26 | 1.15 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.33358 | 0.28948 | 0.26363 | 0 | 3.6517 | 0 | 87.5938 | 0 | 92.1322
2762336 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:09:53 | 08.12.2023 15:05:20 | 5.9242 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 162.6934 | 0 | 8.8565 | 0 | 19.1956 | 0 | 0 | 190.7454
2763023 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-16-L00032_953335559_953335559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:20:34 | 08.12.2023 21:40:21 | 1.3297 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1627
2763069 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:32:59 | 08.12.2023 23:29:24 | 1.9403 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4981 | 0 | 0 | 0 | 8.4768 | 0 | 0 | 21.9749
2762545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_RECEP ÖNEL M02_66521694 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 11:20:42 | 08.12.2023 12:32:27 | 1.1958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19178 | 0 | 4.8408 | 0 | 0 | 0 | 5.0326
2762522 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:00:56 | 08.12.2023 11:46:01 | 0.75139 | 1 | 408 | 33 | 25 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.5484 | 1.3412 | 2.3145 | 19.1645 | 11.9854 | 0 | 0 | 87.354
2762900 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419742_950419742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:31:23 | 08.12.2023 18:43:34 | 1.2031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92463
2762651 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:19:10 | 08.12.2023 14:49:55 | 1.5125 | 14 | 20 | 207 | 172 | 39 | 19 | 0 | 0 | 354.6838 | 0.33604 | 35.4588 | 16.9053 | 2.8712 | 2.545 | 0 | 0 | 412.8002
2762708 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2083712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:59:56 | 08.12.2023 14:00:46 | 0.013889 | 24 | 15507 | 36 | 837 | 37 | 1867 | 7 | 2 | 0.35754 | 19.643 | 0.36219 | 0.84895 | 3.5784 | 14.3036 | 3.2439 | 0.26068 | 42.5983
2762751 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIBEKTAŞLI TR-1 45-78-M00692_45-78-M00692_2358514 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:26:10 | 08.12.2023 14:53:58 | 0.46333 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2682 | 0 | 0.081235 | 0 | 4.2329 | 0 | 0 | 19.5823
2762253 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_98971996_98971996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 04:51:29 | 08.12.2023 05:38:31 | 0.78389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678
2762996 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:24:40 | 08.12.2023 23:08:48 | 0.73556 | 2 | 310 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.37378 | 21.9017 | 0.11565 | 0.25669 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 25.284
2762923 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_45-76-L00184_2371625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:10:22 | 08.12.2023 18:13:08 | 2.0461 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7717 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 26.964
2763066 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3704 35-01-K03704_35-01-K03704_2352068 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:28:46 | 08.12.2023 22:35:18 | 1.1089 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6937
2762296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-15-M00147_950369414_950369414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:29:17 | 08.12.2023 09:08:31 | 0.65389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48181 | 0 | 0 | 0 | 0.56163 | 0 | 0 | 1.0434
2762688 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-B KÖK 45-71-M00758_EFECE M04_2077908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:46:16 | 08.12.2023 15:32:52 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3504 | 0 | 148.3504
2762339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2076264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:10:15 | 08.12.2023 11:43:07 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9882 | 0 | 471.6283 | 0 | 499.6165
2762439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4163 35-02-K04163_99441648_99441648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:08:31 | 08.12.2023 12:04:24 | 1.9314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2796
2762303 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_84863673 M02_84863673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:57:22 | 08.12.2023 11:06:10 | 0.14667 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45103 | 0 | 1.6047 | 0 | 0.067317 | 0 | 0 | 2.123
2762757 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/32 45-72-M00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:40:05 | 08.12.2023 15:42:31 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3218 | 0 | 0 | 16.3218
2763043 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:53:56 | 08.12.2023 22:12:30 | 1.3094 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0407
2762897 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLER ÇAYIRI TR-1 35-16-M00162_953356227_953356227 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:30:31 | 08.12.2023 20:38:14 | 3.1286 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2317
2763003 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1226 35-01-M01226_95001371834_95001371834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:24:09 | 09.12.2023 00:24:59 | 5.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5524 | 0 | 0 | 0.5524
2762608 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_911800697_911800697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:15:55 | 08.12.2023 18:02:26 | 5.7753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613
2763106 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99754642_99754642 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 23:07:26 | 09.12.2023 00:45:04 | 1.6272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7288
2762838 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3112(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03112_35-08-M03112_81540896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:49:53 | 08.12.2023 18:10:59 | 0.35167 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.4066 | 0 | 0 | 0 | 1.9503 | 0 | 0 | 54.3569
2762299 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4531 35-01-K04531_912408761_912408761 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:32:10 | 08.12.2023 10:11:42 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43345 | 0 | 0 | 0.43345
2763063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-314 ÇINAR SİTESİ TR 35-18-L00314_F 0_5943180 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:25:12 | 09.12.2023 02:52:59 | 5.4631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4303
2762293 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:52:47 | 08.12.2023 08:29:09 | 0.60611 | 2 | 445 | 57 | 36 | 16 | 57 | 0 | 0 | 0.69843 | 45.3897 | 24.8721 | 3.6181 | 97.8549 | 19.4344 | 0 | 0 | 191.8675
2762242 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 02:44:22 | 08.12.2023 03:02:46 | 0.30667 | 1 | 0 | 23 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.085497 | 0 | 10.3671 | 0.084259 | 29.3159 | 0.77077 | 0 | 0 | 40.6235
2762883 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:03:06 | 08.12.2023 18:04:10 | 1.0178 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7209 | 0 | 0 | 0 | 11.8683 | 0 | 0 | 18.5892
2762219 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-734 35-01-K00734_35-01-K00734_47314207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 00:11:30 | 08.12.2023 04:12:00 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1783 | 0 | 0 | 259.1783
2762451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_945655212_945655212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:12:45 | 08.12.2023 12:56:04 | 2.7219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762614 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911147545_911147545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:34:08 | 08.12.2023 14:36:39 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0098 | 0 | 0 | 49.0098
2762511 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 11:03:37 | 08.12.2023 12:55:07 | 1.8583 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.6089 | 18.369 | 13.3424 | 0 | 79.5178 | 0.52667 | 122.7392 | 0 | 235.1039
2762952 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135734 M11_53135734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:26:04 | 08.12.2023 22:48:54 | 4.3806 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0403
2762843 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ÇIRPI İ.M./GERİLİM L03_92839133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:29:06 | 08.12.2023 17:38:37 | 1.1586 | 0 | 276 | 36 | 118 | 11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 104.5836 | 80.2282 | 17.2753 | 19.2447 | 39.197 | 129.4338 | 0 | 389.9627
2762345 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-8 M02_2328819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:04:57 | 08.12.2023 09:52:25 | 0.79111 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 35 | 96 | 47 | 45 | 0 | 334.9115 | 0 | 0 | 381.0288 | 500.5825 | 7111.9974 | 2354.4327 | 10682.9528
2763009 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3964 GEÇİT 35-07-K03964_K-1283 K03_49842480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:38:32 | 08.12.2023 19:52:35 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0915 | 0 | 0 | 0 | 20.0915
2762445 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_35-01-M03198_83180931 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:08:36 | 08.12.2023 10:23:12 | 0.24333 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.5809 | 0 | 0 | 0 | 4.9383 | 0 | 0 | 62.5192
2762494 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_A_56386777_56386777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:30:39 | 08.12.2023 12:42:37 | 2.1994 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9961 | 0 | 0 | 0 | 3.8766 | 0 | 0 | 10.8727
2762966 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_C_56376458_56376458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:35:53 | 08.12.2023 19:35:11 | 0.98833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.4046 | 0 | 0 | 0 | 33.7622 | 0 | 0 | 61.1668
2762866 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_GÜMÜŞÇAY M01_2086182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:48:06 | 08.12.2023 17:49:51 | 1.0292 | 4 | 746 | 34 | 26 | 8 | 29 | 2 | 0 | 1.1495 | 77.3219 | 20.3298 | 1.1275 | 14.8277 | 10.7927 | 111.1776 | 0 | 236.7267
2762325 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:05:06 | 08.12.2023 13:11:46 | 4.1111 | 0 | 5486 | 0 | 14 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5374.44 | 0 | 28.9737 | 0 | 985.9652 | 0 | 0 | 6389.3789
2762425 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-6 35-28-L00006_35-28-L00006_66505415 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:00:50 | 08.12.2023 15:50:06 | 5.8211 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 280.3412 | 0 | 0 | 0 | 20.2933 | 0 | 0 | 300.6345
2763029 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_B 1B_5916514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:20:29 | 08.12.2023 22:43:26 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4624 | 0 | 0 | 18.4624
2762972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_A_56404812_56404812 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:38:38 | 08.12.2023 19:18:29 | 0.66417 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.8995 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 66.9082
2762282 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:54:26 | 08.12.2023 09:57:51 | 2.0569 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.169 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 21.8891
2762488 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_ALAŞEHİR - AKÖREN TR-19 M06_72251414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:45:56 | 08.12.2023 11:50:56 | 1.0833 | 22 | 670 | 264 | 353 | 28 | 71 | 1 | 0 | 1.784 | 18.5326 | 122.3848 | 57.8196 | 137.2042 | 14.5277 | 213.4456 | 0 | 565.6985
2762239 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4278 35-01-K04278_K K1_5924549 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 01:47:07 | 08.12.2023 02:32:29 | 0.75611 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.2664 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 0 | 0 | 29.9623
2762617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2108962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:23:10 | 08.12.2023 12:47:40 | 0.40833 | 1 | 2455 | 5 | 160 | 1 | 312 | 0 | 1 | 0.086447 | 197.3987 | 0.14324 | 0.67532 | 0.59714 | 83.8487 | 0 | 20.2032 | 302.9528
2762717 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953182970_953182970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:07:46 | 08.12.2023 15:34:29 | 1.4453 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0.85789 | 0 | 0 | 2.8624
2762262 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 1P_5856841 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 05:55:34 | 08.12.2023 06:59:34 | 1.0667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5442 | 0 | 0 | 0 | 47.3302 | 0 | 0 | 72.8743
2762654 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_L L3_5865878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:56:18 | 08.12.2023 14:21:06 | 1.4133 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2177 | 0 | 0 | 0 | 15.5216 | 0 | 0 | 19.7393
2762803 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:39:00 | 08.12.2023 15:55:33 | 0.27583 | 3 | 518 | 59 | 126 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.18137 | 16.9688 | 4.4262 | 6.8667 | 1.9059 | 1.9474 | 0 | 0 | 32.2963
2762216 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_D_91001603_91001603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 00:05:25 | 08.12.2023 01:32:41 | 1.4544 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2224
2762903 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:33:06 | 08.12.2023 18:42:36 | 1.1583 | 2 | 184 | 39 | 130 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 32.6476 | 2.1565 | 37.0563 | 44.9651 | 4.2531 | 47.0897 | 0 | 168.1683
2762491 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_DAHİLİ TRAFO M04_82103752 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:21:55 | 08.12.2023 14:27:01 | 4.085 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.5518 | 0 | 0 | 0 | 19.5199 | 0 | 0 | 60.0717
2762279 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:56:32 | 08.12.2023 14:22:08 | 6.4267 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 74.1801 | 0 | 0 | 0 | 275.552 | 0 | 0 | 349.7321
2762889 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-17-M00041_950302365_950302365 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:03:51 | 08.12.2023 18:26:36 | 1.3792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3709
2762969 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_A K1088A1B_5837216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:42:12 | 08.12.2023 21:14:16 | 2.5344 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.5756 | 0 | 0 | 0 | 18.8325 | 0 | 0 | 125.4081
2763032 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_D D1_5793107 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:33:39 | 08.12.2023 21:26:36 | 0.8825 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4431 | 0 | 0 | 0 | 0.079333 | 0 | 0 | 3.5224
2762926 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:56:16 | 08.12.2023 18:35:05 | 0.64694 | 2 | 310 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.38241 | 22.109 | 0.12293 | 0.29955 | 0 | 3.5492 | 0 | 0 | 26.4631
2762385 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_97823433_97823433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:36:24 | 08.12.2023 10:18:12 | 0.69667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387
2762812 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_TR-6 L02_61219891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:52:14 | 08.12.2023 18:19:15 | 2.4503 | 0 | 638 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 333.6197 | 0 | 4.211 | 0 | 57.4393 | 0 | 0 | 395.27
2762466 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/45 35-26-M00842_35-26-M00842_2350048 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:38:43 | 08.12.2023 11:28:42 | 0.83306 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.8458 | 0 | 0 | 0 | 12.4429 | 0 | 0 | 73.2886
2762789 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:18:28 | 08.12.2023 16:40:13 | 1.3625 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.62981 | 0 | 3.8888 | 0.99131 | 33.8067 | 0 | 130.233 | 0 | 169.5496
2762474 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNDERE TR-2 45-78-L00473_B_91139889_91139889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:36:06 | 08.12.2023 11:57:01 | 1.3486 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6117 | 0 | 0 | 0 | 5.6603 | 0 | 0 | 16.2719
2762497 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/11 35-29-M00117_48388718_56381637_56381637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:52:03 | 08.12.2023 11:15:37 | 0.39278 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6691 | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 0 | 0 | 17.1809
2763098 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_99415676_99415676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:52:33 | 09.12.2023 03:24:03 | 4.525 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4964
2762457 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_EKİZ TAVUKÇULUK M03_72156442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:20:45 | 08.12.2023 10:46:23 | 0.42722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9181
2762311 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-10 45-81-M00010_95000596976_95000596976 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:54:02 | 08.12.2023 13:13:01 | 4.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762537 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-347 35-09-M00347_35-09-M00347_47620369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:04:56 | 08.12.2023 11:24:20 | 0.32333 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9066 | 0 | 0 | 0 | 17.6787 | 0 | 0 | 43.5852
2762749 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:27:00 | 08.12.2023 15:05:08 | 0.63556 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9.4518 | 0 | 0 | 7.275 | 3.5226 | 0 | 0 | 20.2494
2762417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_A_60983112_60983112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:55:18 | 08.12.2023 10:53:47 | 0.97472 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.9236 | 0 | 0 | 0 | 10.7868 | 0 | 0 | 35.7104
2762772 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:10:02 | 08.12.2023 15:50:05 | 0.6675 | 2 | 184 | 39 | 130 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16.3273 | 1.1975 | 18.2218 | 29.9816 | 2.8231 | 50.2655 | 0 | 118.8168
2762892 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910308051_910308051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:26:29 | 08.12.2023 19:43:35 | 2.285 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 0 | 1.4837 | 0 | 0 | 3.406
2762374 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:30:30 | 08.12.2023 18:00:57 | 8.5075 | 1 | 3525 | 0 | 46 | 1 | 341 | 1 | 0 | 54.231 | 6535.3038 | 0 | 74.8387 | 12.9149 | 2998.6061 | 126.0583 | 0 | 9801.9528
2762915 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:47:40 | 08.12.2023 21:43:28 | 3.93 | 0 | 971 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 333.6499 | 0 | 0 | 0 | 74.4677 | 0 | 0 | 408.1176
2762251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99435118_99435118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:45:51 | 08.12.2023 04:22:26 | 0.60972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35979 | 0 | 0 | 0 | 0.38184 | 0 | 0 | 0.74163
2762935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_953294710_953294710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:03:01 | 08.12.2023 23:24:11 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_D_56354255_56354255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:09:18 | 08.12.2023 16:21:00 | 6.195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0964
2762245 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KORAY GES KÖK 35-27-M01188_HALİLBEYLİ-2 GİRİŞ M01_74140241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:12:10 | 08.12.2023 03:31:32 | 0.32278 | 3 | 1060 | 24 | 63 | 27 | 232 | 4 | 0 | 0.66367 | 76.7928 | 17.1222 | 3.591 | 42.0421 | 23.7687 | 35.4948 | 0 | 199.4753
2762331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_A_56368972_56368972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:04:02 | 08.12.2023 18:03:41 | 8.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762978 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913028737_913028737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:41:56 | 08.12.2023 20:01:46 | 1.3306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0987
2762829 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1291 35-02-M01291_99442388_99442388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:04:59 | 08.12.2023 17:36:20 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536 | 0 | 0 | 2.2536
2762477 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-634 35-03-K00634_35-03-K00634_41923070 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:39:21 | 08.12.2023 17:04:58 | 6.4269 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 902.0181 | 0 | 0 | 0 | 345.7477 | 0 | 0 | 1247.7659
2762623 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_ M03_83180929 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:44:45 | 08.12.2023 18:08:16 | 5.3919 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1290.6552 | 0 | 0 | 0 | 94.9271 | 0 | 0 | 1385.5823
2762500 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1249 35-04-K01249_D D02b_78798277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:55:37 | 08.12.2023 18:15:53 | 7.3378 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.5899 | 0 | 0 | 0 | 109.2165 | 0 | 0 | 309.8064
2762646 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F4B_5836419 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:16:52 | 08.12.2023 16:45:33 | 3.4781 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6217 | 0 | 0 | 0 | 39.7898 | 0 | 0 | 60.4115
2762354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956668542_956668542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:18:36 | 08.12.2023 15:16:27 | 5.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5935
2762414 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1016 35-01-K01016_913555658_913555658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:51:52 | 08.12.2023 10:32:53 | 0.68361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4648
2762308 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_912565147_912565147 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:55:33 | 08.12.2023 13:26:12 | 4.5108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0087 | 0 | 0 | 8.0087
2762855 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2325078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:36:40 | 08.12.2023 16:54:52 | 0.30333 | 21 | 4297 | 211 | 498 | 49 | 498 | 6 | 0 | 1.662 | 169.814 | 48.4421 | 13.3607 | 145.516 | 51.7001 | 28.4057 | 0 | 458.9007
2762765 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-83 35-16-L00083_35-16-L00083_2363936 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:31:36 | 08.12.2023 17:10:59 | 0.65639 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4035 | 0 | 0 | 0 | 4.1126 | 0 | 0 | 51.5161
2762955 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:29:26 | 08.12.2023 19:44:56 | 1.2583 | 0 | 256 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 4.6099 | 1.1064 | 0 | 0 | 8.5858
2762460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:21:44 | 08.12.2023 15:16:18 | 4.9094 | 2 | 465 | 49 | 70 | 19 | 51 | 0 | 0 | 7.3359 | 569.5104 | 151.6237 | 28.0213 | 3086.5814 | 157.5119 | 0 | 0 | 4000.5846
2763001 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_D_56364007_56364007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:11:26 | 08.12.2023 21:40:22 | 2.4822 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 101.5921 | 0 | 0 | 0 | 122.2742 | 0 | 0 | 223.8662
2762328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:05:37 | 08.12.2023 17:11:19 | 8.095 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17.3496 | 0 | 288.4307 | 78.5577 | 580.1521 | 8.8625 | 0 | 0 | 973.3525
2762769 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:04:06 | 08.12.2023 15:22:53 | 0.31306 | 6 | 413 | 52 | 42 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0.56806 | 15.9032 | 41.1178 | 7.0203 | 6.7472 | 1.9756 | 0 | 0 | 73.3321
2762875 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAHVECİDAMLARI TR-1 45-81-M00115__91318942_91318942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:54:11 | 08.12.2023 17:43:40 | 0.82472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48413
2762626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:49:46 | 08.12.2023 18:24:05 | 5.5719 | 5 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 8.7583 | 0 | 7.9687 | 0 | 0 | 0 | 19.374
2762434 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_LALELİ M03_2308211 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:06:16 | 08.12.2023 10:40:23 | 0.56861 | 0 | 8374 | 0 | 0 | 1 | 893 | 0 | 0 | 0 | 1000.4175 | 0 | 0 | 14.4793 | 754.8267 | 0 | 0 | 1769.7235
2762334 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_100882898 M06_100882898 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:09:28 | 08.12.2023 17:21:17 | 8.1969 | 0 | 479 | 0 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 685.0037 | 0 | 23.9788 | 0 | 328.914 | 0 | 0 | 1037.8966
2762975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/8 (YENİ MALİYE) 45-71-M00279_953196809_953196809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:40:50 | 08.12.2023 20:38:34 | 1.9622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6467
2762526 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D2_61338183 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:00:05 | 08.12.2023 11:18:20 | 0.30417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.7804 | 0 | 0 | 0 | 10.9397 | 0 | 0 | 11.7201
2762858 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_D_56379654_56379654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:40:02 | 08.12.2023 19:07:21 | 2.4553 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8487 | 0 | 0 | 0 | 6.9024 | 0 | 0 | 30.751
2762217 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045877 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 00:08:17 | 08.12.2023 08:08:10 | 7.9981 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.7789 | 0 | 3.6289 | 0 | 38.3287 | 0 | 0 | 61.7365
2762881 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_KOCAİSKAN M02_96531655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:58:02 | 08.12.2023 18:20:57 | 1.3819 | 1 | 318 | 2 | 44 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.39924 | 40.508 | 3.5177 | 2.9649 | 0.16724 | 7.3469 | 16.9288 | 0 | 71.8328
2762549 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 11:23:27 | 08.12.2023 15:26:38 | 4.0531 | 1 | 3797 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 17.4268 | 1368.9665 | 0 | 0.37334 | 638.2441 | 818.8117 | 0 | 0 | 2843.8224
2762672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2108962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:40:23 | 08.12.2023 14:09:30 | 0.48528 | 1 | 2455 | 5 | 160 | 1 | 312 | 0 | 1 | 0.10131 | 232.3406 | 0.17103 | 0.75929 | 0.71113 | 98.3016 | 0 | 27.0412 | 359.4262
2762655 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-247 35-02-M00247_TRAFO M02_2311100 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:42:41 | 08.12.2023 20:43:50 | 6.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1174 | 0 | 0 | 129.1174
2762403 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:45:26 | 08.12.2023 10:19:01 | 0.55972 | 7 | 398 | 307 | 355 | 25 | 62 | 1 | 0 | 0.52516 | 27.9287 | 37.1071 | 8.4579 | 4.5598 | 9.7831 | 322.5725 | 0 | 410.9342
2763004 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | GÜNEYDAMLARI TR-4 TEKELİLER 45-79-M00135_45-79-M00135_2366366 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:29:22 | 08.12.2023 21:19:58 | 1.8433 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91592 | 0 | 0.02434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94026
2762655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:23:16 | 08.12.2023 14:00:11 | 0.61528 | 0 | 3178 | 1 | 3 | 15 | 1374 | 5 | 41 | 0 | 404.6708 | 95.3132 | 2.3326 | 87.3536 | 993.9453 | 153.2969 | 972.8895 | 2709.8019
2762509 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77953030 M09_77953030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:03:08 | 08.12.2023 11:57:44 | 0.91 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3327 | 0 | 0 | 0 | 0.28876 | 0 | 0 | 4.6214
2762443 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_YURTBAŞI L02_72209785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:14:06 | 08.12.2023 10:37:06 | 0.38333 | 11 | 1029 | 105 | 245 | 17 | 110 | 3 | 0 | 1.4539 | 42.7015 | 26.6069 | 3.1613 | 66.1129 | 45.7539 | 52.0921 | 0 | 237.8826
2762941 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | DEVLETHAN TR-1 45-82-M00203_45-82-M00203_2372052 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:12:13 | 08.12.2023 20:27:50 | 2.2603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8964 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0 | 10.171
2762821 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_D D1B_5848075 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:52:24 | 08.12.2023 17:12:49 | 1.3403 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1402 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 35.9814
2762466 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/45 35-26-M00842_B_91027467_91027467 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:18:02 | 08.12.2023 10:38:43 | 0.34472 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.1874 | 0 | 0 | 0 | 5.2478 | 0 | 0 | 30.4352
2762274 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:24:37 | 08.12.2023 08:07:10 | 0.70917 | 0 | 287 | 0 | 23 | 11 | 246 | 3 | 23 | 0 | 57.2923 | 0 | 6.0258 | 113.0833 | 297.0961 | 122.9683 | 622.0342 | 1218.5
2762950 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:38:20 | 08.12.2023 19:27:51 | 0.82528 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1.9189 | 30.0353 | 67.8285 | 0.31989 | 5.6671 | 2.7949 | 0 | 0 | 108.5645
2762841 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_HatBaşıAyırıcı_53137192 M08_53137192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:25:41 | 08.12.2023 20:34:18 | 4.1436 | 1 | 3 | 31 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3526 | 3.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5842
2762343 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:12:34 | 08.12.2023 15:51:42 | 6.6522 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 129.7492 | 4.0449 | 10.5338 | 0 | 117.2319 | 0 | 0 | 261.5597
2762921 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2056799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:50:31 | 08.12.2023 19:09:48 | 1.3214 | 3 | 373 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1.1696 | 17.1853 | 21.7788 | 0 | 18.0603 | 1.793 | 114.1141 | 0 | 174.1011
2762294 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_ÖRÜCÜLER M05_84530633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:29:22 | 08.12.2023 08:52:32 | 0.38611 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.57957 | 0 | 0 | 0 | 0.68243 | 0 | 0 | 1.262
2762778 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_97267740 M05_97267740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:10:14 | 08.12.2023 20:18:56 | 5.145 | 0 | 259 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 198.3345 | 0 | 3.9626 | 0 | 69.854 | 0 | 0 | 272.1511
2762629 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:50:14 | 08.12.2023 14:43:45 | 1.8919 | 2 | 113 | 16 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.79136 | 2.4104 | 3.357 | 0.68773 | 9.1205 | 13.6384 | 0 | 0 | 30.0053
2762337 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_911660002_911660002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:10:12 | 08.12.2023 16:00:54 | 6.845 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4448 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0 | 3.8692
2763047 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000020068_95000020068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:03:29 | 08.12.2023 21:36:41 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54566 | 0 | 0 | 0.54566
2762838 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3112(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03112_99015877_99015877 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:21:43 | 08.12.2023 17:49:53 | 1.4694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2553
2762569 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:36:42 | 08.12.2023 17:46:45 | 6.1675 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7817 | 0 | 0 | 0 | 4.4287 | 0 | 0 | 38.2103
2762197 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 05:23:02 | 08.12.2023 06:04:32 | 0.69167 | 0 | 576 | 1 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 76.233 | 8.5538 | 5.2602 | 3.9708 | 26.5706 | 6.4403 | 0 | 127.0286
2762801 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3903 35-04-K03903_99052957_99052957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:22:12 | 08.12.2023 18:44:37 | 3.3736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0896 | 0 | 0 | 0 | 4.6125 | 0 | 0 | 11.702
2762755 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911724496_911724496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:40:09 | 08.12.2023 21:27:23 | 6.7872 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0187
2762277 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:54:02 | 08.12.2023 07:58:06 | 0.067778 | 2 | 997 | 103 | 434 | 33 | 183 | 10 | 0 | 0.031771 | 18.1651 | 1.1942 | 1.3246 | 30.586 | 7.2738 | 52.753 | 0 | 111.3284
2763110 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_SC B01_5979365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 23:23:37 | 09.12.2023 04:07:48 | 4.7364 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6077 | 0 | 0 | 0 | 12.0971 | 0 | 0 | 38.7048
2762944 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3224 35-04-K03224_35-04-K03224_77877675 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:05:06 | 08.12.2023 19:57:46 | 1.8778 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.7842 | 0 | 0 | 0 | 196.7527 | 0 | 0 | 280.5368
2762961 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_B_91384213_91384213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:36:40 | 08.12.2023 18:50:18 | 0.22722 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 1.7959 | 0 | 0 | 2.0488
2762779 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_K-49 K03_42444972 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:00:12 | 08.12.2023 16:38:44 | 0.64222 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 143.9106 | 0 | 0 | 0 | 368.107 | 0 | 0 | 512.0176
2763087 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_D_56364007_56364007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:25:16 | 09.12.2023 00:08:29 | 1.7203 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.2399 | 0 | 0 | 0 | 64.5888 | 0 | 0 | 126.8286
2763030 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3096 35-02-K03096_A_56371913_56371913 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:31:27 | 08.12.2023 21:50:04 | 1.3103 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.9833 | 0 | 0 | 0 | 4.3107 | 0 | 0 | 94.2941
2762981 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_C C01b_95019762 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:52:21 | 08.12.2023 21:15:10 | 2.3803 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.5921 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 53.7927
2762234 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_MAPA M23_2308426 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 01:02:05 | 08.12.2023 06:42:53 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.1597 | 0 | 0 | 0 | 2496.1597
2762641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-16-L00066_953319665_953319665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:03:37 | 08.12.2023 14:06:49 | 1.0533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70734
2762595 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:07:10 | 08.12.2023 12:36:20 | 0.48611 | 3 | 1129 | 6 | 34 | 7 | 100 | 2 | 0 | 0.57485 | 144.3538 | 23.0764 | 2.8068 | 4.6146 | 45.8664 | 65.3759 | 0 | 286.6687
2762449 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/14 45-72-M00014_C C01b_83530552 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:03:20 | 08.12.2023 11:21:27 | 1.3019 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.0359 | 0 | 0 | 0 | 26.2758 | 0 | 0 | 37.3117
2762555 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_SEFERİHİSAR İM M06_49833816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:27:36 | 08.12.2023 11:32:26 | 0.080556 | 0 | 1607 | 9 | 365 | 23 | 137 | 0 | 0 | 0 | 30.5162 | 1.8139 | 3.2945 | 66.9837 | 18.2797 | 0 | 0 | 120.888
2762223 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-569 35-02-K00569_99392944_99392944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 00:16:30 | 08.12.2023 02:58:38 | 2.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39619
2762996 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134983 M02_53134983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:08:30 | 08.12.2023 22:24:40 | 3.2694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91482
2762950 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_92888139 M04_92888139 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:40:49 | 08.12.2023 18:38:20 | 0.95861 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7036 | 0 | 0 | 0 | 1.3275 | 0 | 0 | 8.0311
2762309 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3412(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03412_ M03_88064704 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 08:56:48 | 08.12.2023 11:58:37 | 3.0303 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 438.4925 | 0 | 0 | 0 | 78.7299 | 0 | 0 | 517.2224
2762804 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_95001425142_95001425142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:37:20 | 08.12.2023 17:39:33 | 2.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4585
2762263 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_35-30-M00011_2377028 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 06:05:16 | 08.12.2023 07:27:08 | 1.3644 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.8725 | 0 | 0 | 0 | 13.6373 | 0 | 0 | 54.5097
2762870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/7 (SELVİ SOKAK) 45-71-M00234_953218720_953218720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:43:58 | 08.12.2023 18:32:43 | 1.8125 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2984
2762990 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:01:47 | 08.12.2023 20:36:32 | 1.5792 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6735 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | 10.859
2762349 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:19:10 | 08.12.2023 09:33:36 | 0.24056 | 3 | 295 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.8681 | 9.3759 | 4.8924 | 0.80896 | 7.2993 | 3.4092 | 0 | 0 | 29.6539
2762836 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:18:28 | 08.12.2023 17:48:20 | 0.49778 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.1524 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 0 | 51.3045
2762970 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341667 M06_72341667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:57:42 | 08.12.2023 19:19:00 | 2.355 | 0 | 90 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1478 | 32.1008 | 1.9676 | 0.27952 | 0 | 0 | 0 | 37.4958
2762608 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1745 35-01-K01745_35-01-K01745_2355247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:02:26 | 08.12.2023 18:36:40 | 0.57056 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 143.1325 | 0 | 0 | 0 | 12.6528 | 0 | 0 | 155.7853
2762286 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILKEÇİLİ KÖYÜ TR-1 35-20-L00393__66110323_66110323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:57:58 | 08.12.2023 12:26:48 | 4.4806 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5068 | 0 | 1.7374 | 0 | 12.1281 | 0 | 0 | 39.3723
2762784 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-74 45-77-L00074_A_56395822_56395822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:18:45 | 08.12.2023 17:17:10 | 1.9736 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5733 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 | 15.8277
2762684 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:03:07 | 08.12.2023 18:11:57 | 8.1472 | 0 | 2492 | 0 | 86 | 5 | 225 | 0 | 3 | 0 | 4288.2493 | 0 | 515.1072 | 53.029 | 1386.595 | 0 | 398.3585 | 6641.339
2762827 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_910314013_910314013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:09:04 | 08.12.2023 19:31:43 | 3.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31495
2762266 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KİLLİK KÖYÜ TR-1 45-86-M00146_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:13:55 | 08.12.2023 12:51:54 | 5.6331 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8688 | 0 | 11.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6181
2762575 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:54:58 | 08.12.2023 11:57:24 | 0.040556 | 54 | 5052 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 11.6541 | 74.7055 | 0 | 1.0697 | 13.4923 | 34.9906 | 0 | 0 | 135.9122
2762907 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913028737_913028737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:22:01 | 08.12.2023 18:22:36 | 1.0097 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3729
2762406 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_35-15-L00257_2360079 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:44:30 | 08.12.2023 10:14:36 | 0.50167 | 0 | 79 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.0239 | 0 | 0.83955 | 0 | 3.8666 | 0 | 0 | 10.73
2762615 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_910772900_910772900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:12:48 | 08.12.2023 15:54:15 | 3.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79793
2762366 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-15-M00042_35-15-M00042_66581762 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:25:44 | 08.12.2023 15:53:05 | 6.4558 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 499.3514 | 0 | 0 | 0 | 426.5566 | 0 | 0 | 925.9079
2762306 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:46:30 | 08.12.2023 09:46:20 | 0.99722 | 2 | 94 | 82 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.46837 | 28.6753 | 24.1107 | 0.38118 | 157.3083 | 6.256 | 0 | 0 | 217.1997
2762558 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:24:12 | 08.12.2023 13:43:49 | 2.3269 | 16 | 108 | 35 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5.6443 | 4.9289 | 4.9746 | 1.902 | 7.3805 | 2.5032 | 0 | 0 | 27.3336
2762841 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:34:18 | 08.12.2023 21:25:02 | 0.84556 | 1 | 6 | 31 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0.6119 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8781
2762824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_950455270_950455270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:06:17 | 08.12.2023 17:23:12 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763010 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_A c1b_43037120 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:50:15 | 08.12.2023 22:01:54 | 2.1942 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6134 | 0 | 0 | 0 | 4.8888 | 0 | 0 | 14.5022
2762361 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_45-71-M00334_72049545 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:29:00 | 08.12.2023 11:31:46 | 1.0461 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119.7866 | 0 | 0 | 0 | 27.129 | 0 | 0 | 146.9156
2762346 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_35-13-L00398_2362002 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:16:58 | 08.12.2023 17:08:09 | 7.8531 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.9162 | 0 | 9.7115 | 0 | 0.85037 | 0 | 0 | 27.4782
2762303 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | DÖĞÜŞÖREN TR-2 45-86-M00350_ H_83975589 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:39:38 | 08.12.2023 10:57:22 | 2.2956 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42236 | 0 | 23.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5938
2762326 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1150 35-04-M01150__78985455_78985455 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:03:17 | 08.12.2023 14:28:41 | 5.4233 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.0763 | 0 | 0 | 0 | 1.6951 | 0 | 0 | 135.7714
2762495 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_A_56363006_56363006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:40:27 | 08.12.2023 12:05:28 | 1.4169 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.6657 | 0 | 0 | 0 | 37.3548 | 0 | 0 | 49.0205
2762532 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_MENDERES-1 M03_2312899 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 11:14:19 | 08.12.2023 16:59:00 | 5.7447 | 16 | 7291 | 40 | 715 | 56 | 1077 | 8 | 2 | 30.8545 | 10489.7921 | 153.0138 | 1182.103 | 1815.0008 | 5853.7799 | 3537.5016 | 45.3836 | 23107.4293
2762887 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:13:30 | 08.12.2023 17:13:56 | 0.0072222 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 30 | 801 | 2 | 1 | 0.011288 | 2.5443 | 0.3261 | 0.22397 | 0.6583 | 1.7756 | 0.34672 | 0 | 5.8863
2762246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/35 45-83-M00035_TR-1/89 M02_2083183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:12:20 | 08.12.2023 04:36:16 | 1.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6287 | 305.3411 | 0 | 321.9699
2762900 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_B_56365455_56365455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:43:34 | 08.12.2023 19:44:17 | 1.0119 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6537 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 | 14.1779
2762240 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 01:48:00 | 08.12.2023 02:42:48 | 0.91333 | 1 | 136 | 37 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.9342 | 3.2941 | 2.5379 | 0 | 2.1805 | 0 | 0 | 29.9467
2763073 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3555 35-01-K03555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 21:45:48 | 09.12.2023 00:46:33 | 3.0125 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 200.2931 | 0 | 0 | 0 | 48.094 | 0 | 0 | 248.3872
2762501 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4147 35-01-K04147_A_60982896_60982896 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:54:38 | 08.12.2023 12:52:37 | 1.9664 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.4943 | 0 | 0 | 0 | 54.5967 | 0 | 0 | 130.091
2762624 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:36:30 | 08.12.2023 14:02:26 | 1.4322 | 1 | 178 | 1 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0.29975 | 28.1786 | 0.5027 | 0 | 176.4782 | 47.4891 | 763.2798 | 0 | 1016.2281
2762461 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2342 35-03-K02342_35-03-K02342_41947757 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 10:15:16 | 08.12.2023 17:33:51 | 7.3097 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1481.3007 | 0 | 0 | 0 | 316.5767 | 0 | 0 | 1797.8774
2762747 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_HatBaşıAyırıcı_53139093 M03_53139093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:56:45 | 08.12.2023 20:13:28 | 6.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.116 | 0 | 0 | 0 | 204.116
2762415 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:54:32 | 08.12.2023 10:44:42 | 0.83611 | 0 | 398 | 0 | 90 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55.4529 | 0 | 4.6967 | 11.9172 | 21.038 | 0 | 0 | 93.1048
2762269 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2318878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:25:50 | 08.12.2023 07:31:22 | 0.092222 | 4 | 7362 | 1 | 115 | 22 | 816 | 1 | 4 | 1.1728 | 100.2334 | 0.037955 | 1.8834 | 48.4875 | 66.226 | 10.5703 | 0.35715 | 228.9686
2762601 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911764097_911764097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:28:48 | 08.12.2023 16:46:25 | 5.2936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 18.3837 | 0 | 0 | 21.5279
2763002 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:22:32 | 08.12.2023 20:55:06 | 1.5428 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 0 | 0 | 52.3466 | 0 | 0 | 62.0576
2763105 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-15 35-17-M00733_A_83737122_83737122 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:53:45 | 08.12.2023 23:13:08 | 0.32306 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4558 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0 | 0 | 6.0127
2762896 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR TR-4 35-31-L00046_956598120_956598120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:24:46 | 08.12.2023 22:18:58 | 4.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762441 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_A_56381648_56381648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:05:00 | 08.12.2023 11:30:02 | 1.4172 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.6388 | 0 | 0 | 0 | 26.2105 | 0 | 0 | 66.8493
2762796 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_A_91379618_91379618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:25:51 | 08.12.2023 18:36:50 | 3.1831 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8504 | 0 | 0 | 0 | 9.3804 | 0 | 0 | 20.2307
2762421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_966511053_966511053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 09:51:22 | 08.12.2023 17:00:50 | 7.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762249 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-646 35-01-K00646_35-01-K00646_65674844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:16:01 | 08.12.2023 04:37:11 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1068 | 0 | 0 | 172.1068
2762876 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:50:12 | 08.12.2023 18:50:28 | 2.0044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0272 | 0 | 0 | 0 | 81.5086 | 0 | 0 | 94.5358
2762627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_953194634_953194634 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 12:48:40 | 08.12.2023 14:34:08 | 1.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_99687702_99687702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:14:46 | 08.12.2023 16:51:47 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8654 | 0 | 0 | 19.8654
2763019 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_913374608_913374608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 20:03:12 | 09.12.2023 02:11:45 | 6.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7554
2762292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:52:47 | 08.12.2023 08:37:16 | 0.74139 | 1 | 763 | 36 | 54 | 22 | 112 | 7 | 0 | 0.17096 | 154.0476 | 6.8261 | 5.3348 | 152.9306 | 62.0918 | 429.8272 | 0 | 811.229
2762976 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_A_91225703_91225703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:12:33 | 08.12.2023 20:38:28 | 2.4319 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | 0 | 11.5925
2762836 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4784 35-01-K04784_910732124_910732124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:18:46 | 08.12.2023 17:18:28 | 0.995 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762790 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 15:15:29 | 08.12.2023 21:39:46 | 6.4047 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1405.3432 | 0 | 0 | 0 | 62.3482 | 0 | 0 | 1467.6914
2762667 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-12 (OBAKÖY) 35-30-M00013_42964542 A1B_42966514 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:32:46 | 08.12.2023 18:07:10 | 4.5733 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1881 | 0 | 0 | 0 | 13.0769 | 0 | 0 | 18.265
2762899 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955255455_955255455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:28:17 | 08.12.2023 19:37:11 | 2.1483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
2762272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1033 35-04-M01033_35-04-M01033_2355032 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2023 07:26:32 | 08.12.2023 13:13:41 | 5.7858 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 709.1488 | 0 | 0 | 0 | 875.5431 | 0 | 0 | 1584.6919
2762650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MEVLÜTLÜ TR-2 45-78-M01083_45-78-M01083_2373907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 13:09:56 | 08.12.2023 13:37:59 | 0.4675 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0.7978 | 0 | 0 | 2.0925
2762753 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:41:00 | 08.12.2023 15:02:20 | 0.35556 | 4 | 12 | 6 | 4 | 30 | 131 | 14 | 22 | 4.3834 | 3.4524 | 2.6814 | 5.0228 | 107.1722 | 114.8197 | 900.2105 | 205.4838 | 1343.2261
2762999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 19:08:49 | 08.12.2023 20:12:35 | 1.0628 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3695 | 0 | 0 | 0 | 0.58023 | 0 | 0 | 6.9497
2762312 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 08:58:12 | 08.12.2023 09:29:14 | 0.51722 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 30 | 801 | 2 | 1 | 0.66115 | 164.4219 | 24.2745 | 14.3714 | 61.9954 | 161.7364 | 27.4755 | 0 | 454.9363
2762893 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_84863673 M02_84863673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:28:05 | 08.12.2023 18:06:46 | 0.64472 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 7.6985 | 0 | 0.23573 | 0 | 0 | 10.2202
2762418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_A_56354294_56354294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2023 09:55:54 | 08.12.2023 15:55:33 | 5.9942 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6169 | 0 | 11.9176 | 0 | 1.8815 | 0 | 0 | 36.416
2763085 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 22:19:56 | 08.12.2023 22:46:56 | 0.45 | 2 | 386 | 59 | 75 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.19767 | 41.5421 | 13.7759 | 1.6063 | 24.277 | 4.3004 | 0 | 0 | 85.6994
2762252 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_B_56392356_56392356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 03:55:19 | 08.12.2023 04:58:37 | 1.055 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762544 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 11:09:13 | 08.12.2023 12:29:46 | 1.3425 | 3 | 146 | 5 | 31 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1.6061 | 41.2774 | 63.7216 | 7.4944 | 12.9921 | 36.2994 | 0 | 0 | 163.391
2762295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910572222_910572222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 08:19:08 | 08.12.2023 09:55:02 | 1.5983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 1.5126 | 0 | 0 | 2.9752
2762879 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 17:00:22 | 08.12.2023 17:24:33 | 0.40306 | 1 | 1787 | 12 | 541 | 17 | 360 | 8 | 2 | 0.04699 | 113.4576 | 5.2273 | 34.4135 | 58.826 | 91.9598 | 453.2887 | 40.413 | 797.633
2762873 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D1_66312610 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 16:52:53 | 08.12.2023 17:42:33 | 0.82778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 29.1426 | 0 | 0 | 31.3973
2762979 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_E_56369845_56369845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 18:52:55 | 08.12.2023 22:06:36 | 3.2281 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.3925 | 0 | 0 | 0 | 41.6349 | 0 | 0 | 103.0274
2762434 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2725 GEÇİT 35-03-M02725_M-2926 M04_72081315 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 10:40:23 | 08.12.2023 10:55:32 | 0.2525 | 0 | 4553 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 240.8894 | 0 | 0 | 0 | 263.2196 | 0 | 0 | 504.109
2762730 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2023 14:14:06 | 08.12.2023 14:42:39 | 0.47583 | 8 | 1245 | 13 | 427 | 29 | 262 | 2 | 2 | 56.6713 | 273.2041 | 25.1987 | 44.853 | 69.4109 | 137.1925 | 53.8081 | 1.5312 | 661.8698
2763403 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:18:16 | 09.12.2023 12:59:22 | 0.685 | 1 | 3526 | 0 | 46 | 1 | 341 | 1 | 0 | 4.7484 | 517.6504 | 0 | 5.6347 | 0.90787 | 218.6834 | 8.162 | 0 | 755.7867
2763735 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:18:51 | 09.12.2023 19:27:27 | 1.1433 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 156.4911 | 0.28894 | 9.4987 | 10.1673 | 21.6109 | 0 | 0 | 198.057
2763294 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_35-23-M00178_2370139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:56:04 | 09.12.2023 12:42:54 | 0.78056 | 0 | 80 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3211 | 0 | 1.9644 | 0 | 13.7884 | 0 | 0 | 35.0739
2763426 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955198180_955198180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:35:55 | 09.12.2023 15:11:26 | 2.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65111
2763234 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:27:58 | 09.12.2023 16:59:38 | 7.5278 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 18.0117 | 0 | 276.5466 | 69.5557 | 455.2598 | 7.206 | 0 | 0 | 826.5799
2763240 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-456 35-18-L00456_35-18-L00456_72110692 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:31:01 | 09.12.2023 12:45:39 | 3.2439 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 206.2243 | 0 | 1.1967 | 0 | 70.69 | 0 | 0 | 278.1111
2763340 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2055297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:13:53 | 09.12.2023 11:45:17 | 0.52354 | 1 | 1465 | 194 | 215 | 21 | 210 | 2 | 0 | 0.60432 | 235.1288 | 30.1436 | 7.3611 | 77.812 | 82.605 | 73.788 | 0 | 507.4427
2763635 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911068861_911068861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:28:33 | 09.12.2023 17:39:28 | 1.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763489 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_99415676_99415676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:05:50 | 09.12.2023 16:25:03 | 2.3203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4404
2763589 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-1 35-27-L00045_98703965_98703965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:46:27 | 09.12.2023 21:37:48 | 5.8558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5244
2763297 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_95001194536_95001194536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:21:57 | 09.12.2023 12:17:27 | 1.925 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6209
2763154 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-16 K40_2314409 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:37 | 09.12.2023 03:09:19 | 0.16167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8771 | 0 | 0 | 0 | 26.8771
2763486 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953396751_953396751 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:00:37 | 09.12.2023 18:47:10 | 4.7758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.145
2763131 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 00:58:08 | 09.12.2023 01:11:58 | 0.23056 | 0 | 11601 | 0 | 0 | 4 | 1334 | 1 | 0 | 0 | 649.0294 | 0 | 0 | 28.9223 | 86.7292 | 12.0088 | 0 | 776.6896
2763280 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95002384395_95002384395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:06:36 | 09.12.2023 12:37:42 | 2.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763672 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2735 35-02-M02735_B_79552623_79552623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:04:37 | 09.12.2023 18:37:51 | 1.5539 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8733 | 0 | 0 | 0 | 0.33335 | 0 | 0 | 19.2066
2763323 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66821006 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 11:00:09 | 09.12.2023 12:49:57 | 1.83 | 48 | 56 | 40 | 102 | 59 | 42 | 6 | 0 | 28.6141 | 26.4486 | 68.0667 | 30.9772 | 640.6857 | 90.6718 | 1243.2352 | 0 | 2128.6993
2763572 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_C_56398004_56398004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:35:21 | 09.12.2023 17:26:12 | 1.8475 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1251
2763423 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:38:01 | 09.12.2023 13:21:01 | 0.71667 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 1.2431 | 54.2334 | 22.4943 | 4.9121 | 5.8107 | 11.8192 | 85.2147 | 0 | 185.7275
2763615 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910449230_910449230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:05:22 | 09.12.2023 19:32:23 | 3.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
2763715 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:45:11 | 09.12.2023 17:57:29 | 0.205 | 1 | 1465 | 194 | 215 | 21 | 210 | 2 | 0 | 0.26773 | 103.6222 | 12.5109 | 3.0851 | 28.0066 | 29.2491 | 17.0921 | 0 | 193.8338
2763174 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:04:48 | 09.12.2023 05:15:56 | 0.18556 | 32 | 8612 | 195 | 1424 | 42 | 1038 | 3 | 1 | 1.2949 | 177.6969 | 52.8308 | 41.8289 | 27.5085 | 62.4434 | 20.3686 | 0.058449 | 384.0304
2763237 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956698838_956698838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:28:25 | 09.12.2023 12:04:46 | 2.6058 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763546 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-17-M00055_950313012_950313012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:06:15 | 09.12.2023 19:48:33 | 4.705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9981
2763778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_EMNİYET L10_2094152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:23:08 | 09.12.2023 19:35:50 | 0.21167 | 4 | 711 | 0 | 24 | 0 | 185 | 0 | 0 | 3.5478 | 37.1519 | 0 | 0.15541 | 0 | 33.9144 | 0 | 0 | 74.7695
2763383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-211 35-18-L00211_L-211 DAĞITIM TRAFO L03_82736607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:52:48 | 09.12.2023 14:08:34 | 2.2628 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.6327 | 0 | 1.7717 | 0 | 21.9081 | 0 | 0 | 136.3124
2763801 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_35-26-M00538_2359656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 20:25:56 | 09.12.2023 20:52:27 | 0.44194 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.5355 | 0 | 0.35664 | 0 | 23.5192 | 0 | 0 | 52.4113
2763260 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:41:23 | 09.12.2023 15:17:53 | 5.6083 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 27.3578 | 0 | 1.5768 | 0 | 0 | 29.6506
2763552 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:13:18 | 09.12.2023 16:48:35 | 1.5881 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6899 | 0 | 0 | 0 | 0.98604 | 0 | 0 | 9.6759
2763400 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2322177 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 12:00:42 | 09.12.2023 13:23:54 | 1.3867 | 11 | 3393 | 9 | 244 | 6 | 230 | 0 | 0 | 38.177 | 282.9429 | 12.6207 | 11.5142 | 33.4825 | 69.0467 | 0 | 0 | 447.784
2763151 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:10 | 09.12.2023 03:09:30 | 0.17222 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 112.9688 | 0 | 0 | 0 | 11.0357 | 0 | 0 | 124.0046
2763300 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_D_56363690_56363690 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:28:02 | 09.12.2023 11:23:11 | 0.91917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2185
2763446 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:56:26 | 09.12.2023 12:57:34 | 0.018889 | 4 | 269 | 88 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.01206 | 0.79603 | 0.98265 | 0.5967 | 0.23917 | 0.088423 | 2.4101 | 0 | 5.1251
2763692 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/91 45-72-M00091_956520558_956520558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:21:32 | 09.12.2023 18:01:31 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19112 | 0 | 0 | 0.19112
2763592 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_A_56400648_56400648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:30:45 | 09.12.2023 17:26:02 | 1.9214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45546
2763320 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_910860617_910860617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:44:46 | 09.12.2023 15:32:00 | 4.7872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5801 | 0 | 0 | 0 | 7.4292 | 0 | 0 | 34.0094
2763177 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 04:53:30 | 09.12.2023 04:56:00 | 0.041667 | 1 | 833 | 35 | 71 | 12 | 127 | 2 | 0 | 0.0087521 | 5.8937 | 3.3262 | 0.29694 | 2.5731 | 2.5589 | 2.5421 | 0 | 17.1999
2763463 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-830 35-01-K00830_911821804_911821804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:06:59 | 09.12.2023 15:38:36 | 2.5269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4981
2763157 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESANYAZI TR-1 45-77-M00017_A_56386776_56386776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:00:12 | 09.12.2023 03:47:09 | 0.7825 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0247 | 0 | 0.22528 | 0 | 0.30263 | 0 | 0 | 3.5526
2763532 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_A_91302341_91302341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:47:56 | 09.12.2023 15:59:47 | 1.1975 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0675 | 0 | 1.8725 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 7.4758
2763775 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-839 35-01-K00839_911837813_911837813 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:22:16 | 10.12.2023 02:00:05 | 6.6303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8256
2763506 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:28:51 | 09.12.2023 14:54:06 | 0.42083 | 3 | 295 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7.0611 | 15.5531 | 8.1217 | 1.2286 | 9.4845 | 4.7397 | 0 | 0 | 46.1889
2763171 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 04:58:23 | 09.12.2023 08:35:35 | 3.62 | 2 | 353 | 47 | 25 | 15 | 50 | 0 | 0 | 3.6306 | 184.082 | 119.4565 | 7.4874 | 390.6931 | 68.0885 | 0 | 0 | 773.4381
2763526 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136539 M05_53136539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:39:49 | 09.12.2023 17:43:14 | 3.0569 | 0 | 153 | 2 | 85 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.7512 | 18.831 | 9.9817 | 45.5935 | 4.2863 | 268.4751 | 0 | 358.9188
2763449 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:59:21 | 09.12.2023 13:36:31 | 0.61944 | 2 | 880 | 5 | 182 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0.30514 | 13.9173 | 4.2206 | 2.9831 | 11.4912 | 4.6002 | 75.3107 | 0 | 112.8282
2762788 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3224 35-04-K03224_35-04-K03224_77877675 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:18:30 | 09.12.2023 00:22:04 | 0.059444 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 3.8516 | 0 | 0 | 5.9624
2763163 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2331529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:27:16 | 09.12.2023 04:01:45 | 0.57472 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.10366 | 79.8896 | 0 | 1.2021 | 0 | 11.7311 | 0 | 0 | 92.9265
2763263 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252 35-04-M03252_99066233_99066233 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:51:10 | 09.12.2023 16:34:20 | 6.7194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.577 | 0 | 0 | 0 | 9.9693 | 0 | 0 | 31.5464
2763309 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-14 45-78-M01150_B_91056386_91056386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:36:56 | 09.12.2023 11:33:21 | 0.94028 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3238
2763681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_953052240_953052240 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:14:32 | 09.12.2023 17:58:56 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763495 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956664416_956664416 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:07:32 | 09.12.2023 14:59:05 | 0.85917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23449
2763200 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_A_56386777_56386777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:28:45 | 09.12.2023 11:20:19 | 2.8594 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0698 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 13.4358
2763208 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:34:21 | 09.12.2023 11:38:40 | 0.071944 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0 | 0 | 2.1288 | 0 | 0 | 5.0655
2763180 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_97584017 L04_97584017 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:45:21 | 09.12.2023 13:22:20 | 7.6164 | 0 | 235 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 159.2118 | 0 | 4.4797 | 34.2215 | 40.7209 | 0 | 0 | 238.6339
2763678 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SANAYİ TR-1 35-26-M01616_B_98597094_98597094 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:10:37 | 09.12.2023 20:14:39 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1383 | 0 | 9.8054 | 175.9437
2763500 | 2 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:53:43 | 09.12.2023 18:09:40 | 1.2658 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48708 | 6.2615 | 0 | 3.4789 | 0 | 0 | 10.2275
2763621 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-16-L00032_953335559_953335559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:15:18 | 09.12.2023 23:41:03 | 7.4292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8424
2763266 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_913659644_913659644 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:54:30 | 09.12.2023 15:08:23 | 5.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.38875 | 0 | 0 | 0 | 65.9496 | 0 | 0 | 66.3383
2763472 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:16:25 | 09.12.2023 17:09:31 | 7.885 | 2 | 1113 | 11 | 110 | 22 | 119 | 0 | 0 | 6.1129 | 3124.3704 | 137.9569 | 399.6709 | 1320.5124 | 806.1421 | 0 | 0 | 5794.7656
2763372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:44:36 | 09.12.2023 11:58:41 | 0.23472 | 32 | 8612 | 195 | 1424 | 42 | 1038 | 3 | 1 | 2.2308 | 262.5372 | 76.2321 | 52.3399 | 48.0908 | 141.6599 | 52.6701 | 0.1498 | 635.9107
2763123 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:36:23 | 09.12.2023 01:26:40 | 0.83806 | 0 | 3 | 29 | 152 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.41736 | 3.5877 | 17.9984 | 30.6238 | 28.9127 | 0 | 0 | 81.54
2763764 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_35-16-M00093_2361498 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:58:17 | 09.12.2023 20:09:54 | 1.1936 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2223 | 0 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 0 | 16.6664
2763546 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_B_60983111_60983111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:48:33 | 09.12.2023 20:32:07 | 0.72611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3049 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 18.0169
2763120 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_950415201_950415201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:13:26 | 09.12.2023 01:43:57 | 1.5086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1134
2763272 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-282 35-04-K00282_K-3204 K03_2064989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:01:17 | 09.12.2023 11:17:53 | 0.27667 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 159.8948 | 0 | 0 | 0 | 187.416 | 0 | 0 | 347.3108
2763306 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_OLGUNLAR L03_2119137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:44:36 | 09.12.2023 10:59:08 | 0.24222 | 0 | 954 | 1 | 114 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 25.7248 | 7.3737 | 1.0626 | 7.8063 | 13.6657 | 0 | 0 | 55.633
2763847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2959 35-04-M02959_98544298_98544298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 22:35:44 | 10.12.2023 00:59:17 | 2.3925 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2316 | 0 | 0 | 0 | 8.5211 | 0 | 0 | 12.7526
2763206 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_C C03b_5985771 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:50:00 | 09.12.2023 11:40:48 | 2.8467 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.7749 | 0 | 0.64876 | 0 | 28.0931 | 0 | 0 | 55.5168
2763744 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-97 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00097_A_91112494_91112494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:19:58 | 09.12.2023 18:38:44 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/17 M01_61377487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:06:26 | 09.12.2023 12:16:00 | 0.15944 | 0 | 3763 | 0 | 104 | 2 | 598 | 2 | 3 | 0 | 122.7807 | 0 | 0.41492 | 2.6461 | 60.7112 | 46.2394 | 4.8853 | 237.6776
2763326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-401 ALTINYUNUS DM L03_2324475 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:56:49 | 09.12.2023 11:25:03 | 0.47056 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 159.0178 | 0 | 0 | 90.7927 | 231.6598 | 0 | 0 | 481.4703
2763369 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-8 45-80-M00008_D D03b_60282628 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:40:00 | 09.12.2023 15:43:42 | 4.0617 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0535 | 0 | 0 | 0 | 5.9812 | 0 | 0 | 38.0347
2763710 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:44:35 | 09.12.2023 18:28:51 | 0.73778 | 0 | 434 | 3 | 44 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 127.7136 | 5.9198 | 5.7501 | 42.1603 | 21.2651 | 31.3287 | 0 | 234.1377
2763547 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355__81659534_81659534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:02:37 | 09.12.2023 17:48:24 | 2.7631 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3807 | 0 | 29.3257 | 0 | 0 | 29.7064
2763856 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-426 35-07-K00426_964084732_964084732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 23:22:32 | 10.12.2023 06:58:01 | 7.5914 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302
2763839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_MEDİ GÜVEN (34,5) TR.144 M03_48928841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 21:30:11 | 09.12.2023 22:13:34 | 0.72306 | 0 | 376 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.6773 | 0 | 1.0083 | 125.7148 | 39.3668 | 0 | 0 | 229.7672
2763152 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2062769 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:17 | 09.12.2023 03:09:41 | 0.17333 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 17 | 408 | 1 | 0 | 0 | 127.7058 | 0 | 0 | 158.524 | 50.4759 | 3.1619 | 0 | 339.8676
2763541 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 14:04:41 | 09.12.2023 18:48:16 | 4.7264 | 0 | 678 | 2 | 11 | 4 | 92 | 12 | 0 | 0 | 815.623 | 98.6442 | 9.841 | 60.4582 | 644.8062 | 3104.2962 | 0 | 4733.6689
2763793 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_C_56376458_56376458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:51:59 | 09.12.2023 21:12:27 | 1.3411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 34.8407 | 0 | 0 | 0 | 38.8186 | 0 | 0 | 73.6593
2763464 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911252626_911252626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:14:27 | 09.12.2023 16:25:16 | 3.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5784 | 0 | 0 | 4.5784
2763584 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/23 45-83-L00023_966491769_966491769 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:42:38 | 09.12.2023 21:03:26 | 5.3467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2738
2763607 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_95002739177_95002739177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:01:00 | 09.12.2023 19:12:26 | 3.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3355 | 0 | 0 | 4.3355
2763458 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_A_91036358_91036358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:08:16 | 09.12.2023 15:01:35 | 1.8886 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7531 | 0 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 9.0536
2763776 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_B_56376185_56376185 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:21:12 | 09.12.2023 21:22:20 | 2.0189 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.9917 | 0 | 0 | 0 | 3.8407 | 0 | 0 | 78.8323
2763527 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:33:42 | 09.12.2023 17:27:18 | 2.8933 | 1 | 295 | 0 | 18 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.7537 | 42.4534 | 0 | 0 | 7.9601 | 11.3708 | 96.5212 | 0 | 159.0592
2763315 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:55:11 | 09.12.2023 11:45:06 | 0.83194 | 18 | 5365 | 139 | 1197 | 58 | 898 | 1 | 2 | 15.5086 | 1039.1288 | 197.561 | 219.5453 | 242.0986 | 472.7402 | 63.9204 | 7.8019 | 2258.3048
2763272 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-5 K05_2311273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:03:09 | 09.12.2023 11:01:17 | 0.96889 | 0 | 7579 | 0 | 0 | 1 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 1708.3022 | 0 | 0 | 1.3646 | 1049.6537 | 0 | 0 | 2759.3205
2763335 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3648 35-01-K03648_35-01-K03648_41905229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:04:06 | 09.12.2023 11:12:47 | 0.14472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.44578 | 0 | 0 | 0 | 9.9694 | 0 | 0 | 10.4152
2763212 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_35-13-L00398_2362002 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:08:46 | 09.12.2023 16:47:32 | 7.6461 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4467 | 0 | 9.021 | 0 | 0.72687 | 0 | 0 | 26.1946
2763235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:08:51 | 09.12.2023 10:15:52 | 1.1169 | 0 | 22 | 30 | 210 | 8 | 67 | 2 | 0 | 0 | 10.8149 | 23.2098 | 15.4031 | 37.0906 | 15.6197 | 110.6695 | 0 | 212.8075
2763358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-213 YILDIZ SAHİL SİTESİ 35-18-L00213_ L01_2092569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:25:37 | 09.12.2023 14:33:36 | 3.1331 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6195
2763836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-837 35-02-M00837_A_56379634_56379634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 22:00:03 | 09.12.2023 22:53:11 | 0.88556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1049 | 0 | 0 | 19.1049
2763295 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3648 35-01-K03648_35-01-K03648_41905229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:25:22 | 09.12.2023 10:30:40 | 0.088333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.26738 | 0 | 0 | 0 | 6.2266 | 0 | 0 | 6.494
2763149 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 02:54:42 | 09.12.2023 03:39:16 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2691 | 0 | 0 | 8.2691
2763438 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:50:09 | 09.12.2023 18:20:06 | 5.4992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3158 | 0 | 0 | 0 | 89.1254 | 0 | 0 | 113.4412
2763630 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:20:03 | 09.12.2023 18:07:16 | 1.7869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9401
2763481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99704920_99704920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:50:31 | 09.12.2023 17:19:48 | 3.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40922
2763604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_99180004_99180004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:55:40 | 09.12.2023 17:40:08 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
2763232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-21 45-71-M00446_DM-21/20 M10_72099958 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:25:44 | 09.12.2023 13:14:16 | 3.8089 | 0 | 4463 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3734.6252 | 0 | 0 | 264.3688 | 584.5878 | 0 | 0 | 4583.5818
2763859 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_98971996_98971996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 23:36:21 | 10.12.2023 02:19:57 | 2.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423
2763624 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_956585591_956585591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:16:53 | 09.12.2023 17:48:11 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039658
2763375 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_955268483_955268483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:45:19 | 09.12.2023 17:06:33 | 5.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763126 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_F 1F_5923022 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 00:48:15 | 09.12.2023 06:03:55 | 5.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1338 | 0 | 0 | 36.1338
2763567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/87 45-72-M00087_45-72-M00087_2349402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:16:41 | 09.12.2023 15:50:16 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.12935 | 0 | 0 | 0 | 2.6768 | 0 | 0 | 2.8061
2763261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_89088843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:45:13 | 09.12.2023 10:31:16 | 0.7675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.6274 | 0 | 15.7805 | 0 | 20.8526 | 0 | 167.2604
2763593 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_911743817_911743817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:52:16 | 09.12.2023 17:06:10 | 1.2317 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9537 | 0 | 0 | 0 | 3.4582 | 0 | 0 | 11.4119
2763570 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:16:41 | 09.12.2023 16:02:25 | 0.76222 | 1 | 79 | 192 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.19347 | 9.4344 | 12.5515 | 1.9665 | 22.5538 | 1.4055 | 76.8465 | 0 | 124.9516
2763238 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/4 35-19-M00254_35-19-M00254_72120098 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:30:37 | 09.12.2023 10:04:31 | 0.565 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.3394 | 0 | 0 | 0 | 14.0423 | 0 | 0 | 69.3817
2763215 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-38 M03_72220574 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:09:25 | 09.12.2023 13:39:00 | 4.4931 | 0 | 65 | 2 | 89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8502 | 2.5772 | 67.1622 | 0 | 53.4106 | 0 | 0 | 172.0003
2763756 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_914006917_914006917 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:49:57 | 09.12.2023 20:30:38 | 1.6781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9112 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 1.4882
2763430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_84998237 M06_84998237 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:28:38 | 09.12.2023 15:05:51 | 2.6203 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3402 | 0 | 0.12305 | 0 | 1.5007 | 0 | 0 | 18.9639
2763407 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_48225137_56400165_56400165 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:11:37 | 09.12.2023 14:46:22 | 2.5792 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6866 | 0 | 0 | 0 | 4.0818 | 0 | 0 | 16.7684
2763284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2310276 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:10:49 | 09.12.2023 12:31:40 | 2.3475 | 0 | 4876 | 0 | 1 | 0 | 302 | 0 | 3 | 0 | 2549.8582 | 0 | 3.2846 | 0 | 702.4228 | 0 | 446.0448 | 3701.6103
2763447 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-94 35-16-L00094_47558661_56397788_56397788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:53:19 | 09.12.2023 15:02:33 | 2.1539 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 111.0291 | 0 | 0 | 0 | 35.4881 | 0 | 0 | 146.5171
2763198 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953220960_953220960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:34:26 | 09.12.2023 10:43:33 | 2.1519 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 0 | 0.83304 | 0 | 0 | 5.8201
2763493 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 45-78-L00033_D D02_65767823 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:12:35 | 09.12.2023 15:06:10 | 0.89306 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7491
2763178 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:33:27 | 09.12.2023 06:20:54 | 0.79083 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6001 | 9.091 | 95.1192 | 0 | 267.1891 | 0 | 390.9995
2763676 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BAĞALAN TR-1 35-24-M00077_A_56375013_56375013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:10:46 | 09.12.2023 17:51:21 | 0.67639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7437
2763842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_A_56371435_56371435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 22:13:20 | 10.12.2023 00:06:44 | 1.89 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.8756 | 0 | 0 | 0 | 4.9144 | 0 | 0 | 22.79
2763762 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_A_91302341_91302341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:57:20 | 09.12.2023 20:13:39 | 1.2719 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7218 | 0 | 2.0994 | 0 | 1.4063 | 0 | 0 | 8.2275
2763427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇEDERE TR-2 45-73-M00558_B_56401633_56401633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:27:59 | 09.12.2023 14:31:15 | 2.0544 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7242
2763759 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_912233824_912233824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:46:52 | 09.12.2023 21:13:25 | 2.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7858
2763258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_98747041_98747041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:49:30 | 09.12.2023 10:49:50 | 1.0056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96985
2763281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2331189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:08:01 | 09.12.2023 10:13:56 | 0.098611 | 2 | 4270 | 57 | 279 | 31 | 481 | 10 | 1 | 0.054757 | 89.8926 | 2.3694 | 1.8291 | 25.3515 | 30.6113 | 141.0818 | 4.584 | 295.7746
2763195 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 07:53:07 | 09.12.2023 08:57:59 | 1.0811 | 1 | 2 | 12 | 153 | 6 | 38 | 0 | 0 | 5.1441 | 0.14391 | 4.8142 | 19.4434 | 128.6599 | 0 | 0 | 0 | 158.2055
2763304 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2102714 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:19:06 | 09.12.2023 17:18:57 | 6.9975 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1.777 | 1147.3091 | 0 | 17.9734 | 0 | 263.5795 | 0 | 0 | 1430.639
2763379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:55:41 | 09.12.2023 12:47:08 | 0.8575 | 0 | 146 | 0 | 1 | 49 | 22 | 17 | 4 | 0 | 41.7527 | 0 | 2.0113 | 778.3213 | 42.801 | 667.3042 | 122.4771 | 1654.6676
2763711 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1603 35-01-K01603_B B3_5848939 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:32:22 | 09.12.2023 19:31:51 | 1.9914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.33336 | 0 | 0 | 0 | 9.4397 | 0 | 0 | 9.7731
2763734 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:17:37 | 09.12.2023 18:25:00 | 0.12306 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.28582 | 4.4366 | 10.4754 | 0.04824 | 0.84529 | 0.42537 | 0 | 0 | 16.5167
2763402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_99052924_99052924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:59:51 | 09.12.2023 18:56:57 | 6.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5218
2763216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2059993 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:10:45 | 09.12.2023 16:04:03 | 6.8883 | 10 | 753 | 312 | 489 | 45 | 121 | 2 | 1 | 27.8256 | 1238.3999 | 313.6195 | 196.7559 | 1833.2126 | 453.5345 | 1657.6041 | 759.0015 | 6479.9535
2763757 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-6 35-26-M00445_C_91214371_91214371 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:52:08 | 09.12.2023 21:23:32 | 2.5233 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4791 | 0 | 0 | 0 | 9.1034 | 0 | 0 | 44.5825
2763425 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_945665871_945665871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:24:54 | 09.12.2023 14:45:15 | 2.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28581
2763210 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_ZEYTİNALAN İM L01_2115684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:06:56 | 09.12.2023 09:45:34 | 0.64389 | 2 | 1181 | 0 | 53 | 0 | 134 | 0 | 0 | 2.1664 | 284.3288 | 0 | 7.3567 | 0 | 72.668 | 0 | 0 | 366.5199
2763694 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_D D1_5868190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:28:40 | 09.12.2023 19:51:29 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0819 | 0 | 0 | 22.0819
2763339 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-837 35-02-M00837_A_56379634_56379634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:09:52 | 09.12.2023 15:49:30 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7124 | 0 | 0 | 165.7124
2763834 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_B_56372444_56372444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 21:56:34 | 09.12.2023 22:46:34 | 0.83333 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.302 | 0 | 0.21866 | 0 | 16.2326 | 0 | 0 | 31.7533
2763820 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2013 35-10-M02013_35-10-M02013_57832191 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 21:20:43 | 09.12.2023 21:55:20 | 0.57694 | 0 | 107 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.6483 | 0 | 0.29268 | 0 | 24.757 | 0 | 0 | 63.6979
2763153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2062775 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:26 | 09.12.2023 03:09:26 | 0.16667 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 26 | 0 | 102.8609 | 0 | 0 | 0 | 64.6707 | 0 | 46.0148 | 213.5465
2763485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/23 45-71-M00299_45-71-M00299_66491016 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 14:02:07 | 09.12.2023 16:36:25 | 2.5717 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 245.4039 | 0 | 0 | 0 | 397.7532 | 0 | 0 | 643.157
2763279 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950428974_950428974 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:04:54 | 09.12.2023 11:18:10 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 1.8987
2763465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 13:13:43 | 09.12.2023 15:04:11 | 1.8411 | 9 | 405 | 409 | 512 | 37 | 74 | 1 | 0 | 2.2669 | 87.6525 | 150.8481 | 43.7713 | 11.2775 | 25.8056 | 708.4487 | 0 | 1030.0706
2763565 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:26:46 | 09.12.2023 17:20:00 | 1.8872 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 236.9562 | 0.49286 | 15.0344 | 17.1622 | 38.3593 | 0 | 0 | 308.0049
2763173 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:04:41 | 09.12.2023 05:59:34 | 0.91472 | 1 | 808 | 1 | 47 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0.16859 | 39.5287 | 4.1676 | 5.6192 | 1.9895 | 4.1546 | 18.4754 | 0 | 74.1037
2763714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_953372486_953372486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:46:48 | 09.12.2023 22:51:52 | 5.0844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6509 | 0 | 0 | 0 | 29.3476 | 0 | 0 | 41.9986
2763783 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912499591_912499591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:40:48 | 09.12.2023 21:12:12 | 1.5233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0 | 0 | 3.4991
2763474 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK BURGAZ MAH. TR 45-77-L00328_B_56386389_56386389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:39:51 | 09.12.2023 15:39:03 | 1.9867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44748
2763305 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_Recloser M05_95139001 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:43:19 | 09.12.2023 18:01:05 | 7.2961 | 7 | 60 | 9 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 798.4232 | 232.7625 | 338.12 | 0 | 770.4166 | 21.7161 | 322.7019 | 0 | 2484.1403
2763405 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_43007138_56397924_56397924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:16:15 | 09.12.2023 13:47:42 | 1.5242 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5533 | 0 | 0.2095 | 0 | 9.1285 | 0 | 0 | 22.8914
2763551 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_KIRKAĞAÇ OTOYOL DM M06_72212577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:16:41 | 09.12.2023 15:17:01 | 0.0055556 | 2 | 3045 | 151 | 245 | 9 | 435 | 1 | 0 | 0.0015135 | 3.1174 | 0.22073 | 0.061945 | 0.21455 | 1.2171 | 0.053393 | 0 | 4.8866
2763743 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3420(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03420_955019405_955019405 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:19:33 | 09.12.2023 21:21:53 | 3.0389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5359
2763537 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2322179 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 15:00:55 | 09.12.2023 16:08:06 | 1.1197 | 3 | 684 | 19 | 226 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0.56966 | 41.9317 | 12.9368 | 23.2992 | 0 | 19.1782 | 26.3517 | 0 | 124.2673
2763637 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75405980 M03_75405980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:29:01 | 09.12.2023 19:30:57 | 3.0322 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3576 | 0 | 0 | 0 | 4.8236 | 0 | 0 | 21.1812
2763383 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_SEVRON (RAMADA OTEL) L04_72061188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:08:34 | 09.12.2023 15:45:23 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3098 | 0 | 0 | 0 | 140.3098
2763345 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:45:07 | 09.12.2023 15:39:37 | 3.9083 | 1 | 1563 | 17 | 463 | 12 | 312 | 0 | 1 | 5.8247 | 1559.5768 | 158.3003 | 430.7023 | 302.1446 | 670.6811 | 0 | 7.9287 | 3135.1586
2763156 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:54 | 09.12.2023 03:09:11 | 0.15472 | 10 | 2064 | 0 | 0 | 17 | 359 | 6 | 10 | 0.3898 | 83.8314 | 0 | 0 | 20.4694 | 43.2599 | 17.9836 | 17.4463 | 183.3804
2763182 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_ALAŞEHİR - AKÖREN TR-19 M06_72251414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 06:13:51 | 09.12.2023 09:08:48 | 2.9158 | 22 | 670 | 264 | 353 | 28 | 71 | 1 | 0 | 4.6687 | 46.5824 | 360.835 | 151.0331 | 278.6994 | 27.3466 | 401.6094 | 0 | 1270.7745
2763776 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-122 35-01-K00122_35-01-K00122_42881107 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 21:22:20 | 09.12.2023 22:40:54 | 1.3094 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 351.2968 | 0 | 0 | 0 | 55.6649 | 0 | 0 | 406.9618
2763554 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_ M05_88370940 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 15:12:12 | 09.12.2023 16:38:56 | 1.4456 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 407.4803 | 0 | 0 | 0 | 58.6412 | 0 | 0 | 466.1215
2763325 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910293958_910293958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:56:15 | 09.12.2023 13:06:39 | 2.1733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475
2763660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZITLAR TR-2 35-15-L00845_950356240_950356240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:56:05 | 09.12.2023 18:12:34 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763468 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_C_91025703_91025703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:22:30 | 09.12.2023 15:43:50 | 2.3556 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6248 | 0 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8089
2763239 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-22-M00039_35-22-M00039_2363964 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:32:19 | 09.12.2023 16:26:09 | 6.8972 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 134.9008 | 0 | 38.4302 | 0 | 103.1576 | 0 | 0 | 276.4887
2763780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:27:13 | 10.12.2023 00:00:39 | 4.5572 | 0 | 23 | 2 | 40 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.2018 | 108.4307 | 45.9005 | 166.8641 | 18.8548 | 0 | 0 | 364.252
2763116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:16:40 | 09.12.2023 00:38:42 | 0.36722 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33579 | 0 | 2.1935 | 0 | 0.80602 | 0 | 16.9505 | 0 | 20.2858
2763454 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_950424786_950424786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:04:18 | 09.12.2023 15:04:49 | 2.0086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
2763162 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DİKİLİ DM M01_72078595 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:15:46 | 09.12.2023 04:27:26 | 1.1944 | 2 | 445 | 47 | 36 | 15 | 57 | 0 | 0 | 1.0779 | 74.0768 | 31.4569 | 5.633 | 108.7069 | 16.8892 | 0 | 0 | 237.8406
2763308 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2479 GÜZELBAHÇE GÖNEN KÖK 35-10-M02479_URLA TM M01_66818760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:46:29 | 09.12.2023 13:22:11 | 2.595 | 1 | 368 | 1 | 14 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.65272 | 857.0025 | 1.3267 | 5.0439 | 19.9042 | 85.243 | 15.5589 | 0 | 984.7319
2763431 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_955194197_955194197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:35:59 | 09.12.2023 15:50:17 | 3.2383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579
2763448 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_A_56404669_56404669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:38:27 | 09.12.2023 15:25:01 | 2.7761 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6054 | 0 | 0 | 0 | 0.48741 | 0 | 0 | 23.0928
2763199 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911118880_911118880 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:40:03 | 09.12.2023 09:47:53 | 1.1306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99029
2763494 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-35 MOBİL KÖK 35-25-M00105_C_60982337_60982337 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:13:03 | 09.12.2023 16:02:06 | 1.8175 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16615 | 0 | 0.90572 | 0 | 0.52451 | 0 | 0 | 1.5964
2763245 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_B_56370633_56370633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:36:37 | 09.12.2023 11:52:49 | 2.27 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9598 | 0 | 8.0975 | 0 | 0.41919 | 0 | 0 | 13.4765
2763557 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253673_953253673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:12:51 | 09.12.2023 17:05:31 | 1.8778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43617
2763179 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:45:43 | 09.12.2023 07:42:56 | 1.9536 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.7283 | 0 | 0 | 0 | 39.7185 | 0 | 0 | 111.4468
2763159 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:06:42 | 09.12.2023 03:12:32 | 0.097222 | 2 | 353 | 47 | 25 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0.087801 | 4.6268 | 2.5032 | 0.15308 | 8.8294 | 1.3487 | 0 | 0 | 17.549
2763677 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:11:25 | 09.12.2023 18:35:21 | 1.3989 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.8484 | 0 | 0 | 0 | 5.1189 | 0 | 0 | 61.9674
2763657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_D_91417538_91417538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:50:40 | 09.12.2023 21:53:30 | 5.0472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 12.1191 | 0 | 0 | 13.8252
2763328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-86 45-78-L00086_45-78-L00086_2360110 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:58:15 | 09.12.2023 12:53:37 | 1.9228 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 201.4809 | 0 | 0 | 0 | 16.0895 | 0 | 0 | 217.5705
2763763 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_944503988_944503988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:57:48 | 09.12.2023 19:24:54 | 0.45167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.59773 | 0 | 0 | 1.9982
2763211 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:07:55 | 09.12.2023 09:31:50 | 0.39861 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5348 | 0 | 1.0844 | 0 | 5.2817 | 0 | 0 | 17.9009
2763288 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:20:06 | 09.12.2023 14:17:16 | 3.9528 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 590.5122 | 0 | 0 | 0 | 221.7826 | 0 | 0 | 812.2948
2763503 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:23:16 | 09.12.2023 14:32:46 | 0.15833 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.7404 | 0.040409 | 1.138 | 1.4943 | 3.3482 | 0 | 0 | 24.7612
2763357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-1 35-16-L00001_C_56353606_56353606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:25:28 | 09.12.2023 12:28:48 | 1.0556 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5771 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 3.9805
2763294 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_950416222_950416222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:13:30 | 09.12.2023 11:56:04 | 1.7094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86594
2763543 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-2/TR-19 35-28-M00879_DM-2/TR-19 DAĞITIM TRAFOSU M02_66478855 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:04:16 | 09.12.2023 15:16:11 | 0.19861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6223
2763248 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_56371602_56371602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:38:17 | 09.12.2023 11:53:35 | 2.255 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763148 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 02:12:46 | 09.12.2023 03:06:35 | 0.89694 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.2183 | 0 | 0 | 0 | 14.7231 | 0 | 0 | 45.9414
2763274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2331690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:05:01 | 09.12.2023 10:18:31 | 0.225 | 0 | 356 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.4422 | 0 | 6.4175 | 0 | 4.1344 | 0 | 0 | 31.9941
2763772 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA DM-3 45-82-M00025_A A01b_93718598 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:14:16 | 09.12.2023 20:50:40 | 1.6067 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1174 | 0 | 0 | 0 | 5.9996 | 0 | 0 | 26.117
2763746 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_C C3B_5837328 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:56:55 | 09.12.2023 18:38:17 | 5.6894 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.5886 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 86.0586
2763205 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SÖĞÜTLALAN TR-1 45-76-M00230_ H_75531847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:49:31 | 09.12.2023 12:15:25 | 3.4317 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0713 | 0 | 0 | 0 | 8.6926 | 0 | 0 | 39.7639
2763580 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:43:16 | 09.12.2023 15:44:50 | 0.026111 | 6 | 413 | 52 | 42 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0.054775 | 1.3324 | 3.6017 | 0.56804 | 0.47676 | 0.14572 | 0 | 0 | 6.1794
2763374 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1575 35-01-M01575_C C1_61317362 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:46:52 | 09.12.2023 14:16:52 | 2.5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.4656 | 0 | 0 | 0 | 33.363 | 0 | 0 | 69.8286
2763125 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_A K3385A2B_5817439 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:39:29 | 09.12.2023 02:21:28 | 1.6997 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1953
2763231 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:25:15 | 09.12.2023 13:39:25 | 4.2361 | 0 | 520 | 0 | 33 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 348.0919 | 0 | 49.6902 | 39.7199 | 455.8436 | 71.1796 | 0 | 964.5252
2763809 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3975 35-04-K03975_SC B01_83782053 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 20:47:47 | 09.12.2023 22:12:46 | 1.4164 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.8921 | 0 | 0 | 0 | 5.2258 | 0 | 0 | 49.1179
2763815 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 21:10:12 | 09.12.2023 22:57:32 | 1.7889 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.7137 | 0 | 0 | 0 | 4.0155 | 0 | 0 | 116.7292
2763417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-7 45-71-M00569_45-71-M00569_2353707 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:20:00 | 09.12.2023 13:53:33 | 1.5592 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5798 | 0 | 0.58973 | 0 | 7.3654 | 0 | 0 | 14.535
2763358 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-401 ALTINYUNUS DM L03_2324475 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:33:36 | 09.12.2023 15:02:50 | 0.48722 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 4 | 358 | 0 | 0 | 0 | 157.8717 | 0 | 0 | 87.9141 | 226.6606 | 0 | 0 | 472.4464
2763566 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2075 35-02-M02075_C _5854344 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:31:18 | 09.12.2023 16:30:20 | 0.98389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0266
2763500 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140532 M11_53140532 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:10:37 | 09.12.2023 16:53:43 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833
2763523 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:29:11 | 09.12.2023 16:33:05 | 2.065 | 0 | 431 | 0 | 32 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 252.2306 | 0 | 1.7875 | 365.9651 | 130.7384 | 239.0747 | 0 | 989.7963
2763855 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_944503988_944503988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 23:18:10 | 10.12.2023 00:24:51 | 1.1114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9399 | 0 | 0 | 0 | 0.96282 | 0 | 0 | 3.9027
2763540 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_953393317_953393317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:00:25 | 09.12.2023 22:49:13 | 7.8133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3698
2763208 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_B_56404076_56404076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:02:26 | 09.12.2023 11:34:21 | 2.5319 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1241
2763792 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2618 35-04-K02618_95000152897_95000152897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 20:02:28 | 09.12.2023 22:51:08 | 2.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | 0 | 2.8026
2763606 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-31 35-15-L00243_B_56369635_56369635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:58:57 | 09.12.2023 18:19:26 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763440 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_912577160_912577160 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:50:57 | 09.12.2023 14:11:29 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0.82333
2763749 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_C_92863395_92863395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:33:43 | 09.12.2023 19:46:33 | 1.2139 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2679 | 0 | 0 | 0 | 0.61885 | 0 | 0 | 3.8867
2763726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-220 35-18-L00220_950458251_950458251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:57:23 | 09.12.2023 19:45:17 | 1.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41858
2763563 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-3 (PALAMUTARASI) 35-22-M00185_955271700_955271700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:23:29 | 09.12.2023 20:36:04 | 5.2097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49806
2763669 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ERGÜVEN TR 35-26-M01154_35-26-M01154_65961492 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:05:26 | 09.12.2023 17:17:39 | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3703 | 0 | 0 | 2.3703
2763128 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_B_56364009_56364009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:51:33 | 09.12.2023 02:22:38 | 1.5181 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.1493 | 0 | 0 | 0 | 26.3653 | 0 | 0 | 53.5146
2763520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66715921 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:29:11 | 09.12.2023 15:25:18 | 0.93528 | 3 | 693 | 51 | 263 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.69921 | 106.7538 | 10.069 | 24.7916 | 33.2027 | 13.3801 | 0 | 0 | 188.8965
2763420 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1575 35-01-M01575_915176220_915176220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:28:22 | 09.12.2023 13:35:26 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763271 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-4 35-28-L00004_MENEMEN TR-5 L03_66504910 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:02:29 | 09.12.2023 15:25:48 | 5.3886 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 751.6202 | 0 | 0 | 0 | 110.1035 | 0 | 0 | 861.7237
2764568 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_C_56398198_56398198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:58:03 | 10.12.2023 23:16:32 | 1.3081 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5984 | 0 | 0 | 0 | 7.6493 | 0 | 0 | 42.2477
2763927 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR26 GAYE İ.Ö.O 45-73-M00043_45-73-M00043_66896525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:03:09 | 10.12.2023 09:51:17 | 0.80222 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.046331 | 0 | 0 | 11.4735
2763921 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_DM-9/4 M08_2077870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 08:53:44 | 10.12.2023 15:07:41 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.5448 | 0 | 3117.4112 | 0 | 3434.9561
2763990 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_D_56379654_56379654 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:53:09 | 10.12.2023 15:08:34 | 4.2569 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2985 | 0 | 0 | 0 | 10.6785 | 0 | 0 | 44.9771
2764471 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_45-73-M00496_2352762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:18:42 | 10.12.2023 20:27:17 | 1.1431 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0671 | 0 | 0.079733 | 0 | 0.33165 | 0 | 0 | 4.4785
2763984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_35-18-L00317_2376083 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:14:18 | 10.12.2023 13:25:35 | 3.1881 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0261 | 0 | 0 | 0 | 24.4957 | 0 | 0 | 36.5218
2764007 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_913306046_913306046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:02:35 | 10.12.2023 12:42:48 | 1.6703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 2.1043 | 0 | 0 | 4.2138
2764362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:50:49 | 10.12.2023 16:54:09 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0238 | 1.3156 | 261.4993 | 0 | 376.8387
2764526 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3112(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03112_35-08-M03112_81540896 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:20:36 | 10.12.2023 21:44:47 | 0.40306 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.5377 | 0 | 0 | 0 | 1.4853 | 0 | 0 | 55.0229
2763964 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-2 35-28-M00700_DM-6 M04_83507071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:48:06 | 10.12.2023 10:54:21 | 1.1042 | 0 | 6111 | 0 | 44 | 1 | 897 | 2 | 1 | 0 | 1410.6619 | 0 | 9.6586 | 16.5955 | 794.9206 | 27.3171 | 1.4326 | 2260.5864
2764093 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 12:50:10 | 10.12.2023 14:38:11 | 1.8003 | 0 | 3763 | 0 | 104 | 2 | 598 | 2 | 3 | 0 | 1295.7438 | 0 | 4.3312 | 23.8205 | 569.7629 | 230.0936 | 21.1662 | 2144.9184
2764442 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_45-76-L00148_2368432 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:51:41 | 10.12.2023 18:23:33 | 0.53111 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.991 | 0 | 0.30064 | 0 | 0.36903 | 0 | 0 | 14.6607
2763947 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/20 35-28-M00735_G G03_5943620 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:23:18 | 10.12.2023 10:22:05 | 0.97972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349
2764047 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BATAKLIK MAHALLESİ TR 35-16-M00008_A_56395399_56395399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:08:30 | 10.12.2023 17:40:38 | 5.5356 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0335
2764239 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:06:28 | 10.12.2023 14:13:00 | 0.10889 | 22 | 4297 | 556 | 498 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.59102 | 55.0134 | 18.9695 | 4.0743 | 40.5845 | 15.2992 | 4.0274 | 0 | 138.5592
2764488 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_914587141_914587141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:51:03 | 10.12.2023 20:25:42 | 1.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96336
2763987 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-320 35-02-M00320_35-02-M00320_97151409 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 10:20:36 | 11.12.2023 00:30:00 | 14.1567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 5.8468 | 0 | 0 | 0 | 1016.0732 | 0 | 28.4545 | 1050.3745
2764409 | 2 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-28 45-84-L00028_45-84-L00028_2367397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:30:20 | 10.12.2023 17:55:13 | 0.41472 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8274 | 0 | 0 | 0 | 0.27934 | 0 | 0 | 13.1067
2764339 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_95001215014_95001215014 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:25:25 | 10.12.2023 16:06:38 | 0.68694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29486
2764531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 20:35:11 | 10.12.2023 21:33:23 | 0.97 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.7596 | 0 | 1.3093 | 0 | 8.1465 | 0 | 0 | 45.2154
2764350 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_35-20-L00103_2367674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:34:05 | 10.12.2023 19:40:17 | 0.10333 | 0 | 74 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.3067 | 0 | 0.603 | 0 | 0.80227 | 0 | 0 | 4.712
2764545 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911676897_911676897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:02:24 | 11.12.2023 00:05:50 | 3.0572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4406 | 0 | 0 | 0 | 0.17626 | 0 | 0 | 5.6168
2763967 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_953361333_953361333 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:47:55 | 10.12.2023 12:39:47 | 2.8644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13048
2764302 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:51:11 | 10.12.2023 15:35:41 | 0.74167 | 7 | 398 | 307 | 355 | 25 | 62 | 1 | 0 | 0.69052 | 33.5631 | 44.2498 | 9.6481 | 3.7257 | 8.7966 | 120.5707 | 0 | 221.2445
2764253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:12:01 | 10.12.2023 15:18:57 | 1.1156 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3811 | 4.458 | 0 | 2.7741 | 0 | 0 | 7.6131
2764010 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953220960_953220960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:17:23 | 10.12.2023 13:04:47 | 2.79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.89224 | 0 | 0 | 6.9609
2763996 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2674 35-01-M02674_35-01-M02674_72042673 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:49:36 | 10.12.2023 12:53:44 | 2.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0981 | 0 | 0 | 465.0981
2764328 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:17:41 | 10.12.2023 16:10:31 | 0.88056 | 3 | 339 | 16 | 24 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0.442 | 26.7964 | 12.3132 | 0.14539 | 4.7884 | 9.3084 | 21.5469 | 0 | 75.3407
2764142 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_D_56362754_56362754 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 10:35:17 | 10.12.2023 15:01:23 | 4.435 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.8346 | 0 | 0 | 0 | 8.6973 | 0 | 0 | 162.532
2763950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2999 35-02-M02999_B B1b_83760731 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:27:25 | 10.12.2023 11:34:48 | 2.1231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5.9052 | 0 | 0 | 0 | 25.9265 | 0 | 7.4326 | 39.2643
2763933 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:12:06 | 10.12.2023 09:47:15 | 0.58583 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 46.8366 | 4.6623 | 15.395 | 0 | 0 | 0 | 68.8889
2764474 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135572 M02_53135572 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:33:58 | 10.12.2023 19:19:15 | 0.75472 | 0 | 29 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64222 | 0 | 0.28354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92576
2763887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_TR-D K34_2310277 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 03:07:31 | 10.12.2023 03:09:00 | 0.024722 | 0 | 16078 | 0 | 1 | 19 | 1346 | 1 | 29 | 0 | 81.4292 | 0 | 0.026249 | 29.7164 | 22.4978 | 0.35717 | 5.5465 | 139.5732
2764428 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-325 35-19-M00474_956692053_956692053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:30:55 | 10.12.2023 18:37:14 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764411 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-5 45-83-M00572_45-83-M00572_2367926 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:14:26 | 10.12.2023 17:57:24 | 0.71611 | 0 | 174 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.2078 | 0 | 0 | 0 | 2.5368 | 0 | 0 | 27.7446
2764099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99095470_99095470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:40:03 | 10.12.2023 14:46:00 | 2.0992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6655
2763907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F4B_5836419 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2023 07:25:02 | 10.12.2023 13:50:39 | 6.4269 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9872 | 0 | 0 | 0 | 54.6661 | 0 | 0 | 89.6533
2764013 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_950323081_950323081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:10:22 | 10.12.2023 13:13:03 | 2.0447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123
2763956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_OSMANLI TEL M16_72022474 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:31:11 | 10.12.2023 16:58:28 | 7.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.8436 | 0 | 663.644 | 0 | 800.4876
2764494 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1112 35-08-M01112__72410917_72410917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:54:33 | 10.12.2023 20:54:11 | 1.9939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 3.7053
2764517 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_B_56356978_56356978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 20:03:33 | 10.12.2023 20:18:36 | 0.25083 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5949
2764116 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:07:41 | 10.12.2023 18:54:07 | 5.7739 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 53.4659 | 46.8076 | 45.7575 | 0.23377 | 1746.8919 | 17.4661 | 0 | 0 | 1910.6227
2764376 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_ŞAKRAN GİRİŞ M05_66294342 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:21:30 | 10.12.2023 18:16:01 | 0.90861 | 0 | 551 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.4498 | 0 | 0 | 1.2753 | 12.6833 | 0 | 0 | 106.4084
2764471 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_B_56401997_56401997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:16:25 | 10.12.2023 19:18:42 | 1.0381 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1248 | 0 | 0.077224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202
2764371 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_913898215_913898215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:57:44 | 10.12.2023 17:07:36 | 1.1644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9229
2763930 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-11 45-71-M00280_MERMERCİLER M07_2326963 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 08:40:49 | 10.12.2023 11:44:11 | 3.0561 | 0 | 102 | 0 | 11 | 5 | 168 | 4 | 3 | 0 | 80.6071 | 0 | 8.5684 | 120.4651 | 485.3492 | 389.4777 | 152.4262 | 1236.8937
2764225 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:00:06 | 10.12.2023 14:12:49 | 0.21194 | 1 | 1063 | 2 | 18 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0.085878 | 28.0336 | 0.048823 | 0.39454 | 25.9545 | 8.9386 | 0 | 0 | 63.4559
2764580 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-140 35-16-L00140_B_56398104_56398104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 23:17:59 | 10.12.2023 23:44:09 | 0.43611 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7858
2763890 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_C_56376458_56376458 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 03:17:51 | 10.12.2023 05:07:08 | 1.8214 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.2591 | 0 | 0 | 0 | 37.3761 | 0 | 0 | 74.6351
2763867 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_E 1E_5923030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 00:15:12 | 10.12.2023 06:59:32 | 6.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5461 | 0 | 0 | 48.5461
2764053 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_915137776_915137776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:12:33 | 10.12.2023 14:57:44 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764265 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:25:16 | 10.12.2023 16:26:49 | 2.0258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7715 | 0 | 11.1688 | 0 | 27.7324 | 0 | 39.6727
2764122 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_ M03_92173514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:13:06 | 10.12.2023 13:15:24 | 0.038333 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0.83881 | 0 | 0 | 2.5508
2764345 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_956575828_956575828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:30:49 | 10.12.2023 17:50:28 | 2.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35279
2763953 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:30:22 | 10.12.2023 12:24:19 | 2.8992 | 4 | 10 | 83 | 92 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.8427 | 44.3979 | 61.4874 | 100.9261 | 0 | 0 | 0 | 208.6541
2764202 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_956698164_956698164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:53:12 | 10.12.2023 15:07:51 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084999
2764016 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KINIK-1 M017_76822105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:20:41 | 10.12.2023 11:22:00 | 0.021944 | 2 | 11155 | 88 | 1315 | 61 | 1907 | 15 | 4 | 0.011288 | 43.1009 | 1.5798 | 4.1636 | 15.3735 | 24.7804 | 17.7651 | 1.9862 | 108.7608
2764159 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:32:24 | 10.12.2023 20:34:02 | 7.0272 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3736 | 138.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3654
2764042 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 12:05:22 | 10.12.2023 14:45:39 | 2.6714 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5396 | 0 | 21.9266 | 0 | 50.6432 | 0 | 85.1095
2764334 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:22:06 | 10.12.2023 15:35:31 | 0.22361 | 2 | 4 | 67 | 344 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.13527 | 0.25217 | 75.0765 | 5.8489 | 6.3054 | 2.7802 | 0 | 0 | 90.3985
2764025 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_910779919_910779919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:34:39 | 10.12.2023 12:30:33 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056994
2763942 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-48 M04_2323989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:20:33 | 10.12.2023 11:58:15 | 2.6283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5708 | 0 | 60.8105 | 0 | 588.9594 | 0 | 652.3407
2764480 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-16-L00138_35-16-L00138_2347417 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:43:10 | 10.12.2023 22:20:34 | 3.6233 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 199.323 | 0 | 0 | 0 | 8.7749 | 0 | 0 | 208.0979
2764380 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_ M02_92173536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:30:46 | 10.12.2023 16:39:19 | 0.1425 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.5092 | 0 | 0 | 0 | 3.1039 | 0 | 0 | 9.6131
2764148 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1338 35-03-K01338_C_56374148_56374148 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:27:05 | 10.12.2023 15:55:01 | 2.4656 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 151.6618 | 0 | 0 | 0 | 70.1651 | 0 | 0 | 221.8269
2764345 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_35-31-L00215_2361886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:50:28 | 10.12.2023 18:16:40 | 0.43667 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0.63223 | 0 | 0 | 2.7853
2763919 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_98987924_98987924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 08:43:04 | 10.12.2023 10:24:26 | 1.6894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 7.1377
2764400 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-10 35-02-M00010_B_56362734_56362734 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:55:32 | 10.12.2023 19:47:56 | 2.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5911 | 0 | 19.3851 | 113.9762
2763999 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155666 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:31:11 | 10.12.2023 17:48:17 | 7.285 | 19 | 5007 | 19 | 140 | 36 | 539 | 5 | 1 | 39.2931 | 10525.1598 | 903.4931 | 198.8643 | 2493.1241 | 3456.9919 | 470.6559 | 0 | 18087.5822
2764045 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138901 M03_53138901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:06:29 | 10.12.2023 15:57:41 | 3.8533 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2636
2763876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 01:06:03 | 10.12.2023 02:44:31 | 1.6411 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.1202 | 0 | 0 | 0 | 26.3794 | 0 | 0 | 83.4995
2764085 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:40:16 | 10.12.2023 12:44:00 | 0.062222 | 1 | 1787 | 12 | 541 | 17 | 360 | 8 | 2 | 0.0058953 | 14.4662 | 0.7207 | 4.1419 | 7.398 | 11.6548 | 29.8875 | 2.3336 | 70.6086
2764331 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2324956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:13:28 | 10.12.2023 15:33:11 | 0.32861 | 27 | 1924 | 277 | 103 | 56 | 163 | 6 | 1 | 1.6729 | 78.226 | 31.6616 | 4.765 | 134.1405 | 31.7755 | 54.3929 | 0.070487 | 336.7048
2763936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK CAMİLİ TR-6 45-78-L00769_A_81386718_81386718 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:13:30 | 10.12.2023 11:09:55 | 1.9403 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80765
2764128 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_89955574 M09_89955574 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:00:06 | 10.12.2023 15:24:16 | 2.4028 | 0 | 298 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.0156 | 0 | 0.18901 | 4.8928 | 17.4663 | 0 | 0 | 100.5637
2764337 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 15:19:06 | 10.12.2023 17:34:13 | 2.2519 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 17 | 408 | 1 | 0 | 0 | 1890.5368 | 0 | 0 | 2366.8835 | 1008.1859 | 34.5039 | 0 | 5300.1101
2764394 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-B (DİREK TR-2) 45-71-M01873_D_56386052_56386052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:47:59 | 10.12.2023 20:29:41 | 3.695 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5294
2763959 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:36:48 | 10.12.2023 10:52:00 | 1.2533 | 47 | 5828 | 79 | 200 | 81 | 658 | 9 | 2 | 62.6839 | 1934.8407 | 760.0898 | 44.3594 | 715.2408 | 690.3722 | 231.2562 | 8.2315 | 4447.0747
2763925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_BÜYÜK BELEN M04_72190772 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:02:07 | 10.12.2023 16:31:25 | 7.4883 | 1 | 1331 | 51 | 47 | 6 | 173 | 0 | 0 | 1.7785 | 1631.4829 | 13.358 | 28.8554 | 21.0459 | 1131.3823 | 0 | 0 | 2827.903
2763902 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2115963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 06:55:31 | 10.12.2023 06:58:00 | 0.041389 | 2 | 995 | 67 | 322 | 28 | 176 | 10 | 0 | 0.01609 | 9.5354 | 0.4611 | 0.7254 | 11.6623 | 2.4728 | 9.544 | 0 | 34.4171
2764443 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346777_953346777 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:46:48 | 10.12.2023 20:29:15 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6507 | 0 | 0 | 25.6507
2764051 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1086 35-02-M01086_M-842 M03_2120289 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:09:47 | 10.12.2023 14:34:09 | 1.4061 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9351
2764466 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_D_56400559_56400559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:25:20 | 10.12.2023 19:01:40 | 0.60556 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5362 | 0 | 0 | 0 | 0.26841 | 0 | 0 | 17.8046
2763971 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2795 35-08-K02795_35-08-K02795_42038460 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:00:56 | 10.12.2023 10:13:27 | 0.20861 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6802 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | 0 | 16.1104
2764071 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53135909 M02_53135909 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:27:51 | 10.12.2023 13:08:11 | 0.67222 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8884 | 0 | 0 | 0 | 0.33576 | 0 | 0 | 7.2241
2764489 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_M_56367096_56367096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:52:36 | 10.12.2023 20:30:16 | 1.6278 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.6224 | 0 | 0 | 0 | 0.51747 | 0 | 0 | 78.1399
2763919 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-525 35-04-K00525_35-04-K00525_2373747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:24:26 | 10.12.2023 10:49:13 | 0.41306 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49.3374 | 0 | 0 | 0 | 49.6808 | 0 | 0 | 99.0182
2763885 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 03:02:31 | 10.12.2023 03:08:31 | 0.1 | 10 | 2064 | 0 | 0 | 17 | 359 | 6 | 10 | 0.24282 | 53.2948 | 0 | 0 | 12.7827 | 27.2348 | 9.2218 | 6.8613 | 109.6382
2764526 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3112(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03112_B B1_5763220 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 20:22:32 | 10.12.2023 21:20:36 | 0.96778 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2534
2764148 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1338 35-03-K01338_35-03-K01338_41958842 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:55:01 | 10.12.2023 16:16:11 | 0.35278 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 47.0213 | 0 | 0 | 0 | 29.5173 | 0 | 12.0684 | 88.6071
2763968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175940_56389172_56389172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:53:29 | 10.12.2023 16:33:12 | 6.6619 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8037 | 0 | 0 | 0 | 3.8882 | 0 | 0 | 55.6918
2763905 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 a9b_5935485 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 07:18:53 | 10.12.2023 10:35:17 | 3.2733 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204
2764360 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956696058_956696058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:51:35 | 10.12.2023 17:27:32 | 1.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0883
2764403 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:05:06 | 10.12.2023 17:50:26 | 0.75556 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.0486 | 0 | 60.8948 | 6.4999 | 21.391 | 0 | 0 | 0 | 91.8341
2764446 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:58:07 | 10.12.2023 22:29:00 | 4.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.6795 | 4.8274 | 1051.83 | 0 | 1556.3368
2763928 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:06:26 | 10.12.2023 09:33:27 | 0.45028 | 8 | 1234 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 0.76555 | 83.1236 | 4.963 | 2.3217 | 67.6628 | 13.6026 | 14.0051 | 0 | 186.4444
2763945 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252 35-04-M03252_99066233_99066233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:17:40 | 10.12.2023 11:17:46 | 2.0017 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 8.3593
2764429 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:32:17 | 10.12.2023 20:59:40 | 3.4564 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6645 | 0 | 0 | 0 | 0.42027 | 0 | 0 | 9.0847
2764383 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2324043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:27:46 | 10.12.2023 16:58:49 | 0.5175 | 5 | 883 | 291 | 94 | 22 | 111 | 4 | 0 | 5.6585 | 85.0512 | 486.5119 | 5.7483 | 645.2905 | 22.3669 | 108.4865 | 0 | 1359.1138
2764323 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-77-L00067_945490989_945490989 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:10:31 | 10.12.2023 18:00:28 | 2.8325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764131 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_45-72-L00674_2347977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:08:40 | 10.12.2023 14:16:37 | 1.1325 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.72595 | 0 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85746
2764575 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | MEGA YAĞ KÖK 35-17-M00287_BUNGE M03_66422774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 22:37:48 | 10.12.2023 23:08:42 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0716 | 0 | 368.0716
2763985 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_E E1b_5807872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:18:02 | 10.12.2023 13:20:46 | 3.0456 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.7398 | 0 | 0 | 0 | 47.1261 | 0 | 0 | 78.8659
2764008 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | GÖLLÜCE TR-1 35-26-L00285_ H_66204412 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:08:36 | 10.12.2023 12:46:36 | 1.6333 | 0 | 98 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.6182 | 0 | 0 | 0 | 23.4791 | 0 | 0 | 48.0973
2764506 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_953379119_953379119 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:18:37 | 10.12.2023 22:29:48 | 3.1864 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7636
2764363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139316 M06_53139316 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:52:13 | 10.12.2023 18:13:37 | 2.3567 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4488
2764386 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_97958729_97958729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:41:41 | 10.12.2023 17:34:55 | 0.88722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16687
2764512 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_B_56404076_56404076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:51:14 | 10.12.2023 21:25:06 | 1.5644 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2917
2764051 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:13:41 | 10.12.2023 13:09:47 | 0.935 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.7841 | 31.4962 | 0 | 0 | 80.2671 | 1.3256 | 0 | 0 | 158.873
2764449 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_912454187_912454187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:59:41 | 10.12.2023 19:54:11 | 1.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9474
2764157 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:29:45 | 10.12.2023 16:51:33 | 3.3633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 17 | 0 | 0.18543 | 0 | 0 | 0 | 1128.4446 | 0 | 330.1628 | 1458.7928
2764186 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953344966_953344966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:47:25 | 10.12.2023 18:43:11 | 4.9294 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3692 | 0 | 0 | 0 | 15.7509 | 0 | 0 | 35.1201
2764541 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1112 35-08-M01112_A_56354019_56354019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:01:23 | 11.12.2023 00:05:51 | 3.0744 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135.0461 | 0 | 0 | 0 | 0.41883 | 0 | 0 | 135.4649
2764000 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2321590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:58:31 | 10.12.2023 11:31:00 | 0.54139 | 5 | 334 | 0 | 142 | 3 | 28 | 0 | 2 | 0.6459 | 4.7788 | 0 | 0.4308 | 2.3876 | 6.8219 | 0 | 50.1059 | 65.171
2763994 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-388 35-02-K00388_912546174_912546174 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:39:12 | 10.12.2023 15:02:37 | 4.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9027 | 0 | 0 | 1.9027
2763931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_İSMAİL YAVUZ M10_72097670 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:10:52 | 10.12.2023 16:53:26 | 7.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7827 | 0 | 0 | 0 | 191.7827
2763894 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2057529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 04:54:11 | 10.12.2023 05:39:23 | 0.75333 | 2 | 997 | 103 | 434 | 33 | 183 | 10 | 0 | 0.27598 | 167.7601 | 10.2422 | 14.2658 | 207.0859 | 42.5249 | 172.5028 | 0 | 614.6576
2763977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_911249010_911249010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:09:59 | 10.12.2023 11:48:20 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7009 | 0 | 0 | 17.7009
2764581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462624_950462624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 23:22:18 | 11.12.2023 02:05:26 | 2.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.338
2764326 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913285088_913285088 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:15:34 | 10.12.2023 17:10:48 | 1.9206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7486
2763868 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_45-76-M00007_2361052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 00:20:42 | 10.12.2023 02:10:39 | 1.8325 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 128.0926 | 0 | 0 | 0 | 12.178 | 0 | 0 | 140.2705
2764409 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-28 45-84-L00028_955182979_955182979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:18:59 | 10.12.2023 17:30:20 | 0.18917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037867
2764395 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3420(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03420_G_56382793_56382793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:48:18 | 10.12.2023 19:15:20 | 2.4506 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 119.8115 | 0 | 0 | 0 | 25.0466 | 0 | 0 | 144.8581
2763954 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_YILMAZ DM-1 M12_2310856 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:30:26 | 10.12.2023 09:42:00 | 0.19278 | 2 | 4267 | 57 | 279 | 31 | 481 | 10 | 1 | 0.1011 | 155.2195 | 4.4429 | 3.5231 | 37.2315 | 46.2804 | 104.5125 | 3.0471 | 354.358
2764515 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:53:59 | 10.12.2023 20:52:30 | 0.97528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9885 | 0 | 0 | 0 | 8.4166 | 0 | 0 | 14.4051
2764120 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-986 35-03-M00986_B_56353859_56353859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:07:24 | 10.12.2023 14:30:43 | 1.3886 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.7864 | 0 | 0 | 0 | 0.3398 | 0 | 0 | 54.1262
2763997 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-16 35-10-L00016_913204409_913204409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:49:17 | 10.12.2023 12:29:19 | 1.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764037 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-9/12-A 45-71-M01919_45-71-M01919_2368655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:56:21 | 10.12.2023 12:22:22 | 0.43361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.007254 | 0 | 0 | 0 | 11.4463 | 0 | 0 | 11.4535
2764229 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:06:06 | 10.12.2023 14:12:00 | 0.098333 | 0 | 4 | 33 | 267 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6335 | 2.5179 | 2.8454 | 1.2417 | 0 | 0 | 9.2385
2764329 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_DERBENT ŞEHİR-1 M05_81660987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:09:30 | 10.12.2023 15:58:11 | 0.81139 | 10 | 5101 | 83 | 17 | 40 | 1278 | 4 | 27 | 0.37846 | 916.7192 | 19.3346 | 1.3931 | 79.449 | 757.5454 | 475.3283 | 148.0479 | 2398.1961
2763937 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/86 M011_92388955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:14:58 | 10.12.2023 14:42:01 | 5.4508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0 | 0 | 0 | 542.3224 | 0 | 0 | 543.4798
2763914 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 08:09:34 | 10.12.2023 09:07:50 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.9303 | 0 | 1305.3849 | 0 | 1685.3152
2764147 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:46:31 | 10.12.2023 17:48:23 | 1.0311 | 1 | 500 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.4205 | 108.7698 | 120.705 | 10.5746 | 35.7437 | 20.2507 | 0 | 0 | 297.4644
2764014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:20:00 | 10.12.2023 11:41:15 | 0.35417 | 0 | 759 | 44 | 125 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 39.8384 | 2.0414 | 2.483 | 3.5096 | 19.0013 | 12.0549 | 0 | 78.9285
2763871 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_A_56404669_56404669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 00:28:43 | 10.12.2023 01:16:25 | 0.795 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9115 | 0 | 0 | 0 | 0.075336 | 0 | 0 | 5.9868
2763957 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:35:48 | 10.12.2023 17:13:43 | 7.6319 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 111.9999 | 0 | 0.42376 | 0 | 30.934 | 0 | 6.9264 | 150.2841
2764455 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015_48123663_56401989_56401989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:07:04 | 10.12.2023 19:16:46 | 1.1617 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8035 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 42.2225
2764424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371775_953371775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:25:30 | 10.12.2023 22:07:37 | 4.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763877 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 01:11:11 | 10.12.2023 03:30:48 | 2.3269 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7911
2764023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2328560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 11:30:00 | 10.12.2023 16:25:00 | 4.9167 | 0 | 1922 | 4 | 915 | 11 | 494 | 2 | 0 | 0 | 1805.8126 | 60.0341 | 420.6633 | 679.5801 | 1576.9622 | 235.6471 | 0 | 4778.6993
2763900 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 06:05:59 | 10.12.2023 10:46:40 | 4.6781 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 372 | 5 | 1 | 0 | 1597.7825 | 15.49 | 87.2013 | 357.2876 | 675.0945 | 399.2689 | 70.411 | 3202.5358
2764069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-858 İZSU KARAÇAM SU POMPA 35-02-M00858Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063775 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 12:28:13 | 10.12.2023 16:23:09 | 3.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2183 | 0 | 0 | 0 | 48.2183
2763923 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 08:55:58 | 10.12.2023 10:47:32 | 1.8594 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 10 | 183 | 10 | 0 | 0 | 704.3876 | 0 | 0 | 455.0293 | 195.6254 | 387.6376 | 0 | 1742.6799
2764418 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:23:16 | 10.12.2023 17:28:16 | 0.083333 | 22 | 4297 | 556 | 498 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.56366 | 48.5515 | 15.7454 | 3.9092 | 33.0712 | 12.026 | 2.673 | 0 | 116.5399
2764086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:40:16 | 10.12.2023 13:37:49 | 0.95917 | 0 | 759 | 44 | 125 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 107.0687 | 5.5501 | 6.4433 | 9.4489 | 51.1258 | 34.3663 | 0 | 214.0031
2764029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR25 45-73-M00051_45-73-M00051_66899974 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 11:51:36 | 10.12.2023 13:01:01 | 1.1569 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.2941 | 0 | 0 | 0 | 0.80454 | 0 | 0 | 86.0986
2764278 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M03_2035737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:40:12 | 10.12.2023 15:27:15 | 0.78417 | 19 | 3989 | 108 | 168 | 58 | 370 | 5 | 1 | 3.8133 | 460.3844 | 55.6082 | 17.6867 | 204.5083 | 146.1139 | 137.4036 | 11.6616 | 1037.1798
2763986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950459920_950459920 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:26:04 | 10.12.2023 16:11:21 | 5.7547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7274
2764132 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HALİLLER KÖK L012_72238536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:20:51 | 10.12.2023 14:34:36 | 1.2292 | 0 | 3821 | 3 | 832 | 27 | 629 | 0 | 0 | 0 | 634.4844 | 34.2955 | 68.1162 | 124.1606 | 288.3093 | 0 | 0 | 1149.366
2764378 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-27-M00004_95001314955_95001314955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:19:14 | 10.12.2023 19:43:17 | 3.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-24 35-15-L00024_DAĞITIM TRAFO TR-24 L06_66866792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:41:16 | 10.12.2023 15:50:56 | 0.16111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6.6014 | 0 | 0 | 0 | 24.3428 | 0 | 0 | 30.9443
2764295 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:40:08 | 10.12.2023 14:54:21 | 0.23694 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.76717 | 0 | 17.6075 | 1.6258 | 6.1857 | 0 | 0 | 0 | 26.1862
2764043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_G G03_60782669 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:04:29 | 10.12.2023 14:06:21 | 2.0311 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9498 | 0 | 0 | 0 | 1.7831 | 0 | 0 | 24.7328
2764398 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:52:26 | 10.12.2023 19:08:36 | 2.2694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0858 | 0 | 0 | 0 | 23.2163 | 0 | 0 | 37.3021
2763880 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911550177_911550177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 01:49:16 | 10.12.2023 02:28:07 | 0.6475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 2.833
2763897 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138508 M26_53138508 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 05:18:56 | 10.12.2023 11:32:38 | 6.2283 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3312 | 0 | 466.9286 | 0 | 8.5442 | 0 | 0 | 0 | 476.804
2764275 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:39:41 | 10.12.2023 15:16:41 | 0.61667 | 1 | 2206 | 2 | 44 | 1 | 165 | 0 | 1 | 0.14304 | 199.5119 | 0.42223 | 2.904 | 0.64964 | 73.1182 | 0 | 0 | 276.749
2764026 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 11:42:45 | 10.12.2023 16:24:00 | 4.6875 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.56209 | 0 | 21.3918 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | 23.0487
2764584 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2746 35-03-K02746_910526837_910526837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 23:43:28 | 11.12.2023 00:28:57 | 0.75806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40782
2764335 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:22:16 | 10.12.2023 15:47:42 | 0.42389 | 7 | 692 | 95 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.006 | 40.96 | 11.1331 | 21.9172 | 27.3351 | 9.9811 | 43.9172 | 0 | 156.2497
2764126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-16 K40_2314409 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 13:17:49 | 10.12.2023 16:21:56 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.6771 | 0 | 0 | 0 | 571.6771
2764361 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_D_56379654_56379654 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:51:30 | 10.12.2023 16:43:45 | 0.87083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1306 | 0 | 0 | 0 | 2.1704 | 0 | 0 | 9.3011
2764292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:38:52 | 10.12.2023 15:18:53 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8719 | 0 | 852.919 | 0 | 1119.7908
2764441 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_B_92271051_92271051 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:42:59 | 10.12.2023 21:23:46 | 3.6797 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.3234 | 0 | 0 | 0 | 20.2788 | 0 | 0 | 56.6022
2763920 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 08:46:41 | 10.12.2023 11:00:52 | 2.2364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 17 | 0 | 0.11829 | 0 | 0 | 0 | 738.3359 | 0 | 277.6301 | 1016.0843
2763963 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:39:46 | 10.12.2023 10:36:00 | 0.93722 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20718 | 18.09 | 0.0013974 | 56.0791 | 0.55543 | 0 | 0 | 74.9332
2764447 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:58:12 | 10.12.2023 18:46:14 | 0.80056 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1036 | 0 | 41.5836 | 0 | 138.11 | 0 | 194.7971
2764493 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_B_56365614_56365614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:56:10 | 10.12.2023 19:49:06 | 0.88222 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.907 | 0 | 0 | 0 | 5.5074 | 0 | 0 | 78.4143
2764470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-37 35-27-M00037_B_56356324_56356324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:31:38 | 10.12.2023 22:18:39 | 3.7836 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763946 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:24:42 | 10.12.2023 11:00:19 | 1.5936 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.1222 | 0 | 0 | 0 | 29.1477 | 0 | 0 | 109.2699
2763969 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | AGROMARİN KÖK 35-26-M00584_BAMBİ MOBİLYA ÖZEL M07_66547673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:48:32 | 10.12.2023 10:32:59 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9361 | 0 | 297.7058 | 0 | 338.642
2805947 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1074 35-01-K01074_35-01-K01074_2348597 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 00:01:01 | 10.12.2023 00:51:21 | 0.83889 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 181.5703 | 0 | 0 | 0 | 13.0417 | 0 | 0 | 194.612
2764430 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-20 35-28-M00113_12342472 A_5769464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:33:36 | 10.12.2023 20:18:19 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0684 | 0 | 9.3314 | 78.3999
2763992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:00:00 | 10.12.2023 12:04:44 | 3.0789 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 1188.3066 | 0 | 0 | 0 | 319.2739 | 17.5106 | 0 | 1525.0911
2763929 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:08:37 | 10.12.2023 13:47:35 | 4.6494 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8431 | 0 | 49.2295 | 0 | 14.639 | 0 | 0 | 80.7116
2764284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KEMENLER TR-3 35-15-L01132_ H_65829660 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:43:46 | 10.12.2023 15:09:11 | 0.42361 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.82418 | 0 | 0.40945 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 4.0727
2764364 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HİTİT KÖK 35-27-M01124_4 NO LU DİREK M04_72060304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:52:16 | 10.12.2023 15:56:16 | 0.066667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.022983 | 0 | 0 | 0 | 7.5141 | 0 | 7.5371
2763866 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_B B1_5919473 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 00:13:22 | 10.12.2023 07:02:39 | 6.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5499 | 0 | 0 | 40.5499
2764407 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910738177_910738177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:00:24 | 10.12.2023 19:31:47 | 2.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284
2764015 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_DAĞITIM TRAFOSU L04_2327690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:16:51 | 10.12.2023 12:37:05 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9149 | 0 | 57.9881 | 92.9029
2764450 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217547_955217547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:00:00 | 10.12.2023 19:37:39 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88909
2764301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_66536382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:50:56 | 10.12.2023 14:55:16 | 0.072222 | 31 | 17425 | 40 | 887 | 43 | 2008 | 8 | 2 | 2.1653 | 108.6045 | 2.2036 | 4.9326 | 14.2965 | 58.1479 | 6.1099 | 0.33402 | 196.7943
2763909 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ŞAKİR BULDAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 08:04:57 | 10.12.2023 09:28:05 | 1.3856 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72418 | 0 | 9.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9668
2763949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2999 35-02-M02999_A D1_83760729 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:26:50 | 10.12.2023 11:33:44 | 2.115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2533 | 0 | 0 | 0 | 1.8205 | 0 | 0 | 8.0738
2763926 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:01:23 | 10.12.2023 10:22:48 | 1.3569 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.27839 | 0 | 2.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1907
2764258 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M05_2091642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:07:41 | 10.12.2023 14:24:41 | 0.28333 | 27 | 1924 | 277 | 103 | 56 | 163 | 6 | 1 | 1.4281 | 67.2465 | 26.9544 | 3.9546 | 115.3183 | 27.5889 | 48.5902 | 0.065395 | 291.1464
2764467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2708 35-02-M02708_E_77269681_77269681 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:25:34 | 10.12.2023 20:08:01 | 1.7075 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.6834 | 0 | 0 | 0 | 3.3846 | 0 | 0 | 104.068
2763972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_83461169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:07:43 | 10.12.2023 14:31:38 | 5.3986 | 0 | 1236 | 1 | 6 | 68 | 280 | 10 | 4 | 0 | 1303.3131 | 6.5624 | 53.2823 | 702.0224 | 1083.5949 | 1007.9006 | 283.6521 | 4440.3279
2763932 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:11:07 | 10.12.2023 11:25:49 | 2.245 | 0 | 2132 | 0 | 2 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 1178.2221 | 0 | 0 | 1.6038 | 318.288 | 0 | 111.0804 | 1609.1943
2763989 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99847083_99847083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:32:43 | 10.12.2023 12:20:58 | 1.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
2764321 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_F f4b_42280710 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:11:01 | 10.12.2023 16:11:10 | 1.0025 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2595
2764032 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-2 35-29-L00146_950339165_950339165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:47:36 | 10.12.2023 15:39:41 | 3.8681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82827
2764367 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-24 35-15-L00024_TR-120 MİGROS - TR-24/A L01_66866789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:41:16 | 10.12.2023 16:04:56 | 0.39444 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 27.4534 | 0 | 0 | 0 | 107.3661 | 0 | 0 | 134.8196
2763855 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3322 35-09-K03322_E e1b_5870070 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 00:24:51 | 10.12.2023 00:41:37 | 0.27944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0826 | 0 | 0 | 0 | 0.54738 | 0 | 0 | 4.63
2764510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:42:25 | 10.12.2023 21:09:43 | 1.455 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 64.9401 | 0 | 0 | 0 | 28.5063 | 0 | 0 | 93.4464
2763906 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-10 35-02-M00010_913796567_913796567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 07:26:29 | 10.12.2023 12:32:47 | 5.105 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8194 | 0 | 0 | 0 | 3.3188 | 0 | 0 | 16.1382
2764012 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:15:11 | 10.12.2023 12:00:55 | 0.76222 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 1.2703 | 53.8711 | 22.1734 | 5.1869 | 4.9993 | 10.614 | 37.1257 | 0 | 135.2407
2764376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65357671 M05_65357671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:16:36 | 10.12.2023 17:21:30 | 1.0817 | 0 | 551 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100.5389 | 0 | 0 | 1.4595 | 14.9848 | 0 | 0 | 116.9832
2764044 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 12:05:10 | 10.12.2023 13:29:00 | 1.3972 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.4066 | 0 | 0 | 0 | 33.9589 | 0 | 0 | 86.3655
2763847 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2959 35-04-M02959_B B01b_95323720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 00:59:17 | 10.12.2023 02:28:30 | 1.4869 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.4372 | 0 | 0 | 0 | 13.9742 | 0 | 0 | 70.4114
2763998 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_95000598319_95000598319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:52:10 | 10.12.2023 12:41:29 | 1.8219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9787
2763898 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 05:50:16 | 10.12.2023 06:34:30 | 0.73722 | 3 | 65 | 39 | 174 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0.32947 | 10.7442 | 85.2755 | 80.3951 | 110.3996 | 9.6408 | 0 | 0 | 296.7846
2764562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_A_91453073_91453073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:54:19 | 10.12.2023 23:25:07 | 1.5133 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3116
2764121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-15-M00038_950368250_950368250 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:07:31 | 10.12.2023 14:57:22 | 1.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12428
2764370 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_TR-5-6-7 - TIRAZLAR M01_67097328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:00:46 | 10.12.2023 16:44:36 | 0.73056 | 0 | 616 | 0 | 86 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9.6932 | 0 | 1.251 | 0 | 9.1996 | 0 | 0 | 20.1438
2763981 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_B B12b_78937713 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:16:00 | 10.12.2023 10:52:45 | 0.6125 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6726
2764330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:14:22 | 10.12.2023 16:11:00 | 0.94389 | 5 | 883 | 291 | 94 | 22 | 111 | 4 | 0 | 9.8656 | 152.3509 | 874.9839 | 9.6286 | 1162.5745 | 40.5121 | 212.3736 | 0 | 2462.2892
2764293 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:40:12 | 10.12.2023 14:43:49 | 0.060278 | 31 | 3574 | 35 | 30 | 27 | 296 | 1 | 0 | 0.90894 | 14.2062 | 12.0982 | 0.10501 | 4.6835 | 3.3771 | 4.052 | 0 | 39.431
2764051 | 3 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:34:09 | 10.12.2023 16:23:57 | 1.83 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 90.4792 | 61.5875 | 0 | 0 | 156.7845 | 2.5655 | 0 | 0 | 311.4165
2764001 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:58:21 | 10.12.2023 11:06:00 | 0.1275 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.10137 | 20.7356 | 3.0989 | 0.67528 | 14.337 | 3.8244 | 32.1162 | 0 | 74.8886
2763958 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:36:40 | 10.12.2023 10:47:14 | 1.1761 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1145 | 0 | 2.8761 | 0 | 1.8258 | 0 | 0 | 24.8164
2764350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_B_91275047_91275047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:31:56 | 10.12.2023 19:34:05 | 4.0358 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.9558 | 0 | 0.90087 | 0 | 0.21518 | 0 | 0 | 40.0718
2763878 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 1P_5856841 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 01:17:58 | 10.12.2023 01:57:08 | 0.65278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8996 | 0 | 0 | 0 | 21.3933 | 0 | 0 | 35.2929
2764542 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_A_91193596_91193596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 21:06:11 | 10.12.2023 23:53:39 | 2.7911 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.665 | 0 | 0 | 0 | 4.6832 | 0 | 0 | 124.3482
2764496 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 18:59:21 | 10.12.2023 19:26:21 | 0.45 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5483 | 0 | 0.70992 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 22.7645
2764018 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 11:21:32 | 10.12.2023 12:22:00 | 1.0078 | 0 | 297 | 39 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.9024 | 86.5171 | 1.5973 | 23.2141 | 15.9754 | 0 | 0 | 182.2063
2764141 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_D_56365155_56365155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:24:16 | 10.12.2023 15:03:15 | 1.6497 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1103
2763978 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 10:12:01 | 10.12.2023 11:27:38 | 1.2603 | 14 | 542 | 81 | 87 | 18 | 41 | 4 | 0 | 2.4635 | 87.0706 | 45.9889 | 16.2198 | 55.2791 | 7.5928 | 101.2401 | 0 | 315.8547
2764373 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_TR-75 M01_86966658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 16:03:26 | 10.12.2023 16:41:31 | 0.63472 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0155 | 0 | 0 | 0 | 4.338 | 0 | 0 | 55.3535
2763961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2023 09:37:11 | 10.12.2023 12:45:21 | 3.1361 | 10 | 2064 | 0 | 0 | 17 | 359 | 6 | 10 | 10.545 | 1844.3323 | 0 | 0 | 469.5742 | 1372.758 | 341.5085 | 266.6923 | 4305.4103
2763892 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 04:15:11 | 10.12.2023 06:15:55 | 2.0122 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.2486 | 0 | 0 | 0 | 32.9797 | 0 | 0 | 101.2283
2764071 | 2 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:08:11 | 10.12.2023 13:32:00 | 0.39694 | 3 | 1684 | 14 | 31 | 3 | 164 | 2 | 0 | 0.275 | 109.968 | 10.5669 | 5.7811 | 6.7882 | 38.7352 | 11.3832 | 0 | 183.4976
2764290 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 14:38:53 | 10.12.2023 17:48:19 | 3.1572 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 33.9913 | 267.3501 | 0 | 1.13 | 51.6587 | 33.8667 | 0 | 0 | 387.9967
2764147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 13:23:41 | 10.12.2023 16:46:31 | 3.3806 | 0 | 126 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.6476 | 0 | 1.2079 | 0 | 2.7122 | 0 | 0 | 66.5677
2764416 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2113668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:21:51 | 10.12.2023 18:03:50 | 0.69972 | 0 | 401 | 1 | 124 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38.9342 | 7.9584 | 13.4721 | 16.8229 | 24.3562 | 0 | 0 | 101.5437
2764439 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 17:35:58 | 10.12.2023 20:25:26 | 2.8244 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.5881 | 0 | 0 | 0 | 0.40604 | 0 | 0 | 91.9941
2763955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 09:28:56 | 10.12.2023 10:53:09 | 1.4036 | 1 | 28 | 12 | 116 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.282 | 0.29186 | 0 | 0.51743 | 54.8671 | 0 | 0 | 0 | 57.9584
2764310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:00:41 | 10.12.2023 15:16:12 | 0.25861 | 7 | 392 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.28052 | 17.5852 | 0.058372 | 0.44662 | 17.6435 | 1.8644 | 0 | 0 | 37.8785
2764502 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ HAL YANI TR-4 35-31-L00266_956582065_956582065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 19:15:34 | 10.12.2023 21:51:19 | 2.5958 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76459
2764353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2023 15:38:17 | 10.12.2023 18:42:31 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.0952 | 0 | 3537.9066 | 0 | 4828.0017
2765086 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1036 35-04-M01036_A_56372902_56372902 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:23:27 | 11.12.2023 15:21:46 | 0.97194 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4459 | 0 | 0 | 0 | 12.8262 | 0 | 0 | 28.272
2764754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-12/03 M08_2320589 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:36:26 | 11.12.2023 12:11:52 | 2.5906 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 401.5272 | 0 | 0 | 0 | 178.4584 | 0 | 0 | 579.9856
2765132 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:59:26 | 11.12.2023 15:37:46 | 0.63889 | 1 | 126 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12294 | 7.7747 | 0.23096 | 0 | 1.4591 | 0 | 0 | 0 | 9.5878
2765278 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_C_91231154_91231154 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:29:39 | 11.12.2023 19:55:24 | 1.4292 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1165 | 0 | 0 | 0 | 0.14654 | 0 | 0 | 78.263
2765301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_98645082_98645082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:27:01 | 11.12.2023 22:14:49 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2282 | 0 | 0 | 29.2282
2765318 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_A a4_5851451 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:02:42 | 11.12.2023 20:32:56 | 0.50389 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 0 | 0 | 4.4304
2765009 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_C_65512878_65512878 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:02:59 | 11.12.2023 14:56:31 | 1.8922 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7641
2764714 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134483 M18_53134483 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:16:43 | 11.12.2023 15:03:06 | 5.7731 | 0 | 95 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.2871 | 0 | 29.7327 | 0 | 20.6759 | 0 | 0 | 108.6957
2765215 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162_B A01_5979197 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:22:46 | 11.12.2023 17:48:32 | 0.42944 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5018
2765358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_8652877_56367471_56367471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:46:10 | 11.12.2023 22:03:25 | 0.2875 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9486 | 0 | 0 | 0 | 0.028459 | 0 | 0 | 6.9771
2765026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:25:15 | 11.12.2023 13:39:00 | 0.22917 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 38.8178 | 0 | 0 | 0 | 25.9611 | 0 | 0 | 64.7788
2764717 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-20 35-28-M00113_953381140_953381140 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:15:31 | 11.12.2023 16:41:57 | 7.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5445 | 0 | 0 | 174.5445
2764840 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-2 45-83-L00143_TR-1 L04_72154427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:30:56 | 11.12.2023 11:28:00 | 0.95111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1 | 6 | 0 | 0.84539 | 0 | 0 | 0 | 177.6377 | 27.5766 | 309.4597 | 515.5194
2764860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252 35-04-M03252_99066233_99066233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:38:59 | 11.12.2023 11:35:30 | 0.94194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 0 | 0 | 4.5849
2764654 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:03:30 | 11.12.2023 08:39:46 | 0.60444 | 7 | 3536 | 284 | 209 | 40 | 347 | 4 | 1 | 0.89345 | 417.3659 | 147.0236 | 4.8813 | 175.5628 | 126.2202 | 157.2607 | 95.1525 | 1124.3605
2764691 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-49 45-72-L00943_956482266_956482266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:00:34 | 11.12.2023 13:25:06 | 4.4089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5335
2765173 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:44:00 | 11.12.2023 18:03:01 | 0.31694 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.1096 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 0 | 0 | 22.6408
2764697 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_35-13-L00398_2362002 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:06:03 | 11.12.2023 16:47:50 | 7.6964 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.921 | 0 | 9.1586 | 0 | 0.82092 | 0 | 0 | 25.9006
2764780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:53:35 | 11.12.2023 13:03:11 | 3.16 | 2 | 1058 | 5 | 7 | 8 | 164 | 0 | 0 | 10.1651 | 1134.7171 | 7.9353 | 6.5846 | 292.714 | 636.8871 | 0 | 0 | 2089.0032
2765298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:19:57 | 11.12.2023 20:06:59 | 0.78389 | 6 | 0 | 158 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1412 | 0 | 12.2996 | 0 | 0 | 0 | 13.4408
2764757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-16/22 M04_92909708 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:24:56 | 11.12.2023 12:34:41 | 3.1625 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 565.0697 | 0 | 0 | 0 | 606.3975 | 0 | 0 | 1171.4672
2764611 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/17 45-72-M00017_45-72-M00017_83426686 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 04:12:31 | 11.12.2023 04:59:25 | 0.78167 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127.4252 | 0 | 0 | 0 | 42.461 | 0 | 0 | 169.8862
2765129 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_961017778_961017778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:17:59 | 11.12.2023 19:28:55 | 5.1822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_Recloser L04_100709535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:22:06 | 11.12.2023 16:23:46 | 0.027778 | 0 | 31 | 2 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016874 | 0.010134 | 0 | 0.041187 | 0 | 0 | 0.068196
2765258 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_B_80738823_80738823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:02:54 | 11.12.2023 20:52:34 | 2.8278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.124 | 0 | 0 | 0 | 51.961 | 0 | 0 | 71.085
2764628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 04:27:51 | 11.12.2023 06:28:47 | 2.0156 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 325.5791 | 0 | 0 | 0 | 119.73 | 0 | 0 | 445.3091
2765361 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_955146281_955146281 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:52:53 | 12.12.2023 01:19:09 | 3.4378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5468
2764674 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DELİCETEPE M07_72356788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:12:50 | 11.12.2023 08:15:00 | 0.036111 | 0 | 1 | 9 | 47 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.04849 | 3.1059 | 0.58069 | 0.18395 | 0.078328 | 0 | 0 | 3.9973
2764863 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:41:39 | 11.12.2023 17:50:29 | 7.1472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8776 | 0 | 0 | 0 | 11.4592 | 0 | 0 | 32.3368
2765049 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F3B_5836411 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:38:40 | 11.12.2023 17:45:03 | 4.1064 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.248 | 0 | 0 | 0 | 59.8737 | 0 | 0 | 101.1216
2765006 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_A_56362672_56362672 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:56:29 | 11.12.2023 13:21:48 | 0.42194 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7378 | 0 | 0 | 0 | 0.76305 | 0 | 0 | 9.5008
2764737 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-634 35-03-K00634_35-03-K00634_41923070 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:26:21 | 11.12.2023 16:31:39 | 7.0883 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 956.4542 | 0 | 0 | 0 | 381.8359 | 0 | 0 | 1338.2901
2764986 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-20 35-28-M00170__72410361_72410361 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:32:29 | 11.12.2023 16:44:49 | 4.2056 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.9276 | 0 | 0 | 0 | 0.12277 | 0 | 0 | 84.0504
2764843 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_B_56363011_56363011 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:33:59 | 11.12.2023 13:46:06 | 3.2019 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.13173 | 0 | 0 | 31.398
2765378 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_9145848_56376189_56376189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:54:59 | 12.12.2023 00:53:55 | 0.98222 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8817
2764608 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 03:43:46 | 11.12.2023 03:55:50 | 0.20111 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9807 | 0 | 0 | 0.033999 | 1.2346 | 0 | 0 | 8.2494
2764621 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 07:54:32 | 11.12.2023 08:32:44 | 0.63667 | 0 | 2132 | 0 | 2 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 366.7726 | 0 | 0 | 0.71338 | 123.7798 | 0 | 115.9198 | 607.1855
2765192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_95000492300_95000492300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:28:57 | 11.12.2023 20:03:31 | 3.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1842 | 0 | 0 | 4.1842
2764683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:54:21 | 11.12.2023 09:01:01 | 0.11111 | 2 | 267 | 37 | 34 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.12793 | 5.2708 | 1.8119 | 0.75004 | 1.3191 | 3.0916 | 0 | 0 | 12.3713
2765038 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135549 M05_53135549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:31:52 | 11.12.2023 14:15:40 | 0.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 4.8651 | 0 | 0 | 0 | 5.1282
2764829 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99287356_99287356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:18:10 | 11.12.2023 12:33:21 | 2.2531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0736
2764806 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_35-19-L00010_2349693 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:09:07 | 11.12.2023 16:25:38 | 6.2753 | 0 | 284 | 0 | 22 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 678.9749 | 0 | 39.3621 | 0 | 467.914 | 0 | 0 | 1186.251
2765201 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-15 45-77-L00015_45-77-L00015_2371777 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:03:43 | 11.12.2023 17:47:26 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1541 | 0 | 9.2583 | 0 | 0 | 10.4124
2764783 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-31 35-26-M00031_DAĞITIM TRAFO TR-31 M06_65949718 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:53:52 | 11.12.2023 10:28:04 | 0.57 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 88.3693 | 0 | 0 | 0 | 158.0878 | 0 | 0 | 246.4571
2765178 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135373 M05_53135373 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:24:27 | 11.12.2023 17:43:41 | 1.3206 | 1 | 56 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.30997 | 7.7791 | 0 | 0 | 0 | 0.35775 | 0 | 0 | 8.4468
2764620 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 04:35:51 | 11.12.2023 05:10:00 | 0.56917 | 6 | 8076 | 2 | 3 | 39 | 1020 | 0 | 0 | 17.5203 | 838.135 | 1.2064 | 0.18816 | 364.5782 | 336.0152 | 0 | 0 | 1557.6432
2765307 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_C_56397616_56397616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:33:10 | 11.12.2023 21:06:16 | 1.5517 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5389 | 0 | 0 | 0 | 0.19442 | 0 | 0 | 32.7333
2765161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1667 35-02-K01667_A A3B_5843480 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:49:52 | 11.12.2023 18:05:04 | 2.2533 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.3579 | 0 | 0 | 0 | 49.9643 | 0 | 0 | 97.3221
2765261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_955295580_955295580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:49:41 | 11.12.2023 21:49:36 | 3.9986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75056
2765290 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-822 35-01-K00822_35-01-K00822_2348207 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 22:39:15 | 11.12.2023 23:01:52 | 0.37694 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92.3412 | 0 | 0 | 0 | 3.8472 | 0 | 0 | 96.1884
2765052 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_98045226_98045226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:42:46 | 11.12.2023 16:36:57 | 2.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 226.0899 | 0 | 0 | 227.4819
2765218 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015_48123663_56401989_56401989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:27:49 | 11.12.2023 19:29:14 | 2.0236 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.1209 | 0 | 0 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 74.7675
2764809 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:39:11 | 11.12.2023 10:42:55 | 1.0622 | 9 | 405 | 408 | 512 | 37 | 74 | 1 | 0 | 1.0945 | 51.0822 | 90.5005 | 27.6894 | 8.628 | 18.1169 | 620.3306 | 0 | 817.4421
2765281 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | POLYAK TR-1 35-30-L00132_35-30-L00132_2369751 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:34:55 | 11.12.2023 20:17:47 | 1.7144 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.0181 | 0 | 0 | 0 | 26.784 | 0 | 0 | 60.8021
2764995 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BORLU TR-3 45-86-M00048_915768154_915768154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:45:45 | 11.12.2023 13:21:54 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024132
2765138 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2346 35-03-M02346_35-03-M02346_47275162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:08:48 | 11.12.2023 16:57:52 | 1.8178 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 163.3769 | 0 | 0 | 0 | 31.3955 | 0 | 0 | 194.7725
2765158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_TR-7(ESKİ TR-9) M03_72250581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:47:41 | 11.12.2023 20:06:01 | 4.3056 | 0 | 87 | 1 | 37 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 76.8785 | 58.0505 | 16.1932 | 30.7232 | 26.2051 | 69.0144 | 0 | 277.0649
2764849 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_A_91171045_91171045 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:30:06 | 11.12.2023 14:37:52 | 4.1294 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1584 | 0 | 2.4737 | 0 | 15.2873 | 0 | 0 | 46.9195
2765135 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2064789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:07:43 | 11.12.2023 15:20:58 | 0.22083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6 | 1 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 49.0165 | 25.2314 | 223.646 | 13.4168 | 311.4671
2764803 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_B_56383399_56383399 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:05:33 | 11.12.2023 17:11:42 | 7.1025 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145.0153 | 0 | 0 | 0 | 42.0564 | 0 | 0 | 187.0718
2765327 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_955169928_955169928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:16:35 | 11.12.2023 22:25:01 | 2.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_912841232_912841232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 07:16:46 | 11.12.2023 14:59:18 | 7.7089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0994 | 0 | 0 | 0 | 28.9443 | 0 | 0 | 42.0437
2765350 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-18 35-17-M00018_11573043_56390726_56390726 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:19:20 | 11.12.2023 22:48:53 | 1.4925 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7198 | 0 | 0 | 0 | 7.8875 | 0 | 0 | 29.6073
2764726 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-487 35-17-M00487_35-17-M00487_92559243 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:20:22 | 11.12.2023 12:58:08 | 3.6294 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 364.6619 | 0 | 0 | 0 | 65.5623 | 0 | 0 | 430.2242
2765367 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 22:59:33 | 11.12.2023 23:10:50 | 0.18806 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 11.1061 | 0 | 0 | 0 | 35.7681 | 0 | 0 | 46.8742
2764680 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 08:52:01 | 11.12.2023 09:07:00 | 0.24972 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 32 | 800 | 2 | 1 | 0.28574 | 77.3877 | 12.0064 | 7.0388 | 30.7311 | 74.6601 | 13.3048 | 0 | 215.4147
2765221 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139097 M03_53139097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:19:42 | 11.12.2023 19:35:07 | 2.2569 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808
2765267 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:20:01 | 11.12.2023 18:24:33 | 0.075556 | 2 | 1223 | 114 | 158 | 8 | 150 | 3 | 0 | 0.12269 | 21.7751 | 8.9556 | 0.7862 | 2.8619 | 5.0616 | 38.8461 | 0 | 78.4091
2764972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_950450538_950450538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:11:12 | 11.12.2023 17:58:04 | 5.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4156
2764743 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:28:41 | 11.12.2023 15:21:22 | 5.8781 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 155.1677 | 0 | 8.3972 | 0 | 18.4796 | 0 | 0 | 182.0445
2765121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:47:06 | 11.12.2023 14:55:57 | 0.1475 | 0 | 0 | 32 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21412 | 0.33684 | 3.0785 | 0 | 0 | 0 | 3.6295
2764786 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:56:31 | 11.12.2023 15:32:17 | 5.5961 | 8 | 1330 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 8.7029 | 440.1697 | 41.8016 | 29.67 | 84.4466 | 147.525 | 0 | 0 | 752.3159
2764955 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:56:24 | 11.12.2023 12:52:07 | 0.92861 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 4.4932
2765284 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_946419981_946419981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:47:38 | 12.12.2023 00:35:57 | 5.8053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4282
2765207 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:11:16 | 11.12.2023 18:10:01 | 0.97917 | 1 | 126 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25253 | 13.9596 | 0.36411 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 16.4973
2765061 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT TR-5 M09_66521701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:47:53 | 11.12.2023 15:08:33 | 1.3444 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 227.8277 | 0 | 0 | 0 | 143.9907 | 0 | 0 | 371.8184
2765376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KALE BLOK TOPRAK SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL TR 45-78-L00258Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:43:15 | 12.12.2023 01:08:49 | 1.4261 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4999 | 0 | 0 | 0 | 9.6345 | 0 | 0 | 18.1343
2765353 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953318735_953318735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:31:37 | 11.12.2023 22:53:14 | 1.3603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1034 | 0 | 0 | 0 | 2.3958 | 0 | 0 | 5.4991
2765021 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956692921_956692921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:13:10 | 11.12.2023 17:29:24 | 4.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1104
2765379 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_A 1A_5919489 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 23:58:57 | 12.12.2023 05:44:56 | 5.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3038 | 0 | 0 | 47.3038
2764795 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KAVAKLIDERE M21_2312686 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:58:56 | 11.12.2023 10:01:41 | 0.045833 | 8 | 3499 | 43 | 289 | 9 | 368 | 0 | 0 | 0.25651 | 24.5596 | 0.79073 | 2.2994 | 7.5829 | 9.5297 | 0 | 0 | 45.0189
2764732 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:26:10 | 11.12.2023 17:56:58 | 8.5133 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 130.4739 | 0 | 0.49881 | 0 | 44.877 | 0 | 30.2373 | 206.0871
2765373 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910761161_910761161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:31:28 | 12.12.2023 01:10:15 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18619
2764686 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KORUCUK-1 35-26-M00461_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101125 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 08:56:14 | 11.12.2023 12:51:01 | 3.9131 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.2928 | 0 | 9.6136 | 0 | 39.502 | 0 | 0 | 99.4085
2765164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_A_56360025_56360025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:35:00 | 11.12.2023 16:06:06 | 5.5183 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 169.2563 | 0 | 0 | 0 | 23.7019 | 0 | 0 | 192.9582
2764832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MERDİVENLİKUYU TR-2 45-78-M01347_45-78-M01347_81515435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:25:43 | 11.12.2023 11:00:25 | 0.57833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39611
2764878 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955202794_955202794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:45:13 | 11.12.2023 15:00:08 | 4.2486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632
2765210 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-1/TR-3 35-14-M00309__81596533_81596533 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:04:17 | 11.12.2023 17:48:11 | 0.73167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7525 | 0 | 0 | 0 | 1.6004 | 0 | 0 | 9.353
2765356 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:40:06 | 11.12.2023 21:55:23 | 0.25472 | 17 | 876 | 73 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.75277 | 28.5258 | 17.2024 | 1.6399 | 15.8651 | 2.8184 | 0 | 0.093783 | 66.8982
2765310 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATLATAN SİTESİ 35-23-M00008_950424288_950424288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:37:12 | 11.12.2023 21:17:59 | 1.6797 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8781
2765313 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070__83647925_83647925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:35:50 | 11.12.2023 21:03:14 | 1.4567 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1467 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 | 52.5974
2764662 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:57:00 | 11.12.2023 11:11:04 | 1.2344 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.3787 | 0 | 46.124 | 11.6227 | 96.1522 | 1.4116 | 0 | 0 | 157.6892
2765079 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/02-C 45-71-M00606_45-71-M00606_2362162 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:30:44 | 11.12.2023 15:46:56 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3301 | 0 | 99.8399 | 119.17
2764812 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_A_91243377_91243377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:03:18 | 11.12.2023 14:22:26 | 4.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.43286 | 0 | 0 | 0 | 42.2723 | 0 | 0 | 42.7051
2764998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140096 M06_53140096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:44:28 | 11.12.2023 15:51:05 | 3.1103 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0108 | 339.2981 | 1.76 | 0 | 0 | 361.0688
2764692 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:01:21 | 11.12.2023 16:38:10 | 7.6136 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6551 | 0 | 82.8296 | 0 | 32.0608 | 0 | 0 | 143.5455
2764643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_KESİKKÖY M12_56299111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 06:45:21 | 11.12.2023 08:13:08 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0782 | 0 | 0 | 0 | 3.0782
2765333 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3597 35-01-K03597_F_56375731_56375731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:18:06 | 12.12.2023 03:35:32 | 7.2906 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 229.2078 | 0 | 0 | 0 | 9.9684 | 0 | 0 | 239.1762
2765290 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:06:30 | 11.12.2023 22:39:15 | 3.5458 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.5047 | 0 | 0 | 0 | 4.1617 | 0 | 0 | 217.6664
2764589 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2308507 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 00:19:45 | 11.12.2023 00:55:40 | 0.59861 | 0 | 467 | 19 | 97 | 25 | 236 | 5 | 0 | 0 | 43.1364 | 0.34681 | 2.0454 | 105.0523 | 57.9038 | 462.2337 | 0 | 670.7183
2764758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-63 35-16-L00063_A_90954992_90954992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:39:17 | 11.12.2023 10:26:26 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | 0 | 0 | 0 | 27.0167 | 0 | 0 | 27.2248
2764781 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_B_56373245_56373245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:44:45 | 11.12.2023 11:20:00 | 1.5875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.51581 | 0 | 0 | 0 | 177.2677 | 0 | 102.488 | 280.2715
2764658 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DİKİLİ İM 35-30-A00001_HatBaşıAyırıcı_90912498 M07_90912498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:14:02 | 11.12.2023 08:35:11 | 0.3525 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6623 | 4.016 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 33.4739
2765276 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_45-79-M00186_2366619 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:31:05 | 11.12.2023 19:40:19 | 1.1539 | 0 | 326 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6.0377 | 0 | 0 | 0 | 6.9729 | 0 | 0 | 13.0106
2764735 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-23 35-27-M00023_DAĞITIM TRAFO TR-23 M02_72180318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:26:15 | 11.12.2023 16:19:35 | 6.8889 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 882.1431 | 0 | 0 | 0 | 289.3726 | 0 | 0 | 1171.5157
2765176 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_L_56378519_56378519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:21:31 | 11.12.2023 19:08:43 | 2.7867 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 113.3429 | 0 | 0 | 0 | 23.0871 | 0 | 0 | 136.4301
2764927 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_C_56355759_56355759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:35:30 | 11.12.2023 15:50:43 | 4.2536 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8382
2765213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-52 45-78-L00052_49414670 a2_49409545 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:17:06 | 11.12.2023 18:28:35 | 1.1914 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0496 | 0 | 0 | 0 | 7.2725 | 0 | 0 | 13.3221
2764695 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:05:16 | 11.12.2023 09:17:00 | 0.19556 | 0 | 662 | 35 | 136 | 19 | 76 | 1 | 0 | 0 | 27.0976 | 12.0918 | 2.8348 | 52.5595 | 14.2804 | 12.4694 | 0 | 121.3335
2765173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_C_56404670_56404670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:17:28 | 11.12.2023 17:44:00 | 1.4422 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.8652 | 0 | 0 | 0 | 0.12958 | 0 | 0 | 29.9948
2764881 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911916799_911916799 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:00:00 | 11.12.2023 14:15:51 | 3.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.89385 | 0 | 0 | 0 | 16.8246 | 0 | 0 | 17.7185
2764844 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_ÖZKANLAR L03_72133516 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:34:08 | 11.12.2023 11:30:38 | 0.94167 | 2 | 859 | 0 | 13 | 1 | 47 | 0 | 0 | 4.684 | 181.4272 | 0 | 1.193 | 24.3248 | 46.0056 | 0 | 0 | 257.6346
2764595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-941 35-02-M00941_TRF M01_2113202 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 01:33:36 | 11.12.2023 02:38:56 | 1.0889 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73.6338 | 0 | 0 | 0 | 54.2864 | 0 | 0 | 127.9202
2765342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95002366264_95002366264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:42:48 | 11.12.2023 22:48:48 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5451
2765236 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_8031516_56389471_56389471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:46:33 | 11.12.2023 21:53:55 | 4.1228 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.8926 | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 0 | 104.7994
2765133 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_50031789 D01_50032166 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:45:06 | 11.12.2023 15:55:45 | 3.1775 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5675 | 0 | 0 | 0 | 16.0202 | 0 | 0 | 42.5877
2765256 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_SARIPINAR M02_95477866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:09:51 | 11.12.2023 18:34:56 | 0.41806 | 1 | 288 | 0 | 133 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.11426 | 3.6775 | 0 | 0.83032 | 0 | 0.78524 | 0 | 0 | 5.4073
2764761 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-16/20 M05_92909753 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:22:31 | 11.12.2023 12:39:54 | 3.2897 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 430.7246 | 0 | 0 | 0 | 1128.7133 | 0 | 0 | 1559.4379
2764678 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026_49189180_56407949_56407949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:49:16 | 11.12.2023 11:28:51 | 2.6597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5251 | 0 | 0 | 13.5251
2765070 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_D_56363388_56363388 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 14:01:31 | 11.12.2023 15:32:19 | 1.5133 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7744 | 0 | 0 | 0 | 3.0106 | 0 | 0 | 11.785
2765319 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-9 K33_2312288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:04:01 | 11.12.2023 22:52:06 | 2.8014 | 0 | 698 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 626.4261 | 0 | 0 | 3.0176 | 352.051 | 0 | 0 | 981.4947
2765196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_BOZCAYAKA DM M02_72306321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:51:36 | 11.12.2023 16:52:33 | 0.015833 | 3 | 40 | 78 | 403 | 18 | 105 | 0 | 0 | 0.12324 | 0.16755 | 0.86374 | 0.56823 | 3.2603 | 0.76133 | 0 | 0 | 5.7444
2764741 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-60 35-30-L00060_B_56397644_56397644 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:27:10 | 11.12.2023 11:28:02 | 2.0144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8235
2765053 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:43:43 | 11.12.2023 14:03:19 | 0.32667 | 0 | 1009 | 12 | 33 | 8 | 135 | 7 | 1 | 0 | 87.5101 | 0.063043 | 0.83277 | 47.0976 | 22.6638 | 409.1349 | 1.2588 | 568.5611
2765296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-27 35-15-L01024_35-15-L01024_2364711 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:17:05 | 11.12.2023 19:49:42 | 0.54361 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13456 | 0 | 0.19498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32954
2765047 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955290531_955290531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:28:44 | 11.12.2023 14:41:21 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764655 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_C C01b_66245341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:08:08 | 11.12.2023 09:27:11 | 1.3175 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5818 | 0 | 0 | 0 | 7.7085 | 0 | 0 | 19.2903
2765210 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | İM-1/TR-3 35-14-M00309_35-14-M00309_2377166 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:48:11 | 11.12.2023 19:18:01 | 1.4972 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.741 | 0 | 0 | 0 | 3.0621 | 0 | 0 | 79.8032
2764873 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 07:32:36 | 11.12.2023 14:25:42 | 6.885 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 267.4227 | 0 | 0 | 0 | 227.1953 | 0 | 0 | 494.6179
2765159 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-529 35-02-M00529_912567475_912567475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:47:32 | 11.12.2023 18:39:25 | 2.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY KAHVELERİ KÜSKÜT YOLU TR-2 35-15-L00381_35-15-L00381_2370629 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:22:11 | 11.12.2023 21:52:16 | 0.50139 | 0 | 83 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 3.1755 | 0 | 2.6144 | 0 | 0 | 15.904
2764664 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-989 35-03-M00989_35-03-M00989_41914887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:30:04 | 11.12.2023 10:40:09 | 2.1681 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 365.5625 | 0 | 0 | 0 | 132.7336 | 0 | 0 | 498.2961
2764867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_D_56382802_56382802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:40:35 | 11.12.2023 14:29:20 | 3.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7961 | 0 | 0 | 77.7961
2765222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BEYLER ÇAYIRI TR-6 35-16-M00659_35-16-M00659_2364522 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:27:01 | 11.12.2023 22:14:33 | 4.7922 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5302 | 0 | 1.6831 | 0 | 3.4656 | 0 | 0 | 10.6788
2765013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_35-18-L00510_49091941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:04:52 | 11.12.2023 15:59:15 | 2.9064 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.4558 | 0 | 1.5058 | 0 | 74.8713 | 0 | 0 | 152.8329
2765311 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956692921_956692921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:37:19 | 11.12.2023 22:10:37 | 2.555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3358
2764624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/27 M06_2307285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 05:19:16 | 11.12.2023 07:09:33 | 1.8381 | 0 | 2493 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 858.3787 | 0 | 0.3124 | 0 | 85.1067 | 0 | 0 | 943.7979
2765265 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:18:48 | 11.12.2023 18:27:25 | 0.14361 | 0 | 1009 | 12 | 33 | 8 | 135 | 7 | 1 | 0 | 46.2807 | 0.028161 | 0.41365 | 16.2864 | 7.9118 | 89.8131 | 0.2598 | 160.9935
2764744 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:54:23 | 11.12.2023 09:36:57 | 0.70944 | 1 | 763 | 36 | 54 | 22 | 112 | 7 | 0 | 0.14973 | 142.6873 | 6.1374 | 5.0806 | 148.6685 | 61.3829 | 417.7182 | 0 | 781.8247
2765242 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ZEYTİNBURNU TR-2 45-86-M00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093270 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:52:15 | 11.12.2023 18:21:41 | 0.49056 | 0 | 203 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0214 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 0 | 0 | 16.2718
2764930 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:37:24 | 11.12.2023 13:21:43 | 1.7386 | 3 | 18 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.76217 | 10.4423 | 3.4519 | 3.4337 | 142.0177 | 43.393 | 0 | 0 | 203.5008
2765079 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/02-C 45-71-M00606_A_56399911_56399911 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:13:32 | 11.12.2023 15:30:44 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6477 | 0 | 477.8664 | 569.5142
2764999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DEMİRKENT 35-17-M00196_C_83693663_83693663 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:51:05 | 11.12.2023 14:10:29 | 1.3233 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7267
2764993 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:46:26 | 11.12.2023 12:47:01 | 0.0097222 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 32 | 800 | 2 | 1 | 0.010199 | 2.8346 | 0.41088 | 0.25118 | 1.0972 | 2.7778 | 0.48024 | 0 | 7.8621
2765371 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3730 35-02-K03730_99660131_99660131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:29:15 | 12.12.2023 00:25:31 | 0.93778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39868
2765048 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_35-15-L00588_2366045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:28:06 | 11.12.2023 18:41:11 | 1.2181 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9666
2765221 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:35:07 | 11.12.2023 20:16:01 | 0.68167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67417 | 0 | 40.5201 | 0 | 0 | 0 | 41.1943
2764770 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_35-19-M00263_72119923 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:37:11 | 11.12.2023 16:17:23 | 6.67 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 364.8394 | 0 | 0 | 0 | 67.6441 | 0 | 0 | 432.4835
2764621 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 06:41:00 | 11.12.2023 07:54:32 | 1.2256 | 1 | 2165 | 0 | 21 | 16 | 193 | 5 | 3 | 0.24558 | 697.7778 | 0 | 2.8686 | 230.4794 | 254.7151 | 61.6876 | 164.9583 | 1412.7323
2764810 | 2 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAYBAŞI TR-1/1 35-26-M01189_ARSLANLAR TM GİRİŞ M01_65967129 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:44:21 | 11.12.2023 11:21:49 | 0.62444 | 0 | 306 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 46.2185 | 0 | 0.60552 | 0 | 6.7643 | 0 | 148.8515 | 202.4398
2764933 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_R 2R_5873827 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:41:01 | 11.12.2023 12:00:36 | 0.32639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.24265 | 0 | 0 | 0 | 4.1677 | 0 | 0 | 4.4104
2765102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-349 35-18-L00349_35-18-L00349_2370464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:34:03 | 11.12.2023 18:56:14 | 4.3697 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.438
2764810 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_DAĞITIM TRAFO ÇAYBAŞI DM-1/11 L03_65966572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:09:36 | 11.12.2023 10:44:21 | 0.57917 | 0 | 241 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.0022 | 0 | 0 | 0 | 5.321 | 0 | 0 | 44.3232
2764704 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KINIK-1 M017_76822105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:13:26 | 11.12.2023 09:14:46 | 0.022222 | 2 | 11159 | 88 | 1313 | 61 | 1908 | 15 | 4 | 0.010136 | 46.4784 | 1.842 | 4.6825 | 24.9781 | 35.5794 | 62.7598 | 8.0879 | 184.4183
2764847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/85 45-72-M00085_956505137_956505137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:24:14 | 11.12.2023 15:18:44 | 4.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39553 | 0 | 0 | 0.39553
2764773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823517 M13_72823517 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:50:59 | 11.12.2023 17:31:08 | 7.6692 | 4 | 281 | 19 | 2 | 20 | 24 | 0 | 0 | 46.0628 | 455.3391 | 151.9936 | 5.1554 | 1455.8878 | 216.5394 | 0 | 0 | 2330.9781
2764849 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_45-78-M00448_2362463 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:37:52 | 11.12.2023 14:45:45 | 0.13139 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0.36736 | 0 | 0.46805 | 0 | 0 | 2.0713
2764627 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HELVACI DM-2 M05_66304236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 05:33:22 | 11.12.2023 06:02:00 | 0.47722 | 5 | 2165 | 3 | 21 | 17 | 193 | 6 | 3 | 0.9709 | 242.2167 | 10.7296 | 1.1403 | 72.9498 | 62.263 | 37.3709 | 20.1637 | 447.8048
2765314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-16-L00138_35-16-L00138_2347417 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:38:55 | 11.12.2023 20:28:33 | 0.82722 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8431 | 0 | 0 | 0 | 2.1915 | 0 | 0 | 48.0345
2765148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740_HACI BEKTAŞLI ÖZEL OKUL ÇIKIŞ L02_64742283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:31:01 | 11.12.2023 16:29:56 | 0.98194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.98916 | 0 | 0 | 0 | 33.7248 | 0 | 0 | 0 | 34.714
2765005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449360_950449360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:52:06 | 11.12.2023 20:37:08 | 7.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764856 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:38:01 | 11.12.2023 10:57:00 | 0.31639 | 0 | 744 | 0 | 252 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 36.9091 | 0 | 11.2565 | 2.6014 | 26.8182 | 0 | 0 | 77.5852
2765377 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-138 35-16-L00138_D_60982765_60982765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:51:02 | 12.12.2023 00:53:11 | 1.0358 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9055
2765234 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_B B1_5873891 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:11:05 | 11.12.2023 23:35:42 | 9.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9214 | 0 | 0 | 80.9214
2765048 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-8 35-15-L00588_B_56373139_56373139 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:39:07 | 11.12.2023 17:28:06 | 3.8164 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7444
2764693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:02:17 | 11.12.2023 12:00:18 | 2.9669 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8.5124 | 0 | 244.5616 | 23.8036 | 122.4736 | 0 | 0 | 0 | 399.3512
2764799 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_913028737_913028737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:58:22 | 11.12.2023 11:17:18 | 1.3156 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5306
2764793 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823546 M13_72823546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:58:31 | 11.12.2023 09:58:46 | 0.0041667 | 5 | 775 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0.027223 | 0.79223 | 0.096986 | 0.016092 | 3.3768 | 0.27169 | 0 | 0 | 4.581
2764650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 07:51:52 | 11.12.2023 08:42:55 | 0.85083 | 15 | 1414 | 197 | 178 | 17 | 115 | 0 | 0 | 8.0299 | 130.3837 | 116.1266 | 15.2887 | 24.6015 | 42.3132 | 0 | 0 | 336.7436
2764776 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612582_956612582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:47:30 | 11.12.2023 11:19:06 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765168 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_914661537_914661537 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:06:57 | 11.12.2023 19:02:29 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3479 | 0 | 0 | 16.3479
2765068 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-21 L01_2107677 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 13:50:21 | 11.12.2023 15:31:58 | 1.6936 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.3593 | 0 | 0 | 0 | 4.2567 | 0 | 0 | 52.616
2765214 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | İNLİCE YAKUPLAR TR-1 45-81-M00156_A_56400925_56400925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:14:53 | 11.12.2023 19:02:17 | 1.79 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45153 | 0 | 0.7206 | 0 | 2.3988 | 0 | 0 | 3.571
2764816 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/50 45-83-M00050_45-83-M00050_2356905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:54:11 | 11.12.2023 11:57:47 | 2.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0.68005 | 0 | 0 | 0 | 120.8321 | 0 | 13.7958 | 135.308
2765125 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:48:31 | 11.12.2023 15:10:31 | 0.36667 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.31543 | 0 | 12.7008 | 0 | 9.4005 | 0 | 0 | 0 | 22.4167
2765151 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299125_955299125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:34:32 | 11.12.2023 17:05:23 | 1.5142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52427
2764982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950428974_950428974 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:28:51 | 11.12.2023 19:12:39 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1738 | 0 | 0 | 10.1738
2764882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-78-L00018_95001272171_95001272171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:55:08 | 11.12.2023 14:43:26 | 3.805 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4038
2764833 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-320 35-02-M00320_35-02-M00320_97151409 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:17:30 | 11.12.2023 14:55:20 | 4.6306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 495.7864 | 0 | 46.0608 | 543.7034
2764939 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:53:00 | 11.12.2023 17:44:40 | 7.8611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8095 | 0 | 98.7074 | 0 | 0 | 136.5169
2765294 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153__91090896_91090896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:11:40 | 11.12.2023 20:03:38 | 0.86611 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.5685 | 0 | 1.0485 | 0 | 14.6346 | 0 | 0 | 38.2516
2765157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_ALAÇATI M04_95477815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:49:31 | 11.12.2023 17:23:26 | 1.5653 | 0 | 175 | 1 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.8444 | 0.6263 | 6.5385 | 0 | 41.744 | 0 | 0 | 86.7531
2764825 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-18 L03_2107674 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:17:11 | 11.12.2023 13:37:58 | 3.3464 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 295.4381 | 0 | 0 | 0 | 10.777 | 0 | 0 | 306.2151
2765303 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_9312388_56354355_56354355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:29:03 | 11.12.2023 20:36:55 | 1.1311 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6027 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 21.8968
2764633 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2333049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 06:30:38 | 11.12.2023 07:12:23 | 0.69583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0956 | 0 | 25.3267 | 0 | 49.4223
2765320 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_B_91357741_91357741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:04:41 | 11.12.2023 21:26:54 | 1.3703 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6397 | 0 | 0 | 0 | 1.6107 | 0 | 0 | 19.2504
2764925 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:29:40 | 11.12.2023 11:49:49 | 0.33583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 46.9184 | 0 | 17.4843 | 66.671
2764865 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1927 35-10-K01927_35-10-K01927_48163454 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:39:52 | 11.12.2023 11:17:22 | 0.625 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.1532 | 0 | 0 | 0 | 27.3239 | 0 | 0 | 73.4771
2764905 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_98987924_98987924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:14:41 | 11.12.2023 13:07:53 | 1.8867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 0 | 7.6866 | 0 | 0 | 10.358
2765077 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_47535537_56398128_56398128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 14:10:40 | 11.12.2023 15:13:42 | 1.0506 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 0 | 0.36422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8191
2765054 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2086502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:44:51 | 11.12.2023 13:47:00 | 0.035833 | 16 | 2322 | 527 | 362 | 58 | 297 | 14 | 1 | 0.14195 | 18.6889 | 7.0876 | 0.84411 | 18.8111 | 5.7474 | 97.4664 | 0.13909 | 148.9266
2764785 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2013 35-08-K02013__72410686_72410686 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:52:00 | 11.12.2023 11:02:58 | 1.1828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 0 | 0 | 7.7354 | 0 | 0 | 17.4075
2765034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-2 45-78-M00815_B_91262765_91262765 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:04:39 | 11.12.2023 19:31:27 | 6.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2764656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2973 35-02-K02973_913480517_913480517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:08:43 | 11.12.2023 09:32:50 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4223 | 0 | 0 | 19.4223
2764948 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:52:17 | 11.12.2023 12:01:00 | 0.14528 | 13 | 3538 | 107 | 397 | 22 | 633 | 6 | 9 | 0.52587 | 84.5313 | 11.1012 | 7.8528 | 28.6372 | 72.3562 | 37.1942 | 47.7355 | 289.9343
2764699 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M11_66332640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:09:32 | 11.12.2023 09:42:38 | 0.55167 | 0 | 10415 | 0 | 61 | 6 | 617 | 0 | 2 | 0 | 1283.6201 | 0 | 5.4953 | 482.351 | 353.8342 | 0 | 119.8039 | 2245.1045
2764842 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_ M05_88370940 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:33:24 | 11.12.2023 16:02:57 | 5.4925 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1457.9985 | 0 | 0 | 0 | 263.7456 | 0 | 0 | 1721.7441
2765160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-15-M00033_950366281_950366281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:51:46 | 11.12.2023 18:19:45 | 2.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68988
2764782 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 08:18:00 | 11.12.2023 18:13:03 | 9.9175 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 259.6573 | 0 | 201.6968 | 0 | 379.5383 | 0 | 0 | 840.8925
2765346 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_912165593_912165593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:10:46 | 12.12.2023 04:03:09 | 6.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033
2764805 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-1/3 35-19-L00308_TR-80 L01_72131775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:05:11 | 11.12.2023 17:12:53 | 7.1283 | 0 | 1282 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1600.1479 | 0 | 2.6345 | 0 | 1192.4024 | 0 | 0 | 2795.1848
2765154 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_BOZCAYAKA DM M02_72306321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:46:01 | 11.12.2023 15:46:22 | 0.0058333 | 3 | 40 | 78 | 403 | 18 | 105 | 0 | 0 | 0.041593 | 0.059255 | 0.3211 | 0.19753 | 1.3045 | 0.29867 | 0 | 0 | 2.2226
2764659 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:13:50 | 11.12.2023 10:32:13 | 2.3064 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5218 | 0 | 0 | 0 | 1.8086 | 0 | 0 | 14.3304
2764636 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99782932_99782932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 06:59:35 | 11.12.2023 10:27:44 | 3.4692 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.814 | 0 | 0 | 0 | 2.2555 | 0 | 0 | 12.0695
2764759 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:40:11 | 11.12.2023 11:27:02 | 1.7808 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.7945 | 176.2865 | 215.9513 | 17.1311 | 91.7449 | 48.4057 | 0 | 0 | 551.3141
2765306 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1385 35-02-M01385_914563713_914563713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:28:31 | 11.12.2023 21:08:08 | 1.6603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214
2764696 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1131 35-02-M01131_M-3506 M04_2060001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:05:35 | 11.12.2023 14:02:07 | 4.9422 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 2671.7888 | 0 | 0 | 382.0049 | 9465.9929 | 0 | 0 | 12519.7866
2765217 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:27:23 | 11.12.2023 17:29:39 | 0.037778 | 5 | 775 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0.29773 | 8.0083 | 0.84364 | 0.15603 | 23.2018 | 1.9155 | 0 | 0 | 34.423
2764888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-247 35-02-M00247_966864949_966864949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:44:26 | 11.12.2023 16:13:25 | 5.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0555 | 0 | 0 | 9.0555
2765031 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1182 35-04-K01182_913315882_913315882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:22:40 | 11.12.2023 19:36:56 | 6.2378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765008 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955306776_955306776 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:55:40 | 11.12.2023 15:39:21 | 2.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43084
2765174 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TİYENLİ M05_100832063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:19:13 | 11.12.2023 17:22:16 | 1.0508 | 2 | 629 | 127 | 205 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0.47475 | 112.5902 | 112.4214 | 4.4036 | 43.7625 | 39.4088 | 4.5915 | 0 | 317.6528
2764908 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:13:31 | 11.12.2023 12:27:05 | 1.2261 | 0 | 687 | 20 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | 0 | 245.1364 | 6.293 | 1.3263 | 104.1709 | 77.7399 | 143.1264 | 142.278 | 720.071
2764702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/59 45-72-M00059__81571124_81571124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 09:04:35 | 11.12.2023 11:27:12 | 2.3769 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.8324 | 0 | 0 | 0 | 12.9776 | 0 | 0 | 65.81
2764596 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_E E01b_5924725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 01:34:02 | 11.12.2023 03:48:16 | 2.2372 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7452
2764988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:25:33 | 11.12.2023 17:10:11 | 4.7439 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5204 | 0 | 0 | 0 | 15.0962 | 0 | 0 | 24.6166
2765372 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 23:40:39 | 12.12.2023 07:12:03 | 7.5233 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 381.101 | 0 | 0 | 0 | 7.1495 | 0 | 0 | 388.2506
2764708 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-12/06 M09_100664884 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:14:50 | 11.12.2023 12:14:12 | 2.9894 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 762.3819 | 0 | 0 | 0 | 291.583 | 0 | 0 | 1053.9649
2765040 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53134901 M05_53134901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:33:16 | 11.12.2023 14:55:41 | 1.3736 | 0 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29279 | 9.15 | 0.47978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9225
2764854 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-14 45-76-M00014_955231529_955231529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:35:07 | 11.12.2023 11:42:43 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079911
2764831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-2 L04_72179367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:25:56 | 11.12.2023 10:31:32 | 0.093333 | 0 | 1158 | 0 | 1 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0 | 18.4576 | 0 | 0 | 2.3801 | 16.1977 | 0 | 0 | 37.0354
2764541 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1112 35-08-M01112_35-08-M01112_42040134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 00:05:51 | 11.12.2023 00:23:00 | 0.28583 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.19942 | 0 | 0 | 13.59
2764662 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜNGÖR BOZYAKA SULAMA TR 45-71-M01310_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086714 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:21:59 | 11.12.2023 09:57:00 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61069
2765226 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_45-81-M00169_91843742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:27:43 | 11.12.2023 19:19:51 | 1.8689 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93953 | 0 | 0.73752 | 0 | 4.9166 | 0 | 0 | 6.5936
2765349 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_A_56403928_56403928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 21:17:26 | 11.12.2023 22:19:44 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93378 | 0 | 0 | 0.93378
2765160 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033__96120591_96120591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:19:45 | 11.12.2023 18:47:39 | 0.465 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4241
2764621 | 3 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 08:32:44 | 11.12.2023 09:06:32 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3021 | 0 | 23.3021
2764871 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_D_56382701_56382701 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:47:53 | 11.12.2023 17:09:31 | 6.3606 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.7154 | 0 | 0 | 0 | 91.1314 | 0 | 0 | 162.8468
2765309 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 1P_5856841 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:36:38 | 12.12.2023 01:17:28 | 5.6806 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.0769 | 0 | 0 | 0 | 219.7337 | 0 | 0 | 352.8107
2764771 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:49:34 | 11.12.2023 17:20:58 | 7.5233 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 6.604 | 0 | 238.2105 | 0 | 0 | 0 | 246.3149
2765289 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_99481824_99481824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:02:23 | 11.12.2023 22:23:58 | 3.3597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8684
2764934 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:13:21 | 11.12.2023 12:00:32 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6448 | 3.589 | 1881.9986 | 110.2153 | 2138.4477
2764954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955206540_955206540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:55:13 | 11.12.2023 12:52:12 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20844
2764811 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_SARICALAR M07_82962828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:08:41 | 11.12.2023 11:24:40 | 1.2664 | 0 | 209 | 30 | 21 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.1117 | 5.519 | 0.51423 | 17.4755 | 32.0662 | 0 | 0 | 84.6866
2764834 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913306082_913306082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:23:02 | 11.12.2023 11:01:03 | 0.63361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7151 | 0 | 0 | 0 | 10.9588 | 0 | 0 | 12.6739
2764891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_85017834 M03_85017834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:04:38 | 11.12.2023 15:54:43 | 4.8347 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5868 | 0 | 0.35419 | 0 | 7.9911 | 0 | 0 | 17.932
2764599 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 02:29:57 | 11.12.2023 03:04:35 | 0.57722 | 0 | 9 | 42 | 88 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.86007 | 14.731 | 4.6944 | 76.5248 | 19.6431 | 145.4925 | 0 | 261.9458
2765189 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 16:38:19 | 11.12.2023 16:42:07 | 0.063333 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.013309 | 0.15677 | 1.0107 | 0.53325 | 0.26048 | 0.28767 | 0 | 0 | 2.2621
2764874 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HatBaşıAyırıcı_98604286 M01_98604286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 10:47:50 | 11.12.2023 14:33:43 | 3.7647 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.7156 | 0 | 14.5295 | 0 | 71.6955 | 0 | 0 | 114.9406
2765229 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_95001440394_95001440394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 17:36:19 | 11.12.2023 20:22:32 | 2.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68816
2764897 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_914001616_914001616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:10:59 | 11.12.2023 13:11:27 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44991
2765352 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_C_56406486_56406486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:19:52 | 11.12.2023 21:44:10 | 1.405 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.0002 | 0 | 0 | 0 | 5.5496 | 0 | 0 | 59.5498
2765020 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2561 35-02-M02561_DAĞITIM TRAFOSU M04_75312033 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 13:13:06 | 11.12.2023 18:09:47 | 4.9447 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 74.3672 | 0 | 0 | 0 | 637.2911 | 0 | 0 | 711.6584
2765312 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550__79863909_79863909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 19:38:05 | 11.12.2023 21:44:03 | 2.0994 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.8464 | 0 | 0 | 0 | 0.85875 | 0 | 0 | 64.7052
2765123 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_HatBaşıAyırıcı_53133471 M03_53133471 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 14:47:51 | 11.12.2023 18:46:11 | 3.9722 | 0 | 103 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 74.5059 | 0 | 1.3166 | 0 | 111.7926 | 0 | 0 | 187.6151
2764957 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99581193_99581193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:59:46 | 11.12.2023 16:37:37 | 4.6308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1418
2765266 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2086502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 18:19:15 | 11.12.2023 18:23:59 | 0.078889 | 16 | 2322 | 527 | 362 | 58 | 297 | 14 | 1 | 0.45198 | 49.0626 | 15.8389 | 2.0904 | 32.4568 | 10.0047 | 106.1944 | 0.14271 | 216.2425
2764814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 10:00:43 | 11.12.2023 14:14:02 | 4.2219 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.2627 | 0 | 72.3143 | 0 | 12.4606 | 0 | 0 | 116.0377
2764788 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_35-03-M03437_88208126 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2023 09:57:34 | 11.12.2023 12:48:20 | 2.8461 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 248.5328 | 0 | 0 | 0 | 36.0818 | 0 | 0 | 284.6146
2764980 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/14-A (POSTANE TR) 45-71-M00036_C_56403337_56403337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:27:09 | 11.12.2023 13:37:13 | 1.1678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11.5539 | 0 | 0 | 0 | 64.6905 | 0 | 0 | 76.2444
2765329 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-4 45-83-L00145_TR-3 L01_88307116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 20:16:41 | 11.12.2023 23:15:33 | 2.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 5 | 0 | 1.9793 | 0 | 0 | 0 | 194.6446 | 35.2947 | 171.6991 | 403.6177
2765000 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910564403_910564403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 12:52:46 | 11.12.2023 18:27:24 | 5.5772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3981
2765043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-16-L00040_953332183_953332183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 13:36:30 | 11.12.2023 15:37:06 | 2.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088835
2765143 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 15:14:21 | 11.12.2023 15:58:26 | 0.73472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 17 | 0 | 0.041018 | 0 | 0 | 0 | 312.6215 | 0 | 319.2982 | 631.9607
2764894 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_915013872_915013872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2023 11:10:25 | 11.12.2023 18:10:36 | 7.0031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4015 | 0 | 0 | 0 | 13.3441 | 0 | 0 | 23.7456
2767733 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1153 35-03-K01153_A_56357393_56357393 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:35:53 | 15.12.2023 00:05:54 | 1.5003 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120.9541 | 0 | 0 | 0 | 26.0215 | 0 | 0 | 146.9756
2767143 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_912780717_912780717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:55:57 | 14.12.2023 12:30:22 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8971 | 0 | 0 | 4.8971
2767710 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-35 DEMİRYOLU 45-84-L00035_45-84-L00035_2367098 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 21:36:44 | 14.12.2023 22:14:54 | 0.63611 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.9873 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 48.2072
2767441 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_45076309_56397303_56397303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:12:54 | 14.12.2023 17:43:19 | 2.5069 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.009
2766920 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_91286805_91286805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 01:28:30 | 14.12.2023 02:12:41 | 0.73639 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 0 | 3.3359 | 0 | 0 | 11.5779
2767355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140463 L05_53140463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:52:03 | 14.12.2023 16:49:13 | 2.9528 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0212 | 0 | 7.7528 | 0 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 13.1734
2767647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DOLAYLAR TR-1 35-15-L00743_B_56370374_56370374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:02:50 | 14.12.2023 19:29:21 | 0.44194 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2027 | 0 | 0.12972 | 0 | 0.31277 | 0 | 0 | 3.6452
2767747 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 23:04:46 | 14.12.2023 23:39:01 | 0.57083 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78.1325 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0 | 0 | 78.2741
2767269 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:27:59 | 14.12.2023 12:40:41 | 0.21167 | 0 | 2204 | 0 | 144 | 3 | 631 | 1 | 1 | 0 | 94.9917 | 0 | 4.7452 | 7.9286 | 107.7337 | 32.3674 | 1.5628 | 249.3293
2767601 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_35-29-M00226_2371106 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:17:38 | 14.12.2023 19:25:13 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44734
2766914 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 01:04:36 | 14.12.2023 01:54:09 | 0.82583 | 0 | 897 | 1 | 80 | 9 | 161 | 0 | 2 | 0 | 90.0171 | 4.9573 | 3.3594 | 23.3934 | 30.7792 | 0 | 3.8825 | 156.3889
2767315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-275 35-18-L00275_95002600028_95002600028 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:13:06 | 14.12.2023 13:24:37 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33708 | 0 | 0 | 0.33708
2767670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956657604_956657604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:33:38 | 14.12.2023 20:32:51 | 0.98694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 0.87723 | 0 | 0 | 2.82
2767129 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_35-21-L00093_2376073 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:42:37 | 14.12.2023 19:35:25 | 8.88 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 104.6265 | 0 | 0 | 0 | 17.5083 | 0 | 35.9495 | 158.0842
2766983 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_C_91343414_91343414 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:02:37 | 14.12.2023 17:18:00 | 8.2564 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0245 | 0 | 0 | 0 | 14.4074 | 0 | 0 | 47.4319
2767083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2103892 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:04:43 | 14.12.2023 13:04:44 | 3.0003 | 0 | 356 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 291.5888 | 0 | 89.4927 | 0 | 64.0094 | 0 | 0 | 445.0909
2767066 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:58:39 | 14.12.2023 17:19:38 | 7.3497 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.255 | 0 | 98.1634 | 0 | 0 | 135.4185
2767544 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_A_91138940_91138940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:10:31 | 14.12.2023 18:21:08 | 1.1769 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.165
2767023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:35:29 | 14.12.2023 17:18:49 | 7.7222 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.6741 | 0 | 0.024293 | 0 | 28.3249 | 0 | 0 | 58.0233
2767166 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953368554_953368554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:03:49 | 14.12.2023 19:13:28 | 8.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767607 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_GÜZELBAHÇE KİLİZMAN M04_2313387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:23:05 | 14.12.2023 19:25:40 | 1.0431 | 2 | 9623 | 4 | 243 | 15 | 1380 | 1 | 1 | 33.9548 | 4895.9565 | 5.6507 | 55.3645 | 214.0666 | 1960.274 | 5246.7848 | 59.2423 | 12471.2942
2767395 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_95001215014_95001215014 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:45:01 | 14.12.2023 17:39:30 | 5.9081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7782
2766917 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-984 GEÇİT 35-07-K04836_K-3247 / K-2971 K01_66858696 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 01:09:14 | 14.12.2023 01:09:44 | 0.0083333 | 1 | 689 | 0 | 57 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0.0015506 | 2.4502 | 0 | 0.13202 | 0 | 0.87107 | 0 | 0 | 3.4549
2767060 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-36 45-86-M00036_45-86-M00036_2355822 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:54:26 | 14.12.2023 15:16:50 | 5.3733 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.8889 | 0 | 64.1581 | 0 | 39.5875 | 0 | 0 | 130.6345
2767501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211635_953211635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:32:43 | 14.12.2023 19:21:04 | 2.8058 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577
2767032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-25 L04_66717213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:37:10 | 14.12.2023 10:58:20 | 1.3528 | 0 | 1121 | 0 | 1 | 3 | 238 | 2 | 0 | 0 | 468.5788 | 0 | 0.52505 | 32.8655 | 406.4083 | 287.9404 | 0 | 1196.318
2767533 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99347582_99347582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:55:12 | 14.12.2023 18:07:20 | 1.2022 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417
2767510 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TRAFO BESLEME M04_42778773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:42:20 | 14.12.2023 16:52:18 | 0.16611 | 0 | 10576 | 0 | 6 | 9 | 1185 | 3 | 4 | 0 | 527.7023 | 0 | 0.45523 | 296.6931 | 264.5514 | 56.882 | 41.8051 | 1188.0891
2767172 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/A 45-77-L00352_95000074523_95000074523 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:47:07 | 14.12.2023 11:45:55 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-246 35-02-M00246_910050301_910050301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:54:34 | 14.12.2023 13:40:47 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2763 | 0 | 0 | 6.2763
2767464 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:48:39 | 14.12.2023 18:38:55 | 2.8378 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0981 | 0 | 0.2347 | 0 | 7.7468 | 0 | 0 | 0 | 18.0796
2767713 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955331561_955331561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 21:22:26 | 14.12.2023 23:25:43 | 2.0547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65403
2767673 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY İZSU SU POMPALARI M05_72155607 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:54:49 | 14.12.2023 20:36:54 | 0.70139 | 9 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.4515 | 2.1813 | 48.2885 | 0.14849 | 166.3113 | 0.094457 | 0 | 0 | 219.4755
2766949 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3388 35-04-K03388_99384182_99384182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:26:38 | 14.12.2023 09:46:49 | 2.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98414
2766926 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 03:13:00 | 14.12.2023 03:53:09 | 0.66917 | 0 | 425 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 137.2505 | 0 | 0.51016 | 152.7344 | 29.8706 | 0 | 0 | 320.3657
2767505 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-4 45-78-M00176_45-78-M00176_2355405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:41:55 | 14.12.2023 17:46:30 | 0.076389 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0.22801 | 0 | 0 | 1.6215
2767616 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE SERTKÖY TR-1 35-22-M00087_95000058448_95000058448 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:34:12 | 14.12.2023 19:16:21 | 0.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19891
2766969 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1446 SİTE UNLU MAMÜLLER ÖZEL 35-08-M01446Ö_915943008_915943008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:46:10 | 14.12.2023 09:33:22 | 0.78667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2985 | 0 | 210.7807 | 285.0792
2767633 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_912332091_912332091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:34:56 | 14.12.2023 20:24:39 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3279 | 0 | 0 | 2.3279
2767490 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911593599_911593599 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:19:26 | 14.12.2023 18:13:26 | 2.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7292 | 0 | 0 | 0 | 4.4759 | 0 | 0 | 6.2051
2766906 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-15 K21_2313382 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 00:29:00 | 14.12.2023 00:30:00 | 0.016667 | 0 | 36 | 0 | 27 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.49876 | 0 | 0.20254 | 12.6702 | 3.781 | 0 | 0 | 17.1525
2767006 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:22:13 | 14.12.2023 16:49:03 | 7.4472 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7811 | 0 | 37.7053 | 55.3706 | 8.1315 | 0 | 0 | 0 | 108.9884
2767484 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:09:25 | 14.12.2023 16:26:05 | 0.27778 | 7 | 305 | 37 | 134 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.53297 | 8.1608 | 27.5852 | 13.5986 | 15.0721 | 2.6036 | 40.0187 | 0 | 107.5719
2767344 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/26 45-72-M00026_956506542_956506542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:37:04 | 14.12.2023 17:33:33 | 3.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3955 | 0 | 0 | 1.3955
2766943 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_35-29-L00303_2361736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 06:10:26 | 14.12.2023 07:50:47 | 1.6725 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.1559 | 0 | 0 | 0 | 4.0582 | 0 | 0 | 15.2141
2766989 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:11:00 | 14.12.2023 11:53:19 | 2.7053 | 1 | 1737 | 37 | 186 | 19 | 232 | 1 | 1 | 0.16894 | 1378.619 | 43.8276 | 85.9472 | 163.168 | 888.2819 | 387.2219 | 18.6799 | 2965.9145
2766929 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 03:13:00 | 14.12.2023 03:25:00 | 0.2 | 0 | 626 | 0 | 95 | 2 | 129 | 0 | 2 | 0 | 73.6113 | 0 | 4.261 | 0.20649 | 73.7415 | 0 | 16.8988 | 168.719
2767676 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 20:01:10 | 14.12.2023 21:52:21 | 1.8531 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.5824 | 0 | 0 | 0 | 0.7832 | 0 | 0 | 85.3656
2767470 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:52:46 | 14.12.2023 15:58:20 | 0.092778 | 19 | 1167 | 204 | 89 | 30 | 91 | 0 | 0 | 0.41836 | 15.4939 | 32.2467 | 3.5331 | 8.7813 | 4.3265 | 0 | 0 | 64.7998
2766946 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_A_91073198_91073198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:21:59 | 14.12.2023 13:16:03 | 5.9011 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0743 | 0 | 0 | 0 | 14.4926 | 0 | 0 | 31.5669
2766923 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_TR-2 K13_2313374 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 01:55:00 | 14.12.2023 01:58:39 | 0.060833 | 2 | 11196 | 0 | 256 | 8 | 1061 | 1 | 2 | 0.66148 | 214.545 | 0 | 3.8489 | 63.9543 | 75.2505 | 12.7908 | 5.0798 | 376.1307
2767095 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_B_56407063_56407063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:10:33 | 14.12.2023 18:11:26 | 8.0147 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4102
2767636 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_950423478_950423478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:53:01 | 14.12.2023 23:04:46 | 4.1958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6653
2767593 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955208605_955208605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:10:33 | 14.12.2023 19:48:37 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.1048
2767301 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_BELEN ŞEHİR-2 M05_72191840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:54:43 | 14.12.2023 14:24:18 | 1.4931 | 0 | 1112 | 0 | 24 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 299.5093 | 0 | 4.6575 | 0 | 266.6249 | 0 | 0 | 570.7917
2767401 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:36:40 | 14.12.2023 15:07:55 | 0.52083 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.49119 | 0 | 18.3262 | 0 | 13.9172 | 0 | 0 | 0 | 32.7346
2767009 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:24:55 | 14.12.2023 09:41:11 | 0.27111 | 2 | 524 | 1 | 44 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.12722 | 8.1037 | 1.0021 | 0.21467 | 1.9518 | 1.5546 | 0 | 0 | 12.9541
2767550 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_6109980_56355926_56355926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:19:28 | 14.12.2023 21:51:20 | 4.5311 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.514 | 0 | 1.6788 | 0 | 8.9588 | 0 | 0 | 82.1516
2767602 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 35-31-L00456_A_91445133_91445133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:17:44 | 14.12.2023 21:19:05 | 3.0225 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0.088374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3581
2766915 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 01:05:46 | 14.12.2023 01:07:00 | 0.020556 | 2 | 1199 | 0 | 126 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0.22351 | 12.2597 | 0 | 0.6133 | 0 | 3.169 | 0 | 0 | 16.2655
2767538 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1227 35-01-M01227_35-01-M01227_2354133 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:55:10 | 14.12.2023 18:05:09 | 0.16639 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.4463 | 0 | 0 | 0 | 9.5764 | 0 | 0 | 35.0227
2767433 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_D_56366473_56366473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:01:58 | 14.12.2023 21:00:40 | 5.9783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1383 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 43.1587
2766992 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_HatBaşıAyırıcı_100772780 M01_100772780 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:10:15 | 14.12.2023 10:25:23 | 1.2522 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30237 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 3.1365
2767539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANSUROĞLU K25_2308391 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:03:10 | 14.12.2023 17:05:25 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0.58645 | 0 | 0 | 7.54
2767118 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_953243864_953243864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:34:38 | 14.12.2023 13:45:04 | 3.1739 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0113 | 0 | 0 | 0 | 5.6952 | 0 | 0 | 10.7064
2767141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_DAĞITIM TRAFO L-284 L01_72108541 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:55:05 | 14.12.2023 16:49:26 | 5.9058 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 338.205 | 0 | 0 | 0 | 14.5973 | 0 | 0 | 352.8023
2766998 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L02_100906191 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:17:10 | 14.12.2023 15:57:55 | 6.6792 | 0 | 2275 | 0 | 3 | 3 | 92 | 1 | 5 | 0 | 1033.9187 | 0 | 2.5274 | 339.6291 | 563.2936 | 2285.1698 | 8.4305 | 4232.9691
2767659 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:16:10 | 14.12.2023 21:42:29 | 2.4386 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183.825 | 0 | 0 | 0 | 12.4725 | 0 | 0 | 196.2975
2767204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI TARIMSAL SULAMA M03_72197628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:39:45 | 14.12.2023 11:47:55 | 0.13611 | 4 | 4 | 69 | 67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.1085 | 0.0001699 | 1.7712 | 0.16069 | 4.4588 | 0.24624 | 0 | 0 | 7.7457
2766955 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:15:17 | 14.12.2023 10:38:34 | 2.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3268e-05 | 0 | 0 | 0 | 20.6063 | 0 | 0 | 20.6063
2767559 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/39 45-72-M00039_956503219_956503219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:14:24 | 14.12.2023 18:25:57 | 1.1925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576
2767367 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:03:15 | 14.12.2023 14:26:08 | 0.38139 | 1 | 3133 | 50 | 114 | 51 | 731 | 17 | 0 | 0.20678 | 178.031 | 7.1282 | 4.0759 | 181.6152 | 141.9181 | 636.6516 | 0 | 1149.6267
2767267 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 C01_5938774 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:25:54 | 14.12.2023 15:52:22 | 3.4411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4915 | 0 | 0 | 0 | 7.1903 | 0 | 0 | 19.6818
2767536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | DENİZGİREN KÖK 35-21-L00233_KÜÇÜKBAHÇE KÖY L04_97424579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:57:45 | 14.12.2023 21:50:45 | 4.8833 | 0 | 107 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 94.8579 | 33.0316 | 0 | 27.6292 | 19.1042 | 0 | 11.1657 | 185.7887
2767121 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1194 35-08-K01194_35-08-K01194_42458854 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:36:12 | 14.12.2023 13:43:11 | 3.1164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 360.358 | 0 | 62.9936 | 425.6028
2767373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2556 35-02-M02556_M-2515 M04_80807004 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 13:57:25 | 14.12.2023 18:50:56 | 4.8919 | 0 | 8786 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 | 0 | 15535.0479 | 0 | 0 | 6835.1444 | 2429.8405 | 0 | 0 | 24800.0328
2767622 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-19-L00023_35-19-L00023_2353718 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:45:00 | 14.12.2023 19:58:41 | 1.2281 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0752 | 0 | 0.8337 | 0 | 9.8951 | 0 | 0 | 30.8039
2767576 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_HatBaşıAyırıcı_92603011 M04_92603011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:37:30 | 14.12.2023 20:47:13 | 3.1619 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4486 | 0 | 92.2313 | 0 | 0 | 0 | 321.6799
2766935 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_A_60983560_60983560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 03:57:55 | 14.12.2023 04:29:28 | 0.52583 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5591 | 0 | 0 | 0 | 4.1772 | 0 | 0 | 9.7363
2767722 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR TR-510 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00662_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090338 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:16:28 | 15.12.2023 00:44:02 | 2.4594 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53928 | 0 | 0.56001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993
2767493 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_72068112 L02_72068112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:22:55 | 14.12.2023 16:23:50 | 0.015278 | 0 | 365 | 2 | 346 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.8372 | 0.10328 | 1.3884 | 0.35758 | 1.6103 | 0 | 0 | 5.2967
2767164 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950453185_950453185 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:02:28 | 14.12.2023 12:57:24 | 1.9156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042996
2767138 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441916_950441916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:50:39 | 14.12.2023 12:19:43 | 1.4844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_35-27-M00616_2355294 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:19:24 | 14.12.2023 19:49:48 | 0.50667 | 0 | 16 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.54484 | 0 | 0.20812 | 0 | 0.67364 | 0 | 0 | 1.4266
2767144 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_95000523391_95000523391 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:56:04 | 14.12.2023 11:58:31 | 1.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24529
2767207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2312184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:38:00 | 14.12.2023 13:14:31 | 1.6086 | 0 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1005.1133 | 0 | 0 | 0 | 521.8439 | 0 | 0 | 1526.9573
2767456 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955286303_955286303 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:32:19 | 14.12.2023 17:40:22 | 2.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767350 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136481 M03_53136481 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:41:22 | 14.12.2023 16:34:46 | 2.89 | 2 | 577 | 2 | 119 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.2472 | 35.0763 | 0.73903 | 25.9301 | 0 | 53.3379 | 0 | 0 | 116.3306
2767748 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_B_56354892_56354892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:59:55 | 15.12.2023 00:46:36 | 1.7781 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8145
2768312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3168 35-02-K03168_B B1B_5808621 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:56:09 | 15.12.2023 16:37:42 | 0.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0204 | 0 | 0 | 21.0204
2768003 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_HatBaşıAyırıcı_53140531 M11_53140531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:48:16 | 15.12.2023 14:49:41 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5242
2767840 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_98566472_98566472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:46:45 | 15.12.2023 13:50:50 | 5.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3392 | 0 | 0 | 265.3392
2768504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2052628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 23:38:20 | 16.12.2023 00:21:49 | 0.72472 | 0 | 15076 | 0 | 0 | 2 | 1535 | 0 | 5 | 0 | 2454.3115 | 0 | 0 | 68.3896 | 540.5105 | 0 | 29.2156 | 3092.4273
2767834 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:38:43 | 15.12.2023 10:54:05 | 2.2561 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.4046 | 0 | 0 | 0 | 9.0846 | 0 | 0 | 49.4892
2767880 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2016 35-01-M02016_35-01-M02016_81518833 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:19:20 | 15.12.2023 12:42:40 | 3.3889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0.66294 | 0 | 0 | 0 | 354.1607 | 0 | 80.7284 | 435.552
2768003 | 2 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:49:41 | 15.12.2023 15:37:09 | 0.79111 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833 | 3.4676 | 0 | 2.5528 | 0 | 0 | 6.3037
2768066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:27:58 | 15.12.2023 18:31:59 | 7.0669 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17.2865 | 0 | 249.2769 | 69.6219 | 474.5761 | 7.3015 | 0 | 0 | 818.0629
2768464 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_910470113_910470113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 20:00:35 | 15.12.2023 21:30:55 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60861
2768398 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055291 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:50:33 | 15.12.2023 19:32:03 | 1.6917 | 5 | 109 | 7 | 64 | 25 | 40 | 2 | 0 | 4.2266 | 41.5116 | 50.3831 | 17.7162 | 391.1265 | 88.3027 | 53.08 | 0 | 646.3466
2768378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654343_56368068_56368068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:18:23 | 15.12.2023 18:15:30 | 0.95194 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.3287 | 0 | 0 | 0 | 13.7887 | 0 | 0 | 35.1174
2767937 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_45-73-M00536_2353030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:49:41 | 15.12.2023 16:27:32 | 6.6308 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154.8604 | 0 | 0 | 0 | 33.8745 | 0 | 0 | 188.735
2768000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3168 35-02-K03168_35-02-K03168_2353178 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:42:46 | 15.12.2023 15:50:08 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.2902 | 0 | 0 | 360.2902
2767814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221735_953221735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 06:50:49 | 15.12.2023 14:53:06 | 8.0381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1985 | 0 | 0 | 0 | 13.7473 | 0 | 0 | 30.9458
2768501 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956632103_956632103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 23:34:51 | 16.12.2023 06:10:48 | 6.5992 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3979
2767837 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-63 35-16-L00063_A A03_5771003 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:42:40 | 15.12.2023 09:40:17 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9868 | 0 | 0 | 3.9868
2767983 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:31:15 | 15.12.2023 14:33:10 | 4.0319 | 1 | 1787 | 24 | 77 | 34 | 440 | 16 | 0 | 2.282 | 1097.5197 | 11.0236 | 33.4215 | 1451.2474 | 891.5881 | 6105.2652 | 0 | 9592.3474
2767960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-579 (DM-7/25) 35-17-M00579_950307722_950307722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:05:51 | 15.12.2023 15:11:33 | 5.095 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1587
2768355 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_A a2_42438253 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:51:43 | 15.12.2023 21:46:48 | 4.9181 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.2715 | 0 | 0 | 0 | 55.7787 | 0 | 0 | 85.0502
2768415 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:05:45 | 15.12.2023 19:44:10 | 1.6403 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.0695 | 0 | 2.1675 | 0 | 0.60566 | 0 | 0 | 56.8427
2767774 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:35:20 | 15.12.2023 02:52:00 | 2.2778 | 5 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85232 | 0 | 2.9317 | 0 | 2.1762 | 0 | 0 | 0 | 5.9602
2768418 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-1 45-74-M00122_A_56352141_56352141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:14:19 | 15.12.2023 22:04:54 | 3.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47324
2768252 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2792 35-01-M02792_35-01-M02792_72921324 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:33:16 | 15.12.2023 14:56:53 | 0.39361 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 43.9141 | 0 | 0 | 0 | 73.3774 | 0 | 0 | 117.2915
2768152 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_953211440_953211440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:58:54 | 15.12.2023 18:21:35 | 5.3781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.834
2767854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1565 35-02-M01565_TRAFO M03_2113888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 08:57:48 | 15.12.2023 12:56:12 | 3.9733 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.0078 | 0 | 0 | 0 | 0.64527 | 0 | 0 | 158.6531
2768408 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2016 35-01-M02016_35-01-M02016_81518833 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 21:41:10 | 15.12.2023 22:13:20 | 0.53611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 29.9208 | 0 | 4.3912 | 34.4192
2768189 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:31:38 | 15.12.2023 17:41:19 | 4.1614 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 3.0481 | 468.9629 | 129.7781 | 19.7276 | 175.432 | 164.4001 | 0 | 0 | 961.3487
2768438 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_912757405_912757405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:51:58 | 15.12.2023 20:33:57 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38938
2768338 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_42097934_56376409_56376409 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:34:03 | 15.12.2023 17:31:34 | 0.95861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1786 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0 | 12.605
2768241 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2597 35-04-K02597_35-04-K02597_72036994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:22:24 | 15.12.2023 17:12:39 | 2.8375 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459.1693 | 0 | 0 | 0 | 0.91758 | 0 | 0 | 460.0869
2767909 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-1/3 35-19-L00308_TR-80 L01_72131775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:42:30 | 15.12.2023 17:59:09 | 8.2775 | 0 | 1284 | 0 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1963.7052 | 0 | 3.2357 | 0 | 1417.4286 | 0 | 0 | 3384.3696
2767829 | 2 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:19:40 | 15.12.2023 09:48:10 | 0.475 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0 | 4.9815
2768218 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2333049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:01:12 | 15.12.2023 14:07:20 | 0.10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.336 | 0 | 6.9223 | 0 | 11.2583
2767763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_C_91231154_91231154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:07:41 | 15.12.2023 02:26:31 | 2.3139 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.6448 | 0 | 0 | 0 | 0.15233 | 0 | 0 | 103.7971
2768055 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_B_91189470_91189470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:22:05 | 15.12.2023 13:29:32 | 2.1242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 29.5592 | 0 | 0 | 30.6564
2768009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53140258 M03_53140258 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:47:30 | 15.12.2023 17:16:53 | 6.4897 | 1 | 2 | 32 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 7.7812 | 102.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5392
2768118 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_91062991_91062991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:12:34 | 15.12.2023 16:21:05 | 4.1419 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2049 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | 0 | 0 | 14.3818
2767992 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_95002480896_95002480896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:34:41 | 15.12.2023 12:27:26 | 1.8792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43244
2767780 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 01:11:55 | 15.12.2023 04:47:13 | 3.5883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 17 | 0 | 0.18402 | 0 | 0 | 0 | 772.2054 | 0 | 560.9134 | 1333.3027
2768135 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:37:07 | 15.12.2023 12:43:30 | 0.10639 | 0 | 255 | 2 | 168 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2.3347 | 0.19843 | 0.92881 | 0 | 4.2246 | 0 | 0 | 7.6865
2768321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139333 M05_53139333 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:07:41 | 15.12.2023 19:12:33 | 3.0811 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7652
2768155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_912530583_912530583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:05:15 | 15.12.2023 13:58:34 | 0.88861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8666 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 2.0421
2768298 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:29:15 | 15.12.2023 22:52:26 | 7.3864 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 279.0308 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 280.4966
2768470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 20:14:35 | 15.12.2023 21:07:51 | 0.88778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.97527 | 0 | 0 | 4.9906
2768304 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_962594471_962594471 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:33:06 | 15.12.2023 20:42:12 | 5.1517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4046
2768178 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-921 35-01-K00921_C 1C_5870813 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 13:24:41 | 15.12.2023 14:38:05 | 1.2233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 4.3735 | 0 | 0 | 0 | 100.1828 | 0 | 8.0648 | 112.6211
2767986 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-625 35-09-M00625_35-09-M00625_42931906 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:12:50 | 15.12.2023 11:29:23 | 1.2758 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 122.0869 | 0 | 0 | 0 | 72.0301 | 0 | 0 | 194.117
2767843 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:49:15 | 15.12.2023 09:26:14 | 0.61639 | 0 | 759 | 44 | 125 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 75.8174 | 4.1883 | 4.772 | 9.8129 | 47.3836 | 73.6633 | 0 | 215.6376
2768075 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_C_81735433_81735433 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:31:39 | 15.12.2023 13:28:36 | 1.9492 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4889 | 0 | 0.98727 | 0 | 9.5824 | 0 | 0 | 22.0585
2767929 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_72305776 L03_72305776 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:45:05 | 15.12.2023 16:51:30 | 7.1069 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 280.5639 | 0 | 2.5248 | 0 | 147.3416 | 0 | 0 | 430.4303
2768367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-4 45-72-L00412_TR-22 ÇIKIŞI L04_66552689 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:04:40 | 15.12.2023 19:46:03 | 2.6897 | 4 | 707 | 94 | 48 | 2 | 144 | 0 | 2 | 3.149 | 279.8517 | 5.4595 | 8.1268 | 0.11608 | 112.2157 | 0 | 41.6235 | 450.5423
2768361 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:06:18 | 15.12.2023 17:14:00 | 0.12833 | 2 | 310 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.073862 | 4.3779 | 0.024809 | 0.061716 | 0 | 0.73784 | 0 | 0 | 5.2762
2768115 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955286303_955286303 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:09:16 | 15.12.2023 16:09:48 | 4.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768215 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:57:22 | 15.12.2023 15:13:00 | 1.2606 | 1 | 318 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.72813 | 76.7925 | 0.47114 | 0.99305 | 36.7825 | 14.9756 | 0 | 0 | 130.7429
2767826 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:09:00 | 15.12.2023 15:12:19 | 7.0553 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.0632 | 0 | 0 | 0 | 15.8695 | 0 | 0 | 72.9328
2768158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1905 35-02-M01905_M-2157 M05_66029067 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 13:08:47 | 15.12.2023 17:11:50 | 4.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.6508 | 0 | 0 | 0 | 659.6508
2767801 | 2 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2053718 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:16:01 | 15.12.2023 00:26:00 | 0.16639 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 380.6023 | 0 | 0 | 7.1535 | 44.7446 | 0 | 0 | 432.5004
2767903 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_35-16-M00120_48534699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:35:25 | 15.12.2023 10:02:52 | 0.4575 | 0 | 306 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 23.227 | 0 | 0.47396 | 0 | 27.142 | 0 | 0 | 50.843
2768487 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 22:31:49 | 15.12.2023 23:27:10 | 0.9225 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.6788 | 0 | 0 | 0 | 0.31747 | 0 | 0 | 37.9963
2768238 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_953274497_953274497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:13:53 | 15.12.2023 20:46:41 | 6.5467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768138 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-15 35-16-L00015_B_91444789_91444789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:37:48 | 15.12.2023 13:08:09 | 0.50583 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7811 | 0 | 0 | 0 | 5.2097 | 0 | 0 | 14.9908
2767946 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982600_60982600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:00:20 | 15.12.2023 11:58:52 | 1.9756 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.0787 | 0 | 0 | 0 | 12.3899 | 0 | 0 | 47.4686
2768124 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:24:51 | 15.12.2023 13:48:12 | 1.3892 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.9457 | 15.5979 | 257.9449 | 0 | 1238.3243 | 0 | 1547.8129
2768479 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1608 35-09-M01608_A_56372017_56372017 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 21:07:45 | 15.12.2023 21:56:48 | 0.8175 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.6122 | 0 | 0 | 0 | 5.9897 | 0 | 0 | 19.6019
2767786 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99304267_99304267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 01:36:21 | 15.12.2023 03:58:10 | 2.3636 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5839
2768473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_TAŞLI YOL M04_82864465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 20:43:22 | 15.12.2023 21:23:51 | 0.67472 | 3 | 227 | 16 | 211 | 3 | 71 | 3 | 0 | 26.0647 | 58.7955 | 3.3774 | 3.8776 | 6.3437 | 28.0829 | 133.9217 | 0 | 260.4636
2768224 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_TİYENLİ KÖK M01_72193186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:06:06 | 15.12.2023 15:21:57 | 1.2642 | 1 | 324 | 54 | 114 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.26854 | 58.6942 | 96.0855 | 3.5279 | 30.0979 | 17.175 | 6.7646 | 0 | 212.6137
2768270 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_35-23-M00179_72143184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:49:54 | 15.12.2023 15:46:04 | 0.93611 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3278 | 0 | 0 | 0 | 4.7423 | 0 | 0 | 29.0702
2768310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:51:08 | 15.12.2023 15:57:46 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1182 | 0 | 0 | 0 | 39.1182
2767869 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3474(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03474_35-02-M03474_97482744 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:11:55 | 15.12.2023 16:05:28 | 6.8925 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 520.6483 | 0 | 0 | 0 | 210.3138 | 0 | 0 | 730.9621
2768018 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_12420464_56358512_56358512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:00:04 | 15.12.2023 12:00:28 | 1.0067 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0627 | 0 | 0 | 0 | 5.3923 | 0 | 0 | 11.4549
2767849 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:51:41 | 15.12.2023 09:02:02 | 0.1725 | 7 | 2682 | 14 | 384 | 26 | 328 | 1 | 0 | 24.6175 | 170.9267 | 4.697 | 19.6311 | 54.0008 | 74.8875 | 18.5001 | 0 | 367.2607
2768370 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_KULAKSIZLAR L02_66574894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:09:23 | 15.12.2023 20:17:09 | 3.1294 | 0 | 75 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6405 | 0 | 0.53686 | 0 | 0.43677 | 0 | 0 | 36.6141
2768061 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2038832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:24:20 | 15.12.2023 11:49:05 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.401 | 0 | 25.6762 | 0 | 44.0771
2767829 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_B_65509998_65509998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:17:41 | 15.12.2023 09:19:40 | 1.0331 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6041
2768084 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955271809_955271809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:43:15 | 15.12.2023 15:41:51 | 3.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3007
2768204 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-128 35-19-L00128_C_91021629_91021629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:51:20 | 15.12.2023 15:17:52 | 1.4422 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 6.1744 | 0 | 0 | 7.3227
2767892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052607 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:22:50 | 15.12.2023 11:33:25 | 2.1764 | 25 | 501 | 6 | 19 | 11 | 40 | 0 | 0 | 158.6427 | 494.8137 | 14.335 | 18.8194 | 261.1823 | 170.4669 | 0 | 0 | 1118.2599
2767855 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_MENEMEN TR-4 L01_66509032 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:01:24 | 15.12.2023 17:11:01 | 8.1603 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2256.8209 | 0 | 0 | 0 | 315.3875 | 0 | 0 | 2572.2084
2768433 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2495 35-02-K02495_35-02-K02495_2356561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:39:42 | 15.12.2023 20:03:03 | 1.3892 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 248.2046 | 0 | 0 | 0 | 87.3486 | 0 | 7.2807 | 342.834
2768453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3284 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03284_913370082_913370082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 19:34:17 | 15.12.2023 20:41:29 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | 1.6686
2768121 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4742 35-07-K04742_99106670_99106670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:22:14 | 15.12.2023 13:57:53 | 1.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093303
2767812 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 06:36:19 | 15.12.2023 09:00:46 | 2.4075 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102.8494 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 0 | 104.3125
2768413 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241__91340153_91340153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:02:57 | 15.12.2023 19:48:33 | 1.76 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8993 | 0 | 0 | 0 | 6.1901 | 0 | 0 | 43.0894
2767975 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:17:28 | 15.12.2023 12:47:26 | 2.4994 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.04929 | 2.9241 | 2.9064 | 0.048122 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 12.078
2768015 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:56:30 | 15.12.2023 11:24:35 | 0.46806 | 37 | 1640 | 117 | 161 | 40 | 196 | 2 | 1 | 19.5295 | 189.6123 | 37.4521 | 2.6331 | 142.2016 | 72.2812 | 2.0374 | 1.7869 | 467.5342
2768181 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_B_56354892_56354892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:26:26 | 15.12.2023 17:06:34 | 3.6689 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.453
2767852 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038856 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 08:55:19 | 15.12.2023 16:35:24 | 7.6681 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.4652 | 0 | 6.6098 | 0 | 0.84014 | 0 | 0 | 23.9151
2768393 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F2_5859951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:41:54 | 15.12.2023 19:04:58 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6941e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.0164 | 0 | 0 | 7.0165
2768493 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 23:16:37 | 16.12.2023 00:09:35 | 0.88278 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6782 | 0 | 0 | 0 | 7.3847 | 0 | 0 | 22.0629
2768250 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_D_56358560_56358560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:27:40 | 15.12.2023 21:32:20 | 7.0778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768350 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_95002361661_95002361661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:53:08 | 15.12.2023 17:53:19 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48488
2767952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_35-18-L00510_49091941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:03:00 | 15.12.2023 10:32:34 | 0.49278 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 0.27964 | 0 | 14.3048 | 0 | 0 | 28.4745
2767995 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_ARAPLI OVASI KARADİKEN M04_72042300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:39:32 | 15.12.2023 11:11:34 | 0.53389 | 2 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.48241 | 0 | 9.0361 | 0 | 7.541 | 0 | 0 | 0 | 17.0596
2768244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:21:47 | 15.12.2023 15:35:52 | 1.2347 | 2 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764
2767838 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 08:45:09 | 15.12.2023 12:05:10 | 3.3336 | 22 | 4298 | 556 | 499 | 50 | 498 | 6 | 0 | 17.8814 | 1841.4102 | 644.3036 | 152.0578 | 1973.7536 | 676.9067 | 400.008 | 0 | 5706.3213
2767861 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:07:15 | 15.12.2023 09:38:35 | 0.52222 | 0 | 338 | 0 | 126 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 37.2644 | 0 | 18.522 | 0 | 31.2191 | 0 | 0 | 87.0054
2768147 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_955183064_955183064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:45:41 | 15.12.2023 14:50:56 | 2.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3253
2768007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2309304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:59:43 | 15.12.2023 12:44:42 | 2.7497 | 0 | 1053 | 5 | 21 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 553.7684 | 1.2069 | 1.0591 | 0 | 187.0618 | 0 | 0 | 743.0962
2767984 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1337 ŞÜKRAN ÇATALBAŞOĞLU 35-08-M01337Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126577 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:31:22 | 15.12.2023 12:26:03 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6972 | 0 | 0 | 0 | 24.6972
2768402 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:48:18 | 15.12.2023 21:03:15 | 3.2492 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5482 | 11.0162 | 6.978 | 0 | 0 | 0 | 20.5424
2767878 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:17:10 | 15.12.2023 10:06:45 | 0.82639 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0.96077 | 85.2684 | 102.7729 | 8.2214 | 43.5423 | 23.2514 | 0 | 0 | 264.0172
2768356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-64 45-73-M00064_945670886_945670886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:38:12 | 15.12.2023 18:21:41 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3371
2767835 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:45:45 | 15.12.2023 10:17:54 | 0.53583 | 21 | 665 | 150 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.94277 | 7.5819 | 10.7328 | 12.5151 | 47.6495 | 3.2606 | 121.8019 | 0 | 204.4846
2768316 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_TİYENLİ KÖK M01_72193186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:03:26 | 15.12.2023 17:27:57 | 1.4086 | 1 | 324 | 54 | 114 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.36359 | 71.6754 | 108.6937 | 4.4064 | 29.9294 | 17.2961 | 5.6047 | 0 | 237.9692
2767775 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_K 1K_5923997 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 00:12:00 | 15.12.2023 04:28:00 | 4.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 0 | 68.3716 | 0 | 0 | 69.9723
2767967 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246696 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 08:10:21 | 15.12.2023 17:39:08 | 9.4797 | 2 | 546 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 4.3148 | 468.9607 | 124.8298 | 3.5832 | 122.8874 | 179.6552 | 0 | 0 | 904.2311
2768462 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-5 35-22-M00806_955287016_955287016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 19:54:13 | 15.12.2023 20:48:24 | 0.90306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 1.0234 | 0 | 0 | 2.3072
2768216 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_B_91296286_91296286 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:59:18 | 15.12.2023 15:14:32 | 1.2539 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0128
2767821 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-986 35-07-K00986_B_91286094_91286094 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 07:39:08 | 15.12.2023 09:01:30 | 1.3728 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7842 | 0 | 3.1997 | 0 | 2.6235 | 0 | 0 | 21.6074
2768110 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-626 35-09-M00626_A_56368867_56368867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 12:06:40 | 15.12.2023 12:40:19 | 0.56083 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8963 | 0 | 0 | 0 | 7.4309 | 0 | 0 | 23.3272
2768445 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_955240238_955240238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 19:03:51 | 15.12.2023 21:59:46 | 2.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76617
2768425 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355758_56355758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:25:01 | 15.12.2023 20:00:28 | 1.5908 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7477 | 0 | 0 | 0 | 2.0627 | 0 | 0 | 24.8105
2767841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:45:56 | 15.12.2023 10:35:51 | 1.8319 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4.0735 | 0 | 70.2 | 18.1474 | 144.9169 | 2.1531 | 0 | 0 | 239.4908
2768439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953242745_953242745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:57:01 | 16.12.2023 01:48:07 | 6.8517 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4726
2768382 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461198_950461198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:20:04 | 15.12.2023 22:05:32 | 4.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5038
2767835 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_HatBaşıAyırıcı_89696986 M01_89696986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:42:04 | 15.12.2023 09:45:45 | 1.0614 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90809 | 2.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5797
2768150 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:03:35 | 15.12.2023 13:15:42 | 0.20194 | 0 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 231.5605 | 0 | 0 | 0 | 60.9229 | 0 | 0 | 292.4834
2768545 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1846 35-01-M01846_DAĞITIM TRF M-1846 M03_42871303 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 23:40:22 | 15.12.2023 23:48:43 | 0.13917 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2415 | 0 | 0 | 0 | 0.58507 | 0 | 0 | 3.8265
2768127 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-56 45-79-M00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:25:58 | 15.12.2023 14:38:41 | 2.2119 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61721 | 0 | 0.81402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4312
2768113 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910541908_910541908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:05:53 | 15.12.2023 12:48:29 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0549 | 0 | 0 | 5.0549
2768465 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_913318167_913318167 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 20:03:55 | 16.12.2023 00:21:26 | 4.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040627
2768422 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_D_91020430_91020430 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:16:56 | 15.12.2023 19:17:42 | 1.0128 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4609 | 0 | 0 | 0 | 2.1346 | 0 | 0 | 6.5954
2768256 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_912530583_912530583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:37:19 | 15.12.2023 17:58:28 | 3.3525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4963 | 0 | 0 | 0 | 3.9814 | 0 | 0 | 7.4776
2768107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2664 35-02-K02664_TRAFO K01_2305837 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 11:44:52 | 15.12.2023 13:08:11 | 1.3886 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 104.8412 | 0 | 0 | 0 | 19.1759 | 0 | 0 | 124.0171
2768399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SEYREK M12_96738825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:52:30 | 15.12.2023 18:14:07 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45553 | 0 | 0 | 0 | 0.45553
2768342 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_KARAALİ TR-1 M03_100965965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:40:25 | 15.12.2023 16:51:49 | 0.19 | 0 | 196 | 0 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.9082 | 0 | 0.48248 | 6.2564 | 1.5662 | 0 | 0 | 15.2133
2768044 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/8 35-20-L00036_955211561_955211561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:13:11 | 15.12.2023 12:42:24 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:59:52 | 15.12.2023 17:11:10 | 7.1883 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 179.4658 | 0 | 19.2177 | 0 | 145.2894 | 0 | 0 | 343.9729
2768408 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_A A01_80022308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:53:23 | 15.12.2023 21:41:10 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768076 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/35 45-83-M00035_48061032_56388978_56388978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:31:21 | 15.12.2023 14:59:07 | 3.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8485 | 0 | 0 | 14.8485
2767930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_953279226_953279226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:47:48 | 15.12.2023 11:42:08 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28341
2768030 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL TR-2 45-75-M00359_A_65513160_65513160 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:09:18 | 15.12.2023 14:47:37 | 3.6386 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8557 | 0 | 0 | 0 | 0.55355 | 0 | 0 | 10.4093
2767867 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:07:41 | 15.12.2023 12:17:37 | 3.1656 | 7 | 2682 | 14 | 384 | 26 | 328 | 1 | 0 | 438.9978 | 3066.8508 | 77.647 | 355.4041 | 958.912 | 1387.7062 | 316.9426 | 0 | 6602.4607
2768368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M04_66185014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:12:23 | 15.12.2023 17:27:10 | 0.24639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8958 | 0 | 0 | 0 | 460.8958
2768262 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:44:54 | 15.12.2023 16:16:36 | 1.5283 | 3 | 14 | 20 | 32 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7.0464 | 0.90769 | 24.4378 | 9.8861 | 11.0994 | 15.0033 | 233.7935 | 0 | 302.1741
2768013 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-2 35-30-M00089_955313384_955313384 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:50:19 | 15.12.2023 19:23:03 | 8.5456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9649
2768116 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:15:26 | 15.12.2023 12:27:36 | 0.20278 | 22 | 4298 | 556 | 499 | 50 | 498 | 6 | 0 | 1.0091 | 107.9496 | 36.4707 | 9.2643 | 111.0341 | 39.2338 | 21.0661 | 0 | 326.0277
2768016 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950439215_950439215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:59:13 | 15.12.2023 12:20:14 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66027 | 0 | 0 | 0.66027
2768075 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_35-19-L00271_81735427 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:28:36 | 15.12.2023 13:58:43 | 0.50194 | 0 | 93 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3255 | 0 | 0.91641 | 0 | 12.0934 | 0 | 0 | 20.3354
2768468 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 20:08:59 | 15.12.2023 20:36:27 | 0.45778 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.26253 | 0.25708 | 2.0561 | 27.9227 | 3.1632 | 0 | 0 | 33.6616
2767801 | 3 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:26:01 | 15.12.2023 01:29:00 | 1.0497 | 0 | 10738 | 0 | 0 | 1 | 633 | 0 | 0 | 0 | 2367.3715 | 0 | 0 | 44.731 | 280.0698 | 0 | 0 | 2692.1724
2768202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:51:06 | 15.12.2023 14:25:51 | 0.57917 | 2 | 52 | 18 | 44 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.19085 | 0.77082 | 31.2585 | 0.20906 | 16.0357 | 3.2594 | 53.137 | 0 | 104.8613
2767847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911748109_911748109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:51:55 | 15.12.2023 12:16:24 | 3.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5175 | 0 | 0 | 8.5175
2768096 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-647 35-09-M00647_A_60984939_60984939 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:00:34 | 15.12.2023 11:56:08 | 2.9261 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3154
2767996 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HatBaşıAyırıcı_94862271 L01_94862271 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:42:33 | 15.12.2023 16:48:14 | 6.0947 | 0 | 65 | 0 | 111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.2564 | 0 | 228.0226 | 0 | 114.2469 | 0 | 0 | 428.5259
2768388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_C_56373005_56373005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:30:48 | 15.12.2023 21:49:38 | 4.3139 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35459
2768139 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135734 M11_53135734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:41:16 | 15.12.2023 13:14:34 | 0.555 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92767
2768242 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DSİ-2 M04_2331766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:22:32 | 15.12.2023 16:00:50 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 638.4764 | 0 | 639.7153
2767887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_95000052568_95000052568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:22:07 | 15.12.2023 09:57:47 | 0.59444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81341
2767764 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-77-L00017_945486746_945486746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:10:15 | 15.12.2023 01:20:59 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862
2767787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2311052 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 02:02:56 | 15.12.2023 02:05:42 | 0.046111 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7.2303 | 0 | 0 | 0 | 5.8995 | 0 | 0 | 13.1298
2768451 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 19:24:20 | 15.12.2023 20:35:06 | 1.1794 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768079 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-1 35-29-L00328_35-29-L00328_2373797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:36:50 | 15.12.2023 18:11:39 | 6.5803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3651
2767927 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_D_91357737_91357737 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:47:09 | 15.12.2023 13:51:03 | 4.065 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.9456 | 0 | 0 | 0 | 7.1491 | 0 | 0 | 224.0947
2768010 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3305(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03305_99450038_99450038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:48:43 | 15.12.2023 16:52:32 | 6.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7713
2768305 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 45-77-L00059_950004739_950004739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:38:46 | 15.12.2023 16:44:29 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6314 | 0 | 0 | 11.6314
2768119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI ŞENDURAK TR-1 45-73-M00275_945662034_945662034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:14:56 | 15.12.2023 17:46:21 | 5.5236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2448
2767870 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:13:15 | 15.12.2023 12:36:38 | 3.3897 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 5.3355 | 255.1757 | 107.817 | 25.5565 | 34.3426 | 66.8475 | 537.7766 | 0 | 1032.8515
2768348 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:31:20 | 15.12.2023 18:34:18 | 2.0494 | 14 | 20 | 207 | 173 | 39 | 19 | 0 | 0 | 643.2844 | 0.5225 | 50.2354 | 26.9619 | 3.2863 | 2.9331 | 0 | 0 | 727.2236
2768179 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:22:30 | 15.12.2023 14:24:00 | 1.025 | 1 | 136 | 37 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.4116 | 4.4681 | 3.7955 | 0 | 5.1925 | 0 | 0 | 40.8677
2768322 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3321 35-09-K03321_H h1b_5867678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:05:02 | 15.12.2023 18:30:54 | 2.4311 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 61.8228 | 0 | 0 | 0 | 27.6737 | 0 | 9.3973 | 98.8938
2768328 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_911046572_911046572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:15:34 | 15.12.2023 17:25:27 | 1.1647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778
2768093 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_B_56392399_56392399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:52:19 | 15.12.2023 12:34:08 | 0.69694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9902
2768391 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_KUMKUYUCAK M04_72102214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:32:50 | 15.12.2023 17:48:12 | 0.25611 | 1 | 324 | 54 | 114 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.073702 | 13.9295 | 20.5675 | 0.87166 | 5.2885 | 3.0388 | 0.79117 | 0 | 44.5608
2768036 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3425(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03425_35-03-M03425_88207036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:13:23 | 15.12.2023 11:46:07 | 0.54556 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 106.0641 | 0 | 0 | 0 | 42.6022 | 0 | 0 | 148.6663
2767993 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956657604_956657604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:35:12 | 15.12.2023 13:31:46 | 2.9428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0 | 0 | 0 | 3.7941 | 0 | 0 | 8.8859
2768145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4353 35-02-K04353_K-2664 K03_2087699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 12:47:56 | 15.12.2023 13:08:34 | 0.34389 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 182.3518 | 0 | 0 | 0 | 36.0583 | 0 | 0 | 218.4101
2767936 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:56:04 | 15.12.2023 16:12:23 | 6.2719 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.79583 | 0 | 31.981 | 0 | 2.0022 | 0 | 0 | 34.7791
2767959 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2516 35-02-M02516_99275107_99275107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:06:58 | 15.12.2023 12:31:59 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.293 | 0 | 0 | 4.293
2767982 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146545_955146545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:30:17 | 15.12.2023 14:19:10 | 3.8147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2993
2768128 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_A a2_42438253 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:28:47 | 15.12.2023 13:16:28 | 0.79472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1924 | 0 | 0 | 0 | 12.3424 | 0 | 0 | 16.5347
2768022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:00:20 | 15.12.2023 12:42:53 | 1.7092 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 1.1505 | 188.9571 | 52.6045 | 8.463 | 78.9578 | 74.6347 | 0 | 0 | 404.7677
2768414 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_945583165_945583165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:04:22 | 15.12.2023 19:54:35 | 1.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768059 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:28:05 | 15.12.2023 12:28:42 | 1.0103 | 15 | 542 | 81 | 87 | 18 | 41 | 4 | 0 | 1.9437 | 74.969 | 37.8426 | 13.956 | 64.8516 | 8.3868 | 224.4071 | 0 | 426.3568
2768394 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 35-30-L00038_E E02_66177362 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:48:41 | 15.12.2023 18:39:05 | 0.84 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 4.7555
2767876 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:15:25 | 15.12.2023 18:07:06 | 8.8614 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 239.7339 | 0 | 185.7206 | 0 | 345.1598 | 0 | 0 | 770.6143
2768204 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-128 35-19-L00128_35-19-L00128_2350880 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:17:52 | 15.12.2023 15:26:54 | 0.15056 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8083 | 0 | 0.3814 | 0 | 2.0153 | 0 | 0 | 4.2049
2768331 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:14:24 | 15.12.2023 20:20:01 | 4.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205.2145 | 0 | 0 | 0 | 1205.2145
2768480 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-39 45-79-M00039_A_56396205_56396205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 21:24:13 | 15.12.2023 22:31:01 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7981 | 0 | 0 | 9.7981
2768002 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_35-28-M00204_2367541 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:48:15 | 15.12.2023 17:45:02 | 6.9464 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.3449 | 0 | 3.3477 | 0 | 13.0827 | 0 | 0 | 69.7754
2768125 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKSEKİ YAPI A.Ş.ÖZEL TR 35-22-M00877Ö_ H_73832228 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 12:26:39 | 15.12.2023 15:14:21 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7785 | 0 | 0 | 0 | 27.7785
2767979 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:25:13 | 15.12.2023 13:39:43 | 3.2417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 114.3867 | 0 | 0 | 0 | 29.4267 | 0 | 0 | 143.8134
2767810 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56354971_56354971 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 05:54:42 | 15.12.2023 06:40:17 | 0.75972 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3136 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 14.1616
2767956 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:04:47 | 15.12.2023 12:51:11 | 2.7733 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1023 | 0 | 0 | 0 | 2.1741 | 0 | 0 | 17.2765
2767962 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:10:40 | 15.12.2023 10:32:37 | 0.36583 | 9 | 732 | 203 | 63 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0.74941 | 40.0659 | 8.2931 | 3.1449 | 151.4748 | 28.5772 | 0 | 0 | 232.3054
2768311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3168 35-02-K03168_A A1B_5807746 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:54:28 | 15.12.2023 16:09:43 | 0.25417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7655 | 0 | 0 | 3.7655
2768420 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1014 35-03-M01014_A_56379076_56379076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:14:54 | 15.12.2023 18:28:26 | 0.22556 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.9159 | 0 | 0 | 0 | 5.3552 | 0 | 0 | 14.2711
2767873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-436 L11_2307542 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:09:55 | 15.12.2023 17:00:20 | 7.8403 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.7814 | 0 | 0 | 0 | 25.491 | 0 | 0 | 216.2724
2768371 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKMAHMUTLU CİNLER TR-1 45-77-L00167_945493938_945493938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:12:15 | 15.12.2023 23:39:23 | 6.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767899 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_A_56403924_56403924 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:27:54 | 15.12.2023 10:41:07 | 1.2203 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.181 | 0 | 0 | 0 | 23.8731 | 0 | 0 | 61.0541
2767830 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:20:37 | 15.12.2023 10:20:11 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5079e-05 | 0 | 0 | 0 | 16.7492 | 0 | 0 | 16.7492
2768397 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_950426367_950426367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:49:32 | 15.12.2023 19:52:21 | 2.0469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1688
2768228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/06 45-71-M02402_B B01b_95109990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:06:46 | 15.12.2023 16:21:50 | 2.2511 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3809 | 0 | 0 | 0 | 3.6251 | 0 | 0 | 29.006
2767856 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:01:29 | 15.12.2023 18:14:00 | 9.2086 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2490.1188 | 0 | 0 | 0 | 962.3629 | 0 | 0 | 3452.4817
2768440 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:59:28 | 15.12.2023 19:35:00 | 0.59222 | 0 | 436 | 3 | 44 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 102.0681 | 4.4271 | 4.3458 | 33.0038 | 15.9817 | 27.8463 | 0 | 187.6729
2768185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 13:30:03 | 15.12.2023 15:23:00 | 1.8825 | 3 | 218 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 1.1931 | 76.1483 | 0 | 6.2737 | 346.7382 | 32.4076 | 142.0452 | 0 | 604.8061
2768291 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:16:58 | 15.12.2023 16:21:54 | 1.0822 | 0 | 3 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49732 | 0.70711 | 12.0046 | 0 | 0.00010984 | 0 | 0 | 13.2092
2768074 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11-A 45-83-L00156_B_56388543_56388543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:25:52 | 15.12.2023 12:38:15 | 1.2064 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.0975 | 0 | 0 | 0 | 9.2307 | 0 | 0 | 41.3282
2768151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950457292_950457292 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:03:49 | 15.12.2023 15:45:50 | 2.7003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6203
2767905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95001324646_95001324646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:38:08 | 15.12.2023 12:43:02 | 3.0817 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9701 | 0 | 0 | 0 | 5.4865 | 0 | 0 | 10.4566
2768114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_96075513_96075513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:07:23 | 15.12.2023 15:31:30 | 3.4019 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4843 | 0 | 11.4278 | 0 | 0 | 13.9121
2768068 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_10902933_56374160_56374160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:49:50 | 15.12.2023 12:25:28 | 1.5939 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.6586 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0 | 80.8885
2767782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_SA A4_5858561 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 01:23:59 | 15.12.2023 02:06:58 | 0.71639 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 5.1621 | 0 | 0 | 22.8321
2768131 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:29:47 | 15.12.2023 13:06:30 | 0.61194 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9.1994 | 0 | 0 | 7.1937 | 3.5135 | 0 | 0 | 19.9066
2768300 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYLAKENT-1 M03_72093565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:36:32 | 15.12.2023 15:37:36 | 0.017778 | 0 | 402 | 0 | 5 | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1.4134 | 0 | 0.1728 | 0.73997 | 0.38106 | 18.1521 | 1.2347 | 22.094
2767902 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:33:55 | 15.12.2023 16:14:17 | 6.6728 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7407 | 0 | 0 | 0 | 11.429 | 0 | 0 | 43.1698
2767988 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-29 (M-729) 35-30-M00729__100914518_100914518 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:30:32 | 15.12.2023 11:58:46 | 1.4706 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7454 | 0 | 0 | 0 | 11.0205 | 0 | 0 | 14.766
2768486 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893__66213185_66213185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 22:26:45 | 15.12.2023 23:24:07 | 0.95611 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.0821 | 0 | 0 | 0 | 14.1538 | 0 | 0 | 59.2359
2767796 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_K-49 K03_42444972 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 03:02:07 | 15.12.2023 03:19:16 | 0.28583 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 53.0273 | 0 | 0 | 0 | 85.972 | 0 | 0 | 138.9993
2767845 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_945672212_945672212 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 08:47:20 | 15.12.2023 10:15:39 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1682 | 0 | 0 | 17.1682
2767839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 08:45:44 | 15.12.2023 18:15:10 | 9.4906 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4662 | 0 | 47.2986 | 70.6168 | 9.7583 | 0 | 0 | 0 | 138.1399
2768403 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326__91429236_91429236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:50:00 | 15.12.2023 18:40:22 | 0.83944 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.1236 | 0 | 0.69071 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 21.9593
2768257 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:36:00 | 15.12.2023 15:29:16 | 0.88778 | 15 | 1414 | 197 | 178 | 17 | 115 | 0 | 0 | 8.6217 | 132.8539 | 105.3471 | 14.6567 | 22.8361 | 42.3355 | 0 | 0 | 326.651
2768363 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 17:09:09 | 15.12.2023 17:12:00 | 0.0475 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 0.050959 | 4.1237 | 0.04854 | 0.2051 | 3.5895 | 3.2808 | 2.4196 | 0 | 13.7182
2767779 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-358 35-04-K00358_35-04-K00358_2369914 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 00:56:32 | 15.12.2023 02:07:00 | 1.1744 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 151.1801 | 0 | 0 | 0 | 35.6686 | 0 | 0 | 186.8488
2768254 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:32:26 | 15.12.2023 19:01:22 | 4.4822 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 5.6813 | 480.488 | 522.9026 | 45.2849 | 187.6152 | 103.2774 | 0 | 0 | 1345.2494
2767922 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1017 35-03-M01017_35-03-M01017_41947628 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:45:46 | 15.12.2023 10:52:09 | 1.1064 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 250.4889 | 0 | 0 | 0 | 57.7474 | 0 | 0 | 308.2363
2768489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/9-2A KÖK 45-71-M01887_BATI KRAFT M04_2336428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 21:03:48 | 15.12.2023 23:46:59 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 0 | 0 | 19.3825
2768303 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/19 45-72-M00019_956503746_956503746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:26:06 | 15.12.2023 17:19:20 | 1.8872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7588
2768420 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1014 35-03-M01014_35-03-M01014_41927332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:28:26 | 15.12.2023 18:36:49 | 0.13972 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.6347 | 0 | 0 | 0 | 8.3951 | 0 | 0 | 32.0298
2767985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953257240_953257240 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:27:12 | 15.12.2023 11:52:36 | 1.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5453 | 0 | 0 | 2.5453
2768240 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_YUKARIAVDAN TR-1 M03_72194309 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 14:01:37 | 15.12.2023 16:46:44 | 2.7519 | 2 | 149 | 15 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1.2257 | 50.8637 | 45.2304 | 0 | 55.3333 | 14.8535 | 0 | 0 | 167.5066
2767934 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:55:15 | 15.12.2023 17:54:30 | 7.9875 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.2767 | 4.9101 | 39.3981 | 648.5066 | 81.7884 | 0 | 0 | 778.8799
2767911 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1141 35-04-K01141_99569281_99569281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:37:37 | 15.12.2023 11:29:29 | 1.8644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68288
2768220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1854 YAKAKÖY TR-3 35-02-M01854_A_56367603_56367603 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 14:02:33 | 15.12.2023 16:08:02 | 2.0914 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2641 | 0 | 0.19708 | 0 | 14.8219 | 0 | 0 | 48.283
2767788 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2310926 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 02:03:15 | 15.12.2023 02:05:26 | 0.036389 | 0 | 2982 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 21.3747 | 0 | 0 | 20.4656 | 5.2577 | 0 | 0 | 47.098
2768306 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1594 35-01-K01594_E A02b_95191074 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:44:57 | 15.12.2023 22:23:25 | 6.6411 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 192.0331 | 0 | 0 | 0 | 15.9276 | 0 | 44.4549 | 252.4155
2767830 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-300 35-01-K00300_35-01-K00300_2366838 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:20:11 | 15.12.2023 11:01:21 | 0.68611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5.5953 | 0 | 0 | 0 | 90.8601 | 0 | 0 | 96.4553
2767871 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 09:00:48 | 15.12.2023 15:50:25 | 6.8269 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 187.5124 | 0 | 10.1448 | 0 | 21.9392 | 0 | 0 | 219.5964
2768120 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_35-21-L00093_2376073 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 12:20:08 | 15.12.2023 18:09:58 | 5.8306 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 66.1384 | 0 | 0 | 0 | 11.243 | 0 | 22.9644 | 100.3458
2767951 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1308 35-09-M01308_35-09-M01308_42931718 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:57:35 | 15.12.2023 10:22:56 | 0.4225 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.5051 | 0 | 0 | 0 | 9.6511 | 0 | 0 | 52.1561
2768200 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_89227684 M08_89227684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:50:19 | 15.12.2023 14:58:32 | 1.1369 | 2 | 97 | 16 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.47635 | 1.19 | 2.0302 | 0.39838 | 0 | 7.0675 | 0 | 0 | 11.1625
2768329 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_95002738736_95002738736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:19:15 | 15.12.2023 18:32:29 | 2.2206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6863
2767994 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911484685_911484685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:13:11 | 15.12.2023 19:20:15 | 9.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8773 | 0 | 0 | 31.8773
2768100 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:54:50 | 15.12.2023 11:58:25 | 0.059722 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.075239 | 1.1175 | 0 | 15.5002 | 0.22279 | 106.2204 | 0 | 123.1361
2768432 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_A_56400648_56400648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 18:38:15 | 15.12.2023 22:15:46 | 3.6253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789
2767954 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524766 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2023 10:05:25 | 15.12.2023 10:34:20 | 0.48194 | 0 | 131 | 1 | 296 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13.8086 | 0.80067 | 50.1089 | 0 | 32.3894 | 0 | 0 | 97.1076
2767977 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:23:46 | 15.12.2023 10:29:29 | 0.095278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 9.8063 | 0 | 0 | 0 | 9.8313
2768117 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 12:15:24 | 15.12.2023 12:32:06 | 0.27833 | 7 | 2887 | 68 | 128 | 18 | 306 | 3 | 1 | 0.41247 | 140.9474 | 14.3823 | 6.0111 | 57.0645 | 64.2376 | 60.9714 | 16.0422 | 360.0689
2768060 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139241 L01_53139241 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 11:25:50 | 15.12.2023 15:09:29 | 3.7275 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 2.6346 | 0 | 0 | 0.17029 | 0 | 0 | 3.8175
2767891 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-664 35-08-K00664_K-2566 K02_42114453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:18:43 | 15.12.2023 12:11:54 | 1.8864 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6.1731 | 0 | 0 | 139.4765 | 112.7762 | 0 | 99.9519 | 358.3777
2768163 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-9 35-24-L00032_A_91321985_91321985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 13:10:50 | 15.12.2023 15:03:09 | 1.8719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4776 | 0 | 0 | 0 | 3.9489 | 0 | 0 | 11.4266
2768352 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 16:56:37 | 15.12.2023 17:59:52 | 1.0542 | 0 | 436 | 3 | 44 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 185.4502 | 8.4104 | 8.7981 | 64.1858 | 32.3954 | 64.4197 | 0 | 363.6598
2767801 | 4 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1258 35-03-M01258_DAĞITIM TRAFOSU M-1258 M03_2040701 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 01:29:01 | 15.12.2023 03:43:00 | 2.2331 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121.2082 | 0 | 0 | 0 | 28.334 | 0 | 0 | 149.5422
2768495 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 23:17:47 | 16.12.2023 02:05:35 | 2.7967 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 485.8334 | 0 | 0 | 0 | 5.3878 | 0 | 0 | 491.2212
2767785 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-486 35-17-M00486__92435815_92435815 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 01:46:01 | 15.12.2023 02:15:51 | 0.49722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.2397 | 0 | 0 | 0 | 3.3386 | 0 | 0 | 9.5783
2768283 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_A A01_80022308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 15:02:06 | 15.12.2023 16:13:57 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767891 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-14 K05_80522066 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2023 09:27:09 | 15.12.2023 10:18:43 | 0.85944 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 33.5267 | 0 | 0 | 68.1364 | 58.9339 | 10.3703 | 49.3853 | 220.3526
2767991 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_949775700_949775700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2023 10:34:42 | 15.12.2023 12:06:13 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7127 | 0 | 0 | 2.7127
2768644 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_35-31-L00235_2365449 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:28:17 | 16.12.2023 17:13:17 | 7.75 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.7493 | 0 | 71.2059 | 0 | 49.379 | 0 | 0 | 149.3343
2769354 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-46 45-78-L00046_45-78-L00046_65902001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:29:59 | 16.12.2023 20:00:19 | 0.50556 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 122.0663 | 0 | 0 | 0 | 20.5354 | 0 | 0 | 142.6017
2768690 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3393 35-08-K03393_97636898_97636898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:06:19 | 16.12.2023 15:30:38 | 5.4053 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1312
2769185 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:52:59 | 16.12.2023 16:55:54 | 0.048611 | 0 | 1408 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 18.763 | 0 | 0.11829 | 5.2731 | 2.5494 | 10.1237 | 0 | 36.8276
2768899 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:25:40 | 16.12.2023 15:23:08 | 1.9578 | 1 | 944 | 1 | 6 | 8 | 86 | 0 | 0 | 8.8542 | 287.7047 | 0.72575 | 2.873 | 706.556 | 107.2205 | 0 | 0 | 1113.934
2769337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_B_91288288_91288288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:03:10 | 16.12.2023 21:08:30 | 2.0889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5836
2768604 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_100707543 L42_100707543 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:46:04 | 16.12.2023 09:21:35 | 1.5919 | 0 | 223 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.8369 | 0 | 13.5641 | 16.1984 | 25.8231 | 0 | 0 | 148.4224
2769151 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_TEPE RESTORAN M02_72216583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:37:18 | 16.12.2023 17:01:24 | 0.40167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 0.40997 | 0 | 0 | 2.3316
2769062 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2627 35-08-M02627_97779786_97779786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:52:11 | 16.12.2023 18:17:14 | 2.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6528
2768962 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_SEFERİHİSAR İM L03_72144416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:45:09 | 16.12.2023 15:05:53 | 0.34556 | 5 | 1023 | 6 | 29 | 11 | 117 | 0 | 0 | 51.8765 | 110.7612 | 1.7279 | 0.63556 | 38.0517 | 40.6372 | 0 | 0 | 243.69
2768919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_8792475_56378121_56378121 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:59:40 | 16.12.2023 15:56:23 | 1.9453 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7471
2768770 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911480723_911480723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:33:18 | 16.12.2023 14:14:20 | 2.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1454
2768939 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_A A2B_5824672 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:20:17 | 16.12.2023 20:05:04 | 5.7464 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 93.4351 | 0 | 0 | 0 | 210.5093 | 0 | 0 | 303.9445
2769231 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_C_56361046_56361046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:26:54 | 16.12.2023 21:58:24 | 4.525 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9001 | 0 | 12.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7122
2768876 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_SAYIK M02_72237277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:16:35 | 16.12.2023 14:18:01 | 1.0239 | 2 | 199 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.6766 | 18.8388 | 0.055494 | 0.35248 | 1.5162 | 5.3174 | 0 | 0 | 26.757
2769374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910288505_910288505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:56:34 | 16.12.2023 22:40:11 | 2.7269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5934
2769417 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583__95519653_95519653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:14:28 | 16.12.2023 22:45:30 | 1.5172 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6729
2768584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:21:31 | 16.12.2023 07:14:23 | 0.88111 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.54665 | 89.9619 | 28.164 | 4.3486 | 28.2819 | 22.7376 | 0 | 0 | 174.0406
2769125 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_79766225 M03_79766225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:39:20 | 16.12.2023 21:23:56 | 5.7433 | 0 | 131 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.0318 | 0 | 0 | 7.2665 | 0.037427 | 0 | 0 | 49.3357
2768833 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_SEFERİHİSAR İM L03_72144416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:40:49 | 16.12.2023 12:52:13 | 0.19 | 5 | 1023 | 6 | 29 | 11 | 117 | 0 | 0 | 28.6771 | 62.0454 | 0.92129 | 0.37098 | 21.9586 | 23.3404 | 0 | 0 | 137.3138
2769234 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_YARBASAN M04_84598223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:40:15 | 16.12.2023 18:08:22 | 0.46861 | 9 | 2262 | 2 | 16 | 5 | 180 | 0 | 0 | 1.2472 | 100.2044 | 6.43 | 0.18696 | 4.9285 | 24.1193 | 0 | 0 | 137.1163
2768624 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-26-M01288_G G01b_80898582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:06:17 | 16.12.2023 11:54:37 | 2.8056 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.4766 | 0 | 0 | 0 | 26.5783 | 0 | 0 | 80.0549
2769188 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:23:35 | 16.12.2023 23:15:58 | 6.8731 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.5467 | 0 | 0 | 26.5676 | 12.4221 | 0 | 0 | 136.5364
2768856 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:04:21 | 16.12.2023 14:15:05 | 1.1789 | 0 | 0 | 53 | 124 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0402 | 10.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6094
2768607 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_97594884_97594884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:02:13 | 16.12.2023 09:13:56 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27349
2768561 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2702 35-01-M02702_913585255_913585255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:23:23 | 16.12.2023 04:14:23 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406
2769425 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139805 L01_53139805 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:12:28 | 16.12.2023 22:40:39 | 0.46972 | 0 | 235 | 0 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.9492 | 0 | 0.27736 | 10.0876 | 0.90491 | 0 | 0 | 14.2191
2769108 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_955269870_955269870 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:12:13 | 16.12.2023 17:51:17 | 1.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20992
2768773 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_A A01_80022308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:42:05 | 16.12.2023 14:02:20 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768750 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:18:25 | 16.12.2023 11:22:05 | 0.061111 | 1 | 763 | 36 | 54 | 22 | 110 | 7 | 0 | 0.015552 | 12.4821 | 0.4938 | 0.42665 | 10.1085 | 4.4406 | 23.7315 | 0 | 51.6988
2768916 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955264502_955264502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:57:18 | 16.12.2023 16:25:07 | 2.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768544 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_45-78-M01138_2353116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 01:48:27 | 16.12.2023 02:08:54 | 0.34083 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.0467 | 0 | 0 | 0 | 4.7311 | 0 | 0 | 17.7778
2768936 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:15:02 | 16.12.2023 15:10:05 | 0.9175 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.15133 | 138.3092 | 7.5831 | 10.4838 | 449.6894 | 68.1415 | 973.5229 | 0 | 1647.8813
2768630 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:16:24 | 16.12.2023 17:12:00 | 7.9267 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 19.2392 | 0 | 291.8201 | 73.5405 | 479.3844 | 7.5812 | 0 | 0 | 871.5654
2768587 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:50:45 | 16.12.2023 06:56:39 | 0.098333 | 1 | 227 | 147 | 247 | 22 | 27 | 10 | 0 | 0.019182 | 0.38191 | 8.1893 | 2.075 | 16.5484 | 1.4764 | 28.8492 | 0 | 57.5394
2768879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 13:22:33 | 16.12.2023 16:47:40 | 3.4186 | 0 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1305.7966 | 0 | 0 | 0 | 65.389 | 0 | 0 | 1371.1857
2768905 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:48:35 | 16.12.2023 14:27:42 | 0.65194 | 3 | 1684 | 2 | 100 | 22 | 190 | 4 | 1 | 0.16208 | 288.2143 | 0.48158 | 8.4193 | 856.6656 | 154.968 | 771.427 | 74.9135 | 2155.2512
2769214 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:15:21 | 16.12.2023 20:57:18 | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3745 | 0 | 0 | 124.3745
2768550 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2047900 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 02:12:22 | 16.12.2023 02:39:19 | 0.44917 | 0 | 11608 | 0 | 0 | 4 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 1227.1573 | 0 | 0 | 55.3504 | 169.1348 | 23.1652 | 0 | 1474.8077
2769091 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_99067894_99067894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:57:31 | 16.12.2023 17:54:12 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 1.295
2769429 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00248_45-76-M00248_79282036 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:39:46 | 17.12.2023 00:39:12 | 2.9906 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5723 | 0 | 0 | 0 | 2.5798 | 0 | 0 | 20.1521
2769114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:11:29 | 16.12.2023 19:23:09 | 3.1944 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.5389 | 0 | 0 | 0 | 84.1319 | 0 | 0 | 223.6708
2769283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:05:30 | 16.12.2023 20:04:33 | 1.9842 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 120.8681 | 78.1832 | 0 | 0 | 196.4253 | 2.8678 | 0 | 0 | 398.3445
2769383 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-19 35-15-L00265_35-15-L00265_2360085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:13:32 | 16.12.2023 20:27:36 | 0.23444 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0 | 0.89578 | 0 | 2.3935 | 0 | 0 | 8.4199
2768596 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3388 35-04-K03388_H SDP1_5820614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:18:36 | 16.12.2023 09:13:39 | 1.9175 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.9733 | 0 | 0 | 0 | 15.4852 | 0 | 0 | 79.4585
2768613 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3388 35-04-K03388_99384182_99384182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:44:55 | 16.12.2023 10:03:29 | 1.3094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52056
2768945 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135408 M02_53135408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:16:37 | 16.12.2023 15:40:45 | 1.4022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34979
2768659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_953214369_953214369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:36:27 | 16.12.2023 11:03:14 | 1.4464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33878
2768759 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_95002735308_95002735308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:17:53 | 16.12.2023 12:09:43 | 0.86389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20105
2769446 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956660360_956660360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:25:36 | 16.12.2023 23:57:43 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81123 | 0 | 0 | 0.81123
2769366 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:51:29 | 16.12.2023 20:30:19 | 0.64722 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 134.0664 | 0 | 0 | 25.4167 | 57.3612 | 0 | 0.057845 | 216.9021
2768968 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2303618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:48:21 | 16.12.2023 16:05:23 | 1.2839 | 0 | 2691 | 3 | 7 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1084.2557 | 0.80485 | 3.4493 | 0 | 488.4209 | 0 | 0 | 1576.9308
2768888 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_İM-2/TR-2(TR-292) L02_76783895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:28:25 | 16.12.2023 15:21:15 | 1.8806 | 0 | 845 | 0 | 13 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 414.8469 | 0 | 1.9884 | 74.454 | 617.3739 | 0 | 0 | 1108.6632
2769280 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELVİLER TR-1 45-86-M00241_A_56405157_56405157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:09:22 | 16.12.2023 19:05:39 | 0.93806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14049
2768590 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:54:09 | 16.12.2023 07:44:54 | 0.84583 | 1 | 3799 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 3.4702 | 269.2361 | 0 | 0.076982 | 103.0198 | 120.6078 | 0 | 0 | 496.4108
2769074 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:59:09 | 16.12.2023 16:44:14 | 0.75139 | 6 | 791 | 44 | 24 | 14 | 57 | 5 | 0 | 0.75338 | 77.118 | 134.4859 | 1.336 | 23.0752 | 15.5905 | 286.2016 | 0 | 538.5605
2769423 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_B 1B_5870438 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:22:41 | 16.12.2023 22:48:41 | 1.4333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.6751 | 0 | 0 | 0 | 23.5956 | 0 | 0 | 48.2706
2768633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:17:53 | 16.12.2023 09:18:23 | 0.0083333 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0062662 | 0.26481 | 0.0070532 | 0.042978 | 0.12878 | 0.17566 | 0 | 0 | 0.62555
2769071 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:58:39 | 16.12.2023 17:14:19 | 1.2611 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.5962 | 0.9547 | 0.12157 | 7.585 | 19.5724 | 0 | 0 | 129.8298
2769403 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133534 M30_53133534 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:14:00 | 17.12.2023 00:07:13 | 3.8869 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3.0316 | 0 | 0.18085 | 0 | 147.2958 | 0 | 34.8004 | 0 | 185.3086
2769380 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-76 35-19-L00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:05:07 | 16.12.2023 22:35:35 | 2.5078 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.7683 | 0 | 0 | 0 | 28.4629 | 0 | 0 | 151.2312
2768716 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:30:37 | 16.12.2023 10:41:05 | 0.17444 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.35367 | 5.5916 | 15.2283 | 0.065247 | 1.389 | 0.70821 | 0 | 0 | 23.3361
2775500 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | HAMZAHOCALI TR2 35-24-M00090_35-24-M00090_2373558 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:54:23 | 16.12.2023 13:56:30 | 0.035278 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.27927 | 0 | 0.013037 | 0 | 0.8587 | 0 | 0 | 1.151
2768570 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2314408 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 03:39:57 | 16.12.2023 03:44:12 | 0.070833 | 0 | 2249 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.1611 | 0 | 0.00042252 | 0 | 5.3878 | 0 | 0 | 40.5493
2768576 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/21 35-28-M00055_35-28-M00055_66481753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 04:31:19 | 16.12.2023 04:56:50 | 0.42528 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7449 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 23.556
2768862 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:11:33 | 16.12.2023 13:26:40 | 0.25194 | 7 | 964 | 10 | 91 | 20 | 112 | 1 | 0 | 159.3494 | 134.6028 | 185.1824 | 0.58806 | 14.0541 | 19.2267 | 53.7662 | 0 | 566.7696
2768677 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | GELENBE TR-3 45-76-L00062_45-76-L00062_2356211 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:15:14 | 16.12.2023 10:55:12 | 0.66611 | 0 | 209 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.7176 | 0 | 0.21897 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 33.7366
2769194 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | DÖĞÜŞÖREN TR-1 45-86-M00349_45-86-M00349_83975546 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:01:55 | 16.12.2023 18:38:36 | 1.6114 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2646 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.56418 | 0 | 0 | 7.0151
2769340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:14:05 | 16.12.2023 19:33:00 | 0.31528 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.18141 | 0 | 0.90086 | 0.1149 | 6.4804 | 0 | 12.6363 | 0 | 20.3139
2768908 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_SEFERİHİSAR İM L03_72144416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:49:53 | 16.12.2023 14:10:30 | 0.34361 | 5 | 1023 | 6 | 29 | 11 | 117 | 0 | 0 | 51.1842 | 110.3682 | 1.7048 | 0.63783 | 38.644 | 41.1623 | 0 | 0 | 243.7014
2768802 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_A_91288287_91288287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:11:00 | 16.12.2023 17:55:42 | 5.745 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.1638 | 0 | 16.8326 | 0 | 0.22274 | 0 | 0 | 50.2192
2769443 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182__91231161_91231161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:16:12 | 16.12.2023 23:54:47 | 1.6431 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 226.7851 | 0 | 0 | 0 | 0.41798 | 0 | 0 | 227.2031
2768822 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1482 35-04-K01482_35-04-K01482_2371655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:31:43 | 16.12.2023 12:36:00 | 0.071389 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.7216 | 0 | 0 | 0 | 2.2181 | 0 | 0 | 15.9396
2768656 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:39:09 | 16.12.2023 10:24:36 | 0.7575 | 24 | 2732 | 34 | 217 | 67 | 860 | 5 | 0 | 13.9152 | 378.3501 | 118.4869 | 40.3406 | 315.5787 | 338.5721 | 363.6585 | 0 | 1568.9022
2769177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_B_56362805_56362805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:43:24 | 16.12.2023 17:00:52 | 0.29111 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.45873 | 0 | 0 | 3.5559
2768991 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_A_56407430_56407430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:00:35 | 16.12.2023 17:58:34 | 2.9664 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0955
2769134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00336_45-83-M00336_2371741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:26:39 | 16.12.2023 17:07:41 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769220 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_95001287228_95001287228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:20:23 | 16.12.2023 19:53:53 | 2.5583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.849
2769028 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:21:07 | 16.12.2023 15:39:05 | 0.29944 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0.059112 | 2.0517 | 2.637 | 4.7559 | 0 | 0 | 14.9888
2768788 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:56:41 | 16.12.2023 12:28:05 | 0.52333 | 2 | 42 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.78384 | 0.92217 | 4.9417 | 0 | 3.4274 | 0 | 0 | 0 | 10.075
2769425 | 3 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:40:39 | 17.12.2023 02:02:40 | 3.3669 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 2.7872 | 99.4111 | 0.89646 | 15.3463 | 71.7992 | 39.0725 | 0 | 0 | 229.3129
2769475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2060974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:34:22 | 17.12.2023 00:44:00 | 1.1606 | 0 | 7168 | 0 | 1 | 4 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1697.5776 | 0 | 0.036016 | 35.187 | 338.1791 | 0 | 0 | 2070.9797
2768665 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:42:31 | 16.12.2023 14:46:52 | 5.0725 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 156.7599 | 0 | 0.55728 | 0 | 38.629 | 0 | 0 | 195.9462
2769160 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2055122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:41:16 | 16.12.2023 16:51:21 | 0.16806 | 0 | 276 | 36 | 118 | 11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 14.2114 | 11.9368 | 2.2793 | 2.5472 | 5.3817 | 14.342 | 0 | 50.6984
2768556 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-2 K30_2062764 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 02:49:37 | 16.12.2023 03:12:02 | 0.37361 | 0 | 566 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.7946 | 0 | 0 | 123.3749 | 6.7383 | 0 | 0 | 207.9078
2769352 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_35-20-L00369_2371656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:28:43 | 16.12.2023 19:56:41 | 0.46611 | 0 | 77 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.4242 | 0 | 1.552 | 0 | 2.7979 | 0 | 0 | 19.774
2768997 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:05:29 | 16.12.2023 15:34:08 | 0.4775 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 17.2984 | 0 | 10.0245 | 0 | 0 | 0 | 27.8719
2769060 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_C_56381376_56381376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:52:15 | 16.12.2023 19:18:11 | 3.4322 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.8398 | 0 | 0 | 0 | 26.9297 | 0 | 0 | 127.7695
2768562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-693 35-02-K00693_K-2759 K02_2117334 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:24:40 | 16.12.2023 03:33:55 | 0.15417 | 0 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 73.4732 | 0 | 0 | 0 | 30.8592 | 0 | 0 | 104.3324
2768894 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1308 35-09-M01308_95001428245_95001428245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:28:49 | 16.12.2023 16:49:59 | 3.3528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7038
2768702 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_A_91453698_91453698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:17:37 | 16.12.2023 12:08:46 | 1.8525 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9532 | 0 | 0 | 0 | 2.9366 | 0 | 0 | 8.8899
2769203 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:00:55 | 16.12.2023 20:38:59 | 3.6344 | 0 | 2345 | 0 | 3 | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 | 877.4242 | 0 | 2.1303 | 150.6664 | 482.3966 | 0 | 0.36436 | 1512.9819
2768725 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | _C_56359532_56359532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:36:15 | 16.12.2023 11:25:30 | 0.82083 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0258 | 0 | 0 | 0 | 1.8404 | 0 | 0 | 18.8661
2768868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:05:45 | 16.12.2023 16:02:28 | 2.9453 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 12 | 30 | 0 | 1 | 53.6089 | 243.6759 | 46.3609 | 8.961 | 62.766 | 15.0355 | 0 | 0 | 430.4081
2768874 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_95000024871_95000024871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:17:13 | 16.12.2023 13:44:56 | 0.46194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37689 | 0 | 0 | 0 | 0.63316 | 0 | 0 | 1.01
2769266 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:25:00 | 16.12.2023 18:09:00 | 0.73333 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.3271 | 0 | 0 | 0.17013 | 8.0057 | 0 | 0 | 42.5029
2768582 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:50:35 | 16.12.2023 08:01:55 | 2.1889 | 0 | 1041 | 0 | 106 | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 305.4331 | 0 | 9.4447 | 36.1862 | 147.4263 | 54.7058 | 0 | 553.1961
2768831 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KUPLAJ M08_2308468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:39:29 | 16.12.2023 13:05:54 | 0.44028 | 39 | 11436 | 159 | 378 | 61 | 862 | 6 | 4 | 9.2516 | 673.7245 | 59.6616 | 10.0784 | 114.6285 | 219.1758 | 330.2955 | 67.8072 | 1484.6231
2769080 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945490260_945490260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:00:26 | 16.12.2023 17:29:18 | 1.4811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992
2769372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_C_56391768_56391768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:52:33 | 16.12.2023 22:26:32 | 2.5664 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7036 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 | 0 | 0 | 9.1069
2769140 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA HACIUMMETLER TR 45-77-M00109_A_56362102_56362102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:27:28 | 16.12.2023 17:56:50 | 1.4894 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73669
2768791 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:59:30 | 16.12.2023 12:17:15 | 0.29583 | 21 | 5873 | 9 | 311 | 22 | 503 | 0 | 0 | 1.4305 | 112.4663 | 7.3712 | 25.4478 | 21.5565 | 39.0131 | 0 | 0 | 207.2854
2768622 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955271900_955271900 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:01:45 | 16.12.2023 15:18:58 | 6.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2237
2769455 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300279_955300279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:49:54 | 16.12.2023 23:53:55 | 1.0669 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0721
2768768 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:34:00 | 16.12.2023 11:48:05 | 0.23472 | 0 | 131 | 33 | 267 | 9 | 65 | 1 | 0 | 0 | 8.3004 | 6.7573 | 7.1056 | 8.7119 | 4.3862 | 3.9065 | 0 | 39.1678
2769186 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:54:54 | 16.12.2023 17:01:29 | 0.10972 | 11 | 3393 | 9 | 244 | 6 | 231 | 0 | 0 | 3.2535 | 23.3144 | 1.0432 | 0.96942 | 2.4418 | 5.2069 | 0 | 0 | 36.2292
2768745 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:00:27 | 16.12.2023 13:42:53 | 2.7072 | 2 | 1057 | 4 | 125 | 19 | 107 | 4 | 0 | 2.5311 | 622.3097 | 3.5524 | 57.8113 | 274.5901 | 205.3188 | 314.0362 | 0 | 1480.1496
2769349 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955291138_955291138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:25:08 | 16.12.2023 21:05:23 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_35-18-L00367_72187692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:17:13 | 16.12.2023 14:06:49 | 1.8267 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2854
2768954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134601 M07_53134601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:34:45 | 16.12.2023 15:24:09 | 0.82333 | 5 | 527 | 8 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 1.0995 | 46.5571 | 0.23453 | 0.05802 | 11.1474 | 11.535 | 0 | 0 | 70.6315
2768708 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99304267_99304267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:28:28 | 16.12.2023 14:53:05 | 4.4103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.786
2768559 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098422_56376420_56376420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:13:45 | 16.12.2023 03:58:31 | 0.74611 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.6328 | 0 | 0 | 0 | 2.7002 | 0 | 0 | 25.333
2768854 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:05:08 | 16.12.2023 13:08:21 | 0.053611 | 54 | 5059 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 17.5943 | 96.6076 | 0 | 1.2484 | 14.6523 | 38.7485 | 0 | 0 | 168.8512
2769395 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136018 L14_53136018 | AG Termik Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:24:50 | 16.12.2023 23:10:09 | 2.7553 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0296
2769226 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_D_90946542_90946542 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:04:53 | 16.12.2023 19:02:17 | 1.9567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52775
2768871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950438334_950438334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:11:29 | 16.12.2023 19:09:26 | 5.9658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_EMİRALEM KÖK M02_58172302 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 12:58:14 | 16.12.2023 15:47:15 | 2.8169 | 3 | 2648 | 4 | 338 | 42 | 374 | 7 | 2 | 3.3087 | 1881.8864 | 3.7629 | 129.8786 | 633.4559 | 879.5219 | 893.673 | 9.1982 | 4434.6855
2768504 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1351 35-01-M01351_M-1506 M02_2048320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 00:21:49 | 16.12.2023 01:41:59 | 1.3361 | 0 | 4068 | 0 | 0 | 1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1168.2825 | 0 | 0 | 103.175 | 255.5301 | 0 | 0 | 1526.9875
2768638 | 2 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_B_91199266_91199266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:14:03 | 16.12.2023 13:46:00 | 2.5325 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8542 | 0 | 0 | 0 | 0.49114 | 0 | 0 | 9.3454
2769040 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1181 35-04-K01181_35-04-K01181_2372987 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:39:25 | 16.12.2023 17:21:21 | 1.6989 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 97.771 | 0 | 0 | 0 | 11.0962 | 0 | 0 | 108.8672
2771719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_92518235 M04_92518235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:18:09 | 16.12.2023 23:39:41 | 1.3589 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.0531 | 0.4118 | 0 | 0 | 15.2273 | 0 | 0 | 59.6922
2769014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:15:32 | 16.12.2023 15:21:25 | 0.098056 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2.5262 | 19.8496 | 0.1732 | 16.4841 | 1.912 | 115.0187 | 0 | 155.9639
2769077 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:04:03 | 16.12.2023 19:22:49 | 3.3128 | 2 | 154 | 22 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.8716 | 72.7996 | 7.7192 | 1.2732 | 120.3179 | 7.5011 | 0 | 0 | 211.4825
2769326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-6/32 35-28-M00756__72410355_72410355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:14:39 | 16.12.2023 21:26:27 | 3.1967 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.0024 | 0 | 0 | 0 | 18.9606 | 0 | 0 | 80.963
2768504 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_ M03_80639232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 01:41:59 | 16.12.2023 02:06:44 | 0.4125 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.2922 | 0 | 0 | 0 | 4.4243 | 0 | 0 | 52.7165
2768934 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:58:59 | 16.12.2023 14:44:03 | 0.75111 | 4 | 980 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 8.5258 | 31.83 | 1.1846 | 6.7142 | 4.5996 | 17.7178 | 0 | 0 | 70.572
2769020 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_955259800_955259800 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:16:05 | 16.12.2023 20:19:30 | 5.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768536 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2759 35-02-K02759_910321624_910321624 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 01:16:42 | 16.12.2023 01:56:15 | 0.65917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74067 | 0 | 0 | 0 | 0.71553 | 0 | 0 | 1.4562
2769189 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1855 YAKAKÖY TR-6 35-02-M01855_A_56366043_56366043 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:58:36 | 16.12.2023 18:18:03 | 1.3242 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8063 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2183
2769335 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-64 L02_72126635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:07:34 | 16.12.2023 19:56:28 | 0.815 | 0 | 456 | 0 | 3 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 116.0947 | 0 | 0.427 | 38.9502 | 40.5607 | 0 | 0 | 196.0325
2768671 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1711 35-02-K01711_B_56374883_56374883 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:42:32 | 16.12.2023 10:44:12 | 1.0278 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4115 | 0 | 0 | 0 | 1.5992 | 0 | 0 | 20.0107
2768648 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_DOĞANBEY-2 (TAŞKENT DM) M07_65666753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:34:00 | 16.12.2023 09:39:38 | 0.093889 | 0 | 1126 | 9 | 362 | 14 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21.6644 | 2.3299 | 3.5794 | 6.1018 | 15.3092 | 0 | 0 | 48.9847
2769381 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:47:00 | 16.12.2023 20:18:00 | 0.51667 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.1765 | 0 | 0 | 0.11064 | 4.8067 | 0 | 0 | 28.0939
2769212 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956632103_956632103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:18:22 | 16.12.2023 18:03:39 | 0.75472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7972
2768694 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:12:53 | 16.12.2023 18:09:53 | 8.95 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 139.3449 | 0 | 0 | 88.3497 | 44.0262 | 0 | 0 | 271.7208
2769398 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-1 35-29-L00328_35-29-L00328_2373797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:34:16 | 16.12.2023 22:40:36 | 2.1056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75577
2769003 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:04:07 | 16.12.2023 15:37:13 | 0.55167 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.7195 | 0 | 1.435 | 0 | 15.8617 | 0 | 0 | 0 | 41.0161
2768654 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3469(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03469_35-02-M03469_97465296 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:36:53 | 16.12.2023 13:24:00 | 3.7853 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 989.0549 | 0 | 0 | 0 | 165.8498 | 0 | 0 | 1154.9047
2769298 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910882548_910882548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:33:34 | 16.12.2023 20:48:26 | 2.2478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72513
2769464 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_49274779_56391077_56391077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:17:34 | 16.12.2023 23:40:33 | 0.38306 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.8871 | 0 | 0 | 0 | 2.6076 | 0 | 0 | 16.4947
2769129 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-18 45-74-M00018_E E01_66048881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:21:47 | 16.12.2023 17:24:45 | 1.0494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764
2769484 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_35-28-M00420_92412030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:50:09 | 17.12.2023 00:49:40 | 0.99194 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.8926 | 0 | 0 | 0 | 10.3245 | 0 | 0 | 41.2171
2768943 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_35-16-M00096_2352719 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:22:13 | 16.12.2023 14:54:15 | 0.53389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0362 | 0 | 0 | 0 | 1.6367 | 0 | 0 | 4.6729
2769109 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-848 35-04-K00848_F_56382398_56382398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:12:14 | 16.12.2023 18:29:42 | 2.2911 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 128.0991 | 0 | 0 | 0 | 15.0998 | 0 | 0 | 143.1989
2768794 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-1 45-79-M00126_945551250_945551250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:52:52 | 16.12.2023 13:37:28 | 1.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768817 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2038 35-07-M02038_MALTEPE KESİCİLİ ÇIKIŞ (Direk No 20) M01_60894391 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:29:13 | 16.12.2023 19:11:10 | 6.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3567 | 0 | 0 | 0 | 123.3567
2769172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571__56407770_56407770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:46:12 | 16.12.2023 17:24:14 | 0.63389 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 7.2322
2768674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2870 35-02-K02870_910066823_910066823 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:42:44 | 16.12.2023 10:57:24 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7557 | 0 | 0 | 2.7557
2769315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:51:11 | 16.12.2023 20:39:43 | 1.8089 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4162 | 0 | 0 | 0 | 21.2601 | 0 | 0 | 44.6763
2769278 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_B_56353089_56353089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:07:20 | 16.12.2023 19:54:44 | 1.79 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1763 | 0 | 0 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 18.3837
2768588 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2313341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:09:04 | 16.12.2023 09:11:20 | 4.0378 | 0 | 786 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 654.8727 | 0 | 26.2675 | 0 | 231.3216 | 0 | 0 | 912.4619
2768980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:51:29 | 16.12.2023 15:23:10 | 0.52806 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27.8496 | 18.7393 | 0 | 0 | 53.4336 | 0.84937 | 0 | 0 | 100.8719
2768631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1633 GEÇİT 35-02-M01633_ M02_2308629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:17:01 | 16.12.2023 12:30:17 | 3.2211 | 0 | 6719 | 0 | 0 | 2 | 880 | 0 | 1 | 0 | 5365.9736 | 0 | 0 | 1429.8712 | 3132.5249 | 0 | 86.1311 | 10014.5007
2768731 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:54:51 | 16.12.2023 12:42:12 | 1.7892 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.90374 | 0 | 5.2183 | 0.65673 | 42.2002 | 0 | 141.2965 | 0 | 190.2755
2768668 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KUPLAJ M08_2308468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:46:03 | 16.12.2023 09:56:00 | 0.16583 | 39 | 11436 | 159 | 378 | 61 | 862 | 6 | 4 | 3.5136 | 255.3369 | 24.4057 | 3.9701 | 45.1487 | 84.5229 | 139.2324 | 32.028 | 588.1581
2769355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_45-78-L00298_2355743 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:29:23 | 16.12.2023 19:44:30 | 0.25194 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768714 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:30:36 | 16.12.2023 10:37:37 | 0.11694 | 8 | 1411 | 17 | 123 | 15 | 81 | 1 | 0 | 0.41753 | 15.0257 | 10.5756 | 2.5466 | 1.8236 | 4.107 | 2.2518 | 0 | 36.7478
2769215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950450356_950450356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:18:34 | 16.12.2023 22:06:45 | 4.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157
2769069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:58:23 | 16.12.2023 16:10:25 | 0.20056 | 4 | 258 | 123 | 354 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.059542 | 1.8963 | 2.984 | 1.7952 | 10.1853 | 4.2604 | 85.9843 | 0.99302 | 108.1582
2768860 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:06:17 | 16.12.2023 13:25:39 | 0.32278 | 3 | 1617 | 1 | 26 | 9 | 191 | 0 | 2 | 3.8604 | 86.2389 | 0.11878 | 1.8194 | 119.5251 | 43.3671 | 0 | 0.091984 | 255.0216
2769192 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M03_84267114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:02:33 | 16.12.2023 17:03:09 | 0.01 | 2 | 261 | 1 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0057565 | 0.093835 | 0.0038768 | 0.050843 | 0 | 0.049786 | 0 | 0 | 0.2041
2768737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_953386270_953386270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:58:24 | 16.12.2023 12:44:31 | 1.7686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 0.047769 | 0 | 0 | 3.2545
2769006 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:04:24 | 16.12.2023 15:12:47 | 0.13972 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 1.569 | 23.8074 | 141.0875 | 1.4506 | 202.0744 | 7.0432 | 67.0853 | 0 | 444.1173
2768900 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:40:25 | 16.12.2023 14:29:02 | 0.81028 | 0 | 3383 | 0 | 5 | 2 | 279 | 0 | 1 | 0 | 320.5127 | 0 | 0.42273 | 36.2368 | 219.9799 | 0 | 0.1733 | 577.3255
2768568 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2062771 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 03:38:11 | 16.12.2023 04:01:01 | 0.38056 | 0 | 4878 | 0 | 1 | 0 | 302 | 0 | 3 | 0 | 348.9778 | 0 | 0.41696 | 0 | 58.7085 | 0 | 35.1025 | 443.2057
2768651 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_A_56354294_56354294 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:36:47 | 16.12.2023 16:04:16 | 6.4581 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5484 | 0 | 12.2421 | 0 | 1.7643 | 0 | 0 | 38.5549
2768754 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912582800_912582800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:15:31 | 16.12.2023 15:00:33 | 3.7506 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0051 | 0 | 0 | 0 | 49.2764 | 0 | 0 | 71.2814
2768585 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:25:39 | 16.12.2023 07:15:06 | 0.82417 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.32553 | 0 | 2.4386 | 0.31733 | 15.9029 | 0 | 42.8887 | 0 | 61.8731
2769418 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-488 35-04-K00488_35-04-K00488_2375563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:06:59 | 16.12.2023 22:27:51 | 0.34778 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 58.3906 | 0 | 0 | 0 | 18.9211 | 0 | 0 | 77.3117
2768920 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2327273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:01:45 | 16.12.2023 14:09:33 | 0.13 | 1 | 227 | 147 | 247 | 22 | 27 | 10 | 0 | 0.03195 | 0.53401 | 11.3294 | 2.286 | 26.5047 | 2.9589 | 68.6731 | 0 | 112.318
2768940 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-11/A 45-83-M00624_955174373_955174373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:18:12 | 16.12.2023 18:07:24 | 3.82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0027
2769232 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:34:50 | 16.12.2023 20:42:26 | 3.1267 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.8252 | 0 | 0 | 0 | 71.243 | 0 | 0 | 116.0681
2769418 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_C C1B_5784516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:17:36 | 16.12.2023 22:06:59 | 0.82306 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.1972 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 29.6551
2769318 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2055122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:54:05 | 16.12.2023 19:12:00 | 0.29861 | 0 | 276 | 36 | 118 | 11 | 50 | 2 | 0 | 0 | 27.1148 | 20.4102 | 4.1361 | 4.4319 | 8.7701 | 18.6932 | 0 | 83.5563
2768777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950439375_950439375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:44:50 | 16.12.2023 14:29:49 | 2.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88951
2769275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443427_950443427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:03:34 | 16.12.2023 22:20:13 | 4.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8318
2769126 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:16:10 | 16.12.2023 16:44:00 | 0.46389 | 17 | 1827 | 100 | 375 | 30 | 119 | 8 | 1 | 4.4394 | 98.4573 | 81.0608 | 7.2284 | 113.6324 | 17.388 | 383.3471 | 0.25529 | 705.8087
2769072 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 2-1/2 35-29-L00065_48309331_56397044_56397044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:58:21 | 16.12.2023 17:22:46 | 1.4069 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4946 | 0 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 3.6017
2769281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:14:23 | 16.12.2023 18:35:00 | 0.34361 | 37 | 1640 | 117 | 161 | 40 | 196 | 2 | 1 | 19.3856 | 153.277 | 28.406 | 1.951 | 78.9642 | 39.8542 | 0.62656 | 0.37605 | 322.8406
2768617 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910826893_910826893 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:52:12 | 16.12.2023 10:56:58 | 2.0794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 3.4813 | 0 | 0 | 6.4549
2768863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÖRDES ŞEHİR-2 M03_2322171 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 13:12:53 | 16.12.2023 15:42:10 | 2.4881 | 1 | 2897 | 0 | 58 | 10 | 380 | 0 | 1 | 0.61721 | 975.8741 | 0 | 13.1297 | 199.8774 | 591.0702 | 0 | 23.3157 | 1803.8844
2769387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3480 35-02-K03480_C_56364531_56364531 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:18:05 | 16.12.2023 21:52:15 | 1.5694 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.7807 | 0 | 0 | 0 | 34.9279 | 0 | 0 | 63.7086
2769341 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140682 M03_53140682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:58:45 | 16.12.2023 23:14:41 | 5.2656 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 132.5099 | 0 | 0 | 0 | 10.4756 | 0 | 0 | 142.9855
2768849 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_956642757_956642757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:54:39 | 16.12.2023 16:51:59 | 3.9556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2419
2768680 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_97594884_97594884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:52:30 | 16.12.2023 12:31:52 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6257
2769201 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:08:47 | 16.12.2023 18:20:00 | 1.1869 | 19 | 4907 | 152 | 647 | 43 | 334 | 3 | 0 | 5.2181 | 376.6768 | 11.8721 | 85.8735 | 239.8905 | 86.6241 | 89.5068 | 0 | 895.6618
2768800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:09:09 | 16.12.2023 13:08:09 | 0.98333 | 0 | 0 | 10 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63055 | 0.69346 | 165.4082 | 2.6418 | 162.1099 | 0 | 331.4839
2768823 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:35:39 | 16.12.2023 13:31:25 | 0.92944 | 2 | 859 | 1 | 24 | 5 | 102 | 0 | 1 | 0.76295 | 97.686 | 0.23349 | 0.78576 | 14.404 | 70.5843 | 0 | 98.2244 | 282.6809
2769029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_43159447_56399245_56399245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:08:55 | 16.12.2023 15:47:06 | 0.63639 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2639 | 0 | 0 | 0 | 2.0651 | 0 | 0 | 9.329
2768604 | 2 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:21:35 | 16.12.2023 09:37:29 | 0.265 | 1 | 1738 | 37 | 186 | 19 | 232 | 1 | 1 | 0.018222 | 129.6514 | 4.3899 | 7.953 | 12.7982 | 72.2076 | 29.1888 | 1.3698 | 257.5769
2768886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_C_56397692_56397692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:23:37 | 16.12.2023 17:27:52 | 4.0708 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2122 | 0 | 8.8199 | 0 | 5.8969 | 0 | 0 | 20.929
2768780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 45-72-M00681_95001169272_95001169272 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:49:24 | 16.12.2023 15:38:15 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768929 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_YELKİ TM-1 M02_2310118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:11:15 | 16.12.2023 16:06:00 | 1.9125 | 0 | 3635 | 3 | 7 | 6 | 383 | 0 | 0 | 0 | 2300.6275 | 1.1929 | 5.0761 | 215.2406 | 864.1775 | 0 | 0 | 3386.3146
2768597 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2016 35-01-M02016_910584699_910584699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:25:25 | 16.12.2023 09:13:06 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8644 | 0 | 0 | 3.8644
2768574 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_GÜMÜLDÜR DM-3(M-29) M02_72082388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:30:40 | 16.12.2023 05:48:40 | 2.3 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 183.3944 | 0 | 0.16246 | 0 | 49.2846 | 0 | 0 | 232.8414
2769238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_B_56362805_56362805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:43:04 | 16.12.2023 18:57:13 | 1.2358 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2307 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | 16.1129
2769115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DURASIL GES DM-2 M02_42777613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:14:55 | 16.12.2023 17:11:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769307 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:41:43 | 16.12.2023 19:17:00 | 0.58806 | 4 | 64 | 131 | 337 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0.17129 | 1.9271 | 8.5327 | 16.6665 | 0.63814 | 6.7662 | 0 | 0 | 34.702
2768743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:05:49 | 16.12.2023 11:16:08 | 0.17194 | 5 | 1002 | 106 | 330 | 15 | 112 | 1 | 0 | 0.090125 | 25.7358 | 8.8483 | 5.4434 | 11.072 | 5.1194 | 5.3018 | 0 | 61.6107
2768620 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3131(YATIRIM REZERVE) 35-01-M04885_35-01-M04885_100976745 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 08:57:53 | 16.12.2023 09:42:55 | 0.75056 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 194.4708 | 0 | 0 | 0 | 101.0104 | 0 | 0 | 295.4812
2769407 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_95000562895_95000562895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:51:29 | 16.12.2023 23:06:27 | 2.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51626
2768697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:09:37 | 16.12.2023 12:35:00 | 2.4231 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.1681 | 0 | 5.3773 | 0 | 6.1297 | 0 | 0 | 74.6751
2769301 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_97720610_97720610 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:37:07 | 16.12.2023 19:52:30 | 1.2564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87162
2768946 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:41:49 | 16.12.2023 15:57:14 | 1.2569 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2.4927 | 39.753 | 107.8094 | 0.42735 | 8.8657 | 4.6452 | 0 | 0 | 163.9934
2768614 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37/A 45-77-L00095_945487236_945487236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:44:25 | 16.12.2023 09:45:42 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2569 | 0 | 0 | 9.2569
2769347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_A_56386898_56386898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:23:30 | 16.12.2023 21:04:31 | 1.6836 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7473 | 0 | 0.5785 | 0 | 0.14768 | 0 | 0 | 13.4735
2769198 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:08:19 | 16.12.2023 18:15:57 | 1.1272 | 39 | 20296 | 54 | 1036 | 68 | 2170 | 10 | 2 | 55.8774 | 2253.0639 | 112.7507 | 148.9219 | 387.4364 | 1052.1998 | 303.9933 | 6.688 | 4320.9315
2768749 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:31:03 | 16.12.2023 15:13:21 | 0.705 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.62437 | 0 | 0 | 0 | 108.5385 | 0 | 0 | 109.1629
2768869 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBOZDAĞ TR-6 45-73-M01275_945652638_945652638 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:12:59 | 16.12.2023 14:53:30 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2768889 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:52:23 | 16.12.2023 13:50:34 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.6513 | 883.7311 | 9240.9829 | 3539.5427 | 14143.9079
2768969 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_99394505_99394505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:50:47 | 16.12.2023 17:22:57 | 2.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41139 | 0 | 0 | 0.41139
2768640 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:25:08 | 16.12.2023 15:36:59 | 6.1975 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 170.63 | 0 | 8.7745 | 0 | 17.2559 | 0 | 0 | 196.6604
2769032 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:29:53 | 16.12.2023 16:36:55 | 1.1172 | 0 | 698 | 0 | 110 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 89.0645 | 0 | 5.1825 | 8.3342 | 88.333 | 0 | 0 | 190.9142
2768926 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:08:39 | 16.12.2023 14:09:43 | 0.017778 | 3 | 4946 | 5 | 23 | 18 | 479 | 4 | 1 | 0.75287 | 33.117 | 0.087923 | 0.067445 | 5.1964 | 11.8436 | 4.5201 | 1.6392 | 57.2246
2768677 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062__82570319_82570319 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:54:48 | 16.12.2023 10:15:14 | 0.34056 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0.47976 | 0 | 0 | 4.5037
2768932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-6 35-18-L00006_10345518 a1_5959243 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:09:46 | 16.12.2023 18:54:29 | 4.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6566 | 0 | 0 | 95.6566
2768634 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ZEKERİYA TUNCAY GRUBU 35-30-M00152_35-30-M00152_2371193 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:19:02 | 16.12.2023 15:54:23 | 6.5892 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7213 | 0 | 82.9938 | 0 | 0 | 87.7151
2768809 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2073900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:18:28 | 16.12.2023 12:53:18 | 0.58056 | 0 | 38 | 37 | 449 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 1.8647 | 3.9917 | 35.8392 | 0.092573 | 29.7437 | 4.4241 | 0 | 75.9559
2769187 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_B_90965223_90965223 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:54:59 | 16.12.2023 22:21:22 | 5.4397 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.3734 | 0 | 24.1168 | 0 | 105.9997 | 0 | 0 | 166.4899
2769287 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_35-30-M00128_58006394 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:00:48 | 16.12.2023 21:32:31 | 3.5286 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.7452 | 0 | 0.68616 | 0 | 36.1333 | 0 | 0 | 51.5646
2768623 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_B_56357166_56357166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:07:38 | 16.12.2023 14:40:50 | 5.5533 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9384 | 0 | 8.5062 | 0 | 24.5361 | 0 | 0 | 51.9807
2768646 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_K.DERE M06_82887138 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:32:11 | 16.12.2023 10:37:37 | 1.0906 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8265 | 0 | 43.1804 | 0 | 12.1076 | 0 | 57.1145
2769479 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_35-28-M00044_66556251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:39:04 | 17.12.2023 04:25:36 | 4.7756 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 323.638 | 0 | 0 | 0 | 59.6386 | 0 | 0 | 383.2766
2768669 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-27-M00052_35-27-M00052_72176428 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:46:17 | 16.12.2023 14:31:44 | 4.7575 | 0 | 140 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 160.1616 | 0 | 3.4274 | 0 | 132.9724 | 0 | 0 | 296.5614
2769210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2105171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:19:29 | 16.12.2023 17:19:49 | 0.0055556 | 4 | 980 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.073848 | 0.26891 | 0.009184 | 0.060446 | 0.033162 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.57004
2769333 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37/A 45-77-L00095_A a2_42438253 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:08:02 | 16.12.2023 21:08:30 | 2.0078 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5264 | 0 | 0 | 0 | 21.1083 | 0 | 0 | 32.6346
2769456 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_35-18-L00010_72054840 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:05:29 | 16.12.2023 23:54:48 | 0.82194 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18.3769 | 0 | 0 | 0 | 20.7027 | 0 | 0 | 39.0797
2769433 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:47:07 | 16.12.2023 23:27:00 | 1.6647 | 0 | 246 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.4064 | 0 | 0 | 23.9144 | 2.076 | 0 | 0 | 74.3968
2768663 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038856 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:41:20 | 16.12.2023 16:46:06 | 7.0794 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2234 | 0 | 5.8153 | 0 | 0.67139 | 0 | 0 | 21.7101
2768606 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:05:55 | 16.12.2023 08:32:50 | 0.44861 | 8 | 1331 | 4 | 122 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0.83498 | 36.3703 | 3.8423 | 2.5238 | 5.7341 | 10.0991 | 0 | 0 | 59.4047
2768855 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:05:53 | 16.12.2023 13:22:34 | 0.27806 | 8 | 888 | 10 | 362 | 15 | 202 | 1 | 2 | 38.8917 | 113.707 | 13.2536 | 22.8458 | 31.0583 | 55.9502 | 14.5456 | 0.58063 | 290.8328
2768955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_A_56393610_56393610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:29:11 | 16.12.2023 15:13:29 | 0.73833 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49735 | 0 | 1.9042 | 0 | 0.065124 | 0 | 0 | 2.4667
2768560 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:23:26 | 16.12.2023 03:30:40 | 0.12056 | 2 | 578 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.03626 | 15.9759 | 1.7432 | 1.1942 | 69.9386 | 4.9283 | 67.4156 | 0 | 161.232
2769147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BEYLER ÇAYIRI TR-1 35-16-M00162_35-16-M00162_2347497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:52:08 | 16.12.2023 17:13:45 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6619
2769247 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893__66213180_66213180 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:47:39 | 16.12.2023 18:09:18 | 0.36083 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 33.3268 | 0 | 0 | 0 | 18.2457 | 0 | 0 | 51.5725
2769227 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_A_91065455_91065455 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:28:35 | 16.12.2023 18:56:51 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6371 | 0 | 2.4313 | 0 | 0.97772 | 6.0461
2769058 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:49:43 | 16.12.2023 17:09:57 | 1.3372 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.2624 | 14.5989 | 194.2771 | 0 | 636.3485 | 0 | 882.4869
2779929 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-1/TR-3 35-14-M00309__81596533_81596533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:30:56 | 29.12.2023 18:22:26 | 0.85833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4662 | 0 | 0 | 0 | 1.8924 | 0 | 0 | 11.3586
2779534 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_956633000_956633000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:01:24 | 29.12.2023 12:17:29 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779922 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_45-79-M00416_2363783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:22:58 | 29.12.2023 18:27:58 | 0.083333 | 0 | 335 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8108 | 0 | 0.0020241 | 0 | 0.24697 | 0 | 0 | 4.0598
2779474 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:50:25 | 29.12.2023 16:09:48 | 6.3231 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 173.0601 | 0 | 9.3626 | 0 | 20.0686 | 0 | 0 | 202.4914
2780115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66946047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 22:18:37 | 29.12.2023 22:55:41 | 0.61778 | 1 | 353 | 3 | 12 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0.36009 | 15.4231 | 0.39125 | 0.5562 | 0.61689 | 3.3866 | 3.6594 | 0 | 24.3935
2780095 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_912283759_912283759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:21:35 | 29.12.2023 22:58:39 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24432
2779483 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_A_56390379_56390379 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:05:16 | 29.12.2023 13:08:46 | 3.0583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6037
2779414 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3403 35-08-K03403_35-08-K03403_2354217 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:15:27 | 29.12.2023 10:37:22 | 1.3653 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.3452 | 0 | 0 | 0 | 29.7758 | 0 | 0 | 91.1209
2779314 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | VAKIFLI TR-1 45-82-M00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045880 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 03:03:04 | 29.12.2023 07:00:33 | 3.9581 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0859
2779437 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-837 35-02-M00837_35-02-M00837_2357182 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:33:08 | 29.12.2023 12:07:02 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.8184 | 0 | 0 | 161.8184
2779629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-15-M00049_950364854_950364854 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:50:47 | 29.12.2023 14:57:04 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 1.0988
2780602 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kozağaç M32_2311291 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:20:00 | 29.12.2023 14:08:00 | 0.8 | 0 | 33771 | 0 | 0 | 9 | 4506 | 0 | 24 | 0 | 5964.7406 | 0 | 0 | 1003.1387 | 3433.6184 | 0 | 457.1477 | 10858.6454
2779669 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00547_C_90568453_90568453 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:30:30 | 29.12.2023 14:07:13 | 0.61194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54542 | 0 | 0 | 0 | 1.0391 | 0 | 0 | 1.5845
2779706 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838187 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:03:38 | 29.12.2023 15:33:12 | 1.4928 | 0 | 4 | 20 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33334 | 5.0316 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4341
2779420 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:22:11 | 29.12.2023 18:17:07 | 8.9156 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20.9005 | 0 | 317.9899 | 87.817 | 623.5454 | 9.539 | 0 | 0 | 1059.7918
2779712 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_E_56369490_56369490 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:03:50 | 29.12.2023 19:38:16 | 5.5739 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.8294 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 0 | 0 | 63.9618
2779394 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911750899_911750899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:56:44 | 29.12.2023 10:41:29 | 1.7458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6081 | 0 | 0 | 0 | 39.5161 | 0 | 0 | 46.1242
2779606 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:36:08 | 29.12.2023 12:42:01 | 0.098056 | 0 | 13 | 15 | 82 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.46098 | 0.53931 | 1.8587 | 5.3029 | 0.32356 | 14.6597 | 0 | 23.1452
2780041 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336891_953336891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:07:45 | 29.12.2023 21:53:59 | 1.7706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15077
2779334 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 04:39:45 | 29.12.2023 04:44:56 | 0.086389 | 7 | 3540 | 284 | 210 | 40 | 346 | 4 | 1 | 0.10911 | 51.2118 | 15.878 | 0.64013 | 14.0678 | 8.506 | 7.3211 | 4.4297 | 102.1636
2779417 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:13:23 | 29.12.2023 11:41:43 | 2.4722 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 2.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2386
2779666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/4 35-28-M00063_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/4 M04_66552364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:27:40 | 29.12.2023 15:37:07 | 2.1575 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167.8728 | 0 | 0 | 0 | 35.3715 | 0 | 0 | 203.2443
2779991 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_AGROMARİN M03_65935535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 19:26:17 | 29.12.2023 19:58:09 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9652 | 0 | 71.547 | 0 | 96.5122
2779480 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DALKARA TR-1 45-75-M00260_A_56390879_56390879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:06:05 | 29.12.2023 10:46:18 | 0.67028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779374 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:20:49 | 29.12.2023 08:59:34 | 0.64583 | 0 | 9 | 36 | 88 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.98157 | 19.908 | 7.7684 | 163.0082 | 50.8523 | 696.39 | 0 | 938.9085
2780041 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_47439551_56399998_56399998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:53:59 | 29.12.2023 22:24:17 | 0.505 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4326
2779709 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2923 35-03-M02923_DAĞITIM TRAFOSU M03_73953941 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:07:23 | 29.12.2023 17:24:45 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1633 | 0 | 0 | 39.1633
2780081 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2433 35-03-M02433_M-3288 M01_42585248 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:59:37 | 29.12.2023 21:01:56 | 0.038611 | 0 | 16559 | 0 | 13 | 2 | 1157 | 1 | 0 | 0 | 171.1784 | 0 | 0 | 0.084344 | 38.1869 | 8.0406 | 0 | 217.4903
2779689 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_35-03-M03437_88208126 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 13:39:11 | 29.12.2023 16:57:46 | 3.3097 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 294.3295 | 0 | 0 | 0 | 34.3169 | 0 | 0 | 328.6465
2779311 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 02:39:27 | 29.12.2023 03:21:45 | 0.705 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0.12759 | 70.9393 | 32.0787 | 4.6397 | 89.1485 | 23.6894 | 0 | 0 | 220.6232
2779752 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-132 35-16-L00132_TR-133 L03_72033787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:40:51 | 29.12.2023 16:03:59 | 1.3856 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1832 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 74.8341
2779795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_C_56383408_56383408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:17:37 | 29.12.2023 18:24:17 | 3.1111 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 81.9929 | 0 | 0 | 0 | 45.2052 | 0 | 53.0683 | 180.2664
2779354 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950308369_950308369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:08:32 | 29.12.2023 09:38:03 | 2.4919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184
2779838 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_ M02_88208622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:37:58 | 29.12.2023 16:30:07 | 0.86917 | 0 | 12917 | 0 | 0 | 2 | 637 | 1 | 2 | 0 | 2413.594 | 0 | 0 | 22.8918 | 1327.8359 | 106.9572 | 52.2324 | 3923.5113
2779506 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-5/2 TUZCU M06_66502232 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:24:27 | 29.12.2023 15:13:05 | 4.8106 | 0 | 817 | 9 | 14 | 25 | 143 | 0 | 0 | 0 | 832.513 | 4.9669 | 38.9978 | 1753.3046 | 1287.8608 | 0 | 0 | 3917.6431
2779861 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_AGROMARİN M03_65935535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:30:07 | 29.12.2023 16:49:27 | 0.32222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2361 | 0 | 78.9815 | 0 | 96.2176
2779320 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 03:37:26 | 29.12.2023 04:16:48 | 0.65611 | 2 | 1060 | 4 | 124 | 19 | 108 | 4 | 0 | 0.4408 | 129.8911 | 0.70885 | 12.0074 | 47.4651 | 27.1902 | 36.8336 | 0 | 254.5371
2779984 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3331 35-09-K03331_35-09-K03331_42931096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:31:56 | 29.12.2023 18:52:05 | 0.33583 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.5072 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | 0 | 52.5747
2780030 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_B_91182147_91182147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 19:45:35 | 29.12.2023 20:32:26 | 0.78083 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0328 | 0 | 0 | 0 | 1.8242 | 0 | 0 | 25.857
2779761 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-17 K01_80523513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:46:31 | 29.12.2023 14:48:00 | 0.024722 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 8.0274 | 0 | 0 | 0.037456 | 8.9743 | 0 | 0 | 17.0392
2779569 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-593 35-01-K00593_C_56357521_56357521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:45:15 | 29.12.2023 12:02:28 | 0.28694 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.8674 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0 | 11.7049
2780602 | 4 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1727 GEÇİT 35-03-M01727_M-2377 M02_66738338 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:22:40 | 29.12.2023 15:43:27 | 0.34639 | 0 | 20785 | 0 | 0 | 5 | 3535 | 0 | 23 | 0 | 1636.8466 | 0 | 0 | 393.3498 | 1029.6799 | 0 | 181.984 | 3241.8602
2779921 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3064(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03064_35-09-M03064_80470757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:31:28 | 29.12.2023 18:05:30 | 0.56722 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 126.3849 | 0 | 0 | 0 | 6.3355 | 0 | 0 | 132.7205
2779469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:02:10 | 29.12.2023 17:44:47 | 7.7103 | 2 | 340 | 10 | 276 | 2 | 125 | 0 | 0 | 40.6987 | 11.7049 | 63.7098 | 31.9672 | 13.4945 | 476.2019 | 0 | 0 | 637.777
2779778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447665_950447665 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:06:02 | 29.12.2023 21:23:49 | 6.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591
2779512 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3077 35-01-K03077_TRAFO K04_2314627 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:36:37 | 29.12.2023 17:25:34 | 6.8158 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 936.2024 | 0 | 0 | 0 | 177.6664 | 0 | 0 | 1113.8687
2780047 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2097902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:18:07 | 29.12.2023 21:50:49 | 1.545 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.5136 | 0 | 23.9209 | 1.0177 | 56.8233 | 0 | 272.3676 | 0 | 358.6431
2779655 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-1 45-80-M02949_956557288_956557288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:20:36 | 29.12.2023 17:36:19 | 4.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233
2779449 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3436(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03436_35-03-M03436_88208004 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:45:04 | 29.12.2023 13:38:02 | 3.8828 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 371.942 | 0 | 0 | 0 | 27.9483 | 0 | 0 | 399.8903
2779549 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-8 45-82-M00008_945540257_945540257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:14:37 | 29.12.2023 13:14:06 | 1.9914 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4867
2779698 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_912283759_912283759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:46:40 | 29.12.2023 16:14:03 | 2.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35658
2779672 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_35-09-M03062_80470620 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:32:53 | 29.12.2023 14:48:55 | 1.2672 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.1704 | 0 | 0 | 0 | 20.9517 | 0 | 0 | 178.1221
2779695 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:42:33 | 29.12.2023 17:44:31 | 4.0328 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 2.9771 | 455.1873 | 125.9786 | 19.152 | 169.1087 | 158.5414 | 0 | 0 | 930.9452
2779386 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/3 GÜNEŞ YOLU TR 35-19-M00263_C C01_5845638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:42:49 | 29.12.2023 09:41:16 | 0.97417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4869
2779718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/104-1 45-83-L00460_45-83-L00460_2374255 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 14:13:04 | 29.12.2023 18:28:37 | 4.2592 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 668.8071 | 0 | 0 | 0 | 114.0279 | 0 | 0 | 782.835
2779532 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:35:57 | 29.12.2023 16:36:46 | 6.0136 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.0048 | 59.107 | 43.4362 | 0 | 250.8397 | 1.6457 | 418.5837 | 0 | 775.617
2779678 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1000 35-03-M01000_M-1642 M01_41972817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:31:33 | 29.12.2023 14:11:18 | 0.6625 | 0 | 21537 | 0 | 13 | 6 | 1486 | 1 | 0 | 0 | 3310.1152 | 0 | 0 | 183.3792 | 1510.4671 | 352.9127 | 0 | 5356.8742
2779572 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-22 45-80-M00147_45-80-M00147_2376811 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:49:27 | 29.12.2023 12:25:38 | 0.60306 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.1051 | 0 | 0 | 0 | 3.6884 | 0 | 0 | 20.7935
2779426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-6 45-78-L00206__56389098_56389098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:28:09 | 29.12.2023 10:03:27 | 0.58833 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0453 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 6.454
2779423 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_95002438693_95002438693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:19:50 | 29.12.2023 11:33:17 | 2.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6067
2779758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139566 M05_53139566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:40:54 | 29.12.2023 17:37:46 | 2.9478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 32.637 | 0 | 0 | 0 | 33.7008
2779609 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA-ERENKÖY TR-1 35-20-L00423_A_56407452_56407452 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:43:28 | 29.12.2023 15:09:09 | 2.4281 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780130 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_B 1B_5870438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 23:39:48 | 30.12.2023 00:35:07 | 0.92194 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.6933 | 0 | 0 | 0 | 14.1541 | 0 | 0 | 28.8474
2779347 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:47:49 | 29.12.2023 10:32:17 | 2.7411 | 1 | 489 | 28 | 128 | 11 | 105 | 0 | 0 | 5.1268 | 264.7251 | 477.233 | 82.0711 | 105.3019 | 128.7282 | 0 | 0 | 1063.1861
2779435 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:34:30 | 29.12.2023 14:18:46 | 4.7378 | 2 | 862 | 1 | 23 | 5 | 102 | 0 | 1 | 3.4324 | 495.3888 | 1.1789 | 4.3634 | 89.6637 | 422.4207 | 0 | 782.3542 | 1798.802
2780099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913273613_913273613 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:28:09 | 30.12.2023 00:30:49 | 3.0444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 0 | 0 | 0 | 0.43033 | 0 | 0 | 7.3863
2779767 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_98998233_98998233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:49:54 | 29.12.2023 18:15:02 | 3.4189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9228
2779412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139624 L01_53139624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:15:33 | 29.12.2023 17:35:19 | 8.3294 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1704 | 0 | 10.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6627
2779389 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:53:46 | 29.12.2023 09:02:43 | 0.14917 | 2 | 5 | 67 | 342 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0.09031 | 0.22197 | 59.4772 | 4.6407 | 6.7548 | 2.6764 | 0 | 0 | 73.8614
2779727 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_35-16-L00263_2361849 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:18:27 | 29.12.2023 21:02:41 | 6.7372 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.2115 | 0 | 29.7921 | 0 | 6.1375 | 0 | 0 | 100.1411
2779970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-47 45-78-L00047_DAĞITIM TARFOSU TR-47 - TR-53 L01_66121664 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:16:17 | 29.12.2023 20:48:07 | 2.5306 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 540.1256 | 0 | 0 | 0 | 8.9787 | 0 | 0 | 549.1043
2779475 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4289 35-07-K04289_954753967_954753967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:05:08 | 29.12.2023 13:58:25 | 3.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88596
2780116 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4105 35-08-K04105_98946798_98946798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 22:13:31 | 30.12.2023 02:49:21 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.799 | 0 | 0 | 12.799
2779518 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_35-16-M00104_2349784 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:51:06 | 29.12.2023 17:54:25 | 7.0553 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.4693 | 0 | 2.8071 | 0 | 54.8978 | 0 | 0 | 144.1742
2779492 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_FOÇA BES ÇIKIŞI M07_67163348 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:15:24 | 29.12.2023 11:43:30 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55118 | 0 | 401.7009 | 0 | 402.2521
2779704 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-12 45-78-M01148__82126562_82126562 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:00:29 | 29.12.2023 14:32:49 | 0.53889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49214 | 0 | 0 | 0 | 0.89624 | 0 | 0 | 1.3884
2779847 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_65498798_65498798 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:00:32 | 29.12.2023 19:34:26 | 3.565 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 0 | 0 | 0 | 27.5812 | 0 | 0 | 41.3405
2779349 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HatBaşıAyırıcı_53136468 M03_53136468 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 06:32:48 | 29.12.2023 07:41:01 | 1.1369 | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1825 | 0 | 0.88477 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 12.1327
2779598 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911750899_911750899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:12:20 | 29.12.2023 13:54:06 | 1.6961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1405 | 0 | 0 | 0 | 36.0063 | 0 | 0 | 42.1468
2779722 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2537 35-09-K02537_35-09-K02537_45407086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:25:34 | 29.12.2023 22:20:49 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5033 | 0 | 0 | 44.5033
2779996 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_98257881_98257881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:51:57 | 29.12.2023 21:37:55 | 2.7661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1838
2779498 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_TR-2/91 L01_2328252 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:27:17 | 29.12.2023 16:58:45 | 6.5244 | 0 | 784 | 0 | 3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1137.883 | 0 | 9.8291 | 16.1392 | 163.3209 | 0 | 0 | 1327.1722
2779578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/7 35-28-M00062_35-28-M00062_66553664 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:50:07 | 29.12.2023 12:30:01 | 0.665 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 108.1678 | 0 | 0 | 0 | 81.0566 | 0 | 0 | 189.2245
2779764 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_ANDAK KÖK M01_67574131 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:45:57 | 29.12.2023 15:17:37 | 0.52778 | 9 | 398 | 7 | 1 | 34 | 131 | 1 | 0 | 3.6153 | 62.9892 | 2.7943 | 0.074881 | 1881.4724 | 53.2959 | 89.3513 | 0 | 2093.5933
2780102 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420791_950420791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:29:59 | 29.12.2023 22:27:48 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779392 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYLAKENT-1 M03_72093565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:57:39 | 29.12.2023 09:17:00 | 0.3225 | 0 | 401 | 0 | 5 | 3 | 37 | 3 | 1 | 0 | 26.5892 | 0 | 3.3753 | 15.6781 | 7.8616 | 373.0779 | 25.3791 | 451.9611
2779415 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4238 35-07-K04238_A_56383217_56383217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:16:27 | 29.12.2023 16:22:23 | 7.0989 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 479.3473 | 0 | 0 | 0 | 57.1247 | 0 | 0 | 536.472
2779973 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015__79007390_79007390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:10:08 | 29.12.2023 18:42:16 | 0.53556 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3784 | 0 | 0 | 0 | 7.3453 | 0 | 0 | 30.7237
2779618 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_SAHALAR M09_73447497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:51:27 | 29.12.2023 14:26:20 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9008 | 1.0542 | 167.0947 | 0 | 173.0498
2779724 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_FOÇA BES ÇIKIŞI M07_67163348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:09:56 | 29.12.2023 15:55:23 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59467 | 0 | 460.857 | 0 | 461.4516
2779495 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_35-28-M00346_2372789 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:22:08 | 29.12.2023 11:39:51 | 1.2953 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.5068 | 0 | 3.3046 | 0 | 26.7249 | 0 | 0 | 63.5363
2781410 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_35-28-M00569_66555263 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:16:07 | 29.12.2023 16:41:00 | 1.4147 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 151.4398 | 0 | 0 | 0 | 68.4622 | 0 | 0 | 219.902
2779602 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/85 45-72-M00085_45-72-M00085_2360755 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:55:22 | 29.12.2023 14:09:05 | 0.22861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | 23.002
2779558 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M09_2304026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 11:22:23 | 29.12.2023 15:16:01 | 3.8939 | 15 | 905 | 2 | 25 | 4 | 55 | 0 | 0 | 12.3124 | 374.4096 | 1.112 | 7.8059 | 456.4618 | 76.9518 | 0 | 0 | 929.0536
2779950 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2402 35-01-M02402_912555152_912555152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:53:11 | 29.12.2023 19:05:30 | 1.2053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.059074 | 0 | 0 | 4.9263
2780185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:35:00 | 29.12.2023 17:15:18 | 0.67167 | 0 | 576 | 1 | 69 | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 86.968 | 9.1006 | 5.2167 | 5.0062 | 44.0681 | 11.8067 | 0 | 162.1663
2779458 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_98196086_98196086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:41:42 | 29.12.2023 12:05:09 | 2.3908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391
2779318 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2818 35-01-M02818_35-01-M02818_95079597 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 03:23:28 | 29.12.2023 04:07:15 | 0.72972 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 122.2966 | 0 | 0 | 0 | 27.7851 | 0 | 0.23535 | 150.317
2780128 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4036 35-02-K04036_910056370_910056370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 23:20:15 | 30.12.2023 00:21:32 | 1.0214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57411
2779418 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_DAĞITIM TRAFOSU TR-54 M04_2076504 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:19:50 | 29.12.2023 15:44:07 | 6.4047 | 0 | 184 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 272.9221 | 0 | 0 | 0 | 17.921 | 0 | 0 | 290.8431
2779713 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456824_950456824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:06:59 | 29.12.2023 16:05:59 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62867
2779381 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3418(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03418_35-03-M03418_88084463 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 08:39:12 | 29.12.2023 16:34:03 | 7.9142 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1134.6578 | 0 | 0 | 0 | 887.9908 | 0 | 0 | 2022.6486
2779673 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:31:49 | 29.12.2023 13:41:40 | 0.16417 | 1 | 398 | 1 | 2 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0.31195 | 18.2519 | 0.5212 | 0 | 5.407 | 10.0908 | 0 | 0 | 34.5828
2779375 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_912438507_912438507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:24:06 | 29.12.2023 09:23:35 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9749 | 0 | 0 | 7.9749
2779398 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_TR-50 L04_72065190 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:03:12 | 29.12.2023 12:35:15 | 3.5342 | 0 | 13 | 1 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7621 | 0.26729 | 5.8415 | 228.1624 | 40.8099 | 0 | 0 | 292.8432
2779567 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2643 35-01-K02643_E_56377978_56377978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:38:28 | 29.12.2023 13:19:52 | 1.69 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.6472 | 0 | 0 | 0 | 12.6646 | 0 | 0 | 84.3118
2779753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:35:22 | 29.12.2023 15:18:15 | 0.71472 | 1 | 38 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.79295 | 5.724 | 0 | 1.0686 | 196.9255 | 12.9013 | 855.2549 | 0 | 1072.6672
2779610 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_A A02_95325030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:46:28 | 29.12.2023 13:31:56 | 0.75778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5269 | 0 | 0 | 0 | 12.5243 | 0 | 0 | 18.0512
2779710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950455008_950455008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:03:39 | 29.12.2023 18:18:27 | 4.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
2780686 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:38:38 | 29.12.2023 16:08:47 | 0.5025 | 0 | 16887 | 0 | 0 | 1 | 1697 | 0 | 4 | 0 | 1795.2156 | 0 | 0 | 22.3043 | 1404.7601 | 0 | 46.0419 | 3268.322
2779902 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:05:16 | 29.12.2023 21:02:39 | 3.9564 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2.2976 | 7.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9628
2779484 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_45-72-M00420_2373480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:08:13 | 29.12.2023 11:34:13 | 1.4333 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.7516 | 0 | 2.1425 | 0 | 11.124 | 0 | 0 | 63.0181
2779438 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇETİN ALTINDAĞ VE ARK.TARIMSAL SULAM GRUBU 45-71-M01617_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089485 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:35:36 | 29.12.2023 12:57:17 | 3.3614 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77405
2780686 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1549 35-03-M01549_M-984 M02_41951937 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:08:47 | 29.12.2023 16:47:07 | 0.63889 | 0 | 12350 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 1 | 0 | 1692.701 | 0 | 0 | 0 | 953.6594 | 0 | 6.0726 | 2652.4331
2779315 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | DM-1/11A 35-19-M00011_URLA TM-2 DEN GELEN TR-5 M06_2333601 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 03:16:10 | 29.12.2023 03:25:22 | 0.15333 | 5 | 3344 | 5 | 358 | 20 | 434 | 1 | 1 | 3.5795 | 132.2606 | 0.27482 | 4.717 | 52.2276 | 39.6937 | 16.1594 | 0 | 248.9127
2779292 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_B b1_42106683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 00:19:16 | 29.12.2023 02:50:19 | 2.5175 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7839 | 0 | 0 | 0 | 1.5501 | 0 | 0 | 10.334
2780602 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1017 35-03-M01017_M-3128 M02_41947602 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:08:00 | 29.12.2023 14:59:19 | 0.85528 | 0 | 24466 | 0 | 0 | 5 | 3851 | 0 | 23 | 0 | 4629.8415 | 0 | 0 | 1003.9985 | 2990.9596 | 0 | 459.0354 | 9083.835
2779524 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:53:45 | 29.12.2023 11:12:00 | 0.30417 | 2 | 5 | 67 | 342 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0.17504 | 0.44245 | 107.7042 | 9.437 | 13.129 | 5.4589 | 0 | 0 | 136.3466
2779922 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_B_56385419_56385419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:32:35 | 29.12.2023 18:22:58 | 0.83972 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6261 | 0 | 0.020872 | 0 | 1.2701 | 0 | 0 | 13.917
2779544 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-4 TR 35-16-M00025_953336967_953336967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:09:27 | 29.12.2023 15:25:08 | 4.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1052 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 0 | 0 | 2.4386
2779421 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-4 35-24-L00027_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042819 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:22:23 | 29.12.2023 09:40:57 | 0.30944 | 0 | 195 | 0 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 11.3807 | 0 | 0 | 0 | 14.0923 | 0 | 0 | 25.473
2779607 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_YENİKÖY L03_100832294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:35:27 | 29.12.2023 12:51:26 | 0.26639 | 2 | 95 | 35 | 149 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.11279 | 2.7727 | 3.5562 | 1.8463 | 2.7644 | 0.068099 | 63.0492 | 0 | 74.1698
2779999 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/12 45-72-L01016_45-72-L01016_79524925 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 19:02:14 | 29.12.2023 21:50:11 | 2.7992 | 0 | 1187 | 0 | 14 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 645.1825 | 0 | 0 | 0 | 162.1259 | 0 | 0 | 807.3085
2779942 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:54:57 | 29.12.2023 18:24:53 | 0.49889 | 2 | 1 | 65 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.29427 | 0 | 1.4799 | 0.20499 | 10.9902 | 0 | 26.903 | 0 | 39.8724
2780429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:39:37 | 30.12.2023 14:41:25 | 1.03 | 0 | 335 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.4752 | 0 | 0.94957 | 0 | 13.9583 | 0 | 0 | 54.3831
2780698 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-2 45-83-L00465_955167103_955167103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:50:36 | 30.12.2023 23:52:16 | 4.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81716
2780260 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2030 35-01-M02030_910945415_910945415 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:47:39 | 30.12.2023 12:23:16 | 2.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.022101 | 0 | 0 | 0 | 0.30044 | 0 | 0 | 0.32255
2780262 | 2 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_45-80-M00142_2365399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:15:22 | 30.12.2023 11:25:41 | 0.17194 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 0.010208 | 0 | 0 | 2.6892
2780215 | 2 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR4 35-13-L00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045167 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:44:00 | 30.12.2023 15:35:47 | 4.8631 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4122
2780466 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913580555_913580555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:32:48 | 30.12.2023 16:10:13 | 1.6236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61666
2780323 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:58:27 | 30.12.2023 11:55:17 | 0.94722 | 8 | 1235 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 1.6879 | 199.9067 | 10.4437 | 4.9662 | 181.5942 | 36.1821 | 64.3505 | 0 | 499.1313
2780678 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_C_91090894_91090894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:02:26 | 30.12.2023 19:26:55 | 0.40806 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.7241 | 0 | 0.1872 | 0 | 5.0006 | 0 | 0 | 12.9119
2780492 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_C_92152537_92152537 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:59:33 | 30.12.2023 16:00:12 | 1.0108 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71506
2780529 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | M-273 AÇIK DENİZ SİTESİ TR 35-30-M00273_35-30-M00273_72075582 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:09:22 | 30.12.2023 19:58:34 | 3.82 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65409
2780386 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DUALAR KÖK 45-82-M00126_HatBaşıAyırıcı_53136124 M02_53136124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:38:17 | 30.12.2023 13:16:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8959 | 0 | 33.2743 | 0 | 0 | 0 | 38.1702
2780635 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_84744350 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 18:04:27 | 30.12.2023 21:01:21 | 2.9483 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 697.9435 | 0 | 0 | 0 | 192.0506 | 0 | 0 | 889.9941
2780130 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1548 35-01-K01548_35-01-K01548_42588771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 00:35:07 | 30.12.2023 00:49:42 | 0.24306 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 20.5834 | 0 | 0 | 0 | 20.6447 | 0 | 2.7556 | 43.9837
2780243 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:28:20 | 30.12.2023 15:57:42 | 6.4894 | 0 | 862 | 5 | 111 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1205.848 | 128.5149 | 94.2255 | 78.2099 | 706.562 | 552.7042 | 0 | 2766.0644
2780217 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:02:10 | 30.12.2023 17:06:07 | 8.0658 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 214.9645 | 0 | 159.3458 | 0 | 280.0805 | 0 | 0 | 654.3908
2780684 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 20:21:48 | 30.12.2023 21:21:02 | 0.98722 | 3 | 127 | 89 | 163 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17.5713 | 6.1761 | 9.0088 | 40.988 | 5.3043 | 0 | 39.4808 | 118.5293
2780403 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_İGSAŞ DM M13_2320872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:02:27 | 30.12.2023 14:46:47 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 325 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2663 | 407.9348 | 4007.2496 | 42.9747 | 4534.4254
2780449 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136014 M03_53136014 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 14:12:56 | 30.12.2023 14:58:21 | 0.75694 | 0 | 61 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0448 | 0 | 0.50521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55
2780572 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILICAKSU L10_100808541 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:46:33 | 30.12.2023 17:30:29 | 0.73222 | 2 | 3 | 54 | 88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.37922 | 0.18198 | 1.4067 | 1.2447 | 18.4964 | 0 | 0 | 0 | 21.7091
2780555 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_72305776 L03_72305776 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:43:27 | 30.12.2023 17:19:07 | 0.59444 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.0613 | 0 | 0.21852 | 0 | 10.0801 | 0 | 0 | 35.3599
2780758 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_912438507_912438507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:02:07 | 30.12.2023 23:39:45 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3646 | 0 | 0 | 6.3646
2780363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910385770_910385770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:03:24 | 30.12.2023 13:44:25 | 1.6836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 0 | 10.6407 | 0 | 0 | 11.7248
2780346 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_E_56404145_56404145 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:48:10 | 30.12.2023 12:39:29 | 0.85528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1479 | 0 | 0 | 0 | 6.4765 | 0 | 0 | 9.6243
2780303 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | M-273 AÇIK DENİZ SİTESİ TR 35-30-M00273_35-30-M00273_72075582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:49:17 | 30.12.2023 11:22:56 | 0.56083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089699
2780326 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2451 35-03-K02451_910992363_910992363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:25:14 | 30.12.2023 13:38:23 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 0 | 5.292
2780240 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:23:18 | 30.12.2023 15:27:44 | 6.0739 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167.2457 | 0 | 8.6085 | 0 | 16.9383 | 0 | 0 | 192.7924
2780551 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:03:27 | 30.12.2023 22:39:36 | 0.6025 | 4 | 87 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.1474 | 6.1549 | 0.30166 | 1.7188 | 5.0989 | 0.99204 | 0 | 0 | 14.4137
2780498 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036__93883039_93883039 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:22:58 | 30.12.2023 15:42:54 | 0.33222 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2276 | 0 | 0.074372 | 0 | 1.2061 | 0 | 0 | 4.5081
2780306 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_A_83787109_83787109 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:56:59 | 30.12.2023 11:48:00 | 0.85028 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19848 | 0 | 0.31931 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 1.7334
2780661 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_945591259_945591259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 18:10:26 | 30.12.2023 22:03:20 | 3.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780558 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_DM-4 M01_65911927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:52:07 | 30.12.2023 17:24:18 | 0.53639 | 0 | 29 | 0 | 3 | 25 | 37 | 25 | 7 | 0 | 10.1253 | 0 | 0 | 114.459 | 36.9486 | 529.9329 | 49.0793 | 740.5452
2780372 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_B_91387793_91387793 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:20:38 | 30.12.2023 16:32:51 | 4.2036 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9968 | 0 | 0.016055 | 0 | 15.464 | 0 | 0 | 22.4769
2780306 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SARIBEY TR-1 45-83-L00326_45-83-L00326_83787101 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:48:00 | 30.12.2023 12:31:21 | 0.7225 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.858 | 0 | 0.5202 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 8.6727
2780143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 35-16-L00259_35-16-L00259_2362166 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 01:05:57 | 30.12.2023 01:38:50 | 0.54806 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5687 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0 | 0 | 8.3474
2780286 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_6481396_56355669_56355669 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:22:22 | 30.12.2023 13:53:34 | 3.52 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.9285 | 0 | 0 | 0 | 13.2559 | 0 | 0 | 135.1843
2780684 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:00:18 | 30.12.2023 20:21:48 | 1.3583 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23.3554 | 0 | 10.2551 | 0 | 8.1601 | 0 | 55.8914 | 97.662
2780535 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:23:37 | 30.12.2023 16:47:10 | 0.3925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 0 | 0 | 0 | 28.6116 | 0 | 0 | 0 | 28.7268
2780432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2461 35-02-M02461_35-02-M02461_66419706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:46:31 | 30.12.2023 15:15:29 | 1.4828 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 72.2795 | 0 | 0 | 0 | 51.8502 | 0 | 0 | 124.1297
2780787 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | GENCERLER TR-3 35-20-L00426_A_56360268_56360268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:50:47 | 31.12.2023 01:38:43 | 2.7989 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2213 | 0 | 5.2142 | 0 | 2.9304 | 0 | 0 | 10.3659
2780223 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_912180323_912180323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:04:53 | 30.12.2023 13:07:15 | 4.0394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5637 | 0 | 0 | 0 | 20.509 | 0 | 0 | 26.0727
2780309 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_B_56382431_56382431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:56:29 | 30.12.2023 15:53:53 | 4.9567 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0796 | 0 | 1.7333 | 0 | 35.4007 | 0 | 0 | 111.2136
2780538 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1655 35-02-K01655_99844884_99844884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:18:00 | 30.12.2023 17:54:25 | 1.6069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91803
2780160 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2414 35-01-K02414_A_56375255_56375255 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 04:14:15 | 30.12.2023 04:30:15 | 0.26667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.1514 | 0 | 0 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 8.4971
2780226 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1872 KÖK 35-09-M01872_ULUCAK TM ÇİĞLİ-1 M04_66904525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:09:47 | 30.12.2023 10:41:15 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0681 | 0 | 0 | 0 | 219.0681
2780495 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_911058554_911058554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:18:29 | 30.12.2023 17:58:23 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6705 | 0 | 0 | 23.6705
2780195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ÇEŞME-2 M06_2326726 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 07:42:00 | 30.12.2023 08:03:00 | 0.35 | 5 | 6913 | 3 | 219 | 37 | 1265 | 1 | 1 | 7.7458 | 441.823 | 5.8428 | 10.9911 | 440.996 | 486.7251 | 36.2202 | 0 | 1430.344
2780381 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634541_956634541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:33:28 | 30.12.2023 13:25:44 | 0.87111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 1.3025
2780318 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-6 35-28-M00910_GAİA TARIM M02_78031970 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:13:57 | 30.12.2023 11:59:17 | 0.75556 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.25585 | 0 | 0 | 17.2141 | 18.9558 | 0 | 0 | 36.4257
2780272 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TR-37 FİDERİ M08_2318422 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:12:28 | 30.12.2023 13:56:51 | 3.7397 | 1 | 1893 | 1 | 161 | 7 | 246 | 1 | 0 | 0.94079 | 1738.8182 | 0.29628 | 36.491 | 733.3496 | 526.3875 | 28.4248 | 0 | 3064.7081
2780258 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913273613_913273613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:49:42 | 30.12.2023 13:12:14 | 3.3756 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9119 | 0 | 0 | 0 | 0.82707 | 0 | 0 | 8.7389
2780441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-27-M00025_99255581_99255581 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:54:36 | 30.12.2023 16:51:45 | 2.9525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3153
2780776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953242745_953242745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:27:32 | 30.12.2023 23:42:53 | 1.2558 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014
2780321 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-19-M00032_956675126_956675126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:13:24 | 30.12.2023 15:02:54 | 3.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1427
2780796 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911341659_911341659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 23:35:06 | 31.12.2023 04:20:20 | 4.7539 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7687
2780278 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_D_60983157_60983157 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:19:37 | 30.12.2023 11:34:35 | 1.2494 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6657 | 0 | 0 | 0 | 2.9555 | 0 | 0 | 21.6211
2780484 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_B_56352651_56352651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:58:15 | 30.12.2023 15:33:08 | 0.58139 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 0.050458 | 0 | 0.0062911 | 0 | 0 | 2.4777
2780235 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SULTAN DM 35-25-M00121_HatBaşıAyırıcı_81191050 M05_81191050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:16:57 | 30.12.2023 15:24:57 | 6.1333 | 0 | 390 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 624.8762 | 0 | 28.0304 | 0 | 86.8406 | 0 | 0 | 739.7473
2780590 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_ÇETMEN M06_65890768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:19:37 | 30.12.2023 17:25:00 | 0.089722 | 0 | 5679 | 12 | 64 | 50 | 552 | 67 | 10 | 0 | 128.0091 | 1.2211 | 1.4037 | 83.7024 | 55.9501 | 291.0218 | 12.9478 | 574.256
2780584 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4260 35-07-K04260_F_56381443_56381443 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:05:17 | 30.12.2023 18:50:02 | 1.7458 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.3427 | 0 | 0 | 0 | 6.7876 | 0 | 0 | 52.1303
2780633 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2308463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:58:37 | 30.12.2023 18:16:13 | 0.29333 | 13 | 3543 | 107 | 395 | 21 | 635 | 6 | 9 | 1.5718 | 196.9845 | 23.2421 | 17.4228 | 44.6147 | 113.1598 | 31.6183 | 30.0705 | 458.6844
2780501 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955324979_955324979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:24:43 | 30.12.2023 18:42:16 | 3.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22946
2780693 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:32:07 | 30.12.2023 21:09:57 | 1.6306 | 2 | 1 | 65 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.89942 | 0 | 4.3684 | 0.55369 | 32.3032 | 0 | 63.3607 | 0 | 101.4854
2780524 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:56:09 | 30.12.2023 16:30:56 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8293 | 0 | 25.8293
2780507 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_F F01_92713621 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:37:35 | 30.12.2023 18:41:22 | 3.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74945 | 0 | 0 | 0 | 4.2154 | 0 | 0 | 4.9649
2780175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/14-C 45-72-M00100_D_90946390_90946390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 05:30:33 | 30.12.2023 06:23:38 | 0.88472 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4132 | 0 | 0 | 0 | 4.9022 | 0 | 0 | 17.3155
2780355 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-05/02 45-71-M00048_95000574423_95000574423 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:53:56 | 30.12.2023 12:44:57 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8697 | 0 | 0 | 7.8697
2780361 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-26 45-85-L00026_95001205008_95001205008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:59:26 | 30.12.2023 14:30:48 | 2.5228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3913
2780215 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-2 L04_2064129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:00:56 | 30.12.2023 10:44:00 | 1.7178 | 0 | 789 | 0 | 20 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 301.6715 | 0 | 10.9555 | 0 | 130.2396 | 0 | 0 | 442.8666
2780444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_950314459_950314459 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:00:45 | 30.12.2023 15:54:43 | 1.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64933
2780232 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:17:22 | 30.12.2023 18:09:56 | 8.8761 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 22.857 | 0 | 327.5176 | 83.4163 | 533.5223 | 8.4209 | 0 | 0 | 975.7342
2780152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/85 45-72-M00085_45-72-M00085_2360755 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 01:52:47 | 30.12.2023 03:07:47 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1879 | 0 | 0 | 59.1879
2780544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-18 SENEMKENT TR 35-18-M00018_950131490_950131490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:12:28 | 30.12.2023 20:58:56 | 4.7744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9312
2780295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM-12/TR-1 45-73-M00067_HatBaşıAyırıcı_100685537 M01_100685537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:35:58 | 30.12.2023 11:20:08 | 0.73611 | 0 | 414 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.3188 | 0 | 0.55865 | 239.7349 | 11.6915 | 0 | 0 | 310.3039
2780481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_35-20-L00233_2371414 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:57:20 | 30.12.2023 16:05:27 | 1.1353 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.7229 | 0 | 1.7084 | 0 | 7.3187 | 0 | 0 | 12.75
2780587 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-B 45-72-M00107__91089033_91089033 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:16:15 | 30.12.2023 18:07:23 | 0.85222 | 0 | 345 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.0408 | 0 | 0.5451 | 0 | 9.6324 | 0 | 0 | 68.2182
2780779 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2311287 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:36:37 | 31.12.2023 00:25:06 | 1.8081 | 0 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 785.4966 | 0 | 0 | 0 | 132.4384 | 0 | 0 | 917.935
2780765 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_DM-4 M01_65911927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:12:27 | 31.12.2023 01:27:37 | 3.2528 | 0 | 29 | 0 | 3 | 25 | 37 | 25 | 7 | 0 | 52.5332 | 0 | 0 | 553.9804 | 134.552 | 2180.7432 | 198.5299 | 3120.3387
2780427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_B_56403961_56403961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:34:59 | 30.12.2023 16:56:09 | 3.3528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 4.1659 | 0 | 0 | 14.398
2780719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_A a1_5945316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 20:24:46 | 30.12.2023 22:12:36 | 1.7972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.5493 | 0 | 0 | 0 | 36.1015 | 0 | 0 | 72.6508
2780596 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | PARLAK TR-1 35-21-L00074_A_76841157_76841157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:23:55 | 30.12.2023 21:30:52 | 4.1158 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.004
2780556 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:51:57 | 30.12.2023 17:01:37 | 0.16111 | 5 | 9001 | 10 | 15 | 32 | 771 | 14 | 1 | 0.18313 | 338.1737 | 28.183 | 0.22732 | 67.231 | 130.1892 | 121.6558 | 0.053669 | 685.8967
2780224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU SLM GRB TR-9 35-27-M00730_35-27-M00730_2368109 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:09:01 | 30.12.2023 13:38:04 | 4.4842 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0619 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2231
2780613 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1986 35-01-K01986_A_56383084_56383084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:34:50 | 30.12.2023 18:50:51 | 1.2669 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.9671 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 42.6741
2784048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-9 35-25-M00147_35-25-M00147_72076650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:03:27 | 30.12.2023 19:06:00 | 0.0425 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.66802 | 0 | 0 | 0 | 0.49687 | 0 | 0 | 1.1649
2780155 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99548269_99548269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 02:27:30 | 30.12.2023 03:25:45 | 0.97083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5809
2780304 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4237 35-03-K04237_910533977_910533977 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:50:25 | 30.12.2023 11:38:41 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15957
2780390 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_35-28-M00577_66548674 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:43:23 | 30.12.2023 14:00:27 | 1.2844 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128.4007 | 0 | 0 | 0 | 16.926 | 0 | 0 | 145.3267
2780284 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4491 LAKA TR-2 35-02-K04491_35-02-K04491_2346790 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:25:21 | 30.12.2023 11:03:24 | 0.63417 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4181 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 25.3791
2780433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BEYLER ÇAYIRI TR-5 35-16-M00166_A_90945993_90945993 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:49:02 | 30.12.2023 15:50:30 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22793
2780782 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-8 45-83-M00340_45-83-M00340_2371744 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 22:38:25 | 30.12.2023 23:40:35 | 1.0361 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59247
2780453 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_915776868_915776868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:14:19 | 30.12.2023 15:33:17 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56638 | 0 | 0 | 0.56638
2780324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_SALİHLİ ŞEHİR ( DEMİRKÖPRÜ-1) M04_2329519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:17:57 | 30.12.2023 17:19:59 | 6.0339 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256.6215 | 0 | 74.3887 | 0 | 417.5275 | 0 | 748.5378
2780181 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-646 35-01-K00646_B 1B_5927565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 06:35:20 | 30.12.2023 09:23:06 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.2862 | 0 | 0 | 335.2862
2780344 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_A_56365505_56365505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:46:42 | 30.12.2023 12:25:27 | 0.64583 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1626 | 0 | 0.017053 | 0 | 8.1899 | 0 | 0 | 19.3696
2780238 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4901 35-01-K04901_EŞREFPAŞA İM K02_66125105 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:20:48 | 30.12.2023 09:24:54 | 0.068333 | 0 | 2026 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 28.4044 | 0 | 0.0086121 | 0 | 11.1739 | 0 | 0.054529 | 39.6414
2780138 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_C K692C2B_5816487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 00:48:42 | 30.12.2023 01:19:06 | 0.50667 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.7422 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 11.7539
2780536 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:23:16 | 30.12.2023 17:05:55 | 0.71083 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.16831 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9648
2780456 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_35-28-M00058_66483441 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:16:08 | 30.12.2023 15:04:55 | 0.81306 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.9049 | 0 | 0 | 0 | 33.0436 | 0 | 0 | 140.9484
2780519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:48:50 | 30.12.2023 17:29:57 | 1.6853 | 1 | 0 | 138 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.385 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6446
2780356 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:55:46 | 30.12.2023 12:26:47 | 0.51694 | 2 | 0 | 91 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.12922 | 0 | 5.705 | 0.18453 | 13.9649 | 0 | 0 | 0 | 19.9836
2780270 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_910359031_910359031 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:02:34 | 30.12.2023 11:16:52 | 1.2383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30202 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 0 | 0 | 2.2285
2780416 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911664787_911664787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:14:32 | 30.12.2023 16:17:28 | 3.0489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 0 | 0 | 4.9147 | 0 | 0 | 7.7987
2780751 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 21:54:37 | 30.12.2023 21:59:07 | 0.075 | 5 | 9001 | 10 | 15 | 32 | 771 | 14 | 1 | 0.083024 | 156.4745 | 10.6971 | 0.086609 | 27.5009 | 42.4498 | 39.1014 | 0.01601 | 276.4092
2780253 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:44:47 | 30.12.2023 10:02:00 | 0.28694 | 0 | 2592 | 0 | 6 | 2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 119.3642 | 0 | 0 | 1.1314 | 82.0204 | 0 | 0 | 202.516
2780562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_B B03b_95019719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:50:00 | 30.12.2023 18:58:22 | 2.1394 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.5808 | 0 | 0 | 0 | 19.5184 | 0 | 0 | 75.0992
2780376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_E e1_47566024 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:27:33 | 30.12.2023 17:52:57 | 5.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7021 | 0 | 0 | 58.7021
2780794 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-144 35-16-L00144_47571848_56352905_56352905 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 23:15:43 | 31.12.2023 01:48:37 | 2.5483 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.9647 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0 | 82.0069
2780227 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139624 L01_53139624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:13:56 | 30.12.2023 16:52:25 | 7.6414 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5246 | 0 | 9.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6374
2780496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/12 M04_66556662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:16:57 | 30.12.2023 17:06:35 | 1.8272 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 263.4233 | 0 | 0 | 0 | 121.4076 | 0 | 0 | 384.8309
2780688 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_CBÜ ÖZEL TR L05_72202929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:14:41 | 30.12.2023 20:00:32 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6217 | 0 | 0 | 0 | 4.6217
2780333 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-6 35-20-M00073_955200571_955200571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:24:44 | 30.12.2023 14:59:42 | 3.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54289
2780482 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:57:17 | 30.12.2023 15:45:17 | 0.8 | 11 | 3245 | 92 | 1137 | 26 | 237 | 4 | 0 | 2.0519 | 202.3227 | 26.952 | 35.3283 | 381.8235 | 52.0466 | 106.1756 | 0 | 806.7005
2780278 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_35-17-M00338_2376307 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:34:35 | 30.12.2023 11:43:09 | 0.14278 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 0 | 0 | 0 | 0.98931 | 0 | 0 | 5.3163
2780499 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:18:01 | 30.12.2023 15:35:12 | 0.28639 | 9 | 1471 | 60 | 423 | 38 | 522 | 21 | 3 | 0.41863 | 67.4179 | 5.5266 | 8.1659 | 260.0406 | 131.4243 | 763.0346 | 0.77946 | 1236.8081
2780440 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-676 35-02-M00676_ M03_2313254 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:55:26 | 30.12.2023 17:18:21 | 2.3819 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 130.4659 | 87.2059 | 0 | 0 | 216.8142 | 3.7673 | 0 | 0 | 438.2533
2780605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950464424_950464424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:31:30 | 30.12.2023 23:16:05 | 5.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780559 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:52:08 | 30.12.2023 18:42:14 | 1.835 | 0 | 1128 | 9 | 367 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 473.3872 | 44.0962 | 81.4629 | 106.0218 | 260.6506 | 0 | 0 | 965.6187
2780585 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR01 45-73-M00017_E e1_45157602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:10:24 | 30.12.2023 18:08:13 | 0.96361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.6899 | 0 | 0 | 0 | 14.2292 | 0 | 0 | 34.9191
2780728 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-3 45-82-M00228_D_56405038_56405038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 18:26:33 | 30.12.2023 21:29:27 | 3.0483 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.4574 | 0 | 0 | 0 | 3.6861 | 0 | 0 | 111.1434
2780207 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99183043_99183043 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 08:04:26 | 30.12.2023 12:08:02 | 4.06 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3555 | 0 | 0 | 0 | 6.1606 | 0 | 0 | 24.5161
2780393 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1685 35-09-M01685_35-09-M01685_42932314 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:48:08 | 30.12.2023 14:34:36 | 1.7744 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 147.2681 | 0 | 0 | 0 | 29.9619 | 0 | 0 | 177.23
2780250 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:40:10 | 30.12.2023 09:53:07 | 0.21583 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.54745 | 0 | 0.52886 | 0 | 2.3678 | 0 | 0 | 3.4442
2780399 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2038647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 12:53:27 | 30.12.2023 16:59:59 | 4.1089 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2.5877 | 0 | 4.9019 | 596.6153 | 139.9442 | 7535.7649 | 0 | 8279.814
2780350 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRETTİN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00712_D_56371654_56371654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:50:27 | 30.12.2023 15:11:03 | 3.3433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780293 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:34:47 | 30.12.2023 11:05:12 | 0.50694 | 0 | 164 | 1 | 160 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.2653 | 0 | 2.789 | 89.0389 | 44.7448 | 0 | 0 | 151.838
2780144 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_B_56397313_56397313 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 01:27:56 | 30.12.2023 02:36:26 | 1.1417 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8635 | 0 | 0 | 0 | 1.8011 | 0 | 0 | 21.6646
2780525 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2307307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:03:59 | 30.12.2023 16:24:37 | 0.34389 | 1 | 411 | 46 | 310 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0.089971 | 26.4093 | 6.3119 | 3.5683 | 105.447 | 3.262 | 4.9145 | 0 | 150.0031
2780717 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_912208889_912208889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:32:34 | 30.12.2023 21:13:18 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780548 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56405995_56405995 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:35:36 | 30.12.2023 18:51:08 | 2.2589 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2298 | 0 | 0 | 0 | 31.1824 | 0 | 0 | 42.4122
2780316 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:09:27 | 30.12.2023 12:03:07 | 0.89444 | 3 | 1259 | 0 | 58 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0.68205 | 18.2806 | 0 | 1.3394 | 7.7931 | 11.4736 | 0 | 0 | 39.5688
2780302 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-500 (DM-3/2) 35-17-M00500_DM-3/1 M01_58060377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:51:37 | 30.12.2023 11:03:00 | 0.18972 | 1 | 1799 | 2 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0.096309 | 86.6913 | 0.38239 | 0 | 13.7487 | 55.0433 | 0 | 0 | 155.962
2780233 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_TR-30-31-32 M05_2315973 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:17:49 | 30.12.2023 10:52:37 | 1.58 | 0 | 996 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 384.431 | 0 | 0.58662 | 0 | 27.9947 | 0 | 0 | 413.0123
2780588 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-5 45-79-M00005_B_90949239_90949239 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:17:57 | 30.12.2023 18:06:52 | 0.81528 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30069 | 0 | 1.1191 | 0 | 0 | 1.4198
2780239 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:22:47 | 30.12.2023 10:05:49 | 0.71722 | 2 | 328 | 99 | 9 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 43.3767 | 2.4645 | 0.80507 | 28.0306 | 7.689 | 12.2797 | 0 | 94.6455
2780691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:22:17 | 30.12.2023 19:56:07 | 0.56389 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4.9805 | 0 | 84.2541 | 0 | 44.3722 | 4.7452 | 0 | 0 | 138.3521
2780551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:36:21 | 30.12.2023 22:03:27 | 5.4517 | 0 | 5 | 11 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0185 | 0.34125 | 5.8717 | 0 | 6.6406 | 0 | 0 | 16.8721
2780382 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_910178973_910178973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:33:06 | 30.12.2023 16:56:45 | 4.3942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126
2780714 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913664775_913664775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 20:16:23 | 30.12.2023 23:03:45 | 2.7894 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1462
2780405 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_910033769_910033769 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:02:57 | 30.12.2023 18:53:05 | 5.8356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7912
2780737 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_E _5881953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 21:08:59 | 30.12.2023 23:17:54 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99076 | 0 | 0 | 0.99076
2780150 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956659449_956659449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 01:35:45 | 30.12.2023 02:26:37 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134523 M08_53134523 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:37:44 | 31.12.2023 02:07:29 | 8.4958 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6016
2780319 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035420 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:14:05 | 30.12.2023 12:13:17 | 0.98667 | 2 | 494 | 55 | 70 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.24994 | 62.9422 | 7.9714 | 2.2149 | 0.33999 | 17.0626 | 0 | 0 | 90.7811
2780465 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_E_56381459_56381459 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:26:53 | 30.12.2023 20:49:02 | 6.3692 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.7584 | 0 | 0 | 0 | 9.0384 | 0 | 0 | 43.7969
2780797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI TR-1 45-72-L00861_45-72-L00861_2349209 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 23:06:37 | 30.12.2023 23:51:21 | 0.74556 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5371 | 0 | 0 | 0 | 0.048902 | 0 | 0 | 5.586
2780322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_SALİHLİ KÖYLER ( DEMİRKÖPRÜ-2 ) M08_2329515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:17:57 | 30.12.2023 17:17:35 | 5.9939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9254 | 0 | 489.6014 | 0 | 544.5268
2780299 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_TR-2 L04_72202882 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:27:37 | 30.12.2023 16:50:54 | 6.3881 | 0 | 651 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 991.5488 | 0 | 0 | 97.0043 | 95.0133 | 0 | 0 | 1183.5664
2780448 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TR-54 FİDERİ M07_2318421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 14:07:27 | 30.12.2023 16:17:27 | 2.1667 | 0 | 2618 | 0 | 27 | 1 | 346 | 0 | 1 | 0 | 1463.0129 | 0 | 1.4033 | 28.3997 | 798.9106 | 0 | 1.7546 | 2293.4812
2780342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_KARMEZ-2 M06_72159024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:43:47 | 30.12.2023 11:44:47 | 0.016667 | 8 | 116 | 58 | 91 | 12 | 37 | 2 | 0 | 0.029138 | 0.15068 | 0.71504 | 0.15032 | 1.575 | 0.044836 | 0.99005 | 0 | 3.6551
2780734 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 21:03:07 | 30.12.2023 21:07:47 | 0.077778 | 5 | 9001 | 10 | 15 | 32 | 771 | 14 | 1 | 0.086099 | 162.2698 | 11.0933 | 0.089816 | 28.5195 | 44.022 | 40.5496 | 0.016603 | 286.6466
2780677 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3974 35-01-K03974_911987776_911987776 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 19:02:44 | 30.12.2023 20:33:05 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25951
2780485 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-16 45-72-L00939__72373005_72373005 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:01:44 | 30.12.2023 15:50:25 | 0.81139 | 0 | 456 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 73.2055 | 0 | 0 | 0 | 22.8191 | 0 | 0 | 96.0247
2780408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_912886032_912886032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:07:53 | 30.12.2023 14:19:01 | 1.1856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98299
2780222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:06:34 | 30.12.2023 19:34:50 | 10.4711 | 7 | 1160 | 8 | 54 | 11 | 35 | 0 | 1 | 203.3 | 904.2793 | 165.859 | 34.2628 | 225.9105 | 129.0654 | 0 | 0 | 1662.6771
2780262 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_A_56385812_56385812 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:53:56 | 30.12.2023 11:15:22 | 1.3572 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2617
2780657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953376851_953376851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 18:10:58 | 30.12.2023 21:32:10 | 3.3533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0.81054 | 0 | 0 | 2.1562
2780351 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993443 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:51:37 | 30.12.2023 13:41:28 | 1.8308 | 0 | 164 | 1 | 160 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.6508 | 0 | 9.4673 | 303.5463 | 155.542 | 0 | 0 | 523.2064
2780580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:09:37 | 30.12.2023 18:37:21 | 1.4622 | 4 | 92 | 10 | 103 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1.6833 | 22.9763 | 7.3673 | 6.0065 | 148.7222 | 9.363 | 2.9074 | 0 | 199.0261
2780288 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-05/02 45-71-M00048_45-71-M00048_66503133 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 07:12:17 | 30.12.2023 10:50:09 | 3.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.0519 | 0 | 0 | 198.0519
2780597 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2122350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:18:21 | 30.12.2023 21:01:48 | 3.7242 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.9153 | 0 | 14.4333 | 38.6099 | 474.0671 | 0 | 637.0256
2780265 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2342 35-03-K02342_35-03-K02342_41947757 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:00:13 | 30.12.2023 17:28:24 | 7.4697 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1508.6689 | 0 | 0 | 0 | 274.9265 | 0 | 0 | 1783.5954
2780242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:27:07 | 30.12.2023 10:06:47 | 0.66111 | 1 | 549 | 9 | 26 | 3 | 124 | 8 | 1 | 0.16644 | 85.2745 | 0.43177 | 1.4889 | 6.6827 | 67.6034 | 427.8647 | 1.2692 | 590.7816
2780620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_D_56374020_56374020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:45:20 | 30.12.2023 20:55:20 | 3.1667 | 0 | 107 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.9918 | 0 | 8.529 | 0 | 28.2788 | 0 | 0 | 148.7996
2780441 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-25 35-27-M00025_35-27-M00025_2367755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:51:45 | 30.12.2023 17:29:26 | 0.62806 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.9952 | 0 | 0 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 53.4592
2780160 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2414 35-01-K02414_35-01-K02414_2350130 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 04:30:15 | 30.12.2023 05:32:45 | 1.0417 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.0476 | 0 | 0 | 0 | 34.4964 | 0 | 0 | 59.544
2780411 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 13:10:57 | 30.12.2023 13:25:00 | 0.23417 | 15 | 1668 | 73 | 552 | 17 | 94 | 1 | 0 | 0.92506 | 27.5118 | 56.3815 | 15.4571 | 15.7716 | 10.3316 | 28.4916 | 0 | 154.8703
2780371 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:19:57 | 30.12.2023 12:34:00 | 0.23417 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.7784 | 4.6112 | 0.14778 | 0.024154 | 5.4763 | 6.7822 | 0 | 22.82
2780328 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2669 35-02-M02669_35-02-M02669_67049513 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 11:26:26 | 30.12.2023 14:49:10 | 3.3789 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.8968 | 0 | 0 | 0 | 100.9586 | 0 | 0 | 181.8554
2780355 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-05/02 45-71-M00048_45-71-M00048_66503133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:44:57 | 30.12.2023 13:06:18 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0995 | 0 | 0 | 20.0995
2780577 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-12 45-78-M00179_953252439_953252439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:58:35 | 30.12.2023 17:47:40 | 0.81806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40101
2780285 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ÇUKUR ÇEŞME K04_2045901 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:23:27 | 30.12.2023 13:52:38 | 3.4864 | 0 | 2026 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 1450.0388 | 0 | 0.43138 | 0 | 562.8698 | 0 | 2.4027 | 2015.7427
2780360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258244_953258244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:53:30 | 30.12.2023 12:51:51 | 0.9725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58485 | 0 | 0 | 0 | 0.61875 | 0 | 0 | 1.2036
2780523 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/29 45-83-L00029__72373861_72373861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:27:59 | 30.12.2023 17:51:36 | 2.3936 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.6493 | 0 | 0 | 0 | 151.3958 | 0 | 0 | 264.0451
2780440 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 14:02:17 | 30.12.2023 14:55:26 | 0.88583 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.684 | 30.983 | 0 | 0 | 91.1875 | 1.4518 | 0 | 0 | 169.3062
2780231 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:16:57 | 30.12.2023 10:06:27 | 0.825 | 2 | 126 | 7 | 22 | 9 | 66 | 3 | 0 | 0.29696 | 23.1063 | 2.8151 | 0.51793 | 24.7158 | 89.2813 | 531.3699 | 0 | 672.1033
2780374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-311 35-18-L00311_950441928_950441928 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:22:20 | 30.12.2023 16:02:26 | 3.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780188 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_F F1B_5816522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 07:24:22 | 30.12.2023 09:03:18 | 1.6489 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11.8398 | 0 | 0 | 0 | 53.919 | 0 | 0 | 65.7588
2780437 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4089 35-03-K04089_TRAFO K03_41912074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 13:29:17 | 30.12.2023 16:35:18 | 3.1003 | 0 | 539 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 324.5909 | 0 | 0.36448 | 0 | 48.9281 | 0 | 0 | 373.8834
2780294 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 10:31:26 | 30.12.2023 11:06:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3498 | 0.90561 | 9.8114 | 0 | 153.1934 | 0 | 165.2602
2780629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_A_91057748_91057748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:52:37 | 30.12.2023 18:33:10 | 0.67583 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3818 | 0 | 0 | 0 | 6.134 | 0 | 0 | 23.5158
2780148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_91256221_91256221 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 01:32:24 | 30.12.2023 02:08:12 | 0.59667 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 5.3796
2780484 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_35-30-L00151_2374898 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 15:33:08 | 30.12.2023 16:19:35 | 0.77417 | 0 | 97 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6637 | 0 | 0.069145 | 0 | 2.7567 | 0 | 0 | 13.4895
2780171 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_C c1_45157354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 05:14:21 | 30.12.2023 06:27:28 | 1.2186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 0 | 0 | 0 | 18.5842 | 0 | 0 | 20.5572
2780271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_TAYTAN TR-1 ÇIKIŞI M012_60669842 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:06:27 | 30.12.2023 16:57:52 | 6.8569 | 4 | 3640 | 19 | 103 | 23 | 443 | 4 | 1 | 10.7168 | 5138.404 | 0 | 222.4672 | 2036.2407 | 2054.2031 | 6009.6729 | 41.2302 | 15512.9349
2780211 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1283 35-07-K01283_35-07-K01283_49715750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 08:41:17 | 30.12.2023 09:54:28 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66131 | 0 | 94.9439 | 0 | 0 | 95.6052
2780566 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-2 M05_72099849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:52:07 | 30.12.2023 17:10:33 | 0.30722 | 0 | 32 | 1 | 13 | 15 | 657 | 13 | 133 | 0 | 2.2254 | 0.50315 | 0.38526 | 27.7708 | 397.6503 | 110.3781 | 421.6415 | 960.5546
2780317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/6 (ŞİRİN SOKAK) 45-71-M01779_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:10:27 | 30.12.2023 12:06:00 | 0.92583 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.6069 | 0 | 0 | 0 | 5.2369 | 0 | 0 | 44.8438
2780311 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_35-28-M00582_66549470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:02:24 | 30.12.2023 12:42:11 | 1.6631 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 205.0373 | 0 | 0 | 0 | 98.011 | 0 | 0 | 303.0483
2780254 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/4 45-72-M00004_DM-7/TR-10 M02_92389283 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 09:18:27 | 30.12.2023 13:44:32 | 4.4347 | 0 | 3373 | 0 | 7 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 2581.4241 | 0 | 1.3802 | 848.8508 | 801.1484 | 0 | 0 | 4232.8035
2780563 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913273613_913273613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:46:02 | 30.12.2023 17:09:22 | 0.38889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95888 | 0 | 0 | 0 | 0.086299 | 0 | 0 | 1.0452
2780540 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 16:22:42 | 30.12.2023 17:44:12 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4574 | 0 | 0 | 0 | 45.4574
2780397 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:52:37 | 30.12.2023 14:37:37 | 1.75 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 13.2324 | 0 | 271.1025 | 0 | 152.5716 | 17.4228 | 0 | 0 | 454.3293
2780234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 09:17:37 | 30.12.2023 09:58:37 | 0.68333 | 1 | 105 | 6 | 15 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0.68018 | 21.649 | 1.5396 | 5.8106 | 17.9018 | 18.4492 | 89.8342 | 0 | 155.8647
2780376 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-16-L00096_35-16-L00096_2346556 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 17:52:57 | 30.12.2023 20:37:25 | 2.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7905 | 0 | 0 | 138.7905
2780440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_BORNOVA 380 GİS TM M06_2118910 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 12:58:07 | 30.12.2023 14:02:17 | 1.0694 | 18 | 1512 | 17 | 82 | 51 | 168 | 1 | 0 | 67.3119 | 492.0621 | 14.8095 | 31.5299 | 741.81 | 369.6119 | 21.5575 | 0 | 1738.6927
2780334 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 11:34:47 | 30.12.2023 11:35:00 | 0.0036111 | 5 | 6913 | 3 | 219 | 37 | 1265 | 1 | 1 | 0.098141 | 4.982 | 0.053994 | 0.11716 | 4.9945 | 6.1026 | 0.38066 | 0 | 16.729
2780291 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_CBÜ ÖZEL TR L05_72202929 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2023 10:32:52 | 30.12.2023 17:09:12 | 6.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1321 | 0 | 0 | 0 | 44.1321
2780483 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_H_56380005_56380005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2023 07:25:00 | 30.12.2023 23:59:55 | 16.5819 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.3599 | 0 | 0 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 246.1568
2780806 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524828_945524828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 00:31:43 | 31.12.2023 02:29:48 | 1.9681 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9659 | 0 | 0 | 0 | 5.6336 | 0 | 0 | 10.5995
2780809 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249143 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 01:01:27 | 31.12.2023 01:52:07 | 0.84444 | 19 | 1823 | 78 | 111 | 11 | 160 | 3 | 0 | 2.151 | 148.5199 | 16.9668 | 10.1138 | 168.6274 | 33.4498 | 53.7017 | 0 | 433.5305
2780811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/49 45-72-M00049_B_79614801_79614801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 00:59:45 | 31.12.2023 02:09:18 | 1.1592 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9404
2780816 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_35-23-M00172_2369866 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 02:06:55 | 31.12.2023 04:42:29 | 2.5928 | 0 | 56 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.6719 | 0 | 7.0312 | 0 | 18.3511 | 0 | 0 | 58.0543
2780817 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950464424_950464424 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 02:17:16 | 31.12.2023 04:08:25 | 1.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780819 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_E e2b_45134483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 03:04:21 | 31.12.2023 04:23:15 | 1.315 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 0 | 0 | 5.5441 | 0 | 0 | 11.0886
2780831 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42134417_56397887_56397887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 04:51:00 | 31.12.2023 07:31:33 | 2.6758 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.3763 | 0 | 0 | 0 | 18.3045 | 0 | 0 | 38.6808
2780832 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_A 1A_5864926 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 05:01:40 | 31.12.2023 05:54:14 | 0.87611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.9991 | 0 | 0 | 0 | 8.5204 | 0 | 0 | 10.5196
2780836 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L09_100832289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 05:56:18 | 31.12.2023 06:28:00 | 0.52833 | 5 | 92 | 157 | 214 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0.28744 | 6.3583 | 4.9284 | 13.1268 | 87.9027 | 3.7064 | 14.6163 | 0 | 130.9264
2780839 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1996 35-01-K01996_E E1_5923094 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 06:15:10 | 31.12.2023 09:13:20 | 2.9694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 118.7476 | 0 | 0 | 120.2692
2780848 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913664775_913664775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:17:03 | 31.12.2023 10:18:17 | 2.0206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6224
2780853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-96 35-16-L00096_A_90947249_90947249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:40:18 | 31.12.2023 09:26:24 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89819 | 0 | 0 | 0.89819
2780854 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913273613_913273613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:43:32 | 31.12.2023 12:00:55 | 3.2897 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9957 | 0 | 0 | 0 | 0.65059 | 0 | 0 | 7.6463
2780857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955143498_955143498 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:51:49 | 31.12.2023 10:12:55 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0 | 1.6336
2780858 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_B_56354194_56354194 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:53:44 | 31.12.2023 11:17:15 | 2.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 140.3207 | 0 | 0 | 141.3313
2780860 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_99034565_99034565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 08:53:56 | 31.12.2023 10:51:05 | 1.9525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3086
2780861 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2328818 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 08:56:50 | 31.12.2023 18:47:00 | 9.8361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 33 | 65 | 46 | 45 | 0 | 68.3265 | 0 | 0 | 3003.6285 | 3757.0186 | 25253.7197 | 6558.167 | 38640.8603
2780862 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-9 45-75-M00404_ H_83995394 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:00:33 | 31.12.2023 11:02:59 | 2.0406 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780863 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_83461222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 09:03:03 | 31.12.2023 13:41:17 | 4.6372 | 0 | 1242 | 1 | 6 | 68 | 279 | 10 | 4 | 0 | 1120.2104 | 5.6562 | 46.3637 | 603.8577 | 923.4812 | 865.8742 | 247.5901 | 3813.0335
2780871 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_A_56352153_56352153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:12:39 | 31.12.2023 11:03:03 | 1.84 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.248 | 0 | 0 | 0 | 5.3384 | 0 | 0 | 20.5864
2780874 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:06:16 | 31.12.2023 09:18:00 | 0.19556 | 22 | 4298 | 557 | 499 | 50 | 498 | 6 | 0 | 1.1164 | 93.7736 | 36.5742 | 8.3425 | 73.3684 | 26.4353 | 7.4296 | 0 | 247.04
2780875 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:15:51 | 31.12.2023 12:57:41 | 3.6972 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 161.8082 | 0 | 4.4951 | 0 | 85.2112 | 0 | 0 | 251.5144
2780876 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_1H03 SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 M011_66326702 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:07:27 | 31.12.2023 09:25:00 | 0.2925 | 19 | 4043 | 110 | 167 | 55 | 360 | 5 | 1 | 1.4307 | 165.1475 | 22.3457 | 7.3754 | 74.6859 | 50.1752 | 53.7304 | 5.3857 | 380.2766
2780883 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_CBÜ ÖZEL TR L05_72202879 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:22:03 | 31.12.2023 12:34:58 | 3.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7421 | 0 | 0 | 0 | 17.7421
2780884 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:19:53 | 31.12.2023 09:29:00 | 0.15194 | 19 | 5017 | 19 | 140 | 36 | 542 | 5 | 1 | 0.82226 | 202.6082 | 19.99 | 4.4118 | 51.4359 | 68.8048 | 10.4276 | 0 | 358.5005
2780887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3A 45-71-M02249_A A01B_73719691 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:30:19 | 31.12.2023 10:15:13 | 0.74833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.6114 | 0 | 0 | 0 | 7.5581 | 0 | 0 | 20.1696
2780890 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_GERENKÖY TR-4 M01_72154550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:42:01 | 31.12.2023 11:04:58 | 1.3825 | 0 | 326 | 2 | 12 | 3 | 65 | 2 | 0 | 0 | 145.07 | 0.74671 | 6.822 | 32.4005 | 82.8216 | 24.62 | 0 | 292.4807
2780893 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_MANDALLI M02_2313988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:43:28 | 31.12.2023 09:43:58 | 0.0083333 | 0 | 87 | 28 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.079745 | 0.0031432 | 0.058341 | 0 | 0.0029452 | 0 | 0 | 0.14417
2780894 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-2/2 35-20-L00008_A A03_83865991 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:36:55 | 31.12.2023 11:02:31 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516
2780898 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILICAKSU L10_100808541 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:47:34 | 31.12.2023 10:57:46 | 1.17 | 2 | 3 | 54 | 88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.53492 | 0.24506 | 2.0602 | 1.8769 | 25.7951 | 0 | 0 | 0 | 30.5121
2780902 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_MANDALLI M02_2313988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 09:55:28 | 31.12.2023 09:56:07 | 0.010833 | 0 | 87 | 28 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10367 | 0.0040862 | 0.075843 | 0 | 0.0038287 | 0 | 0 | 0.18743
2780903 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L10_48929105 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 10:00:57 | 31.12.2023 16:13:10 | 6.2036 | 0 | 235 | 0 | 26 | 1 | 64 | 1 | 2 | 0 | 400.454 | 0 | 18.856 | 6.5666 | 468.5956 | 1211.2593 | 74.3327 | 2180.0643
2780906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-5 L09_48928854 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 10:02:04 | 31.12.2023 15:59:08 | 5.9511 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 3 | 0 | 148.6841 | 0 | 0 | 0 | 2040.5083 | 0 | 16.7152 | 2205.9076
2780907 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L03_100651574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 10:03:48 | 31.12.2023 16:12:26 | 6.1439 | 0 | 720 | 0 | 18 | 0 | 692 | 2 | 8 | 0 | 1160.6185 | 0 | 1.2964 | 0 | 2209.8476 | 78.4202 | 193.5578 | 3643.7405
2780913 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 10:07:48 | 31.12.2023 12:07:55 | 2.0019 | 1 | 618 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.48469 | 26.7532 | 0 | 2.8455 | 0 | 19.2679 | 0 | 0 | 49.3513
2780919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:20:07 | 31.12.2023 10:20:37 | 0.0083333 | 1 | 722 | 32 | 147 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0.0020658 | 0.55281 | 0.0064397 | 0.14745 | 0.23939 | 0.31146 | 0 | 0 | 1.2596
2780921 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:23:09 | 31.12.2023 10:36:27 | 0.22167 | 0 | 102 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6.0616 | 0.077395 | 0 | 26.7739 | 1.2713 | 24.5728 | 0 | 58.757
2780922 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_HatBaşıAyırıcı_53137904 M01_53137904 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:20:29 | 31.12.2023 13:53:05 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1482 | 0 | 0 | 0 | 29.1482
2780923 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-9 35-25-M00147_DAĞITIM TRAFO ÜRKMEZ M-9 M03_72076626 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:27:04 | 31.12.2023 12:11:16 | 1.7367 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0216 | 0 | 0 | 0 | 19.0621 | 0 | 0 | 42.0836
2780926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4451 35-02-K04451_C C1B_5814267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:31:01 | 31.12.2023 11:51:24 | 1.3397 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.6336 | 0 | 0 | 0 | 4.7949 | 0 | 0 | 58.4285
2780929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_953242670_953242670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:39:24 | 31.12.2023 11:14:05 | 0.57806 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3761
2780931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950429181_950429181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:38:27 | 31.12.2023 15:07:15 | 4.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4174
2780933 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:47:04 | 31.12.2023 10:52:07 | 0.084167 | 5 | 792 | 2 | 19 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0.10432 | 4.9016 | 0 | 0.10646 | 1.0964 | 0.88375 | 0 | 0 | 7.0926
2780936 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051623 M28_76051623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:51:19 | 31.12.2023 12:08:40 | 1.2892 | 9 | 95 | 0 | 13 | 4 | 25 | 0 | 0 | 17.6933 | 30.858 | 0 | 0.7287 | 52.9419 | 16.5017 | 0 | 0 | 118.7237
2780938 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-1 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-1) M011_60669726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:53:47 | 31.12.2023 11:16:38 | 0.38083 | 44 | 7977 | 317 | 553 | 103 | 793 | 25 | 1 | 4.6907 | 426.3246 | 45.2903 | 50.1975 | 260.7 | 142.9077 | 487.9301 | 1.0174 | 1419.0582
2780940 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-6 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00983_45-73-M00983_2354017 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:33:42 | 31.12.2023 11:55:59 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780942 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1936 35-09-K01936_35-09-K01936_45352867 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:56:00 | 31.12.2023 15:08:05 | 4.2014 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 660.8235 | 0 | 0 | 0 | 88.2771 | 0 | 0 | 749.1007
2780943 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 10:50:00 | 31.12.2023 17:08:16 | 6.3044 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 163.8982 | 0 | 8.5362 | 0 | 14.6433 | 0 | 0 | 187.0777
2780945 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2324688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:04:47 | 31.12.2023 11:08:57 | 0.069444 | 4 | 490 | 4 | 22 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.6005 | 2.3285 | 0.023444 | 0.068749 | 0 | 0.14239 | 0 | 0 | 4.1636
2780946 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_915062545_915062545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:02:02 | 31.12.2023 12:38:21 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4434 | 0 | 0 | 4.4434
2780947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448276_950448276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 10:59:40 | 31.12.2023 12:33:36 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75409 | 0 | 0 | 0.75409
2780954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/02-C 45-71-M00606_45-71-M00606_2362162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:12:28 | 31.12.2023 11:52:05 | 0.66028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8055 | 0 | 63.713 | 101.5185
2780955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-145 35-15-M00145_A_91360557_91360557 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:10:56 | 31.12.2023 14:12:27 | 3.0253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.5216 | 0 | 0 | 0 | 1.5195 | 0 | 0 | 46.0411
2780960 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4507 35-01-K04507_912014815_912014815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:16:35 | 31.12.2023 12:50:35 | 1.5667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41111
2780965 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:22:27 | 31.12.2023 11:22:57 | 0.0083333 | 0 | 340 | 10 | 160 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.11542 | 0.011974 | 0.15738 | 0 | 0.09138 | 0.096059 | 0 | 0.47221
2780969 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-32 35-26-M00032__56358822_56358822 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:32:55 | 31.12.2023 12:22:50 | 0.83194 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14.6682 | 0 | 0 | 0 | 94.6316 | 0 | 0 | 109.2998
2780970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:35:16 | 31.12.2023 11:59:06 | 0.39722 | 1 | 613 | 14 | 29 | 9 | 80 | 4 | 0 | 0.4911 | 48.9752 | 0 | 3.3533 | 80.7331 | 15.433 | 152.1277 | 0 | 301.1134
2780974 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:42:27 | 31.12.2023 12:00:30 | 0.30083 | 2 | 5 | 67 | 342 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0.18576 | 0.40751 | 98.8996 | 8.3622 | 8.4732 | 3.817 | 0 | 0 | 120.1454
2780978 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_HatBaşıAyırıcı_53135658 M04_53135658 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:45:16 | 31.12.2023 13:47:13 | 2.0325 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2780982 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KARAKAYALAR-2 M03_72378538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:49:03 | 31.12.2023 11:53:27 | 0.073333 | 13 | 8463 | 28 | 782 | 61 | 582 | 2 | 0 | 10.7938 | 153.2198 | 3.7009 | 10.5857 | 63.9234 | 44.4241 | 3.2841 | 0 | 289.9317
2780984 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_YENİFOÇA TR-37 M03_2334873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:52:05 | 31.12.2023 13:25:36 | 1.5586 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.1513 | 0 | 0 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 41.5957
2780985 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:54:07 | 31.12.2023 12:52:00 | 0.96472 | 1 | 27 | 12 | 116 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.4936 | 0.20767 | 0 | 0.32146 | 37.3629 | 0 | 0 | 0 | 39.3856
2780986 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/49 45-72-M00049_A_79614802_79614802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:40:18 | 31.12.2023 13:19:17 | 1.6497 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7868 | 0 | 0 | 0 | 0.24831 | 0 | 0 | 9.0351
2780987 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_95002468485_95002468485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:52:03 | 31.12.2023 15:29:53 | 3.6306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 0 | 4.539 | 0 | 0 | 6.0937
2780989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KULA-2 M22_2312687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 11:54:47 | 31.12.2023 12:05:40 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32127 | 0 | 0.32127
2780995 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:05:17 | 31.12.2023 13:09:00 | 1.0619 | 8 | 1235 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 1.7354 | 206.3014 | 10.7701 | 4.9441 | 159.7482 | 33.311 | 31.9512 | 0 | 448.7614
2780998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/47 45-72-L00047_956500054_956500054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:02:10 | 31.12.2023 12:20:22 | 0.30333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15043 | 0 | 0 | 0 | 0.060225 | 0 | 0 | 0.21066
2780999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53134856 M01_53134856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:03:09 | 31.12.2023 13:25:25 | 1.3711 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69954 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9982
2781002 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_97957455_97957455 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:11:00 | 31.12.2023 15:09:16 | 2.9711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 44.7527 | 0 | 0 | 47.5366
2781003 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-1 45-83-L00417_955158933_955158933 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:12:12 | 31.12.2023 14:22:53 | 2.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50501
2781004 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_DAĞITIM TRAFOSU M04_53089796 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:17:06 | 31.12.2023 13:10:14 | 0.88556 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 80.0433 | 0 | 0 | 0 | 50.4793 | 0 | 0 | 130.5226
2781007 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134319 M01_53134319 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 12:14:37 | 31.12.2023 13:30:40 | 1.2675 | 0 | 373 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.5134 | 0 | 0 | 0 | 4.3462 | 0 | 0 | 10.8596
2781010 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_A_91401422_91401422 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:27:00 | 31.12.2023 13:19:49 | 0.88028 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
2781011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__72373748_72373748 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:28:37 | 31.12.2023 13:53:00 | 1.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8331 | 0 | 0 | 0 | 10.8897 | 0 | 0 | 14.7228
2781012 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:30:41 | 31.12.2023 13:13:00 | 0.70528 | 0 | 484 | 0 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.1885 | 0 | 0.3229 | 354.979 | 18.9087 | 0 | 0 | 469.399
2781014 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_DOĞANBEY KÖY M01_80639824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:27:47 | 31.12.2023 13:25:30 | 0.96194 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1347 | 0 | 0 | 0 | 8.0078 | 0 | 0 | 27.1425
2781016 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:31:07 | 31.12.2023 15:05:30 | 2.5731 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0449 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 14.4701
2781019 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-11/A 45-83-M00624_955174373_955174373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:41:10 | 31.12.2023 14:08:58 | 1.4633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7748
2781020 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_İĞDECİK M01_61320839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:42:47 | 31.12.2023 13:24:00 | 0.68694 | 11 | 618 | 110 | 52 | 10 | 75 | 0 | 0 | 1.4834 | 63.1859 | 81.8487 | 2.5793 | 1.9825 | 43.2254 | 0 | 0 | 194.3053
2781021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-1 M04_2097996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:43:57 | 31.12.2023 12:53:02 | 0.15139 | 0 | 3179 | 1 | 3 | 15 | 1376 | 5 | 41 | 0 | 95.2976 | 22.4846 | 0.51156 | 14.4024 | 178.3912 | 11.5427 | 61.4045 | 384.0346
2781023 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:43:55 | 31.12.2023 12:51:37 | 0.12833 | 5 | 1676 | 5 | 69 | 16 | 144 | 1 | 0 | 3.8897 | 30.8245 | 0.26442 | 0.73015 | 3.6011 | 13.4298 | 11.8944 | 0 | 64.6341
2781025 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_56357425_56357425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:47:09 | 31.12.2023 16:48:00 | 4.0142 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0907 | 0 | 0.54423 | 0 | 51.377 | 0 | 0 | 102.0119
2781027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_FABRİKALAR M05_2312805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:47:27 | 31.12.2023 14:16:57 | 1.4917 | 0 | 16 | 0 | 21 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.75201 | 0 | 0.4918 | 106.1123 | 19.0307 | 608.2887 | 0 | 734.6755
2781028 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138942 M07_53138942 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:46:02 | 31.12.2023 13:35:08 | 0.81833 | 0 | 101 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7662 | 0 | 0 | 0 | 0.4222 | 0 | 0 | 13.1884
2781029 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4624 35-03-K04624_35-03-K04624_41921148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:44:04 | 31.12.2023 13:37:40 | 0.89333 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 140.5728 | 0 | 0 | 0 | 32.3938 | 0 | 0 | 172.9666
2781035 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 12:47:02 | 31.12.2023 12:56:47 | 0.1625 | 5 | 883 | 290 | 94 | 23 | 113 | 4 | 0 | 1.6843 | 26.1382 | 146.3442 | 1.63 | 200.7022 | 7.4774 | 37.9942 | 0 | 421.9703
2781042 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_915134577_915134577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:03:05 | 31.12.2023 14:37:37 | 1.5756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3048
2781045 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_ M05_53078995 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:14:08 | 31.12.2023 13:40:09 | 0.43361 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.264 | 0 | 0 | 0 | 10.2106 | 0 | 0 | 39.4745
2781048 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_910413394_910413394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:18:36 | 31.12.2023 13:42:00 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781049 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_35-23-M00037_2353757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:18:27 | 31.12.2023 13:45:10 | 0.44528 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6989 | 0 | 0 | 0 | 0.12673 | 0 | 0 | 11.8256
2781051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1031 35-01-K01031_G_56366443_56366443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:23:21 | 31.12.2023 14:46:13 | 1.3811 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.2135 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 61.7955
2781053 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2166Ö İBB BELEDİYE ÇÖPLÜK 35-09-M02166Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:25:47 | 31.12.2023 13:28:40 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51015 | 0 | 0 | 0 | 0.51015
2781057 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_98790687_98790687 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:21:49 | 31.12.2023 14:20:30 | 0.97806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
2781063 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139558 L05_53139558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:34:12 | 31.12.2023 15:18:18 | 1.735 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6195 | 1.9646 | 3.7557 | 0 | 0 | 0 | 7.3397
2781067 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:39:37 | 31.12.2023 13:40:00 | 0.0063889 | 14 | 1 | 55 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.10244 | 0.00036999 | 0.063893 | 0.0023867 | 0.9166 | 0.0080096 | 0 | 0 | 1.0937
2781074 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_52991895 M4_52991895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:48:03 | 31.12.2023 18:11:55 | 4.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781082 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_TR-5-6-7 - TIRAZLAR M01_67097328 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2023 14:00:11 | 31.12.2023 15:05:37 | 1.0906 | 0 | 617 | 0 | 86 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.3423 | 0 | 1.6209 | 0 | 13.7014 | 0 | 0 | 29.6646
2781083 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910816598_910816598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:00:19 | 31.12.2023 16:45:33 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781011 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-182 45-78-L00182_DAĞITIM TRAFOSU TR-182 L02_65913193 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:53:00 | 31.12.2023 15:46:27 | 1.8908 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 226.739 | 0 | 0 | 0 | 29.9575 | 0 | 0 | 256.6965
2781091 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1996 35-01-K01996_C 1C_5914060 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:01:24 | 31.12.2023 15:16:47 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0853 | 0 | 0 | 22.0853
2781092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARASAVCI TR-1 45-78-M00553_45-78-M00553_2366166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 13:59:47 | 31.12.2023 14:49:53 | 0.835 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.28653 | 0 | 0 | 6.7891
2781100 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 HAYVAN PAZARI 35-26-M00117_956607291_956607291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:09:49 | 31.12.2023 15:18:37 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8517 | 0 | 0 | 2.8517
2781105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_95001202227_95001202227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:18:20 | 31.12.2023 15:25:51 | 1.1253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7778
2781106 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L09_100832289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:21:08 | 31.12.2023 15:31:18 | 1.1694 | 5 | 92 | 157 | 214 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0.81099 | 15.0345 | 10.7644 | 24.9744 | 213.9014 | 12.0751 | 38.3853 | 0 | 315.9461
2781118 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLBAŞI TR-1 45-77-M00087_945513470_945513470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:42:15 | 31.12.2023 15:37:47 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781121 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-1 K17_2312763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:46:38 | 31.12.2023 14:56:01 | 0.15639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1173 | 0 | 47.1173
2781140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2337 35-03-K02337_910682938_910682938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:07:59 | 31.12.2023 16:45:54 | 1.6319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781142 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_A A02_95325030 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 14:55:56 | 31.12.2023 16:58:05 | 2.0358 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3492 | 0 | 0 | 0 | 24.461 | 0 | 0 | 38.8102
2781152 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:15:09 | 31.12.2023 17:44:05 | 2.4822 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 51.5334 | 21.8792 | 7.0948 | 0 | 15.8693 | 3.1128 | 0 | 0 | 99.4895
2781156 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:33:01 | 31.12.2023 15:45:22 | 0.20583 | 11 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.72109 | 0 | 15.4912 | 1.3314 | 5.3893 | 0 | 0 | 0 | 22.9331
2781157 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:33:20 | 31.12.2023 17:40:29 | 2.1192 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50966 | 40.915 | 0.0031659 | 129.0759 | 1.2669 | 0 | 0 | 171.7706
2781159 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:37:07 | 31.12.2023 15:47:29 | 0.17278 | 7 | 1192 | 3 | 5 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.7273 | 13.9195 | 0 | 0.17109 | 2.7573 | 2.0446 | 0 | 0 | 20.6199
2781164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_A A01_5975608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:44:31 | 31.12.2023 21:58:19 | 6.23 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4314
2781165 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524832_945524832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:41:43 | 31.12.2023 18:01:28 | 2.3292 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0.36754 | 0 | 0 | 3.9155
2781167 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950420791_950420791 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:41:10 | 31.12.2023 20:18:03 | 4.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-182 45-78-L00182__65513063_65513063 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:49:19 | 31.12.2023 18:07:15 | 2.2989 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8984
2781174 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 15:57:47 | 31.12.2023 16:39:37 | 0.69722 | 11 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.5765 | 0 | 53.3496 | 4.9915 | 18.5218 | 0 | 0 | 0 | 79.4394
2781181 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_A_56378466_56378466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:01:47 | 31.12.2023 16:44:38 | 0.71417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
2781184 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_95001239012_95001239012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:03:37 | 31.12.2023 17:48:51 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781189 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_911706194_911706194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:14:57 | 31.12.2023 18:11:58 | 1.9503 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.3453 | 0 | 0 | 0 | 9.4951 | 0 | 0 | 20.8404
2781198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:30:59 | 31.12.2023 16:31:37 | 0.010556 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0023085 | 0.60271 | 0.17026 | 0.097579 | 0.021946 | 0 | 0 | 0.8948
2781199 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_956294541_956294541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:32:40 | 31.12.2023 20:19:56 | 3.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29289
2781202 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-4 35-24-L00027_5702841_56371414_56371414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:30:44 | 31.12.2023 17:44:35 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093601 | 0 | 0 | 0.093601
2781206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-119 OVACIK 35-18-L00119_11299907_56357415_56357415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:46:48 | 31.12.2023 19:16:15 | 2.4908 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96044
2781209 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:50:04 | 31.12.2023 17:15:31 | 0.42417 | 10 | 2833 | 45 | 821 | 11 | 198 | 2 | 0 | 1.0535 | 78.2562 | 6.0838 | 16.4592 | 25.1759 | 21.0145 | 19.8366 | 0 | 167.8797
2781211 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_CBÜ ÖZEL TR L05_72202879 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:57:01 | 31.12.2023 21:14:40 | 4.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5461 | 0 | 0 | 0 | 24.5461
2781213 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 17:08:27 | 31.12.2023 17:54:17 | 0.76389 | 0 | 256 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 0 | 2.63 | 0.66051 | 0 | 0 | 4.9577
2781217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-959 K02_2034330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 17:23:27 | 31.12.2023 18:02:50 | 0.65639 | 10 | 404 | 0 | 0 | 13 | 183 | 3 | 10 | 2.642 | 87.6812 | 0 | 0 | 73.8181 | 200.8392 | 30.697 | 37.9366 | 433.6141
2781224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DELEMENLER GÜZLE TR-1 45-73-M00683_45-73-M00683_2354055 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 17:35:40 | 31.12.2023 18:58:11 | 1.3753 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4048 | 0 | 0.53176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9366
2781226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_95000020900_95000020900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 17:29:30 | 31.12.2023 19:46:52 | 2.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2792
2781231 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_A_56392121_56392121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 17:40:51 | 31.12.2023 18:59:46 | 1.3153 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6091 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 41.3961
2781241 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_A_56398096_56398096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:00:52 | 31.12.2023 19:45:54 | 1.7506 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.325 | 0 | 0.65736 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 9.1471
2781242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950444107_950444107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:02:02 | 31.12.2023 20:47:11 | 2.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56751
2781244 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_912438507_912438507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:01:52 | 31.12.2023 19:09:26 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2179 | 0 | 0 | 6.2179
2781253 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_955209432_955209432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:16:43 | 31.12.2023 20:28:34 | 2.1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
2781256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-639 REİSDERE 35-18-L00639_ H_80972654 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:22:56 | 31.12.2023 20:18:54 | 1.9328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6238
2781268 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982600_60982600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 18:49:08 | 31.12.2023 19:10:06 | 0.34944 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.638 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 | 0 | 0 | 8.1065
2781275 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1880 35-09-K01880_C_56359602_56359602 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 19:00:36 | 31.12.2023 19:33:07 | 0.54194 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5238 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 18.9805
2781282 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-87 35-16-L00087_B_60984516_60984516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 19:31:43 | 31.12.2023 19:58:14 | 0.44194 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1979 | 0 | 0 | 0 | 0.69549 | 0 | 0 | 9.8934
2781284 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039788 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 19:37:57 | 31.12.2023 20:57:34 | 1.3269 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.73754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73754
2781286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48122374_56385646_56385646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 19:42:09 | 31.12.2023 20:42:15 | 1.0017 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.051 | 0 | 0 | 0 | 13.5742 | 0 | 0 | 70.6252
2781275 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1880 35-09-K01880_35-09-K01880_45405872 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 19:33:07 | 31.12.2023 20:23:35 | 0.84111 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 141.1892 | 0 | 0 | 0 | 10.5872 | 0 | 0 | 151.7765
2781295 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-3 45-82-M00003_945541577_945541577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 16:37:51 | 31.12.2023 22:10:15 | 5.54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0708
2781301 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:11:27 | 31.12.2023 20:58:27 | 0.78333 | 1 | 319 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.59799 | 52.3126 | 0.26577 | 0.58982 | 16.1606 | 5.8796 | 0 | 0 | 75.8063
2781305 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | EMLAKDERE KÖK 45-71-M02311_AKGEDİK KÖK M01_72744311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:11:27 | 31.12.2023 20:59:43 | 0.80444 | 5 | 591 | 4 | 10 | 18 | 64 | 7 | 0 | 1.123 | 93.4431 | 0.8926 | 5.4561 | 134.5843 | 36.867 | 428.1493 | 0 | 700.5154
2781256 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:18:54 | 31.12.2023 20:43:17 | 0.40639 | 2 | 1060 | 5 | 7 | 8 | 165 | 0 | 0 | 1.8345 | 159.6351 | 0.90012 | 0.78038 | 24.7964 | 49.5088 | 0 | 0 | 237.4552
2781317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİDOĞAN TR-3 45-72-M00638_956529455_956529455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:41:23 | 31.12.2023 22:17:00 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2781284 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:57:34 | 31.12.2023 21:53:42 | 0.93556 | 1 | 299 | 19 | 111 | 11 | 48 | 3 | 0 | 1.1944 | 63.7989 | 112.838 | 6.0339 | 12.2796 | 7.0598 | 7.0572 | 0 | 210.2619
2781324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953379970_953379970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:58:08 | 31.12.2023 23:36:14 | 2.635 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9696 | 0 | 0 | 0 | 2.2616 | 0 | 0 | 5.2313
2781326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-639 REİSDERE 35-18-L00639_ H_80972654 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2023 20:56:54 | 31.12.2023 23:42:24 | 2.7583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6052
2781330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 21:01:18 | 31.12.2023 21:26:16 | 0.41611 | 7 | 394 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.50479 | 30.8038 | 0.083266 | 0.6547 | 27.6895 | 2.2482 | 0 | 0 | 61.9842
2781334 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2705 35-01-M02705_A A5_49073418 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 21:23:40 | 01.01.2024 02:48:41 | 5.4169 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5213
2781346 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22/14 ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01186_953242670_953242670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 22:21:30 | 31.12.2023 23:48:54 | 1.4567 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2265
2781351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_6786089_56371862_56371862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2023 22:41:05 | 31.12.2023 23:50:18 | 1.1536 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.6462 | 0 | 0 | 0 | 0.33538 | 0 | 0 | 17.9815
2768953 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_MURADİYE DM-4/12 M013_100965962 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 14:32:54 | 16.12.2023 14:58:29 | 0.42639 | 1 | 2033 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.10479 | 183.5433 | 0 | 0.2997 | 0 | 50.2518 | 47.8066 | 0 | 282.0061
2768621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_72305776 L03_72305776 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:02:32 | 16.12.2023 17:15:58 | 8.2239 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 327.3643 | 0 | 2.8125 | 0 | 149.1747 | 0 | 0 | 479.3515
2768598 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-1 45-74-M00107_45-74-M00107_91794560 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:30:33 | 16.12.2023 09:33:47 | 2.0539 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.7089 | 0 | 0 | 0 | 0.95646 | 0 | 0 | 21.6653
2769116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DURASIL GES DM-1 M03_96310672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:14:55 | 16.12.2023 17:12:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769408 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:58:05 | 16.12.2023 21:02:00 | 0.065278 | 7 | 994 | 122 | 225 | 12 | 107 | 2 | 0 | 0.052074 | 8.5373 | 1.5325 | 0.6511 | 1.7483 | 1.8545 | 0.57047 | 0 | 14.9462
2768767 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2773 35-07-M02773_M-2038 M10_81657184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:32:25 | 16.12.2023 12:01:12 | 0.47972 | 34 | 9423 | 9 | 117 | 33 | 857 | 4 | 3 | 222.8518 | 1687.613 | 3.0746 | 8.4202 | 433.1705 | 586.775 | 122.2404 | 84.9614 | 3149.1071
2769308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:40:13 | 16.12.2023 19:49:49 | 1.16 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 1.344 | 40.9086 | 0.33047 | 7.1806 | 30.1755 | 21.083 | 0 | 0 | 101.0222
2769302 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:36:15 | 16.12.2023 18:48:45 | 0.20833 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.7404 | 0 | 0 | 0.047591 | 2.211 | 0 | 0 | 11.9989
2769199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:08:20 | 16.12.2023 18:15:39 | 1.1219 | 17 | 1827 | 100 | 375 | 30 | 119 | 8 | 1 | 10.4364 | 260.2201 | 200.0853 | 18.2443 | 280.2339 | 41.4125 | 749.0159 | 0.49395 | 1560.1424
2768807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 45-83-M00045_955149165_955149165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:07:44 | 16.12.2023 13:51:21 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769348 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:14:04 | 16.12.2023 22:29:12 | 3.2522 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2023
2769245 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_6767030_56402506_56402506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:49:06 | 16.12.2023 21:50:03 | 4.0158 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6115 | 0 | 0 | 0 | 4.6851 | 0 | 0 | 11.2966
2768870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:13:33 | 16.12.2023 13:40:35 | 0.45056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6739 | 0 | 144.1839 | 0 | 159.8578
2769368 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956660561_956660561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:53:22 | 16.12.2023 21:18:14 | 1.4144 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3961
2768704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_99315639_99315639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:17:41 | 16.12.2023 13:37:42 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1726 | 0 | 0 | 26.1726
2768900 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:29:02 | 16.12.2023 15:30:20 | 1.0217 | 0 | 2345 | 0 | 3 | 2 | 163 | 0 | 1 | 0 | 221.1594 | 0 | 0.5347 | 44.6306 | 151.0626 | 0 | 0.19575 | 417.583
2769182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:45:15 | 16.12.2023 18:54:00 | 2.1458 | 2 | 1397 | 29 | 287 | 6 | 158 | 0 | 0 | 1.2346 | 171.412 | 18.2577 | 107.6317 | 15.8797 | 83.3184 | 0 | 0 | 397.7341
2768990 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F 2F_5845350 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:58:23 | 16.12.2023 19:58:36 | 5.0036 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 207.213 | 0 | 0 | 0 | 65.8222 | 0 | 0 | 273.0353
2768890 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:28:45 | 16.12.2023 13:32:39 | 0.065 | 0 | 3383 | 0 | 5 | 2 | 279 | 0 | 1 | 0 | 25.9531 | 0 | 0.034771 | 2.9578 | 17.8877 | 0 | 0.014909 | 46.8483
2768578 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:29:20 | 16.12.2023 05:58:21 | 0.48361 | 1 | 3799 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 1.8096 | 145.177 | 0 | 0.045724 | 48.2448 | 48.5794 | 0 | 0 | 243.8565
2768784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A1_5960171 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:52:51 | 16.12.2023 13:24:59 | 1.5356 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2914 | 0 | 0 | 0 | 16.1485 | 0 | 0 | 29.4399
2768678 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910572101_910572101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:52:23 | 16.12.2023 11:26:27 | 1.5678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
2768684 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_95002738079_95002738079 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:00:56 | 16.12.2023 13:18:27 | 3.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5162
2769119 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:18:19 | 16.12.2023 16:56:50 | 0.64194 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.6718 | 21.1036 | 0.29865 | 3.8996 | 17.0842 | 12.7608 | 0 | 0 | 55.8187
2768764 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-400 35-09-M00400_35-09-M00400_45389491 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 11:31:17 | 16.12.2023 14:20:09 | 2.8144 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 205.5638 | 0 | 0 | 0 | 151.6764 | 0 | 0 | 357.2402
2768618 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_ŞİRİN SOKAK (TR-40) M04_66372597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:53:25 | 16.12.2023 09:14:07 | 0.345 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.3271 | 0 | 0 | 0 | 1.9247 | 0 | 0 | 16.2518
2768641 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:26:22 | 16.12.2023 16:28:10 | 7.03 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8988 | 0 | 34.2818 | 0 | 1.9564 | 0 | 0 | 37.137
2769305 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:38:28 | 16.12.2023 21:33:15 | 2.9131 | 0 | 87 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 364.2837 | 0 | 37.4806 | 0 | 92.2539 | 0 | 0 | 494.0181
2768741 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_YURTBAŞI L02_72209785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:04:35 | 16.12.2023 12:02:42 | 0.96861 | 11 | 1029 | 105 | 245 | 17 | 110 | 3 | 0 | 3.9946 | 108.5879 | 65.3426 | 7.4844 | 131.7813 | 96.7316 | 84.1954 | 0 | 498.1178
2768595 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:17:58 | 16.12.2023 10:57:53 | 3.6653 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.5798 | 0 | 0 | 0 | 154.1564 | 0 | 0 | 174.7362
2768996 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:13:18 | 16.12.2023 19:39:05 | 5.4297 | 5 | 109 | 7 | 64 | 25 | 40 | 2 | 0 | 12.5121 | 123.6673 | 166.1409 | 52.0979 | 1248.1392 | 289.3948 | 181.2341 | 0 | 2073.1863
2769242 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:46:06 | 16.12.2023 18:29:32 | 0.72389 | 0 | 246 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0419 | 0 | 0 | 12.4033 | 1.367 | 0 | 0 | 37.8122
2768601 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKGÜNEY TR-1 45-82-M00337_45-82-M00337_2359127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 07:37:15 | 16.12.2023 10:36:15 | 2.9833 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8576 | 0 | 1.3793 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 24.8329
2768950 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:27:17 | 16.12.2023 14:58:59 | 0.52833 | 0 | 1340 | 27 | 95 | 6 | 53 | 0 | 3 | 0 | 39.4935 | 164.0203 | 2.4686 | 16.0988 | 47.8573 | 0 | 0.64882 | 270.5873
2768850 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:55:55 | 16.12.2023 15:52:49 | 2.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.9304 | 0 | 0 | 0 | 857.9304
2768658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-37 M05_82886846 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:39:54 | 16.12.2023 13:17:09 | 3.6208 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 96.0904 | 0 | 4.3548 | 0 | 52.6367 | 175.5975 | 35.5184 | 364.1978
2769345 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_C C03b_66245343 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:14:55 | 17.12.2023 01:12:37 | 5.9617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3744 | 0 | 0 | 0 | 6.8775 | 0 | 0 | 18.2519
2769036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:33:33 | 16.12.2023 16:01:19 | 0.46278 | 0 | 9 | 32 | 108 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.10548 | 8.0179 | 1.2476 | 77.5567 | 2.6105 | 0 | 0 | 89.5381
2769202 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:05:43 | 16.12.2023 17:35:29 | 0.49611 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8865 | 0 | 0 | 0 | 0.040809 | 0 | 0 | 2.9273
2769391 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:23:12 | 16.12.2023 21:13:15 | 0.83417 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30945 | 0 | 0.50976 | 0 | 0.31907 | 0 | 0 | 0 | 1.1383
2768867 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_35-24-M00091_2347193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:05:54 | 16.12.2023 15:04:49 | 1.9819 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.1786 | 0 | 0 | 0 | 0.70709 | 0 | 0 | 59.8857
2769159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KEMER KÖYÜ TR-1 35-15-L00274_35-15-L00274_2358851 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:36:15 | 16.12.2023 18:50:17 | 2.2339 | 0 | 95 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3607 | 0 | 12.565 | 0 | 17.3891 | 0 | 0 | 52.3148
2768887 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_35-10-L00056_2361802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:26:09 | 16.12.2023 14:46:24 | 1.3375 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.3057 | 0 | 0.21051 | 0 | 7.7843 | 0 | 0 | 44.3005
2769328 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911700851_911700851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:59:56 | 16.12.2023 21:10:36 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2326
2768638 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_95002697910_95002697910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:22:32 | 16.12.2023 11:14:03 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42775
2769365 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_950303604_950303604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:39:36 | 16.12.2023 21:45:48 | 2.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37482
2769371 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2885 35-02-K02885_35-02-K02885_2357392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:55:05 | 16.12.2023 19:16:15 | 0.35278 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8558
2768581 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:49:21 | 16.12.2023 06:12:50 | 0.39139 | 4 | 7367 | 1 | 115 | 22 | 818 | 1 | 4 | 4.2859 | 375.2946 | 0.13282 | 8.4754 | 137.4104 | 169.7663 | 18.7436 | 0.64269 | 714.7516
2769546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 02:22:09 | 17.12.2023 02:46:25 | 0.40444 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.22524 | 38.5063 | 9.9687 | 1.375 | 10.8795 | 7.8127 | 0 | 0 | 68.7674
2769878 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:16:19 | 17.12.2023 13:16:53 | 0.0094444 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0020194 | 0.52296 | 0.13798 | 0.086299 | 0.019726 | 0 | 0 | 0.76898
2769686 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:39:22 | 17.12.2023 12:35:44 | 2.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6667e-05 | 0 | 0 | 0 | 17.1725 | 0 | 0 | 17.1725
2769832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_TR-37 L04_83532056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 12:07:37 | 17.12.2023 15:59:43 | 3.8683 | 0 | 2967 | 0 | 0 | 1 | 834 | 0 | 2 | 0 | 2428.396 | 0 | 0 | 109.6162 | 2649.8099 | 0 | 17.3067 | 5205.1288
2769500 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2014 35-08-K02014_F F1_5901587 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:12:35 | 17.12.2023 00:46:53 | 0.57167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 2.2513 | 0 | 0 | 4.2897
2769732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_953393241_953393241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:20:26 | 17.12.2023 13:17:15 | 2.9469 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6333
2770081 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_35-26-L00383_2347842 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:32:54 | 17.12.2023 19:55:42 | 1.38 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.4589 | 0 | 0.31705 | 0 | 44.5521 | 0 | 0 | 138.3281
2769895 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:26:43 | 17.12.2023 14:32:10 | 1.0908 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34693 | 0 | 0.70123 | 0 | 0.39864 | 0 | 0 | 0 | 1.4468
2769978 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-10 35-22-M00059_955271676_955271676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:20:24 | 17.12.2023 22:05:44 | 6.7556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0279
2770333 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2987 35-02-M02987_913425202_913425202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:22:48 | 17.12.2023 20:27:58 | 1.0861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376
2770081 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_D_90951177_90951177 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:31:36 | 17.12.2023 18:32:54 | 1.0217 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5219 | 0 | 0.24564 | 0 | 27.9157 | 0 | 0 | 34.6833
2769692 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_B 1B_5870438 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 06:12:07 | 17.12.2023 10:13:08 | 4.0169 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.8178 | 0 | 0 | 0 | 75.6162 | 0 | 0 | 136.4339
2769772 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_C C02b_95019763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:35:48 | 17.12.2023 20:13:02 | 9.6206 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188.8657 | 0 | 0 | 0 | 0.85379 | 0 | 0 | 189.7195
2770393 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:05:47 | 17.12.2023 22:39:59 | 2.57 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 9.7564 | 0 | 0 | 22.3764
2769872 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2122623 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:05:48 | 17.12.2023 15:14:30 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.728 | 0 | 38.2366 | 0 | 135.9646
2770001 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_912583916_912583916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:11:50 | 17.12.2023 17:19:11 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769858 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/85 45-72-M00085_45-72-M00085_2360755 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:30:00 | 17.12.2023 12:41:35 | 3.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0352 | 0 | 0 | 232.0352
2770250 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-17-M00024_950300519_950300519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:55:51 | 17.12.2023 20:36:15 | 2.6733 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514
2769566 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:27:29 | 17.12.2023 04:51:24 | 0.39861 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.3827 | 0 | 0 | 0 | 6.4731 | 0 | 0 | 19.8558
2770064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | HAKANLAR PETROL TR 45-71-M02438_DAĞITIM TRAFO HAKANLAR PETROL ÖZEL M03_81855376 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:32:00 | 17.12.2023 19:09:19 | 1.6219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.94794 | 0 | 0 | 0 | 87.0575 | 0 | 0 | 0 | 88.0054
2769815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DEREKÖY TR-2 35-27-M01183_ H_82733827 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:51:58 | 17.12.2023 15:58:47 | 4.1136 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2398 | 0 | 0.30582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456
2769921 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137494 M06_53137494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:04:11 | 17.12.2023 15:10:34 | 1.1064 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48289 | 0 | 21.7932 | 0 | 0 | 0 | 22.2761
2769852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638149_956638149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:17:45 | 17.12.2023 16:56:27 | 4.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7001
2769998 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911771595_911771595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:57:09 | 17.12.2023 18:13:38 | 2.2747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8644 | 0 | 0 | 0 | 21.1026 | 0 | 0 | 32.967
2769503 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-6 35-30-M00032_35-30-M00032_2372067 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:18:54 | 17.12.2023 02:09:13 | 1.8386 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.1022 | 0 | 0 | 0 | 14.4904 | 0 | 0 | 24.5927
2769643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-15 (KAYAK MERKEZİ) 35-15-L00304_B_91008099_91008099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:44:28 | 17.12.2023 10:32:33 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15469
2769689 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956642505_956642505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:47:05 | 17.12.2023 10:49:14 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2477
2769738 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_C_56357021_56357021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:25:11 | 17.12.2023 20:00:50 | 0.59417 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7515 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 5.585
2769769 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 11:01:05 | 17.12.2023 15:46:39 | 4.7594 | 22 | 199 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30.0195 | 216.1679 | 21.4192 | 0 | 408.5069 | 0 | 237.5857 | 0 | 913.6992
2769649 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_945598514_945598514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:52:55 | 17.12.2023 10:16:52 | 1.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14382
2769583 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_48761682_56362276_56362276 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 06:07:01 | 17.12.2023 07:11:35 | 1.0761 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96671 | 0 | 2.9789 | 0 | 3.5576 | 7.5032
2769749 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1448 35-22-M00151_M-939 M01_72141619 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:39:56 | 17.12.2023 13:41:55 | 3.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4811 | 0 | 0 | 0 | 37.4811
2769775 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057722 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:08:09 | 17.12.2023 11:08:29 | 0.0055556 | 10 | 3488 | 3 | 27 | 13 | 241 | 1 | 1 | 0.1242 | 1.7786 | 0.0083854 | 0.010083 | 0.22866 | 0.5734 | 0.018099 | 0 | 2.7414
2769812 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:47:19 | 17.12.2023 14:29:41 | 2.7061 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 0 | 0.35353 | 0 | 0 | 6.2654
2769955 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:57:59 | 17.12.2023 16:26:38 | 1.4775 | 5 | 775 | 25 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 10.8436 | 263.0758 | 31.1669 | 5.0517 | 742.2686 | 66.8338 | 0 | 0 | 1119.2404
2769918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DAMLACIK M03_72170763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:04:23 | 17.12.2023 19:38:06 | 5.5619 | 1 | 463 | 3 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10.6623 | 693.7778 | 4.689 | 9.2258 | 0 | 60.1234 | 0 | 0 | 778.4782
2770253 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DİYANET ARKASI) 45-71-M00150_953190846_953190846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:43:44 | 17.12.2023 22:01:36 | 3.2978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1428 | 0 | 0 | 0 | 3.4944 | 0 | 0 | 8.6372
2769520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 01:05:29 | 17.12.2023 01:46:17 | 0.68 | 0 | 2493 | 0 | 86 | 5 | 225 | 0 | 3 | 0 | 309.1009 | 0 | 29.9531 | 2.7646 | 54.6239 | 0 | 8.1271 | 404.5697
2769921 | 2 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TAŞ OCAĞI M06_72213855 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:10:34 | 17.12.2023 15:55:18 | 0.74556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 19.7636 | 0 | 28.7754 | 0 | 50.609
2769569 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_R_56373202_56373202 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:39:38 | 17.12.2023 06:28:42 | 1.8178 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.2111 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0 | 86.2703
2770070 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-2 M12_2312202 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:33:48 | 17.12.2023 17:54:24 | 0.34333 | 0 | 16093 | 0 | 0 | 2 | 1195 | 0 | 1 | 0 | 1332.1985 | 0 | 0 | 297.5323 | 287.9509 | 0 | 0.39245 | 1918.0742
2769970 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3149 35-01-K03149_912312741_912312741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:19:40 | 17.12.2023 18:52:52 | 3.5533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0032 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 | 0 | 0 | 6.4548
2770442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_956515533_956515533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:43:38 | 17.12.2023 23:21:17 | 0.6275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16267
2769738 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950416030_950416030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:25:50 | 17.12.2023 19:25:11 | 8.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6138
2770133 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-18 45-74-M00018_E E01_66048881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:55:08 | 17.12.2023 19:53:47 | 1.9775 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0436
2769652 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 08:57:32 | 17.12.2023 14:40:28 | 5.7156 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 470.0416 | 0 | 0 | 0 | 152.9025 | 0 | 0 | 622.9442
2769509 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-634 35-03-K00634_C_56378985_56378985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:24:08 | 17.12.2023 01:12:33 | 0.80694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.779 | 0 | 0 | 0 | 0.77343 | 0 | 0 | 23.5524
2769821 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:57:23 | 17.12.2023 12:18:42 | 0.35528 | 1 | 1738 | 37 | 186 | 19 | 232 | 1 | 1 | 0.022845 | 162.9438 | 5.035 | 9.6676 | 13.1721 | 79.1941 | 14.7396 | 0.59245 | 285.3675
2769529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 01:30:28 | 17.12.2023 03:17:00 | 1.7756 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | 13.6108 | 132.0898 | 0 | 0.47592 | 24.7316 | 13.1346 | 0 | 0 | 184.0428
2769678 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/10 35-20-L00054_35-20-L00054_2355330 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:33:36 | 17.12.2023 17:10:42 | 7.6183 | 0 | 14 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2469 | 0 | 68.2516 | 0 | 32.8881 | 0 | 0 | 115.3866
2770405 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:57:59 | 17.12.2023 22:16:00 | 1.3003 | 1 | 436 | 22 | 19 | 29 | 69 | 5 | 0 | 3.3422 | 140.3538 | 25.2009 | 0.74681 | 473.8031 | 42.9571 | 78.9293 | 0 | 765.3332
2769907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-334 35-02-M00334_ M02_2066968 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 13:55:03 | 17.12.2023 17:11:31 | 3.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 359 | 1 | 34 | 0 | 1.0229 | 0 | 0 | 1537.2147 | 2241.5833 | 0 | 363.6157 | 4143.4366
2770050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-1 M20_92758041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:15:33 | 17.12.2023 17:21:39 | 0.10167 | 8 | 4 | 36 | 14 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0.20446 | 0.66403 | 3.2837 | 0.44156 | 17.0049 | 2.248 | 52.8186 | 0 | 76.6652
2769572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_C C1_5965570 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:53:00 | 17.12.2023 10:00:30 | 5.125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3436 | 0 | 0 | 0 | 7.2615 | 0 | 0 | 20.6051
2769715 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:05:38 | 17.12.2023 10:45:31 | 0.66472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478
2769758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:44:11 | 17.12.2023 11:08:37 | 0.40722 | 17 | 287 | 76 | 12 | 23 | 13 | 6 | 0 | 2.0379 | 24.2058 | 26.797 | 0 | 32.2157 | 6.3051 | 100.7867 | 0 | 192.3482
2770422 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4172 35-10-K04172_948066062_948066062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 21:33:27 | 17.12.2023 23:55:34 | 2.3686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5244
2769944 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE-2 M24_2309127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 08:50:00 | 17.12.2023 17:03:00 | 8.2167 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 35 | 98 | 47 | 45 | 0 | 3131.3854 | 0 | 0 | 2457.0602 | 3522.3905 | 21613.6349 | 5769.6208 | 36494.0917
2769498 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 02:21:49 | 17.12.2023 02:45:00 | 0.38639 | 7 | 994 | 122 | 225 | 12 | 107 | 2 | 0 | 0.20522 | 41.95 | 8.0846 | 3.2174 | 8.6774 | 8.1396 | 2.6813 | 0 | 72.9555
2769881 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2132 KÖK 35-07-M02132_B B2_61199294 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:16:57 | 17.12.2023 15:00:55 | 1.7328 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3782 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | 0 | 0 | 16.5456
2769589 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 06:50:17 | 17.12.2023 08:43:35 | 1.8883 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | 16.2322 | 139.768 | 0 | 0.67191 | 28.5493 | 18.5619 | 0 | 0 | 203.7832
2770130 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139296 M02_53139296 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:56:42 | 17.12.2023 19:29:41 | 1.5497 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034881 | 233.5029 | 0 | 0 | 0 | 233.5064
2769841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:45:41 | 17.12.2023 15:30:51 | 4.7528 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 177.902 | 0 | 0 | 0 | 115.3265 | 0 | 0 | 293.2285
2769675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:32:29 | 17.12.2023 15:37:42 | 6.0869 | 0 | 1408 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2138.9713 | 0 | 13.8153 | 579.177 | 287.4273 | 791.5063 | 0 | 3810.8972
2769698 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:21:13 | 17.12.2023 12:10:05 | 0.81444 | 0 | 847 | 24 | 23 | 14 | 152 | 0 | 0 | 0 | 82.2757 | 11.0787 | 0.3859 | 60.6973 | 37.7775 | 0 | 0 | 192.2151
2770053 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911603072_911603072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:26:48 | 17.12.2023 17:57:43 | 4.5153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5219
2769798 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-10 35-22-M00263_C_91031055_91031055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:30:41 | 17.12.2023 14:22:00 | 2.8553 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8702 | 0 | 0.56643 | 0 | 0.10495 | 0 | 0 | 5.5416
2769632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-333 35-02-M00333_ H1_2304327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:01:43 | 17.12.2023 13:44:35 | 4.7144 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 8 | 147 | 7 | 2 | 0 | 1823.8628 | 0 | 0 | 1654.0249 | 1163.9382 | 3247.5323 | 250.9815 | 8140.3398
2769532 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99323010_99323010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 01:38:07 | 17.12.2023 04:08:29 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4768 | 0 | 0 | 12.4768
2769506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:24:12 | 17.12.2023 00:35:51 | 0.19417 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.6713 | 15.354 | 0 | 0.052463 | 2.828 | 1.4827 | 0 | 0 | 21.3884
2769718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138263 L02_53138263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:07:37 | 17.12.2023 11:33:41 | 1.4344 | 0 | 496 | 0 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 93.8992 | 0 | 0 | 27.8282 | 43.4727 | 0 | 0 | 165.2
2770359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/25 35-27-M01190_ H_82963969 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:04:23 | 17.12.2023 23:15:29 | 9.185 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5759
2769861 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-1 35-17-M00001_M-2 M05_66461758 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:39:35 | 17.12.2023 14:49:47 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9819 | 46.8643 | 38.807 | 0 | 184.6531
2769498 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135034 L03_53135034 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:02:51 | 17.12.2023 02:21:49 | 2.3161 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7703 | 0 | 0 | 0 | 0.26449 | 0 | 0 | 17.0348
2770162 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2914 35-03-K02914_D_56367366_56367366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:54:23 | 17.12.2023 19:54:32 | 2.0025 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.4159 | 0 | 0 | 0 | 31.8931 | 0 | 0 | 141.309
2769807 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:39:16 | 17.12.2023 15:15:59 | 3.6119 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.9849 | 0 | 1.4227 | 0 | 21.7637 | 0 | 0 | 60.1713
2769847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_912946600_912946600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:21:32 | 17.12.2023 13:27:05 | 1.0925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2976
2769893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:31:43 | 17.12.2023 15:17:49 | 1.7683 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 1.2271 | 77.1689 | 93.324 | 7.3754 | 1.9042 | 21.1018 | 0 | 0 | 202.1014
2769790 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:21:39 | 17.12.2023 11:22:33 | 0.015 | 0 | 340 | 10 | 161 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.20776 | 0.021553 | 0.28328 | 0 | 0.16448 | 0.17291 | 0 | 0.84998
2770411 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_YENİŞEHİR L04_72230902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 21:08:04 | 17.12.2023 22:29:00 | 1.3489 | 0 | 638 | 0 | 416 | 4 | 213 | 1 | 0 | 0 | 186.8368 | 0 | 50.5984 | 99.2306 | 97.2598 | 21.1226 | 0 | 455.0482
2769721 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ HÜSEYİNKELİ TR-6 35-31-L00324_B_91234205_91234205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:09:28 | 17.12.2023 13:26:49 | 3.2892 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.869 | 0 | 1.1377 | 0 | 0.20507 | 0 | 0 | 15.2118
2770434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_TR-13-14 M06_66945204 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:07:00 | 18.12.2023 01:13:06 | 5.1017 | 4 | 347 | 7 | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 3.5149 | 334.0591 | 7.3922 | 5.3048 | 0.38883 | 27.7715 | 0 | 0 | 378.4313
2769770 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_75176085 M01_75176085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:47:33 | 17.12.2023 09:32:00 | 0.74083 | 0 | 45 | 6 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5233 | 0 | 1.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5066
2769578 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2014 35-08-K02014_A a1b_5776301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 05:29:13 | 17.12.2023 06:10:36 | 0.68972 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.9075 | 0 | 0 | 0 | 1.8424 | 0 | 0 | 16.7499
2769701 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157251 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:00:32 | 17.12.2023 11:57:44 | 1.9533 | 4 | 898 | 20 | 98 | 6 | 195 | 2 | 0 | 1.6956 | 291.3031 | 23.2001 | 13.5261 | 10.7499 | 99.3957 | 82.1922 | 0 | 522.0627
2770368 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_45-73-M00016_66761974 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:49:04 | 17.12.2023 20:52:42 | 1.0606 | 0 | 435 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.617 | 0 | 0 | 0 | 11.1504 | 0 | 0 | 154.7673
2769621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_C_56367053_56367053 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:06:23 | 17.12.2023 11:10:48 | 3.0736 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.3909 | 0 | 0.20585 | 0 | 17.6885 | 0 | 0 | 102.2853
2770454 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_C_56388470_56388470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 23:33:20 | 17.12.2023 23:50:34 | 0.28722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8736 | 0 | 0 | 0 | 0.23605 | 0 | 0 | 3.1096
2769664 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HALITLI TR-1 45-71-M01503_45-71-M01503_2357020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:14:29 | 17.12.2023 14:34:27 | 5.3328 | 0 | 186 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 201.1373 | 0 | 5.7313 | 0 | 49.7682 | 0 | 0 | 256.6368
2769996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_D_90935249_90935249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:49:00 | 17.12.2023 18:45:21 | 2.9392 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.3058 | 0 | 0 | 0 | 15.3864 | 0 | 0 | 34.6923
2770019 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_B 1B_5870438 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:32:42 | 17.12.2023 18:17:46 | 1.7511 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7602 | 0 | 0 | 0 | 39.1932 | 0 | 0 | 70.9534
2769873 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EKREM GÜL SULAMA GRUBU 35-20-L00390_A_91362185_91362185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:06:50 | 17.12.2023 13:45:59 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21707
2769681 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99503985_99503985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:28:25 | 17.12.2023 10:51:23 | 1.3828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4978
2769495 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:01:50 | 17.12.2023 00:09:00 | 0.11944 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.0281 | 9.4452 | 0 | 0.032273 | 1.7397 | 0.91209 | 0 | 0 | 13.1574
2769541 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 02:01:43 | 17.12.2023 02:05:09 | 0.057222 | 0 | 11609 | 0 | 0 | 4 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 154.4955 | 0 | 0 | 6.8253 | 21.0524 | 2.3197 | 0 | 184.6929
2769641 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_C_56393463_56393463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:43:26 | 17.12.2023 10:21:34 | 1.6356 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5763 | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 0 | 0 | 72.1062
2769724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-15 45-71-M00399_DM-9 M24_73330769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:12:02 | 17.12.2023 16:59:48 | 6.7961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 1 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4826.0478 | 30.2764 | 28211.3943 | 265.4289 | 33333.1475
2769890 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-240 35-19-L00240_956697318_956697318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:29:21 | 17.12.2023 14:36:21 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769867 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:52:35 | 17.12.2023 12:56:37 | 0.067222 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.015721 | 0.15796 | 0.98467 | 0.51457 | 0.21298 | 0.25865 | 0 | 0 | 2.1446
2769555 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-811 35-01-K00811_G_56357503_56357503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 03:32:31 | 17.12.2023 04:16:58 | 0.74083 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7015 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 0 | 0 | 31.1801
2770202 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068__91433381_91433381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:19:16 | 17.12.2023 18:51:52 | 0.54333 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 8.6616
2769561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 03:55:49 | 17.12.2023 04:03:35 | 0.12944 | 18 | 1494 | 28 | 23 | 14 | 128 | 1 | 0 | 0.39029 | 13.6356 | 22.2707 | 0.177 | 6.0778 | 2.5941 | 7.351 | 0 | 52.4965
2769910 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_D_56359556_56359556 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:57:09 | 17.12.2023 16:33:16 | 2.6019 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.1039 | 0 | 0.72967 | 0 | 0.85435 | 0 | 0 | 33.6879
2770408 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 21:00:42 | 18.12.2023 04:05:47 | 7.0847 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.3248 | 0 | 0 | 0 | 25.7354 | 0 | 0 | 141.0601
2769661 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_35-24-L00031_2377048 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:01:59 | 17.12.2023 10:46:27 | 1.7411 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.7936 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 104.8835
2770451 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 23:13:51 | 18.12.2023 00:01:49 | 0.79944 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.1277 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 69.1647
2769922 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138690 L05_53138690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:00:07 | 17.12.2023 15:24:01 | 1.3983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0.27657 | 0 | 0 | 0 | 3.682
2769876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-5 45-72-M00601_A_66338598_66338598 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:10:50 | 17.12.2023 20:54:55 | 7.7347 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7405
2769995 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_İNÜNÜ / NARKENT K03_42778679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:31:53 | 17.12.2023 16:55:48 | 0.39861 | 0 | 3140 | 0 | 2 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 336.2838 | 0 | 0.39556 | 134.407 | 89.9948 | 0 | 0 | 561.0812
2769590 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-31-L00017_35-31-L00017_2350088 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 06:50:31 | 17.12.2023 07:55:52 | 1.0892 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1999 | 0 | 2.7859 | 0 | 1.7996 | 0 | 0 | 11.7854
2769982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_95000538912_95000538912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:19:28 | 17.12.2023 18:15:43 | 2.9375 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.0215 | 0 | 0 | 0 | 14.7522 | 0 | 0 | 60.7737
2769939 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084__90092101_90092101 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:31:09 | 17.12.2023 21:21:46 | 6.8436 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161.8936 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 169.8547
2770131 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT TR-5 M09_66521701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:41:09 | 17.12.2023 19:49:53 | 2.1456 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 421.8266 | 0 | 0 | 0 | 169.8606 | 0 | 0 | 591.6872
2769690 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:47:24 | 17.12.2023 10:26:34 | 0.65278 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.7536 | 0 | 0 | 0 | 15.7612 | 0 | 0 | 39.5148
2769793 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_A_91000251_91000251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:21:40 | 17.12.2023 14:03:18 | 2.6939 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61938 | 0 | 71.8142 | 0 | 4.4212 | 0 | 0 | 76.8548
2769819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1743 35-04-M01743_C_56382098_56382098 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:56:13 | 17.12.2023 20:30:36 | 8.5731 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 261.5765 | 0 | 0 | 0 | 90.895 | 0 | 0 | 352.4715
2769650 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | NEVZAT TANÇ SULAMA GRB 35-20-L00405_B_91155675_91155675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:52:48 | 17.12.2023 11:35:22 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3521 | 0 | 0 | 3.3521
2769776 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2063356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:08:41 | 17.12.2023 11:50:05 | 0.69 | 11 | 7246 | 195 | 396 | 49 | 1037 | 9 | 1 | 1.9261 | 834.3793 | 57.8424 | 51.6543 | 102.8692 | 423.035 | 454.9129 | 0.46508 | 1927.0844
2770440 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_HatBaşıAyırıcı_96738480 L04_96738480 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:42:29 | 18.12.2023 00:33:22 | 1.8481 | 0 | 381 | 0 | 266 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 126.8193 | 0 | 53.4333 | 0.27377 | 86.1362 | 0 | 0 | 266.6626
2769919 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816160 M05_74816160 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:05:10 | 17.12.2023 15:21:06 | 1.2656 | 0 | 381 | 0 | 25 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 70.8193 | 0 | 3.6836 | 11.2897 | 17.6181 | 10.701 | 0 | 114.1118
2770360 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_95002476869_95002476869 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:37:13 | 18.12.2023 00:40:38 | 6.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3808
2769713 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_84863673 M02_84863673 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:04:53 | 17.12.2023 13:22:30 | 3.2936 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3508 | 0 | 32.2847 | 0 | 1.0684 | 0 | 0 | 42.7038
2769813 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:49:49 | 17.12.2023 12:02:49 | 0.21667 | 2 | 327 | 100 | 9 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12.3123 | 0.64093 | 0.22662 | 6.5049 | 1.3557 | 1.3727 | 0 | 22.4132
2769710 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:04:40 | 17.12.2023 12:46:18 | 2.6939 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.9582 | 0 | 0 | 0 | 15.7326 | 0 | 0 | 60.6908
2770211 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_B_91076362_91076362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:26:12 | 17.12.2023 19:14:27 | 0.80417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43729
2770250 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 35-17-M00024_C _5948934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:36:15 | 17.12.2023 21:59:14 | 1.3831 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.6282 | 0 | 0 | 0 | 34.8436 | 0 | 0 | 78.4718
2769641 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_35-21-L00150_72195256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:21:34 | 17.12.2023 10:57:36 | 0.60056 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0089 | 0 | 0 | 0 | 39.8248 | 0 | 0 | 48.8337
2769501 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | HAMİTLİ TR-1 45-76-L00148_45-76-L00148_2368432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:02:51 | 17.12.2023 00:57:01 | 0.90278 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2921 | 0 | 0.35762 | 0 | 0.40053 | 0 | 0 | 21.0502
2769883 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:43:03 | 17.12.2023 15:25:07 | 0.70111 | 0 | 348 | 54 | 92 | 18 | 70 | 2 | 0 | 0 | 47.2394 | 31.9968 | 22.4799 | 181.0414 | 12.0611 | 340.1193 | 0 | 634.9379
2769805 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_B_56357094_56357094 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:30:00 | 17.12.2023 16:08:02 | 0.63389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1348
2769833 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-18 K24_2310583 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:07:39 | 17.12.2023 18:43:12 | 6.5925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 33.7763 | 0 | 0 | 339.6072 | 1464.4861 | 0 | 0 | 1837.8697
2769839 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c1b_5832704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:12:45 | 17.12.2023 13:40:32 | 1.4631 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.7514 | 0 | 0 | 0 | 0.79852 | 0 | 0 | 53.5499
2770380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1866 35-09-K01866_A a1b_5879058 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:20:49 | 17.12.2023 21:30:27 | 6.1606 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282.796 | 0 | 0 | 0 | 40.2365 | 0 | 0 | 323.0325
2770128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2379 35-01-M02379_BOZYAKA TM M01_80313301 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:53:00 | 17.12.2023 19:55:00 | 2.0333 | 0 | 4771 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 | 2352.0263 | 0 | 0 | 1590.867 | 440.2319 | 0 | 2.1535 | 4385.2786
2769673 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_B_91461630_91461630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:29:07 | 17.12.2023 11:46:03 | 2.2822 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.0663 | 0 | 0 | 0 | 17.5096 | 0 | 0 | 93.5759
2769773 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-8 35-24-L00031__91344928_91344928 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:57:10 | 17.12.2023 12:03:39 | 1.1081 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.70963 | 0 | 0 | 69.7133
2769965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:19:23 | 17.12.2023 15:44:44 | 0.4225 | 3 | 374 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.2956 | 4.5173 | 6.5194 | 0 | 4.8938 | 0.5227 | 22.98 | 0 | 39.7288
2769916 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:03:13 | 17.12.2023 15:18:46 | 1.2592 | 0 | 164 | 1 | 160 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.1247 | 0 | 5.9371 | 166.3868 | 88.7348 | 0 | 0 | 296.1834
2769816 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_YEŞİLOVA M01_72035416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:55:19 | 17.12.2023 12:23:19 | 0.46667 | 0 | 238 | 34 | 87 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8663 | 3.624 | 0.60825 | 3.2794 | 11.4186 | 0 | 0 | 29.7965
2769759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_B_97466121_97466121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:46:32 | 17.12.2023 12:33:43 | 1.7864 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8471
2769805 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-6 35-17-M00366_950313619_950313619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:39:18 | 17.12.2023 15:30:00 | 3.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769951 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E1_5861230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:47:23 | 17.12.2023 18:12:36 | 3.4203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.0584 | 0 | 0 | 0 | 222.3025 | 0 | 0 | 225.3609
2770128 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1394 35-01-M01394_M-1228 M02_65821737 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:55:00 | 17.12.2023 20:05:00 | 0.16667 | 0 | 9592 | 0 | 0 | 5 | 999 | 0 | 0 | 0 | 444.6951 | 0 | 0 | 28.3848 | 140.5325 | 0 | 0 | 613.6124
2769699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352967_950352967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:57:49 | 17.12.2023 12:04:54 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3072
2770054 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_B _42106582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:08:06 | 18.12.2023 03:00:45 | 9.8775 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8361 | 0 | 0 | 0 | 10.4522 | 0 | 0 | 57.2882
2769656 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092519 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:59:39 | 17.12.2023 11:13:39 | 2.2333 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8547 | 0 | 0 | 0 | 1.7881 | 0 | 0 | 38.6428
2769556 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_910578897_910578897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 03:45:39 | 17.12.2023 06:36:00 | 2.8392 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7571
2769968 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:21:44 | 17.12.2023 15:35:43 | 0.23306 | 1 | 2 | 12 | 153 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1.1268 | 0.029896 | 0.86037 | 3.6805 | 22.0525 | 0 | 0 | 0 | 27.75
2770260 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_45-80-L00178_2363146 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:46:37 | 17.12.2023 20:18:20 | 1.5286 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | 0.41772 | 0 | 2.1854 | 0 | 0 | 7.8786
2769794 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_45-73-M00092_66760193 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:33:39 | 17.12.2023 13:06:39 | 0.55 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.3769 | 0 | 0 | 0 | 10.5608 | 0 | 0 | 42.9377
2769996 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_35-16-M00019_2347123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:45:21 | 17.12.2023 18:59:58 | 0.24361 | 0 | 121 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.0037 | 0 | 0.1945 | 0 | 3.1145 | 0 | 0 | 8.3127
2769925 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_99344950_99344950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:08:11 | 17.12.2023 20:31:18 | 6.3853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0649
2769779 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227454 L03_89227454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:17:39 | 17.12.2023 11:18:03 | 0.0066667 | 1 | 400 | 8 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0015878 | 0.17881 | 0.24064 | 0 | 0.0085062 | 0.0037426 | 0 | 0 | 0.43328
2769848 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1086 35-02-M01086_M-842 M03_2120289 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:22:10 | 17.12.2023 13:52:22 | 1.5033 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6887
2769847 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:27:05 | 17.12.2023 14:11:58 | 0.74806 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.1631 | 0 | 0 | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 144.6345
2769869 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-86 35-16-L00086_D_56397407_56397407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:57:37 | 17.12.2023 17:56:00 | 0.97306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985
2769510 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950426734_950426734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:29:10 | 17.12.2023 02:49:41 | 2.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42655
2769865 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:40:43 | 17.12.2023 17:55:33 | 5.2472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.943 | 0 | 0 | 0 | 189.6811 | 0 | 0 | 218.6241
2769722 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246657 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:10:03 | 17.12.2023 17:29:51 | 7.33 | 2 | 546 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3.5267 | 340.1664 | 90.4169 | 2.5314 | 65.3078 | 103.1556 | 0 | 0 | 605.1048
2769679 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:27:59 | 17.12.2023 17:42:39 | 8.2444 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 19.6602 | 0 | 281.2607 | 74.6156 | 407.6526 | 6.672 | 0 | 0 | 789.8611
2769822 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-3 35-25-M00110_955259121_955259121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:57:26 | 17.12.2023 14:32:22 | 2.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55326
2769702 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEN DM 2-1/3 35-29-L00064_35-29-L00064_72211474 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:54:03 | 17.12.2023 11:11:11 | 1.2856 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.8915 | 0 | 0 | 0 | 88.0659 | 0 | 0 | 106.9574
2769573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-6 35-15-M00006_TR-94 (HAMDİ BEY CAMİİ YANI) M01_66901370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 05:06:53 | 17.12.2023 05:32:00 | 0.41861 | 0 | 5577 | 0 | 0 | 4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 433.3586 | 0 | 0 | 12.1025 | 104.5598 | 0 | 0 | 550.0208
2770449 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_912968246_912968246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:56:44 | 18.12.2023 01:51:59 | 2.9208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8489
2769716 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_945573034_945573034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:03:38 | 17.12.2023 10:56:57 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13561
2770375 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1422 35-01-M01422_M-1125 M01_41955722 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:58:03 | 17.12.2023 20:10:27 | 0.20667 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 108.7261 | 0 | 0 | 32.1759 | 16.4626 | 0 | 0 | 157.3646
2769874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091__72373143_72373143 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:00:36 | 17.12.2023 15:06:11 | 2.0931 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.7492 | 0 | 0.68108 | 0 | 30.4333 | 0 | 0 | 68.8636
2769997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_G G01_79363642 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:01:38 | 17.12.2023 19:42:59 | 3.6892 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6718
2769605 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_35-28-M00182_2366130 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:27:00 | 17.12.2023 10:59:19 | 3.5386 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 453.3878 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 454.6046
2769891 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:30:02 | 17.12.2023 16:24:53 | 2.9142 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.7091 | 0 | 0 | 0 | 16.7893 | 0 | 0 | 65.4984
2770438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_80367604 L02_80367604 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:30:06 | 18.12.2023 02:48:50 | 4.3122 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.81591 | 53.4251 | 0 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 58.873
2770266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_MENEMEN TR-2 L03_66509063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:48:34 | 17.12.2023 20:50:00 | 5.0239 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1886.3172 | 0 | 0 | 0 | 184.7668 | 0 | 0 | 2071.084
2769625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN KAPAKLI TR-1 45-72-L00230_A_91115972_91115972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:14:13 | 17.12.2023 11:03:02 | 2.8136 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_D_91192748_91192748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:13:41 | 17.12.2023 23:07:32 | 2.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52274
2769705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-15-L00008_950358946_950358946 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:52:29 | 17.12.2023 12:31:42 | 2.6536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6654 | 0 | 0 | 0 | 1.9648 | 0 | 0 | 5.6302
2770309 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-26-M00133_956625570_956625570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:14:44 | 17.12.2023 21:17:10 | 2.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035116
2769668 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:20:05 | 17.12.2023 11:26:33 | 2.1078 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 13.4798 | 0 | 0 | 0 | 214.0233 | 0 | 32.5595 | 260.0626
2770060 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_912442979_912442979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:23:32 | 17.12.2023 22:52:34 | 5.4839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86791
2769499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182__91231161_91231161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:10:50 | 17.12.2023 06:55:16 | 6.7406 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 842.4726 | 0 | 0 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | 844.0484
2770000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_A_91461321_91461321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:07:51 | 17.12.2023 18:19:24 | 2.1925 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.7542 | 0 | 0 | 0 | 9.8842 | 0 | 0 | 47.6384
2769583 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-18 35-15-L00398_35-15-L00398_2360083 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:11:35 | 17.12.2023 07:53:21 | 0.69611 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 2.4218 | 0 | 2.6002 | 5.6003
2769539 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_TR-A M01_2054350 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 01:52:53 | 17.12.2023 02:02:39 | 0.16278 | 0 | 29677 | 0 | 0 | 44 | 15643 | 1 | 38 | 0 | 1070.4424 | 0 | 0 | 662.2935 | 1017.923 | 0 | 16.773 | 2767.4319
2769645 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2040 35-01-M02040_912125100_912125100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:47:25 | 17.12.2023 11:07:39 | 2.3372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74523
2769685 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:32:51 | 17.12.2023 17:02:22 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3194 | 0 | 0 | 257.3194
2770432 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:07:05 | 18.12.2023 01:06:19 | 2.9872 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 159.4527 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0 | 162.1523
2769745 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/9 35-20-L00053_35-20-L00053_2355329 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:36:15 | 17.12.2023 16:53:05 | 6.2806 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.142 | 0 | 126.9985 | 0 | 40.0215 | 0 | 0 | 225.1621
2769728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_953384498_953384498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:14:14 | 17.12.2023 11:23:25 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097404
2769751 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956661718_956661718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:41:40 | 17.12.2023 12:41:15 | 1.9931 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 3.9602
2769957 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_945531343_945531343 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:55:41 | 17.12.2023 17:15:06 | 2.3236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6634
2769711 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | PAPUÇLU KÖYÜ ÇAY MAH TR-1 45-77-M00076_45-77-M00076_2366686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 10:05:53 | 17.12.2023 13:30:02 | 3.4025 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 3.0439
2769571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:43:00 | 17.12.2023 06:29:56 | 1.7822 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.984 | 168.2606 | 50.3905 | 8.1764 | 48.9758 | 36.0346 | 0 | 0 | 312.8218
2769903 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95001249210_95001249210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:34:53 | 17.12.2023 16:01:48 | 2.4486 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9359
2770421 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 21:30:50 | 17.12.2023 21:41:00 | 0.16944 | 19 | 4907 | 152 | 647 | 43 | 334 | 3 | 0 | 0.6706 | 49.0394 | 1.3512 | 9.2367 | 28.5792 | 8.394 | 8.1758 | 0 | 105.4469
2769880 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:19:43 | 17.12.2023 13:24:57 | 0.087222 | 32 | 6108 | 71 | 696 | 137 | 2025 | 22 | 7 | 1.6016 | 90.0132 | 24.2928 | 7.8539 | 40.5209 | 67.5224 | 121.615 | 2.0481 | 355.4678
2770444 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:45:09 | 17.12.2023 23:10:12 | 0.4175 | 1 | 436 | 22 | 19 | 29 | 69 | 5 | 0 | 0.94027 | 41.9943 | 7.9363 | 0.22825 | 220.7511 | 12.4888 | 24.8902 | 0 | 309.2291
2769780 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911139102_911139102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:17:48 | 17.12.2023 15:11:34 | 3.8961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 | 0 | 0 | 0 | 23.5215 | 0 | 0 | 27.7032
2769840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450727_950450727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:13:47 | 17.12.2023 14:00:00 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769817 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTUFLAR TR-1 35-20-L00291_955205718_955205718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:54:24 | 17.12.2023 19:56:15 | 8.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37721
2770195 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:22:46 | 17.12.2023 20:16:00 | 1.8872 | 15 | 542 | 81 | 87 | 18 | 41 | 4 | 0 | 4.9281 | 152.7598 | 69.8682 | 24.4792 | 85.3928 | 10.5406 | 126.6049 | 0 | 474.5736
2769631 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2014 35-08-K02014_97597638_97597638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:54:37 | 17.12.2023 12:58:12 | 5.0597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4867 | 0 | 0 | 0 | 6.1584 | 0 | 0 | 26.6451
2769568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:41:16 | 17.12.2023 06:32:38 | 1.8561 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 89 | 0 | 0 | 13.9757 | 136.8834 | 0 | 0.66609 | 26.282 | 14.3521 | 0 | 0 | 192.1593
2770009 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-4 35-26-L00143_956600428_956600428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:20:17 | 17.12.2023 17:20:48 | 1.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22997
2769877 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_910781670_910781670 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:15:57 | 17.12.2023 14:49:20 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
2770424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_A_56359437_56359437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:50:45 | 17.12.2023 22:39:59 | 1.8206 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.4646 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 80.1268
2769923 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-13 35-31-L00392__91076245_91076245 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:10:04 | 17.12.2023 18:56:26 | 4.7728 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 99.6739 | 0 | 2.1423 | 0 | 32.912 | 0 | 0 | 134.7282
2769883 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_72002643 M02_72002643 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:20:19 | 17.12.2023 14:43:03 | 1.3789 | 0 | 347 | 10 | 79 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 92.8712 | 1.526 | 34.8271 | 277.0479 | 19.5896 | 576.1867 | 0 | 1002.0485
2770384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 20:07:19 | 17.12.2023 22:10:00 | 2.0447 | 4 | 1566 | 7 | 39 | 2 | 316 | 0 | 0 | 1.6354 | 712.6826 | 3.0678 | 25.7404 | 0.16409 | 214.494 | 0 | 0 | 957.7842
2769940 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_947027990_947027990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:37:05 | 17.12.2023 19:36:53 | 4.9967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1928 | 0 | 0 | 0 | 0.40338 | 0 | 0 | 11.5962
2769691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:49:51 | 17.12.2023 10:04:05 | 0.23722 | 12 | 816 | 14 | 55 | 34 | 68 | 1 | 0 | 2.5532 | 48.7192 | 2.7563 | 3.8547 | 65.0003 | 7.996 | 2.0546 | 0 | 132.9343
2769986 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454490_950454490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:41:44 | 17.12.2023 17:57:45 | 2.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65933
2769837 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720_A_91461631_91461631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:09:38 | 17.12.2023 14:01:59 | 1.8725 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.0331 | 0 | 0 | 0 | 11.9202 | 0 | 0 | 45.9533
2769591 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_95662713 M05_95662713 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 06:51:13 | 17.12.2023 10:29:42 | 3.6414 | 0 | 572 | 0 | 28 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 345.6372 | 0 | 15.8142 | 0 | 204.1159 | 0 | 0 | 565.5673
2769820 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 11:57:37 | 17.12.2023 15:00:52 | 3.0542 | 8 | 1234 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 4.9598 | 593.458 | 31.1634 | 14.074 | 458.1808 | 95.513 | 93.1043 | 0 | 1290.4533
2769794 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945673605_945673605 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:15:55 | 17.12.2023 12:33:39 | 1.2956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454
2769651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1453 GEÇİT 35-02-M01453_M-917 M01_66552011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 08:56:32 | 17.12.2023 12:41:03 | 3.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5342 | 0 | 0 | 0 | 90.5342
2770169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_A_56397583_56397583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:04:56 | 17.12.2023 20:12:54 | 2.1328 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4422
2769628 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKAPINAR TR-7 35-20-L00140_35-20-L00140_2349664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:20:42 | 17.12.2023 10:35:25 | 2.2453 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.2486 | 0 | 12.8051 | 0 | 12.1349 | 0 | 0 | 30.1887
2769800 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:16:45 | 17.12.2023 12:33:20 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770049 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:11:09 | 17.12.2023 17:40:22 | 0.48694 | 1 | 206 | 51 | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.14012 | 16.5317 | 0.92878 | 0.55219 | 1.4703 | 1.4128 | 0 | 0 | 21.0358
2769614 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:53:49 | 17.12.2023 08:14:35 | 0.34611 | 8 | 1331 | 4 | 122 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0.58504 | 24.7547 | 2.7536 | 1.857 | 3.3457 | 5.8464 | 0 | 0 | 39.1424
2769857 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_47429789_56401290_56401290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:20:07 | 17.12.2023 15:00:42 | 2.6764 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0178 | 0 | 0 | 0 | 13.9584 | 0 | 0 | 29.9762
2769565 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_35-23-M00037_2353757 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 04:06:06 | 17.12.2023 05:08:39 | 1.0425 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7134 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 24.8989
2770281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_56388222_56388222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:04:05 | 17.12.2023 20:29:04 | 1.4164 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.2722 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0 | 105.4823
2769949 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 14:52:21 | 17.12.2023 15:53:20 | 1.0164 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 81.6101 | 0 | 0 | 0 | 13.9708 | 0 | 0 | 95.5809
2769594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_91254504_91254504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:00:22 | 17.12.2023 10:26:47 | 3.4403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68678
2769803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_C C1_5819481 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:21:28 | 17.12.2023 19:18:33 | 7.9514 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 269.9815 | 0 | 0 | 0 | 25.2258 | 0 | 0 | 295.2073
2769995 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2483 35-07-K02483_TRAFO K04_48215267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:59:32 | 17.12.2023 16:31:53 | 0.53917 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5843 | 0 | 0.53426 | 0 | 8.422 | 0 | 0 | 58.5406
2769919 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 15:21:06 | 17.12.2023 15:46:10 | 0.41778 | 0 | 206 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 20.4618 | 0 | 3.0322 | 1.077 | 21.9455 | 4.6468 | 0 | 51.1633
2770095 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_56371602_56371602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:48:05 | 17.12.2023 18:49:06 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:20:02 | 17.12.2023 13:24:03 | 1.0669 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.0559 | 0 | 0 | 0.21241 | 10.6742 | 0 | 0 | 52.9425
2769600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583__95519653_95519653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 07:12:09 | 17.12.2023 09:33:45 | 2.36 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9805
2770035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2308507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 16:59:21 | 17.12.2023 18:02:49 | 1.0578 | 0 | 466 | 19 | 97 | 25 | 236 | 5 | 0 | 0 | 94.554 | 0.78027 | 5.8052 | 227.4737 | 169.7004 | 319.4647 | 0 | 817.7783
2769591 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:29:42 | 17.12.2023 11:37:56 | 1.1372 | 24 | 2733 | 34 | 217 | 67 | 860 | 5 | 0 | 19.9301 | 528.7813 | 157.4742 | 58.1736 | 363.2162 | 414.0677 | 206.082 | 0 | 1747.725
2769640 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:36:28 | 17.12.2023 10:18:12 | 1.6956 | 1 | 127 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40474 | 19.7505 | 0.62377 | 0 | 2.7309 | 0 | 0 | 0 | 23.51
2770181 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:08:25 | 18.12.2023 01:23:26 | 7.2503 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.7583 | 0 | 0 | 0 | 168.5309 | 0 | 0 | 251.2892
2769866 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-619 35-01-K00619_911241923_911241923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:48:50 | 17.12.2023 13:31:08 | 0.705 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0.88428 | 0 | 0 | 2.5203
2769889 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:26:24 | 17.12.2023 15:16:43 | 1.8386 | 0 | 306 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.4635 | 0 | 0.8713 | 0 | 22.9255 | 0 | 0 | 31.2604
2769746 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SEVİŞLER TR-3 45-82-L00025_45-82-L00025_2362015 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:35:23 | 17.12.2023 12:37:30 | 2.0353 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8418
2769703 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_955183455_955183455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:01:06 | 17.12.2023 12:25:09 | 2.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098449
2769680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KIZLARALANI TR-2 45-72-L00713_C_56394696_56394696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:30:28 | 17.12.2023 14:27:03 | 4.9431 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3313
2769846 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_B_56395665_56395665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:20:24 | 17.12.2023 13:48:54 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769823 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YURTBAŞI TR-2 45-77-L00314_945507395_945507395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:56:23 | 17.12.2023 17:11:20 | 5.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3865
2769554 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 02:52:28 | 17.12.2023 05:17:31 | 2.4175 | 24 | 2733 | 34 | 217 | 67 | 860 | 5 | 0 | 30.2388 | 1014.3288 | 287.7688 | 109.404 | 659.675 | 543.8876 | 366.9458 | 0 | 3012.2488
2769574 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 05:16:44 | 17.12.2023 05:28:20 | 0.19333 | 7 | 994 | 122 | 225 | 12 | 107 | 2 | 0 | 0.10019 | 20.6343 | 4.56 | 2.1785 | 4.4021 | 4.1889 | 1.2683 | 0 | 37.3324
2770052 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_912547338_912547338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:17:11 | 17.12.2023 22:50:20 | 5.5525 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3884
2770450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_915153149_915153149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 22:55:47 | 18.12.2023 00:17:21 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769809 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:44:57 | 17.12.2023 12:18:30 | 0.55917 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9155 | 0 | 0 | 0 | 12.7255 | 0 | 0 | 19.641
2769517 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1304 35-09-M01304_913713757_913713757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 00:40:11 | 17.12.2023 02:09:06 | 1.4819 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1422 | 0 | 0 | 0 | 0.60866 | 0 | 0 | 8.7509
2769783 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 11:18:08 | 17.12.2023 17:35:56 | 6.2967 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 68.9751 | 0 | 0 | 0 | 192.2335 | 0 | 0 | 261.2085
2770038 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_912107620_912107620 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 17:00:11 | 17.12.2023 23:11:00 | 6.1803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1942 | 0 | 0 | 6.1942
2769743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_35-16-M00016_2347049 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 10:25:35 | 17.12.2023 11:23:07 | 0.95889 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6109 | 0 | 0.34513 | 0 | 6.0795 | 0 | 0 | 22.0355
2769683 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4443 35-03-K04443_35-03-K04443_41935993 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2023 09:35:13 | 17.12.2023 12:04:45 | 2.4922 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 34.1211 | 0 | 0 | 0 | 280.2091 | 0 | 17.2422 | 331.5724
2769700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-2 35-15-L00332__72372871_72372871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 09:44:35 | 17.12.2023 11:12:01 | 1.4572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769534 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_35-24-L00031_2377048 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 01:46:47 | 17.12.2023 02:55:30 | 1.1453 | 0 | 354 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.4626 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0 | 0 | 65.9115
2769869 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-16-L00086_953319075_953319075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 12:57:14 | 17.12.2023 16:57:37 | 4.0064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0375e-05
2770367 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 19:50:05 | 17.12.2023 20:31:03 | 0.68278 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.2786 | 0 | 0 | 0 | 3.2749 | 0 | 0 | 16.5534
2770241 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KOCAKAĞAN ELDİZEN TR-1 45-72-L00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 18:37:33 | 17.12.2023 21:54:46 | 3.2869 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753
2769906 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 13:52:35 | 17.12.2023 14:41:40 | 0.81806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3034e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.7455 | 0 | 0 | 4.7455
2769657 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-634 35-03-K00634_910266676_910266676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 08:59:30 | 17.12.2023 10:45:17 | 1.7631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3042
2770012 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-634 35-03-K00634_A_56383805_56383805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2023 16:01:56 | 17.12.2023 18:48:17 | 2.7725 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.1366 | 0 | 0 | 0 | 47.3459 | 0 | 0 | 107.4825
2770565 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_35-29-L00298_2347064 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:09:59 | 18.12.2023 15:32:01 | 6.3672 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.3414 | 0 | 60.8851 | 0 | 14.683 | 0 | 0 | 106.9095
2770897 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_910091673_910091673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:46:28 | 18.12.2023 16:47:53 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92196 | 0 | 0 | 0.92196
2770874 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-3 45-78-M00807_45-78-M00807_2375484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:19:39 | 18.12.2023 15:42:20 | 0.37806 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0789
2770851 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:35:25 | 18.12.2023 14:51:25 | 0.26667 | 0 | 6025 | 0 | 21 | 3 | 431 | 0 | 2 | 0 | 314.0981 | 0 | 0.72074 | 28.0706 | 119.8643 | 0 | 55.973 | 518.7267
2770519 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 07:22:40 | 18.12.2023 09:30:42 | 2.1339 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2092 | 0 | 0 | 0 | 54.3004 | 0 | 0 | 76.5096
2770496 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2620 35-01-M02620_M-3300 M10_65862912 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 03:23:34 | 18.12.2023 03:24:05 | 0.0086111 | 0 | 583 | 0 | 0 | 2 | 1612 | 0 | 16 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 2.7312 | 5.9702 | 0 | 0.28073 | 10.0715
2771106 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-43 35-26-M00043_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045273 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:10:14 | 18.12.2023 21:42:19 | 1.5347 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.5332 | 0 | 0 | 0 | 61.1362 | 0 | 0 | 149.6694
2770556 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:39:19 | 18.12.2023 11:32:46 | 0.89083 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 860 | 5 | 0 | 12.9421 | 432.3743 | 133.2175 | 46.7777 | 432.3747 | 446.5786 | 505.4588 | 0 | 2009.7238
2770914 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-6 45-73-M00537_945651750_945651750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:09:14 | 18.12.2023 18:42:03 | 2.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770582 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-953 35-02-K00953_A_56370162_56370162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:17:22 | 18.12.2023 11:43:44 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3746 | 0 | 0 | 131.3746
2770479 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2047900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:02:01 | 18.12.2023 01:29:56 | 0.46528 | 0 | 11609 | 0 | 0 | 4 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 1221.9252 | 0 | 0 | 55.1426 | 168.7282 | 17.1881 | 0 | 1462.9841
2770728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950438334_950438334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:41:25 | 18.12.2023 13:53:40 | 2.2042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770774 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY MAŞAT TR-2 35-29-L00193_C_56406455_56406455 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:40:42 | 18.12.2023 15:45:13 | 3.0753 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0072
2771003 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_98239559_98239559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:42:33 | 18.12.2023 22:48:55 | 4.1061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5432
2770960 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-9 YENİ EGELİLER 35-31-L00181_B_72390752_72390752 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:30:50 | 18.12.2023 18:40:08 | 1.155 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 9.3585 | 0 | 0 | 11.27
2770954 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950454879_950454879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:18:47 | 18.12.2023 21:09:24 | 3.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803
2770834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441645_950441645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:07:45 | 18.12.2023 19:35:37 | 5.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-15-L01183_95001269380_95001269380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:33:57 | 18.12.2023 19:07:25 | 0.55778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.376
2770456 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_950051737_950051737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:00:01 | 18.12.2023 01:01:12 | 1.0197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86459 | 0 | 0 | 0 | 0.33747 | 0 | 0 | 1.2021
2770748 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_B_91254441_91254441 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 12:13:17 | 18.12.2023 16:34:43 | 4.3572 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.976 | 0 | 0 | 0 | 21.0955 | 0 | 0 | 41.0716
2770982 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:37:21 | 18.12.2023 22:19:51 | 1.7083 | 7 | 1132 | 14 | 15 | 14 | 138 | 0 | 0 | 2.9217 | 51.1815 | 6.9269 | 2.0849 | 273.894 | 39.435 | 0 | 0 | 376.444
2770731 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096__72372853_72372853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:43:43 | 18.12.2023 12:13:40 | 0.49917 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8457 | 0 | 0 | 0 | 0.19229 | 0 | 0 | 2.038
2770562 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_912096058_912096058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:05:48 | 18.12.2023 12:06:30 | 3.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 2.2406
2770585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_95002493184_95002493184 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:19:57 | 18.12.2023 12:36:24 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771023 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:49:46 | 18.12.2023 19:51:57 | 1.0364 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.543 | 0 | 0 | 0 | 5.7113 | 0 | 0 | 26.2543
2770877 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135805 M09_53135805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:31:15 | 18.12.2023 16:13:39 | 0.70667 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10535 | 0 | 2.0267 | 0 | 0.31281 | 0 | 0 | 2.4449
2771017 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_C_56375149_56375149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:59:04 | 18.12.2023 21:27:36 | 2.4756 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1567 | 0 | 0 | 0 | 2.7596 | 0 | 0 | 24.9164
2770479 | 2 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:29:56 | 18.12.2023 01:46:39 | 0.27861 | 0 | 14526 | 0 | 0 | 9 | 2296 | 2 | 35 | 0 | 928.9458 | 0 | 0 | 59.7565 | 289.0651 | 13.6161 | 73.1739 | 1364.5574
2770980 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1074 35-01-K01074_A_56379403_56379403 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:06:32 | 18.12.2023 20:22:00 | 2.2578 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.7229 | 0 | 0 | 0 | 26.2739 | 0 | 0 | 112.9968
2771100 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_E E3_5916154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 22:22:42 | 19.12.2023 00:23:21 | 2.0108 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9911 | 0 | 0 | 0 | 8.5797 | 0 | 0 | 23.5708
2770459 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:07:49 | 18.12.2023 01:08:00 | 1.0031 | 4 | 1566 | 7 | 39 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0.54615 | 287.1738 | 1.3926 | 10.7101 | 0.071643 | 84.6517 | 0 | 0 | 384.546
2770847 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BALABAN TR-1 35-16-M00034_35-16-M00034_2347120 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:29:40 | 18.12.2023 18:41:11 | 1.1919 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.22414 | 0 | 0 | 5.3118
2770559 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-1 (MERKEZ) 35-31-L00249_B_91455062_91455062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:59:31 | 18.12.2023 11:42:53 | 2.7228 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0.29113 | 0 | 0 | 6.8451
2770545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-5/25 35-28-M00654_E E02_92478619 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:42:31 | 18.12.2023 12:39:34 | 3.9508 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.4769 | 0 | 0 | 0 | 125.041 | 0 | 0 | 184.5179
2771000 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:30:21 | 18.12.2023 19:24:16 | 0.89861 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.5272 | 0 | 0 | 0 | 1.2829 | 0 | 0 | 58.8101
2770602 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1717 35-03-K01717_F_56388305_56388305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:31:31 | 18.12.2023 11:03:39 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6379 | 0 | 0 | 34.6379
2771043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-528 35-02-M00528_99953363_99953363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:52:06 | 18.12.2023 21:59:44 | 2.1272 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3824
2771112 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 23:07:57 | 18.12.2023 23:56:41 | 0.81222 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.0846 | 0 | 0 | 0 | 7.9955 | 0 | 0 | 72.0801
2770611 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/4 35-26-M00656_956615365_956615365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:40:42 | 18.12.2023 10:36:48 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89595
2770465 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:28:14 | 18.12.2023 02:55:48 | 2.4594 | 3 | 2650 | 4 | 340 | 42 | 384 | 7 | 2 | 2.0035 | 1401.7784 | 2.5397 | 89.5826 | 393.6651 | 428.8592 | 277.1439 | 2.4495 | 2598.0221
2770488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 02:16:54 | 18.12.2023 03:04:00 | 0.785 | 1 | 379 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.13096 | 22.6021 | 0.45201 | 0 | 0 | 0.87398 | 0 | 0 | 24.059
2771066 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_65499809_65499809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:52:47 | 18.12.2023 21:32:13 | 0.65722 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.0397 | 0 | 0 | 0 | 21.1439 | 0 | 0 | 36.1837
2770525 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_915062545_915062545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 07:58:32 | 18.12.2023 09:23:44 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4587 | 0 | 0 | 5.4587
2771052 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2708 35-02-M02708_35-02-M02708_77269677 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:10:19 | 18.12.2023 21:09:00 | 0.97806 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.4687 | 0 | 0 | 0 | 4.4631 | 0 | 0 | 107.9318
2771026 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/96 45-83-M00783_955141958_955141958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:10:02 | 18.12.2023 20:11:42 | 1.0278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4316
2770840 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1257 35-01-M01257_A_56371154_56371154 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:19:55 | 18.12.2023 16:36:08 | 2.2703 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.4936 | 0 | 0 | 0 | 0.94873 | 0 | 0 | 67.4424
2770485 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_M-2846 M05_72156235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:48:52 | 18.12.2023 03:34:50 | 1.7661 | 14 | 1573 | 4 | 251 | 9 | 191 | 0 | 0 | 7.3825 | 462.2959 | 27.6746 | 46.9418 | 8.8601 | 137.4518 | 0 | 0 | 690.6067
2770983 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_G_60982668_60982668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:03:58 | 18.12.2023 20:09:47 | 2.0969 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7304 | 0 | 0 | 0 | 0.40212 | 0 | 0 | 17.1325
2770511 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3251 35-04-M03251_F F3_92600602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 05:20:40 | 18.12.2023 08:52:01 | 3.5225 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.8875 | 0 | 0 | 0 | 27.5944 | 0 | 0 | 92.4819
2771046 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-104 DÜZCE AZMAK 35-14-L00104_956660624_956660624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:03:56 | 18.12.2023 21:42:21 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1313
2770697 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-58 35-17-M00058_B_56353288_56353288 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:50:40 | 18.12.2023 13:51:19 | 3.0108 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.8748 | 0 | 0 | 0 | 5.4384 | 0 | 0 | 57.3133
2770946 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:01:23 | 18.12.2023 18:53:55 | 1.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5374 | 0 | 0 | 67.5374
2770777 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-87 35-16-L00087_B_60984516_60984516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:47:24 | 18.12.2023 13:26:53 | 0.65806 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6495 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 13.1333
2770614 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3086 35-02-M03086_99870573_99870573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:41:48 | 18.12.2023 10:16:24 | 0.57667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 4.5016
2770760 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_A_56387677_56387677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:23:55 | 18.12.2023 13:33:05 | 1.1528 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9284 | 0 | 0 | 0 | 1.5851 | 0 | 0 | 13.5135
2771069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110 c3b_5958396 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:01:02 | 18.12.2023 23:42:29 | 2.6908 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.9106 | 0 | 0 | 0 | 54.1915 | 0 | 0 | 87.1021
2770714 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_B_56369014_56369014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:16:04 | 18.12.2023 14:53:19 | 3.6208 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1446 | 0 | 4.9478 | 0 | 12.0908 | 0 | 0 | 18.1832
2770776 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_35-22-M00188_2362564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:35:19 | 18.12.2023 15:50:37 | 2.255 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.0351 | 0 | 0.48933 | 0 | 13.2259 | 0 | 0 | 28.7503
2770923 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 2E_5861581 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:26:35 | 18.12.2023 19:29:56 | 3.0558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5298 | 0 | 0 | 0 | 7.4013 | 0 | 0 | 10.9311
2770528 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:18:59 | 18.12.2023 08:38:43 | 0.32889 | 0 | 186 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.9588 | 0 | 0.62012 | 0 | 7.4055 | 0 | 0 | 14.9844
2770863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_966004220_966004220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:53:10 | 18.12.2023 18:39:03 | 3.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4877 | 0 | 0 | 5.4877
2770508 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-84 35-02-K00084_910214128_910214128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 05:13:30 | 18.12.2023 11:32:44 | 6.3206 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1177
2770986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_91290631_91290631 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:14:34 | 18.12.2023 18:40:02 | 0.42444 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.74707 | 0 | 0.36941 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 2.7805
2770943 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012__72372741_72372741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:04:36 | 18.12.2023 18:26:10 | 1.3594 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 66.5729 | 0 | 0 | 0 | 86.8248 | 0 | 0 | 153.3976
2770551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ILDIR KÖK 35-18-M00069_HatBaşıAyırıcı_86088458 M03_86088458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:57:31 | 18.12.2023 10:19:05 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30501 | 0 | 0 | 0 | 0.30501
2770494 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_TR-A M01_2313931 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 03:07:59 | 18.12.2023 03:17:54 | 0.16528 | 0 | 29670 | 0 | 0 | 44 | 15644 | 1 | 38 | 0 | 1026.9719 | 0 | 0 | 650.178 | 1027.5674 | 0 | 14.7706 | 2719.4879
2770517 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 06:19:38 | 18.12.2023 09:33:11 | 3.2258 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.2722 | 0 | 0 | 0 | 43.1463 | 0 | 0 | 144.4185
2770849 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYDIN OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00178_A_91410192_91410192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:30:53 | 18.12.2023 16:59:16 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097691
2770471 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1810 M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:00:54 | 18.12.2023 01:35:46 | 0.58111 | 9 | 1738 | 13 | 304 | 33 | 312 | 1 | 0 | 1.6701 | 226.0417 | 11.8881 | 38.0343 | 74.1555 | 83.4194 | 3.7086 | 0 | 438.9177
2770640 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-450 SÜZER L02_2329798 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:03:42 | 18.12.2023 12:02:58 | 1.9878 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3.6908 | 0.11215 | 15.5882 | 0.069076 | 116.8155 | 3.4674 | 0 | 0 | 139.7432
2770726 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:33:12 | 18.12.2023 12:22:19 | 0.81861 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.9846 | 0 | 0 | 0 | 6.4493 | 0 | 0 | 20.4339
2770714 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_35-15-L00494_2365937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:53:19 | 18.12.2023 15:05:13 | 0.19833 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.22122 | 0 | 0.49255 | 0 | 0.92723 | 0 | 0 | 1.641
2770534 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C1B_5824700 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:25:30 | 18.12.2023 12:28:21 | 4.0475 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.6752 | 0 | 0 | 0 | 172.537 | 0 | 0 | 218.2122
2770617 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:47:29 | 18.12.2023 17:43:48 | 7.9386 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6504 | 0 | 39.477 | 56.3232 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 111.6206
2770680 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_C C01_95325014 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:35:47 | 18.12.2023 15:49:15 | 5.2244 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.1562 | 0 | 0 | 0 | 39.0948 | 0 | 0 | 127.2509
2771012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-178 35-18-L00178_950442661_950442661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:45:20 | 18.12.2023 20:34:33 | 1.8203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5287 | 0 | 0 | 0 | 0.78612 | 0 | 0 | 3.3148
2770580 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:17:25 | 18.12.2023 12:55:15 | 3.6306 | 8 | 1118 | 25 | 407 | 12 | 222 | 3 | 0 | 7.9914 | 780.2134 | 29.907 | 305.5243 | 169.2958 | 684.534 | 1240.5255 | 0 | 3217.9914
2770623 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:44:44 | 18.12.2023 17:42:11 | 7.9575 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.344 | 0 | 15.4088 | 0 | 2.3709 | 0 | 0 | 95.1237
2770872 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953335138_953335138 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:11:04 | 18.12.2023 17:00:32 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.11921
2771075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-130 35-18-L00130_6497245_60982647_60982647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:26:40 | 18.12.2023 23:06:07 | 1.6575 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.7509 | 0 | 0 | 0 | 2.1304 | 0 | 0 | 71.8813
2770932 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950418024_950418024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:56:36 | 18.12.2023 20:55:30 | 5.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7567
2770560 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_C_56358625_56358625 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:06:06 | 18.12.2023 18:28:52 | 9.3794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0296
2770746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447603_950447603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:06:04 | 18.12.2023 14:29:58 | 2.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770597 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_KARAYENİCE KÖYÜ M04_97585743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:30:09 | 18.12.2023 10:39:26 | 1.1547 | 0 | 231 | 5 | 10 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 51.9321 | 0.44434 | 8.3954 | 21.5431 | 29.7432 | 0 | 0 | 112.0581
2770846 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:26:40 | 18.12.2023 14:30:38 | 0.066111 | 1 | 1789 | 12 | 541 | 17 | 361 | 8 | 2 | 0.0050062 | 15.1605 | 0.81741 | 4.6093 | 11.386 | 16.1217 | 105.0552 | 9.6068 | 162.7619
2771015 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2741 35-02-M02741_ H_79573166 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:56:49 | 18.12.2023 20:33:34 | 1.6125 | 0 | 238 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.6288 | 0 | 1.7445 | 0 | 0.43242 | 0 | 0 | 118.8057
2771038 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:38:54 | 18.12.2023 20:37:38 | 0.97889 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5337 | 0 | 0 | 0 | 20.0086 | 0 | 0 | 33.5423
2770829 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124__72372848_72372848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:59:29 | 18.12.2023 17:26:37 | 3.4522 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3331 | 0 | 0 | 0 | 0.027701 | 0 | 0 | 8.3608
2770491 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3251 35-04-M03251_F F3_92600602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 02:17:32 | 18.12.2023 03:08:46 | 0.85389 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4479 | 0 | 0 | 0 | 3.9508 | 0 | 0 | 17.3987
2770637 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_İŞGÖREN K13_2309381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:01:32 | 18.12.2023 17:00:55 | 6.9897 | 0 | 1860 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3264.2413 | 0 | 3.471 | 0 | 666.485 | 0 | 0 | 3934.1972
2770620 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-27-M00002_35-27-M00002_2347554 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:50:01 | 18.12.2023 11:03:35 | 1.2261 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1186 | 0 | 0 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 51.4496
2770869 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_99212635_99212635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:58:54 | 18.12.2023 17:30:24 | 2.525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5977
2770743 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_YEŞİLOVA M01_72035365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:06:34 | 18.12.2023 13:14:26 | 1.1311 | 0 | 238 | 34 | 87 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4009 | 9.2462 | 1.5595 | 11.7396 | 36.9767 | 0 | 0 | 85.9228
2771078 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-848 35-04-K00848_F_56382398_56382398 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:36:33 | 18.12.2023 22:30:11 | 0.89389 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.1016 | 0 | 0 | 0 | 3.9017 | 0 | 0 | 49.0033
2770912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1280 35-02-M01280_913010826_913010826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:55:34 | 18.12.2023 17:29:40 | 1.5683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647
2770840 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1257 35-01-M01257_35-01-M01257_2369903 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:36:08 | 18.12.2023 19:45:37 | 3.1581 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 209.913 | 0 | 0 | 0 | 8.1633 | 0 | 0 | 218.0763
2770763 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-570 35-01-K00570_914990059_914990059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:15:53 | 18.12.2023 13:23:47 | 1.1317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4864
2770719 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:46:19 | 18.12.2023 13:58:21 | 1.2006 | 6 | 623 | 4 | 4 | 2 | 57 | 0 | 0 | 1.1391 | 8.928 | 0.80107 | 0 | 13.7371 | 14.689 | 0 | 0 | 39.2943
2771055 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_35-01-M03021_97428997 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:17:51 | 18.12.2023 21:58:30 | 1.6775 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 338.1615 | 0 | 0 | 0 | 18.5288 | 0 | 0 | 356.6903
2770949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_45-78-M00211_2348301 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:18:06 | 18.12.2023 17:55:32 | 0.62389 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4559 | 0 | 0 | 0 | 7.8795 | 0 | 0 | 28.3354
2770557 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1535 35-01-M01535_M-1536 M01_2120304 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:04:01 | 18.12.2023 13:49:11 | 4.7528 | 0 | 7484 | 0 | 0 | 1 | 631 | 0 | 0 | 0 | 10628.8111 | 0 | 0 | 463.8027 | 3004.7078 | 0 | 0 | 14097.3215
2770643 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_TR-81 L01_76784769 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:05:43 | 18.12.2023 15:45:27 | 5.6622 | 8 | 3501 | 0 | 102 | 4 | 275 | 0 | 2 | 249.4263 | 4967.6075 | 0 | 55.053 | 437.9179 | 1513.5428 | 0 | 44.7317 | 7268.2793
2770600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:32:09 | 18.12.2023 13:30:52 | 3.9786 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 296.98 | 2.9266 | 0.37436 | 31.8893 | 76.7302 | 0 | 0 | 408.9005
2770755 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912162552_912162552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:17:13 | 18.12.2023 13:12:07 | 0.915 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770832 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:06:02 | 18.12.2023 14:13:19 | 0.12139 | 0 | 724 | 10 | 246 | 21 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13.1113 | 1.3018 | 1.3593 | 12.4264 | 11.702 | 0 | 0 | 39.9008
2770523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_45-71-M01872_2375745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 07:55:11 | 18.12.2023 10:37:59 | 2.7133 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.8029 | 0 | 0 | 0 | 30.7608 | 0 | 0 | 137.5636
2770964 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99127802_99127802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:32:34 | 18.12.2023 20:31:38 | 2.9844 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3312 | 0 | 0 | 0 | 0.11285 | 0 | 0 | 15.4441
2770626 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1258 35-03-M01258_DAĞITIM TRAFOSU M-1258 M03_2040702 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:55:24 | 18.12.2023 13:08:34 | 3.2194 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 192.4069 | 0 | 0 | 0 | 88.3073 | 0 | 0 | 280.7142
2770772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950462407_950462407 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:38:39 | 18.12.2023 15:44:19 | 3.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:08:50 | 18.12.2023 17:04:49 | 2.9331 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.0856 | 0 | 0 | 0 | 82.3973 | 0 | 0 | 119.4829
2770466 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DAMLACIK M03_72170825 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:25:13 | 18.12.2023 02:58:58 | 1.5625 | 1 | 463 | 3 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.9214 | 161.04 | 0.75583 | 1.8995 | 0 | 10.3784 | 0 | 0 | 175.9951
2771001 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956677482_956677482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:22:27 | 18.12.2023 20:07:45 | 1.755 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97489
2770503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_ILDIR KÖK M03_72091719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 04:15:29 | 18.12.2023 05:49:00 | 1.5586 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.9421 | 0 | 0 | 0 | 6.7434 | 0 | 0 | 44.6855
2770795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 45-78-L00076_49380657 _49382631 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:10:07 | 18.12.2023 14:21:17 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5328 | 0 | 0 | 4.5328
2771044 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-65 45-77-L00065_C_56396179_56396179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:47:40 | 18.12.2023 20:35:46 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770589 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_98951682_98951682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:23:54 | 18.12.2023 10:12:00 | 0.80167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434
2770566 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3471(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03471_ M02_88371011 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:10:32 | 18.12.2023 16:49:40 | 7.6522 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 556.7831 | 0 | 0 | 0 | 696.822 | 0 | 0 | 1253.6051
2770729 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-27-M00811_95002780675_95002780675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:41:51 | 18.12.2023 14:09:16 | 2.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52974
2770915 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2328576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:11:39 | 18.12.2023 16:12:09 | 0.0083333 | 5 | 791 | 2 | 19 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0.0087562 | 0.52174 | 0.0029858 | 0.010429 | 0.13866 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.78515
2770583 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-2 L03_100808364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:18:44 | 18.12.2023 13:21:32 | 4.0467 | 0 | 426 | 25 | 44 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 322.4705 | 2.1888 | 14.2077 | 10.8292 | 132.7674 | 0 | 0 | 482.4635
2770526 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | VİŞNELİ TR-1 35-27-M00952_35-27-M00952_82735578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:04:29 | 18.12.2023 09:24:20 | 1.3308 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.0041 | 0 | 0 | 0 | 26.1466 | 0 | 0 | 52.1506
2770506 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 05:01:19 | 18.12.2023 05:28:29 | 0.45278 | 3 | 127 | 89 | 163 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.6554 | 2.8387 | 4.7413 | 16.5128 | 1.9165 | 0 | 17.2023 | 49.8672
2770835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2007 35-02-M02007_M-3452 M01_45136795 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 14:12:42 | 18.12.2023 19:20:39 | 5.1325 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 1 | 198 | 2 | 1 | 0 | 1335.1706 | 0 | 0 | 7.0168 | 1064.4049 | 9760.7587 | 31.0971 | 12198.448
2770978 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00320_SELİM GES M02_42042861 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:57:20 | 19.12.2023 09:52:30 | 15.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770463 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_A_92412110_92412110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:23:58 | 18.12.2023 00:47:38 | 0.39444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7035 | 0 | 0 | 0 | 0.11904 | 0 | 0 | 2.8225
2770749 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4554 35-07-K04554_964073485_964073485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:11:17 | 18.12.2023 14:22:14 | 2.1825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.23121 | 0 | 0 | 1.5998
2771047 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1074 35-01-K01074_35-01-K01074_2348597 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:05:59 | 18.12.2023 20:25:32 | 0.32583 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 80.5911 | 0 | 0 | 0 | 6.8615 | 0 | 0 | 87.4526
2770692 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1467 35-03-K01467_910225326_910225326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:36:23 | 18.12.2023 13:13:06 | 2.6119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.778
2770941 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:04:14 | 18.12.2023 17:45:39 | 0.69028 | 1 | 387 | 32 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.17584 | 1.8626 | 4.6546 | 1.5245 | 0 | 4.8878 | 0 | 0 | 13.1054
2770469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:42:54 | 18.12.2023 00:50:00 | 0.11833 | 2 | 2105 | 1 | 198 | 2 | 702 | 1 | 0 | 1.4977 | 53.8955 | 0.9021 | 2.5518 | 9.5053 | 51.963 | 4.4142 | 0 | 124.7297
2771110 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-15-L01183_95001269380_95001269380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 23:01:14 | 18.12.2023 23:48:20 | 0.785 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7942
2770492 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_MÜRSELPAŞA M11_2313923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 02:38:54 | 18.12.2023 02:45:35 | 0.11139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 7 | 2252 | 0 | 6 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 49.8714 | 105.1035 | 0 | 0.30091 | 159.1848
2770784 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953200798_953200798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:56:50 | 18.12.2023 13:51:29 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083142 | 0 | 0 | 0.083142
2770569 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_95000001987_95000001987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:11:14 | 18.12.2023 10:45:35 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75239 | 0 | 0 | 0.75239
2770824 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_YENİ ZEYTİNLİOVA M06_42545397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 13:47:48 | 18.12.2023 17:59:44 | 4.1989 | 19 | 5082 | 681 | 753 | 69 | 904 | 18 | 4 | 21.8556 | 2624.2765 | 429.7937 | 394.0207 | 2959.8385 | 1498.0477 | 4552.8729 | 135.6068 | 12616.3125
2770970 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:50:24 | 18.12.2023 18:02:25 | 0.20028 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.7841 | 0 | 0.51386 | 0 | 5.9486 | 0 | 0 | 0 | 15.2465
2771116 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-619 35-01-K00619_911241923_911241923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 23:34:32 | 19.12.2023 00:40:57 | 1.1069 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5411 | 0 | 0 | 0 | 0.87839 | 0 | 0 | 3.4195
2771073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-15-L01183_95001269380_95001269380 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:17:00 | 18.12.2023 21:46:25 | 0.49028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9191
2770881 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP GÖZTEPE TR-1 45-78-M00810_45-78-M00810_2375417 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:33:09 | 18.12.2023 15:46:02 | 0.21472 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39335 | 0 | 0.11426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50761
2770907 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:59:34 | 18.12.2023 17:29:19 | 1.4958 | 0 | 304 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 145.6544 | 76.9687 | 6.1875 | 18.2202 | 22.9383 | 0 | 0 | 269.9691
2770595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_D_91057743_91057743 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:28:56 | 18.12.2023 10:29:40 | 1.0122 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0354 | 0 | 0 | 0 | 0.25844 | 0 | 0 | 6.2938
2770701 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_95002425283_95002425283 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:59:22 | 18.12.2023 14:48:30 | 3.8189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:59:14 | 18.12.2023 09:50:16 | 0.85056 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6.6524 | 6.5525 | 33.4256 | 22.5744 | 21.0302 | 27.1259 | 0 | 0 | 117.3611
2770944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_A_56355546_56355546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:05:15 | 18.12.2023 20:38:44 | 3.5581 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3157 | 0 | 0 | 0 | 4.4928 | 0 | 0 | 16.8085
2770804 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DM 35-16-M00153_HatBaşıAyırıcı_53140720 M07_53140720 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:30:48 | 18.12.2023 15:34:10 | 2.0561 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2426
2770658 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:13:47 | 18.12.2023 17:30:03 | 7.2711 | 0 | 4392 | 0 | 40 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7385.9078 | 0 | 47.3167 | 189.7065 | 968.6911 | 0 | 0 | 8591.622
2770781 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3929 35-10-K03929_962603632_962603632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:51:36 | 18.12.2023 18:24:06 | 5.5417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4029
2770635 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:00:41 | 18.12.2023 12:52:34 | 2.8647 | 1 | 1789 | 12 | 541 | 17 | 361 | 8 | 2 | 0.23088 | 682.5668 | 36.1155 | 207.8454 | 519.8672 | 743.1291 | 4462.8754 | 416.8218 | 7069.4521
2770466 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM-2/25 35-27-M01190_ H_82963969 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:34:39 | 18.12.2023 01:25:13 | 0.84278 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5116
2770867 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:59:43 | 18.12.2023 15:11:12 | 0.19139 | 5 | 797 | 32 | 295 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0.14599 | 19.4102 | 3.7784 | 3.8336 | 1.2952 | 5.6768 | 6.9772 | 0 | 41.1173
2770675 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:31:43 | 18.12.2023 10:35:44 | 0.066944 | 3 | 474 | 124 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.074662 | 6.3944 | 10.9074 | 0.11203 | 8.5796 | 1.831 | 23.5422 | 0 | 51.4414
2771013 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-58 45-78-M00058_A tr154/a20b_49409465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:55:16 | 18.12.2023 20:16:06 | 1.3472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.0971 | 0 | 0 | 0 | 12.7319 | 0 | 0 | 20.829
2770529 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4757 35-04-K04757_D D01b_5788876 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:19:24 | 18.12.2023 15:06:20 | 6.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3222 | 0 | 0 | 231.3222
2770718 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-24 45-74-M00024_D_56352982_56352982 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 11:24:36 | 18.12.2023 13:28:32 | 2.0656 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.3431 | 0 | 0 | 0 | 9.9025 | 0 | 0 | 45.2456
2770479 | 4 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2981 35-02-M02981_M-2980 M03_94842516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:57:48 | 18.12.2023 02:24:15 | 0.44083 | 0 | 12064 | 0 | 0 | 5 | 1538 | 1 | 12 | 0 | 1201.7275 | 0 | 0 | 51.8455 | 224.163 | 16.4444 | 15.0382 | 1509.2185
2770884 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-17-M00071_942027818_942027818 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:28:27 | 18.12.2023 17:20:15 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5803 | 0 | 0 | 23.5803
2771053 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538__91176842_91176842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:09:09 | 18.12.2023 21:34:18 | 1.4192 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89.2553 | 0 | 1.0908 | 0 | 70.082 | 0 | 0 | 160.4281
2770904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/15 45-83-L00015_48123664_56401988_56401988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:57:18 | 18.12.2023 17:26:27 | 1.4858 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3655 | 0 | 0 | 0 | 9.3453 | 0 | 0 | 21.7108
2770655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-275 35-02-M00275_B_65498672_65498672 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:12:42 | 18.12.2023 14:52:03 | 4.6558 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 251.4394 | 0 | 0 | 0 | 21.1523 | 0 | 0 | 272.5917
2770841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKONAK TR-3 35-31-L00444_35-31-L00444_47776798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:20:04 | 18.12.2023 15:55:15 | 1.5864 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 0.16132 | 0 | 0 | 2.4117
2771090 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_C C01b_42573207 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 22:00:55 | 19.12.2023 03:14:07 | 5.22 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6758
2770847 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-16-M00034_953321386_953321386 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:19:25 | 18.12.2023 17:29:40 | 3.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9534
2770698 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_953729452_953729452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:55:40 | 18.12.2023 12:48:35 | 1.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93183 | 0 | 0 | 0.93183
2771016 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1874 35-09-K01874_B_56380990_56380990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:58:34 | 18.12.2023 20:54:52 | 1.9383 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.5743 | 0 | 0 | 0 | 51.0241 | 0 | 0 | 127.5984
2770707 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-108/A 45-78-L00734_D_91443712_91443712 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 11:07:20 | 18.12.2023 11:51:59 | 0.74417 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.432
2770561 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:06:39 | 18.12.2023 12:17:25 | 3.1794 | 4 | 13 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10.7822 | 4.2851 | 2.6241 | 2.5671 | 11.2079 | 0 | 0 | 0 | 31.4664
2770976 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2041 35-01-M02041_912130261_912130261 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:53:53 | 18.12.2023 21:10:44 | 3.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44721
2770667 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-1(İSTASYON TARAFI) M10_72247469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:08:59 | 18.12.2023 15:45:28 | 5.6081 | 0 | 3527 | 0 | 48 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 4308.5709 | 0 | 43.3758 | 410.0468 | 944.0298 | 0 | 0 | 5706.0233
2770770 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_C K692C1B_5816466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:00:39 | 18.12.2023 13:57:07 | 2.9411 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.0054 | 0 | 0 | 0 | 97.3809 | 0 | 0 | 152.3863
2770601 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1247 35-01-M01247_C C1_5872788 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:31:47 | 18.12.2023 11:24:09 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3093 | 0 | 7.044 | 87.3533
2771099 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 22:23:09 | 18.12.2023 22:52:14 | 0.48472 | 0 | 9 | 36 | 88 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.84151 | 10.7634 | 4.3139 | 73.4183 | 18.8711 | 195.3454 | 0 | 303.5535
2770813 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133669 M13_53133669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:35:44 | 18.12.2023 14:23:09 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6636 | 0 | 18.9301 | 62.5938
2770458 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_A_95467544_95467544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:04:57 | 18.12.2023 01:15:44 | 1.1797 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.107 | 0 | 0 | 0 | 1.9346 | 0 | 0 | 29.0416
2771122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358383_953358383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 23:49:11 | 19.12.2023 02:18:07 | 2.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 2.0849
2770558 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_914997107_914997107 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:04:08 | 18.12.2023 10:31:41 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6041 | 0 | 0 | 2.6041
2770999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-732 35-17-M00732_B_83737118_83737118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:37:04 | 18.12.2023 19:44:29 | 1.1236 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1239
2771036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4689 35-04-K04689_C K-4689 D1_60675457 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:38:13 | 19.12.2023 02:13:38 | 6.5903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.4947 | 0 | 0 | 0 | 56.8856 | 0 | 0 | 110.3803
2770518 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-79 35-17-M00079__56389502_56389502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 06:53:31 | 18.12.2023 09:31:13 | 2.6283 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 280.4607 | 0 | 0 | 0 | 175.5997 | 0 | 0 | 456.0604
2770850 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SAN. TR-2 45-71-M00220_45-71-M00220_66365849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:33:11 | 18.12.2023 15:55:01 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7256 | 0 | 456.5972 | 466.3228
2770873 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956685864_956685864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:07:33 | 18.12.2023 18:11:41 | 3.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948
2770495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_97482501 M03_97482501 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 03:15:21 | 18.12.2023 04:02:28 | 0.78528 | 2 | 780 | 1 | 53 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.25943 | 86.1154 | 0 | 26.1179 | 10.533 | 12.6272 | 0 | 0 | 135.6528
2770551 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-36 GÖKÇE ÇİÇEK SİTESİ 35-18-M00036_ M01_2322882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:19:05 | 18.12.2023 11:27:28 | 1.1397 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2292
2770535 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:33:43 | 18.12.2023 10:03:46 | 1.5008 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.8966 | 0 | 0 | 0 | 12.3275 | 0 | 0 | 39.2241
2771059 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HİSAR TR-1 35-31-L00118_35-31-L00118_2351272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:23:44 | 18.12.2023 21:53:36 | 1.4978 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.8478 | 0 | 0.46811 | 0 | 4.8842 | 0 | 0 | 39.2002
2770973 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_912097024_912097024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:43:43 | 18.12.2023 18:56:19 | 1.21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
2770581 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:18:00 | 18.12.2023 17:24:28 | 8.1078 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 208.9672 | 0 | 162.081 | 0 | 312.478 | 0 | 0 | 683.5262
2770478 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_B_56359438_56359438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:18:42 | 18.12.2023 03:27:34 | 2.1478 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.1935 | 0 | 0 | 0 | 5.8953 | 0 | 0 | 59.0889
2770624 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:53:05 | 18.12.2023 10:32:18 | 0.65361 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26.189 | 0 | 1.2315 | 0 | 21.6095 | 0 | 22.3809 | 71.4109
2770910 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:08:20 | 18.12.2023 16:52:49 | 0.74139 | 7 | 398 | 306 | 355 | 25 | 62 | 1 | 0 | 0.62321 | 35.586 | 45.8218 | 10.739 | 4.8612 | 10.5243 | 347.346 | 0 | 455.5015
2770790 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135601 M09_53135601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:01:03 | 18.12.2023 16:20:17 | 3.3206 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 | 0 | 6.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0371
2770693 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-928 35-04-K00928_35-04-K00928_2360332 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:00:45 | 18.12.2023 11:52:46 | 0.86694 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 115.6105 | 0 | 0 | 0 | 171.6991 | 0 | 4.5655 | 291.8752
2770604 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_F f1_5881857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:34:19 | 18.12.2023 13:13:09 | 3.6472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.5492 | 0 | 0 | 0 | 33.2902 | 0 | 0 | 75.8394
2770598 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2086186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:32:08 | 18.12.2023 15:23:36 | 5.8578 | 4 | 1566 | 7 | 39 | 2 | 316 | 0 | 0 | 3.4375 | 1871.25 | 10.2678 | 80.1328 | 0.71902 | 1060.0675 | 0 | 0 | 3025.8746
2770613 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ORHANLI M10_94924132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:41:43 | 18.12.2023 14:10:58 | 4.4875 | 0 | 954 | 1 | 299 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 818.6181 | 1.15 | 144.6686 | 105.7074 | 696.6747 | 0 | 0 | 1766.8188
2770945 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_F f1_5881857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:09:48 | 18.12.2023 17:35:58 | 0.43611 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.9578 | 0 | 0 | 0 | 3.2005 | 0 | 0 | 9.1582
2770544 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:41:14 | 18.12.2023 09:53:04 | 1.1972 | 0 | 483 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.0148 | 0 | 11.2783 | 0 | 17.2484 | 0 | 0 | 102.5415
2770467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/16 45-72-M00016__83532395_83532395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 00:38:48 | 18.12.2023 04:13:09 | 3.5725 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187.2132 | 0 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 0 | 192.0193
2771022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_35-16-M00038_2347054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:09:42 | 18.12.2023 19:42:57 | 0.55417 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 0 | 4.3394 | 0 | 0 | 11.5014
2770776 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_A_91190135_91190135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 12:45:00 | 18.12.2023 13:35:19 | 0.83861 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56413 | 0 | 0 | 0 | 0.78389 | 0 | 0 | 1.348
2770527 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133528 M13_53133528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:02:29 | 18.12.2023 09:39:07 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9767 | 0 | 0 | 0 | 149.9767
2770932 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_C_56365415_56365415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:55:30 | 18.12.2023 23:29:05 | 2.5597 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.5378 | 0 | 0 | 0 | 10.9956 | 0 | 0 | 38.5334
2770507 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 04:59:19 | 18.12.2023 10:08:47 | 5.1578 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 429.5407 | 0 | 0 | 0 | 86.3377 | 0 | 0 | 515.8785
2770836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2104526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:12:16 | 18.12.2023 14:56:30 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1486 | 0 | 3.1486
2770487 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 02:07:34 | 18.12.2023 04:35:34 | 2.4667 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 176.0563 | 0 | 0 | 0 | 23.0332 | 0 | 0 | 199.0895
2770607 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048248 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:30:09 | 18.12.2023 16:57:20 | 7.4531 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 261.63 | 0 | 3.7194 | 0 | 82.3408 | 0 | 0 | 347.6902
2770985 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953183421_953183421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:12:02 | 18.12.2023 23:36:43 | 5.4114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4313 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 7.4386
2770693 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_B B1B_5827420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:48:51 | 18.12.2023 11:00:45 | 0.19833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.6178 | 0 | 0 | 0 | 3.9561 | 0 | 0 | 7.5739
2771091 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_D_56380480_56380480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 22:02:39 | 18.12.2023 22:30:19 | 0.46111 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.8894 | 0 | 0 | 0 | 0.24453 | 0 | 0 | 22.134
2770610 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_B_91173578_91173578 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:38:02 | 18.12.2023 15:15:20 | 5.6217 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1725
2770587 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN M01_72233397 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:23:54 | 18.12.2023 16:05:51 | 6.6992 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 2657.7695 | 0 | 0 | 0 | 847.9301 | 0 | 141.9175 | 3647.617
2770524 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 07:53:51 | 18.12.2023 14:28:06 | 6.5708 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222.6723 | 0 | 0 | 0 | 1.7811 | 0 | 0 | 224.4534
2770570 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_945531343_945531343 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:10:08 | 18.12.2023 12:09:26 | 2.9883 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7852
2770627 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_91434096_91434096 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:54:56 | 18.12.2023 14:31:52 | 4.6156 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771065 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:48:49 | 18.12.2023 21:16:59 | 0.46944 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.53134 | 0 | 0 | 28.5789
2770673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-275 35-02-M00275_D_56380776_56380776 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:29:34 | 18.12.2023 15:09:33 | 4.6664 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 148.707 | 0 | 0 | 0 | 74.1468 | 0 | 0 | 222.8538
2770479 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2816 35-02-M02816_M-1424 M02_67194664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 01:46:39 | 18.12.2023 01:57:48 | 0.18583 | 0 | 12074 | 0 | 0 | 5 | 1795 | 1 | 21 | 0 | 512.6632 | 0 | 0 | 22.1933 | 130.436 | 6.865 | 10.1651 | 682.3225
2770982 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086651 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:09:22 | 18.12.2023 20:37:21 | 2.4664 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 0 | 2.9949 | 0 | 0 | 5.4245
2770882 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_955193583_955193583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:31:42 | 18.12.2023 19:13:42 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14658
2770690 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-11 45-86-M00198_45-86-M00198_2361483 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:46:11 | 18.12.2023 13:10:35 | 2.4067 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2739 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 | 0 | 0 | 10.901
2770939 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 35-29-M00062_950318101_950318101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:56:41 | 18.12.2023 19:22:32 | 2.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770653 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1249 35-04-K01249_99013314_99013314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:07:34 | 18.12.2023 15:18:29 | 5.1819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7595 | 0 | 0 | 0 | 8.7241 | 0 | 0 | 15.4835
2770504 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_B _42106582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 04:13:35 | 18.12.2023 06:18:25 | 2.0806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6299 | 0 | 0 | 0 | 1.9524 | 0 | 0 | 10.5823
2770647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:07:33 | 18.12.2023 16:08:46 | 6.0203 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.1885 | 0 | 15.3051 | 0 | 120.9045 | 0 | 0 | 279.3981
2770659 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:14:41 | 18.12.2023 18:09:38 | 7.9158 | 0 | 160 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 245.3499 | 0 | 33.4211 | 0 | 115.2306 | 0 | 0 | 394.0016
2770513 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_B_91355453_91355453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 05:43:01 | 18.12.2023 08:47:29 | 3.0744 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3059 | 0 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.459
2770536 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3175(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03175_910405782_910405782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:19:28 | 18.12.2023 16:42:12 | 8.3789 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8752 | 0 | 0 | 0 | 20.5137 | 0 | 0 | 47.3888
2770928 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/TR-16 35-26-M01285_95000489806_95000489806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 16:26:35 | 18.12.2023 18:03:11 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770624 | 2 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:32:18 | 18.12.2023 11:11:11 | 0.64806 | 0 | 288 | 0 | 22 | 8 | 65 | 2 | 1 | 0 | 50.2992 | 0 | 5.3979 | 101.7708 | 42.8482 | 108.7811 | 21.4989 | 330.5962
2770573 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:14:37 | 18.12.2023 17:53:30 | 8.6481 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.9955 | 0 | 1.3253 | 0 | 15.7162 | 0 | 0 | 49.037
2770822 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 13:41:04 | 18.12.2023 16:24:25 | 2.7225 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5969
2770968 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956632408_956632408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:37:13 | 18.12.2023 23:56:54 | 6.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4945
2770719 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:28:17 | 18.12.2023 12:46:19 | 1.3006 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.50898 | 2.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6613
2770885 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2652 35-01-M02652_35-01-M02652_74865879 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 15:27:08 | 18.12.2023 16:52:51 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9195 | 0 | 0 | 37.9195
2770556 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039657 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:03:14 | 18.12.2023 10:39:19 | 1.6014 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5189 | 0 | 12.3299 | 0 | 33.9113 | 0 | 0 | 50.7601
2771077 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI/TAMSA M01_2035577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:36:09 | 18.12.2023 22:52:39 | 1.275 | 3 | 2076 | 68 | 177 | 33 | 279 | 7 | 0 | 2.2231 | 777.655 | 225.9443 | 23.3449 | 106.8406 | 167.5244 | 589.2958 | 0 | 1892.8282
2771054 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:09:43 | 18.12.2023 23:06:48 | 2.9514 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.765 | 0 | 0 | 0 | 12.6802 | 0 | 0 | 66.4452
2770785 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_Recloser M29_100709521 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 13:01:35 | 18.12.2023 13:33:25 | 0.53056 | 4 | 506 | 4 | 35 | 10 | 80 | 0 | 1 | 6.7136 | 56.0313 | 9.9391 | 1.9238 | 52.2102 | 39.2307 | 0 | 12.7296 | 178.7782
2771034 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:21:19 | 18.12.2023 20:28:05 | 1.1128 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.011 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 0 | 0 | 25.4675
2770656 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-52 35-27-M00052__83337801_83337801 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 10:13:03 | 18.12.2023 15:43:45 | 5.5117 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.06 | 0 | 3.5011 | 0 | 93.487 | 0 | 0 | 201.0482
2770593 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-60 35-16-L00060_47597202_56353504_56353504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 09:26:44 | 18.12.2023 11:07:48 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 11.11
2770699 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_A_91436087_91436087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:54:40 | 18.12.2023 14:59:42 | 4.0839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 2.4178 | 0 | 0 | 4.0335
2770948 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146620_955146620 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:15:56 | 18.12.2023 18:45:37 | 1.4947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14389
2770848 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_45-79-M00303_2350016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:27:11 | 18.12.2023 15:18:48 | 0.86028 | 0 | 252 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.5018 | 0 | 1.1315 | 0 | 4.856 | 0 | 0 | 46.4893
2770599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:32:17 | 18.12.2023 15:54:04 | 6.3631 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167.7989 | 0 | 9.0524 | 0 | 19.8773 | 0 | 0 | 196.7287
2770493 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1252 35-01-M01252_M-1251 M01_2120122 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 02:42:49 | 18.12.2023 02:44:19 | 0.025 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 0 | 5 | 0 | 0.048178 | 0 | 0 | 0 | 13.5893 | 0 | 0.058091 | 13.6955
2770516 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-634 35-03-K00634_910266676_910266676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 06:47:29 | 18.12.2023 13:36:44 | 6.8208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4688
2770662 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 10:11:14 | 18.12.2023 11:15:45 | 1.0753 | 0 | 240 | 6 | 107 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.5125 | 0.74252 | 3.1193 | 16.1071 | 4.415 | 0 | 0 | 60.8964
2771057 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-69 BAŞKENT SİTESİ 35-14-M00069_956635456_956635456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 20:16:39 | 18.12.2023 22:35:55 | 2.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2770865 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_D_56376925_56376925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 14:53:33 | 18.12.2023 19:40:13 | 4.7778 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8068 | 0 | 0 | 0 | 12.3851 | 0 | 0 | 30.1919
2770971 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/TR-16 35-26-M00143__100689703_100689703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 17:41:35 | 18.12.2023 20:39:09 | 2.9594 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5407 | 0 | 0 | 0 | 3.6582 | 0 | 0 | 14.1989
2770576 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-31 45-74-M00031__81571311_81571311 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:16:02 | 18.12.2023 11:17:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9484 | 0 | 0 | 10.9484
2770553 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 08:59:39 | 18.12.2023 09:18:15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9169 | 0 | 407.7866 | 0 | 428.7035
2771074 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIBEKTAŞLI TR-3 45-78-M00694_45-78-M00694_2349810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 21:22:09 | 18.12.2023 21:49:30 | 0.45583 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7948 | 0 | 0.94226 | 0 | 1.0585 | 0 | 0 | 10.7955
2771031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953176805_953176805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:05:15 | 18.12.2023 23:00:13 | 4.9161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0028 | 0 | 0 | 0 | 5.3239 | 0 | 0 | 19.3267
2770510 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 05:36:10 | 18.12.2023 05:46:00 | 0.16389 | 0 | 186 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0.29673 | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 5.0743
2770596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-9 35-15-L01014_35-15-L01014_2365066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2023 09:16:34 | 18.12.2023 13:34:02 | 4.2911 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5181 | 0 | 2.8041 | 0 | 2.9984 | 0 | 0 | 18.3206
2770739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 11:59:04 | 18.12.2023 12:40:22 | 0.68833 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.26609 | 0 | 1.9423 | 0.24365 | 18.9463 | 0 | 74.7948 | 0 | 96.1931
2770988 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3298 35-04-K03298_99300307_99300307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 18:13:35 | 19.12.2023 00:50:53 | 6.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509
2770865 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2023 19:40:14 | 18.12.2023 20:19:03 | 0.64694 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | 6.2213 | 0 | 44.5741 | 62.2365
2771893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910385770_910385770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:00:41 | 20.12.2023 00:31:08 | 1.5075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88852 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 6.0852
2771561 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:13:07 | 19.12.2023 16:06:21 | 1.8872 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7642 | 0 | 0 | 0 | 14.6358 | 0 | 0 | 48.4001
2771229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-59 35-27-M01108_ H_66134195 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:20:37 | 19.12.2023 10:18:14 | 0.96028 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.8446 | 0 | 0 | 0 | 26.2891 | 0 | 0 | 57.1337
2771206 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:06:49 | 19.12.2023 17:16:24 | 8.1597 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.9209 | 0 | 65.3612 | 0 | 59.8248 | 0 | 0 | 194.107
2771183 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/118 45-83-M00713_B_91461320_91461320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 03:06:04 | 19.12.2023 12:25:27 | 9.3231 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 758.4837 | 0 | 0 | 0 | 154.6506 | 0 | 0 | 913.1342
2771398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-9 45-78-M00294_95002764780_95002764780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:17:36 | 19.12.2023 13:36:35 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502
2771252 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:31:39 | 19.12.2023 10:26:05 | 0.90722 | 3 | 1433 | 126 | 268 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0.40289 | 160.7087 | 13.5687 | 19.3157 | 0.087236 | 50.2228 | 0 | 0 | 244.3061
2771375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:55:42 | 19.12.2023 14:31:08 | 3.5906 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1203
2771415 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_35-23-M00044_72188277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 11:36:24 | 19.12.2023 18:50:58 | 7.2428 | 0 | 579 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 483.7482 | 0 | 0 | 0 | 99.6271 | 0 | 0 | 583.3753
2759695 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_912788527_912788527 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:17:36 | 04.12.2023 22:08:18 | 0.845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10911
2758905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2062769 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:35:07 | 04.12.2023 04:45:47 | 0.17778 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 17 | 408 | 1 | 0 | 0 | 125.9935 | 0 | 0 | 159.1371 | 51.1818 | 2.4937 | 0 | 338.8061
2759718 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_950368154_950368154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 22:06:46 | 05.12.2023 02:59:41 | 4.8819 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0012
2759283 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:24:19 | 04.12.2023 14:35:26 | 2.1853 | 1 | 421 | 1 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | 7.5531 | 164.7073 | 1.926 | 13.971 | 0 | 99.3266 | 0 | 0 | 287.4841
2759048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_Recloser L04_76015984 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:22:35 | 04.12.2023 15:40:52 | 6.3047 | 25 | 225 | 44 | 92 | 25 | 74 | 2 | 1 | 200.7147 | 419.1341 | 369.2304 | 13.1249 | 1003.0323 | 256.5311 | 30.678 | 25.447 | 2317.8925
2759675 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:14:34 | 04.12.2023 20:26:59 | 0.20694 | 1 | 3796 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 1.0884 | 75.7128 | 0 | 0.016993 | 23.7905 | 26.6364 | 0 | 0 | 127.2451
2758948 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_REİSDERE L04_72090182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:12:16 | 04.12.2023 07:39:00 | 0.44556 | 2 | 1232 | 5 | 7 | 8 | 174 | 0 | 0 | 1.4512 | 171.0728 | 1.2432 | 0.91622 | 37.9684 | 78.6465 | 0 | 0 | 291.2983
2759135 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-114 35-16-L00114_35-16-L00114_2347077 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:36:03 | 04.12.2023 13:59:13 | 0.38611 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.40594 | 0 | 0.49684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90278
2759466 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955290212_955290212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:07:03 | 04.12.2023 18:34:54 | 3.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5519
2759134 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910799859_910799859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:29:10 | 04.12.2023 19:20:44 | 8.8594 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8689
2759180 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:38:29 | 04.12.2023 11:22:45 | 0.73778 | 0 | 643 | 2 | 67 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 362.0422 | 0 | 7.4967 | 130.2974 | 241.502 | 0 | 0 | 741.3383
2759117 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_964247508_964247508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:10:35 | 04.12.2023 15:40:31 | 5.4989 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.7468 | 0 | 0 | 0 | 79.4982 | 0 | 0 | 136.245
2759071 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/10 35-28-M00742_60765971 A02_60766097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:38:14 | 04.12.2023 12:11:32 | 2.555 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5605 | 0 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 0 | 18.7577
2758971 | 1 | İZMİR | KARABURUN | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:20:44 | 04.12.2023 08:36:26 | 0.26167 | 2 | 963 | 5 | 0 | 16 | 19 | 1 | 0 | 4.6878 | 28.8439 | 8.3476 | 0 | 34.2774 | 7.7513 | 0.094981 | 0 | 84.0029
2758965 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912310151_912310151 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:15:25 | 04.12.2023 09:19:14 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 0 | 2.5518
2759507 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:55:07 | 04.12.2023 22:52:17 | 0.95278 | 4 | 92 | 10 | 103 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0.85796 | 13.2818 | 3.8011 | 2.8585 | 81.3593 | 3.9584 | 11.1781 | 0 | 117.2952
2759549 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1316 35-04-K01316_99249671_99249671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:11:12 | 04.12.2023 22:41:24 | 5.5033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 0 | 0 | 4.6231
2759406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:04:13 | 04.12.2023 14:20:27 | 0.27056 | 0 | 1646 | 1 | 36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 107.9038 | 1.0762 | 0 | 81.4906 | 26.04 | 0 | 0 | 216.5106
2759031 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:59:37 | 04.12.2023 10:09:04 | 1.1575 | 1 | 38 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 1.2629 | 9.5092 | 0 | 1.8895 | 364.8142 | 22.8173 | 1542.6503 | 0 | 1942.9434
2759002 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_35-18-L00431_72118244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:55:30 | 04.12.2023 11:04:34 | 0.15111 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7923 | 0 | 0 | 0 | 10.3905 | 0 | 0 | 16.1828
2758908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-16 K40_2314409 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 04:37:09 | 04.12.2023 04:46:01 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0491 | 0 | 0 | 0 | 24.0491
2758951 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:26:25 | 04.12.2023 08:26:17 | 0.99778 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.2991 | 0 | 0 | 0 | 80.7579 | 0 | 0 | 111.0571
2759094 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1386 35-03-M01386_35-03-M01386_41970025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:56:47 | 04.12.2023 17:36:53 | 7.6683 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2150.3897 | 0 | 0 | 0 | 327.952 | 0 | 0 | 2478.3418
2759592 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 17:59:54 | 04.12.2023 18:49:48 | 0.83167 | 4 | 87 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.22728 | 9.5282 | 1.1169 | 3.1925 | 8.3928 | 1.9965 | 0 | 0 | 24.4541
2759237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-1345 35-09-M01345_M-640 M02_66583904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:48:33 | 04.12.2023 11:59:53 | 0.18889 | 0 | 315 | 0 | 0 | 13 | 21 | 10 | 9 | 0 | 15.2273 | 0 | 0 | 37.8918 | 28.2405 | 141.9197 | 69.3549 | 292.6341
2759229 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956667260_956667260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:18:48 | 04.12.2023 13:38:29 | 2.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2759160 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3772 35-02-K03772_912524551_912524551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:44:26 | 04.12.2023 12:02:40 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713
2759515 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_11824380_56357479_56357479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:08:55 | 04.12.2023 20:34:02 | 4.4186 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0138 | 0 | 0 | 0 | 2.5656 | 0 | 0 | 14.5794
2759352 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-11 35-28-L00129_A_91323900_91323900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:42:45 | 04.12.2023 19:35:40 | 5.8819 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.251 | 0 | 0 | 0 | 35.1423 | 0 | 0 | 147.3933
2759555 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_957748106_957748106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:49:20 | 04.12.2023 18:35:10 | 1.7639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9329
2759223 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956668542_956668542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:58:00 | 04.12.2023 14:51:11 | 3.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864
2759747 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_D D1_5820446 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 23:16:20 | 05.12.2023 00:06:43 | 0.83972 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12.4212 | 0 | 0 | 0 | 11.3083 | 0 | 0 | 23.7296
2758974 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ALİAĞA M-564 35-17-M00564_B_65497126_65497126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:21:20 | 04.12.2023 09:51:07 | 1.4964 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83271
2759601 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_C_56364306_56364306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:12:07 | 04.12.2023 18:38:28 | 0.43917 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0.028018 | 0 | 0.15938 | 0 | 0 | 3.5568
2759269 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2877 35-02-K02877_35-02-K02877_2354278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:07:00 | 04.12.2023 13:55:03 | 1.8008 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 188.3869 | 0 | 0 | 0 | 90.5364 | 0 | 0 | 278.9234
2759120 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_A A1_5869254 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:14:16 | 04.12.2023 21:18:27 | 11.0697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.4962 | 0 | 0 | 0 | 525.6302 | 0 | 0 | 559.1263
2759456 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 21:49:00 | 04.12.2023 22:32:33 | 0.72583 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 21.4999 | 5.5086 | 34.9048 | 0.41948 | 0 | 0 | 64.9194
2759452 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_910889230_910889230 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:50:00 | 04.12.2023 15:18:49 | 0.48028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20748
2759103 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK YUVALI TR-2 35-29-L00210_35-29-L00210_2371214 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:58:53 | 04.12.2023 10:50:33 | 0.86111 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4271 | 0 | 2.5921 | 0 | 0.87188 | 0 | 0 | 16.8911
2758891 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 01:37:05 | 04.12.2023 03:49:34 | 2.2081 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4684
2759083 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:47:23 | 04.12.2023 10:14:42 | 0.45528 | 7 | 2892 | 2 | 80 | 20 | 293 | 0 | 1 | 0.41255 | 402.4663 | 0.97616 | 7.7572 | 69.2274 | 187.7932 | 0 | 0 | 668.6327
2759687 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:46:37 | 04.12.2023 21:17:07 | 0.50833 | 0 | 1646 | 1 | 36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 222.0673 | 1.7878 | 0 | 109.3329 | 30.4215 | 0 | 0 | 363.6095
2759581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53137196 M07_53137196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 15:33:36 | 04.12.2023 19:29:23 | 3.9297 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.9953 | 0 | 1.501 | 0 | 35.2279 | 0 | 0 | 79.7243
2759140 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-41 35-23-L00041_C_56398532_56398532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:34:12 | 04.12.2023 12:07:46 | 1.5594 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1445
2759063 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_TR-89 L02_2116369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:23:25 | 04.12.2023 09:42:36 | 0.31972 | 3 | 1661 | 0 | 46 | 1 | 129 | 0 | 2 | 5.4091 | 125.2212 | 0 | 1.7776 | 12.7764 | 40.5216 | 0 | 2.6167 | 188.3225
2759518 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_TR-1 10,5 GİRİŞ K03_2101985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:34:17 | 04.12.2023 16:34:47 | 0.0083333 | 1 | 4307 | 1 | 34 | 4 | 407 | 0 | 1 | 0.19016 | 16.6729 | 0.0070642 | 0.066099 | 0.13643 | 5.336 | 0 | 0.88714 | 23.2958
2759226 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:29:10 | 04.12.2023 13:19:29 | 1.8386 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 3.0578 | 0 | 0 | 0 | 8.9649
2759057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-7/1A M05_2125942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:17:47 | 04.12.2023 09:43:00 | 0.42028 | 0 | 1315 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 145.1101 | 0 | 0 | 0 | 31.4204 | 8.1261 | 0 | 184.6566
2759664 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_10481361 a1_5822929 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 19:54:08 | 04.12.2023 22:51:31 | 2.9564 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.5259 | 0 | 0 | 0 | 24.5418 | 0 | 0 | 64.0677
2759309 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4412 35-01-K04412_E_56373914_56373914 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:52:09 | 04.12.2023 19:48:13 | 6.9344 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.4677 | 0 | 0 | 0 | 27.4885 | 0 | 0 | 130.9562
2758917 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2113666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 05:52:13 | 04.12.2023 06:37:42 | 0.75806 | 0 | 530 | 2 | 218 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 82.69 | 1.1589 | 15.7523 | 23.5758 | 65.1325 | 0 | 0 | 188.3095
2759163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 10:46:52 | 04.12.2023 18:09:39 | 7.3797 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 192.104 | 0 | 148.6262 | 0 | 274.8402 | 0 | 0 | 615.5704
2758957 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1545 35-02-K01545_D D1B_5849363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 07:53:21 | 04.12.2023 09:31:22 | 1.6336 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7003
2759598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4277 35-02-K04277_D_56365003_56365003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 18:11:22 | 04.12.2023 19:08:15 | 0.94806 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7289 | 0 | 0 | 0 | 36.0872 | 0 | 0 | 56.8161
2759100 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011__72410798_72410798 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 09:42:29 | 04.12.2023 14:58:19 | 5.2639 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.646 | 0 | 0 | 0 | 83.7719 | 0 | 0 | 212.4178
2759498 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955267982_955267982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:52:53 | 04.12.2023 18:28:23 | 5.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2758937 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 06:20:27 | 04.12.2023 07:02:04 | 0.69361 | 9 | 6675 | 5 | 15 | 15 | 542 | 0 | 1 | 34.1922 | 487.7555 | 1.685 | 1.7854 | 83.7009 | 218.2493 | 0 | 0 | 827.3683
2758994 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:45:06 | 04.12.2023 08:58:22 | 0.22111 | 3 | 295 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.1736 | 8.4245 | 4.7505 | 0.75673 | 6.6927 | 2.9883 | 0 | 0 | 26.7863
2758894 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3743 35-01-K03743_911825418_911825418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 02:16:56 | 04.12.2023 03:22:37 | 1.0947 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 2.2698 | 0 | 0 | 5.5156
2758897 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-488 35-04-K00488_35-04-K00488_2375563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 03:21:36 | 04.12.2023 06:32:03 | 3.1742 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 472.536 | 0 | 0 | 0 | 161.9633 | 0 | 0 | 634.4993
2759350 | 2 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163347 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 14:18:03 | 04.12.2023 14:47:05 | 0.48389 | 16 | 40 | 35 | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 8.451 | 4.09 | 86.1131 | 0 | 98.3965 | 0.78601 | 29.594 | 0 | 227.4306
2759275 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:00:41 | 04.12.2023 13:07:25 | 1.1122 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.97241 | 0 | 37.7956 | 0 | 29.4706 | 0 | 0 | 0 | 68.2386
2759106 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_TR-87 L03_72132930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 10:05:17 | 04.12.2023 10:13:23 | 0.135 | 3 | 1661 | 0 | 46 | 1 | 129 | 0 | 2 | 2.2021 | 51.9201 | 0 | 0.7023 | 5.3723 | 17.0135 | 0 | 1.155 | 78.3653
2759258 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-101 35-01-K00101_911161033_911161033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 12:07:10 | 04.12.2023 17:07:09 | 4.9997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5705
2759315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955324979_955324979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 13:06:50 | 04.12.2023 17:30:43 | 4.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27928
2759507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53134533 M02_53134533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:20:10 | 04.12.2023 21:55:07 | 5.5825 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.022 | 13.9556 | 0 | 0 | 229.9775
2759501 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_99441098_99441098 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:04:54 | 04.12.2023 19:12:06 | 3.12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9535 | 0 | 0 | 0 | 1.3608 | 0 | 0 | 11.3143
2807785 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER İM-DM 35-19-A00003_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_100970895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 08:41:27 | 04.12.2023 09:09:09 | 0.46167 | 0 | 187 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.347 | 0 | 0.35636 | 0 | 16.7837 | 0 | 0 | 80.4871
2759195 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53138832 M08_53138832 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 11:13:49 | 04.12.2023 12:35:26 | 1.3603 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.9089 | 0 | 0 | 0 | 16.7187 | 0 | 0 | 102.6276
2759524 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 16:32:25 | 04.12.2023 16:46:02 | 0.22694 | 0 | 643 | 2 | 67 | 7 | 146 | 0 | 0 | 0 | 112.9989 | 0 | 2.3043 | 33.6449 | 63.0862 | 0 | 0 | 212.0344
2759693 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2023 20:34:53 | 04.12.2023 21:49:23 | 1.2417 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2.444 | 41.1827 | 89.6149 | 0.38572 | 7.656 | 3.2142 | 0 | 0 | 144.4977
2759046 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105505 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2023 09:20:18 | 04.12.2023 16:52:05 | 7.5297 | 5 | 1918 | 47 | 82 | 3 | 141 | 0 | 0 | 7.4334 | 758.4972 | 14.0671 | 20.7096 | 0 | 319.2502 | 0 | 0 | 1119.9575
2762213 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41-A (VAKVAK ÇEŞMESİ) 45-71-M00514_A_56403676_56403676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:44:56 | 08.12.2023 01:00:19 | 1.2564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776
2761526 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_A_56370066_56370066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:43:55 | 07.12.2023 11:27:32 | 0.72694 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6555 | 0 | 0.049309 | 0 | 4.0673 | 0 | 0 | 8.7721
2762067 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:59:46 | 07.12.2023 19:13:00 | 0.22056 | 0 | 90 | 17 | 40 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.8283 | 2.4925 | 0.55506 | 0.089106 | 1.736 | 0 | 0 | 10.7009
2761898 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:16:06 | 07.12.2023 18:34:24 | 2.305 | 0 | 1 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4588 | 7.7881 | 0 | 0 | 255.8762 | 0 | 267.1231
2762110 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:58:38 | 07.12.2023 20:14:44 | 0.26833 | 0 | 3068 | 0 | 3 | 6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 240.5197 | 0 | 0.36691 | 20.9165 | 50.8494 | 0 | 0 | 312.6525
2761420 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:47:30 | 07.12.2023 17:04:17 | 7.2797 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.2915 | 0 | 14.7894 | 0 | 2.3185 | 0 | 0 | 91.3994
2761586 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2088240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:35:32 | 07.12.2023 11:40:29 | 0.0825 | 0 | 238 | 15 | 52 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3819 | 0.86237 | 1.4018 | 0.022591 | 4.1249 | 0 | 0 | 9.7936
2761443 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_A_56386777_56386777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:56:42 | 07.12.2023 11:36:14 | 1.6589 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4828 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 8.5488
2761612 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2055289 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:15:07 | 07.12.2023 12:57:48 | 1.7114 | 47 | 5822 | 79 | 200 | 81 | 656 | 9 | 2 | 74.7945 | 2942.4219 | 1059.0901 | 64.4556 | 1483.983 | 1349.9398 | 934.4627 | 38.5908 | 7947.7384
2761300 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-26 35-30-L00026_B_56398320_56398320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 05:12:31 | 07.12.2023 05:50:38 | 0.63528 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1266 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 15.5876
2761841 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:36:26 | 07.12.2023 16:48:33 | 1.2019 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.55552 | 0 | 3.5174 | 0.91082 | 30.7756 | 0 | 124.7267 | 0 | 160.486
2761549 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633586_945633586 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:59:27 | 07.12.2023 14:27:49 | 3.4728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126
2761506 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-7 35-31-L00401_A_65512212_65512212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:20:58 | 07.12.2023 14:33:32 | 4.2094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0835 | 0 | 0 | 0 | 1.0597 | 0 | 0 | 3.1432
2762170 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_D_56366943_56366943 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:32:59 | 07.12.2023 22:50:51 | 1.2978 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9138 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0 | 0 | 5.0941
2761861 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564793 L03_76564793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:52:20 | 07.12.2023 18:29:09 | 2.6136 | 1 | 217 | 25 | 48 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.20145 | 75.2883 | 117.3413 | 0 | 0 | 7.5043 | 601.4061 | 0 | 801.7415
2761815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-12/TR-1 45-72-L00062_TR-2/27 L01_66452743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:17:59 | 07.12.2023 16:33:36 | 1.2603 | 0 | 2354 | 0 | 26 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 623.0033 | 0 | 1.5244 | 22.7627 | 315.9832 | 0 | 0 | 963.2736
2762147 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_95002644699_95002644699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:37:39 | 08.12.2023 00:40:19 | 4.0444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7179
2761337 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:11:52 | 07.12.2023 08:26:29 | 0.24361 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.39641 | 19.8472 | 8.9677 | 1.8935 | 2.6539 | 4.8782 | 44.5014 | 0 | 83.1384
2761523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:47:02 | 07.12.2023 15:20:06 | 4.5511 | 1 | 0 | 138 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7527 | 3.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1964
2761383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_TR-25/19 M03_72258870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:19:32 | 07.12.2023 14:30:03 | 5.1753 | 0 | 1180 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1309.464 | 0 | 0.69239 | 0 | 275.9502 | 0 | 0 | 1586.1066
2762210 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_95000500814_95000500814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 23:14:46 | 08.12.2023 01:15:39 | 2.0147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86315
2761377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_8730592_56355249_56355249 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:12:31 | 07.12.2023 12:32:04 | 3.3258 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 99.4095 | 0 | 0 | 0 | 18.3361 | 0 | 0 | 117.7456
2762087 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3023 35-01-K03023_F_56383967_56383967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:25:02 | 07.12.2023 20:42:06 | 1.2844 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.9111 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 68.9531
2761423 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:37:18 | 07.12.2023 09:43:26 | 0.10222 | 2 | 316 | 36 | 86 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0.34063 | 6.3233 | 6.5171 | 2.6781 | 8.5928 | 4.4231 | 0 | 0 | 28.875
2761374 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2327273 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 11:13:37 | 07.12.2023 11:56:53 | 0.72111 | 1 | 227 | 148 | 247 | 22 | 27 | 10 | 0 | 0.15818 | 3.1239 | 62.4889 | 15.1409 | 189.2965 | 20.4581 | 507.5516 | 0 | 798.218
2762002 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249227 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:57:06 | 07.12.2023 20:18:48 | 0.36167 | 19 | 1820 | 73 | 110 | 11 | 159 | 3 | 0 | 1.4212 | 82.5051 | 7.7084 | 5.5855 | 90.3465 | 20.985 | 38.3096 | 0 | 246.8613
2761466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 10:14:53 | 07.12.2023 14:36:46 | 4.3647 | 0 | 347 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 317.5794 | 0 | 0.15372 | 305.2373 | 320.2254 | 393.7431 | 0 | 1336.939
2761297 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_E 1E_5861589 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 04:01:02 | 07.12.2023 05:02:07 | 1.0181 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 24.0916 | 0 | 0 | 29.1106
2761938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447440_950447440 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:05:36 | 07.12.2023 19:33:28 | 2.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4718
2761503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-3 45-83-L00144_48096844_56384172_56384172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:35:29 | 07.12.2023 12:56:29 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.802 | 0 | 0 | 31.802
2761403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-141 35-15-M00141_35-15-M00141_66580525 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:36:53 | 07.12.2023 15:38:46 | 6.0314 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 393.667 | 0 | 0 | 0 | 171.1041 | 0 | 0 | 564.7712
2761944 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:04:43 | 07.12.2023 17:23:04 | 0.30583 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 11.431 | 3.4014 | 18.9036 | 0.29006 | 0 | 0 | 35.1518
2761363 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/3 45-71-M00538_A a1b_45193460 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:54:01 | 07.12.2023 11:33:05 | 2.6511 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.4826 | 0 | 0 | 0 | 5.9883 | 0 | 0 | 84.4709
2761555 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2309747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 11:00:49 | 07.12.2023 14:18:53 | 3.3011 | 0 | 3660 | 3 | 1 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 2785.6594 | 29.0949 | 0 | 111.2205 | 503.8742 | 5.8009 | 0 | 3435.65
2761386 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_35-02-M03470_88370942 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:21:21 | 07.12.2023 17:16:31 | 7.9194 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2277.1804 | 0 | 0 | 0 | 398.5289 | 0 | 0 | 2675.7093
2761887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_49206972_56387412_56387412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:09:00 | 07.12.2023 17:42:23 | 1.5564 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0204 | 0 | 0.30716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3276
2761741 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:11:30 | 07.12.2023 14:38:53 | 0.45639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.34209 | 0 | 0 | 3.6717 | 6.0961 | 0 | 0 | 10.1098
2761973 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_95002656676_95002656676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:30:35 | 08.12.2023 00:10:59 | 6.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512
2761323 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-77-L00056_945512331_945512331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:10:42 | 07.12.2023 13:31:01 | 6.3386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.898
2761824 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SAĞ DEVRE M07_2097310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:23:07 | 07.12.2023 15:24:38 | 0.025278 | 3 | 14982 | 11 | 614 | 41 | 1517 | 2 | 7 | 1.274 | 76.1225 | 0.46388 | 1.6797 | 39.784 | 52.7407 | 8.5729 | 0.031152 | 180.6689
2761779 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:09:37 | 07.12.2023 20:37:32 | 0.46528 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 105.558 | 0 | 0 | 0 | 3.8812 | 0 | 0 | 109.4393
2761724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-407 35-02-K00407_913148287_913148287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 13:51:38 | 07.12.2023 16:50:16 | 2.9772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69166
2761469 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_945614757_945614757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:09:27 | 07.12.2023 12:12:18 | 2.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29472
2761635 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 12:29:02 | 07.12.2023 12:40:12 | 0.18611 | 22 | 4298 | 556 | 497 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.92785 | 101.5082 | 33.994 | 8.5042 | 106.9784 | 37.2827 | 21.9821 | 0 | 311.1775
2762033 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:25:40 | 07.12.2023 22:16:08 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4286 | 0 | 0 | 62.4286
2761349 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 08:31:17 | 07.12.2023 16:29:49 | 7.9756 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153.6326 | 0 | 20.1176 | 0 | 17.597 | 0 | 0 | 191.3472
2761449 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912310151_912310151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 09:54:57 | 07.12.2023 18:01:05 | 8.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8921 | 0 | 0 | 18.8921
2761947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR01 45-73-M00037_A a1_45114647 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:12:47 | 07.12.2023 17:54:30 | 0.69528 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3317 | 0 | 0 | 0 | 5.4849 | 0 | 0 | 18.8165
2762076 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-4 45-73-M00382_A_56397497_56397497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:14:11 | 07.12.2023 21:22:22 | 2.1364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7587 | 0 | 0 | 0 | 0.19471 | 0 | 0 | 3.9535
2761343 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911813660_911813660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:23:41 | 07.12.2023 14:26:58 | 6.0547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0394
2762053 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 18:39:02 | 07.12.2023 21:52:50 | 3.23 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0799 | 0 | 25.1293 | 0 | 2.7028 | 0 | 0 | 31.912
2761366 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | AŞÇI DM 35-13-M00049_TR-24 M05_83267545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 08:55:58 | 07.12.2023 10:15:58 | 1.3333 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.4425 | 0 | 1.0032 | 0 | 34.6699 | 0 | 0 | 59.1157
2762176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:48:41 | 07.12.2023 21:52:50 | 0.069167 | 0 | 572 | 1 | 69 | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 8.9188 | 0.81002 | 0.41652 | 0.42657 | 2.917 | 0.74681 | 0 | 14.2357
2762013 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910810227_910810227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:47:07 | 07.12.2023 23:40:12 | 5.8847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8731
2761326 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-646 35-01-K00646_B 1B_5927565 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 07:35:41 | 07.12.2023 08:43:24 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8695 | 0 | 0 | 177.8695
2761283 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-101 35-01-K00101_D D2_5927085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 00:46:18 | 07.12.2023 04:07:23 | 3.3514 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.0926 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 45.9206
2761801 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_99184297_99184297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:54:39 | 07.12.2023 18:26:09 | 3.525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4191 | 0 | 0 | 0 | 2.4009 | 0 | 0 | 35.82
2761515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 10:43:19 | 07.12.2023 10:51:07 | 0.13 | 3 | 558 | 2 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.837 | 7.8508 | 0.017248 | 0.5637 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 11.3848
2761807 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910722216_910722216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 15:06:27 | 07.12.2023 19:26:55 | 4.3411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5825
2761738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022__72410386_72410386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:08:20 | 07.12.2023 14:52:45 | 0.74028 | 0 | 196 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1998 | 0 | 0.3334 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 29.0053
2762199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/13 (KIRMIZI KÖPRÜ) 45-71-M00102_A a2b_45180009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 22:42:13 | 08.12.2023 01:40:31 | 2.9717 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5675
2761950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:17:28 | 07.12.2023 17:48:43 | 0.52083 | 31 | 17424 | 40 | 887 | 43 | 2008 | 8 | 2 | 18.999 | 971.1491 | 17.8614 | 48.1961 | 128.6208 | 495.1336 | 87.9693 | 6.7768 | 1774.7061
2761303 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 05:49:47 | 07.12.2023 05:55:00 | 0.086944 | 2 | 997 | 103 | 434 | 33 | 183 | 10 | 0 | 0.035414 | 20.6035 | 1.2472 | 1.7796 | 26.4363 | 5.3738 | 28.7192 | 0 | 84.195
2761933 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_955198224_955198224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:00:51 | 07.12.2023 20:11:10 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2762102 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_A_56367899_56367899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 19:39:03 | 07.12.2023 20:40:38 | 1.0264 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0429 | 0 | 0.83286 | 0 | 0.38935 | 0 | 0 | 6.2652
2762002 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_88207040 M02_88207040 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 17:45:03 | 07.12.2023 19:57:06 | 2.2008 | 2 | 344 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.2995 | 49.0506 | 0 | 1.5445 | 0 | 8.8993 | 0 | 0 | 60.7938
2761787 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-2 35-15-L00181_A_56367970_56367970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 14:40:28 | 07.12.2023 18:39:40 | 3.9867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 8.6613 | 0 | 0 | 16.2133
2762125 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TR-1/2 M04_85188556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 20:14:59 | 07.12.2023 20:58:46 | 0.72972 | 0 | 1338 | 0 | 3 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 318.9013 | 0 | 0.98756 | 45.0205 | 76.6905 | 0 | 0 | 441.5999
2761916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 35-17-M00078_950314045_950314045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 16:31:55 | 07.12.2023 20:29:28 | 3.9592 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.3234 | 0 | 0 | 0 | 5.4241 | 0 | 0 | 62.7475
2761378 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:15:55 | 07.12.2023 16:56:36 | 7.6781 | 0 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2068.5031 | 0 | 0 | 0 | 846.6376 | 0 | 0 | 2915.1407
2762165 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99316548_99316548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2023 21:25:31 | 08.12.2023 00:48:44 | 3.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
2761398 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2023 09:33:29 | 07.12.2023 17:13:33 | 7.6678 | 1 | 1737 | 37 | 186 | 19 | 232 | 1 | 1 | 0.465 | 3825.8353 | 119.5313 | 238.3095 | 429.7822 | 2364.8727 | 1046.0176 | 50.1058 | 8074.9195
2763387 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER İM-DM 35-19-A00003_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_100970895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 12:03:49 | 09.12.2023 13:26:11 | 1.3728 | 0 | 187 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.7472 | 0 | 0.48153 | 0 | 42.3827 | 0 | 0 | 229.6114
2763696 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3252 35-04-M03252_99066233_99066233 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:34:19 | 09.12.2023 20:31:51 | 2.9589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6074 | 0 | 0 | 0 | 3.7574 | 0 | 0 | 15.3648
2763490 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:07:41 | 09.12.2023 14:19:52 | 0.20306 | 11 | 581 | 12 | 51 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.71437 | 3.6247 | 0.22533 | 0.20077 | 0.45444 | 0.32926 | 0 | 0 | 5.5488
2763344 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 11:15:52 | 09.12.2023 17:10:00 | 5.9022 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.4557 | 0 | 6.5012 | 0 | 0.076494 | 0 | 0 | 79.0334
2763722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197431_953197431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:43:58 | 09.12.2023 21:07:39 | 3.3947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5515 | 0 | 0 | 0 | 4.7864 | 0 | 0 | 10.3379
2763155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-17 K41_2314410 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:59:43 | 09.12.2023 03:09:15 | 0.15889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 3.5783
2763181 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SARISU TR-2 45-78-M01362_A_91331377_91331377 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 06:12:55 | 09.12.2023 10:09:09 | 3.9372 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86557
2763673 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/16 35-26-M00839_956629109_956629109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:06:41 | 09.12.2023 19:41:24 | 2.5786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0434
2763553 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_98771153_98771153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:05:14 | 09.12.2023 18:19:18 | 3.2344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7854
2763361 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495818 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:29:18 | 09.12.2023 17:44:08 | 6.2472 | 0 | 434 | 3 | 44 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 987.6948 | 49.3755 | 45.3548 | 371.5105 | 193.317 | 428.8253 | 0 | 2076.0779
2763573 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955254472_955254472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:36:55 | 09.12.2023 18:51:45 | 3.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1254
2763175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 05:04:37 | 09.12.2023 05:32:29 | 0.46444 | 22 | 670 | 264 | 353 | 28 | 71 | 1 | 0 | 0.64203 | 6.8708 | 47.2479 | 24.2775 | 37.1976 | 2.9559 | 33.4387 | 0 | 152.6303
2763467 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:24:56 | 09.12.2023 13:37:28 | 0.20889 | 24 | 2732 | 34 | 217 | 67 | 858 | 5 | 0 | 3.7176 | 103.2511 | 28.4081 | 10.3035 | 81.5369 | 89.375 | 90.9824 | 0 | 407.5747
2763716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-10 35-02-M00010_B_56362734_56362734 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:38:51 | 09.12.2023 22:46:25 | 5.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1425 | 0 | 49.0677 | 212.2102
2763616 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_955194197_955194197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:09:32 | 09.12.2023 18:51:43 | 2.7031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3364
2763808 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_C_91047608_91047608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 20:45:44 | 09.12.2023 21:30:03 | 0.73861 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 70.9717 | 0 | 0.0079246 | 0 | 9.488 | 0 | 0 | 80.4676
2763499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:08:54 | 09.12.2023 19:22:58 | 5.2344 | 2 | 422 | 7 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 3.6264 | 551.9515 | 4.1068 | 10.5141 | 11.4092 | 111.3085 | 0 | 0 | 692.9165
2763167 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_B_91357741_91357741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 04:34:22 | 09.12.2023 05:12:06 | 0.62889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 0 | 0 | 0 | 0.58166 | 0 | 0 | 7.2556
2763353 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_955307019_955307019 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:18:25 | 09.12.2023 13:13:39 | 1.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2763453 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_OMS METAL M02_66442991 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 13:04:00 | 09.12.2023 14:11:18 | 1.1217 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.44557 | 0 | 20.794 | 0 | 178.854 | 0 | 130.1599 | 0 | 330.2535
2763330 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BALIBEY ÇOLAKLAR TR-2 45-77-L00413_C_91088855_91088855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 11:00:03 | 09.12.2023 13:31:56 | 2.5314 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3504
2763307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 10:44:36 | 09.12.2023 12:07:49 | 1.3869 | 4 | 143 | 42 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1.8713 | 32.2155 | 174.5167 | 3.6842 | 0.051851 | 11.4638 | 0 | 0 | 223.8034
2763161 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_A_91318294_91318294 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:10:29 | 09.12.2023 03:43:22 | 0.54806 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 0.48042 | 0 | 0 | 2.1534
2763539 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_R_56375983_56375983 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:00:42 | 09.12.2023 18:30:45 | 3.5008 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.6512 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 0 | 11.5244 | 41.4466
2763244 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİ MAH. TR-5C 45-74-M00153_45-74-M00153_2359533 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:35:18 | 09.12.2023 10:06:33 | 0.52083 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.032289 | 0 | 0.078063 | 0 | 0.26395 | 0 | 0 | 0.3743
2763207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 08:59:46 | 09.12.2023 15:29:52 | 6.5017 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 179.0749 | 0 | 9.2321 | 0 | 18.1492 | 0 | 0 | 206.4562
2763785 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 19:46:43 | 09.12.2023 20:57:28 | 1.1792 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0902 | 0 | 0 | 0 | 4.7924 | 0 | 0 | 21.8826
2763582 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195394_953195394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:28:14 | 09.12.2023 18:41:22 | 3.2189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9669 | 0 | 0 | 0 | 4.4358 | 0 | 0 | 8.4028
2763227 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:21:27 | 09.12.2023 09:41:39 | 0.33667 | 24 | 2732 | 34 | 217 | 67 | 858 | 5 | 0 | 6.0988 | 168.5599 | 48.9481 | 17.7679 | 138.7561 | 149.0403 | 158.4378 | 0 | 687.6089
2763184 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3214 35-04-K03214_95002442547_95002442547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 06:50:46 | 09.12.2023 10:25:13 | 3.5742 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8884
2763705 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:34:36 | 09.12.2023 17:41:06 | 0.10833 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.24582 | 3.9116 | 9.6025 | 0.043539 | 0.75871 | 0.38797 | 0 | 0 | 14.9502
2763448 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:25:01 | 09.12.2023 15:29:35 | 0.076111 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 2.0847 | 0 | 0 | 5.1114
2763327 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190947 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 11:01:15 | 09.12.2023 15:59:44 | 4.9747 | 0 | 1 | 37 | 90 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8664 | 31.2082 | 133.9025 | 9.1557 | 0 | 0 | 271.1328
2763376 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_35-21-L00120_2375932 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 11:52:43 | 09.12.2023 14:04:45 | 2.2006 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64.2901 | 0 | 0.76951 | 0 | 1.7924 | 0 | 0 | 66.852
2763270 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4038 35-03-K04038_35-03-K04038_41944257 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 08:56:00 | 09.12.2023 16:05:53 | 7.1647 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1009.624 | 0 | 0 | 0 | 288.7475 | 0 | 0 | 1298.3714
2763619 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454401_950454401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:11:09 | 09.12.2023 17:45:51 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3489 | 0 | 0 | 0.3489
2763688 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EGE YENİ ELVAN KOOP. TR 35-14-M00373_35-14-M00373_2352984 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:24:49 | 09.12.2023 19:47:58 | 2.3858 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4302
2763473 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911724496_911724496 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:39:40 | 09.12.2023 21:36:29 | 7.9469 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4504
2763851 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAHVECİDAMLARI TR-1 45-81-M00115__91318942_91318942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 22:55:47 | 09.12.2023 23:37:10 | 0.68972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33904
2763164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 03:05:36 | 09.12.2023 05:09:16 | 2.0611 | 2 | 445 | 57 | 36 | 16 | 57 | 0 | 0 | 1.8626 | 127.908 | 60.7695 | 10.0856 | 188.2649 | 29.317 | 0 | 0 | 418.2076
2763433 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-6 DEĞİRMENDERE 45-73-M00774_945650577_945650577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:43:15 | 09.12.2023 14:37:27 | 1.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22104
2772633 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_35-22-M00238_2354034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:31:56 | 09.12.2023 12:41:18 | 0.15611 | 0 | 148 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0481 | 0 | 0.056172 | 0 | 4.9812 | 0 | 0 | 9.0855
2763496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_87339998 M03_87339998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:15:21 | 09.12.2023 14:18:56 | 0.059722 | 0 | 180 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.80798 | 0 | 0.051051 | 0 | 0.29489 | 0 | 0 | 1.1539
2763147 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_C_91318242_91318242 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 02:09:58 | 09.12.2023 03:02:06 | 0.86889 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3499 | 0 | 0.0045625 | 0 | 0.76725 | 0 | 0 | 5.1217
2763396 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97692563_97692563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:07:06 | 09.12.2023 18:32:57 | 6.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
2763416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:30:26 | 09.12.2023 13:56:48 | 1.4394 | 0 | 3763 | 0 | 104 | 2 | 598 | 2 | 3 | 0 | 1102.2391 | 0 | 3.6748 | 23.6938 | 543.2274 | 430.2304 | 43.0421 | 2146.1077
2763204 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/46 45-71-M00028_953216792_953216792 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:52:33 | 09.12.2023 11:08:14 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2465 | 0 | 0 | 57.2465
2763745 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_A_91165309_91165309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 18:23:19 | 09.12.2023 21:31:10 | 3.1308 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6713 | 0 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 16.9486
2763436 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:47:56 | 09.12.2023 15:58:24 | 3.1744 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.2185 | 101.5855 | 269.1472 | 1.0787 | 22.9051 | 11.9838 | 0 | 0 | 412.9189
2763602 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_913849402_913849402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:56:28 | 09.12.2023 20:26:14 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21707 | 0 | 0 | 0.21707
2763702 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_B_56355300_56355300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 17:38:27 | 09.12.2023 18:41:42 | 1.0542 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5153 | 0 | 1.2972 | 0 | 0.53725 | 0 | 0 | 7.3498
2763516 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910771871_910771871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 14:33:25 | 09.12.2023 16:11:46 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57998 | 0 | 0 | 0.57998
2763230 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_C_91238683_91238683 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:23:47 | 09.12.2023 13:13:28 | 3.8281 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8052
2763622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-2 L08_88107421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:18:06 | 09.12.2023 16:26:00 | 0.13167 | 1 | 5559 | 0 | 20 | 4 | 1401 | 1 | 2 | 0.2316 | 170.4571 | 0 | 0.31048 | 18.9761 | 170.4295 | 32.1723 | 0.92713 | 393.5042
2763190 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_A _81235113 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:00:57 | 09.12.2023 11:14:27 | 3.225 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.7863 | 0 | 0 | 0 | 44.0797 | 0 | 0 | 73.866
2763259 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_ÇİÇEKLİ M02_67108854 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 09:54:01 | 09.12.2023 11:45:02 | 1.8503 | 5 | 1339 | 1 | 22 | 3 | 109 | 1 | 0 | 2.3658 | 213.6783 | 0 | 0.12055 | 5.4499 | 60.6014 | 43.7413 | 0 | 325.9573
2763196 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1266 35-02-M01266_99834555_99834555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 08:27:37 | 09.12.2023 09:19:33 | 0.86556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9412 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 4.5406
2763399 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:09:59 | 09.12.2023 12:41:24 | 0.52361 | 1 | 392 | 179 | 171 | 17 | 48 | 2 | 0 | 0.59223 | 65.3521 | 29.2142 | 4.2284 | 55.6592 | 12.7858 | 76.4995 | 0 | 244.3314
2763253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_A_56399305_56399305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 09:41:05 | 09.12.2023 15:58:10 | 6.2847 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3843 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 12.3057
2763585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-247 35-02-M00247_99988551_99988551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:41:14 | 09.12.2023 16:54:41 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5757 | 0 | 0 | 9.5757
2763299 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_ÇIKIŞ M02_47756367 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:27:45 | 09.12.2023 13:29:14 | 3.0247 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8995 | 0 | 1.0982 | 16.9452 | 12.4353 | 0 | 0 | 34.3782
2763150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 02:58:56 | 09.12.2023 03:09:34 | 0.17722 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.1132 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 41.2341
2763591 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_99070139_99070139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:37:56 | 09.12.2023 17:26:18 | 1.8061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8976
2763837 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536__79812629_79812629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 22:00:20 | 09.12.2023 23:07:37 | 1.1214 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.7539 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0 | 60.2736
2763654 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:49:06 | 09.12.2023 22:54:38 | 6.0922 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7137
2763482 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_D_56364007_56364007 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 13:51:48 | 09.12.2023 16:36:50 | 2.7506 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102.5955 | 0 | 0 | 0 | 171.1503 | 0 | 0 | 273.7458
2763611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_B_56364097_56364097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 16:08:03 | 09.12.2023 18:07:21 | 1.9883 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.3907 | 0 | 0 | 0 | 27.5396 | 0 | 0 | 102.9304
2763276 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246696 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2023 10:05:49 | 09.12.2023 16:12:09 | 6.1056 | 2 | 546 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3.0687 | 297.4478 | 81.0226 | 2.1581 | 66.861 | 101.8647 | 0 | 0 | 552.4229
2763170 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_A K1088A1B_5837216 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 04:19:08 | 09.12.2023 06:13:14 | 1.9017 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.6789 | 0 | 0 | 0 | 10.0132 | 0 | 0 | 72.6921
2763127 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-197 35-04-K00197_99456738_99456738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 00:47:01 | 09.12.2023 02:49:11 | 2.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8693 | 0 | 0 | 0 | 0.54641 | 0 | 0 | 2.4157
2763568 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1575 35-01-M01575_C C1_61317362 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 15:17:52 | 09.12.2023 20:11:01 | 4.8858 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.6077 | 0 | 0 | 0 | 58.6163 | 0 | 0 | 135.2239
2763419 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_95002624367_95002624367 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2023 12:33:33 | 09.12.2023 18:28:45 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4214 | 0 | 0 | 8.4214
2765441 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:02:20 | 12.12.2023 17:31:00 | 8.4778 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17.8814 | 0 | 312.847 | 82.1627 | 629.2573 | 9.3979 | 0 | 0 | 1051.5463
2766105 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_A 1A_5869406 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:50:54 | 12.12.2023 23:10:18 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2611 | 0 | 0 | 54.2611
2765796 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_A_56406778_56406778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:23:19 | 12.12.2023 15:31:47 | 2.1411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76678
2765942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:32:13 | 12.12.2023 17:02:36 | 0.50639 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.35415 | 24.7797 | 29.2576 | 2.4698 | 0.73245 | 7.4735 | 0 | 0 | 65.0672
2765842 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2431 35-08-K02431_35-08-K02431_42040273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:27:33 | 12.12.2023 14:33:26 | 0.098056 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.5771 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 0 | 17.0444
2765424 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950462712_950462712 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:37:09 | 12.12.2023 10:19:42 | 1.7092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766064 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_B_56383668_56383668 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:30:35 | 12.12.2023 21:31:56 | 0.0225 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.54625 | 0 | 0 | 0 | 0.016406 | 0 | 0 | 0.56266
2765464 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-19-L00013_35-19-L00013_2349696 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:10:44 | 12.12.2023 15:30:52 | 6.3356 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 944.8701 | 0 | 0 | 0 | 415.0772 | 0 | 0 | 1359.9472
2765859 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-152 35-16-L00152_A_91076880_91076880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:40:16 | 12.12.2023 15:13:43 | 0.5575 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.2732 | 0 | 0 | 0 | 16.8553 | 0 | 0 | 38.1285
2766022 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_ST 692 K1_5865318 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:38:20 | 12.12.2023 21:09:51 | 2.5253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.1443 | 0 | 0 | 0 | 111.3672 | 0 | 0 | 116.5115
2765381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911764097_911764097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 00:17:35 | 12.12.2023 04:38:19 | 4.3456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1913 | 0 | 0 | 0 | 7.1014 | 0 | 0 | 9.2927
2765671 | 3 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1651 SANDALYECİ ÖZEL TR 35-08-K01651Ö_ K01_2072772 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:42:14 | 12.12.2023 14:42:29 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4271 | 0 | 0 | 0 | 152.4271
2765736 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KINIK-1 M017_76822105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:16:11 | 12.12.2023 12:17:21 | 0.019444 | 2 | 11159 | 88 | 1313 | 61 | 1908 | 15 | 4 | 0.008686 | 40.2451 | 1.496 | 3.9072 | 20.909 | 30.8364 | 51.3198 | 6.757 | 155.4791
2765487 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868891_88868891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:00:41 | 12.12.2023 09:33:00 | 0.53861 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3286 | 0 | 1.4553 | 0 | 1.1607 | 0 | 0 | 12.9446
2766128 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_955328955_955328955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:49:20 | 13.12.2023 03:36:29 | 4.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1146
2765696 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:57:30 | 12.12.2023 19:39:23 | 0.69806 | 5 | 591 | 4 | 10 | 16 | 63 | 4 | 0 | 0.99308 | 87.002 | 0.85543 | 5.2824 | 127.3881 | 38.3539 | 274.1889 | 0 | 534.0638
2766131 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:47:58 | 13.12.2023 01:05:23 | 2.2903 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9879 | 0 | 0 | 0 | 21.3197 | 0 | 0 | 30.3076
2765985 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/43 45-71-M00026_953205733_953205733 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:34:46 | 12.12.2023 20:22:27 | 2.7947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1.8419
2766085 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/21 45-83-L00021_45-83-L00021_2351797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:29:40 | 12.12.2023 23:13:44 | 1.7344 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 152.6865 | 0 | 0 | 0 | 18.1612 | 0 | 0 | 170.8477
2766148 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_A_56374589_56374589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 23:38:44 | 13.12.2023 05:54:32 | 6.2633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3391 | 0 | 0 | 0 | 1264.8892 | 0 | 0 | 1267.2283
2765742 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-525 35-04-K00525_35-04-K00525_2373747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:10:04 | 12.12.2023 18:47:00 | 0.61556 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 92.5755 | 0 | 0 | 0 | 79.074 | 0 | 0 | 171.6495
2766002 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_D_56400559_56400559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:04:26 | 12.12.2023 18:37:49 | 0.55639 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2639 | 0 | 0 | 0 | 0.26946 | 0 | 0 | 17.5333
2765882 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_955258644_955258644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:58:43 | 12.12.2023 15:55:49 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766045 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955334275_955334275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:45:17 | 12.12.2023 23:19:19 | 3.5672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7982
2765713 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_915146730_915146730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:40:07 | 12.12.2023 13:17:06 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_97267740 M05_97267740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:08:43 | 12.12.2023 11:18:16 | 4.1592 | 0 | 260 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 149.82 | 0 | 3.1379 | 0 | 69.3282 | 0 | 0 | 222.2861
2765696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_HatBaşıAyırıcı_95189293 M03_95189293 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:41:50 | 12.12.2023 18:57:30 | 7.2611 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.9113 | 0 | 25.555 | 0 | 45.263 | 0 | 0 | 212.7293
2765484 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_D_56369955_56369955 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:20:17 | 12.12.2023 16:58:11 | 7.6317 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355.7425 | 0 | 0 | 0 | 24.6743 | 0 | 0 | 380.4168
2765839 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:18:36 | 12.12.2023 15:28:34 | 1.1661 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 74.6923 | 0 | 0 | 0 | 457.3885 | 0 | 0 | 532.0808
2765590 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:22:07 | 12.12.2023 18:36:45 | 8.2439 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.5661 | 0 | 1.2871 | 0 | 15.196 | 0 | 0 | 49.0492
2765925 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_95000591608_95000591608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:00:45 | 12.12.2023 19:02:27 | 3.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2309457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:52:01 | 12.12.2023 11:19:31 | 0.45833 | 10 | 753 | 312 | 489 | 45 | 121 | 2 | 1 | 1.5737 | 83.2956 | 20.8498 | 13.7326 | 154.1228 | 36.2552 | 147.7657 | 77.2988 | 534.8941
2766011 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_915958192_915958192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:15:04 | 12.12.2023 21:13:58 | 2.9817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1665
2765702 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_950303982_950303982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:47:41 | 12.12.2023 17:44:24 | 5.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321
2765848 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1717 35-03-K01717_D_56366488_56366488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:33:18 | 12.12.2023 16:12:17 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3015 | 0 | 22.761 | 120.0626
2765516 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_45-72-M00420_2373480 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:34:43 | 12.12.2023 12:12:12 | 2.6247 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.412 | 0 | 3.8515 | 0 | 20.4086 | 0 | 0 | 116.6721
2765470 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR-3 35-13-L00087__77047617_77047617 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:13:22 | 12.12.2023 10:49:39 | 1.6047 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1434 | 0 | 0 | 0 | 2.9483 | 0 | 0 | 22.0918
2765447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM ÇIKIŞ M06_50219747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:05:45 | 12.12.2023 17:30:53 | 8.4189 | 4 | 289 | 7 | 32 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10.9593 | 498.1105 | 65.5513 | 101.681 | 262.997 | 176.7674 | 0 | 0 | 1116.0666
2765911 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/80 35-29-M00080_B_65499127_65499127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:49:27 | 12.12.2023 18:36:58 | 2.7919 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7114 | 0 | 6.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7918
2765616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:46:13 | 12.12.2023 12:10:10 | 1.3992 | 0 | 462 | 4 | 15 | 4 | 106 | 2 | 0 | 0 | 196.3606 | 3.168 | 6.3949 | 210.0283 | 113.5109 | 119.1764 | 0 | 648.639
2766097 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180__91357682_91357682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:35:47 | 12.12.2023 22:47:32 | 1.1958 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 182.0747 | 0 | 0 | 0 | 35.2976 | 0 | 0 | 217.3723
2765808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:39:03 | 12.12.2023 14:21:53 | 0.71389 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0.72192 | 70.4354 | 84.7318 | 6.7943 | 35.6368 | 19.0109 | 0 | 0 | 217.331
2766051 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_E_56369845_56369845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:09:01 | 12.12.2023 22:28:48 | 2.3297 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.7834 | 0 | 0 | 0 | 24.6954 | 0 | 0 | 67.4788
2765785 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614192_956614192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:06:32 | 12.12.2023 17:50:46 | 4.7372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9476 | 0 | 0 | 0 | 3.2659 | 0 | 0 | 10.2135
2765742 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_98987924_98987924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:23:26 | 12.12.2023 18:10:04 | 5.7772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8379 | 0 | 0 | 0 | 22.63 | 0 | 0 | 31.4679
2765599 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-24 45-74-M00024_D_56352982_56352982 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:32:08 | 12.12.2023 13:36:10 | 3.0672 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.2079 | 0 | 0 | 0 | 15.5006 | 0 | 0 | 70.7085
2765765 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341684 M06_72341684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:47:59 | 12.12.2023 15:01:59 | 2.2333 | 1 | 321 | 0 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.45774 | 5.5266 | 0 | 8.1214 | 15.6726 | 0.92068 | 0 | 0 | 30.6991
2765473 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911020083_911020083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:13:00 | 12.12.2023 11:23:57 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2337 | 0 | 0 | 51.2337
2766077 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:55:29 | 13.12.2023 00:45:34 | 3.8347 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 154.1534 | 0 | 1.1232 | 0 | 41.8664 | 0 | 0 | 197.143
2765971 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_DAĞDERE DM M05_84289409 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 17:11:26 | 12.12.2023 17:19:56 | 0.14167 | 31 | 17419 | 40 | 887 | 43 | 2008 | 8 | 2 | 4.9648 | 260.3121 | 4.8908 | 12.7959 | 34.7471 | 132.2372 | 23.6551 | 1.8611 | 475.4641
2765536 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2322413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:50:35 | 12.12.2023 18:34:06 | 8.7253 | 0 | 2603 | 0 | 30 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4382.7055 | 0 | 31.8344 | 329.0127 | 2133.3456 | 0 | 0 | 6876.8983
2765387 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 01:35:06 | 12.12.2023 01:58:00 | 0.38167 | 0 | 688 | 20 | 2 | 3 | 90 | 1 | 2 | 0 | 67.6968 | 1.5722 | 0.2923 | 19.4115 | 10.9457 | 16.9788 | 16.4516 | 133.349
2765490 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2431 35-08-K02431_35-08-K02431_42040273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:19:51 | 12.12.2023 09:27:11 | 0.12222 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8327 | 0 | 0 | 0 | 3.2596 | 0 | 0 | 22.0923
2765746 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_45-71-M01045_2362856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:31:17 | 12.12.2023 14:46:05 | 0.24667 | 0 | 162 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12.6608 | 0 | 0.24128 | 0 | 4.2683 | 0 | 0 | 17.1704
2766037 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:26:08 | 12.12.2023 19:41:03 | 0.24861 | 5 | 1973 | 3 | 251 | 14 | 277 | 0 | 0 | 92.7495 | 151.0178 | 0.94281 | 4.5524 | 74.7323 | 37.2741 | 0 | 0 | 361.2689
2766054 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:15:33 | 12.12.2023 21:09:07 | 0.89278 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85.197 | 0 | 0 | 0 | 21.7315 | 0 | 0 | 106.9285
2765553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/25 M14_2307282 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:00:00 | 12.12.2023 13:44:24 | 4.74 | 0 | 1297 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1207.9685 | 0 | 0 | 0 | 121.9343 | 0 | 0 | 1329.9027
2765659 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_D D10B_5838639 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:17:07 | 12.12.2023 12:17:43 | 1.01 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7868 | 0 | 0 | 0 | 8.2835 | 0 | 0 | 17.0703
2765759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_95000645649_95000645649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:45:45 | 12.12.2023 14:51:28 | 2.0953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765659 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_35-21-L00116_2350044 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:17:43 | 12.12.2023 15:47:54 | 3.5031 | 0 | 251 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 114.7101 | 0 | 2.5371 | 0 | 68.4667 | 0 | 0 | 185.7138
2766094 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_A_91418763_91418763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:38:48 | 12.12.2023 22:51:30 | 1.2117 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3767 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0 | 13.7195
2765619 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2656 35-01-K02656_35-01-K02656_2360481 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:43:43 | 12.12.2023 10:59:00 | 0.25472 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9866 | 0 | 0 | 0 | 0.22634 | 0 | 0 | 2.2129
2765496 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:29:01 | 12.12.2023 09:49:45 | 0.34556 | 0 | 31 | 1 | 12 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2.178 | 0.59001 | 0.43301 | 27.6724 | 3.0875 | 30.5718 | 0 | 64.5327
2765390 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 02:14:59 | 12.12.2023 02:16:51 | 0.031111 | 2 | 858 | 1 | 24 | 5 | 102 | 0 | 1 | 0.016741 | 2.6925 | 0.0060683 | 0.019226 | 0.34017 | 1.2739 | 0 | 1.84 | 6.1886
2766031 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:11:48 | 12.12.2023 19:48:12 | 0.60667 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.4917 | 0 | 0.090778 | 0 | 10.1911 | 0 | 0 | 26.7736
2765676 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_TR-42 M06_2055956 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:31:51 | 12.12.2023 17:10:02 | 5.6364 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 223.341 | 0 | 0 | 0 | 40.4373 | 0 | 0 | 263.7784
2766067 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2674 35-01-M02674_35-01-M02674_72042673 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:07:26 | 12.12.2023 19:59:13 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8377 | 0 | 0 | 191.8377
2765825 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_A_56357105_56357105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:56:24 | 12.12.2023 16:31:44 | 2.5889 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 144.2717 | 0 | 0 | 0 | 48.1668 | 0 | 434.3176 | 626.7561
2765931 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 1P_5856841 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:06:02 | 12.12.2023 23:37:44 | 7.5283 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 196.4896 | 0 | 0 | 0 | 378.165 | 0 | 0 | 574.6545
2765433 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3561(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03561_B B2B_5844710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:50:07 | 12.12.2023 10:49:05 | 1.9828 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.492
2765871 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174__72372191_72372191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:53:54 | 12.12.2023 16:02:42 | 1.1467 | 0 | 159 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.8661 | 0 | 0.50376 | 0 | 5.9828 | 0 | 0 | 47.3526
2765794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_95001323398_95001323398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:24:21 | 12.12.2023 15:44:41 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | 1.3915
2767592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1409 35-04-K01409_B_56371550_56371550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:54:09 | 14.12.2023 19:21:27 | 1.455 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.49568 | 0 | 0 | 70.6996
2766922 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-3 K03_2313366 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 01:47:00 | 14.12.2023 01:55:19 | 0.13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.026 | 0 | 0 | 0 | 345.026
2766945 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:17:54 | 14.12.2023 12:15:26 | 4.9589 | 4 | 13 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18.7826 | 7.1256 | 4.3372 | 4.2054 | 18.0364 | 0 | 0 | 0 | 52.4872
2767712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-11 35-28-L00129_6447906_56376200_56376200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 21:48:17 | 14.12.2023 22:27:29 | 0.65333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4413 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 0 | 14.9412
2767300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99304267_99304267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:51:52 | 14.12.2023 16:14:24 | 3.3756 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5338
2767606 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1537 35-01-M01537_C_56377938_56377938 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:21:49 | 14.12.2023 20:50:18 | 2.4747 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107.6903 | 0 | 0 | 0 | 20.5759 | 0 | 0 | 128.2662
2767655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-15-M00141_950367700_950367700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:10:10 | 14.12.2023 21:01:12 | 1.8506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_D &#x27;K3388D3B_5819467 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:26:41 | 14.12.2023 13:26:01 | 2.9889 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.348 | 0 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 76.2806
2767008 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_A_91239502_91239502 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:22:56 | 14.12.2023 16:07:53 | 6.7492 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.5708 | 0 | 0 | 0 | 19.8806 | 0 | 0 | 56.4513
2767340 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_913926400_913926400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:33:18 | 14.12.2023 19:19:24 | 5.7683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767606 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1537 35-01-M01537_35-01-M01537_2377132 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 20:50:18 | 14.12.2023 21:15:17 | 0.41639 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 104.9082 | 0 | 0 | 0 | 13.6764 | 0 | 0 | 118.5845
2767171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:02:05 | 14.12.2023 16:11:22 | 5.1547 | 0 | 1923 | 25 | 79 | 9 | 231 | 2 | 1 | 0 | 2049.258 | 98.6186 | 169.2365 | 289.6334 | 675.2119 | 1577.9495 | 0 | 4859.9079
2767463 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_A_56392429_56392429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:43:50 | 14.12.2023 21:50:04 | 6.1039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1238 | 0 | 0 | 0 | 45.9932 | 0 | 0 | 58.1171
2767294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:47:10 | 14.12.2023 13:08:16 | 0.35167 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0.014175 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 6.0294
2767572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:49:25 | 14.12.2023 18:40:45 | 0.85556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2352 | 0 | 22.7497 | 0 | 44.9848
2767380 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1117 35-08-K01117_97520757_97520757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:11:29 | 14.12.2023 17:39:24 | 3.4653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8327 | 0 | 0 | 0 | 0.17393 | 0 | 0 | 2.0066
2767526 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_KAPLICA K04_42778779 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:41:04 | 14.12.2023 18:47:10 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 200.4173 | 156.9719 | 351.5059 | 0 | 710.1698
2766985 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SULTANİYE TR-1 35-13-L00080_ H_100725976 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:06:44 | 14.12.2023 13:53:20 | 4.7767 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1052 | 0 | 0 | 0 | 4.177 | 0 | 0 | 23.2822
2767423 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:56:32 | 14.12.2023 15:06:22 | 0.16389 | 2 | 4 | 67 | 344 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.090118 | 0.19885 | 58.6013 | 4.6249 | 6.8332 | 2.7847 | 0 | 0 | 73.133
2767732 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_C_56365119_56365119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:35:41 | 14.12.2023 23:22:18 | 0.77694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0.35172 | 0 | 0 | 2.0876
2767738 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_M_56367096_56367096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:50:30 | 15.12.2023 00:36:48 | 1.7717 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.0092 | 0 | 0 | 0 | 0.41595 | 0 | 0 | 73.4252
2767360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇUKUROBA TR-1 45-78-M00690_49289487_56389733_56389733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:56:15 | 14.12.2023 15:02:23 | 1.1022 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0.028508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0639
2767503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-66 YENİKENT-1 35-15-L00066_DAĞITIM TRAFO TR-66 YENİKENT-1 L03_2118991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:32:40 | 14.12.2023 17:52:04 | 1.3233 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.792 | 0 | 0 | 0 | 8.9068 | 0 | 0 | 84.6988
2767005 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_45-82-M00100_72190602 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:21:52 | 14.12.2023 18:17:04 | 8.92 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 925.2357 | 0 | 0 | 0 | 328.4199 | 0 | 0 | 1253.6556
2767254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950042786_950042786 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:12:56 | 14.12.2023 19:24:15 | 7.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7151
2767111 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-17-M00014_950303026_950303026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:26:58 | 14.12.2023 12:14:48 | 1.7972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6972
2767080 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÇİNİLİKÖY L05_72201719 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:03:41 | 14.12.2023 13:47:51 | 3.7361 | 11 | 408 | 11 | 26 | 16 | 84 | 0 | 0 | 103.2694 | 938.5034 | 7.5955 | 12.9026 | 284.0405 | 461.1128 | 0 | 0 | 1807.4242
2767389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-412 35-18-L00412_950453366_950453366 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:22:31 | 14.12.2023 20:13:48 | 5.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767243 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911566864_911566864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:05:29 | 14.12.2023 14:39:04 | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5003 | 0 | 0 | 21.5003
2767180 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:10:58 | 14.12.2023 17:35:23 | 6.4069 | 0 | 3 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 | 4.2895 | 75.1984 | 0 | 0.00070079 | 0 | 0 | 82.4978
2767074 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139084 M03_53139084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:59:35 | 14.12.2023 11:03:20 | 1.0625 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1903
2767326 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-1 45-72-L00062__72374411_72374411 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:08:19 | 14.12.2023 15:05:12 | 1.9481 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.3376 | 0 | 0 | 0 | 18.3402 | 0 | 0 | 59.6778
2767343 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_35-31-L00237_2365451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:42:00 | 14.12.2023 19:18:08 | 0.60222 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.7016 | 0 | 0.92886 | 0 | 5.2215 | 0 | 0 | 10.852
2767575 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:52:56 | 14.12.2023 17:57:19 | 0.073056 | 4 | 10 | 83 | 92 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.057913 | 1.236 | 1.8651 | 3.1838 | 0 | 0 | 0 | 6.3429
2767137 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-37 M05_82886846 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:51:58 | 14.12.2023 17:38:26 | 6.7744 | 0 | 62 | 0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 183.6223 | 0 | 8.5156 | 0 | 109.2869 | 416.3947 | 88.5501 | 806.3696
2766928 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-10 K16_2313377 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 03:13:00 | 14.12.2023 03:25:00 | 0.2 | 0 | 2981 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 132.7584 | 0 | 0 | 53.9654 | 9.0324 | 0 | 0 | 195.7562
2767661 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:20:25 | 14.12.2023 20:23:15 | 1.0472 | 6 | 451 | 39 | 49 | 14 | 29 | 3 | 0 | 115.8046 | 5.9424 | 21.8015 | 1.1511 | 19.224 | 7.3952 | 176.6575 | 0 | 347.9764
2767263 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 12:20:50 | 14.12.2023 12:56:27 | 0.59361 | 2 | 322 | 98 | 4 | 15 | 41 | 3 | 0 | 1.1092 | 49.7833 | 93.8589 | 0.8037 | 13.5609 | 8.5275 | 61.7344 | 0 | 229.378
2767512 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1360 35-04-K01360_E E2B_5811433 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:45:01 | 14.12.2023 17:34:39 | 0.82722 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5918 | 0 | 0 | 0 | 2.1465 | 0 | 0 | 25.7383
2767349 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN VARLIK 35-26-M00535_35-26-M00535_2363279 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:42:18 | 14.12.2023 15:17:46 | 1.5911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1752 | 0 | 0 | 9.1752
2767157 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TRAFO-B L12_2060969 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:01:19 | 14.12.2023 14:23:13 | 3.365 | 2 | 4899 | 161 | 1337 | 40 | 1011 | 5 | 1 | 16.6167 | 1888.9542 | 624.3603 | 793.0093 | 552.6981 | 1582.2629 | 2581.1848 | 0 | 8039.0863
2767246 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | AKHİSARLILAR SİTESİ TR 35-30-M00316_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040301 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:09:04 | 14.12.2023 12:41:39 | 0.54306 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35062 | 0 | 0 | 0 | 0.9646 | 0 | 0 | 1.3152
2767223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ (ÖDEMİŞ TM-2) M06_67554613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:49:52 | 14.12.2023 14:50:36 | 3.0122 | 4 | 4173 | 163 | 1038 | 43 | 1044 | 4 | 3 | 65.4777 | 2746.7612 | 742.5906 | 1196.0914 | 1026.7102 | 2362.0586 | 3189.4863 | 49.9917 | 11379.1676
2767054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2307547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:51:56 | 14.12.2023 10:56:15 | 1.0719 | 0 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 281.6888 | 0 | 0.93471 | 0 | 57.6065 | 0 | 0 | 340.2301
2767532 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:57:15 | 14.12.2023 17:15:30 | 0.30417 | 1 | 161 | 10 | 13 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.0075017 | 12.7478 | 0.37272 | 1.6845 | 0.62666 | 3.4746 | 0 | 0 | 18.9138
2767200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR15A 45-71-M02111_953216961_953216961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:33:58 | 14.12.2023 13:41:36 | 2.1272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | 0 | 0.91797 | 0 | 0 | 2.6404
2767077 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_HatBaşıAyırıcı_94862271 L01_94862271 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:01:34 | 14.12.2023 17:06:48 | 7.0872 | 0 | 65 | 0 | 111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103.134 | 0 | 271.8289 | 0 | 137.7367 | 0 | 0 | 512.6996
2767037 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 08:22:16 | 14.12.2023 16:14:45 | 7.8747 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 41.0951 | 0 | 2.6196 | 0 | 0 | 44.7472
2767323 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:18:13 | 14.12.2023 19:32:36 | 6.2397 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9071 | 133.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4575
2766991 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911666227_911666227 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:11:16 | 14.12.2023 11:21:38 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9942 | 0 | 0 | 4.9942
2767801 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:48:00 | 15.12.2023 00:16:01 | 1.4669 | 0 | 10736 | 0 | 0 | 1 | 635 | 0 | 0 | 0 | 3482.4813 | 0 | 0 | 65.3189 | 411.6748 | 0 | 0 | 3959.4751
2767017 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-12 (OBAKÖY) 35-30-M00013_955321710_955321710 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:30:45 | 14.12.2023 14:22:59 | 4.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1381
2767658 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:17:52 | 14.12.2023 19:24:31 | 0.11083 | 4 | 665 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2.3671 | 12.4559 | 0.028306 | 0.0099372 | 8.629 | 2.819 | 0 | 0 | 26.3093
2767117 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_95002480896_95002480896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:32:37 | 14.12.2023 11:43:14 | 1.1769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 2.1572 | 0 | 0 | 3.5534
2767538 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1227 35-01-M01227_B_56357962_56357962 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:00:21 | 14.12.2023 17:55:10 | 0.91361 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.7886 | 0 | 0 | 0 | 37.7127 | 0 | 0 | 90.5013
2767097 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/11(FATİH ANADOLU LİSESİ) 45-71-M00208_953218722_953218722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:16:28 | 14.12.2023 12:13:51 | 1.9564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9723
2767558 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2052467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:16:20 | 14.12.2023 17:40:01 | 0.39472 | 0 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 113.95 | 0 | 0.37933 | 0 | 16.6379 | 0 | 0 | 130.9672
2766954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953221178_953221178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:04:23 | 14.12.2023 13:42:25 | 5.6339 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5547
2766911 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2313368 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 00:47:00 | 14.12.2023 00:49:00 | 0.033333 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.4589 | 0 | 0 | 0 | 0.61992 | 0 | 0 | 16.0788
2767435 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_45-75-M00299_2374864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:08:35 | 14.12.2023 16:26:47 | 1.3033 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14448 | 0 | 0.48026 | 0 | 6.1383 | 0 | 0 | 6.7631
2767481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441645_950441645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:05:57 | 14.12.2023 21:15:10 | 5.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136462 M03_53136462 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:39:18 | 14.12.2023 15:27:55 | 2.8103 | 0 | 19 | 3 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6459 | 1.2717 | 1.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.952
2767418 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_A_91194833_91194833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:49:53 | 14.12.2023 17:20:08 | 2.5042 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0787
2766980 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3230 35-02-M03230_M-3231 M07_85738467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:00:49 | 14.12.2023 14:09:17 | 5.1411 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1932.4673 | 0 | 0 | 0 | 74.6149 | 0 | 0 | 2007.0822
2767727 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A2B_5837232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:29:21 | 15.12.2023 00:05:55 | 1.6094 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8949 | 0 | 0 | 0 | 12.2053 | 0 | 0 | 43.1002
2767040 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212417 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:35:25 | 14.12.2023 16:05:30 | 6.5014 | 0 | 685 | 0 | 65 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 559.9454 | 0 | 56.0814 | 9.8077 | 392.3176 | 0 | 0 | 1018.1521
2767431 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1582 35-08-K01582_35-08-K01582_42546881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 20:10:06 | 14.12.2023 21:25:43 | 1.2603 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 96.9088 | 0 | 0 | 0 | 43.7181 | 0 | 0 | 140.6269
2767541 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:07:19 | 14.12.2023 17:23:46 | 0.27417 | 4 | 10 | 83 | 92 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.21734 | 4.6386 | 6.9996 | 11.9485 | 0 | 0 | 0 | 23.804
2767043 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_99317308_99317308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:44:43 | 14.12.2023 12:24:54 | 2.6697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664
2767351 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-286 35-02-M00286_35-02-M00286_2363969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:58:55 | 14.12.2023 15:00:48 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15945 | 0 | 130.7804 | 0 | 0 | 130.9399
2767753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-M00658_KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 M016_95321915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 23:23:25 | 15.12.2023 05:31:53 | 6.1411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1 | 6 | 0 | 7.3004 | 0 | 0 | 0 | 703.1977 | 63.6843 | 705.349 | 1479.5313
2767000 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2580 35-07-K02580_D_56379340_56379340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:18:16 | 14.12.2023 11:50:26 | 2.5361 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81.7206 | 0 | 0 | 0 | 10.4372 | 0 | 0 | 92.1578
2768749 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1402 35-01-K01402_912188241_912188241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:17:33 | 16.12.2023 14:31:03 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0901 | 0 | 0 | 34.0901
2769064 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_KARAPINAR M15_2310858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:52:53 | 16.12.2023 16:43:49 | 0.84889 | 35 | 1196 | 264 | 320 | 75 | 181 | 2 | 1 | 21.0348 | 218.276 | 73.8656 | 40.7839 | 453.803 | 67.2833 | 701.8851 | 8.5629 | 1585.4947
2768892 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:29:45 | 16.12.2023 18:24:25 | 4.9111 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211.2356 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 0 | 213.9617
2768686 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:01:25 | 16.12.2023 10:44:05 | 0.71111 | 3 | 2649 | 4 | 340 | 42 | 382 | 7 | 2 | 0.86573 | 483.4042 | 0.97744 | 36.2962 | 176.5429 | 251.6584 | 272.9369 | 3.438 | 1226.1198
2768580 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-22 35-25-M00022_HatBaşıAyırıcı_53133818 M04_53133818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:29:05 | 16.12.2023 06:44:28 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7847 | 0 | 0 | 0 | 9.7847
2769313 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_911532960_911532960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:41:27 | 16.12.2023 21:27:18 | 2.7642 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3825
2769270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2885 35-02-K02885_B B1B_5845902 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:07:14 | 16.12.2023 19:34:52 | 1.4606 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7144
2769021 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÖRDES ŞEHİR-3 M04_2322172 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 15:18:25 | 16.12.2023 17:21:48 | 2.0564 | 0 | 2034 | 0 | 15 | 7 | 322 | 3 | 0 | 0 | 559.9349 | 0 | 8.6975 | 89.1781 | 434.4162 | 77.5334 | 0 | 1169.7602
2768812 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:25:09 | 16.12.2023 12:38:10 | 0.21694 | 0 | 880 | 0 | 13 | 1 | 97 | 0 | 2 | 0 | 27.232 | 0 | 0.26144 | 1.9268 | 10.7584 | 0 | 0.51764 | 40.6963
2768689 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_94949020 M09_94949020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:04:35 | 16.12.2023 10:08:49 | 0.070556 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78725 | 0 | 0.032838 | 0 | 0.14383 | 0 | 0 | 0.96393
2768666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2309299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:43:19 | 16.12.2023 10:08:19 | 0.41667 | 1 | 283 | 10 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.10534 | 22.3737 | 0.38788 | 0.40636 | 0 | 3.3749 | 0 | 0 | 26.6482
2768643 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-3 DAMLAR M03_85039999 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:27:36 | 16.12.2023 12:47:14 | 3.3272 | 0 | 2139 | 17 | 194 | 3 | 375 | 1 | 1 | 0 | 1342.4453 | 35.6355 | 141.9253 | 29.2781 | 1025.8322 | 0 | 2.2032 | 2577.3196
2768912 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950461056_950461056 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:51:11 | 16.12.2023 17:27:49 | 3.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6349 | 0 | 0 | 12.6349
2768898 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:34:30 | 16.12.2023 14:36:30 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.7339e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.0432 | 0 | 0 | 7.0432
2768958 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_GÖLOVA M07_50064045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:39:35 | 16.12.2023 14:53:28 | 0.23139 | 0 | 148 | 3 | 24 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.7858 | 0.15349 | 0.45644 | 0.74958 | 1.3426 | 0 | 0 | 7.4879
2769290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315761_56384936_56384936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:25:29 | 16.12.2023 19:31:06 | 1.0936 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15.6627 | 0 | 0 | 0 | 23.0961 | 0 | 0 | 38.7588
2769393 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_6447288_56376188_56376188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:26:55 | 16.12.2023 21:50:49 | 1.3983 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.1847 | 0 | 0 | 0 | 9.2369 | 0 | 0 | 46.4216
2768706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-283 35-02-M00283_35-02-M00283_2366453 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:21:10 | 16.12.2023 11:36:39 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5947 | 0 | 188.5915 | 320.1862
2768895 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:29:34 | 16.12.2023 14:42:49 | 1.2208 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15.1607 | 0 | 0 | 0 | 40.6014 | 0 | 0 | 55.7621
2769436 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-3 45-71-M01297_C_56352393_56352393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 22:02:58 | 17.12.2023 02:07:33 | 4.0764 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2495
2768961 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:38:12 | 16.12.2023 15:42:55 | 1.0786 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.997 | 0 | 0 | 0 | 27.8219 | 0 | 0 | 41.8189
2769459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_DM-1 M07_66476616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:05:53 | 16.12.2023 23:06:39 | 0.012778 | 6 | 2570 | 8 | 22 | 46 | 211 | 7 | 3 | 0.037447 | 8.1677 | 0.91928 | 0.039702 | 5.6521 | 1.703 | 1.6154 | 0.48881 | 18.6235
2768875 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-2 M08_72198737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:12:53 | 16.12.2023 18:27:41 | 9.2467 | 1 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.3885 | 81.3647 | 0 | 0 | 1678.4279 | 0 | 15716.0937 | 0 | 17478.2748
2768732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_D d1_5828826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:42:17 | 16.12.2023 11:12:01 | 0.49556 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.0571 | 0 | 0 | 0 | 10.0444 | 0 | 0 | 25.1016
2769224 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3132(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03132_B b3_5888355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 17:27:33 | 16.12.2023 19:57:18 | 2.4958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7886 | 0 | 0 | 0 | 9.2795 | 0 | 0 | 22.0681
2768583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_BANKSİS TR-2 M03_80640499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 05:53:12 | 16.12.2023 07:40:09 | 1.7825 | 5 | 1346 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 10.6319 | 230.7625 | 1.6616 | 0 | 37.44 | 14.8946 | 0 | 0 | 295.3906
2768692 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 10:07:36 | 16.12.2023 17:02:35 | 6.9164 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 172.9862 | 0 | 17.5931 | 0 | 122.8948 | 0 | 0 | 313.474
2768715 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:30:37 | 16.12.2023 10:40:02 | 0.15694 | 2 | 310 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.080719 | 4.7187 | 0.030751 | 0.066356 | 0 | 0.98451 | 0 | 0 | 5.8811
2769425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:51:29 | 16.12.2023 22:12:28 | 2.3497 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 2.4952 | 78.3664 | 0.59903 | 12.4876 | 56.4262 | 35.0143 | 0 | 0 | 185.3887
2768861 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:11:04 | 16.12.2023 16:03:16 | 2.87 | 54 | 5059 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 951.868 | 5154.0872 | 0 | 65.9146 | 761.3315 | 2021.3014 | 0 | 0 | 8954.5028
2768698 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 10:09:37 | 16.12.2023 12:17:02 | 2.1236 | 1 | 1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54119 | 0.056814 | 17.9378 | 1.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1162
2768652 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-25 M04_85039998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 09:32:43 | 16.12.2023 12:48:49 | 3.2683 | 0 | 704 | 2 | 108 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 402.9026 | 1.8724 | 52.0327 | 0 | 271.3688 | 0 | 0 | 728.1764
2769339 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_945559027_945559027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:11:00 | 16.12.2023 20:47:24 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39943
2769193 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:59:04 | 16.12.2023 19:21:44 | 2.3778 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.5171 | 0 | 3.2375 | 0 | 0.94014 | 0 | 0 | 37.6948
2768759 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_35-16-M00135_2346495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:09:43 | 16.12.2023 12:48:44 | 0.65028 | 0 | 42 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.61563 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6816
2768901 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72356770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:40:34 | 16.12.2023 13:58:08 | 0.29278 | 19 | 2434 | 82 | 158 | 31 | 209 | 3 | 2 | 5.9483 | 125.227 | 17.3371 | 4.3715 | 54.5498 | 54.9728 | 54.5426 | 0.51604 | 317.4652
2768609 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_99140067_99140067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:19:20 | 16.12.2023 10:29:15 | 2.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54909
2769488 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_A_91311722_91311722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:56:03 | 17.12.2023 02:30:46 | 2.5786 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0298 | 0 | 0.77487 | 0 | 6.1542 | 0 | 0 | 26.9589
2768841 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:46:25 | 16.12.2023 18:30:33 | 5.7356 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2769362 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:43:59 | 16.12.2023 20:00:00 | 0.26694 | 4 | 258 | 123 | 354 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.087518 | 2.7166 | 3.7686 | 2.4031 | 13.0603 | 5.0736 | 79.6402 | 0.83087 | 107.5808
2768592 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:50:19 | 16.12.2023 09:21:16 | 2.5158 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5469 | 0 | 0 | 0 | 0.20058 | 0 | 0 | 12.7475
2768778 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_HatBaşıAyırıcı_53140585 M01_53140585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:46:49 | 16.12.2023 12:22:15 | 0.59056 | 0 | 76 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.9553 | 0 | 0.21382 | 0.97583 | 8.8915 | 0 | 0 | 15.0364
2769170 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4259 35-01-K04259_911203644_911203644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:45:46 | 16.12.2023 20:49:38 | 4.0644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176
2768927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2322532 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 14:03:03 | 16.12.2023 14:31:12 | 0.46917 | 1 | 5145 | 0 | 3 | 0 | 349 | 1 | 1 | 0.11531 | 481.5972 | 0 | 0.32976 | 0 | 162.3387 | 52.6028 | 5.4207 | 702.4044
2768858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1780 35-02-M01780_M-1781 M01_2114149 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2023 13:01:43 | 16.12.2023 16:23:24 | 3.3614 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 187.1238 | 0 | 0 | 309.3691 | 87.4763 | 0 | 0 | 583.9693
2769213 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911139102_911139102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:51:53 | 16.12.2023 18:34:08 | 1.7042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2835 | 0 | 0 | 0 | 11.2009 | 0 | 0 | 13.4844
2768672 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_A_56366124_56366124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:46:42 | 16.12.2023 12:21:35 | 2.5814 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.4299 | 0 | 0 | 0 | 36.6414 | 0 | 0 | 83.0713
2768572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:30:40 | 16.12.2023 05:34:00 | 2.0556 | 10 | 3488 | 3 | 27 | 13 | 241 | 1 | 1 | 34.9806 | 598.4699 | 2.8135 | 3.6041 | 75.7999 | 134.7385 | 7.4505 | 0 | 857.8571
2769405 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_950309402_950309402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:21:56 | 17.12.2023 01:11:20 | 4.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78687
2769382 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2014 35-08-K02014_F F1_5901587 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 20:10:56 | 16.12.2023 21:12:47 | 1.0308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 5.5023 | 0 | 0 | 9.6875
2769196 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_URLA 266 GİRİŞ M03_2308020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:03:26 | 16.12.2023 17:36:09 | 1.5453 | 2 | 4794 | 0 | 63 | 6 | 558 | 0 | 0 | 5.6388 | 2197.5899 | 0 | 18.8075 | 265.8698 | 922.7417 | 0 | 0 | 3410.6478
2768758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:19:15 | 16.12.2023 12:38:39 | 1.3233 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.6474 | 134.4108 | 154.126 | 12.6544 | 54.5091 | 30.9295 | 0 | 0 | 388.2771
2769399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_90912545 M14_90912545 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:48:50 | 16.12.2023 21:32:47 | 1.7325 | 1 | 197 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.9205 | 0 | 3.7583 | 0 | 35.8705 | 0 | 0 | 127.5493
2768566 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 03:29:23 | 16.12.2023 04:50:00 | 1.3436 | 1 | 3799 | 0 | 6 | 7 | 227 | 0 | 0 | 4.9147 | 395.2199 | 0 | 0.10577 | 129.91 | 128.2407 | 0 | 0 | 658.3911
2768612 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_DEMİRCİ KÖK M02_82471945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 08:37:23 | 16.12.2023 09:22:10 | 0.74639 | 4 | 858 | 1 | 80 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0.77925 | 115.0235 | 1.732 | 8.9742 | 4.3828 | 49.4322 | 0 | 0 | 180.324
2769004 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:04:24 | 16.12.2023 15:29:03 | 0.41083 | 0 | 1009 | 12 | 33 | 8 | 135 | 7 | 1 | 0 | 117.3149 | 0.082782 | 1.0208 | 47.0264 | 24.3966 | 305.3508 | 0.74073 | 495.9329
2769299 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_İM-2/TR-2(TR-292) L02_76783821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:25:53 | 16.12.2023 19:19:20 | 2.8908 | 0 | 845 | 0 | 13 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 712.0147 | 0 | 3.5201 | 109.2478 | 881.4386 | 0 | 0 | 1706.2211
2768904 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 13:48:45 | 16.12.2023 13:53:48 | 0.084167 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.013831 | 12.8418 | 0.68973 | 0.99566 | 42.6592 | 6.4251 | 98.5568 | 0 | 162.182
2768655 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-16-L00047_35-16-L00047_71976765 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 09:32:25 | 16.12.2023 09:45:20 | 0.21528 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.3688 | 0 | 0 | 0 | 7.4721 | 0 | 0 | 51.8409
2769296 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 18:30:33 | 16.12.2023 18:58:00 | 0.4575 | 0 | 221 | 0 | 18 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.353 | 0 | 1.1175 | 2.344 | 15.0282 | 0 | 0 | 39.8427
2768509 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_45-78-M00688_2352425 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 00:08:50 | 16.12.2023 01:04:26 | 0.92667 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8775 | 0 | 0.26109 | 0 | 1.4974 | 0 | 0 | 7.636
2768775 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_B_56373625_56373625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:40:38 | 16.12.2023 15:38:07 | 3.9581 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9634
2769485 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_35-28-M00582_66549470 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 23:51:28 | 17.12.2023 07:09:07 | 7.2942 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 774.5025 | 0 | 0 | 0 | 225.7399 | 0 | 0 | 1000.2424
2769153 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_YENİKÖY L03_100832294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 16:38:43 | 16.12.2023 18:53:00 | 2.2381 | 2 | 95 | 35 | 149 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1.2817 | 26.28 | 32.35 | 15.8148 | 18.4208 | 0.45425 | 250.5455 | 0 | 345.1471
2768944 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138986 M03_53138986 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 14:13:16 | 16.12.2023 18:03:42 | 3.8406 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9861
2768795 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 12:04:13 | 16.12.2023 12:39:44 | 0.59194 | 8 | 1331 | 4 | 122 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1.1804 | 49.1995 | 4.3857 | 3.1218 | 7.4785 | 13.9592 | 0 | 0 | 79.325
2769030 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:22:59 | 16.12.2023 16:16:20 | 0.88917 | 0 | 62 | 2 | 52 | 19 | 49 | 17 | 0 | 0 | 11.6741 | 0.66094 | 1.3774 | 340.8279 | 11.8198 | 1366.938 | 0 | 1733.2982
2768781 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_965660173_965660173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 11:49:47 | 16.12.2023 12:50:11 | 1.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071485
2769422 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 21:23:15 | 16.12.2023 21:50:18 | 0.45083 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 0.43542 | 35.2685 | 0.37718 | 1.391 | 27.9557 | 21.1652 | 13.9918 | 0 | 100.5848
2768589 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 06:05:32 | 16.12.2023 07:20:11 | 1.2442 | 1 | 1738 | 37 | 186 | 19 | 232 | 1 | 1 | 0.067312 | 560.2175 | 19.2771 | 39.2044 | 47.5159 | 227.3782 | 77.3497 | 3.9914 | 975.0015
2769073 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 15:36:23 | 16.12.2023 16:28:20 | 0.86583 | 0 | 1339 | 15 | 34 | 6 | 46 | 0 | 3 | 0 | 66.9955 | 5.2704 | 2.208 | 25.4177 | 74.4868 | 0 | 0.82653 | 175.2049
2769226 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_35-16-M00039_2347052 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2023 19:02:17 | 16.12.2023 19:18:31 | 0.27056 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 0.44118 | 0 | 0 | 2.8101
2771126 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-646 35-01-K00646_B 1B_5927565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 00:08:18 | 19.12.2023 05:36:44 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.4238 | 0 | 0 | 396.4238
2771687 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_95002767438_95002767438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:50:21 | 19.12.2023 19:38:37 | 2.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59963
2771246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_99934900_99934900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:26:03 | 19.12.2023 10:21:28 | 0.92361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/9 35-20-L00053_A_91073520_91073520 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:32:50 | 19.12.2023 13:22:21 | 0.82528 | 0 | 23 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4703 | 0 | 5.7926 | 0 | 2.1274 | 0 | 0 | 11.3903
2771773 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-6 45-77-L00006_E_56403881_56403881 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:28:11 | 19.12.2023 19:34:12 | 1.1003 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9448 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 10.0642
2771232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_C_56363113_56363113 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:22:11 | 19.12.2023 16:02:06 | 6.6653 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 402.6465 | 0 | 0 | 0 | 16.6678 | 0 | 0 | 419.3143
2771355 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:42:11 | 19.12.2023 13:37:24 | 2.9203 | 0 | 401 | 1 | 124 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 150.1695 | 33.1731 | 52.253 | 101.7098 | 141.4898 | 0 | 0 | 478.7952
2771458 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | VAKIFLI TR-1 45-82-M00201_45-82-M00201_2375951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:12:42 | 19.12.2023 14:12:30 | 1.9967 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2609
2771647 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MURSALLI TR-2 35-15-L00745_A_56370331_56370331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:32:54 | 19.12.2023 17:25:46 | 1.8811 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5154 | 0 | 3.4174 | 0 | 6.4246 | 0 | 0 | 20.3574
2771790 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-4 35-13-L00056_A A02b_80939250 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:37:35 | 19.12.2023 19:54:36 | 1.2836 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9262
2771329 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_A_90999380_90999380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:17:26 | 19.12.2023 14:36:32 | 4.3183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:16:44 | 19.12.2023 15:17:24 | 0.011111 | 1 | 145 | 39 | 85 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.0023585 | 0.26597 | 0.0086975 | 0.12831 | 1.2352 | 0.07552 | 0 | 0 | 1.716
2771541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:59:00 | 19.12.2023 14:07:14 | 0.13722 | 13 | 19 | 58 | 54 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0.23364 | 0.10205 | 3.1031 | 0.0085821 | 104.2513 | 1.3533 | 229.781 | 0 | 338.833
2771292 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-343 35-02-K00343_E E3B_5845134 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:54:49 | 19.12.2023 14:36:48 | 4.6997 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2743 | 0 | 0 | 0 | 56.7751 | 0 | 0 | 92.0495
2771684 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_A_56374589_56374589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:44:48 | 19.12.2023 18:32:57 | 1.8025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0 | 651.2982 | 0 | 0 | 652.1869
2771822 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_35-24-M00240_2360789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:47:04 | 19.12.2023 20:22:16 | 0.58667 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0001 | 0 | 0.57827 | 0 | 3.3163 | 0 | 0 | 9.8946
2771444 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_35-23-M00045_2367964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 12:03:31 | 19.12.2023 18:46:33 | 6.7172 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 293.9447 | 0 | 0 | 0 | 139.1815 | 0 | 0 | 433.1262
2771135 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_MENEMEN TR-50 L02_66573878 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 01:12:16 | 19.12.2023 01:53:57 | 0.69472 | 1 | 1709 | 0 | 20 | 2 | 432 | 1 | 0 | 0.77569 | 237.2877 | 0 | 1.1546 | 34.6479 | 135.1353 | 120.1733 | 0 | 529.1744
2771298 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-598 K02_61135170 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:58:13 | 19.12.2023 11:46:53 | 1.8111 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 631.5031 | 0 | 0 | 0 | 63.0365 | 0 | 0 | 694.5396
2771507 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_35-30-M00224_2376844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:18:05 | 19.12.2023 14:21:12 | 1.0519 | 0 | 330 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.6537 | 0 | 0.10725 | 0 | 34.6736 | 0 | 0 | 75.4345
2771212 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAOT TR-3 35-26-M01461_ H_82964891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:12:41 | 19.12.2023 14:56:22 | 5.7281 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.594 | 0 | 1.4186 | 0 | 78.7695 | 0 | 0 | 105.7821
2771258 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:34:28 | 19.12.2023 09:46:59 | 0.20861 | 0 | 0 | 32 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33656 | 0.5293 | 4.9367 | 0 | 0 | 0 | 5.8026
2771361 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:49:20 | 19.12.2023 10:54:09 | 0.080278 | 3 | 474 | 124 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.095198 | 7.8199 | 13.1452 | 0.14411 | 10.5667 | 2.2588 | 28.7929 | 0 | 62.8228
2771716 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-3 45-74-M00201_A_91145168_91145168 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:29:09 | 19.12.2023 18:29:21 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26331
2771859 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4269 35-01-K04269__79836532_79836532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 20:39:58 | 19.12.2023 21:40:08 | 1.0028 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.3826 | 0 | 0 | 0 | 0.77743 | 0 | 0 | 58.16
2771195 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_64536215 M04_64536215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:52:24 | 19.12.2023 17:59:38 | 9.1206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 43.5922 | 0 | 0 | 0 | 45.5891
2771152 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-592 35-03-K00592_K-2342 K01_41922183 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 02:59:29 | 19.12.2023 03:06:15 | 0.11278 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 33.3057 | 0 | 0 | 0 | 12.3019 | 0 | 0 | 45.6077
2771530 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:47:15 | 19.12.2023 14:57:27 | 1.17 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 7.3303 | 0 | 0 | 0 | 44.7467 | 0 | 0 | 52.077
2771736 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1180 35-04-M01180_D_56380651_56380651 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:54:00 | 19.12.2023 21:07:55 | 3.2319 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.2536 | 0 | 0 | 0 | 0.23276 | 0 | 0 | 25.4864
2771779 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_88019230 M01_88019230 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 18:42:11 | 19.12.2023 18:46:53 | 0.078333 | 1 | 1532 | 2 | 44 | 1 | 127 | 0 | 1 | 0.022592 | 24.3426 | 0.058595 | 0.46326 | 0.098708 | 7.8904 | 0 | 0 | 32.8763
2771338 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_TR-2 L04_72202882 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:36:51 | 19.12.2023 16:54:12 | 7.2892 | 0 | 651 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1136.1541 | 0 | 0 | 137.9975 | 127.2871 | 0 | 0 | 1401.4388
2771132 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-636 35-01-K00636_35-01-K00636_2375919 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 00:48:41 | 19.12.2023 03:59:22 | 3.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0.44915 | 0 | 0 | 0 | 1121.6887 | 0 | 0 | 1122.1378
2771796 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217233_955217233 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:55:24 | 19.12.2023 19:31:02 | 0.59389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32496
2771424 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:37:05 | 19.12.2023 12:38:34 | 1.0247 | 1 | 816 | 0 | 1 | 15 | 165 | 4 | 1 | 10.4422 | 318.9392 | 0 | 2.4849 | 488.4069 | 344.7773 | 549.8451 | 20.985 | 1735.8807
2771301 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-36 45-86-M00036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041975 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:59:01 | 19.12.2023 16:18:56 | 6.3319 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.2265 | 0 | 73.0497 | 0 | 45.5593 | 0 | 0 | 149.8355
2771739 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 17:58:45 | 19.12.2023 18:15:55 | 0.28611 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 32 | 801 | 2 | 1 | 0.44609 | 102.0535 | 12.8536 | 8.4923 | 26.0699 | 65.8512 | 13.4428 | 0 | 229.2094
2771905 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1041 35-04-M01041_99339011_99339011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:35:14 | 20.12.2023 00:53:43 | 1.3081 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4872 | 0 | 0 | 0 | 11.9639 | 0 | 0 | 24.4511
2771341 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:19:35 | 19.12.2023 16:00:54 | 5.6886 | 0 | 6026 | 0 | 21 | 3 | 431 | 0 | 2 | 0 | 7169.0056 | 0 | 16.1933 | 635.8013 | 2747.3403 | 0 | 1196.9812 | 11765.3217
2771676 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-465 35-02-M00465_35-02-M00465_2353879 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:22:41 | 19.12.2023 16:46:33 | 0.39778 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.2229 | 0 | 0 | 0 | 4.6956 | 0 | 0 | 67.9185
2771590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:39:37 | 19.12.2023 16:48:40 | 2.1508 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2572
2771633 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99127802_99127802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:20:03 | 19.12.2023 20:46:04 | 5.4336 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2469 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0 | 0 | 28.4755
2771158 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_A A05b_79133725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 04:42:16 | 19.12.2023 06:45:42 | 2.0572 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.7887 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 0 | 0 | 93.0642
2771490 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-34 45-73-M00034_TR-35 M03_61347334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:51:25 | 19.12.2023 14:57:04 | 2.0942 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 0.057053 | 0 | 55.1801 | 0 | 0 | 64.3175
2771181 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1(IŞIKLAR-1) M05_84948865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 07:59:35 | 19.12.2023 08:21:45 | 0.36944 | 0 | 120 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2311 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 0 | 0 | 7.3865
2771327 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:12:02 | 19.12.2023 10:19:59 | 0.1325 | 0 | 0 | 9 | 102 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2244 | 0.66586 | 2.606 | 0.75898 | 8.5456 | 0 | 18.8008
2771304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/9 35-20-L00053_35-20-L00053_2355329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:49:49 | 19.12.2023 10:50:09 | 1.0056 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0243 | 0 | 23.1718 | 0 | 9.3518 | 0 | 0 | 42.5479
2771736 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1180 35-04-M01180_35-04-M01180_2365029 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 21:07:55 | 19.12.2023 23:06:04 | 1.9692 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 98.8983 | 0 | 0 | 0 | 176.9545 | 0 | 0 | 275.8527
2771413 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_35-23-M00052_2357670 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 11:34:12 | 19.12.2023 18:48:51 | 7.2442 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.8945 | 0 | 0 | 0 | 192.3106 | 0 | 0 | 307.2051
2771699 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2014 35-01-M02014_K K1_5864126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:06:54 | 19.12.2023 19:05:51 | 1.9825 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.0439 | 0 | 0 | 0 | 21.183 | 0 | 0 | 34.2269
2771659 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-1 M01_72201265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:04:54 | 19.12.2023 16:05:24 | 0.0083333 | 0 | 5474 | 0 | 20 | 3 | 297 | 0 | 1 | 0 | 9.9385 | 0 | 0.024283 | 0.81364 | 2.6324 | 0 | 1.4797 | 14.8885
2771742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:53:34 | 19.12.2023 18:37:20 | 1.7294 | 2 | 95 | 83 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.94801 | 55.3722 | 40.7851 | 0.71495 | 208.667 | 8.4763 | 0 | 0 | 314.9636
2771622 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_35-22-M00189_2354033 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:11:05 | 19.12.2023 15:48:55 | 0.63056 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.1572 | 0 | 1.7035 | 0 | 0.41945 | 0 | 0 | 5.2801
2771330 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_DM-12/TR-1 L04_67047413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:34:50 | 19.12.2023 15:55:02 | 6.3367 | 0 | 4095 | 0 | 76 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 5094.242 | 0 | 10.8077 | 126.7107 | 3042.6681 | 0 | 0 | 8274.4284
2771244 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:29:09 | 19.12.2023 10:26:05 | 0.94889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.3842 | 0 | 0 | 0 | 13.6502 | 0 | 0 | 52.0343
2771138 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:16:17 | 19.12.2023 01:21:00 | 0.078611 | 0 | 0 | 10 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.040158 | 0.040482 | 9.4242 | 0.10841 | 6.3536 | 0 | 15.9669
2771387 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 11:12:57 | 19.12.2023 18:30:49 | 7.2978 | 10 | 797 | 0 | 16 | 12 | 92 | 1 | 0 | 110.2792 | 902.0244 | 0 | 9.3369 | 925.914 | 646.9235 | 1065.2346 | 0 | 3659.7127
2771184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:03:23 | 19.12.2023 14:06:34 | 6.0531 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 597.5577 | 0 | 1422.3462 | 0 | 2022.228
2771848 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 20:30:06 | 19.12.2023 21:10:17 | 0.66972 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.4363 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | 0 | 0 | 21.5239
2771725 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_45-80-M00023_2348687 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:40:47 | 19.12.2023 18:31:34 | 0.84639 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.262 | 0 | 0 | 0 | 23.092 | 0 | 0 | 72.354
2771493 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 35-28-M00726_D_56352399_56352399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:55:46 | 19.12.2023 13:55:48 | 1.0006 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 0.06424 | 0 | 0 | 10.2302
2771201 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:02:23 | 19.12.2023 09:12:50 | 0.17417 | 0 | 217 | 1 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.3036 | 0.069515 | 0.6688 | 0 | 3.6136 | 0 | 0 | 9.6554
2771178 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 07:59:35 | 19.12.2023 08:04:58 | 0.089722 | 22 | 4297 | 556 | 499 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.44122 | 49.0156 | 19.4039 | 4.1153 | 54.2276 | 17.3062 | 11.4683 | 0 | 155.9781
2771224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BOĞAZİÇİ-2 M33_2058690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:11:39 | 19.12.2023 09:22:21 | 0.17833 | 0 | 7089 | 0 | 0 | 6 | 783 | 2 | 11 | 0 | 369.5737 | 0 | 0 | 472.5009 | 143.9734 | 46.6156 | 85.0537 | 1117.7173
2771410 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_35-23-M00043_2358834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 11:32:22 | 19.12.2023 18:52:15 | 7.3314 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 118.9321 | 0 | 0 | 0 | 23.3676 | 0 | 0 | 142.2997
2771161 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 06:44:26 | 19.12.2023 06:49:26 | 0.083333 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.7234 | 0 | 0.20146 | 0 | 2.2332 | 0 | 0 | 0 | 5.1581
2771808 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-93 35-16-L00093_C_91036006_91036006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:23:36 | 19.12.2023 20:58:22 | 1.5794 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.3477 | 0 | 0 | 0 | 3.806 | 0 | 0 | 53.1537
2771788 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910969814_910969814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:47:13 | 19.12.2023 21:06:40 | 2.3242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58687
2771476 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU İM 35-27-A00001_HatBaşıAyırıcı_93494834 M04_93494834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:27:07 | 19.12.2023 17:11:00 | 4.7314 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.4609 | 6.9645 | 2.6946 | 390.7483 | 13.2389 | 0 | 0 | 421.1071
2771247 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:30:19 | 19.12.2023 17:40:14 | 8.1653 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.299 | 0 | 1.2871 | 0 | 15.4948 | 0 | 0 | 48.0809
2771888 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:57:10 | 20.12.2023 00:05:06 | 4.1322 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 172.9929 | 0 | 1.2694 | 0 | 48.7649 | 0 | 0 | 223.0272
2771284 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-7 M01_72163263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:52:05 | 19.12.2023 11:04:05 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0292 | 0.047662 | 3939.7435 | 47.1807 | 3996.001
2771825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56353325_56353325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:48:50 | 19.12.2023 21:40:18 | 1.8578 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.2733 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0 | 76.443
2773466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 21:34:10 | 22.12.2023 01:18:27 | 3.7381 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.121
2772968 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2751 35-01-M02751_911396115_911396115 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:18:41 | 21.12.2023 18:30:06 | 7.1903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.4942 | 0 | 0 | 0 | 22.1151 | 0 | 0 | 45.6094
2772905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:31:22 | 21.12.2023 11:18:06 | 0.77889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.2534 | 0 | 0 | 0 | 39.8132 | 0 | 0 | 42.0666
2772713 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:34:03 | 21.12.2023 05:50:29 | 0.27389 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9201 | 0 | 0.63354 | 0 | 6.5036 | 0 | 0 | 0 | 16.0573
2772862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:07:07 | 21.12.2023 10:14:03 | 0.11556 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3.1419 | 24.081 | 0.23148 | 27.6212 | 2.7631 | 245.065 | 0 | 302.9037
2773403 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199514_953199514 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:08:17 | 21.12.2023 21:35:12 | 1.4486 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5803
2772722 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_C 1C_5871428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 06:23:19 | 21.12.2023 08:39:26 | 2.2686 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.5892 | 0 | 0 | 0 | 144.7076 | 0 | 0 | 219.2968
2773200 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-15-M00010_950360331_950360331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:41:09 | 21.12.2023 17:03:35 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6051 | 0 | 0 | 2.6051
2773100 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:26:54 | 21.12.2023 13:30:04 | 0.052778 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.065378 | 1.0104 | 0 | 14.0639 | 0.19586 | 114.9965 | 0 | 130.332
2773123 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR10 45-73-M00014_TR-16 M04_95563405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:03:49 | 21.12.2023 15:32:01 | 1.47 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 424.6074 | 0 | 0 | 0 | 75.0176 | 0 | 0 | 499.625
2772931 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 45-78-L00104_A A01_65775204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:45:23 | 21.12.2023 11:48:55 | 1.0589 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95901 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 4.8999
2772977 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:24:37 | 21.12.2023 11:40:14 | 0.26028 | 7 | 305 | 37 | 134 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.45916 | 7.5565 | 26.071 | 12.8845 | 15.8881 | 2.8154 | 38.8825 | 0 | 104.557
2773286 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/23 45-83-L00023_C_91301627_91301627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:08:15 | 21.12.2023 17:44:47 | 0.60889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52779
2772808 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911739467_911739467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:09:18 | 21.12.2023 10:11:34 | 1.0378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57591
2773163 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:56:34 | 21.12.2023 14:59:16 | 0.045 | 2 | 997 | 103 | 434 | 33 | 182 | 10 | 0 | 0.019594 | 11.7011 | 0.70362 | 0.83225 | 21.2606 | 5.5183 | 41.746 | 0 | 81.7814
2772971 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_C_56378241_56378241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:17:52 | 21.12.2023 16:14:18 | 4.9406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4051
2772765 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956506361_956506361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:09:36 | 21.12.2023 10:33:36 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47443
2772871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2319242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:14:21 | 21.12.2023 13:53:09 | 3.6467 | 1 | 3703 | 3 | 20 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0.78989 | 3413.5666 | 1.1646 | 9.6278 | 0 | 728.5492 | 0 | 17.0497 | 4170.7477
2773057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_97650387_97650387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:28:32 | 21.12.2023 17:58:59 | 5.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-4 M02_72242793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:08:38 | 21.12.2023 19:11:12 | 2.0428 | 0 | 245 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 162.9124 | 0 | 0.86575 | 0 | 16.9515 | 0 | 0 | 180.7296
2773366 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_35-19-M00257_77619310 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:29:19 | 21.12.2023 18:54:12 | 0.41472 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0.24949 | 0 | 4.3813 | 0 | 0 | 11.4658
2773372 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖREN TR-1 45-74-M00107_C_91794563_91794563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:52:00 | 21.12.2023 20:05:02 | 1.2172 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.22944 | 0 | 0 | 3.6396
2773283 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:06:09 | 21.12.2023 17:33:53 | 0.46222 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 5.7553 | 92.6709 | 474.5649 | 5.9897 | 719.8328 | 23.9949 | 193.3751 | 0 | 1516.1836
2773329 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:54:17 | 21.12.2023 17:56:44 | 0.040833 | 1 | 489 | 28 | 128 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0.092092 | 4.5145 | 6.8163 | 1.3938 | 1.2352 | 1.5801 | 0 | 0 | 15.632
2772788 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/5 35-20-L00063_A_91344648_91344648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:44:48 | 21.12.2023 12:25:30 | 3.6783 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4062 | 0 | 13.7097 | 0 | 0.58118 | 0 | 0 | 16.697
2772805 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:11:26 | 21.12.2023 13:07:58 | 3.9422 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5629 | 0 | 0 | 0 | 25.7876 | 0 | 0 | 80.3506
2772831 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_910987631_910987631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:28:52 | 21.12.2023 12:25:01 | 2.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254
2773346 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | NURİYE DM 45-80-M00090_HatBaşıAyırıcı_53136871 M01_53136871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:21:54 | 21.12.2023 18:22:34 | 0.011111 | 0 | 353 | 115 | 48 | 10 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0.90431 | 0.15864 | 0.12093 | 2.2447 | 0.14083 | 1.146 | 0 | 4.7154
2772705 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_B 2B_5864774 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 04:38:07 | 21.12.2023 06:06:32 | 1.4736 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.5691 | 0 | 0 | 0 | 4.7207 | 0 | 0 | 14.2898
2773160 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_B_60984796_60984796 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:52:11 | 21.12.2023 15:34:42 | 0.70861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.874 | 0 | 0 | 0 | 6.1516 | 0 | 0 | 11.0256
2772811 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:14:32 | 21.12.2023 11:03:36 | 1.8178 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0652 | 0 | 7.4898 | 0 | 12.7897 | 0 | 0 | 41.3447
2773146 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-13-L00018_946422354_946422354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:39:33 | 21.12.2023 15:56:46 | 1.2869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
2772943 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-1803 35-28-M00456_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:44:51 | 21.12.2023 14:47:17 | 4.0406 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4245 | 0 | 11.0206 | 0 | 161.9713 | 0 | 0 | 181.4164
2773521 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:50:49 | 22.12.2023 00:13:57 | 0.38556 | 7 | 393 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0.374 | 25.9618 | 0.076085 | 0.5649 | 24.6792 | 1.8491 | 0 | 0 | 53.5051
2773332 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_946415903_946415903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:02:14 | 21.12.2023 22:07:13 | 4.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0636
2772791 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-573 35-01-K00573_35-01-K00573_2355670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:04:00 | 21.12.2023 09:32:48 | 2.48 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 9.4461 | 0 | 0 | 0 | 716.578 | 0 | 24.614 | 750.6381
2773129 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_D d7b_5777360 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:55:56 | 21.12.2023 16:44:23 | 2.8075 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9568 | 0 | 0 | 0 | 3.6857 | 0 | 0 | 23.6425
2773083 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:57:34 | 21.12.2023 14:34:19 | 1.6125 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27.1866 | 14.2805 | 4.747 | 0 | 15.3669 | 2.8125 | 0 | 0 | 64.3936
2773378 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_35-19-M00401_2363968 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:11:04 | 21.12.2023 19:31:33 | 0.34139 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0461 | 0 | 0.69753 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 8.6578
2772837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-110 35-15-M00110_950374924_950374924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:49:45 | 21.12.2023 12:27:47 | 2.6339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48749
2773186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:28:56 | 21.12.2023 16:29:48 | 1.0144 | 0 | 202 | 0 | 103 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81.5962 | 0 | 43.0643 | 0.25556 | 29.9887 | 0 | 0 | 154.9048
2773235 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:25:20 | 21.12.2023 16:38:55 | 0.22639 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 2.3936 | 40.6343 | 221.2215 | 2.6645 | 373.6199 | 12.6461 | 153.6419 | 0 | 806.8219
2772734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/91 45-72-M00091_45-72-M00091_85166503 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 06:52:48 | 21.12.2023 08:04:55 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60664 | 0 | 55.2716 | 0 | 0 | 55.8782
2773224 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_35-14-L00053_2357297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:35:05 | 21.12.2023 18:35:34 | 1.0081 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.3958 | 0 | 0 | 0 | 11.8406 | 0 | 0 | 40.2364
2772857 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_912748549_912748549 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:52:55 | 21.12.2023 10:24:30 | 0.52639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0 | 0.062924 | 0 | 0 | 0.2586
2773498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:58:42 | 21.12.2023 23:43:55 | 0.75361 | 2 | 2102 | 1 | 199 | 2 | 702 | 1 | 0 | 11.6853 | 374.3437 | 6.0277 | 17.2934 | 65.8866 | 361.5156 | 44.2863 | 0 | 881.0387
2772814 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_35-30-M00702_66045495 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:21:42 | 21.12.2023 09:58:07 | 0.60694 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.7887 | 0 | 0 | 0 | 17.1006 | 0 | 0 | 124.8892
2772771 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3063(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03063_97817425_97817425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:23:04 | 21.12.2023 09:30:24 | 1.1222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9964
2773149 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-144 35-02-M00144_962755118_962755118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:39:28 | 21.12.2023 17:48:14 | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5029 | 0 | 0 | 12.5029
2773126 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_C_60984804_60984804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:06:07 | 21.12.2023 17:07:31 | 3.0233 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4922
2773295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-871 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00871_99690773_99690773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:17:17 | 21.12.2023 18:25:09 | 1.1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1291
2773026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/06 M07_2317998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:58:14 | 21.12.2023 14:01:43 | 2.0581 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 634.2981 | 0 | 0 | 124.9965 | 241.4695 | 0 | 0 | 1000.7641
2773418 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2324043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:24:54 | 21.12.2023 21:11:53 | 0.78306 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 9.7508 | 149.7585 | 684.4077 | 7.8464 | 1047.9884 | 30.5998 | 234.381 | 0 | 2164.7325
2773335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/90 45-72-M00090__91361493_91361493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:07:54 | 21.12.2023 19:14:18 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1294 | 0 | 39.6269 | 0 | 30.7145 | 78.4708
2773521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:43:28 | 21.12.2023 23:50:49 | 0.1225 | 7 | 187 | 2 | 15 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.12734 | 2.5797 | 0.024371 | 0.069648 | 8.0087 | 0.36932 | 0 | 0 | 11.179
2772940 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:49:34 | 21.12.2023 11:01:49 | 0.20417 | 0 | 713 | 2 | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 39.631 | 0.35278 | 0.7746 | 0.35655 | 10.9589 | 0 | 0 | 52.0739
2773232 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:25:04 | 21.12.2023 16:31:34 | 0.10833 | 1 | 1562 | 17 | 463 | 12 | 313 | 0 | 1 | 0.15492 | 45.5396 | 4.3485 | 13.5627 | 9.1652 | 19.9621 | 0 | 0.34384 | 93.0768
2773061 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3451(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03451_35-02-M03451_88328656 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:42:12 | 21.12.2023 12:45:43 | 0.058611 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9.7973 | 0 | 0 | 0 | 7.2588 | 0 | 0.9065 | 17.9626
2772880 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956669143_956669143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:18:22 | 21.12.2023 14:42:20 | 4.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0 | 0 | 0.28414 | 0 | 0 | 3.6895
2773421 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-32-L00014_946411361_946411361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:26:06 | 21.12.2023 23:21:27 | 2.9225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0811
2772874 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_A_56354565_56354565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:49:48 | 21.12.2023 13:22:53 | 7.5514 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 393.6106 | 0 | 0 | 0 | 8.573 | 0 | 0 | 402.1836
2773046 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:13:39 | 21.12.2023 21:37:24 | 9.3958 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5451 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0 | 0 | 25.0022
2773358 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:32:31 | 21.12.2023 22:55:31 | 4.3833 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3551 | 82.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1283
2772960 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 11:10:41 | 21.12.2023 15:55:47 | 4.7517 | 0 | 860 | 5 | 107 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 889.0045 | 92.1228 | 65.7734 | 69.4919 | 610.6764 | 563.2956 | 0 | 2290.3646
2773198 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_B_91357741_91357741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:40:57 | 21.12.2023 16:19:25 | 0.64111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1518 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 9.3262
2773221 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:12:24 | 21.12.2023 17:16:54 | 1.075 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 89.5467 | 0.79409 | 0.11133 | 7.418 | 18.5269 | 0 | 0 | 116.3971
2773152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53140035 L04_53140035 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:42:19 | 21.12.2023 19:18:24 | 4.6014 | 0 | 512 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.164 | 0 | 0 | 0 | 6.9898 | 0 | 0 | 38.1538
2773175 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | FAHRETTİN AVCI 35-26-L00067_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047213 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:04:46 | 21.12.2023 21:42:12 | 6.6239 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6886
2772697 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_F F01_65975428 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 02:32:54 | 21.12.2023 03:43:25 | 1.1753 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2715 | 0 | 0 | 0 | 2.2963 | 0 | 0 | 10.5678
2773344 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_912263629_912263629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:19:35 | 21.12.2023 21:10:54 | 2.8553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 2.9885
2772680 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_B_91434845_91434845 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 00:45:18 | 21.12.2023 01:42:09 | 0.9475 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.0214 | 0 | 0 | 0 | 4.7117 | 0 | 0 | 16.733
2773430 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_95000650229_95000650229 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:37:19 | 21.12.2023 21:56:28 | 1.3192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3815
2774886 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2706 35-02-M02706_ M-2707 M03_65013984 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:00:40 | 23.12.2023 17:46:07 | 8.7575 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1752.9562 | 0 | 0 | 0 | 58.5533 | 0 | 0 | 1811.5094
2775121 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_95000643860_95000643860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:27:27 | 23.12.2023 20:11:42 | 7.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774829 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_A a_5897893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:53:29 | 23.12.2023 14:21:08 | 6.4608 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1002
2774763 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_7002663_56389472_56389472 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:26:49 | 23.12.2023 06:27:56 | 5.0186 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1649
2775095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_A_91249784_91249784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:53:39 | 23.12.2023 13:45:30 | 1.8642 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6031 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 8.2991
2775141 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ KONUTLARI TR-16 45-74-M00310_949386717_949386717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:48:14 | 23.12.2023 16:38:43 | 3.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6059 | 0 | 0 | 3.6059
2775264 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06-TR10 45-73-M01269_945674387_945674387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:17:14 | 23.12.2023 15:53:43 | 0.60806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091884
2775287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MUSALAR TR-2 45-72-L00153_A_79434223_79434223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:35:09 | 23.12.2023 20:20:20 | 4.7531 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775304 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:03:58 | 23.12.2023 16:46:45 | 0.71306 | 0 | 566 | 86 | 194 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 117.2647 | 39.1752 | 64.2948 | 39.1917 | 38.5538 | 0 | 0 | 298.4802
2774995 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_97584048 M02_97584048 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:29:41 | 23.12.2023 11:49:48 | 1.3353 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2645 | 0 | 3.9784 | 0 | 9.4991 | 0 | 0 | 40.7421
2775159 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_35-25-M00108_2364079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:54:48 | 23.12.2023 15:04:18 | 0.15833 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2523 | 0 | 0 | 0 | 0.26919 | 0 | 0 | 3.5215
2774642 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2708 35-02-M02708_35-02-M02708_77269677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:19:00 | 23.12.2023 01:43:27 | 0.4075 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.9721 | 0 | 0 | 0 | 1.3793 | 0 | 0 | 38.3514
2774849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_96075598_96075598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:23:34 | 23.12.2023 15:30:55 | 7.1225 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 10.6713 | 0 | 0 | 13.2224
2774949 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2103969 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:52:41 | 23.12.2023 16:47:38 | 6.9158 | 5 | 1636 | 230 | 165 | 33 | 169 | 1 | 0 | 17.6657 | 2403.5623 | 2035.2592 | 60.7158 | 3663.4363 | 587.2334 | 339.7943 | 0 | 9107.667
2774803 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BELİĞ ŞİŞİKOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00182_B_56406627_56406627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 06:13:18 | 23.12.2023 10:59:36 | 4.7717 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9243
2775367 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_DERBENT TM M06_2310333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:37:07 | 23.12.2023 18:08:28 | 0.5225 | 1 | 507 | 0 | 4 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0.15135 | 112.7024 | 0 | 4.2408 | 106.0014 | 28.5214 | 550.8313 | 0 | 802.4486
2775181 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MEKO METAL KÖK 35-26-M00394_MEKO METAL TR M03_72164860 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:36:31 | 23.12.2023 13:49:13 | 5.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.675 | 0 | 2457.675
2775553 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-16 35-26-M01302_956619464_956619464 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 22:47:57 | 24.12.2023 00:07:54 | 1.3325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131
2774989 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2077007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:20:04 | 23.12.2023 10:27:54 | 0.13056 | 1 | 5143 | 0 | 3 | 0 | 350 | 1 | 1 | 0.033574 | 137.5328 | 0 | 0.10414 | 0 | 48.4665 | 17.8015 | 2.265 | 206.2036
2774932 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:43:44 | 23.12.2023 14:34:25 | 4.8447 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132.3961 | 51.6445 | 774.8815 | 0 | 3407.9675 | 0 | 4366.8897
2774683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_A_91402728_91402728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:53:53 | 23.12.2023 02:00:09 | 1.1044 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1449 | 0 | 0 | 0 | 0.93748 | 0 | 0 | 4.0824
2775522 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955254029_955254029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 21:16:01 | 23.12.2023 22:48:34 | 1.5425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98035
2775167 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_45-71-M00085_2360241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:16:58 | 23.12.2023 15:01:11 | 1.7369 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.1902 | 0 | 0 | 0 | 15.1802 | 0 | 0 | 62.3704
2775330 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_B_56393523_56393523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:42:18 | 23.12.2023 18:23:02 | 1.6789 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.6402 | 0 | 0 | 0 | 9.1192 | 0 | 0 | 55.7594
2774666 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99734352_99734352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:04:02 | 23.12.2023 01:10:13 | 1.1031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
2774852 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_914997107_914997107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:27:36 | 23.12.2023 13:45:10 | 5.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0273 | 0 | 0 | 8.0273
2775539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2709 35-02-M02709_35-02-M02709_77269722 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:25:24 | 23.12.2023 22:10:21 | 3.7492 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.8907 | 0 | 0 | 0 | 15.8408 | 0 | 0 | 362.7315
2775207 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_EKİNCİ GRUP ÖZEL M02_74654768 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 14:08:52 | 23.12.2023 17:31:25 | 3.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5368 | 4.7633 | 0 | 0 | 310.3001
2774958 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4534 35-01-K04534_A_56376257_56376257 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:01:07 | 23.12.2023 17:38:30 | 7.6231 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.892
2775328 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_B_56367285_56367285 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:56:07 | 23.12.2023 20:02:17 | 2.1028 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.1773 | 0 | 0 | 0 | 17.7533 | 0 | 0 | 36.9307
2774941 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955328219_955328219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:46:29 | 23.12.2023 11:30:19 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082823 | 0 | 0 | 0.082823
2775084 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_911189935_911189935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:42:43 | 23.12.2023 12:46:04 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66296 | 0 | 0 | 0.66296
2775227 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:27:16 | 23.12.2023 16:52:56 | 2.4278 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.3767 | 21.7348 | 7.3439 | 0 | 17.6611 | 3.4323 | 0 | 0 | 100.5488
2775413 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_C_91047608_91047608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:24:57 | 23.12.2023 19:18:04 | 0.88528 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 90.8742 | 0 | 0.011588 | 0 | 13.4292 | 0 | 0 | 104.315
2774772 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 04:00:12 | 23.12.2023 04:01:00 | 0.013333 | 2 | 964 | 1 | 120 | 6 | 150 | 0 | 1 | 0.00021355 | 1.6964 | 0.0022502 | 0.11589 | 0.1655 | 0.47864 | 0 | 0.0025265 | 2.4615
2774935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_CAFERBEY L05_2108817 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:45:01 | 23.12.2023 16:49:08 | 7.0686 | 1 | 368 | 52 | 42 | 27 | 34 | 10 | 0 | 2.0672 | 474.6772 | 162.849 | 29.7943 | 1254.7652 | 173.8388 | 8390.9974 | 0 | 10488.989
2775562 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956664952_956664952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 23:21:10 | 24.12.2023 01:18:14 | 1.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55189
2775519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 21:04:52 | 23.12.2023 23:19:44 | 2.2478 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0497 | 37.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0601
2775127 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2108668 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 11:56:08 | 23.12.2023 14:17:43 | 2.3597 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 2.7205 | 69.2696 | 2.6024 | 6.1761 | 309.1074 | 25.8601 | 0 | 11.1388 | 426.875
2774878 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_950451168_950451168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:54:14 | 23.12.2023 12:41:23 | 3.7858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775024 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c1b_5832704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:15:52 | 23.12.2023 12:21:22 | 3.0917 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.9262 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 121.9956
2775479 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:52:27 | 23.12.2023 20:01:43 | 0.15444 | 11 | 211 | 9 | 39 | 18 | 68 | 1 | 0 | 5.0652 | 15.1556 | 5.6221 | 2.741 | 31.1488 | 21.5843 | 1.4382 | 0 | 82.7552
2774815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221639_953221639 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:18:38 | 23.12.2023 11:41:52 | 4.3872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1166
2775456 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2916 35-01-M02916__83870569_83870569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:20:25 | 23.12.2023 20:30:58 | 1.1758 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 99.4195 | 0 | 0 | 0 | 24.7057 | 0 | 0 | 124.1252
2775333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2916 35-01-M02916__72372781_72372781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:50:37 | 23.12.2023 17:39:31 | 0.815 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.5802 | 0 | 0 | 0 | 11.0447 | 0 | 0 | 58.625
2775041 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66811679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:04:08 | 23.12.2023 11:07:05 | 0.049167 | 48 | 57 | 40 | 101 | 60 | 42 | 6 | 0 | 0.77602 | 0.73007 | 1.8409 | 0.83613 | 17.4207 | 2.4528 | 32.8609 | 0 | 56.9176
2774709 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:29:48 | 23.12.2023 01:47:08 | 0.28889 | 5 | 876 | 6 | 23 | 10 | 98 | 0 | 0 | 44.1544 | 49.4335 | 1.145 | 0.44391 | 3.7232 | 12.5384 | 0 | 0 | 111.4384
2774955 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-17 K01_80523520 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:59:14 | 23.12.2023 16:43:48 | 6.7428 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2269.5348 | 0 | 0 | 8.8078 | 2199.26 | 0 | 0 | 4477.6026
2775293 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956642814_956642814 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:43:54 | 23.12.2023 17:25:50 | 1.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663
2775396 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:12:36 | 23.12.2023 22:51:58 | 4.6561 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 196.8114 | 0 | 1.5678 | 0 | 48.2505 | 0 | 0 | 246.6296
2775247 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_C_91047608_91047608 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:42:00 | 23.12.2023 16:22:25 | 6.6736 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 612.7151 | 0 | 0.08098 | 0 | 115.6314 | 0 | 0 | 728.4275
2775001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-5/1 M01_2034793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:27:00 | 23.12.2023 14:00:55 | 3.5653 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 297.322 | 0 | 0 | 0 | 13.9149 | 0 | 0 | 311.2369
2774895 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 45-78-L00090_95002748957_95002748957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:03:30 | 23.12.2023 11:24:24 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 3.632
2774938 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:46:46 | 23.12.2023 09:54:00 | 0.12056 | 22 | 4297 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.71027 | 65.4685 | 24.3178 | 5.3112 | 59.0276 | 20.704 | 11.6536 | 0 | 187.193
2775061 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466_955159490_955159490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:24:11 | 23.12.2023 12:43:48 | 1.3269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774832 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:57:24 | 23.12.2023 08:15:33 | 0.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.679 | 0 | 0 | 0 | 15.679
2775213 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:15:08 | 23.12.2023 15:30:09 | 1.2503 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.1088 | 0 | 0.41896 | 0 | 22.1884 | 0 | 0 | 73.7162
2775359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3451(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03451_ M03_88328654 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:22:13 | 23.12.2023 19:23:50 | 2.0269 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 384.4325 | 0 | 0 | 0 | 187.5415 | 0 | 8.8838 | 580.8578
2775445 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:03:43 | 23.12.2023 19:19:53 | 0.26944 | 0 | 642 | 9 | 15 | 4 | 78 | 2 | 0 | 0 | 37.7 | 0.096237 | 0.19639 | 4.6132 | 14.859 | 37.6319 | 0 | 95.0968
2774758 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135970 M01_53135970 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:21:48 | 23.12.2023 07:27:14 | 4.0906 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.76639 | 5.0027 | 0 | 17.4897 | 0.63425 | 0.026619 | 0 | 0 | 23.9197
2775551 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911817574_911817574 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 22:36:16 | 24.12.2023 06:08:46 | 7.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 0 | 0 | 0 | 9.7515 | 0 | 0 | 13.7021
2774904 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-C GİRİŞ M10_42295569 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:17:05 | 23.12.2023 14:17:04 | 4.9997 | 0 | 6105 | 0 | 1 | 3 | 1279 | 0 | 5 | 0 | 6030.7783 | 0 | 0 | 453.0002 | 7164.2386 | 0 | 82.0904 | 13730.1076
2774655 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3121 35-10-M03121_35-10-M03121_81756692 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:06:50 | 23.12.2023 00:47:09 | 0.67194 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.067 | 0 | 0 | 0 | 8.4357 | 0 | 0 | 65.5028
2775296 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-3(M-460) 35-17-M00460_TR-13 M17_66253514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:49:18 | 23.12.2023 17:03:10 | 1.2311 | 0 | 3742 | 0 | 0 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1031.7174 | 0 | 0 | 258.6313 | 310.6715 | 0 | 0 | 1601.0202
2775050 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-45 45-79-M00045_945555244_945555244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:11:10 | 23.12.2023 13:02:03 | 1.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743
2775156 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:06:28 | 23.12.2023 14:18:12 | 1.1956 | 2 | 734 | 12 | 93 | 6 | 74 | 2 | 0 | 11.928 | 132.2359 | 7.697 | 22.4248 | 29.7543 | 48.1213 | 189.1306 | 0 | 441.292
2775133 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE L07_2337257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 12:44:35 | 23.12.2023 13:45:55 | 1.0222 | 0 | 51 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.2627 | 0 | 3.6472 | 0 | 34.0144 | 0 | 0 | 52.9243
2774984 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:16:44 | 23.12.2023 10:19:00 | 0.037778 | 0 | 1046 | 0 | 1 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 8.7916 | 0 | 0 | 0.053256 | 7.6461 | 0 | 0 | 16.4909
2774970 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:59:58 | 23.12.2023 11:53:52 | 1.8983 | 8 | 62 | 26 | 378 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3.0135 | 2.7431 | 17.0102 | 108.9993 | 8.6362 | 49.4687 | 0 | 0 | 189.871
2774921 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CERİTLER TR-1 35-31-L00117_C_72254144_72254144 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:34:35 | 23.12.2023 16:57:36 | 7.3836 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1591 | 0 | 0 | 0 | 12.2326 | 0 | 0 | 35.3917
2775319 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_95001223816_95001223816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:23:01 | 23.12.2023 19:04:24 | 2.6897 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2596
2774927 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2103971 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:40:34 | 23.12.2023 16:47:24 | 7.1139 | 23 | 1779 | 54 | 164 | 12 | 125 | 1 | 0 | 116.1368 | 454.7728 | 11.5585 | 68.4738 | 327.729 | 275.0332 | 807.1155 | 0 | 2060.8197
2777224 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_A_56386034_56386034 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:27:30 | 26.12.2023 11:26:43 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7851 | 0 | 0 | 1.7851
2777410 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1147 35-09-M01147_95002784249_95002784249 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:06:33 | 26.12.2023 17:53:30 | 3.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0219 | 0 | 0 | 6.0219
2777430 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-47 35-23-L00047_42133503_56405995_56405995 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:37:32 | 26.12.2023 15:45:47 | 1.1375 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 19.3199 | 0 | 0 | 24.4909
2777665 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_C_65451228_65451228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 21:08:38 | 26.12.2023 21:46:17 | 0.6275 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1365 | 0 | 0 | 0 | 1.8463 | 0 | 0 | 7.9828
2777642 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1950 35-09-M01950_35-09-M01950_47230895 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:21:18 | 26.12.2023 21:11:15 | 0.8325 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.6853 | 0 | 0 | 0 | 123.074 | 0 | 0 | 190.7593
2777101 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_ATLAS GES KÖK-1 M06_80470431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:28:42 | 26.12.2023 09:17:34 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777450 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-23 45-73-M00023_945685051_945685051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:04:24 | 26.12.2023 17:58:35 | 2.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70625
2777579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-16-L00112_35-16-L00112_2347013 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:19:18 | 26.12.2023 18:57:54 | 0.64333 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.2811 | 0 | 0 | 0 | 9.2695 | 0 | 0 | 84.5505
2777685 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-26-M00022_956619372_956619372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 22:19:26 | 26.12.2023 23:50:20 | 1.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12877
2777244 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:43:58 | 26.12.2023 10:56:24 | 0.20722 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 1.4806 | 5.8679 | 0.75672 | 1.5718 | 0 | 0 | 9.794
2777138 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:18:05 | 26.12.2023 10:02:17 | 0.73667 | 0 | 847 | 3 | 120 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 180.6345 | 2.1727 | 14.0414 | 0 | 113.0206 | 0 | 27.9876 | 337.8567
2777144 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_45-71-M00068_72438941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:20:25 | 26.12.2023 10:00:00 | 0.65972 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 39.1981 | 0 | 0 | 0 | 46.8954 | 0 | 5.9328 | 92.0263
2777536 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064__72410638_72410638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:21:48 | 26.12.2023 18:41:38 | 1.3306 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2768 | 0 | 0 | 0 | 5.633 | 0 | 0 | 19.9099
2777287 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_95002457269_95002457269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:41:51 | 26.12.2023 15:55:44 | 4.2314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6925
2777181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569381_56354789_56354789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:57:12 | 26.12.2023 10:40:27 | 0.72083 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.774 | 0 | 0 | 0 | 12.1155 | 0 | 0 | 44.8894
2777327 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_35-16-M00063_2352834 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:26:37 | 26.12.2023 15:47:42 | 3.3514 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.3233 | 0 | 1.2129 | 0 | 6.7338 | 0 | 0 | 35.27
2777373 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:19:48 | 26.12.2023 13:27:28 | 0.12778 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 2.3157 | 9.8575 | 1.3699 | 1.8364 | 36.714 | 43.4021 | 7.7106 | 0 | 103.2063
2777164 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911841750_911841750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:34:56 | 26.12.2023 11:59:05 | 2.4025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7376
2777367 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:15:15 | 26.12.2023 13:56:55 | 0.69444 | 2 | 95 | 84 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.28337 | 18.9228 | 16.3266 | 0.25396 | 105.297 | 4.1986 | 0 | 0 | 145.2824
2777221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306327 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:11:52 | 26.12.2023 16:05:32 | 6.8944 | 0 | 9 | 32 | 108 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.5795 | 118.6009 | 19.9335 | 1534.4543 | 48.2886 | 0 | 0 | 1722.8568
2777705 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3591 35-01-K03591_A_56373234_56373234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 23:54:31 | 27.12.2023 01:31:48 | 1.6214 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2473 | 0 | 0 | 0 | 0.065141 | 0 | 0 | 20.3125
2777559 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039156 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:55:56 | 26.12.2023 19:00:33 | 1.0769 | 0 | 112 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.218 | 0 | 8.4055 | 0 | 1.9869 | 0 | 0 | 54.6104
2777576 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c2b_5829878 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:15:40 | 26.12.2023 21:40:19 | 3.4108 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.5739 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0 | 119.325
2777055 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_953217751_953217751 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 04:24:13 | 26.12.2023 05:56:17 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1593 | 0 | 0 | 1.1593
2777035 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 00:38:16 | 26.12.2023 01:43:48 | 1.0922 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 9.6499 | 0 | 0 | 13.6985
2777682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-1 45-78-M00802_45-78-M00802_2375485 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 22:10:00 | 26.12.2023 22:40:37 | 0.51028 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.58385 | 0 | 0 | 0 | 0.5217 | 0 | 0 | 1.1056
2777141 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3197 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03197_912924597_912924597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:23:02 | 26.12.2023 10:05:07 | 0.70139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30324
2777585 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_43007138_56397924_56397924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:14:21 | 26.12.2023 18:44:23 | 0.50056 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 0.080113 | 0 | 2.7096 | 0 | 0 | 8.2243
2777399 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:04:05 | 26.12.2023 14:10:00 | 0.098611 | 21 | 5874 | 9 | 311 | 22 | 504 | 0 | 0 | 0.39244 | 36.9114 | 2.5039 | 8.6392 | 8.6581 | 14.9389 | 0 | 0 | 72.0439
2777276 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2748 35-01-M02748_C_65505877_65505877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:29:11 | 26.12.2023 12:13:24 | 0.73694 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.1562 | 0 | 0 | 0 | 6.4794 | 0 | 0 | 32.6357
2777270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_HatBaşıAyırıcı_53137661 M02_53137661 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:29:35 | 26.12.2023 21:03:06 | 9.5586 | 0 | 145 | 0 | 1 | 24 | 22 | 10 | 4 | 0 | 490.6237 | 0 | 23.4572 | 5638.1095 | 486.6436 | 3856.7493 | 1666.0992 | 12161.6826
2777416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:15:52 | 26.12.2023 15:24:41 | 1.1469 | 0 | 5482 | 0 | 14 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1451.5572 | 0 | 7.5645 | 0 | 265.6634 | 0 | 0 | 1724.7851
2777462 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:24:42 | 26.12.2023 15:33:56 | 0.15389 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 2.9015 | 12.2924 | 1.6423 | 2.1435 | 41.8039 | 49.6857 | 8.8467 | 0 | 119.316
2777055 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_45-71-M00068_72438941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 05:56:17 | 26.12.2023 06:16:01 | 0.32889 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 17.9517 | 0 | 0 | 0 | 12.9121 | 0 | 1.3403 | 32.2041
2777173 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:51:26 | 26.12.2023 10:06:17 | 0.2475 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.059932 | 0 | 0 | 0 | 26.0008 | 0 | 0 | 0 | 26.0608
2777671 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KARACAALİ TR-1 45-79-M00483_C_56400534_56400534 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 21:25:00 | 26.12.2023 22:23:11 | 0.96972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8097 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 9.4807
2777499 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SAĞLIKLI YAŞAM SİTESİ TR 35-27-L00094_B B1B_5832164 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:12:48 | 26.12.2023 18:44:56 | 2.5356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1972
2777150 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_35-21-L00093_2376073 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:31:16 | 26.12.2023 16:48:54 | 7.2939 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 80.66 | 0 | 0 | 0 | 15.3072 | 0 | 34.5004 | 130.4675
2777548 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ KALABAK TR 35-17-M00226_A_91200872_91200872 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:40:40 | 26.12.2023 18:12:49 | 0.53583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5162 | 0 | 0 | 0 | 0.019192 | 0 | 0 | 3.5354
2777087 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BEKİR SAYDAM ÖZEL 35-26-M01222Ö_6195403_60982625_60982625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 07:48:17 | 26.12.2023 13:13:05 | 5.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8352 | 0 | 0 | 28.8352
2777419 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:23:21 | 26.12.2023 15:31:04 | 1.1286 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.6206 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 78.6286
2777256 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | JTI KÖK 35-26-M00260_KANSAN M04_65969142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:04:13 | 26.12.2023 11:34:28 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6281 | 0 | 703.6094 | 0 | 725.2375
2777273 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97727718_97727718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:31:05 | 26.12.2023 17:03:33 | 5.5411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55119
2777402 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_95002648746_95002648746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:02:27 | 26.12.2023 17:10:18 | 3.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72993
2777210 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-619 35-01-K00619_911241923_911241923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:15:50 | 26.12.2023 13:44:04 | 3.4706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5886 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 14.7726
2777356 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_A_90935254_90935254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:58:26 | 26.12.2023 19:06:32 | 6.135 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.7732 | 0 | 0 | 0 | 48.0376 | 0 | 0 | 64.8108
2777668 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_947027990_947027990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 21:03:38 | 27.12.2023 00:21:08 | 3.2917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0759 | 0 | 0 | 0 | 0.19037 | 0 | 0 | 7.2663
2777525 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_956489797_956489797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:06:53 | 26.12.2023 18:05:19 | 0.97389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54059
2777147 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:27:58 | 26.12.2023 12:57:01 | 3.4842 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.2271 | 0 | 0 | 0 | 22.6845 | 0 | 0 | 84.9116
2777127 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:05:55 | 26.12.2023 10:12:40 | 1.1125 | 1 | 328 | 24 | 55 | 17 | 117 | 8 | 0 | 0.63348 | 61.5095 | 3.3849 | 4.181 | 195.2828 | 63.5474 | 566.0288 | 0 | 894.5679
2777104 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:46:55 | 26.12.2023 09:35:27 | 0.80889 | 0 | 679 | 2 | 11 | 12 | 95 | 21 | 0 | 0 | 135.4641 | 18.1603 | 1.7808 | 228.7348 | 160.7455 | 12824.2547 | 0 | 13369.1402
2777233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:35:42 | 26.12.2023 11:51:35 | 1.2647 | 7 | 111 | 50 | 208 | 12 | 48 | 2 | 0 | 2.8184 | 13.1682 | 10.3514 | 6.1379 | 55.8854 | 23.0906 | 23.7997 | 0 | 135.2517
2777688 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4008 35-01-K04008_F F5_83839971 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 22:27:48 | 27.12.2023 00:30:14 | 2.0406 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8106
2777090 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L09_100832289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 07:58:45 | 26.12.2023 08:13:55 | 0.25278 | 5 | 92 | 157 | 214 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0.15808 | 3.5119 | 2.8667 | 6.4461 | 74.8288 | 3.6236 | 29.0995 | 0 | 120.5346
2777333 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-1 35-16-M00073_35-16-M00073_2374439 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:35:26 | 26.12.2023 13:20:06 | 0.74444 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2061 | 0 | 0.16813 | 0 | 0.19507 | 0 | 0 | 5.5693
2777339 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_45-78-M01140_2353118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:42:18 | 26.12.2023 13:16:27 | 0.56917 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.695 | 0 | 0 | 0 | 3.7587 | 0 | 0 | 39.4537
2777439 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜRSU TARİŞ-TAT KÖK 45-73-M00148_ M06_2049874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:53:19 | 26.12.2023 15:48:45 | 0.92389 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 69.0209 | 0 | 0 | 0 | 74.8819
2777445 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | TM Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_KÖYLER M03_2310416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:03:15 | 26.12.2023 15:32:28 | 0.48694 | 30 | 9639 | 14 | 425 | 46 | 870 | 0 | 0 | 2.953 | 319.0132 | 22.6267 | 44.091 | 105.0444 | 151.1121 | 0 | 0 | 644.8406
2777322 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_C_56384649_56384649 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:16:30 | 26.12.2023 14:59:59 | 2.7247 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.5519 | 0 | 0 | 0 | 40.7159 | 0 | 0 | 94.2677
2777153 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_913275107_913275107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:31:00 | 26.12.2023 13:13:31 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1236 | 0 | 0 | 81.1236
2777554 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI SULAMA M09_83813306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:49:28 | 26.12.2023 17:55:25 | 0.099167 | 1 | 28 | 3 | 55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.026767 | 0.53777 | 0 | 0.28136 | 0 | 0.53962 | 0 | 0 | 1.3855
2777305 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:05:09 | 26.12.2023 16:12:13 | 4.1178 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4027
2777368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_45-71-M00068_72438941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:14:35 | 26.12.2023 13:25:45 | 0.18611 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 12.7514 | 0 | 1.6622 | 24.9878
2777660 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_945583077_945583077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:53:38 | 26.12.2023 22:53:30 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8968 | 0 | 0 | 1.8968
2777050 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F 2F_5845350 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 02:57:26 | 26.12.2023 05:02:47 | 2.0892 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.4723 | 0 | 0 | 0 | 16.0688 | 0 | 0 | 82.5411
2777428 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_35-30-L00129_2357157 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:17:51 | 26.12.2023 15:15:19 | 0.95778 | 0 | 63 | 0 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.3485 | 0 | 1.2712 | 0 | 43.817 | 0 | 0 | 63.4366
2777342 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN VARLIK 35-26-M00535_35-26-M00535_2363279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:42:43 | 26.12.2023 13:36:03 | 0.88889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2332 | 0 | 0 | 5.2332
2777199 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_C_56378298_56378298 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:13:51 | 26.12.2023 10:24:19 | 0.17444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 0.92817 | 0 | 0 | 3.2818
2777285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455503_950455503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:35:24 | 26.12.2023 14:55:35 | 3.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347
2777634 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:05:00 | 26.12.2023 21:08:05 | 1.0514 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.5117 | 0 | 0 | 6.6179
2777165 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1211 35-03-K01211_35-03-K01211_41944491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:28:05 | 26.12.2023 11:45:16 | 0.28639 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.0803 | 0 | 0 | 0 | 10.0935 | 0 | 0 | 63.1739
2777156 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-16-L00047_35-16-L00047_71976765 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:32:45 | 26.12.2023 10:20:37 | 0.79778 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 168.4351 | 0 | 0 | 0 | 31.3486 | 0 | 0 | 199.7837
2779483 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KÜNER TR-1 35-22-M00229_35-22-M00229_2366912 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:08:46 | 29.12.2023 17:56:40 | 4.7983 | 0 | 110 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 176.1797 | 0 | 2.8838 | 0 | 15.6806 | 0 | 0 | 194.7441
2779602 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/85 45-72-M00085__96244227_96244227 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:10:39 | 29.12.2023 13:55:22 | 1.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.749 | 0 | 0 | 19.749
2779353 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:12:11 | 29.12.2023 08:55:39 | 1.7244 | 2 | 1 | 65 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.78329 | 0 | 5.7252 | 0.65463 | 49.2253 | 0 | 187.2103 | 0 | 243.5987
2779453 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:46:18 | 29.12.2023 15:00:37 | 5.2386 | 0 | 861 | 5 | 111 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 967.5486 | 100.165 | 80.4447 | 75.8985 | 663.2017 | 590.606 | 0 | 2477.8646
2779791 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:19:31 | 29.12.2023 15:30:29 | 0.18278 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0.20796 | 0 | 0 | 0.26146 | 23.0073 | 2.9333 | 1.6812 | 0 | 28.0913
2780123 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_45-78-M00782_2373657 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 22:35:37 | 29.12.2023 22:55:37 | 0.33333 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 | 0 | 0 | 0 | 0.60433 | 0 | 0 | 2.9023
2779459 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_912086554_912086554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:51:12 | 29.12.2023 12:32:56 | 2.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24011
2779313 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 02:58:52 | 29.12.2023 06:21:25 | 3.3758 | 0 | 1068 | 0 | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 598.8013 | 0 | 0 | 175.4548 | 133.9057 | 304.1822 | 0 | 1212.344
2779413 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:16:02 | 29.12.2023 15:50:48 | 6.5794 | 2 | 426 | 6 | 31 | 5 | 76 | 0 | 0 | 10.6989 | 552.2478 | 112.3914 | 3.9513 | 300.5142 | 277.7147 | 0 | 0 | 1257.5185
2780077 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-28 45-79-M00028_C_56402303_56402303 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:53:31 | 29.12.2023 21:49:00 | 0.92472 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5882 | 0 | 0 | 4.5882
2779476 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_KIRCALAR DM M02_72041583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:01:17 | 29.12.2023 10:47:00 | 0.76194 | 0 | 973 | 0 | 1 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.479 | 0 | 0 | 11.1193 | 24.3571 | 0 | 0 | 92.9555
2779536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_ALAÇATI-2 M12_2313709 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 11:04:26 | 29.12.2023 12:20:54 | 1.2744 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.2628 | 0 | 0 | 23.3259 | 96.7186 | 0 | 0 | 206.3073
2779831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6 45-72-L00006__72373495_72373495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:46:24 | 29.12.2023 16:58:46 | 1.2061 | 0 | 280 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.9288 | 0 | 0.37949 | 0 | 23.8261 | 0 | 0 | 82.1345
2779522 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:47:17 | 29.12.2023 11:12:57 | 0.42778 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0 | 9.5904
2779897 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3071(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03071_ M02_80639356 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 17:01:15 | 29.12.2023 19:57:54 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5877 | 8.698 | 0 | 0 | 139.2857
2779542 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_B_56397313_56397313 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:12:17 | 29.12.2023 12:01:44 | 0.82417 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.457 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 | 0 | 0 | 19.3639
2779376 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/17 35-19-M00017_956669789_956669789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:26:36 | 29.12.2023 12:52:51 | 4.4375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4028 | 0 | 0 | 0 | 27.86 | 0 | 0 | 35.2628
2780040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439257_950439257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:04:17 | 29.12.2023 23:27:28 | 3.3864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.793
2779562 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2309865 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:57:57 | 29.12.2023 13:20:38 | 2.3781 | 0 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1688.5663 | 0 | 0 | 0 | 504.595 | 0 | 0 | 2193.1613
2779902 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:02:39 | 29.12.2023 21:29:07 | 0.44111 | 6 | 623 | 4 | 4 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.60018 | 3.6899 | 0.2566 | 0 | 3.4859 | 3.1992 | 0 | 0 | 11.2318
2779685 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT TR-5 M09_66521701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:32:57 | 29.12.2023 14:02:41 | 0.49556 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.5941 | 0 | 0 | 0 | 55.5507 | 0 | 0 | 143.1448
2779891 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072__72374102_72374102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:43:31 | 29.12.2023 17:57:15 | 1.2289 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7474 | 0 | 0 | 0 | 2.1755 | 0 | 0 | 23.923
2779499 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2728 35-08-K02728_K-3408 K01_42546265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:28:52 | 29.12.2023 16:05:39 | 5.6131 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1011.8473 | 0 | 0 | 0 | 1669.7312 | 0 | 0 | 2681.5785
2779599 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:18:18 | 29.12.2023 13:02:17 | 0.73306 | 1 | 299 | 19 | 111 | 11 | 48 | 3 | 0 | 0.75669 | 47.8678 | 101.2291 | 6.0093 | 14.4368 | 10.1498 | 18.9109 | 0 | 199.3603
2779356 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI TARIMSAL SULAMA M03_72197689 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:15:57 | 29.12.2023 07:26:37 | 0.17778 | 4 | 4 | 69 | 66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.458 | 0.0002202 | 2.5886 | 0.13016 | 5.4152 | 0.26776 | 0 | 0 | 9.8599
2779671 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:31:08 | 29.12.2023 13:38:47 | 0.1275 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.026562 | 0.25382 | 1.9478 | 1.0954 | 0.59629 | 0.66653 | 0 | 0 | 4.5864
2780686 | 3 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-984 35-03-M00984_M-1023 M01_41952310 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:47:07 | 29.12.2023 17:50:43 | 1.06 | 0 | 4983 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1198.3944 | 0 | 0 | 0 | 741.6529 | 0 | 0 | 1940.0473
2779508 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:37:13 | 29.12.2023 10:40:14 | 0.050278 | 2 | 5 | 67 | 342 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0.030495 | 0.073165 | 18.4218 | 1.5384 | 2.2715 | 0.92223 | 0 | 0 | 23.2575
2779462 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:52:59 | 29.12.2023 10:53:28 | 1.0081 | 0 | 633 | 0 | 106 | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 162.9688 | 0 | 14.9588 | 125.5809 | 65.773 | 0 | 0 | 369.2815
2779322 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-68 35-17-M00068__56389412_56389412 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 03:51:15 | 29.12.2023 05:02:28 | 1.1869 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.6861 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 0 | 0 | 49.2386
2779963 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ŞENKENT TR 35-30-M00274_A_91347504_91347504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:08:42 | 29.12.2023 21:58:30 | 3.83 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0967
2780066 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955253918_955253918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:30:04 | 29.12.2023 21:34:39 | 1.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485
2779379 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_65498798_65498798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:33:03 | 29.12.2023 13:47:53 | 5.2472 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4578 | 0 | 0 | 0 | 51.0808 | 0 | 0 | 69.5386
2779421 | 2 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_TR-4 L01_72093946 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:40:57 | 29.12.2023 10:08:11 | 0.45389 | 0 | 729 | 0 | 46 | 1 | 175 | 0 | 1 | 0 | 69.0829 | 0 | 3.1568 | 5.7717 | 65.9396 | 0 | 81.3945 | 225.3454
2779422 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-73 45-77-L00073_B_91270850_91270850 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:23:07 | 29.12.2023 10:04:51 | 0.69556 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0.26419 | 0 | 0.11394 | 0 | 0 | 1.5212
2779465 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_45-76-M00099_2352854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:56:10 | 29.12.2023 14:23:40 | 4.4583 | 0 | 502 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 463.8303 | 0 | 4.4417 | 0 | 125.7101 | 0 | 0 | 593.9821
2779608 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_45-80-M00059_72199913 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:43:27 | 29.12.2023 13:08:27 | 0.41667 | 0 | 182 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.2734 | 0 | 0.4756 | 0 | 9.5624 | 0 | 0 | 23.3113
2779359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953243279_953243279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:47:23 | 29.12.2023 12:13:49 | 4.4406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0327
2779402 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3480 35-02-K03480_C_56364531_56364531 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:06:04 | 29.12.2023 16:17:52 | 7.1967 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.3256 | 0 | 0 | 0 | 265.9968 | 0 | 0 | 388.3224
2779551 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_SAKLIKOY L03_76784767 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 11:18:04 | 29.12.2023 16:43:54 | 5.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.6354 | 0 | 0 | 0 | 560.6354
2779482 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_35-16-M00104_2349784 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:08:53 | 29.12.2023 10:46:20 | 0.62417 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.6599 | 0 | 0.25084 | 0 | 5.4232 | 0 | 0 | 13.3339
2779319 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_C_79385496_79385496 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 03:29:59 | 29.12.2023 05:20:19 | 1.8389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.7049 | 0 | 0 | 0 | 1.9243 | 0 | 0 | 38.6292
2780029 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI İKİÇEŞME TR-1 45-77-L00184_45-77-L00184_2374986 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 19:40:14 | 29.12.2023 20:10:13 | 0.49972 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5201 | 0 | 0.18109 | 0 | 0.60571 | 0 | 0 | 3.3069
2780006 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_910544724_910544724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 19:09:44 | 29.12.2023 21:51:43 | 2.6997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677
2780069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/15 45-71-M00394_953191327_953191327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:38:00 | 29.12.2023 21:25:27 | 0.79083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376
2779714 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-13-L00014_946422845_946422845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:09:08 | 29.12.2023 17:43:14 | 3.5683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9936
2780602 | 5 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2447 35-03-M02447_DAĞITIM TRAFOSU M03_44430489 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:43:27 | 29.12.2023 20:07:45 | 4.405 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 617.6025 | 0 | 0 | 0 | 450.6653 | 0 | 0 | 1068.2678
2779399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:04:10 | 29.12.2023 17:30:37 | 8.4408 | 25 | 503 | 6 | 20 | 11 | 41 | 0 | 0 | 603.9746 | 1901.3294 | 53.7045 | 74.7962 | 929.8945 | 629.3514 | 0 | 0 | 4193.0507
2779754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:40:41 | 29.12.2023 14:47:49 | 0.11889 | 23 | 196 | 311 | 104 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.22469 | 5.2923 | 1.7036 | 1.8015 | 0.54038 | 0.87801 | 0 | 0 | 10.4405
2779419 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:20:33 | 29.12.2023 15:54:58 | 6.5736 | 0 | 3 | 3 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9909 | 4.3427 | 75.297 | 0 | 0.0007333 | 0 | 0 | 82.6313
2779442 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/18 (YAYLAKAPI) 45-83-M00824_45-83-M00824_95350911 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:39:28 | 29.12.2023 14:09:58 | 4.5083 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 253.766 | 0 | 0 | 0 | 8.7485 | 0 | 0 | 262.5144
2779903 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4238 35-07-K04238_A_56383217_56383217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:09:35 | 29.12.2023 18:06:49 | 0.95389 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.4225 | 0 | 0 | 0 | 6.3812 | 0 | 0 | 82.8037
2779909 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_PAŞATIMARI-2 KÖK M02_89801451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:21:37 | 29.12.2023 22:02:16 | 4.6775 | 8 | 7 | 107 | 162 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.9315 | 0 | 12.9305 | 53.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6807
2780078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:50:26 | 29.12.2023 23:25:29 | 2.5842 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 169.4924 | 0 | 0 | 0 | 58.1281 | 0 | 0 | 227.6205
2779368 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 35-30-L00071_955326319_955326319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:01:57 | 29.12.2023 12:09:24 | 4.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7823
2779391 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 08:57:03 | 29.12.2023 15:26:28 | 6.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4234.7673 | 11.5931 | 0 | 0 | 4246.3604
2779868 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1871 35-01-M01871_35-01-M01871_2365133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:36:17 | 29.12.2023 18:18:27 | 0.70278 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 215.268 | 0 | 0 | 0 | 27.6708 | 0 | 0 | 242.9388
2780072 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359836_953359836 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:49:59 | 30.12.2023 01:42:22 | 4.8731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264
2779972 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_956511309_956511309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:14:25 | 29.12.2023 19:53:15 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32499 | 0 | 0 | 0.32499
2779869 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021__78985463_78985463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:37:03 | 29.12.2023 17:13:56 | 0.61472 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8277 | 0 | 0 | 0 | 0.91465 | 0 | 0 | 20.7423
2779494 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:20:26 | 29.12.2023 16:33:08 | 6.2117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3826 | 0 | 9.562 | 0 | 0 | 0 | 13.9446
2779471 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_8987442_56371507_56371507 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:04:15 | 29.12.2023 17:16:20 | 7.2014 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 661.8908 | 0 | 0.092061 | 0 | 141.6259 | 0 | 0 | 803.6087
2779637 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-2 M04_2328783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:03:47 | 29.12.2023 13:29:00 | 0.42028 | 1 | 613 | 14 | 29 | 9 | 80 | 4 | 0 | 0.45452 | 53.5563 | 0 | 3.8079 | 125.4483 | 22.0682 | 536.2824 | 0 | 741.6177
2779514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-8 45-78-M00180_49316655_56407965_56407965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:48:06 | 29.12.2023 11:38:58 | 0.84778 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 0 | 7.4204 | 0 | 0 | 11.1023
2780035 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3288 35-03-M03288_DAĞITIM TRAFOSU M02_85894946 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:50:54 | 29.12.2023 22:14:37 | 4.3953 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 239.1492 | 0 | 0 | 0 | 135.4865 | 0 | 0 | 374.6357
2779949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940__72373011_72373011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:01:37 | 29.12.2023 18:30:38 | 0.48361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6568 | 0 | 0 | 0 | 1.5924 | 0 | 0 | 7.2492
2779594 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:55:07 | 29.12.2023 13:37:20 | 1.7036 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.2168 | 0 | 0 | 0 | 7.6586 | 0 | 0 | 36.8754
2779308 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 02:07:18 | 29.12.2023 02:13:55 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4081 | 0 | 0 | 0 | 24.4081
2779302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950451922_950451922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 00:51:30 | 29.12.2023 02:31:11 | 1.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779388 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_YUKARIKIRIKLAR M02_72042355 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 08:53:04 | 29.12.2023 11:41:28 | 2.8067 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 0 | 9.4149
2779434 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:33:52 | 29.12.2023 16:03:17 | 6.4903 | 0 | 570 | 6 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 482.5118 | 101.9685 | 24.4673 | 81.5471 | 196.5773 | 0 | 0 | 887.0721
2780098 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639076_956639076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:28:39 | 29.12.2023 22:07:33 | 0.64833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2623
2771433 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAŞAR GÜRSEL TUNA ÖZEL TR 45-71-M01434Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086888 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:54:04 | 19.12.2023 12:12:21 | 0.30472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771533 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-2(ŞEHİR-2) L03_2308464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:52:49 | 19.12.2023 14:01:05 | 0.13778 | 0 | 4417 | 0 | 3 | 1 | 1213 | 0 | 4 | 0 | 117.4596 | 0 | 0 | 1.4301 | 115.9277 | 0 | 29.5497 | 264.3671
2771442 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_98566472_98566472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:57:43 | 19.12.2023 13:47:32 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.342 | 0 | 0 | 95.342
2771373 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/9 35-20-L00053_C_91073515_91073515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:58:08 | 19.12.2023 12:55:36 | 1.9578 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 11.2895 | 0 | 10.2081 | 0 | 0 | 25.0185
2771210 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134968 M03_53134968 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:09:19 | 19.12.2023 11:09:25 | 2.0017 | 0 | 372 | 0 | 5 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 70.6321 | 0 | 0 | 89.4966 | 7.6668 | 0 | 0 | 167.7954
2771356 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3443 35-01-K03443_911824443_911824443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:42:39 | 19.12.2023 13:40:46 | 2.9686 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.2037 | 0 | 0 | 0 | 24.2431 | 0 | 0 | 57.4468
2771433 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:12:21 | 19.12.2023 14:29:02 | 2.2781 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.4529 | 0 | 48.1367 | 0 | 111.2311 | 0 | 0 | 0 | 165.8206
2771456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10-B KÖK 45-71-M00758_EFECE M04_2077908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:11:51 | 19.12.2023 12:16:59 | 0.085556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3173 | 0 | 7.3173
2771665 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-32-L00034_D_56376663_56376663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:10:23 | 19.12.2023 17:37:13 | 1.4472 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5511 | 0 | 0 | 0 | 0.044968 | 0 | 0 | 7.5961
2771671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-240 35-19-L00240_956672889_956672889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:22:59 | 19.12.2023 19:40:02 | 3.2842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771499 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_966068349_966068349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:04:01 | 19.12.2023 18:53:35 | 5.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-15-L01183_95001269380_95001269380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 02:43:58 | 19.12.2023 03:41:12 | 0.95389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079
2771187 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1690 35-01-M01690_912415156_912415156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:29:32 | 19.12.2023 09:41:08 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 1.58
2771734 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_953352915_953352915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:32:07 | 19.12.2023 19:48:59 | 2.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14574
2771144 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/79 45-83-L00079_45-83-L00079_2357047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:48:09 | 19.12.2023 02:31:04 | 0.71528 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.3074 | 0 | 0 | 0 | 6.6441 | 0 | 0 | 84.9515
2771877 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAKIRLAR TR-1 35-16-L00252_47540449_56397469_56397469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 21:46:00 | 19.12.2023 23:10:08 | 1.4022 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5139 | 0 | 0 | 0 | 0.2636 | 0 | 0 | 3.7775
2771894 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:05:10 | 20.12.2023 00:18:14 | 1.2178 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3423 | 0 | 0 | 0 | 4.5142 | 0 | 0 | 24.8565
2771422 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_2083157 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:45:26 | 19.12.2023 12:26:50 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3724 | 0 | 1241.6333 | 0 | 1254.0057
2771130 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_E E1_5919681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 00:39:20 | 19.12.2023 02:23:08 | 1.73 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.2415 | 0 | 0 | 0 | 45.5432 | 0 | 0 | 95.7847
2771900 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3086 35-02-M03086_99870573_99870573 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:23:45 | 20.12.2023 01:55:11 | 2.5239 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0 | 2.0618 | 0 | 0 | 15.3724
2771316 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1810 M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:03:37 | 19.12.2023 10:15:32 | 0.19861 | 9 | 1738 | 13 | 304 | 33 | 312 | 1 | 0 | 0.72278 | 93.4764 | 5.4224 | 18.4364 | 48.7231 | 68.2007 | 5.7796 | 0 | 240.7615
2771708 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_913041342_913041342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:14:11 | 19.12.2023 18:37:31 | 1.3889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | 0 | 0 | 4.7642 | 0 | 0 | 16.2872
2771462 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426204_950426204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:14:34 | 19.12.2023 21:58:38 | 9.7344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3393
2771608 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 14:38:59 | 19.12.2023 15:15:49 | 0.61389 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 859 | 5 | 0 | 9.2406 | 304.756 | 91.5717 | 31.5491 | 289.2023 | 298.6475 | 363.1054 | 0 | 1388.0725
2771127 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 00:08:03 | 19.12.2023 01:28:46 | 1.3453 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.2278 | 0 | 0 | 0 | 4.7296 | 0 | 0 | 25.9574
2771296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:57:07 | 19.12.2023 14:50:12 | 4.8847 | 23 | 196 | 313 | 104 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9.2428 | 226.0452 | 73.0497 | 78.9651 | 24.2803 | 38.4054 | 0 | 0 | 449.9884
2771224 | 2 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_STADYUM K08_53039526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:22:21 | 19.12.2023 09:45:15 | 0.38167 | 0 | 660 | 0 | 0 | 3 | 311 | 0 | 2 | 0 | 80.9405 | 0 | 0 | 155.9176 | 171.6001 | 0 | 10.0027 | 418.4609
2771688 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_956690452_956690452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:50:33 | 19.12.2023 22:37:11 | 5.7772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 2.3197 | 0 | 0 | 4.1014
2771582 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:33:28 | 19.12.2023 14:35:59 | 0.041944 | 0 | 2453 | 0 | 178 | 23 | 575 | 21 | 15 | 0 | 22.6907 | 0 | 0.4138 | 17.1493 | 27.8656 | 114.1793 | 19.215 | 201.5137
2771734 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:48:59 | 19.12.2023 20:25:06 | 0.60194 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1397
2771256 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_D_56398003_56398003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:32:15 | 19.12.2023 10:19:13 | 0.78278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175
2771179 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/25 35-28-M00654_953374582_953374582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:04:31 | 19.12.2023 12:34:49 | 4.505 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2719
2771279 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_A_91343412_91343412 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:47:39 | 19.12.2023 17:52:52 | 8.0869 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2843 | 0 | 2.4434 | 0 | 44.8265 | 0 | 0 | 117.5542
2771302 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_B_56357858_56357858 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:59:17 | 19.12.2023 16:51:11 | 6.865 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0342 | 0 | 1.639 | 0 | 20.735 | 0 | 0 | 49.4081
2771325 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:06:55 | 19.12.2023 11:56:19 | 1.8233 | 1 | 408 | 33 | 24 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 127.0162 | 3.4273 | 5.4293 | 49.4459 | 29.7521 | 0 | 0 | 215.0708
2771697 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359030 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 17:06:34 | 19.12.2023 18:23:02 | 1.2744 | 1 | 3582 | 2 | 45 | 1 | 208 | 1 | 1 | 0.3511 | 718.0185 | 0.97313 | 7.8173 | 1.6663 | 276.3073 | 118.0594 | 0 | 1123.193
2771402 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:24:15 | 19.12.2023 11:54:19 | 0.50111 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 10.0337 | 0.00074366 | 45.9848 | 0.42553 | 0 | 0 | 56.5677
2771365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_B b2_45157773 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:43:45 | 19.12.2023 12:38:12 | 1.9075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.6613 | 0 | 0 | 0 | 92.2731 | 0 | 0 | 96.9344
2771319 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:05:24 | 19.12.2023 10:41:49 | 0.60694 | 6 | 2103 | 22 | 310 | 32 | 801 | 2 | 1 | 0.71367 | 188.683 | 27.9272 | 17.1423 | 76.4578 | 188.2363 | 34.4395 | 0 | 533.5998
2771883 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99375963_99375963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 22:24:06 | 20.12.2023 00:13:41 | 1.8264 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2809 | 0 | 0 | 0 | 0.20959 | 0 | 0 | 3.4905
2771714 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:26:44 | 19.12.2023 19:59:03 | 2.5386 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1194
2771591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953196219_953196219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:39:44 | 19.12.2023 18:12:57 | 3.5536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1101
2771677 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_912239983_912239983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:21:20 | 19.12.2023 21:17:43 | 4.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16109
2771136 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/118 45-83-M00713_45-83-M00713_61193085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:11:35 | 19.12.2023 01:25:12 | 0.22694 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.2844 | 0 | 0 | 0 | 4.7762 | 0 | 0 | 33.0606
2771800 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2015 35-01-M02015_L L01_80021280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:04:02 | 19.12.2023 20:07:02 | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 40.4713 | 0 | 0 | 40.9412
2771159 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 04:56:50 | 19.12.2023 05:04:42 | 0.13111 | 3 | 1306 | 4 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.065118 | 9.1765 | 2.0438 | 0.78331 | 7.5321 | 1.226 | 0 | 0 | 20.8268
2771345 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1414 35-07-K01414_35-07-K01414_2369370 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:29:06 | 19.12.2023 13:11:36 | 2.7083 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 558.846 | 0 | 0 | 0 | 131.3937 | 0 | 0 | 690.2398
2771322 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_G_60982668_60982668 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:03:57 | 19.12.2023 10:30:02 | 0.43472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0 | 0 | 0.12226 | 0 | 0 | 3.3156
2771299 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY İZSU SU POMPALARI M05_72155607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:57:53 | 19.12.2023 10:12:25 | 0.24222 | 9 | 16 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.64549 | 0.68082 | 19.3553 | 0.057391 | 85.7486 | 0.051463 | 0 | 0 | 106.539
2771153 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-17 K24_2053585 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 02:59:29 | 19.12.2023 03:06:09 | 0.11111 | 0 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 42.5525 | 0 | 0 | 0 | 7.5729 | 0 | 0 | 50.1254
2771259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L02_100906191 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:32:35 | 19.12.2023 10:30:00 | 0.95694 | 0 | 2274 | 0 | 3 | 3 | 93 | 1 | 5 | 0 | 147.607 | 0 | 0.36965 | 51.5232 | 84.3407 | 346.3736 | 1.2767 | 631.4908
2771700 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99107627_99107627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:06:48 | 19.12.2023 21:56:28 | 4.8278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0851
2771614 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_910289540_910289540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:55:32 | 19.12.2023 17:07:04 | 2.1922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072
2771362 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-142 35-15-L00142_E e1_48898390 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:47:28 | 19.12.2023 14:19:44 | 3.5378 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9871 | 0 | 0 | 0 | 45.4782 | 0 | 0 | 72.4653
2771574 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:20:39 | 19.12.2023 14:47:58 | 0.45528 | 2 | 465 | 49 | 70 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0.65045 | 52.5669 | 14.4873 | 2.985 | 291.313 | 15.1788 | 0 | 0 | 377.1815
2771382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 11:08:26 | 19.12.2023 13:23:56 | 2.2583 | 6 | 0 | 158 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 | 0 | 49.3337 | 0 | 0 | 0 | 52.7999
2771617 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3224 35-04-K03224_35-04-K03224_77877675 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:05:03 | 19.12.2023 18:19:24 | 3.2392 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 137.5327 | 0 | 0 | 0 | 394.5136 | 0 | 0 | 532.0464
2771694 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-7 KOCAHASANLAR 35-31-L00059_A_91364553_91364553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:00:11 | 19.12.2023 18:08:07 | 1.1322 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80358 | 0 | 4.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6251
2771531 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 12:56:30 | 19.12.2023 15:05:46 | 2.1544 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6937 | 0 | 0.84572 | 0 | 0 | 10.5395
2771339 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_66322241 M06_66322241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:22:23 | 19.12.2023 18:05:23 | 7.7167 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83.6813 | 0 | 7.7132 | 0 | 91.4319 | 0 | 0 | 182.8264
2771239 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-26 35-19-L00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060140 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:27:59 | 19.12.2023 17:53:24 | 8.4236 | 0 | 335 | 0 | 1 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1030.885 | 0 | 0.10804 | 0 | 592.8034 | 0 | 0 | 1623.7964
2771371 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_A_56354325_56354325 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:51:45 | 19.12.2023 16:12:10 | 5.3403 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0834 | 0 | 3.6738 | 0 | 9.423 | 0 | 0 | 44.1802
2771245 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_35-26-M00052_2365753 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:17:55 | 19.12.2023 12:09:37 | 0.86167 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.5013 | 0 | 0.063011 | 0 | 48.9073 | 0 | 0 | 105.4716
2771872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-179 35-18-L00179_35-18-L00179_2370605 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 21:08:27 | 19.12.2023 23:53:31 | 2.7511 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140.993 | 0 | 0 | 0 | 28.1031 | 0 | 0 | 169.0961
2771517 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_E_56381254_56381254 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:26:59 | 19.12.2023 14:45:57 | 1.3161 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2775 | 0 | 0 | 0 | 2.8095 | 0 | 0 | 19.087
2771225 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136600 L02_53136600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:18:59 | 19.12.2023 11:20:08 | 2.0192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78029 | 0 | 617.4484 | 0 | 34.8377 | 0 | 653.0664
2771202 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:02:49 | 19.12.2023 09:47:45 | 0.74889 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 859 | 5 | 0 | 11.6507 | 381.0434 | 120.7681 | 41.4695 | 388.9151 | 391.0088 | 465.89 | 0 | 1800.7457
2771457 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2670 35-03-M02670_910228230_910228230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:59:52 | 19.12.2023 14:07:43 | 2.1308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64795
2771162 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_AKDENİZ K11_2306364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 06:43:09 | 19.12.2023 09:17:00 | 2.5642 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4 | 1095 | 0 | 5 | 0 | 81.4703 | 0 | 0 | 527.1717 | 3949.0503 | 0 | 41.6983 | 4599.3907
2771411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 (TR-125) 35-26-M00125_956619311_956619311 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:30:07 | 19.12.2023 20:38:27 | 9.1389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771597 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-1 45-80-M02949_956557288_956557288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:49:41 | 19.12.2023 19:22:37 | 4.5489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561
2771248 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_B_56392681_56392681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:22:29 | 19.12.2023 09:52:04 | 0.49306 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.806 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 38.9519
2771577 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ALANDAMLARI TR-3 45-75-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085441 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:25:14 | 19.12.2023 15:27:47 | 1.0425 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064249 | 0 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2631
2771185 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_B_80738823_80738823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:22:55 | 19.12.2023 09:50:59 | 1.4678 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9.5987 | 0 | 0 | 0 | 39.9234 | 0 | 0 | 49.5221
2771142 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:31:12 | 19.12.2023 01:40:03 | 0.1475 | 2 | 2103 | 1 | 199 | 2 | 702 | 1 | 0 | 1.6932 | 65.757 | 1.1183 | 3.0504 | 12.0108 | 64.7883 | 7.9497 | 0 | 156.3676
2771205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_35-02-M03461_97457807 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:05:59 | 19.12.2023 14:56:22 | 5.8397 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1338.7537 | 0 | 0 | 0 | 415.7303 | 0 | 0 | 1754.4839
2771328 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1547 35-02-K01547_F F1B_5885679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:16:08 | 19.12.2023 10:57:48 | 0.69444 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.4725 | 0 | 0 | 0 | 1.9891 | 0 | 0 | 25.4617
2771228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:20:22 | 19.12.2023 12:20:35 | 3.0036 | 12 | 3468 | 144 | 619 | 53 | 441 | 4 | 0 | 13.2594 | 880.6694 | 295.2078 | 108.7847 | 1009.1055 | 642.9229 | 720.9636 | 0 | 3670.9132
2771892 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_B_56363688_56363688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:00:47 | 20.12.2023 01:43:11 | 2.7067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5364 | 0 | 0 | 0 | 12.0439 | 0 | 0 | 15.5803
2771374 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_65499809_65499809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 08:39:27 | 19.12.2023 12:33:08 | 3.8947 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 88.9938 | 0 | 0 | 0 | 238.332 | 0 | 0 | 327.3259
2771520 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1262 35-02-M01262_A_56365897_56365897 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:30:04 | 19.12.2023 14:46:58 | 1.2817 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.3773 | 0 | 0 | 0 | 104.7121 | 0 | 0 | 106.0894
2771414 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ HACIBEKİRLER MAH.TR 45-77-M00079_45-77-M00079_2376208 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:34:24 | 19.12.2023 13:46:40 | 2.2044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2771560 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:14:09 | 19.12.2023 14:50:14 | 0.60139 | 0 | 217 | 37 | 39 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 46.7413 | 11.9319 | 17.1093 | 1.0088 | 50.5792 | 2.8585 | 0 | 130.229
2771311 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-32 35-15-L00335_35-15-L00335_2365787 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:01:19 | 19.12.2023 10:28:31 | 0.45333 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67153 | 0 | 0 | 0 | 9.5954 | 0 | 0 | 10.267
2771806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_A_91057748_91057748 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:20:36 | 19.12.2023 19:43:22 | 0.37944 | 0 | 97 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8897 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | 0 | 0 | 13.5853
2771786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956695935_956695935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:05:32 | 19.12.2023 23:03:46 | 4.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3718
2771500 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/9 35-20-L00053__91073522_91073522 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:04:20 | 19.12.2023 16:12:31 | 3.1364 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.778 | 0 | 67.5493 | 0 | 27.0672 | 0 | 0 | 125.3945
2771623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2302814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:12:19 | 19.12.2023 15:22:14 | 0.16528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8342 | 0 | 71.7824 | 0 | 78.6166
2771686 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | SEFAKÖY KÖK 35-19-M00246_ M02_2312884 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:47:32 | 19.12.2023 21:11:45 | 4.4036 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 948.0998 | 0 | 0 | 0 | 31.4908 | 0 | 0 | 979.5907
2771331 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/30 M12_2319239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:18:49 | 19.12.2023 10:46:39 | 0.46389 | 0 | 949 | 0 | 4 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 105.9643 | 0 | 0.013431 | 0 | 54.9625 | 323.9613 | 0 | 484.9016
2771245 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_6639048_56359313_56359313 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:29:28 | 19.12.2023 11:17:55 | 1.8075 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.859 | 0 | 0.138 | 0 | 28.445 | 0 | 0 | 71.442
2771139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_MENEMEN TR-45 L03_66723955 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:17:35 | 19.12.2023 01:22:55 | 0.088889 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 24.436 | 0 | 0 | 0 | 9.4646 | 0 | 0 | 33.9005
2771288 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:52:35 | 19.12.2023 10:01:08 | 0.1425 | 3 | 474 | 124 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.16815 | 14.0406 | 24.1446 | 0.25546 | 18.6878 | 3.9782 | 49.1063 | 0 | 110.3811
2771586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:34:34 | 19.12.2023 14:40:34 | 0.1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 31 | 131 | 14 | 22 | 1.201 | 0.97978 | 0.77884 | 1.468 | 32.0616 | 33.3854 | 269.719 | 61.235 | 400.8286
2771563 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-26-M00018_956618705_956618705 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:51:59 | 19.12.2023 15:38:22 | 2.7731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3428
2771231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:21:54 | 19.12.2023 16:02:36 | 6.6783 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 184.2744 | 0 | 9.8137 | 0 | 21.7511 | 0 | 0 | 215.8392
2771317 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:05:18 | 19.12.2023 14:32:54 | 4.46 | 0 | 1410 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1677.7493 | 0 | 10.9934 | 662.5949 | 298.4496 | 1894.832 | 0 | 4544.6192
2771168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_A_91288287_91288287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 07:10:34 | 19.12.2023 10:28:10 | 3.2933 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8945 | 0 | 10.223 | 0 | 0.15205 | 0 | 0 | 29.2696
2771901 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c1b_5832704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 23:35:02 | 20.12.2023 00:37:17 | 1.0375 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.7472 | 0 | 0 | 0 | 0.36368 | 0 | 0 | 36.1108
2771755 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:10:44 | 19.12.2023 18:14:19 | 0.059722 | 2 | 4 | 67 | 344 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0.04468 | 0.083278 | 21.7538 | 1.8972 | 1.9891 | 0.8108 | 0 | 0 | 26.5789
2771360 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:47:22 | 19.12.2023 10:53:18 | 0.098889 | 0 | 8 | 32 | 74 | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.048613 | 2.2069 | 3.2223 | 8.6146 | 0 | 22.864 | 0 | 36.9564
2771383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:09:35 | 19.12.2023 11:09:39 | 0.0011111 | 0 | 257 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.018569 | 0 | 0.0012231 | 0 | 0.0068291 | 0 | 0 | 0.026621
2771695 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_35-29-L00540_2350680 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:59:59 | 19.12.2023 17:29:00 | 0.48361 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2978 | 0 | 0.86877 | 0 | 4.1441 | 0 | 0 | 14.3106
2771689 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-4 35-22-M00104_8291708 TR4/E1_5928068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:52:59 | 19.12.2023 17:52:19 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5433 | 0 | 30.5133 | 40.0566
2771838 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 20:15:34 | 19.12.2023 20:50:44 | 0.58611 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 116.4178 | 0 | 0.061187 | 0 | 16.8528 | 0 | 0 | 133.3318
2771569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258128_953258128 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:15:52 | 19.12.2023 20:01:05 | 5.7536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0133
2771646 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-539 M04_47615747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:35:19 | 19.12.2023 15:50:02 | 0.24528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9255 | 0 | 0 | 0 | 4.9255
2771128 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_D_56380480_56380480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 00:17:42 | 19.12.2023 01:48:40 | 1.5161 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.9118 | 0 | 0 | 0 | 0.71379 | 0 | 0 | 64.6256
2771546 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:05:44 | 19.12.2023 15:04:19 | 0.97639 | 3 | 388 | 6 | 66 | 10 | 48 | 1 | 0 | 72.9094 | 275.2137 | 446.2191 | 0.71314 | 34.7429 | 31.6559 | 283.0696 | 0 | 1144.5238
2771234 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:23:32 | 19.12.2023 17:33:16 | 8.1622 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4254 | 0 | 41.6648 | 59.674 | 8.7873 | 0 | 0 | 0 | 118.5515
2771334 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4038 35-03-K04038_TRAFO K02_41944231 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:20:30 | 19.12.2023 18:10:27 | 7.8325 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1123.8087 | 0 | 0 | 0 | 353.1316 | 0 | 0 | 1476.9403
2771732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:50:55 | 19.12.2023 17:57:05 | 0.10278 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.018513 | 18.0379 | 0.88145 | 1.4929 | 52.8454 | 7.6238 | 98.2011 | 0 | 179.101
2771632 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953260706_953260706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:23:19 | 19.12.2023 17:24:55 | 2.0267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 1.2466 | 0 | 0 | 2.8886
2771798 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:05:53 | 19.12.2023 21:57:04 | 2.8531 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.3335 | 0 | 0 | 0 | 14.204 | 0 | 0 | 70.5376
2771297 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:57:23 | 19.12.2023 11:10:35 | 1.22 | 1 | 3582 | 2 | 45 | 1 | 208 | 1 | 1 | 0.26331 | 600.8021 | 0.93236 | 6.881 | 2.1146 | 340.563 | 209.6872 | 0 | 1161.2435
2771397 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-2 M03_2054407 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:18:29 | 19.12.2023 11:53:46 | 0.58806 | 10 | 3743 | 3 | 67 | 13 | 270 | 2 | 1 | 11.7129 | 229.604 | 0.96902 | 1.3337 | 37.3002 | 93.976 | 133.5173 | 0 | 508.4131
2771211 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_B_91094687_91094687 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:10:59 | 19.12.2023 10:13:50 | 1.0475 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4619 | 0 | 0 | 0 | 3.9435 | 0 | 0 | 21.4053
2771403 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:24:35 | 19.12.2023 11:30:55 | 0.10556 | 0 | 4 | 33 | 267 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0609 | 3.1213 | 4.7683 | 1.9085 | 0 | 0 | 12.859
2771858 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:42:18 | 19.12.2023 23:11:37 | 3.4886 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 155.7739 | 0 | 0 | 0 | 51.1307 | 0 | 0 | 206.9045
2771480 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53135871 M07_53135871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:32:32 | 19.12.2023 18:14:04 | 5.6922 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.7148 | 0 | 0 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 54.7489
2771835 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 20:09:29 | 19.12.2023 20:15:04 | 0.093056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3683 | 0 | 0 | 0 | 34.3683
2771174 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_C C1_5819481 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 07:28:36 | 19.12.2023 10:13:37 | 2.7503 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94.6725 | 0 | 0 | 0 | 12.0546 | 0 | 0 | 106.7271
2771672 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_966451983_966451983 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:24:43 | 19.12.2023 17:34:21 | 1.1606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39103
2771486 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1711 35-02-K01711_B_56374883_56374883 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:47:45 | 19.12.2023 14:45:14 | 1.9581 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3353 | 0 | 0 | 0 | 3.3982 | 0 | 0 | 37.7335
2771337 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1439 35-01-K01439_35-01-K01439_60333895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:06:46 | 19.12.2023 14:07:43 | 5.0158 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1094.2513 | 0 | 0 | 0 | 92.0083 | 0 | 0 | 1186.2596
2771878 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-87 45-78-L00087_D_56385383_56385383 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 22:06:58 | 19.12.2023 22:35:12 | 0.47056 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6637 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0 | 0 | 6.0389
2771515 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_C_56366126_56366126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:25:21 | 19.12.2023 14:39:49 | 1.2411 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.6432 | 0 | 0 | 0 | 14.1553 | 0 | 0 | 31.7986
2771369 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_45-80-M00073_2374061 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:53:42 | 19.12.2023 11:04:56 | 0.18722 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.6666 | 0 | 0.24481 | 0 | 1.5537 | 0 | 0 | 10.4651
2771446 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955334275_955334275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:59:09 | 19.12.2023 15:18:24 | 3.3208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4953
2771469 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:23:18 | 19.12.2023 13:03:00 | 0.66167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0793 | 0 | 0 | 0 | 5.0056 | 0 | 0 | 16.0849
2771259 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-43 AKARCA 35-14-L00043_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099550 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:30:00 | 19.12.2023 18:50:19 | 8.3386 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 225.6532 | 0 | 0 | 0 | 150.2582 | 0 | 0 | 375.9115
2771841 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_C_91047608_91047608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:54:55 | 20.12.2023 02:03:46 | 8.1475 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 752.7617 | 0 | 0.088612 | 0 | 95.0762 | 0 | 0 | 847.9265
2771177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-142 35-15-L00142_E e1_48898390 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 07:54:01 | 19.12.2023 08:55:34 | 1.0258 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9364 | 0 | 0 | 0 | 12.8481 | 0 | 0 | 20.7845
2771162 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3228 35-01-K03228_K-1679 K02_2048665 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:17:00 | 19.12.2023 09:42:08 | 0.41889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0.24922 | 0 | 0 | 0 | 228.9863 | 0 | 0 | 229.2355
2771306 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_POLİGON K18_2304010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 10:00:42 | 19.12.2023 17:13:14 | 7.2089 | 0 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 4935.9815 | 0 | 0 | 0 | 1650.1981 | 0 | 199.8856 | 6786.0653
2771807 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:21:59 | 19.12.2023 19:52:20 | 0.50583 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13875 | 9.7781 | 0.00075677 | 34.2298 | 0.30176 | 0 | 0 | 44.4492
2771655 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-3 45-77-L00370_B_65511483_65511483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:54:28 | 19.12.2023 18:48:32 | 2.9011 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5621
2771409 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-636 35-01-K00636_D 2D_5927493 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:22:02 | 19.12.2023 14:11:21 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0481 | 0 | 0 | 151.0481
2771761 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-95 35-15-M00095_48885738_56381229_56381229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:12:46 | 19.12.2023 20:39:17 | 2.4419 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3998 | 0 | 0.10834 | 0 | 7.6766 | 0 | 0 | 49.1848
2771595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1138 35-02-M01138_35-02-M01138_2361102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:49:22 | 19.12.2023 14:53:37 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1489 | 0 | 13.3643 | 22.5132
2771283 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2113666 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:51:35 | 19.12.2023 13:37:44 | 3.7692 | 0 | 531 | 2 | 221 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 433.7582 | 6.1902 | 80.5028 | 178.1237 | 573.3793 | 0 | 0 | 1271.9543
2771532 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_912456371_912456371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2023 13:16:29 | 19.12.2023 16:55:16 | 3.6464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
2771781 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-12 45-76-M00012_DAĞITIM TRF KIRKAĞAÇ TR-12 M04_58002851 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:42:31 | 19.12.2023 20:22:09 | 1.6606 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 148.1735 | 0 | 0 | 0 | 37.6356 | 0 | 0 | 185.809
2771887 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 22:37:27 | 19.12.2023 23:18:34 | 0.68528 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.794 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 29.6531
2771240 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:28:15 | 19.12.2023 16:48:49 | 7.3428 | 0 | 860 | 5 | 106 | 2 | 163 | 1 | 0 | 0 | 1373.2274 | 145.5752 | 97.4403 | 108.4351 | 936.4589 | 866.6825 | 0 | 3527.8195
2771681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:39:49 | 19.12.2023 16:40:51 | 0.017222 | 2 | 380 | 23 | 99 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0.0065998 | 1.5435 | 0.41089 | 1.1337 | 0.18939 | 1.0187 | 0 | 0 | 4.3027
2771489 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_D_56393802_56393802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 12:47:52 | 19.12.2023 15:47:51 | 2.9997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4533 | 0 | 0 | 0 | 27.2498 | 0 | 0 | 35.7032
2771303 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:59:37 | 19.12.2023 14:52:33 | 4.8822 | 7 | 1132 | 14 | 15 | 14 | 138 | 0 | 0 | 7.1449 | 143.7532 | 23.5381 | 7.2212 | 1203.5102 | 197.6687 | 0 | 0 | 1582.8363
2771844 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-3/1 45-82-M00049_45-82-M00049_2350927 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 20:18:24 | 19.12.2023 21:09:09 | 0.84583 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.787 | 0 | 0 | 0 | 1.0365 | 0 | 0 | 62.8236
2771698 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KADIKÖY TR-3 35-16-M00147_35-16-M00147_2369330 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:06:44 | 19.12.2023 17:29:39 | 0.38194 | 0 | 116 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7249 | 0 | 0.16124 | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 10.9662
2771366 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_35-26-M00538_2359656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:49:29 | 19.12.2023 11:38:39 | 0.81944 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.9339 | 0 | 0.73496 | 0 | 69.3488 | 0 | 0 | 120.0176
2771480 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 18:14:04 | 19.12.2023 19:29:59 | 1.2653 | 18 | 1494 | 28 | 23 | 14 | 128 | 1 | 0 | 6.3259 | 181.2761 | 272.8141 | 2.2615 | 80.7505 | 41.109 | 140.4344 | 0 | 724.9715
2771612 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA DM3/TR-5 45-82-M00546_DM-3 M01_100717271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 15:05:19 | 19.12.2023 15:13:49 | 0.14167 | 0 | 3069 | 0 | 3 | 7 | 237 | 0 | 0 | 0 | 114.1268 | 0 | 0.19965 | 14.9242 | 38.9087 | 0 | 0 | 168.1594
2771658 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_A_91073582_91073582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:02:29 | 19.12.2023 18:39:22 | 2.6147 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5884 | 0 | 16.7412 | 0 | 10.6642 | 0 | 0 | 32.9939
2771263 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 06:25:39 | 19.12.2023 10:37:48 | 4.2025 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.66
2771217 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_35-29-L00346_2361029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:15:28 | 19.12.2023 12:00:06 | 2.7439 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63573 | 0 | 6.4839 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 | 8.4579
2771406 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 11:16:39 | 19.12.2023 13:20:02 | 2.0564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.7787 | 0 | 0 | 0 | 806.3316 | 98.92 | 0 | 0 | 906.0303
2771243 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_HatBaşıAyırıcı_53139415 M02_53139415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 09:28:16 | 19.12.2023 14:25:36 | 4.9556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2298
2771572 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_8031516_56389471_56389471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:19:02 | 19.12.2023 14:46:33 | 0.45861 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5419 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 | 12.8709
2771741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_35-16-M00023_2351791 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 17:59:07 | 19.12.2023 18:22:22 | 0.3875 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.9656 | 0 | 0 | 0 | 4.1447 | 0 | 0 | 15.1103
2771578 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU DM-1/15 35-27-L00235_913628936_913628936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 14:22:07 | 19.12.2023 18:34:17 | 4.2028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786
2771343 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 10:27:07 | 19.12.2023 10:53:47 | 0.44444 | 0 | 25 | 3 | 15 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 | 2.0604 | 0.17056 | 0.17181 | 120.8521 | 19.4626 | 5144.059 | 0 | 5286.7765
2771286 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2023 09:52:16 | 19.12.2023 17:56:07 | 8.0642 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.154 | 0 | 105.423 | 0 | 0 | 145.5769
2771784 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA-10/2 45-82-M00072_DAĞITIM TRAFOSU M03_72186149 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 16:43:03 | 20.12.2023 00:43:26 | 8.0064 | 0 | 413 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 645.0592 | 0 | 0.38419 | 0 | 160.7238 | 0 | 0 | 806.1673
2771137 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-819 35-01-K00819_K-622 K01_61135176 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 01:12:59 | 19.12.2023 01:19:00 | 0.10028 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 43.1057 | 0 | 0 | 0 | 2.3312 | 0 | 0 | 45.4369
2771827 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_C_56398198_56398198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2023 19:56:05 | 19.12.2023 23:50:02 | 3.8992 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.8953 | 0 | 0 | 0 | 26.1609 | 0 | 0 | 134.0562
2772062 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:47:56 | 20.12.2023 14:15:41 | 4.4625 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.3597 | 0 | 0 | 0 | 36.7613 | 0 | 0 | 116.1209
2772626 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_45-78-L00273_2355418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:07:24 | 20.12.2023 21:38:49 | 0.52361 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75011
2772205 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:50:29 | 20.12.2023 16:39:19 | 0.81389 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55.8412 | 0 | 0 | 0 | 185.0362 | 0 | 0 | 240.8775
2772039 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_B_91047613_91047613 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:28:26 | 20.12.2023 15:40:40 | 6.2039 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102.2287 | 0 | 0 | 0 | 20.7972 | 0 | 0 | 123.026
2771916 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-16-L00005_953334218_953334218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 00:28:20 | 20.12.2023 01:40:01 | 1.1947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4983
2772208 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_914976171_914976171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:23:07 | 20.12.2023 14:57:23 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4531 | 0 | 0 | 4.4531
2772142 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_911036688_911036688 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:58:23 | 20.12.2023 12:50:46 | 1.8731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8672 | 0 | 0 | 0 | 20.7787 | 0 | 0 | 29.6459
2772640 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_911001369_911001369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:38:27 | 21.12.2023 00:25:35 | 2.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 0 | 0 | 2.454
2771973 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:23:49 | 20.12.2023 11:32:54 | 0.15139 | 4 | 87 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.031625 | 1.591 | 0.092187 | 0.56637 | 2.0273 | 0.49822 | 0 | 0 | 4.8067
2772334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:22:57 | 20.12.2023 17:47:58 | 3.4169 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10.9328 | 0 | 279.0395 | 28.2768 | 123.3728 | 0 | 0 | 0 | 441.6219
2772563 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2328952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:10:26 | 20.12.2023 20:21:29 | 3.1842 | 0 | 3 | 29 | 153 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.9789 | 17.0347 | 95.8644 | 151.1702 | 186.0222 | 0 | 0 | 452.0704
2772314 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-1 35-28-M00212_C_56375370_56375370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:01:12 | 20.12.2023 15:41:12 | 1.6667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6502 | 0 | 0 | 0 | 6.3688 | 0 | 0 | 22.019
2772620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:50:14 | 20.12.2023 22:23:32 | 1.555 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.0785 | 0 | 0 | 0 | 0.18689 | 0 | 0 | 48.2654
2772079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:03:45 | 20.12.2023 10:44:54 | 0.68583 | 0 | 1155 | 0 | 19 | 3 | 98 | 1 | 0 | 0 | 216.5205 | 0 | 2.8154 | 51.7028 | 92.7766 | 131.1804 | 0 | 494.9957
2772122 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2104526 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:39:05 | 20.12.2023 17:02:48 | 6.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 0 | 26.78
2772105 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_G g1b_5875539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:23:21 | 20.12.2023 12:14:34 | 1.8536 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.0749 | 0 | 0 | 0 | 12.3751 | 0 | 0 | 53.45
2772082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950441395_950441395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:07:49 | 20.12.2023 12:04:35 | 1.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3942
2771913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460685_950460685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 00:20:02 | 20.12.2023 02:40:57 | 2.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62299
2772583 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİL ÖZIŞIK ÖZEL TR 35-27-L00198Ö_35-27-L00198Ö_2369100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:13:35 | 20.12.2023 23:43:28 | 4.4981 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97858
2772646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_53140591 M3_53140591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:28:42 | 20.12.2023 19:23:26 | 1.9122 | 0 | 32 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.0738 | 1.2444 | 0 | 6.636 | 6.3621 | 762.9114 | 0 | 786.2277
2772042 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1224 35-01-M01224_M-1462 M03_75929731 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:31:17 | 20.12.2023 13:42:54 | 4.1936 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1379.7907 | 0 | 0 | 0 | 357.7325 | 0 | 0 | 1737.5232
2771996 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | VEYSEL GÖKSEL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00091_35-13-L00091_2376861 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 08:54:01 | 20.12.2023 16:44:35 | 7.8428 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 20.2134 | 0 | 23.1425 | 0 | 0 | 44.5498
2772205 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 1F_5865670 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:19:10 | 20.12.2023 15:50:29 | 3.5219 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.4938 | 0 | 0 | 0 | 244.0776 | 0 | 0 | 329.5715
2772291 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_A_91000860_91000860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:29:46 | 20.12.2023 14:07:56 | 0.63611 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2689 | 0 | 0 | 0 | 4.1436 | 0 | 0 | 11.4126
2772354 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI TAŞPINAR TR-1 45-75-M00083_A_56393759_56393759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:43:00 | 20.12.2023 17:15:37 | 2.5436 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KEMALPAŞA DM-3/TR28 (TR-43) 35-27-M00043_G G03_49875825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:28:05 | 20.12.2023 17:38:55 | 4.1806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.4409 | 0 | 0 | 0 | 2.8905 | 0 | 0 | 62.3314
2772162 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2335683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:29:44 | 20.12.2023 14:16:47 | 2.7842 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 34.8587 | 23.4315 | 1257.5168 | 88.8915 | 13059.0957 | 714.1998 | 15177.994
2772019 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218017 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:08:26 | 20.12.2023 16:59:14 | 7.8467 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15.7072 | 0 | 289.2152 | 77.7034 | 583.7816 | 8.7938 | 0 | 0 | 975.2012
2772623 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:32:54 | 20.12.2023 21:36:29 | 0.059722 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2248 | 0 | 0.076683 | 0 | 0.51493 | 0 | 0 | 2.8164
2772417 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:03:19 | 20.12.2023 17:22:06 | 1.3131 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 70.8254 | 0 | 0 | 0 | 321.974 | 0 | 28.9284 | 421.7278
2772517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221735_953221735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:22:23 | 20.12.2023 19:30:12 | 1.1303 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7345 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0 | 4.2529
2772440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2308411 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:44:53 | 20.12.2023 17:26:16 | 0.68972 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 310.1399 | 0 | 0 | 0 | 61.8935 | 0 | 0 | 372.0334
2772463 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_D_90990216_90990216 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:07:45 | 20.12.2023 20:07:44 | 2.9997 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7356
2772632 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:24:35 | 20.12.2023 21:49:24 | 0.41361 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 4.5127 | 2.7467 | 127.4366 | 7.558 | 814.7373 | 41.2626 | 998.2539
2771945 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_C_56364376_56364376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 04:55:39 | 20.12.2023 07:42:35 | 2.7822 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0473 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | 0 | 0 | 29.0682
2772446 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-15-L00024_950358988_950358988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:49:00 | 20.12.2023 18:17:55 | 1.4819 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 6.8849 | 0 | 0 | 9.5599
2772569 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_35-22-M00273_2376614 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:50:07 | 20.12.2023 19:14:51 | 0.41222 | 0 | 49 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1723 | 0 | 2.3721 | 0 | 0.46803 | 0 | 0 | 7.0125
2772214 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:30:19 | 20.12.2023 12:33:34 | 0.054167 | 0 | 270 | 4 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 2.2426 | 0.2621 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 6.9469
2772028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3559 35-02-K03559_967162586_967162586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:18:29 | 20.12.2023 10:05:22 | 0.78139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3326
2772320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:14:44 | 20.12.2023 14:21:14 | 0.10833 | 2 | 267 | 37 | 34 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.11747 | 5.008 | 1.593 | 0.69898 | 1.1831 | 2.9424 | 0 | 0 | 11.5429
2772438 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-314 35-02-M00314_M-319 M02_2096996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:06:04 | 20.12.2023 17:41:39 | 0.59306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1871 | 0 | 30 | 0 | 11.6921 | 0 | 0 | 7.2317 | 1080.0777 | 0 | 238.0795 | 1337.081
2771965 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_A_56375268_56375268 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 07:39:39 | 20.12.2023 15:01:44 | 7.3681 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9285 | 0 | 0 | 0 | 166.7316 | 0 | 0 | 203.66
2772088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:10:52 | 20.12.2023 11:16:45 | 1.0981 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2466 | 0 | 0 | 0 | 0.24218 | 0 | 0 | 33.4887
2772506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654343_56368068_56368068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:02:04 | 20.12.2023 18:27:17 | 0.42028 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4363 | 0 | 0 | 0 | 5.9676 | 0 | 0 | 15.4038
2772005 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:01:37 | 20.12.2023 09:38:14 | 0.61028 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 859 | 5 | 0 | 9.9765 | 309.5931 | 99.2512 | 35.0981 | 320.4101 | 319.0979 | 384.6063 | 0 | 1478.0332
2772589 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_95001380859_95001380859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:30:36 | 20.12.2023 21:08:27 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1382 | 0 | 0 | 3.1382
2772443 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:36:34 | 20.12.2023 21:26:53 | 4.8386 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194.6559 | 0 | 0 | 0 | 17.1037 | 0 | 0 | 211.7596
2772215 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1348 35-01-M01348_D_56355552_56355552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:32:49 | 20.12.2023 14:32:02 | 0.98694 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.2955 | 0 | 0 | 0 | 11.8791 | 0 | 0 | 69.1746
2772380 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:18:13 | 20.12.2023 15:54:19 | 0.60167 | 4 | 900 | 3 | 151 | 5 | 134 | 0 | 0 | 5.5917 | 62.8667 | 1.7378 | 8.5218 | 15.9934 | 63.5567 | 0 | 0 | 158.2681
2772280 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:15:49 | 20.12.2023 13:29:24 | 0.22639 | 4 | 732 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1.6509 | 10.6764 | 0 | 0.086273 | 0 | 3.3823 | 0 | 0 | 15.7959
2772317 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ANADOLU-2 M09_2310701 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:10:49 | 20.12.2023 14:12:46 | 0.0325 | 1 | 5246 | 0 | 1 | 57 | 1533 | 13 | 35 | 0.18301 | 38.462 | 0 | 0.0079956 | 52.351 | 123.336 | 62.3966 | 38.4621 | 315.1987
2772025 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALILAR TR-1 45-81-M00129_A_56388586_56388586 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:17:09 | 20.12.2023 13:05:32 | 3.8064 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6279 | 0 | 0 | 0 | 13.7117 | 0 | 0 | 16.3397
2772107 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:12:36 | 20.12.2023 15:29:44 | 2.2856 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 336.7259 | 0 | 0 | 0 | 124.6306 | 0 | 0 | 461.3565
2772392 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:29:53 | 20.12.2023 17:18:06 | 1.8036 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 64.6799 | 0 | 43.5727 | 0 | 0 | 0 | 110.1449
2772037 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911192395_911192395 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:23:41 | 20.12.2023 10:25:53 | 1.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0 | 0.38222
2772014 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAOT TR-3 35-26-M01461_ H_82964891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:06:06 | 20.12.2023 15:49:46 | 6.7278 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.9541 | 0 | 1.7127 | 0 | 91.8064 | 0 | 0 | 123.4732
2772160 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3997 35-08-K03997_TR-1 K02_42029949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:24:56 | 20.12.2023 16:38:14 | 5.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4.1727 | 0 | 0 | 0 | 1466.5897 | 0 | 345.2141 | 1815.9764
2772246 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:49:29 | 20.12.2023 13:22:04 | 0.54306 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.10857 | 1.328 | 8.668 | 4.758 | 2.634 | 2.9033 | 0 | 0 | 20.3999
2772595 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_945679268_945679268 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:39:11 | 20.12.2023 20:23:14 | 0.73417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2974 | 0 | 0 | 0 | 0.046631 | 0 | 0 | 1.3441
2771954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_D_91231389_91231389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 06:00:56 | 20.12.2023 09:36:47 | 3.5975 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6837 | 0 | 0.25866 | 0 | 0.086496 | 0 | 0 | 18.0289
2772317 | 2 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SANAYİ K34_2308450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:12:46 | 20.12.2023 14:37:03 | 0.40472 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0812 | 0 | 0 | 188.5262 | 1.6997 | 67.4708 | 0 | 267.778
2772641 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:41:10 | 20.12.2023 22:10:48 | 0.49389 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 62.312 | 0.10768 | 3.2254 | 3.9896 | 6.9727 | 0 | 0 | 76.6074
2772120 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/48 45-72-M00048_942122684_942122684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:36:35 | 20.12.2023 11:59:22 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58328 | 0 | 0 | 0.58328
2772440 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1319 35-03-M01319_M-1320 M02_41969497 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:26:16 | 20.12.2023 17:32:12 | 0.098889 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5851 | 0 | 0 | 0 | 0.1457 | 0 | 0 | 7.7308
2772077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/97 45-83-L00097_966330891_966330891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:01:29 | 20.12.2023 12:20:55 | 2.3239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2744
2772369 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:59:46 | 20.12.2023 15:18:28 | 0.31167 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 3.954 | 2.529 | 132.252 | 9.404 | 1480.7759 | 80.375 | 1709.2899
2771928 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 02:25:15 | 20.12.2023 03:09:34 | 0.73861 | 15 | 542 | 81 | 87 | 18 | 40 | 4 | 0 | 1.1116 | 45.0597 | 22.9068 | 6.9073 | 28.0139 | 2.0358 | 66.9474 | 0 | 172.9825
2772011 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:05:21 | 20.12.2023 18:11:24 | 9.1008 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.1899 | 0 | 1.4729 | 0 | 17.2087 | 0 | 0 | 53.8715
2772366 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_GRANİT M02_65955772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:58:49 | 20.12.2023 15:11:46 | 0.21583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1909 | 0 | 9.6153 | 0 | 119.355 | 0 | 129.1612
2772598 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:45:04 | 20.12.2023 20:35:44 | 0.84444 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.186 | 0 | 1.2476 | 0 | 8.6083 | 0 | 0 | 43.0419
2772489 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:48:14 | 20.12.2023 19:44:47 | 1.9425 | 3 | 693 | 51 | 263 | 8 | 44 | 0 | 0 | 1.7146 | 257.7882 | 20.4945 | 59.7871 | 69.0301 | 28.9408 | 0 | 0 | 437.7554
2772097 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1247 35-01-M01247_C C1_5872788 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:18:06 | 20.12.2023 12:22:44 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.785 | 0 | 7.5525 | 98.3374
2772429 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2/A 45-72-M00584_B_91449142_91449142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:19:29 | 20.12.2023 17:38:03 | 1.3094 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32434 | 0 | 0.52287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84721
2772260 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056352 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:54:54 | 20.12.2023 17:57:21 | 5.0408 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8379 | 0 | 0 | 0 | 29.9977 | 0 | 0 | 59.8356
2772409 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:48:54 | 20.12.2023 16:02:05 | 0.21972 | 7 | 2066 | 51 | 209 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0.32685 | 50.7224 | 7.0174 | 6.8302 | 9.1532 | 24.8428 | 35.7468 | 0 | 134.6396
2772266 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 13:06:16 | 20.12.2023 15:30:39 | 2.4064 | 29 | 1493 | 57 | 136 | 30 | 234 | 5 | 1 | 23.9003 | 873.5424 | 85.309 | 42.1476 | 431.3528 | 397.5523 | 395.8025 | 216.8574 | 2466.4643
2771931 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 02:48:42 | 20.12.2023 03:04:50 | 0.26889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.081751 | 0 | 0 | 0 | 59.6726 | 5.7116 | 0 | 0 | 65.466
2772472 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇALIBAHÇE TR-1 35-16-M00053_35-16-M00053_2346503 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:18:44 | 20.12.2023 17:40:36 | 0.36444 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0.84606 | 0 | 0 | 2.401
2771974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_49274263_56384934_56384934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 07:59:12 | 20.12.2023 09:19:19 | 1.3353 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2218 | 0 | 0 | 0 | 11.3989 | 0 | 0 | 24.6207
2772223 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-359 ONURKENT 35-19-M00133_C C1_5929410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:33:46 | 20.12.2023 14:42:33 | 2.1464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15544 | 0 | 0 | 0 | 3.7182 | 0 | 0 | 3.8736
2772083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_D_56353569_56353569 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:08:36 | 20.12.2023 11:49:05 | 1.6747 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.1634 | 0 | 0 | 0 | 30.8377 | 0 | 0 | 67.0012
2772438 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:44:39 | 20.12.2023 17:06:04 | 0.35694 | 0 | 819 | 1 | 12 | 17 | 2997 | 6 | 56 | 0 | 98.7025 | 0.29593 | 5.4452 | 97.8217 | 1207.3806 | 325.0375 | 354.0187 | 2088.7021
2772584 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_HASTANE ÇIKIŞ YEDEK M06_61345408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:16:07 | 21.12.2023 01:30:34 | 6.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7001 | 0 | 0 | 0 | 6.7001
2772398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:30:49 | 20.12.2023 17:03:46 | 1.5492 | 3 | 216 | 24 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5.0274 | 76.4187 | 12.2557 | 6.7039 | 0 | 9.7823 | 107.2612 | 0 | 217.4492
2772043 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:31:19 | 20.12.2023 09:33:44 | 0.040278 | 0 | 1 | 37 | 90 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85728 | 0.29009 | 1.4692 | 0.091772 | 0 | 0 | 2.7084
2772206 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4591 35-10-K04591_97907176_97907176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:20:32 | 20.12.2023 14:18:26 | 1.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942
2772647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-105 35-16-L00105__75277016_75277016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 22:40:41 | 20.12.2023 23:45:33 | 1.0811 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0747 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 24.0482
2772252 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72191054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:53:44 | 20.12.2023 13:10:34 | 0.28056 | 0 | 1 | 37 | 90 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4341 | 1.9125 | 9.4338 | 0.61069 | 0 | 0 | 17.3911
2772146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_10583877 e1_5957236 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:02:09 | 20.12.2023 15:00:08 | 3.9664 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51.3001 | 0 | 0 | 0 | 55.2567 | 0 | 0 | 106.5568
2772355 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:42:32 | 20.12.2023 15:28:30 | 0.76611 | 2 | 267 | 37 | 34 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.85981 | 35.7479 | 11.3164 | 4.9151 | 8.1997 | 20.4234 | 0 | 0 | 81.4623
2772046 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2335683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:22:09 | 20.12.2023 10:57:54 | 1.5958 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 21.5214 | 14.053 | 782.2861 | 53.2624 | 8239.1563 | 442.4726 | 9552.7518
2772232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M06_82965069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:41:06 | 20.12.2023 14:44:52 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5329 | 0 | 7.1421 | 0 | 0 | 15.675
2772624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:59:49 | 20.12.2023 22:01:30 | 1.0281 | 0 | 4 | 3 | 262 | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02993 | 6.6206 | 13.4772 | 4.1184 | 57.4911 | 0 | 81.7371
2772375 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-419 35-01-K00419_A_56378204_56378204 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:12:02 | 20.12.2023 17:23:48 | 2.1961 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.962 | 0 | 0 | 0 | 4.3334 | 0 | 0 | 43.2954
2771983 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-19-L00039_95000627885_95000627885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:34:17 | 20.12.2023 11:31:40 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3662 | 0 | 0 | 5.3662
2772418 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1433 35-04-K01433_B_56365466_56365466 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:05:40 | 21.12.2023 00:08:38 | 8.0494 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.9526 | 0 | 0 | 0 | 9.5784 | 0 | 0 | 202.531
2772269 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1189 35-02-K01189_35-02-K01189_2363864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:28:49 | 20.12.2023 13:37:45 | 1.1489 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 252.563 | 0 | 0 | 0 | 69.7091 | 0 | 0 | 322.2721
2771987 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-3062 M01_42940606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:37:00 | 20.12.2023 10:50:00 | 1.2167 | 0 | 9439 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 2544.2732 | 0 | 0 | 0 | 630.5896 | 0 | 0 | 3174.8628
2772086 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2772 35-02-M02772_98953739_98953739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:08:06 | 20.12.2023 11:30:00 | 1.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958
2772103 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4289 35-07-K04289_954753967_954753967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:22:11 | 20.12.2023 11:23:36 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23782
2772149 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4543 35-01-K04543_35-01-K04543_2349732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 11:06:57 | 20.12.2023 12:07:52 | 1.0153 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 81.6765 | 0 | 0 | 0 | 39.2454 | 0 | 0 | 120.9219
2772378 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-23 M05_72201455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:17:16 | 20.12.2023 18:39:14 | 3.3661 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 182.1996 | 0 | 0 | 0 | 100.8799 | 0 | 0 | 283.0795
2772192 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_C_91463866_91463866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:01:03 | 20.12.2023 13:26:24 | 1.4225 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32.8501 | 0 | 0 | 0 | 68.6939 | 0 | 0 | 101.544
2772335 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:28:15 | 20.12.2023 14:36:14 | 0.13306 | 19 | 5015 | 19 | 140 | 36 | 541 | 5 | 1 | 0.58737 | 195.3748 | 17.598 | 3.8697 | 66.812 | 86.0498 | 29.4621 | 0 | 399.7537
2772478 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1555 35-04-K01555_915144634_915144634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:22:45 | 20.12.2023 20:35:42 | 3.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772209 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:25:17 | 20.12.2023 12:53:52 | 0.47639 | 3 | 474 | 124 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.52542 | 45.2135 | 73.666 | 0.83308 | 58.0536 | 12.9167 | 150.4803 | 0 | 341.6887
2772564 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_KUMKUYUCAK M04_72102277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:25:45 | 20.12.2023 20:29:46 | 3.0669 | 1 | 324 | 54 | 114 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.89083 | 165.3634 | 239.2118 | 9.3892 | 60.8314 | 33.8129 | 9.0314 | 0 | 518.5309
2772066 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_A_56364399_56364399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:51:29 | 20.12.2023 10:37:59 | 0.775 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 4.2646 | 0 | 0 | 5.6699
2772315 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-2 ÇIKIŞ M05_66424891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:02:56 | 20.12.2023 14:34:16 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1298 | 0 | 4134.826 | 0 | 4145.9558
2771980 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3447 SELÇUK YAŞAR BOYACILIK LİSESİ ÖZEL TR 35-02-K03447Ö_ K01_2308887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 08:27:16 | 20.12.2023 16:53:26 | 8.4361 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 2337.2261 | 0 | 0 | 0 | 2438.7584 | 0 | 1615.21 | 6391.1945
2772272 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2029 35-01-M02029_910879584_910879584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:09:15 | 20.12.2023 17:50:06 | 4.6808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5775
2772012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_B_56357858_56357858 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:05:37 | 20.12.2023 13:36:32 | 4.5153 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7839 | 0 | 1.1377 | 0 | 14.1855 | 0 | 0 | 33.1071
2772135 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3393 35-08-K03393_35-08-K03393_42037548 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:42:29 | 20.12.2023 13:53:38 | 3.1858 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 180.3506 | 0 | 0 | 0 | 21.4025 | 0 | 0 | 201.7531
2772530 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3646 35-01-K03646_912203374_912203374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:10:24 | 20.12.2023 20:49:17 | 2.6481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9621 | 0 | 0 | 0 | 2.5315 | 0 | 0 | 6.4936
2771989 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_912094546_912094546 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:47:03 | 20.12.2023 09:37:51 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0.18316
2772653 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-16-L00016_953318856_953318856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 23:05:11 | 21.12.2023 01:28:53 | 2.395 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9332 | 0 | 0 | 0 | 10.9953 | 0 | 0 | 18.9285
2772006 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:00:37 | 20.12.2023 10:17:46 | 1.2858 | 0 | 1 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 4.2269 | 0 | 0 | 228.5698 | 0 | 234.3372
2772089 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910229022_910229022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:11:45 | 20.12.2023 11:49:20 | 1.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3443 | 0 | 10.0922 | 53.4364
2772636 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-139 35-18-L00139_35-18-L00139_72134922 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:36:54 | 20.12.2023 21:50:03 | 0.21917 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9782 | 0 | 0 | 0 | 0.88021 | 0 | 0 | 3.8584
2772152 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:07:02 | 20.12.2023 15:11:46 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.5279 | 18.927 | 10906.9586 | 610.1893 | 12288.6027
2772440 | 4 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2056548 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:57:15 | 20.12.2023 19:59:02 | 2.0297 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 945.4396 | 0 | 0 | 0 | 162.1828 | 0 | 0 | 1107.6225
2772052 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/27 45-72-M00027_TR-1/21 M03_2103834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:36:04 | 20.12.2023 09:36:44 | 0.011111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0025903 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0 | 0.84761
2772444 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_915036904_915036904 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:37:56 | 20.12.2023 20:38:25 | 4.0081 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3623
2772198 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4774 35-04-K04774__85210262_85210262 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:58:59 | 20.12.2023 14:40:54 | 2.6986 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7597
2772261 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİRHACILI TR-1 45-78-L00605_49259660_56387965_56387965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:03:14 | 20.12.2023 13:45:35 | 0.70583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.6468 | 0 | 0 | 9.8493
2772281 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYLAN SAVRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00307_950344942_950344942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:20:37 | 20.12.2023 19:22:42 | 6.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI TR-3 35-15-L00769_35-15-L00769_2374537 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:45:54 | 20.12.2023 17:31:52 | 2.7661 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2766 | 0 | 8.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9544
2772032 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DÖRTYOL İNŞ.TAH.TUR.SAN.TİC.A.Ş.ÖZEL TR 35-16-M00847Ö_DAĞITIM TRAFO DÖRTYOL İNŞ.TAH.A.Ş.ÖZEL TR.ÖZEL M03_74882848 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:23:20 | 20.12.2023 14:54:19 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.9993 | 0 | 0 | 0 | 422.9993
2772424 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_TİRE GÖKÇEN-2 GİRİŞ (SAĞ DEVRE) M05_2328950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:15:46 | 20.12.2023 16:23:14 | 0.12444 | 1 | 4718 | 331 | 935 | 71 | 982 | 1 | 0 | 0.036494 | 105.7304 | 33.4219 | 39.9569 | 39.6902 | 76.8434 | 1.7986 | 0 | 297.4778
2772324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-17 45-78-M01144_953262317_953262317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:07:53 | 20.12.2023 15:12:26 | 1.0758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8634
2772467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:12:34 | 20.12.2023 17:17:56 | 0.089444 | 0 | 434 | 48 | 372 | 19 | 250 | 0 | 1 | 0 | 7.8471 | 0.94398 | 5.6307 | 4.4465 | 14.572 | 0 | 0 | 33.4403
2772026 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/70 M09_66484385 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:18:48 | 20.12.2023 12:27:33 | 3.1458 | 0 | 5174 | 1 | 20 | 70 | 666 | 10 | 5 | 0 | 3191.9185 | 4.2218 | 35.6452 | 821.1291 | 1744.844 | 1930.5886 | 718.2814 | 8446.6286
2772616 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_TİYENLİ KÖK M01_72193186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:34:39 | 20.12.2023 20:38:19 | 0.061111 | 1 | 324 | 54 | 114 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.017452 | 3.1767 | 4.3686 | 0.16347 | 1.1278 | 0.57808 | 0.15321 | 0 | 9.5853
2772567 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YUKARIKOÇAKLAR TR-4 45-79-M00106_A_56397601_56397601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:48:33 | 20.12.2023 19:36:10 | 0.79361 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0425 | 0 | 0 | 1.0425
2772178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_C_56367287_56367287 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:38:22 | 20.12.2023 12:37:24 | 0.98389 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.6985 | 0 | 0 | 0 | 5.6784 | 0 | 0 | 15.3769
2772487 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_DM-8 M09_67583630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:48:14 | 20.12.2023 18:37:24 | 0.81944 | 0 | 9255 | 1 | 114 | 9 | 971 | 2 | 4 | 0 | 3038.0073 | 0.91029 | 3.491 | 216.528 | 964.1629 | 87.0029 | 44.6942 | 4354.7966
2772009 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97368131 L02_97368131 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:03:57 | 20.12.2023 17:55:22 | 8.8569 | 0 | 77 | 0 | 83 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 205.7481 | 0 | 101.0813 | 0 | 288.9747 | 0 | 0 | 595.804
2772195 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_A_91137842_91137842 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:53:34 | 20.12.2023 12:55:47 | 1.0369 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2183 | 0 | 0.098225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3165
2772301 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3457(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03457_35-02-M03457_97483081 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 13:47:07 | 20.12.2023 17:26:00 | 3.6481 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 452.0268 | 0 | 0 | 0 | 378.1354 | 0 | 0 | 830.1623
2772049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/27 45-72-M00027_TR-1/21 M03_2103834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:34:26 | 20.12.2023 09:34:44 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0011657 | 0 | 0 | 0 | 0.38026 | 0 | 0 | 0.38142
2772593 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-73 45-78-M00073_95002363254_95002363254 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:26:52 | 20.12.2023 20:18:36 | 0.86222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0543 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 4.2153
2772072 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_A_56356929_56356929 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:57:51 | 20.12.2023 14:18:39 | 4.3467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 5.7455 | 0 | 0 | 27.3356
2772215 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1348 35-01-M01348_911425200_911425200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:26:31 | 20.12.2023 13:32:49 | 1.105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62458
2772401 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:36:49 | 20.12.2023 16:28:25 | 0.86 | 0 | 860 | 5 | 106 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 161.8596 | 16.9272 | 11.5484 | 11.428 | 101.6443 | 95.6475 | 0 | 399.0549
2772092 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_F F1B_5816522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:14:27 | 20.12.2023 11:15:50 | 1.0231 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.7912 | 0 | 0 | 0 | 44.7146 | 0 | 0 | 52.5058
2772384 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:19:05 | 21.12.2023 00:10:27 | 8.8561 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 41.3519 | 26.5871 | 0 | 4.4598 | 391.1294 | 148.9963 | 3057.8982 | 0 | 3670.4227
2771916 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_C_56353605_56353605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 01:40:01 | 20.12.2023 03:29:05 | 1.8178 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7079 | 0 | 0 | 0 | 3.8498 | 0 | 0 | 35.5578
2772278 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:20:14 | 20.12.2023 13:48:44 | 0.475 | 4 | 1900 | 6 | 4 | 32 | 324 | 14 | 22 | 5.5373 | 250.6643 | 3.7094 | 7.3573 | 990.5116 | 374.4792 | 1353.6836 | 304.6387 | 3290.5814
2772613 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:30:24 | 20.12.2023 21:04:24 | 0.56667 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 6.4603 | 4.1464 | 182.7014 | 11.6062 | 1163.967 | 60.0576 | 1428.939
2772582 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99667632_99667632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:10:58 | 20.12.2023 23:36:38 | 4.4278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3065
2772035 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:22:09 | 20.12.2023 09:44:44 | 0.37639 | 0 | 288 | 0 | 23 | 11 | 247 | 3 | 23 | 0 | 30.3453 | 0 | 3.4619 | 67.9881 | 188.3225 | 78.5143 | 370.5118 | 739.144
2772367 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 14:58:49 | 20.12.2023 15:48:00 | 0.81972 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 859 | 5 | 0 | 12.3855 | 403.4152 | 122.7962 | 43.0223 | 371.9357 | 388.5722 | 487.5366 | 0 | 1829.6637
2772559 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-19-L00026_C C21_50092841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:34:44 | 20.12.2023 20:23:22 | 1.8106 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 182.8117 | 0 | 0.022819 | 0 | 27.0126 | 0 | 0 | 209.8472
2772081 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_35-22-M00135_2361622 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:06:40 | 20.12.2023 11:32:52 | 1.4367 | 0 | 123 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 59.0541 | 0 | 2.9066 | 0 | 48.5115 | 0 | 47.6928 | 158.1649
2772041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95002558097_95002558097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:26:55 | 20.12.2023 15:44:00 | 6.2847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8674
2771995 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:53:29 | 20.12.2023 09:30:24 | 0.61528 | 0 | 566 | 86 | 194 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 101.17 | 36.4637 | 60.6149 | 49.1026 | 43.5067 | 0 | 0 | 290.8579
2772453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_HatBaşıAyırıcı_66340650 L02_66340650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:56:49 | 20.12.2023 17:05:14 | 0.14028 | 0 | 119 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 0.11397 | 0 | 0.78236 | 0 | 0 | 3.6388
2772138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:25:34 | 20.12.2023 12:02:12 | 2.6106 | 13 | 19 | 58 | 54 | 24 | 14 | 8 | 0 | 4.1267 | 2.0001 | 61.365 | 0.16971 | 2111.5756 | 27.2657 | 4422.6689 | 0 | 6629.1716
2772373 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-16-L00112_953319699_953319699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:10:39 | 20.12.2023 20:30:56 | 5.3381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7974 | 0 | 0 | 0 | 29.9459 | 0 | 0 | 49.7433
2772659 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1368 35-08-K01368_912350502_912350502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 23:23:18 | 20.12.2023 23:24:12 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031581 | 0 | 0 | 0.031581
2771975 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 07:43:11 | 20.12.2023 10:56:59 | 3.23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.4159 | 0 | 0 | 0 | 87.5443 | 0 | 0 | 121.9602
2772075 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221107 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:59:53 | 20.12.2023 14:38:24 | 4.6419 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.6786 | 39.8186 | 94.4577 | 49.1769 | 93.2818 | 0 | 0 | 307.4136
2772440 | 5 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2308411 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:59:02 | 20.12.2023 20:17:15 | 0.30364 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135.7261 | 0 | 0 | 0 | 20.8037 | 0 | 0 | 156.5298
2771992 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:43:41 | 20.12.2023 11:06:49 | 2.3856 | 2 | 95 | 83 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.0592 | 67.8983 | 58.7836 | 0.94313 | 384.6993 | 15.0428 | 0 | 0 | 528.4262
2772579 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-44 45-78-L00480_B_56388040_56388040 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:03:37 | 20.12.2023 19:18:27 | 0.24722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8246 | 0 | 0 | 0 | 0.27534 | 0 | 0 | 2.1
2771915 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2263 TNT İNTER EXPRESS ÖZEL 35-08-M02263Ö_ M01_2317938 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 00:20:40 | 20.12.2023 03:12:23 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4196 | 0 | 0 | 0 | 48.4196
2772433 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA ÖZDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00445_B_56396658_56396658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:28:31 | 20.12.2023 18:40:35 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8151
2771909 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-1 M01_72201260 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 00:00:34 | 20.12.2023 00:07:19 | 0.1125 | 0 | 5473 | 0 | 20 | 3 | 298 | 0 | 1 | 0 | 113.1901 | 0 | 0.23562 | 7.375 | 18.1929 | 0 | 8.2407 | 147.2342
2772347 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3393 35-08-K03393_914535523_914535523 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:34:58 | 20.12.2023 17:09:42 | 2.5789 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.649
2771998 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955202794_955202794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:54:38 | 20.12.2023 10:41:47 | 1.7858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34572
2772642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_B_90999084_90999084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 22:00:52 | 20.12.2023 22:57:34 | 0.945 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2275 | 0 | 0 | 0 | 0.15843 | 0 | 0 | 24.386
2772493 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3077 35-02-M03077_A A02b_95298800 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:57:08 | 20.12.2023 19:44:07 | 1.7831 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.4121 | 0 | 0 | 0 | 27.246 | 0 | 0 | 43.6582
2772141 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:56:09 | 20.12.2023 11:26:39 | 0.50833 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.48483 | 0 | 18.0435 | 0 | 14.1643 | 0 | 0 | 0 | 32.6926
2772264 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2402 35-01-M02402_DAĞITIM TRF M-2402 M04_66105994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 13:05:54 | 20.12.2023 18:18:49 | 5.2153 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1151.76 | 0 | 0 | 0 | 273.0051 | 0 | 0 | 1424.7651
2807790 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2047754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 23:45:00 | 20.12.2023 23:50:00 | 0.083333 | 0 | 788 | 0 | 0 | 6 | 1067 | 1 | 6 | 0 | 18.9645 | 0 | 0 | 202.8834 | 78.6985 | 0 | 2.0258 | 302.5722
2772456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_C_91235502_91235502 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:02:01 | 20.12.2023 18:02:33 | 1.0089 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.581
2772078 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_95002473533_95002473533 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:01:32 | 20.12.2023 13:00:57 | 2.9903 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 5.3707 | 0 | 0 | 10.1487
2771972 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_M-1815 KISIK DM-2 M01_72109566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:09:56 | 20.12.2023 08:39:39 | 0.49528 | 0 | 288 | 0 | 23 | 11 | 247 | 3 | 23 | 0 | 40.5824 | 0 | 4.341 | 88.6392 | 239.3722 | 105.7245 | 495.188 | 973.8473
2772619 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-1 45-78-M00624_953301342_953301342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:47:37 | 20.12.2023 23:32:26 | 2.7469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089611
2771978 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_956563110_956563110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:23:36 | 20.12.2023 18:07:03 | 9.7242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3022 | 0 | 0 | 0 | 0.27968 | 0 | 0 | 8.5819
2772250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TOKİ DM 35-27-M00810_TOKİ-1 (SÜTÇÜLER DM) M11_93584375 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 11:16:22 | 20.12.2023 16:10:04 | 4.895 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 756.7516 | 0 | 0 | 0 | 42.1416 | 0 | 0 | 798.8931
2772110 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_YEŞİLOVA ÇAYIR L04_66505830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:10:49 | 20.12.2023 15:35:21 | 5.4089 | 0 | 300 | 1 | 93 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 344.2963 | 0 | 130.9312 | 10.3568 | 285.2854 | 0 | 0 | 770.8697
2772459 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-34 45-79-M00034_D_56401891_56401891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:05:37 | 20.12.2023 18:08:57 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772064 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_V V1_5860335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:50:27 | 20.12.2023 13:20:05 | 3.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1272 | 0 | 0 | 110.1272
2771964 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1346 35-09-M01346_913458010_913458010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 07:38:08 | 20.12.2023 08:42:44 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6484
2772645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 22:27:34 | 20.12.2023 23:36:31 | 1.1492 | 4 | 12 | 6 | 4 | 31 | 131 | 14 | 22 | 15.6878 | 11.3261 | 7.537 | 13.6349 | 238.2724 | 198.1066 | 1204.4083 | 262.6798 | 1951.6529
2772004 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3459(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03459_35-02-M03459_88370041 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:00:48 | 20.12.2023 11:44:32 | 2.7289 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9577 | 0 | 0 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | 66.4584
2772379 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L09_100832095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:18:54 | 20.12.2023 15:35:26 | 0.27556 | 5 | 92 | 157 | 214 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0.17246 | 3.7543 | 2.7476 | 6.6585 | 72.7389 | 3.7942 | 30.3443 | 0 | 120.2102
2772359 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/10C 45-71-M02000_953188156_953188156 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:47:07 | 20.12.2023 18:50:57 | 4.0639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8015
2772440 | 3 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2308411 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:32:12 | 20.12.2023 17:57:15 | 0.4175 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 194.78 | 0 | 0 | 0 | 36.6359 | 0 | 0 | 231.4159
2772230 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065126 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:25:44 | 20.12.2023 15:51:55 | 6.4364 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 93.4314 | 0 | 0 | 0 | 41.4334 | 0 | 0 | 134.8648
2772067 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-3 45-79-M00473_945570748_945570748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:52:32 | 20.12.2023 11:21:23 | 1.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2095
2772565 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_A_91099464_91099464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:46:11 | 20.12.2023 19:56:14 | 1.1675 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.1361 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0 | 134.4431
2772107 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:21:53 | 20.12.2023 13:12:36 | 2.8453 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 122.4466 | 0 | 0 | 0 | 73.8317 | 0 | 0 | 196.2783
2772084 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_912530583_912530583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:08:07 | 20.12.2023 12:42:59 | 2.5811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5935 | 0 | 0 | 0 | 3.5981 | 0 | 0 | 6.1917
2772438 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-319 35-02-M00319_TRAFO M03_2049838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:41:39 | 20.12.2023 20:05:57 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.9154 | 0 | 151.6247 | 725.5401
2772130 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_CANLI L02_66505771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:42:09 | 20.12.2023 10:45:54 | 0.0625 | 0 | 392 | 1 | 15 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8.1404 | 0.87055 | 0.19319 | 0.076782 | 6.2318 | 0 | 0 | 15.5127
2771938 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_35-23-M00084_2376643 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 03:45:17 | 20.12.2023 04:36:00 | 0.84528 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0 | 0.91831 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 7.0434
2772631 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_PANCAR-2 GİRİŞ M13_2116061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:23:04 | 20.12.2023 21:40:39 | 0.29306 | 1 | 1470 | 194 | 215 | 21 | 210 | 2 | 0 | 0.35886 | 138.9671 | 14.7107 | 3.285 | 35.6589 | 30.1196 | 25.3675 | 0 | 248.4676
2771961 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2473 35-01-K02473_A 1A_5864814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 07:18:07 | 20.12.2023 09:07:09 | 1.8172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.84891 | 0 | 0 | 0 | 29.6597 | 0 | 0 | 30.5086
2772625 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜRLE TR-1 45-71-M02371_45-71-M02371_77476314 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 21:00:00 | 20.12.2023 21:38:42 | 0.645 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3395 | 0 | 0.28651 | 0 | 2.3671 | 0 | 0 | 9.9932
2772090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/21 M16_2319235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:05:04 | 20.12.2023 13:25:34 | 3.3417 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 1695.0862 | 0 | 0 | 0 | 517.8882 | 0 | 14.9632 | 2227.9376
2772585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840403_72840403 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:19:19 | 20.12.2023 20:50:45 | 1.5239 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9534 | 0 | 0 | 0 | 7.8261 | 0 | 0 | 14.7795
2772356 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DİKİLİ İM 35-30-A00001_HatBaşıAyırıcı_90912498 M07_90912498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:47:14 | 20.12.2023 15:16:16 | 0.48389 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0884 | 5.24 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 41.5556
2772213 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956595319_956595319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:28:51 | 20.12.2023 15:23:38 | 2.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24835
2771987 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-400 35-09-M00400_M-1091 M02_45389465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:50:00 | 20.12.2023 11:51:11 | 1.0197 | 0 | 3467 | 0 | 1 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 963.9281 | 0 | 0 | 27.9432 | 506.8296 | 0 | 0 | 1498.7009
2772313 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955264269_955264269 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 14:01:11 | 20.12.2023 18:15:31 | 4.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1374
2772376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:13:46 | 20.12.2023 15:14:04 | 0.005 | 6 | 413 | 51 | 42 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.0086653 | 0.25358 | 0.67874 | 0.11589 | 0.11179 | 0.032669 | 0.83066 | 0 | 2.032
2772027 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_E E1_5874227 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:25:56 | 20.12.2023 10:03:35 | 0.6275 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889
2772127 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_7490971_56368776_56368776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:40:48 | 20.12.2023 16:53:15 | 6.2075 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.8858 | 0 | 0 | 0 | 270.724 | 0 | 0 | 345.6098
2772568 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_B_56401928_56401928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:48:03 | 20.12.2023 20:44:50 | 1.9464 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.8034 | 0 | 0 | 0 | 4.9249 | 0 | 0 | 64.7282
2772534 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:14:04 | 20.12.2023 19:53:44 | 1.6611 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.4726 | 1.2164 | 0.16486 | 10.2124 | 24.7863 | 0 | 0 | 182.8525
2772488 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2312681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:48:04 | 20.12.2023 18:37:59 | 0.83194 | 0 | 12935 | 3 | 168 | 17 | 2053 | 6 | 9 | 0 | 4134.5654 | 14.2461 | 7.3365 | 358.121 | 1572.6072 | 534.3552 | 77.8167 | 6699.0483
2772033 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_B_91343413_91343413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:24:47 | 20.12.2023 18:08:35 | 8.73 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95.1465 | 0 | 1.9755 | 0 | 21.797 | 0 | 0 | 118.9191
2772133 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_M-1815 KISIK DM-2 M01_72109566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:44:16 | 20.12.2023 11:24:02 | 0.66278 | 0 | 288 | 0 | 23 | 11 | 247 | 3 | 23 | 0 | 53.1136 | 0 | 5.9313 | 114.298 | 328.1296 | 127.6248 | 618.2703 | 1247.3677
2771987 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:44:34 | 20.12.2023 09:37:00 | 0.87389 | 0 | 11076 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 0 | 2186.0345 | 0 | 0 | 57.7146 | 558.7204 | 0 | 0 | 2802.4695
2772388 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_89227677 M08_89227677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:25:38 | 20.12.2023 16:48:49 | 1.3864 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3214 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.5214
2772050 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAKIRLAR TR-1 35-16-L00252_47540432_56397451_56397451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:32:35 | 20.12.2023 11:26:45 | 1.9028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 3.4697 | 0 | 0 | 4.7737
2772285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66325116 L07_66325116 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:27:37 | 20.12.2023 18:16:10 | 4.8092 | 0 | 343 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 269.393 | 0 | 43.5294 | 0 | 94.7329 | 0 | 0 | 407.6553
2772594 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315395_56389974_56389974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:28:54 | 20.12.2023 20:08:30 | 0.66 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8015 | 0 | 0 | 0 | 0.10146 | 0 | 0 | 9.903
2772428 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_B_91262621_91262621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 16:19:56 | 20.12.2023 17:51:11 | 1.5208 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6157
2772408 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:39:50 | 20.12.2023 16:42:46 | 1.0489 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.73581 | 117.9162 | 33.6917 | 5.0326 | 44.4973 | 41.8509 | 0 | 0 | 243.7246
2772030 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 09:20:57 | 20.12.2023 15:41:44 | 6.3464 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 174.0909 | 0 | 9.6558 | 0 | 20.7402 | 0 | 0 | 204.487
2772373 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-16-L00112_35-16-L00112_2347013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:30:56 | 20.12.2023 21:03:31 | 0.54306 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.9065 | 0 | 0 | 0 | 6.5314 | 0 | 0 | 65.4379
2772471 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_B_56395131_56395131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 17:19:41 | 20.12.2023 20:54:25 | 3.5789 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5062 | 0 | 0 | 0 | 37.2125 | 0 | 0 | 40.7187
2771973 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:13:01 | 20.12.2023 11:23:49 | 3.18 | 0 | 5 | 11 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2308 | 0.22521 | 3.7442 | 0 | 5.7577 | 0 | 0 | 11.958
2772073 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 09:58:20 | 20.12.2023 14:36:23 | 4.6342 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 266.2466 | 0 | 0 | 0 | 9.2522 | 0 | 0 | 275.4988
2772508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_35-31-L00237_2365451 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 18:03:29 | 20.12.2023 18:22:54 | 0.32361 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.4672 | 0 | 0.50613 | 0 | 2.9205 | 0 | 0 | 5.8939
2772577 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 19:02:06 | 20.12.2023 19:59:12 | 0.95167 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | 19 | 35 | 6 | 0 | 0 | 11.5924 | 7.7813 | 323.3584 | 22.3716 | 2165.7416 | 111.1469 | 2641.9922
2771990 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_B_91274055_91274055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 08:48:41 | 20.12.2023 10:23:12 | 1.5753 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89535 | 0 | 0 | 0 | 8.1607 | 0 | 0 | 9.056
2772136 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-5 35-28-M00497_953371239_953371239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 10:43:18 | 20.12.2023 11:50:04 | 1.1128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68445
2772096 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180__56372852_56372852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:16:47 | 20.12.2023 16:01:24 | 5.7436 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8515 | 0 | 0 | 0 | 9.6074 | 0 | 0 | 57.4589
2771987 | 4 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1091 35-09-M01091_TRAFO-1 M03_45389634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:51:11 | 20.12.2023 12:12:07 | 0.34889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7.9244 | 0 | 0 | 0 | 138.2806 | 0 | 0 | 146.205
2772305 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 13:51:14 | 20.12.2023 14:04:44 | 0.225 | 2 | 1 | 19 | 59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.099507 | 0 | 18.0388 | 2.5752 | 25.5173 | 1.1653 | 42.8016 | 0 | 90.1977
2772405 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-10 45-81-M00010_C_56362078_56362078 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:41:48 | 20.12.2023 18:34:09 | 2.8725 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0 | 0 | 24.3545 | 0 | 0 | 26.7117
2772382 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_SBT İNŞAAT M03_66056323 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 15:04:15 | 20.12.2023 22:13:03 | 7.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5429 | 0 | 0 | 0 | 32.5429
2772113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:18:44 | 20.12.2023 13:45:54 | 3.4528 | 1 | 38 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 3.7034 | 28.1887 | 0 | 5.6698 | 1051.537 | 67.8039 | 4434.1971 | 0 | 5591.0999
2772611 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_911170451_911170451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 20:17:37 | 20.12.2023 22:18:39 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772219 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_D_91361315_91361315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 12:29:45 | 20.12.2023 14:16:44 | 1.7831 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5498 | 0 | 0 | 0 | 13.0919 | 0 | 0 | 47.6417
2772659 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1368 35-08-K01368_35-08-K01368_42013231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 23:24:12 | 21.12.2023 00:46:01 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6129 | 0 | 0 | 53.6129
2772176 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TAMSA M09_2306546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 11:38:49 | 20.12.2023 11:42:16 | 0.0575 | 0 | 17 | 1 | 3 | 27 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0.34265 | 0 | 0.00017928 | 96.0358 | 5.8701 | 451.193 | 21.6484 | 575.0901
2772076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜRE TR-1 35-29-L00483_35-29-L00483_2363106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2023 10:01:50 | 20.12.2023 15:59:43 | 5.9647 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.0673 | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 92.7025
2771927 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2023 02:10:42 | 20.12.2023 03:10:22 | 0.99444 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.7079 | 0 | 0 | 0 | 2.3306 | 0 | 0 | 52.0385
2773104 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2730 35-09-K02730_97796044_97796044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:35:16 | 21.12.2023 15:18:44 | 1.7244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.149
2772749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-2 15800 GİRİŞ L08_2307540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 07:24:36 | 21.12.2023 07:27:55 | 0.055278 | 5 | 8266 | 2 | 102 | 11 | 1277 | 0 | 3 | 1.3416 | 118.3784 | 1.7655 | 0.90746 | 10.281 | 86.6343 | 0 | 8.6663 | 227.9747
2773413 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4845 35-01-K04845_35-01-K04845_2369436 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:15:49 | 21.12.2023 22:09:36 | 1.8964 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 287.2698 | 0 | 0 | 0 | 3.1491 | 0 | 0 | 290.4189
2773121 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_956669057_956669057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:01:31 | 21.12.2023 15:28:37 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37702
2772703 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_B 1B_5916514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 04:21:55 | 21.12.2023 04:39:04 | 0.28583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 1.8155
2773144 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEKKEDERE TR-1 35-16-M00056_C_91019997_91019997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:27:57 | 21.12.2023 20:22:51 | 5.915 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3794 | 0 | 0 | 0 | 0.82971 | 0 | 0 | 25.2092
2773081 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035395 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:59:20 | 21.12.2023 18:15:03 | 5.2619 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.39 | 0 | 21.4117 | 0 | 32.1785 | 0 | 0 | 114.9802
2773181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822219 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:16:39 | 21.12.2023 17:35:58 | 2.3219 | 0 | 4 | 3 | 262 | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078553 | 19.4506 | 39.5912 | 14.6273 | 263.0807 | 0 | 336.8283
2773330 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:55:27 | 21.12.2023 17:56:59 | 0.025556 | 1 | 1562 | 17 | 463 | 12 | 313 | 0 | 1 | 0.043039 | 12.023 | 1.0762 | 3.527 | 2.0402 | 4.3674 | 0 | 0.058287 | 23.1352
2773083 | 2 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:34:19 | 21.12.2023 15:10:41 | 0.60611 | 16 | 40 | 35 | 2 | 25 | 1 | 2 | 0 | 11.7946 | 5.4968 | 109.9545 | 0 | 126.6492 | 1.0348 | 37.7689 | 0 | 292.6989
2773018 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:51:42 | 21.12.2023 14:46:47 | 2.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.6721 | 0 | 0 | 0 | 1077.6721
2773496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953379882_953379882 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:48:05 | 22.12.2023 03:44:29 | 4.94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5817
2773041 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | HASAN NAZMİ GÖRGÖNÜL ÖZEL 35-22-M00804Ö_ M01_2035699 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 12:07:52 | 21.12.2023 15:59:14 | 3.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1942 | 0 | 0 | 0 | 30.1942
2773396 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_35-19-M00202_2364472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:59:20 | 21.12.2023 20:29:37 | 0.50472 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.0884 | 0 | 0 | 0 | 8.4843 | 0 | 0 | 39.5727
2773061 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3451(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03451_C_56372640_56372640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:19:10 | 21.12.2023 12:42:12 | 1.3839 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.4877 | 0 | 0 | 0 | 19.979 | 0 | 0 | 91.4666
2772703 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-573 35-01-K00573_35-01-K00573_2355670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 04:39:04 | 21.12.2023 05:19:23 | 0.67194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 2.1327 | 0 | 0 | 0 | 94.7795 | 0 | 2.3772 | 99.2894
2772869 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_966512745_966512745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:10:16 | 21.12.2023 14:18:24 | 4.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7139
2773353 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_B_56395094_56395094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:26:09 | 21.12.2023 19:13:15 | 0.785 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51281 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 3.5311
2773453 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3597 35-01-K03597_F_56375731_56375731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 21:12:26 | 21.12.2023 22:21:29 | 1.1508 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.8954 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 43.6951
2773101 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139701 M05_53139701 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:23:09 | 21.12.2023 18:19:35 | 4.9406 | 2 | 84 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3299 | 26.2051 | 95.3892 | 1.8944 | 7.3106 | 0.36777 | 0 | 0 | 133.497
2772769 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:20:37 | 21.12.2023 09:48:34 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57147 | 0 | 40.7298 | 0 | 0 | 41.3012
2773410 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_98785519_98785519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:56:21 | 21.12.2023 23:14:04 | 3.2953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6701 | 0 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 0 | 6.8909
2773224 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_B_91109216_91109216 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:08:20 | 21.12.2023 17:35:05 | 1.4458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.797
2773416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-1 M11_2331689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:22:52 | 21.12.2023 20:53:55 | 0.5175 | 1 | 520 | 6 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0.14702 | 59.3279 | 0 | 0.17606 | 0 | 15.4587 | 0 | 0 | 75.1097
2773370 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HatBaşıAyırıcı_53133292 L07_53133292 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:49:44 | 21.12.2023 19:17:28 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0622 | 0 | 0 | 5.0622
2773038 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956664952_956664952 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:59:50 | 21.12.2023 17:01:59 | 5.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5679
2772932 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1703 35-01-K01703_G G1_5919737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:47:36 | 21.12.2023 12:52:33 | 2.0825 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.125 | 0 | 0 | 0 | 23.2452 | 0 | 0 | 82.3702
2773287 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-16 45-73-M01016_945658537_945658537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:02:16 | 21.12.2023 20:53:36 | 3.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646
2773327 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_955212887_955212887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:46:47 | 21.12.2023 20:58:30 | 3.1953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0331
2773493 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:35:24 | 21.12.2023 23:08:05 | 0.54472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0 | 3.8273
2773187 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:28:56 | 21.12.2023 15:33:44 | 0.08 | 32 | 8612 | 195 | 1424 | 42 | 1037 | 3 | 1 | 0.64441 | 88.5394 | 26.1447 | 16.959 | 18.4841 | 52.7343 | 26.4679 | 0.072042 | 230.0459
2773164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_84885199 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:56:34 | 21.12.2023 17:53:04 | 2.9417 | 3 | 2118 | 0 | 0 | 10 | 163 | 0 | 2 | 52.4932 | 521.3167 | 0 | 0 | 100.9095 | 380.1797 | 0 | 14.4609 | 1069.36
2773393 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER TR-3 45-73-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:47:34 | 21.12.2023 20:28:02 | 0.67444 | 0 | 113 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.246 | 0 | 0.23807 | 0 | 0.52358 | 0 | 0 | 13.0076
2773264 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_910978423_910978423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:39:14 | 21.12.2023 19:24:51 | 2.7603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1541
2772958 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060131 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:04:20 | 21.12.2023 13:10:12 | 2.0978 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 2.463 | 0 | 62.8003 | 0 | 0 | 72.2614
2772766 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | OKÇULAR-1 35-16-M00109_35-16-M00109_2347507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:04:16 | 21.12.2023 10:40:20 | 2.6011 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7465 | 0 | 0 | 0 | 9.636 | 0 | 0 | 27.3825
2772818 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_35-31-L00239_2365453 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 09:30:33 | 21.12.2023 11:51:44 | 2.3531 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.177 | 0 | 1.6963 | 0 | 1.6294 | 0 | 0 | 18.5027
2773127 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:06:24 | 21.12.2023 14:57:34 | 0.85278 | 0 | 972 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 64.1823 | 0 | 0 | 0 | 22.9422 | 0 | 0 | 87.1245
2773382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MARUFLAR TR-1 35-16-M00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043370 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:14:26 | 21.12.2023 21:20:30 | 2.1011 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8299 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 0 | 0 | 8.9742
2772695 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2038831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 02:05:29 | 21.12.2023 02:21:45 | 0.27111 | 0 | 9 | 36 | 88 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.42002 | 5.9569 | 2.2699 | 38.1025 | 9.6092 | 99.0604 | 0 | 155.419
2772941 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306327 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:48:44 | 21.12.2023 14:34:04 | 3.7556 | 0 | 9 | 32 | 108 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.86683 | 63.0031 | 11.2606 | 828.5603 | 26.6194 | 0 | 0 | 930.3102
2773273 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:54:30 | 21.12.2023 16:58:31 | 0.066944 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.015971 | 0.17553 | 1.0628 | 0.60129 | 0.28341 | 0.32148 | 0 | 0 | 2.4605
2773190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ (ÖDEMİŞ TM-2) M06_67554485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:30:09 | 21.12.2023 15:32:34 | 0.040278 | 4 | 4175 | 163 | 1039 | 43 | 1044 | 4 | 3 | 0.90306 | 37.4202 | 10.0821 | 15.1769 | 13.0719 | 30.1129 | 42.2503 | 0.66364 | 149.6809
2772987 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-19-L00305_A_91089955_91089955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:30:03 | 21.12.2023 14:34:07 | 3.0678 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.648 | 0 | 5.7146 | 0 | 1.0918 | 0 | 0 | 41.4545
2773087 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_959829853_959829853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:04:31 | 21.12.2023 15:06:16 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033956 | 0 | 0 | 0.033956
2772689 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 01:20:38 | 21.12.2023 02:03:36 | 0.71611 | 0 | 9 | 42 | 88 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1.1321 | 19.3583 | 5.9761 | 102.1281 | 25.3369 | 262.9901 | 0 | 416.9216
2773279 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_98880011_98880011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:07:29 | 21.12.2023 19:42:50 | 3.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11194
2773233 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:25:20 | 21.12.2023 16:46:44 | 0.35667 | 0 | 1009 | 12 | 33 | 8 | 135 | 7 | 1 | 0 | 107.3437 | 0.069548 | 1.0046 | 46.5873 | 23.4706 | 374.7043 | 1.2267 | 554.4068
2772712 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:34:04 | 21.12.2023 05:49:26 | 0.25611 | 10 | 4234 | 9 | 118 | 27 | 420 | 3 | 1 | 0.48964 | 287.366 | 12.9328 | 5.9783 | 25.0186 | 66.9011 | 15.1579 | 0 | 413.8443
2773210 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:57:44 | 21.12.2023 19:35:39 | 3.6319 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.8976 | 0 | 0 | 0 | 64.9624 | 0 | 0 | 168.86
2773090 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:12:44 | 21.12.2023 13:44:04 | 0.52222 | 0 | 713 | 2 | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 96.4644 | 0.85627 | 1.9298 | 0.85432 | 26.441 | 0 | 0 | 126.5457
2773024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:56:34 | 21.12.2023 12:03:04 | 0.10833 | 2 | 962 | 5 | 0 | 16 | 19 | 1 | 0 | 1.9934 | 11.9621 | 3.0437 | 0 | 13.5494 | 3.3049 | 0.035404 | 0 | 33.8889
2772918 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:40:04 | 21.12.2023 10:57:14 | 0.28611 | 4 | 7375 | 1 | 115 | 22 | 818 | 1 | 4 | 3.7771 | 320.1817 | 0.11098 | 6.214 | 174.502 | 256.0094 | 42.8527 | 1.3528 | 805.0006
2773402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_D D03b_5981268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:07:51 | 21.12.2023 22:14:44 | 2.1147 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.5189 | 0 | 0 | 0 | 16.9155 | 0 | 0 | 63.4345
2772861 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:07:21 | 21.12.2023 15:45:14 | 5.6314 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 322.2705 | 0 | 0 | 0 | 103.7594 | 0 | 0 | 426.0299
2773316 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_A_91219773_91219773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:38:57 | 21.12.2023 18:12:49 | 0.56444 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.6222 | 0 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 0 | 14.038
2773007 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2318877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:44:44 | 21.12.2023 11:44:59 | 0.0041667 | 8 | 12630 | 12 | 343 | 59 | 1430 | 4 | 4 | 0.09117 | 9.3669 | 0.042291 | 0.1753 | 4.6507 | 6.1619 | 1.2521 | 0.016852 | 21.7572
2772798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_92518235 M04_92518235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:57:49 | 21.12.2023 13:07:48 | 4.1664 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 145.5122 | 1.5881 | 0 | 0 | 98.6879 | 0 | 0 | 245.7882
2773293 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_910382511_910382511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:15:24 | 21.12.2023 18:24:16 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40164
2773276 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:55:07 | 21.12.2023 17:09:58 | 0.2475 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 1.6406 | 0 | 1.8061 | 0 | 0 | 6.0103
2772944 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-26-M00133_956625570_956625570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:47:02 | 21.12.2023 16:19:59 | 5.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09077
2772738 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_F 1F_5848819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:04:00 | 21.12.2023 09:06:46 | 2.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.34475 | 0 | 0 | 0 | 63.0553 | 0 | 0 | 63.4001
2773399 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_B_95467543_95467543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:04:55 | 21.12.2023 20:26:00 | 0.35139 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2301
2773044 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:10:59 | 21.12.2023 12:22:56 | 0.19917 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0.021096 | 0 | 0 | 1.2601
2772921 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913306082_913306082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:42:21 | 21.12.2023 13:32:18 | 2.8325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.898 | 0 | 0 | 0 | 49.4679 | 0 | 0 | 57.3659
2773107 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_915163316_915163316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:33:56 | 21.12.2023 14:26:33 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773256 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3480 35-02-K03480_915137976_915137976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:36:13 | 21.12.2023 18:29:23 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:34:37 | 21.12.2023 23:22:53 | 3.8044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 244.7837 | 32.0915 | 1472.9205 | 5.6104 | 1757.6578
2773242 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:19:54 | 21.12.2023 18:19:03 | 1.9858 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51041
2772678 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_99339281_99339281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 00:27:53 | 21.12.2023 01:35:33 | 1.1278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8176 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0 | 0 | 3.8074
2773488 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_45-79-M00053_2369764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:28:57 | 22.12.2023 00:32:10 | 2.0536 | 0 | 581 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 304.6975 | 0 | 0 | 0 | 19.9899 | 0 | 0 | 324.6874
2772933 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212_950314412_950314412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:42:25 | 21.12.2023 13:26:17 | 2.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4323
2773328 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_955196866_955196866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:49:28 | 21.12.2023 19:00:12 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11861
2773116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_95002534747_95002534747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:52:17 | 21.12.2023 17:34:13 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772947 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3132(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03132_B b3_5888355 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:00:04 | 21.12.2023 17:50:06 | 6.8339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.4039 | 0 | 0 | 0 | 32.7365 | 0 | 0 | 65.1404
2773096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ M.SELÇUK BİLGİ GRB. TR-31 35-15-L01051_A_56362013_56362013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:19:35 | 21.12.2023 14:28:53 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_B 1B_5916514 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:35:02 | 21.12.2023 10:23:47 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8078 | 0 | 0 | 11.8078
2772718 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:56:37 | 21.12.2023 06:01:57 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7901 | 0 | 0 | 0 | 3.7901
2772953 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:54:34 | 21.12.2023 12:24:08 | 2.4928 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.162 | 0 | 0 | 0 | 56.5724 | 0 | 0 | 121.7345
2773202 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_45-81-M00096_2356829 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:50:18 | 21.12.2023 17:26:39 | 1.6058 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5531 | 0 | 0.081406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6345
2772761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_950313998_950313998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:00:02 | 21.12.2023 13:35:50 | 5.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9142 | 0 | 0 | 19.9142
2773302 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3/A 45-71-M02046_B_60984149_60984149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:23:38 | 21.12.2023 17:47:48 | 0.40278 | 0 | 269 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.7676 | 0 | 0.10898 | 0 | 9.6834 | 0 | 0 | 34.56
2773010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_35-16-M00124_2351670 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:46:32 | 21.12.2023 12:09:47 | 0.3875 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.7001 | 0 | 0 | 0 | 4.4638 | 0 | 0 | 13.1638
2772890 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253673_953253673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:19:43 | 21.12.2023 11:13:50 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556
2772698 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 02:54:45 | 21.12.2023 03:04:56 | 0.16972 | 22 | 4297 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.71525 | 79.0805 | 25.881 | 5.7468 | 56.6737 | 15.1307 | 7.2328 | 0 | 190.4608
2772867 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/14 M03_83423314 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:09:36 | 21.12.2023 13:36:14 | 3.4439 | 0 | 6187 | 0 | 1 | 1 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 3927.7073 | 0 | 0 | 305.6634 | 3222.0281 | 0 | 0 | 7455.3989
2773099 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:26:46 | 21.12.2023 14:33:12 | 1.1072 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.7097 | 8.0162 | 3.9345 | 4.9944 | 104.8678 | 24.1286 | 37.7032 | 0 | 184.3542
2772990 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444__72371800_72371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:30:47 | 21.12.2023 12:08:57 | 0.63611 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8036 | 0 | 0 | 0 | 0.72388 | 0 | 0 | 27.5274
2772930 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:48:17 | 21.12.2023 10:54:08 | 0.0975 | 6 | 448 | 4 | 64 | 18 | 116 | 4 | 1 | 0.23776 | 14.0683 | 0.22978 | 3.6117 | 7.5611 | 10.1716 | 37.5798 | 0.0010619 | 73.4611
2773136 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3924 35-08-K03924_99216144_99216144 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:07:00 | 21.12.2023 17:41:02 | 3.5672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 4.4946 | 0 | 0 | 6.6524
2773448 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_A_56391485_56391485 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 21:00:14 | 21.12.2023 21:58:23 | 0.96917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7981 | 0 | 0 | 0 | 0.9679 | 0 | 0 | 8.766
2773468 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 21:26:01 | 21.12.2023 22:23:29 | 0.95778 | 1 | 2277 | 2 | 204 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0.25259 | 603.4411 | 1.0849 | 19.6415 | 49.0556 | 164.0324 | 0 | 0 | 837.508
2772950 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1233 35-01-M01233__72410866_72410866 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:57:36 | 21.12.2023 20:14:49 | 9.2869 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 369.1071 | 0 | 0 | 0 | 36.9626 | 0 | 0 | 406.0698
2773405 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911666867_911666867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:03:30 | 21.12.2023 22:05:30 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773013 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_B_56403821_56403821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:44:35 | 21.12.2023 20:22:14 | 8.6275 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8557
2773348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:12:14 | 21.12.2023 22:19:47 | 4.1258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.8141 | 0 | 0 | 0 | 133.4115 | 0 | 0 | 146.2256
2773148 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:40:13 | 21.12.2023 14:46:56 | 0.11194 | 5 | 1676 | 5 | 69 | 15 | 144 | 1 | 0 | 2.9768 | 28.3781 | 0.25039 | 0.67822 | 4.5418 | 16.0514 | 35.1358 | 0 | 88.0124
2773271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:37:19 | 21.12.2023 17:35:39 | 0.97222 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9207 | 1.2052 | 7.0726 | 0 | 0 | 0 | 13.1985
2772979 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:25:59 | 21.12.2023 11:43:24 | 0.29028 | 3 | 2648 | 4 | 340 | 42 | 384 | 7 | 2 | 0.30143 | 202.0455 | 0.38435 | 15.5889 | 83.6696 | 119.3705 | 122.0655 | 1.6494 | 545.0754
2772833 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_955258464_955258464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:40:46 | 21.12.2023 11:45:46 | 2.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891
2773480 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:03:41 | 22.12.2023 00:05:53 | 2.0367 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 317.6508 | 0 | 0 | 0 | 145.1197 | 0 | 0 | 462.7705
2773231 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:23:44 | 21.12.2023 16:31:13 | 0.12472 | 1 | 489 | 28 | 128 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0.23885 | 12.2806 | 19.8438 | 3.7926 | 3.9982 | 5.1557 | 0 | 0 | 45.3097
2772830 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3933 35-01-K03933_911288504_911288504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:33:01 | 21.12.2023 10:51:17 | 1.3044 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 4.4564
2772853 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/44 M02_2330144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:58:54 | 21.12.2023 11:24:37 | 1.4286 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 45.6577 | 11.8633 | 497.7226 | 0 | 556.6586
2773065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:42:16 | 21.12.2023 12:52:13 | 0.16583 | 8 | 4622 | 2 | 202 | 8 | 451 | 3 | 0 | 0.28138 | 58.7266 | 0.96388 | 3.0988 | 10.5321 | 26.0952 | 21.759 | 0 | 121.4571
2773251 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_912933468_912933468 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:31:52 | 22.12.2023 00:33:57 | 8.0347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6401
2773394 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135697 M11_53135697 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:37:37 | 21.12.2023 20:20:34 | 0.71583 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0.25904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3335
2773357 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911014654_911014654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:25:56 | 21.12.2023 20:40:17 | 2.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 09:27:15 | 21.12.2023 14:33:05 | 5.0972 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 10.5184 | 0 | 186.9069 | 50.8442 | 393.3403 | 5.9357 | 0 | 0 | 647.5455
2772810 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-116 35-19-L00116_956666745_956666745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:14:10 | 21.12.2023 14:18:31 | 5.0725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.584
2773128 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 14:06:59 | 21.12.2023 14:49:30 | 0.70861 | 29 | 1493 | 57 | 136 | 30 | 234 | 5 | 1 | 7.1868 | 260.7819 | 24.8718 | 11.7567 | 128.0621 | 118.0063 | 115.5441 | 63.53 | 729.7397
2772750 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_A_91288287_91288287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:15:12 | 21.12.2023 09:22:06 | 2.115 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6864 | 0 | 6.7103 | 0 | 0.098637 | 0 | 0 | 19.4953
2773314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_90589544 M09_90589544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:35:58 | 21.12.2023 18:57:54 | 1.3656 | 0 | 95 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.7176 | 0 | 0 | 0 | 9.3403 | 0 | 0 | 37.0579
2773122 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953320224_953320224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:01:50 | 21.12.2023 16:10:24 | 2.1428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 17.4257
2773268 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53135780 M07_53135780 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:31:08 | 21.12.2023 17:41:54 | 1.1794 | 1 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31098 | 1.624 | 27.6796 | 0.42381 | 0 | 1.4748 | 0 | 0 | 31.5131
2773274 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_911752623_911752623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:51:17 | 21.12.2023 18:16:07 | 1.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
2773377 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2324043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:10:09 | 21.12.2023 19:31:19 | 0.35278 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 4.6427 | 70.9707 | 334.1248 | 4.0732 | 502.1002 | 16.0088 | 116.4348 | 0 | 1048.3551
2772936 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:50:47 | 21.12.2023 10:55:46 | 0.083056 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 3.6644 | 0.70124 | 0.40028 | 29.4151 | 35.0621 | 6.6664 | 0 | 75.9094
2773477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR TR-1 45-78-L00291_49339965_56405801_56405801 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:05:23 | 21.12.2023 23:02:04 | 0.94472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 1.0734
2772690 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-16-L00069_953318735_953318735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 01:22:09 | 21.12.2023 02:18:16 | 0.93528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 3.3559
2773517 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:38:21 | 22.12.2023 00:02:19 | 0.39944 | 4 | 7375 | 1 | 115 | 22 | 818 | 1 | 4 | 5.0852 | 400.8822 | 0.12122 | 6.3376 | 139.0661 | 160.0466 | 20.1751 | 0.60437 | 732.3184
2773019 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137571 M06_53137571 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 11:53:48 | 21.12.2023 15:57:42 | 4.065 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.9518 | 0 | 0 | 11.4423 | 4.4991 | 0 | 0 | 91.8931
2772999 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | İZSU GÖRECE (M-715) 35-08-M00715Ö_ M03_2117172 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:35:06 | 21.12.2023 11:43:58 | 1.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6819 | 0 | 0 | 0 | 27.6819
2772976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950463555_950463555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:22:04 | 21.12.2023 12:01:32 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38162
2772769 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/91 45-72-M00091_45-72-M00091_85166503 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:48:34 | 21.12.2023 10:07:02 | 0.30778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15974 | 0 | 17.5554 | 0 | 0 | 17.7151
2772670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 00:02:24 | 21.12.2023 00:42:05 | 0.66139 | 2 | 578 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.21714 | 92.072 | 10.0188 | 6.3062 | 399.0334 | 27.4403 | 406.3074 | 0 | 941.3952
2772707 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057085 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 04:03:42 | 21.12.2023 05:50:29 | 1.7797 | 0 | 80 | 0 | 58 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.5607 | 0 | 13.6469 | 0 | 4.7294 | 0 | 0 | 54.937
2773311 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-9 K16_2313671 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:33:30 | 21.12.2023 17:47:15 | 0.22917 | 0 | 2907 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 180.8453 | 0 | 0 | 0 | 92.6005 | 0 | 0 | 273.4458
2773503 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4190 35-01-K04190_911223702_911223702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:13:36 | 22.12.2023 00:48:18 | 1.5783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2023
2772962 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1448 35-22-M00151_M-1597 M02_72141620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 11:13:46 | 21.12.2023 14:11:07 | 2.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9342 | 0 | 0 | 0 | 55.9342
2772813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M10_2077009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 09:18:17 | 21.12.2023 10:42:44 | 1.4075 | 31 | 3577 | 35 | 32 | 27 | 298 | 1 | 0 | 21.3166 | 374.5369 | 326.6317 | 4.0782 | 184.0068 | 121.147 | 340.5404 | 0 | 1372.2576
2773354 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_B_56354163_56354163 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:11:44 | 21.12.2023 21:01:35 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7725 | 0 | 0 | 17.7725
2773008 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:46:00 | 21.12.2023 11:48:20 | 0.038889 | 0 | 0 | 56 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17796 | 0.03884 | 0.62672 | 1.5561e-05 | 1.6688 | 0 | 2.5123
2773340 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-155 45-78-L00155_45-78-L00155_2361756 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:11:54 | 21.12.2023 18:30:15 | 0.30583 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.8246 | 0 | 0 | 0 | 9.6808 | 0 | 0 | 39.5054
2773031 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:58:14 | 21.12.2023 12:47:16 | 0.81722 | 1 | 421 | 1 | 41 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3.1645 | 65.4843 | 0.71823 | 5.8139 | 0 | 38.402 | 0 | 0 | 113.5829
2773386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3509 35-02-K03509_912970965_912970965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 19:29:33 | 21.12.2023 22:26:10 | 2.9436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8737 | 0 | 0 | 0 | 7.658 | 0 | 0 | 9.5316
2773171 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912582800_912582800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:59:27 | 21.12.2023 17:35:53 | 2.6072 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2876 | 0 | 0 | 0 | 36.4681 | 0 | 0 | 52.7558
2773453 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3597 35-01-K03597_35-01-K03597_2351137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:21:29 | 21.12.2023 22:25:35 | 0.068333 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.21357 | 0 | 0 | 5.6159
2772776 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-36 35-16-L00036_C_56353688_56353688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:31:10 | 21.12.2023 14:08:33 | 5.6231 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 285.958 | 0 | 0 | 0 | 279.5118 | 0 | 0 | 565.4698
2773194 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-11 35-26-M00447_9534870_56357976_56357976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 15:31:44 | 21.12.2023 20:13:19 | 4.6931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 14.2136 | 0 | 0 | 16.4303
2773240 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:26:27 | 21.12.2023 16:39:59 | 0.22556 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.75451 | 0 | 17.9557 | 1.8958 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 28.5359
2772885 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TOKİ DM 35-27-M00810_TOKİ-1 (SÜTÇÜLER DM) M11_93584375 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:23:56 | 21.12.2023 14:48:34 | 4.4106 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 699.3673 | 0 | 0 | 0 | 39.2944 | 0 | 0 | 738.6617
2773131 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1613 35-02-K01613_913121665_913121665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:07:35 | 21.12.2023 15:03:24 | 0.93028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4641 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 7.025
2773380 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-3 35-15-L00190_950385513_950385513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:58:13 | 21.12.2023 20:29:14 | 1.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27159
2772739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 15800 GİRİŞ L10_2307541 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 07:18:14 | 21.12.2023 07:23:14 | 0.083333 | 5 | 4466 | 9 | 34 | 28 | 952 | 3 | 0 | 0.19816 | 120.2892 | 20.7972 | 0.49746 | 48.6195 | 113.0891 | 52.6927 | 0 | 356.1833
2772759 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-986 35-07-K00986_B_91286094_91286094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:45:00 | 21.12.2023 09:38:22 | 1.8894 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2859 | 0 | 4.4529 | 0 | 3.815 | 0 | 0 | 30.5538
2773257 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136550 M07_53136550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:32:04 | 21.12.2023 18:16:41 | 1.7436 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 0.72265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1737
2772736 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913306082_913306082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 06:56:17 | 21.12.2023 09:22:28 | 2.4364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0309 | 0 | 0 | 0 | 40.1208 | 0 | 0 | 47.1517
2773400 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:05:48 | 21.12.2023 21:34:22 | 1.4761 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.8867 | 0 | 0 | 0 | 19.8621 | 0 | 0 | 60.7488
2772902 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-21 (M-2345) 35-10-M02345_98077339_98077339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:10:44 | 21.12.2023 12:54:52 | 2.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037
2772802 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:09:21 | 21.12.2023 09:15:39 | 0.105 | 4 | 258 | 123 | 354 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.028075 | 1.0315 | 1.6575 | 0.9987 | 7.7921 | 3.0014 | 95.4313 | 1.4487 | 111.3893
2773071 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_913875060_913875060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:43:25 | 21.12.2023 13:38:26 | 0.91694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.77757 | 0 | 0 | 0 | 16.5135 | 0 | 0 | 17.2911
2772707 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:50:29 | 21.12.2023 07:26:08 | 1.5942 | 5 | 1977 | 3 | 250 | 14 | 275 | 0 | 0 | 443.3948 | 846.2456 | 6.4176 | 31.2751 | 506.1957 | 225.6568 | 0 | 0 | 2059.1857
2772865 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:08:24 | 21.12.2023 10:59:54 | 0.85833 | 1 | 1530 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 2 | 2.9752 | 92.9757 | 0 | 0 | 35.6557 | 95.8919 | 0 | 5.4415 | 232.9399
2773529 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444__72371800_72371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:57:05 | 22.12.2023 00:38:19 | 0.68722 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7165 | 0 | 0 | 0 | 0.35322 | 0 | 0 | 26.0698
2772796 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_C 1C_5848851 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:57:13 | 21.12.2023 09:36:44 | 0.65861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 0 | 11.8416 | 0 | 0 | 13.9479
2773337 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:05:30 | 21.12.2023 19:09:48 | 1.0717 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 14.1107 | 218.8525 | 1070.2239 | 13.0465 | 1582.9104 | 51.7576 | 384.1964 | 0 | 3335.098
2773343 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-21 (M-2345) 35-10-M02345_98077339_98077339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:14:18 | 21.12.2023 22:11:01 | 3.9453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846
2773320 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-155 45-78-L00155_A_56385704_56385704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:39:59 | 21.12.2023 18:20:41 | 0.67833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.95273 | 0 | 0 | 34.5804
2772882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 10:20:44 | 21.12.2023 18:19:38 | 7.9817 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.7429 | 0 | 66.3736 | 0 | 57.2419 | 0 | 0 | 193.3584
2772958 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_BOZAVLU TRAFO L02_72124030 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:10:12 | 21.12.2023 13:47:24 | 0.62 | 2 | 506 | 4 | 87 | 19 | 366 | 6 | 1 | 0.25756 | 116.6274 | 10.0772 | 12.4774 | 142.8185 | 251.5225 | 150.0653 | 3.7991 | 687.6451
2773423 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_URLA İM L01_72119384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:28:37 | 21.12.2023 21:25:27 | 0.94722 | 1 | 4383 | 2 | 279 | 9 | 574 | 0 | 1 | 0.26386 | 1219.2948 | 1.1141 | 31.9997 | 86.4315 | 466.2836 | 0 | 1.6907 | 1807.0783
2772925 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:40:04 | 21.12.2023 10:41:04 | 0.016667 | 54 | 5059 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 5.0929 | 31.8167 | 0 | 0.43951 | 6.1437 | 15.1425 | 0 | 0 | 58.6352
2773091 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_B b1_5946094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:11:15 | 21.12.2023 16:37:38 | 3.4397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6438 | 0 | 0 | 0 | 160.6893 | 0 | 0 | 170.333
2773068 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_911168607_911168607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:39:52 | 21.12.2023 17:37:46 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89434 | 0 | 0 | 0.89434
2772782 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:27:28 | 21.12.2023 09:54:35 | 1.4519 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.2938 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 63.0172
2773048 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4188 35-04-K04188_H H 1b_5910434 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:15:48 | 21.12.2023 16:46:10 | 4.5061 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.2673 | 0 | 0 | 0 | 185.3459 | 0 | 0 | 258.6132
2772989 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:30:42 | 21.12.2023 13:25:05 | 1.9064 | 22 | 4297 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 9.5444 | 1040.9296 | 353.3561 | 88.9012 | 1100.2473 | 379.3655 | 225.6646 | 0 | 3198.0086
2773061 | 3 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3451(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03451_C_56372640_56372640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:45:43 | 21.12.2023 15:27:22 | 2.6942 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 136.7323 | 0 | 0 | 0 | 37.5631 | 0 | 0 | 174.2954
2773284 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:04:20 | 21.12.2023 20:56:35 | 3.8708 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.4971 | 0 | 0 | 0 | 206.1666 | 0 | 0 | 224.6636
2773135 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_B_65509281_65509281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 14:18:33 | 21.12.2023 15:26:29 | 1.1322 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118
2772737 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:03:09 | 21.12.2023 07:24:49 | 0.36111 | 0 | 1099 | 6 | 245 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 43.4942 | 3.3084 | 15.5073 | 7.3062 | 41.2648 | 0 | 0 | 110.8809
2772783 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 08:35:44 | 21.12.2023 13:30:53 | 4.9192 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138.1178 | 56.9555 | 996.7446 | 0 | 4859.2961 | 0 | 6051.1141
2772949 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.OTOBAN 35-13-L00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044505 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:50:12 | 21.12.2023 12:36:03 | 1.7642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1101
2773447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M03_72233756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 20:58:59 | 21.12.2023 21:45:58 | 0.78306 | 0 | 193 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0.064496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3962
2772757 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_A_56352401_56352401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 07:43:31 | 21.12.2023 10:50:24 | 3.1147 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7534 | 0 | 5.5273 | 0 | 6.7122 | 0 | 0 | 20.9928
2773118 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_950324548_950324548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:51:58 | 21.12.2023 15:23:33 | 1.5264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2772826 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_E 1E_5848835 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 09:37:06 | 21.12.2023 10:39:46 | 1.0444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.37246 | 0 | 0 | 0 | 44.1163 | 0 | 0 | 44.4888
2772720 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 05:22:24 | 21.12.2023 06:33:44 | 1.1889 | 4 | 64 | 131 | 337 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0.24106 | 3.3458 | 16.4973 | 34.8777 | 1.195 | 10.2392 | 0 | 0 | 66.3961
2773298 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3015 35-07-K03015_F F04_79888266 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:21:08 | 21.12.2023 20:34:02 | 3.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 0.2166 | 0 | 0 | 2.3283
2772863 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:07:39 | 21.12.2023 10:35:49 | 0.46944 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11986 | 9.8929 | 0.00073922 | 46.3049 | 0.41801 | 0 | 0 | 56.7364
2773112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-581 (DM-4/3) 35-17-M00581_953692146_953692146 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:41:36 | 21.12.2023 15:43:22 | 2.0294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 0 | 0 | 0.95552 | 0 | 0 | 10.7136
2773304 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_G g1b_5875539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 17:23:47 | 21.12.2023 18:25:01 | 1.0206 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.1072 | 0 | 0 | 0 | 5.4427 | 0 | 0 | 34.5499
2773364 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_912290761_912290761 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 18:41:51 | 22.12.2023 02:06:11 | 7.4056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.2524 | 0 | 0 | 0 | 5.9997 | 0 | 0 | 93.2522
2773241 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-26 35-26-M00026_35-26-M00026_66029704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:27:16 | 21.12.2023 17:14:25 | 0.78583 | 0 | 598 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.3962 | 0 | 0 | 0 | 4.1327 | 0 | 0 | 120.5289
2773487 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-52 35-19-L00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057437 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 22:25:15 | 22.12.2023 02:09:11 | 3.7322 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.5046 | 0 | 14.7693 | 0 | 39.8243 | 0 | 0 | 99.0982
2773218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 16:10:44 | 21.12.2023 19:59:54 | 3.8194 | 7 | 393 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 4.9786 | 319.8686 | 0.92311 | 8.0336 | 323.061 | 31.5559 | 0 | 0 | 688.4209
2773132 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_G k222/g2_5880443 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 13:57:18 | 21.12.2023 20:31:28 | 6.5694 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.6686 | 0 | 0 | 0 | 74.0961 | 0 | 0 | 212.7647
2807788 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KAMUKENT DM 35-21-M00025_KAMUKENT TR-5 M06_66026540 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:55:00 | 21.12.2023 19:43:00 | 8.8 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 188.4427 | 0 | 0 | 0 | 137.2632 | 0 | 0 | 325.7059
2772946 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_ M04_72388500 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 10:58:14 | 21.12.2023 12:41:20 | 1.7183 | 0 | 360 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 149.2892 | 0 | 0 | 0 | 39.2486 | 0 | 0 | 188.5379
2773095 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_911095754_911095754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:54:03 | 21.12.2023 16:12:02 | 3.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83523
2772972 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_911193415_911193415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:17:57 | 21.12.2023 11:58:03 | 0.66833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59436 | 0 | 0 | 0 | 1.0457 | 0 | 0 | 1.6401
2773052 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440661_950440661 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 12:26:09 | 21.12.2023 14:20:50 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3558 | 0 | 0 | 3.3558
2773301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3071(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03071_ M02_80639356 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2023 17:24:03 | 21.12.2023 20:14:39 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4842 | 8.3482 | 0 | 0 | 135.8324
2773009 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 11:46:39 | 21.12.2023 12:30:59 | 0.73889 | 0 | 695 | 2 | 38 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66.9407 | 0.15192 | 1.4205 | 14.6714 | 66.8103 | 0 | 0 | 149.9949
2773550 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2023 23:04:43 | 22.12.2023 01:33:34 | 2.4808 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.2368 | 0 | 0 | 0 | 17.9221 | 0 | 0 | 90.1589
2773768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:45:31 | 22.12.2023 09:57:39 | 0.20222 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5.3868 | 42.3477 | 0.395 | 46.8596 | 4.7215 | 396.2435 | 0 | 495.9541
2774100 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_B B02_79677005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:18:00 | 22.12.2023 18:59:17 | 3.6881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8727 | 0 | 0 | 0 | 0.2584 | 0 | 0 | 18.1311
2773791 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_9802654_56393472_56393472 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:54:20 | 22.12.2023 12:05:15 | 2.1819 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3391 | 0 | 0 | 0 | 0.11617 | 0 | 0 | 39.4553
2774123 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_YEŞİLOVA M01_72035416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:43:29 | 22.12.2023 16:33:32 | 0.83417 | 0 | 238 | 34 | 87 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0072 | 6.8514 | 1.1951 | 7.697 | 25.0094 | 0 | 0 | 61.7601
2773977 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA DM-1/11 M13_2314056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:32:02 | 22.12.2023 13:43:54 | 0.19778 | 0 | 2841 | 0 | 9 | 1 | 557 | 0 | 0 | 0 | 235.3247 | 0 | 0.14571 | 75.5086 | 202.9677 | 0 | 0 | 513.9467
2773954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:03:29 | 22.12.2023 13:28:49 | 0.42222 | 1 | 589 | 48 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.087961 | 53.086 | 2.0595 | 0.41369 | 11.5803 | 19.8361 | 0 | 0 | 87.0636
2773931 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:40:59 | 22.12.2023 12:41:39 | 0.011111 | 4 | 269 | 88 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.0060255 | 0.46022 | 0.56231 | 0.3814 | 0.16407 | 0.059282 | 1.7229 | 0 | 3.3562
2774472 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134482 M05_53134482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:53:33 | 23.12.2023 00:10:58 | 3.2903 | 0 | 24 | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2488 | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0095
2773536 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 00:24:21 | 22.12.2023 01:49:49 | 1.4244 | 1 | 2278 | 2 | 204 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0.2732 | 770.7221 | 1.5453 | 26.3767 | 64.8593 | 205.0155 | 0 | 0 | 1068.7921
2773831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_MORDOĞAN TR-29 L04_72179977 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:30:28 | 22.12.2023 17:23:00 | 6.8756 | 1 | 329 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 28.0298 | 265.6868 | 0 | 0 | 695.3592 | 97.0901 | 0 | 0 | 1086.1659
2773728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1854 YAKAKÖY TR-3 35-02-M01854_A_56367603_56367603 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:27:02 | 22.12.2023 15:41:44 | 6.245 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.4672 | 0 | 0.62369 | 0 | 47.123 | 0 | 0 | 148.2139
2774309 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:56:38 | 22.12.2023 19:34:14 | 0.62667 | 0 | 151 | 0 | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 22.6323 | 0 | 0.083625 | 152.5326 | 6.7641 | 209.4968 | 0 | 391.5095
2773722 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1472 35-08-K01472_35-08-K01472_42036548 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:23:52 | 22.12.2023 09:29:03 | 0.086389 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.7291 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 8.1471
2773823 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:14:00 | 22.12.2023 18:10:30 | 0.94167 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0605 | 22.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1201
2773874 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956664952_956664952 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:07:35 | 22.12.2023 13:12:51 | 2.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63892
2773682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:01:19 | 22.12.2023 09:12:49 | 0.19167 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.63297 | 0 | 16.3105 | 1.5714 | 8.1398 | 0 | 0 | 0 | 26.6546
2773808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_SULAMA M02_72238426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:04:20 | 22.12.2023 19:07:38 | 9.055 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2557 | 6.9109 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 154.5507
2773951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-436 35-18-L00436_950243100_950243100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:58:24 | 22.12.2023 17:59:42 | 5.0217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9124
2773894 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:37:32 | 22.12.2023 11:38:09 | 0.010278 | 1 | 0 | 43 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.017237 | 0 | 0.042468 | 0.033016 | 0.97171 | 0 | 1.8033 | 0 | 2.8677
2774243 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_A_56395120_56395120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:46:47 | 22.12.2023 19:44:20 | 1.9592 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.514 | 0 | 0 | 0 | 2.1009 | 0 | 0 | 12.6148
2774535 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:46:46 | 22.12.2023 21:56:00 | 0.15389 | 19 | 5011 | 19 | 140 | 36 | 543 | 5 | 1 | 0.92948 | 244.2705 | 17.3314 | 3.8448 | 53.3066 | 57.8392 | 12.7316 | 0 | 390.2535
2773994 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-214(DM-3/12) 35-09-M00214_912499825_912499825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:43:50 | 22.12.2023 18:15:45 | 4.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82006
2774312 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3308(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03308_99429116_99429116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:59:23 | 22.12.2023 20:58:56 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2659
2774097 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:17:32 | 22.12.2023 16:35:39 | 1.3019 | 1 | 10 | 21 | 51 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.59126 | 1.4736 | 121.9075 | 1.4181 | 140.2122 | 12.4765 | 1979.8715 | 0 | 2257.9507
2774498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 MESTUR SİTESİ 35-14-L00200_956633960_956633960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:13:40 | 22.12.2023 22:23:57 | 1.1714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7765
2773665 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_A_56403822_56403822 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:38:41 | 22.12.2023 17:16:30 | 8.6303 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.5943 | 0 | 0 | 0 | 31.862 | 0 | 0 | 84.4563
2773619 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_D_56379997_56379997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 06:07:57 | 22.12.2023 09:26:37 | 3.3111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5
2773579 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_98951682_98951682 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 02:46:49 | 22.12.2023 05:55:39 | 3.1472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2563
2774020 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:13:39 | 22.12.2023 14:28:49 | 0.25278 | 5 | 876 | 6 | 23 | 10 | 98 | 0 | 0 | 32.0939 | 47.2987 | 1.2088 | 0.48348 | 5.5211 | 23.1197 | 0 | 0 | 109.7257
2773625 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_D_56364007_56364007 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 06:11:58 | 22.12.2023 13:29:26 | 7.2911 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 275.7154 | 0 | 0 | 0 | 527.8273 | 0 | 0 | 803.5427
2773542 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_B_56369784_56369784 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 00:20:41 | 22.12.2023 01:07:14 | 0.77583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 0 | 0 | 6.8624
2774040 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911987273_911987273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:23:49 | 22.12.2023 18:01:27 | 3.6272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4118
2774346 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:42:42 | 23.12.2023 01:45:58 | 6.0544 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.4319 | 0 | 0 | 0 | 8.4778 | 0 | 0 | 91.9098
2774160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-15-M00019_35-15-M00019_2346892 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:33:59 | 22.12.2023 18:24:27 | 1.8411 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 237.2371 | 0 | 0 | 0 | 43.7468 | 0 | 0 | 280.9839
2773805 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1302 35-08-K01302_35-08-K01302_42456245 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:02:04 | 22.12.2023 11:52:59 | 1.8486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6491 | 0 | 105.8164 | 160.4655
2774226 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956460423_956460423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:25:30 | 22.12.2023 18:51:11 | 1.4281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_A_91417162_91417162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:41:59 | 22.12.2023 21:15:04 | 1.5514 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5379 | 0 | 0 | 0 | 9.8603 | 0 | 0 | 51.3982
2774203 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:11:25 | 22.12.2023 17:18:17 | 0.11444 | 22 | 4297 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.77413 | 70.5915 | 22.104 | 5.8311 | 51.813 | 18.3347 | 7.4929 | 0 | 176.9413
2773997 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_914994911_914994911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:48:01 | 22.12.2023 18:37:21 | 4.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.395 | 0 | 0 | 7.395
2773556 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_93901699 M09_93901699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 01:57:03 | 22.12.2023 08:50:37 | 6.8928 | 8 | 77 | 34 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3.3673 | 22.7824 | 4.7117 | 15.4151 | 0 | 0 | 79.8477 | 0 | 126.124
2774581 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-7 M01_72163263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:47:22 | 23.12.2023 01:19:14 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8411 | 0.045572 | 2633.2559 | 30.6381 | 2674.7807
2773748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_CP. YEM L04_72130026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:36:20 | 22.12.2023 15:42:16 | 6.0989 | 0 | 335 | 1 | 15 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 299.5569 | 0 | 11.4088 | 14.4777 | 37.3475 | 10155.9783 | 0 | 10518.7692
2774069 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_B_56389780_56389780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:41:14 | 22.12.2023 15:50:51 | 1.1603 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8232
2773820 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:13:29 | 22.12.2023 10:21:52 | 0.13972 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.45808 | 0 | 11.4757 | 1.1506 | 5.9261 | 0 | 0 | 0 | 19.0105
2774355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2077007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:48:17 | 22.12.2023 20:02:00 | 0.22861 | 1 | 5144 | 0 | 3 | 0 | 350 | 1 | 1 | 0.06684 | 266.3697 | 0 | 0.1793 | 0 | 67.2938 | 15.8267 | 1.8782 | 351.6145
2773740 | 2 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | SARNINÇ MAHALLESİ TR-1 35-24-M00082_35-24-M00082_2373302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:40:19 | 22.12.2023 12:24:39 | 1.7389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1807
2773556 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:50:37 | 22.12.2023 09:13:49 | 0.38667 | 19 | 1823 | 78 | 111 | 11 | 160 | 3 | 0 | 1.2455 | 81.2439 | 10.865 | 6.7136 | 141.2188 | 35.5749 | 95.3017 | 0 | 372.1635
2773923 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-114 35-26-M00114__56359114_56359114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:21:57 | 22.12.2023 15:21:39 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5056 | 0 | 0 | 12.5056
2773966 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:24:29 | 22.12.2023 13:40:39 | 0.26944 | 8 | 1247 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 31.8839 | 155.9914 | 14.0791 | 24.1784 | 40.6049 | 79.2535 | 31.7365 | 0.91335 | 378.6411
2773920 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1906 35-10-K01906__72538689_72538689 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:36:20 | 22.12.2023 13:28:25 | 1.8681 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4042
2774215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456749_950456749 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:11:21 | 22.12.2023 22:44:26 | 5.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6838
2774327 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1472 35-08-K01472_35-08-K01472_42036548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:09:15 | 22.12.2023 20:34:45 | 0.425 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.2394 | 0 | 0 | 0 | 4.2703 | 0 | 0 | 39.5097
2774421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_GÖKTEPE RES M12_2313759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:18:57 | 22.12.2023 21:28:49 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2811 | 0 | 16.2811
2774106 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_95002589089_95002589089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:18:02 | 22.12.2023 17:25:58 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 3.2504
2774129 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:47:59 | 22.12.2023 17:25:32 | 1.6258 | 6 | 2104 | 22 | 310 | 33 | 801 | 2 | 1 | 2.2259 | 528.6626 | 70.3561 | 45.7021 | 161.057 | 413.9206 | 69.5317 | 0 | 1291.456
2773545 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 01:02:59 | 22.12.2023 01:33:49 | 0.51389 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.09601 | 112.9009 | 0 | 0 | 0 | 3.7926 | 0 | 0 | 116.7895
2773943 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-22 35-23-L00022_42133863_56398196_56398196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:50:37 | 22.12.2023 13:19:07 | 0.475 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68842 | 0 | 0.096456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78487
2773671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_A_56357859_56357859 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 08:54:34 | 22.12.2023 15:38:57 | 6.7397 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9402 | 0 | 2.3286 | 0 | 13.434 | 0 | 0 | 19.7028
2773694 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_910758613_910758613 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:00:07 | 22.12.2023 10:31:45 | 1.5272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4946 | 0 | 0 | 0 | 6.7881 | 0 | 0 | 14.2827
2774358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-3 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:46:19 | 22.12.2023 20:31:09 | 0.74722 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.9225 | 0 | 1.1779 | 0 | 9.2924 | 69.0471 | 0 | 81.4399
2774172 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:47:59 | 22.12.2023 16:56:59 | 0.15 | 2 | 578 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.06089 | 23.7146 | 2.6674 | 1.8743 | 125.2989 | 11.6538 | 197.6029 | 0 | 362.8728
2774149 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:25:05 | 22.12.2023 16:31:39 | 0.10944 | 0 | 99 | 0 | 141 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.3537 | 0 | 3.5253 | 0.94367 | 2.3553 | 0 | 0 | 9.1779
2773857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:48:09 | 22.12.2023 11:31:49 | 0.72778 | 8 | 62 | 26 | 378 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.99578 | 1.053 | 6.311 | 43.1751 | 3.8948 | 21.8418 | 0 | 0 | 77.2714
2774521 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_HatBaşıAyırıcı_88020580 M03_88020580 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:21:59 | 23.12.2023 05:11:49 | 7.8306 | 0 | 257 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 723.7458 | 0 | 0.94614 | 0 | 281.0534 | 0 | 0 | 1005.7453
2773834 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-1 45-77-L00001_B_56403910_56403910 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:34:12 | 22.12.2023 14:18:52 | 3.7444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5371
2774318 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_ALÇUK-1 (ESKİ FOÇA-1) M08_2050304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:08:59 | 22.12.2023 19:33:52 | 0.41472 | 6 | 8080 | 2 | 3 | 39 | 1019 | 0 | 0 | 22.3387 | 809.9486 | 1.0066 | 0.15077 | 338.6828 | 384.0845 | 0 | 0 | 1556.212
2774567 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:34:56 | 22.12.2023 22:39:53 | 0.0825 | 32 | 6108 | 71 | 696 | 138 | 2022 | 23 | 7 | 1.6984 | 90.8584 | 20.6645 | 7.0494 | 37.9726 | 45.936 | 139.7603 | 2.5901 | 346.5296
2774272 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:08:04 | 22.12.2023 21:00:57 | 2.8814 | 2 | 113 | 16 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.6774 | 4.1887 | 5.0585 | 1.0741 | 10.6859 | 18.8031 | 0 | 0 | 41.4877
2773817 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3927 35-08-K03927_97618823_97618823 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:03:10 | 22.12.2023 14:17:03 | 4.2314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.463
2774464 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_A c1b_43037120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:48:50 | 22.12.2023 22:08:14 | 1.3233 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6963 | 0 | 0 | 0 | 2.7576 | 0 | 0 | 8.4538
2773917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:14:29 | 22.12.2023 12:42:49 | 0.47222 | 1 | 589 | 48 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.099972 | 59.788 | 2.3028 | 0.47814 | 12.7897 | 22.3026 | 0 | 0 | 97.7612
2774544 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:59:02 | 22.12.2023 23:18:11 | 1.3192 | 19 | 5011 | 19 | 140 | 36 | 543 | 5 | 1 | 7.5107 | 1966.6477 | 145.2157 | 32.0381 | 437.015 | 448.5499 | 103.1146 | 0 | 3140.0917
2774630 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:32:49 | 23.12.2023 02:47:32 | 3.2453 | 0 | 383 | 7 | 1 | 16 | 37 | 6 | 0 | 0 | 287.0032 | 250.2949 | 0 | 726.3942 | 26.6904 | 661.7842 | 0 | 1952.1669
2774189 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:00:29 | 22.12.2023 17:10:19 | 0.16389 | 1 | 10 | 21 | 51 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.093018 | 0.20934 | 16.1 | 0.20917 | 16.2184 | 1.4436 | 180.5045 | 0 | 214.778
2773797 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-1/35 GÖL KONAKLARI 35-28-M00822_0-01 NOLU DİREK GİRİŞ M02_54889383 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:58:43 | 22.12.2023 18:06:05 | 8.1228 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145.0826 | 0 | 0 | 0 | 165.8295 | 0 | 0 | 310.9121
2773743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-1 M02_2321594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:34:32 | 22.12.2023 13:50:03 | 4.2586 | 1 | 1739 | 0 | 45 | 5 | 344 | 0 | 1 | 0.9349 | 1419.0151 | 0 | 7.8305 | 583.8906 | 921.2016 | 0 | 0.0077943 | 2932.8805
2773906 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1253 35-01-K01253_912847744_912847744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:40:58 | 22.12.2023 16:47:05 | 5.1019 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1724 | 0 | 0 | 0 | 10.2633 | 0 | 0 | 24.4357
2774576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2331529 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:44:28 | 23.12.2023 02:16:00 | 3.5256 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.74965 | 522.9413 | 0 | 7.2788 | 0 | 73.9647 | 0 | 0 | 604.9345
2774593 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:55:08 | 22.12.2023 23:02:02 | 0.115 | 37 | 2849 | 16 | 63 | 66 | 369 | 18 | 1 | 13.3371 | 93.9486 | 4.2655 | 2.6175 | 66.2885 | 33.5804 | 70.9581 | 3.4059 | 288.4016
2773929 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KURUDERE TR-1 45-83-L00419_A_56370319_56370319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:32:11 | 22.12.2023 14:23:06 | 1.8486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6504
2774012 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:06:39 | 22.12.2023 14:52:22 | 0.76194 | 0 | 698 | 0 | 110 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 58.1904 | 0 | 3.4485 | 7.0325 | 71.5265 | 0 | 0 | 140.1979
2773680 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:59:25 | 22.12.2023 15:11:02 | 6.1936 | 1 | 28 | 12 | 116 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.9684 | 1.4124 | 0 | 2.323 | 362.3651 | 0 | 0 | 0 | 375.0688
2774221 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_95000629178_95000629178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:21:55 | 22.12.2023 19:29:22 | 2.1242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38953
2774161 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:49:58 | 22.12.2023 17:39:02 | 4.8178 | 4 | 257 | 3 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.4131 | 22.2834 | 3.4474 | 0 | 10.6848 | 0 | 0 | 0 | 40.8287
2774261 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139848 M01_53139848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:02:12 | 22.12.2023 20:56:37 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1422 | 0 | 3.6264 | 0 | 0 | 8.7686
2773969 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_SEFERİHİSAR İM L03_72144416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:28:59 | 22.12.2023 13:52:22 | 0.38972 | 5 | 1023 | 6 | 29 | 11 | 117 | 0 | 0 | 49.1624 | 123.9306 | 1.8388 | 0.80013 | 53.1917 | 54.2777 | 0 | 0 | 283.2014
2774490 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:06:26 | 22.12.2023 22:05:43 | 0.98806 | 4 | 4667 | 13 | 150 | 23 | 501 | 7 | 0 | 1.0598 | 940.3651 | 4.0861 | 9.0301 | 205.8407 | 306.0881 | 520.2524 | 0 | 1986.7221
2773849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-367 35-02-M00367_35-02-M00367_2346626 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:16:04 | 22.12.2023 12:13:53 | 1.9636 | 0 | 459 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 227.4476 | 0 | 9.1353 | 0 | 404.1461 | 0 | 308.1489 | 948.8778
2774513 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_A_91074434_91074434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:21:31 | 22.12.2023 22:33:54 | 1.2064 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9758
2774135 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638_BALKAN SÜT M02_65952572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:00:50 | 22.12.2023 18:49:12 | 2.8061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.0295 | 0 | 292.1243 | 4.4311 | 5163.6212 | 37.1415 | 5498.3477
2774327 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_D_56379997_56379997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:18:31 | 22.12.2023 20:09:15 | 0.84556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6034
2774304 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:51:14 | 22.12.2023 19:01:00 | 0.16278 | 18 | 1496 | 28 | 23 | 14 | 128 | 1 | 0 | 0.84032 | 23.2632 | 35.1868 | 0.30021 | 10.3766 | 5.4422 | 16.4682 | 0 | 91.8775
2773637 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 06:55:59 | 22.12.2023 09:39:48 | 2.7303 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.0023 | 30.8106 | 530.7368 | 0 | 2507.3206 | 0 | 3150.8704
2774198 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-43 45-79-M00043_D_56395891_56395891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:06:38 | 22.12.2023 17:57:32 | 0.84833 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8297
2774284 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_A_56378733_56378733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:27:31 | 22.12.2023 20:53:52 | 2.4392 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 203.7096 | 0 | 0 | 0 | 55.5146 | 0 | 0 | 259.2241
2773800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER TR-1 M09_95408238 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:00:36 | 22.12.2023 16:26:44 | 6.4356 | 0 | 737 | 0 | 92 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 664.5053 | 0 | 46.3467 | 0 | 183.0974 | 0 | 0 | 893.9494
2774573 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:37:42 | 22.12.2023 23:35:52 | 0.96944 | 8 | 62 | 26 | 378 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.4673 | 1.3457 | 7.0955 | 44.7982 | 3.249 | 14.1427 | 0 | 0 | 72.0985
2773886 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-627 35-09-M00627_D D1b_5879603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:16:56 | 22.12.2023 14:30:05 | 3.2192 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.1129 | 0 | 0 | 0 | 7.976 | 0 | 0 | 52.0889
2774106 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_B_91434845_91434845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:25:58 | 22.12.2023 18:02:17 | 0.60528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 5.3925 | 0 | 0 | 15.2457
2773863 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY AKTAŞ MAH. TR-6 35-15-L00368_B_56406619_56406619 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:57:05 | 22.12.2023 14:11:16 | 3.2364 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0733 | 0 | 22.445 | 0 | 5.9511 | 0 | 0 | 38.4695
2773740 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SARNINÇ MAHALLESİ TR-1 35-24-M00082_A_56353066_56353066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:31:44 | 22.12.2023 10:40:19 | 1.1431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65982
2773763 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_DAĞITIM TRAFO ULUCAK DM-2/5-A M03_72175135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:44:03 | 22.12.2023 15:44:26 | 1.0064 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95.0218 | 0 | 0 | 0 | 65.271 | 0 | 0 | 160.2928
2774032 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2797 35-08-K02797_35-08-K02797_42038661 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:18:52 | 22.12.2023 16:38:08 | 2.3211 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.7123 | 0 | 0.72528 | 0 | 7.6995 | 0 | 0 | 167.1371
2774619 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_100773113 M02_100773113 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:47:00 | 23.12.2023 08:25:49 | 10.6469 | 4 | 64 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4.5981 | 273.3799 | 0 | 25.3441 | 3.8992 | 83.2321 | 0 | 0 | 390.4534
2774556 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_911001187_911001187 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:08:37 | 22.12.2023 23:10:33 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073758 | 0 | 0 | 0.073758
2774009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_953282106_953282106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:57:06 | 22.12.2023 21:26:20 | 7.4872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774613 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_GÖKTEPE RES M12_2313759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:12:52 | 22.12.2023 23:54:18 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4633 | 0 | 8.4633
2773926 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:31:19 | 22.12.2023 12:37:09 | 0.097222 | 3 | 474 | 124 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.11274 | 9.2443 | 14.5523 | 0.17367 | 11.3096 | 2.5654 | 27.0678 | 0 | 65.0259
2774258 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:32:28 | 22.12.2023 22:04:23 | 4.5319 | 0 | 9 | 42 | 88 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7.0512 | 139.9241 | 51.0065 | 788.8667 | 242.7684 | 1990.1123 | 0 | 3219.7291
2773823 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53134189 M11_53134189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:11:14 | 22.12.2023 17:14:00 | 7.0461 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773972 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_C_56382065_56382065 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 13:30:30 | 22.12.2023 14:00:07 | 0.49361 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.7173 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 4.6476
2773869 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-6 35-22-M00843_B_91460078_91460078 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 11:00:14 | 22.12.2023 14:23:50 | 3.3933 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3381 | 0 | 0.84871 | 0 | 1.2073 | 0 | 0 | 18.3941
2774264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_C_56384649_56384649 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:08:51 | 22.12.2023 18:47:07 | 0.63778 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.5022 | 0 | 0 | 0 | 7.4527 | 0 | 0 | 21.9549
2773723 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_G 1G_5856314 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:14:01 | 22.12.2023 11:31:42 | 2.2947 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4051 | 0 | 0 | 0 | 125.0125 | 0 | 0 | 137.4176
2773826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:17:08 | 22.12.2023 18:25:41 | 8.1425 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 12 | 35 | 0 | 1 | 138.2872 | 698.362 | 124.125 | 27.7556 | 202.7075 | 113.2168 | 0 | 0 | 1304.454
2774158 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_945605480_945605480 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:35:44 | 22.12.2023 16:52:38 | 0.28167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086827
2773660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682786_945682786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:38:41 | 22.12.2023 13:13:24 | 4.5786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396
2775512 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53134097 L01_53134097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:43:39 | 22.12.2023 19:25:45 | 0.70167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5392
2773803 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:59:55 | 22.12.2023 10:23:47 | 0.39778 | 2 | 524 | 1 | 44 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.18602 | 11.3926 | 1.3852 | 0.31191 | 2.7575 | 2.2213 | 0 | 0 | 18.2546
2773640 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 07:09:29 | 22.12.2023 07:35:19 | 0.43056 | 0 | 713 | 2 | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 81.4884 | 0.79545 | 1.5335 | 0.65526 | 18.7473 | 0 | 0 | 103.2199
2774201 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:09:29 | 22.12.2023 18:49:32 | 1.6675 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.0882 | 0 | 1.3899 | 0 | 12.9534 | 0 | 0 | 20.4315
2773783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-144 35-02-M00144_962755118_962755118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:47:29 | 22.12.2023 10:31:29 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3406 | 0 | 0 | 3.3406
2774424 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_B_91413651_91413651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:12:18 | 22.12.2023 23:23:48 | 3.1917 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7189 | 0 | 0 | 0 | 0.84031 | 0 | 0 | 20.5592
2773654 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:30:44 | 22.12.2023 09:28:01 | 0.95472 | 0 | 713 | 2 | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 183.1415 | 1.7322 | 3.5813 | 1.6352 | 49.4807 | 0 | 0 | 239.571
2774530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:37:08 | 22.12.2023 21:48:39 | 0.19194 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 25.233 | 0 | 13.9866 | 1.2782 | 0 | 0 | 42.1014
2773703 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-85 M02_84970626 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:11:32 | 22.12.2023 12:53:45 | 3.7036 | 1 | 0 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.82935 | 0 | 18.9382 | 0 | 106.3594 | 0 | 0 | 0 | 126.127
2773889 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2306322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:24:26 | 22.12.2023 11:52:05 | 0.46083 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9492 | 0.17946 | 0 | 0 | 38.5228 | 0 | 39.6514
2774636 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:48:42 | 22.12.2023 23:51:12 | 0.041667 | 6 | 2104 | 22 | 310 | 33 | 801 | 2 | 1 | 0.053115 | 12.229 | 1.5241 | 0.89825 | 3.0406 | 5.9406 | 2.1531 | 0 | 25.8387
2773597 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 04:27:49 | 22.12.2023 04:32:49 | 0.083333 | 5 | 1918 | 47 | 82 | 3 | 142 | 0 | 0 | 0.074849 | 7.471 | 0.13232 | 0.21625 | 0 | 1.739 | 0 | 0 | 9.6335
2774387 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2309462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:56:42 | 22.12.2023 20:55:00 | 0.97167 | 12 | 178 | 211 | 217 | 13 | 31 | 0 | 0 | 4.8869 | 25.5428 | 4.5579 | 25.9315 | 1648.0869 | 7.3437 | 0 | 0 | 1716.3497
2773766 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_C_56382460_56382460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:42:26 | 22.12.2023 11:24:12 | 1.6961 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.4736 | 0 | 0 | 0 | 24.4051 | 0 | 0 | 51.8787
2773835 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-748 35-07-K00748_35-07-K00748_48409163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:34:34 | 22.12.2023 11:39:12 | 1.0772 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 133.5235 | 0 | 0 | 0 | 57.7996 | 0 | 0 | 191.3231
2773812 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:08:33 | 22.12.2023 10:16:56 | 0.13972 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30328 | 0.053278 | 0 | 0 | 14.3349 | 0 | 14.6914
2773958 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:10:46 | 22.12.2023 16:42:14 | 3.5244 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 8 | 1 | 0 | 7.1435 | 0 | 206.4136 | 6.1804 | 1159.8963 | 12.7961 | 5.9196 | 0 | 1398.3496
2774127 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_TRAFO M04_47547386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:46:44 | 22.12.2023 21:26:51 | 5.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4788 | 0 | 0 | 7.4788
2774104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_ALAŞEHİR - AKÖREN TR-19 M06_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:23:19 | 22.12.2023 16:56:49 | 1.5583 | 22 | 672 | 263 | 353 | 28 | 71 | 1 | 0 | 2.7343 | 26.7095 | 173.6742 | 77.976 | 170.7512 | 18.1672 | 278.9244 | 0 | 748.9368
2773666 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-1 45-79-M00343_945572009_945572009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:48:08 | 22.12.2023 09:49:02 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12168
2773726 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-110 35-16-L00110_C_90947367_90947367 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:25:18 | 22.12.2023 10:06:45 | 0.69083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 9.7605 | 0 | 0 | 11.4438
2774021 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221639_953221639 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:21:25 | 22.12.2023 19:24:18 | 3.0481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7871
2774307 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2316404 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:56:02 | 22.12.2023 19:41:09 | 0.75194 | 0 | 701 | 25 | 97 | 13 | 86 | 3 | 0 | 0 | 128.2665 | 3.0061 | 8.3371 | 85.6832 | 63.6498 | 246.399 | 0 | 535.3417
2773918 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_45-82-M00353_2361540 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:14:43 | 22.12.2023 18:10:45 | 5.9339 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.4655 | 0 | 0 | 0 | 45.2965 | 0 | 0 | 107.762
2774605 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M12_2333048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:39:49 | 23.12.2023 06:11:31 | 7.5283 | 0 | 9 | 36 | 88 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 12.0804 | 167.6788 | 71.0637 | 1076.4904 | 274.5063 | 2622.2899 | 0 | 4224.1095
2774559 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:28:22 | 22.12.2023 22:34:55 | 0.10917 | 6 | 2104 | 22 | 310 | 33 | 801 | 2 | 1 | 0.15351 | 33.8232 | 4.0138 | 2.4877 | 8.346 | 16.7799 | 6.0274 | 0 | 71.6316
2773543 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2333049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 00:53:33 | 22.12.2023 01:51:44 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0466 | 0 | 24.632 | 0 | 50.6786
2774061 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-238 35-01-K00238_E E1_5911882 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:47:03 | 22.12.2023 16:15:15 | 1.47 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.7491 | 0 | 0 | 0 | 44.5464 | 0 | 0 | 103.2955
2773729 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-1 45-77-L00001_45-77-L00001_72202933 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:25:19 | 22.12.2023 10:51:52 | 1.4425 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 117.745 | 0 | 0 | 0 | 29.2672 | 0 | 0 | 147.0123
2774204 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-24 35-27-M00024_TR-25-26-27 M05_66131077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:12:09 | 22.12.2023 20:02:26 | 2.8381 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 687.1915 | 0 | 0 | 0 | 143.5162 | 0 | 0 | 830.7077
2773686 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:02:14 | 22.12.2023 10:59:59 | 1.9625 | 0 | 786 | 6 | 354 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 370.2743 | 16.9009 | 175.1715 | 55.9687 | 280.9193 | 339.5698 | 0 | 1238.8046
2774227 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:28:56 | 22.12.2023 17:45:33 | 0.27694 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4.8324 | 0 | 0 | 2.7355 | 1.3296 | 0 | 0 | 8.8975
2773998 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-2 M03_2321593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 13:51:00 | 22.12.2023 17:11:14 | 3.3372 | 2 | 1229 | 0 | 190 | 0 | 377 | 0 | 0 | 1.5149 | 788.1415 | 0 | 15.2733 | 0 | 886.7353 | 0 | 0 | 1691.665
2773643 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_A A02_50033037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 07:23:36 | 22.12.2023 10:06:34 | 2.7161 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1399
2774333 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÜRÇEŞME TR-1 45-74-M00143_45-74-M00143_2352597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:45:59 | 22.12.2023 21:29:41 | 3.7283 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1586
2774439 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:12:46 | 22.12.2023 21:08:36 | 0.93056 | 1 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.26264 | 0.2299 | 10.6953 | 22.9473 | 2.7052 | 0 | 0 | 0 | 36.8404
2774124 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-30-L00058_955330223_955330223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:43:20 | 22.12.2023 23:28:46 | 7.7572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0002
2774147 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:20:49 | 22.12.2023 16:24:49 | 0.066667 | 17 | 1829 | 100 | 375 | 30 | 118 | 8 | 1 | 0.5937 | 14.3085 | 10.9781 | 1.0635 | 18.3185 | 2.6171 | 86.5882 | 0.079952 | 134.5477
2774642 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2708 35-02-M02708_99876083_99876083 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:44:56 | 23.12.2023 01:19:00 | 1.5678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8173
2774519 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2752 35-03-K02752_910795612_910795612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:22:26 | 23.12.2023 00:36:19 | 3.2314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3014
2774356 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:48:17 | 22.12.2023 20:01:20 | 0.2175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9235 | 0 | 336.8583 | 0 | 359.7818
2774018 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:10:43 | 22.12.2023 14:21:39 | 0.18222 | 0 | 418 | 8 | 44 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.8455 | 1.6893 | 2.4105 | 8.6732 | 8.2164 | 0 | 0 | 44.8349
2773529 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-444 35-02-K00444_35-02-K00444_2360363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 00:38:19 | 22.12.2023 01:10:53 | 0.54278 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 108.7088 | 0 | 0 | 0 | 2.0815 | 0 | 0 | 110.7903
2774350 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:46:30 | 22.12.2023 21:06:57 | 1.3408 | 8 | 706 | 12 | 92 | 16 | 78 | 0 | 0 | 4.2859 | 218.7825 | 50.1749 | 20.9175 | 12.4834 | 59.7141 | 0 | 0 | 366.3583
2774081 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971364 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:04:24 | 22.12.2023 15:33:58 | 0.49278 | 3 | 1261 | 3 | 62 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.32401 | 70.7863 | 0 | 20.9471 | 10.7489 | 21.0323 | 0 | 0 | 123.8386
2773560 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-3 GİRİŞ M05_2035322 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 02:19:11 | 22.12.2023 03:00:25 | 0.68722 | 0 | 788 | 0 | 0 | 6 | 1069 | 1 | 6 | 0 | 144.817 | 0 | 0 | 1562.7148 | 612.7519 | 0 | 15.8877 | 2336.1714
2774542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:59:02 | 22.12.2023 22:03:52 | 0.080556 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 0.078546 | 6.227 | 0.067318 | 0.25598 | 4.9305 | 3.581 | 2.775 | 0 | 17.9153
2773995 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_EYNEZ-1 M018_76822106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:44:47 | 22.12.2023 14:52:09 | 1.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516.2063 | 0 | 6516.2063
2773752 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4667 35-08-K04667_912271734_912271734 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:18:28 | 22.12.2023 11:34:42 | 2.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.472 | 0 | 0 | 47.472
2773895 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4124 35-09-K04124_A_56382025_56382025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 11:38:02 | 22.12.2023 13:18:58 | 1.6822 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.9761 | 0 | 0 | 0 | 40.1032 | 0 | 0 | 80.0793
2773672 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-25 BARIŞ YAPI KÖK 35-26-M00025_35-26-M00025_66030054 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 08:55:15 | 22.12.2023 14:31:25 | 5.6028 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 207.7229 | 0 | 0 | 0 | 56.0023 | 0 | 0 | 263.7253
2774004 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMKÖY TR-1 45-81-M00096_A_56388610_56388610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:53:01 | 22.12.2023 18:05:43 | 4.2117 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2618 | 0 | 0.20211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4639
2773695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385_B_56379400_56379400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:00:42 | 22.12.2023 10:34:46 | 1.5678 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0.42603 | 0 | 0 | 8.7478
2774359 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_95000108746_95000108746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:48:50 | 22.12.2023 20:40:30 | 2.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73099
2773718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:22:22 | 22.12.2023 10:07:48 | 0.75722 | 7 | 1132 | 14 | 15 | 14 | 138 | 0 | 0 | 1.2469 | 22.8044 | 3.8142 | 1.1507 | 192.9093 | 31.635 | 0 | 0 | 253.5604
2774551 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66821185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:07:32 | 22.12.2023 22:16:00 | 0.14111 | 48 | 57 | 40 | 101 | 60 | 42 | 6 | 0 | 2.2855 | 2.0683 | 4.4287 | 1.9938 | 38.7876 | 4.1805 | 50.1819 | 0 | 103.9263
2774714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-4 AKAR 35-31-L00097_35-31-L00097_2365604 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:32:04 | 22.12.2023 21:19:00 | 2.7822 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9548 | 0 | 1.3611 | 0 | 1.9636 | 0 | 0 | 28.2796
2774196 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-195 35-02-M00195_35-02-M00195_2374795 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 17:05:24 | 22.12.2023 19:51:45 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6297 | 0 | 251.8164 | 472.4461
2774173 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2797 35-08-K02797_913161431_913161431 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:44:11 | 22.12.2023 18:03:43 | 1.3256 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8486
2774150 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139560 L05_53139560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:12:04 | 22.12.2023 19:59:17 | 3.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6736 | 0 | 17.6736
2773881 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3466(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03466_35-02-M03466_88370532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:16:09 | 22.12.2023 12:35:06 | 1.3158 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1612 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 24.7508
2774568 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:37:16 | 22.12.2023 23:22:55 | 0.76083 | 2 | 17 | 19 | 115 | 7 | 82 | 1 | 4 | 0 | 0.23592 | 0 | 2.8646 | 70.5188 | 54.6863 | 5.5254 | 9.3942 | 143.2251
2773572 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444__72371800_72371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 02:36:37 | 22.12.2023 05:02:23 | 2.4294 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 87.2023
2773632 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444__72371800_72371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 06:49:49 | 22.12.2023 10:00:15 | 3.1739 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.3733 | 0 | 0 | 0 | 3.3407 | 0 | 0 | 137.714
2773964 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-49 35-23-L00049_42134487_56398920_56398920 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:23:09 | 22.12.2023 14:28:32 | 1.0897 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6202 | 0 | 0 | 0 | 15.5362 | 0 | 0 | 33.1563
2774113 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:31:45 | 22.12.2023 15:44:43 | 0.21611 | 0 | 38 | 37 | 450 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0.68793 | 1.4785 | 13.3357 | 0.038107 | 11.7663 | 2.1323 | 0 | 29.4389
2773818 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_A_56365505_56365505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:13:01 | 22.12.2023 12:53:10 | 2.6692 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.5712 | 0 | 0.075166 | 0 | 30.084 | 0 | 0 | 76.7304
2773921 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:20:46 | 22.12.2023 12:48:55 | 0.46917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33403 | 41.9808 | 6.6064 | 367.3253 | 1.532 | 417.7786
2773755 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_B_91047613_91047613 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:40:33 | 22.12.2023 15:59:53 | 6.3222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.9871 | 0 | 0 | 0 | 20.6943 | 0 | 0 | 124.6813
2773712 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:18:10 | 22.12.2023 18:08:42 | 8.8422 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 239.2957 | 0 | 185.36 | 0 | 344.0491 | 0 | 0 | 768.7048
2773735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:29:26 | 22.12.2023 17:06:01 | 7.6097 | 0 | 860 | 5 | 107 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 1416.0821 | 145.7551 | 104.8076 | 107.0449 | 946.587 | 830.9747 | 0 | 3551.2514
2774153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2113666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:29:02 | 22.12.2023 16:29:19 | 0.0047222 | 0 | 531 | 2 | 221 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0.56015 | 0.0073862 | 0.1012 | 0.18112 | 0.60741 | 0 | 0 | 1.4573
2774047 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:26:49 | 22.12.2023 15:51:59 | 1.4194 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5926 | 0 | 2.0695 | 0 | 26.4422 | 0 | 0 | 31.1043
2774233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-401 ALTINYUNUS DM L03_2092571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:37:19 | 22.12.2023 17:38:02 | 0.011944 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 0 | 0 | 2.2118 | 5.5775 | 0 | 0 | 12.3018
2773692 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_955263902_955263902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:03:54 | 22.12.2023 11:56:14 | 2.8722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64276
2774339 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:29:46 | 22.12.2023 21:34:50 | 2.0844 | 0 | 151 | 0 | 2 | 23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73.1975 | 0 | 0.26002 | 254.5777 | 19.7717 | 24.6692 | 0 | 372.4761
2774482 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_B B02_79677005 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:06:42 | 22.12.2023 21:52:54 | 0.77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 0 | 0.036278 | 0 | 0 | 3.6651
2774190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:47:49 | 22.12.2023 17:40:20 | 0.87528 | 0 | 1410 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 368.3702 | 0 | 2.4108 | 103.7867 | 47.9477 | 220.301 | 0 | 742.8166
2773644 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:20:19 | 22.12.2023 09:04:19 | 0.73333 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 152.428 | 0 | 0 | 0 | 9.5112 | 0 | 0 | 161.9392
2773698 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2980 35-01-K02980_L_56366841_56366841 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:07:01 | 22.12.2023 10:40:42 | 1.5614 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.3386 | 0 | 0 | 0 | 1.5907 | 0 | 0 | 48.9294
2774007 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_F f1_43010563 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:46:42 | 22.12.2023 21:38:21 | 7.8608 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.9784 | 0 | 0 | 0 | 104.5665 | 0 | 0 | 195.5449
2774648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:51:38 | 23.12.2023 05:00:16 | 5.1439 | 9 | 44 | 59 | 198 | 20 | 50 | 8 | 0 | 8.4306 | 11.2379 | 176.2373 | 35.3668 | 654.3951 | 14.0498 | 903.7025 | 0 | 1803.4201
2773884 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-2 45-82-M00140_IŞIKLAR-1 M03_72198288 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:12:39 | 22.12.2023 11:42:59 | 0.50556 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.8487 | 0 | 0 | 6.1128 | 2.9896 | 0 | 0 | 16.951
2773878 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:11:22 | 22.12.2023 11:18:05 | 0.11194 | 22 | 4297 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 0.56736 | 61.4167 | 20.49 | 5.2211 | 63.189 | 22.0895 | 11.7836 | 0 | 184.7573
2773961 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99199433_99199433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:17:15 | 22.12.2023 14:09:36 | 0.8725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9313 | 0 | 0 | 0 | 5.7733 | 0 | 0 | 8.7046
2774024 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910541908_910541908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:11:27 | 22.12.2023 19:18:24 | 5.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6939 | 0 | 0 | 31.6939
2773924 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_G 1G_5856314 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:15:18 | 22.12.2023 19:13:23 | 6.9681 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.3614 | 0 | 0 | 0 | 325.7565 | 0 | 0 | 364.1179
2773675 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-4 45-80-M00166_45-80-M00166_2371975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:58:09 | 22.12.2023 09:46:24 | 0.80417 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.7714 | 0 | 0.91692 | 0 | 9.3217 | 0 | 0 | 32.01
2773775 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ M10_2328009 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:47:15 | 22.12.2023 11:00:53 | 1.2272 | 0 | 1078 | 0 | 28 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 394.3628 | 0 | 6.3533 | 61.7759 | 192.7256 | 0 | 0 | 655.2177
2774462 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:49:09 | 22.12.2023 21:14:36 | 0.42417 | 47 | 1382 | 293 | 483 | 124 | 368 | 19 | 0 | 9.4781 | 136.438 | 144.0521 | 15.1909 | 294.1841 | 47.2975 | 275.1294 | 0 | 921.7702
2774216 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_D_56369459_56369459 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:16:01 | 22.12.2023 19:23:55 | 2.1317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34911 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 | 0 | 0 | 2.9138
2773821 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:00:05 | 22.12.2023 12:15:44 | 3.2608 | 0 | 1009 | 12 | 33 | 8 | 135 | 7 | 1 | 0 | 949.7456 | 0.64943 | 9.0522 | 499.3899 | 246.1679 | 3835.1681 | 12.3326 | 5552.5058
2773566 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2307960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 02:23:59 | 22.12.2023 02:59:57 | 0.59944 | 0 | 11608 | 0 | 0 | 4 | 1333 | 1 | 0 | 0 | 1631.192 | 0 | 0 | 73.6198 | 226.9533 | 32.0566 | 0 | 1963.8218
2773801 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_TR-2 L04_72202882 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:00:54 | 22.12.2023 18:15:32 | 8.2439 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1300.9968 | 0 | 0 | 144.612 | 136.804 | 0 | 0 | 1582.4129
2773758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-222 35-01-K00222_911615330_911615330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:28:21 | 22.12.2023 12:54:26 | 3.4347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774256 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_95000099318_95000099318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:48:50 | 22.12.2023 19:39:38 | 1.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774107 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2123647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:23:52 | 22.12.2023 15:29:36 | 0.095556 | 0 | 2004 | 2 | 25 | 39 | 247 | 48 | 10 | 0 | 44.473 | 0.23887 | 0.30373 | 67.3954 | 29.3493 | 800.4726 | 26.7658 | 968.9988
2774130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_912274002_912274002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:54:24 | 22.12.2023 20:01:48 | 4.1233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5669 | 0 | 0 | 0 | 1.9472 | 0 | 0 | 6.5141
2774591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | YENİ TOKİ DM-2 45-71-M02244_KÖY HATTI-AFKAF TEKKE M02_72151518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:51:05 | 23.12.2023 03:45:11 | 4.9017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0572 | 0 | 0 | 4.7546 | 0 | 136.7264 | 0 | 145.5382
2774342 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKBOZDAĞ TR-8 45-73-M01241_B_81113771_81113771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:28:54 | 22.12.2023 22:31:15 | 3.0392 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773944 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_958207408_958207408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:50:13 | 22.12.2023 15:05:37 | 2.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34912
2774265 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:09:39 | 22.12.2023 18:24:00 | 0.23917 | 0 | 593 | 0 | 16 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.1509 | 0 | 0.56284 | 4.2856 | 5.3731 | 0 | 0 | 26.3724
2774428 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:26:44 | 22.12.2023 21:07:00 | 0.67111 | 0 | 21 | 1 | 0 | 32 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.0419 | 0.028516 | 0 | 128.5477 | 8.4948 | 447.8752 | 0 | 585.9882
2774474 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_D_56379997_56379997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:51:23 | 22.12.2023 22:00:12 | 1.1469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6684
2774119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136550 M07_53136550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:35:09 | 22.12.2023 17:48:33 | 2.2233 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54062 | 0 | 0.86482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4054
2773827 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_D_56379997_56379997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:14:01 | 22.12.2023 14:47:20 | 4.5553 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7075
2774159 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-3 AKAR 35-31-L00096_35-31-L00096_2363552 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:34:42 | 22.12.2023 20:42:39 | 4.1325 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.5402 | 0 | 8.8665 | 0 | 15.1489 | 0 | 0 | 66.5556
2774225 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956642372_956642372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:32:25 | 22.12.2023 19:31:38 | 1.9869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774202 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:11:13 | 22.12.2023 17:25:32 | 0.23861 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.28848 | 7.6688 | 0.35632 | 0.021755 | 8.9514 | 1.6926 | 0 | 0 | 18.9794
2774531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_HALİLBEYLİ DM M07_2310334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:35:53 | 22.12.2023 23:49:30 | 2.2269 | 47 | 1382 | 293 | 483 | 124 | 368 | 19 | 0 | 45.2923 | 663.9109 | 721.817 | 74.4427 | 1446.5611 | 213.5845 | 1339.7134 | 0 | 4505.322
2774033 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_D_91151764_91151764 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 14:24:57 | 22.12.2023 17:04:36 | 2.6608 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.2681 | 0 | 2.9117 | 0 | 8.8894 | 0 | 0 | 30.0693
2773890 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_B_56370047_56370047 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:26:16 | 22.12.2023 15:15:28 | 3.82 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.38399 | 0 | 0 | 14.2021
2774637 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:48:58 | 22.12.2023 23:51:12 | 0.037222 | 32 | 6108 | 71 | 696 | 138 | 2022 | 23 | 7 | 0.69465 | 38.8525 | 9.2751 | 3.0088 | 16.3531 | 19.2237 | 59.0153 | 1.1264 | 147.5496
2773704 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048248 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:12:27 | 22.12.2023 15:27:35 | 6.2522 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 227.3488 | 0 | 3.2587 | 0 | 72.412 | 0 | 0 | 303.0195
2774282 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_84994002 M06_84994002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:03:43 | 22.12.2023 23:51:39 | 5.7989 | 0 | 19 | 0 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.1902 | 0 | 2.8247 | 14.17 | 46.7035 | 0 | 0 | 77.8883
2774139 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4770 35-02-K04770_95001379531_95001379531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:10:04 | 22.12.2023 17:18:55 | 1.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774288 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1589 35-04-K01589_99271378_99271378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:28:55 | 22.12.2023 20:25:33 | 1.9439 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8039
2773767 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-4 35-16-L00004_C_56352859_56352859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:43:53 | 22.12.2023 15:44:28 | 6.0097 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.4867 | 0 | 0 | 0 | 180.1884 | 0 | 0 | 215.6751
2773744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:34:47 | 22.12.2023 09:56:01 | 0.35389 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 12 | 35 | 0 | 1 | 6.0996 | 30.5852 | 5.8409 | 1.2054 | 10.148 | 5.5098 | 0 | 0 | 59.3889
2774076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-15-M00019_950381183_950381183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:58:52 | 22.12.2023 16:36:47 | 1.6319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246
2775473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-26 35-27-M00026_35-27-M00026_72178573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:23:55 | 22.12.2023 18:05:26 | 2.6919 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 410.7704 | 0 | 0 | 0 | 101.6954 | 0 | 0 | 512.4658
2773930 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK DM 35-16-M00153_HatBaşıAyırıcı_53140669 M04_53140669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:23:39 | 22.12.2023 15:26:51 | 3.0533 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104
2773953 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505280_956505280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:02:23 | 22.12.2023 14:05:42 | 1.0553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22774
2773907 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_ALAŞEHİR TM GİRİŞ (CABBAR-3) M16_2308591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 11:46:19 | 22.12.2023 13:13:34 | 1.4542 | 13 | 2951 | 90 | 711 | 50 | 569 | 22 | 3 | 21.0658 | 497.0802 | 57.5748 | 74.9798 | 2169.7045 | 899.5145 | 5697.2935 | 7.4029 | 9424.6161
2773761 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1386 35-03-M01386_35-03-M01386_41970025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:43:12 | 22.12.2023 18:31:27 | 8.8042 | 0 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2596.9766 | 0 | 0 | 0 | 379.168 | 0 | 0 | 2976.1445
2773867 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135094 M02_53135094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:37:29 | 22.12.2023 11:04:42 | 0.45361 | 1 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10464 | 0.69329 | 6.0973 | 0.60087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4961
2774262 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:03:07 | 22.12.2023 18:14:34 | 0.19083 | 2 | 386 | 59 | 75 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.09596 | 20.0931 | 7.033 | 0.89042 | 12.2396 | 2.7372 | 0 | 0 | 43.0893
2774013 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ EKİNLİK TR-1 35-29-L00459_35-29-L00459_2371933 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:00:59 | 22.12.2023 14:48:42 | 0.79528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0.27274 | 0 | 0 | 4.1955
2773830 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:28:29 | 22.12.2023 10:32:49 | 0.072222 | 0 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.0968 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 0 | 0 | 29.857
2773658 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_C_56382460_56382460 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:34:58 | 22.12.2023 08:52:24 | 0.29056 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 | 0 | 0 | 0 | 4.0799 | 0 | 0 | 8.8971
2773664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00336_45-83-M00336_2371741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:47:36 | 22.12.2023 10:37:50 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773807 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:02:03 | 22.12.2023 12:26:12 | 2.4025 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.0678 | 33.2004 | 110.0132 | 39.8387 | 0 | 13.0576 | 0 | 0 | 197.1777
2773834 | 2 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-1 45-77-L00001_45-77-L00001_72202933 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:18:52 | 22.12.2023 14:44:42 | 0.43056 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.3406 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 0 | 0 | 41.2986
2773950 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-5-6 M03_72242834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:54:34 | 22.12.2023 13:27:03 | 0.54139 | 0 | 337 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.9856 | 0 | 0.56816 | 0 | 2.5807 | 0 | 0 | 50.1344
2774285 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_D_56359556_56359556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:00:34 | 22.12.2023 19:43:27 | 1.7147 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9822 | 0 | 0.24896 | 0 | 0.59716 | 0 | 0 | 26.8283
2774385 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2309457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:56:32 | 22.12.2023 20:54:19 | 0.96306 | 10 | 752 | 312 | 489 | 45 | 121 | 2 | 1 | 5.4037 | 189.1325 | 38.5486 | 26.7786 | 220.3799 | 47.7627 | 127.6334 | 59.6119 | 715.2514
2774480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:03:09 | 23.12.2023 00:03:08 | 2.9997 | 0 | 151 | 0 | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 94.3593 | 0 | 0.34926 | 634.8139 | 23.1568 | 675.3192 | 0 | 1427.9984
2773816 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_C_90993468_90993468 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 10:11:46 | 22.12.2023 17:17:30 | 7.0956 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.8689 | 0 | 0 | 0 | 2.4147 | 0 | 0 | 28.2836
2774025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2309746 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 08:39:21 | 22.12.2023 18:08:00 | 9.4775 | 0 | 7172 | 0 | 1 | 4 | 512 | 0 | 0 | 0 | 15233.4833 | 0 | 0.40711 | 451.9532 | 5688.7762 | 0 | 0 | 21374.6198
2773979 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER İM-DM 35-19-A00003_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SAĞ M10_100970890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:31:45 | 22.12.2023 13:57:56 | 0.43639 | 3 | 14994 | 11 | 614 | 41 | 1523 | 2 | 7 | 21.2445 | 1262.6856 | 7.632 | 30.0132 | 697.0985 | 927.4721 | 145.1349 | 0.53307 | 3091.8139
2773833 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/125-2 45-83-L00467_95002443468_95002443468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:31:02 | 22.12.2023 11:55:25 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088406 | 0 | 0 | 0.088406
2773916 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_87243401 M01_87243401 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:07:03 | 22.12.2023 14:15:06 | 2.1342 | 1 | 350 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.44793 | 35.8286 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 0 | 0 | 43.6776
2773879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_B_56394206_56394206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:12:12 | 22.12.2023 14:00:52 | 2.8111 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9456 | 0 | 0 | 0 | 0.17156 | 0 | 0 | 21.1172
2773962 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:21:29 | 22.12.2023 14:16:22 | 0.91472 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 22.9076 | 0 | 0.096944 | 39.0313 | 26.931 | 225.6589 | 0 | 314.6257
2774357 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | BAHRİBABA TM 35-01-A00006_ÜÇYOL M03_92605143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:48:22 | 22.12.2023 20:48:35 | 1.0036 | 0 | 8567 | 0 | 0 | 4 | 733 | 0 | 1 | 0 | 2414.1183 | 0 | 0 | 601.9582 | 505.022 | 0 | 0.37286 | 3521.4714
2773776 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:47:19 | 22.12.2023 14:40:42 | 4.8897 | 1 | 0 | 39 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0615 | 0 | 15.3888 | 3.6863 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 | 25.0788
2774019 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_GÜMÜŞÇAY M01_2086182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 14:13:30 | 22.12.2023 15:22:35 | 1.1514 | 4 | 747 | 34 | 26 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0.97999 | 74.6974 | 21.779 | 1.0598 | 18.9451 | 13.6927 | 198.6995 | 0 | 329.8533
2773770 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-13 35-25-M00013_955263312_955263312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:44:23 | 22.12.2023 13:16:36 | 3.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 1.3191
2774457 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1422 35-01-M01422_M-1526 M04_41955725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:38:23 | 22.12.2023 21:19:33 | 0.68611 | 0 | 6411 | 0 | 0 | 3 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1210.2225 | 0 | 0 | 111.4363 | 366.0307 | 0 | 0 | 1687.6894
2773670 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:54:09 | 22.12.2023 10:45:22 | 1.8536 | 1 | 3366 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0.43499 | 1443.114 | 0 | 0 | 34.0704 | 358.0884 | 0 | 0 | 1835.7077
2774065 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-8 35-15-L00008_TR-13 - TR-121 L02_67551165 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 14:46:09 | 22.12.2023 17:08:32 | 2.3731 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 273.5811 | 0 | 0 | 0 | 72.9273 | 0 | 0 | 346.5084
2774394 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_HatBaşıAyırıcı_53135328 M04_53135328 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:05:29 | 22.12.2023 20:54:50 | 0.8225 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2249
2774231 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TOPALAHMETLER TR-1 45-81-M00099_45-81-M00099_2358700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:01:56 | 22.12.2023 18:40:35 | 3.6442 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9654
2773876 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-444 35-02-K00444_912492163_912492163 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:09:28 | 22.12.2023 12:21:12 | 1.1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7625
2773753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_45-78-M00679_2349814 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:38:10 | 22.12.2023 11:37:32 | 1.9894 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.0888 | 0 | 0.76306 | 0 | 12.0144 | 0 | 0 | 17.8663
2774108 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_FORM İMPO İLMAKSAN M01_65891506 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:23:53 | 22.12.2023 18:10:00 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.718 | 0 | 0 | 0 | 15.718
2774400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_BELEDİYE M10_89325513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:55:28 | 22.12.2023 21:09:48 | 1.2389 | 0 | 1068 | 2 | 9 | 1 | 212 | 2 | 0 | 0 | 282.1391 | 0 | 5.3613 | 19.5542 | 181.7665 | 40.8463 | 0 | 529.6674
2773733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:27:25 | 22.12.2023 17:15:39 | 7.8039 | 1 | 945 | 1 | 6 | 8 | 86 | 0 | 0 | 31.8938 | 1171.3835 | 2.8139 | 12.734 | 3398.8636 | 495.4174 | 0 | 0 | 5113.1062
2774188 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_A_56389759_56389759 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:53:26 | 22.12.2023 19:44:01 | 2.8431 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0507 | 0 | 1.1471 | 0 | 1.7873 | 0 | 0 | 11.985
2774543 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:59:02 | 22.12.2023 22:06:00 | 0.11611 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.020203 | 17.9815 | 0.79544 | 1.2133 | 47.2968 | 5.477 | 67.1106 | 0 | 139.8948
2774629 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945487229_945487229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:31:08 | 23.12.2023 01:29:11 | 1.9675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885
2773896 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:41:14 | 22.12.2023 11:48:59 | 0.12917 | 0 | 4 | 33 | 267 | 9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6281 | 4.0538 | 5.6605 | 2.3112 | 0 | 0 | 15.6536
2774145 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:16:02 | 22.12.2023 16:46:09 | 0.50194 | 1 | 298 | 19 | 111 | 11 | 48 | 3 | 0 | 0.59634 | 34.3038 | 70.0808 | 4.0074 | 8.6793 | 6.1239 | 11.583 | 0 | 135.3745
2773790 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2062516 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:53:15 | 22.12.2023 12:17:12 | 2.3992 | 0 | 2493 | 0 | 86 | 5 | 225 | 0 | 3 | 0 | 1253.0424 | 0 | 153.6474 | 17.1001 | 443.8154 | 0 | 132.1442 | 1999.7495
2774546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_DM-4 M02_55013395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 19:49:29 | 22.12.2023 20:00:00 | 0.17528 | 1 | 2038 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.051495 | 86.0357 | 0 | 0.13898 | 0 | 17.7227 | 12.2682 | 0 | 116.2171
2773773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_OĞUZHAN K04_77533610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 09:46:54 | 22.12.2023 16:51:58 | 7.0844 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 1 | 0 | 5382.6513 | 0 | 0 | 255.8792 | 988.753 | 0 | 84.7297 | 6712.0132
2773713 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_89955574 M09_89955574 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:10:16 | 22.12.2023 11:02:22 | 1.8683 | 0 | 298 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.8793 | 0 | 0.17164 | 6.1556 | 19.8603 | 0 | 0 | 92.0669
2774268 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-4 45-73-M00382_45-73-M00382_2355530 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:03:02 | 22.12.2023 21:39:35 | 3.6092 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5232 | 0 | 3.2848 | 0 | 0.33759 | 0 | 0 | 15.1455
2774606 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 23:06:22 | 23.12.2023 02:22:39 | 3.2714 | 37 | 1640 | 117 | 160 | 40 | 196 | 2 | 1 | 129.8447 | 1192.3888 | 218.7245 | 13.4425 | 603.4617 | 230.5934 | 5.4528 | 4.4992 | 2398.4076
2774314 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_99597186_99597186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:59:15 | 22.12.2023 21:48:20 | 2.8181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6877
2774460 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:47:39 | 22.12.2023 22:12:13 | 1.4094 | 4 | 144 | 42 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2.0322 | 34.0569 | 151.5614 | 3.2129 | 0.042123 | 7.5548 | 0 | 0 | 198.4602
2773873 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3086 35-02-M03086_99870573_99870573 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:07:07 | 22.12.2023 15:02:46 | 3.9275 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1659 | 0 | 0 | 0 | 6.9025 | 0 | 0 | 30.0684
2774563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:29:51 | 23.12.2023 00:01:46 | 1.5319 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 1.3828 | 113.1304 | 1.2696 | 4.6724 | 90.236 | 63.6214 | 50.0892 | 0 | 324.4017
2774540 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:54:32 | 22.12.2023 21:59:00 | 0.074444 | 9 | 1529 | 44 | 89 | 6 | 133 | 1 | 0 | 0.18004 | 15.015 | 1.5879 | 0.9261 | 1.9224 | 2.9395 | 1.411 | 0 | 23.982
2773544 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-1 TARIMSAL SULAMA 45-78-M00371__91401654_91401654 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 01:02:12 | 22.12.2023 01:34:02 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3005
2773856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:48:19 | 22.12.2023 12:10:09 | 1.3639 | 0 | 395 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.3467 | 0 | 0.21145 | 0 | 22.133 | 0 | 0 | 119.6911
2774248 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:51:02 | 22.12.2023 21:12:05 | 3.3508 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9183 | 0 | 5.196 | 0 | 47.6173 | 0 | 0 | 59.7316
2773644 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_B_56376807_56376807 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 07:30:21 | 22.12.2023 08:20:19 | 0.83278 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.624 | 0 | 0 | 0 | 2.5589 | 0 | 0 | 37.1829
2774191 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-15 45-82-M00525_TR-15/1 TR-15/2 TR-15/5 M03_79767449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:00:59 | 22.12.2023 17:01:29 | 0.0083333 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.63947 | 0 | 0 | 0 | 0.037157 | 0 | 0 | 0.67663
2774583 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_AYSULUK M05_65979935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:34:09 | 22.12.2023 21:36:11 | 0.033889 | 22 | 7843 | 86 | 386 | 69 | 767 | 5 | 0 | 1.7529 | 64.3803 | 1.0434 | 1.4086 | 43.8162 | 19.5237 | 3.5648 | 0 | 135.4899
2774194 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:45:19 | 22.12.2023 18:03:01 | 0.295 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.59728 | 25.0867 | 9.5459 | 2.4408 | 2.3456 | 4.7038 | 25.6292 | 0 | 70.3494
2774549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M05_96738809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:02:19 | 22.12.2023 22:20:30 | 0.30306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061787
2774595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_2065729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:56:09 | 22.12.2023 23:02:40 | 0.10861 | 9 | 579 | 9 | 36 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0.89447 | 18.1268 | 0.85943 | 1.1645 | 27.9151 | 1.4771 | 0 | 0 | 50.4374
2774117 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3472(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03472_99597150_99597150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:35:15 | 22.12.2023 17:02:42 | 1.4575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8504
2773762 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953393187_953393187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:42:58 | 22.12.2023 12:08:57 | 2.4331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0848 | 0 | 0 | 0 | 0.14035 | 0 | 0 | 9.2252
2773716 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_912679103_912679103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:17:10 | 22.12.2023 14:07:49 | 4.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2773676 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2825 35-03-M02825_M-2825 DAHİLİ TRAFO M03_72022740 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 08:59:42 | 22.12.2023 12:25:54 | 3.4367 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 186.5482 | 0 | 0 | 0 | 89.9624 | 0 | 0 | 276.5106
2773971 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_913303201_913303201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:24:32 | 22.12.2023 15:28:51 | 2.0719 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9885
2773822 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2086502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:13:34 | 22.12.2023 12:12:28 | 1.9817 | 16 | 2323 | 527 | 362 | 58 | 298 | 14 | 1 | 9.2352 | 1116.2793 | 393.3391 | 50.9829 | 1082.713 | 345.3256 | 4842.0164 | 7.3082 | 7847.1996
2773968 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:27:55 | 22.12.2023 14:16:24 | 0.80806 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0265 | 0 | 0 | 0 | 4.5796 | 0 | 0 | 15.6061
2774466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-22 45-75-M00022_945605187_945605187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:50:41 | 22.12.2023 21:55:23 | 1.0783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29202
2773890 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_35-15-L00715_2364960 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:15:28 | 22.12.2023 15:55:17 | 0.66361 | 0 | 173 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.7298 | 0 | 5.5822 | 0 | 16.0897 | 0 | 0 | 42.4018
2773653 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_B_91109216_91109216 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 08:37:38 | 22.12.2023 09:33:17 | 0.9275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6976
2773739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443524_950443524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:32:38 | 22.12.2023 13:07:55 | 3.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5811
2773698 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2980 35-01-K02980_35-01-K02980_2368247 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:40:42 | 22.12.2023 11:51:04 | 1.1728 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 277.3297 | 0 | 0 | 0 | 41.9927 | 0 | 0 | 319.3225
2773696 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:07:46 | 22.12.2023 13:11:51 | 4.0681 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2268 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 25.4305
2773719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950460013_950460013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:22:47 | 22.12.2023 09:53:05 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774429 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_YENİKÖY L03_100832294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:08:12 | 22.12.2023 21:18:47 | 1.1764 | 2 | 95 | 35 | 149 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.6609 | 13.5421 | 14.5457 | 7.1419 | 8.8582 | 0.18983 | 126.3239 | 0 | 171.2625
2774552 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 22:02:56 | 23.12.2023 02:51:20 | 4.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938.6875 | 4.0812 | 0 | 0 | 1942.7687
2773905 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-7 45-75-M00342__84624733_84624733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 11:46:19 | 22.12.2023 13:00:54 | 1.2431 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.4912 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 17.7835
2773928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:32:06 | 22.12.2023 13:51:43 | 1.3269 | 3 | 0 | 114 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.27801 | 0 | 6.2915 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0666
2774011 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 14:03:15 | 22.12.2023 14:12:07 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6413 | 0.73732 | 22.5963 | 4.1392 | 67.1141
2773965 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:24:29 | 22.12.2023 13:27:47 | 0.055 | 54 | 5062 | 0 | 112 | 12 | 609 | 0 | 0 | 15.2706 | 97.5841 | 0 | 1.3867 | 17.9746 | 45.6855 | 0 | 0 | 177.9015
2774512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 21:18:09 | 22.12.2023 23:29:49 | 2.1944 | 0 | 455 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 211.8881 | 0 | 5.0126 | 0 | 25.9695 | 0 | 0 | 242.8701
2774214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 17:20:52 | 22.12.2023 17:23:39 | 0.046389 | 1 | 10 | 21 | 51 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.026329 | 0.059253 | 4.5571 | 0.059205 | 4.5906 | 0.4086 | 51.092 | 0 | 60.7931
2773673 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-2 M16_2328469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2023 08:56:23 | 22.12.2023 14:32:57 | 5.6094 | 16 | 7290 | 40 | 715 | 56 | 1080 | 8 | 2 | 30.4036 | 10270.3414 | 153.6528 | 1179.6696 | 1903.2785 | 6054.942 | 3724.192 | 47.6385 | 23364.1185
2774277 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:12:06 | 22.12.2023 19:39:39 | 1.4592 | 0 | 786 | 6 | 354 | 2 | 216 | 1 | 0 | 0 | 304.0511 | 11.8628 | 133.9914 | 29.717 | 150.4822 | 107.2087 | 0 | 737.3132
2773779 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_A_91351808_91351808 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:41:34 | 22.12.2023 10:45:27 | 1.0647 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8473 | 0 | 0 | 0 | 0.56093 | 0 | 0 | 21.4082
2773922 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 13:24:30 | 22.12.2023 13:37:54 | 0.22333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9073 | 0 | 0 | 0 | 3.3612 | 0 | 0 | 10.2685
2775508 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 18:22:23 | 22.12.2023 19:25:01 | 1.0439 | 0 | 222 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.4572 | 0 | 0 | 0 | 10.9344 | 0 | 0 | 120.3917
2774154 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_ARMUTLU TR-15 M02_72161786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:21:29 | 22.12.2023 18:23:01 | 2.0256 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1.9264 | 0 | 0 | 16.0549 | 5.3605 | 3192.1923 | 1.748 | 3217.2821
2774177 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 16:51:09 | 22.12.2023 17:26:32 | 0.58972 | 1 | 245 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.16317 | 36.4976 | 5.8186 | 11.4185 | 8.3043 | 9.6334 | 0 | 0 | 71.8355
2774426 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 20:25:26 | 22.12.2023 21:24:52 | 0.99056 | 25 | 501 | 6 | 20 | 11 | 40 | 0 | 0 | 86.793 | 236.835 | 5.6093 | 7.7389 | 78.2845 | 45.5834 | 0 | 0 | 460.8441
2773807 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 12:26:12 | 22.12.2023 13:09:19 | 0.71861 | 15 | 1668 | 73 | 552 | 17 | 94 | 1 | 0 | 2.4322 | 83.7288 | 164.9403 | 52.7036 | 58.4213 | 36.5888 | 104.7803 | 0 | 503.5953
2773699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_A_91288287_91288287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:09:47 | 22.12.2023 10:41:10 | 1.5231 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8481 | 0 | 4.7705 | 0 | 0.075077 | 0 | 0 | 13.6936
2773799 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 09:48:29 | 22.12.2023 10:39:09 | 0.84444 | 8 | 62 | 26 | 378 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.2269 | 1.2265 | 7.6681 | 49.2815 | 4.7555 | 25.9675 | 0 | 0 | 90.126
2773842 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443225_950443225 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2023 10:34:48 | 22.12.2023 14:50:48 | 4.2667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774091 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-34 45-75-M00034_E_91296393_91296393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2023 15:13:13 | 22.12.2023 15:51:47 | 0.64278 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9941 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 5.6058
2774764 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:41:21 | 23.12.2023 05:58:32 | 2.2864 | 17 | 11707 | 61 | 111 | 14 | 725 | 1 | 2 | 6.817 | 4848.9335 | 171.0377 | 32.8632 | 1354.2789 | 748.7975 | 78.554 | 159.0405 | 7400.3224
2774907 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_35-28-M00228_2369587 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:56:28 | 23.12.2023 12:39:55 | 0.72417 | 0 | 189 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.8403 | 0 | 5.8235 | 0 | 3.0859 | 0 | 0 | 46.7497
2775305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:07:18 | 23.12.2023 16:16:04 | 0.14611 | 0 | 561 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28.4773 | 0 | 0 | 4.5972 | 4.4429 | 0 | 0 | 37.5174
2775159 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_955257679_955257679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:06:41 | 23.12.2023 14:54:48 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21243
2775351 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97690640_97690640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:12:24 | 23.12.2023 21:01:59 | 3.8264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 2.7126 | 0 | 0 | 6.014
2774910 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_66322241 M06_66322241 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:03:48 | 23.12.2023 03:48:08 | 1.7389 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.6471 | 0 | 1.3021 | 0 | 9.739 | 0 | 0 | 26.6882
2775109 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:07:21 | 23.12.2023 15:09:58 | 1.0436 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9406 | 0 | 0 | 0 | 15.1101 | 0 | 0 | 33.0507
2774956 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_TR-13 TR-14 M02_79675700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:53:12 | 23.12.2023 10:26:39 | 0.5575 | 0 | 49 | 0 | 41 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.1522 | 0 | 4.2502 | 1.9694 | 4.6675 | 0 | 0 | 18.0393
2775345 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_35-16-M00104_2349784 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:06:53 | 23.12.2023 17:21:57 | 0.25111 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.4521 | 0 | 0.10637 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 5.2074
2774704 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:22:57 | 23.12.2023 01:36:12 | 0.22083 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 3.7589 | 15.5033 | 1.8758 | 2.4193 | 37.039 | 33.811 | 4.3145 | 0 | 98.7217
2774890 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:03:11 | 23.12.2023 09:14:47 | 0.19333 | 32 | 6105 | 71 | 696 | 138 | 2024 | 23 | 7 | 3.8531 | 213.6357 | 62.2705 | 19.1788 | 117.4798 | 182.1937 | 705.6715 | 14.4306 | 1318.7137
2774913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-2 L08_88107414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:24:42 | 23.12.2023 09:29:00 | 0.071667 | 1 | 5576 | 0 | 20 | 4 | 1404 | 1 | 2 | 0.12077 | 91.1979 | 0 | 0.17017 | 11.7921 | 102.7055 | 28.411 | 1.0649 | 235.4622
2775013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:40:33 | 23.12.2023 12:54:35 | 2.2339 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0715 | 0 | 0 | 0 | 3.4044 | 0 | 0 | 32.476
2775039 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 11:02:27 | 23.12.2023 14:59:29 | 3.9506 | 8 | 1333 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 7.866 | 328.3118 | 29.715 | 20.6303 | 49.4629 | 98.2469 | 0 | 0 | 534.233
2775268 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_35-25-M00108_2364079 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:20:38 | 23.12.2023 15:30:18 | 0.16111 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 0.27007 | 0 | 0 | 3.6153
2775331 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2778 35-09-K02778_913468331_913468331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:46:00 | 23.12.2023 18:22:36 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775139 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:47:48 | 23.12.2023 13:10:16 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8319 | 0 | 118.3357 | 0 | 127.1676
2775477 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-3 45-73-M00848_945643282_945643282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:49:03 | 23.12.2023 20:57:45 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27714
2774790 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ KONUTLARI TR-16 45-74-M00310_945584191_945584191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 05:23:07 | 23.12.2023 06:56:33 | 1.5572 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2827 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 0 | 9.7039
2775262 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_911693251_911693251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:14:42 | 23.12.2023 18:34:10 | 3.3244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0458
2775285 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/39 45-72-L00039_F F02_65857632 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:34:56 | 23.12.2023 22:48:13 | 7.2214 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 106.8857 | 0 | 0 | 0 | 112.2512 | 0 | 0 | 219.1369
2775099 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_BEHÇET UZ M09_2308849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:58:58 | 23.12.2023 12:54:56 | 0.93278 | 0 | 911 | 0 | 0 | 3 | 413 | 0 | 0 | 0 | 325.2658 | 0 | 0 | 1469.5004 | 554.5392 | 0 | 0 | 2349.3053
2774707 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:27:14 | 23.12.2023 01:52:00 | 0.41278 | 0 | 659 | 2 | 67 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | 185.9914 | 0 | 3.2887 | 42.7066 | 60.7239 | 0 | 0 | 292.7105
2775494 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-6 35-30-M00229_95002624243_95002624243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:55:31 | 23.12.2023 20:53:25 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0815 | 0 | 0 | 1.0815
2775391 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460723_950460723 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:04:58 | 23.12.2023 22:28:21 | 4.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2218
2775059 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_966875923_966875923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:20:39 | 23.12.2023 13:10:29 | 1.8306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 2.9148 | 0 | 0 | 4.7038
2775202 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:01:39 | 23.12.2023 14:16:16 | 0.24361 | 4 | 92 | 10 | 103 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0.23709 | 3.3392 | 1.1912 | 0.82931 | 25.6116 | 1.6517 | 1.5082 | 0 | 34.3683
2774701 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:19:47 | 23.12.2023 01:29:38 | 0.16417 | 4 | 1843 | 56 | 400 | 25 | 304 | 5 | 1 | 0.12073 | 43.8006 | 11.4123 | 5.1885 | 16.4283 | 13.3523 | 84.1594 | 0.030525 | 174.4925
2775434 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4982 35-04-K04982_K-4561 K06_95325411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:56:03 | 23.12.2023 19:12:54 | 3.2808 | 8 | 129 | 5 | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 10.7922 | 75.1375 | 3.8197 | 0 | 168.3894 | 70.1606 | 0 | 0 | 328.2993
2775016 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2086354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:43:02 | 23.12.2023 11:13:08 | 0.50167 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 1.8923
2774867 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_95000550113_95000550113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:34:37 | 23.12.2023 13:40:40 | 5.1008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1064 | 0 | 0 | 0 | 12.6807 | 0 | 0 | 18.7871
2774910 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:48:08 | 23.12.2023 11:21:40 | 7.5589 | 6 | 2104 | 22 | 310 | 33 | 801 | 2 | 1 | 8.8554 | 2187.3587 | 332.0871 | 203.1686 | 656.6255 | 1521.4758 | 300.4627 | 0 | 5210.034
2775265 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_912686435_912686435 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:20:11 | 23.12.2023 18:25:15 | 3.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775514 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-1 35-22-M00229_955257410_955257410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 20:55:02 | 23.12.2023 22:46:07 | 1.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56502
2775328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_95001442953_95001442953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:36:27 | 23.12.2023 17:56:07 | 1.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33029
2774973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU SLM GRB TR-4 35-27-M00732_A_91115623_91115623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 04:33:22 | 23.12.2023 11:50:43 | 7.2892 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8123 | 0 | 52.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0231
2775222 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3100 35-02-K03100_910362627_910362627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:20:27 | 23.12.2023 15:02:25 | 0.69944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99644
2775122 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/93 45-83-L00093_955146559_955146559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:26:20 | 23.12.2023 15:46:46 | 3.3406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107
2774930 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:43:23 | 23.12.2023 10:08:00 | 0.41028 | 0 | 847 | 3 | 120 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 98.8675 | 1.1837 | 7.4932 | 0 | 53.6299 | 0 | 11.701 | 172.8752
2774681 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-3 (EĞLENHOCA-3) M10_72178741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:53:58 | 23.12.2023 01:05:34 | 0.19333 | 11 | 5903 | 16 | 217 | 33 | 748 | 0 | 10 | 4.9135 | 169.6137 | 1.7123 | 3.4089 | 33.9656 | 59.1135 | 0 | 14.6583 | 287.3858
2775188 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:48:22 | 23.12.2023 14:45:18 | 0.94889 | 0 | 21 | 1 | 0 | 32 | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.3359 | 0.045651 | 0 | 205.1712 | 15.9944 | 1122.9059 | 0 | 1345.4531
2775334 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_45-73-M00810_2354451 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:50:16 | 23.12.2023 18:52:04 | 2.03 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.771 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 0 | 22.4898
2775137 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_35-16-M00036_2347181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:16:08 | 23.12.2023 14:39:18 | 0.38611 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.5098 | 0 | 0 | 0 | 1.6154 | 0 | 0 | 7.1252
2774710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:32:40 | 23.12.2023 01:40:48 | 0.13556 | 3 | 758 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.378 | 10.8904 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.38221 | 0 | 0 | 11.7508
2775503 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_45-71-M00201_55021251 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 20:35:12 | 24.12.2023 04:44:40 | 8.1578 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2061.3045 | 0 | 0 | 0 | 336.2131 | 0 | 38.1413 | 2435.659
2774902 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:04:18 | 23.12.2023 16:07:03 | 7.0458 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 542.955 | 0 | 10.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.7859
2774856 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:34:00 | 23.12.2023 08:37:45 | 0.0625 | 32 | 6105 | 71 | 696 | 138 | 2024 | 23 | 7 | 1.1562 | 67.0651 | 21.3299 | 6.3651 | 36.8463 | 55.086 | 230.0528 | 4.7179 | 422.6193
2775297 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:48:10 | 23.12.2023 20:31:15 | 4.7181 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2949 | 0 | 1.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9662
2775437 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_ M03_96593249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:51:28 | 23.12.2023 18:57:23 | 0.098611 | 2 | 284 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.043547 | 2.2966 | 0.11302 | 0 | 0.11993 | 0.26486 | 0 | 0 | 2.838
2774776 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAK SU-2 M04_72159088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 04:02:42 | 23.12.2023 05:08:49 | 1.1019 | 7 | 18 | 52 | 19 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1.1682 | 3.2135 | 37.2358 | 7.178 | 66.6853 | 0.59379 | 31.4812 | 0 | 147.5558
2775131 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_C_56379998_56379998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:26:10 | 23.12.2023 17:50:16 | 5.4017 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6717
2774819 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_5720401 g1b_5957452 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:21:46 | 23.12.2023 14:15:05 | 6.8886 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.7624 | 0 | 0 | 0 | 358.4098 | 0 | 0 | 418.1722
2774896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950454926_950454926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:03:54 | 23.12.2023 11:47:41 | 2.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5862
2774962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081975 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:03:06 | 23.12.2023 16:38:37 | 6.5919 | 7 | 1636 | 16 | 413 | 6 | 137 | 0 | 0 | 9.9684 | 884.2842 | 28.1566 | 151.3701 | 208.7567 | 302.5933 | 0 | 0 | 1585.1294
2774939 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:46:44 | 23.12.2023 09:57:00 | 0.17111 | 7 | 2889 | 70 | 128 | 18 | 306 | 3 | 1 | 0.30022 | 88.5011 | 10.051 | 3.5338 | 31.3697 | 35.3666 | 34.8779 | 8.9823 | 212.9827
2774733 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911139102_911139102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:58:55 | 23.12.2023 03:17:24 | 1.3081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 4.9849 | 0 | 0 | 6.1679
2774829 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_35-28-M00379_2372218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:21:08 | 23.12.2023 14:57:06 | 0.59944 | 0 | 1390 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 178.7495 | 0 | 0.032225 | 0 | 43.7723 | 0 | 0 | 222.554
2774876 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698786_956698786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:52:45 | 23.12.2023 10:45:41 | 1.8822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35059
2775317 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953178008_953178008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:19:58 | 23.12.2023 21:07:11 | 4.7869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.328
2775025 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955264151_955264151 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:49:38 | 23.12.2023 15:31:28 | 4.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102
2775125 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:36:38 | 23.12.2023 13:16:33 | 0.66528 | 0 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 254.0898 | 0 | 0 | 0 | 13.2974 | 0 | 0 | 267.3872
2774999 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_A_90993466_90993466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:34:32 | 23.12.2023 17:12:45 | 6.6369 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.1088 | 0 | 2.4829 | 0 | 34.0354 | 0 | 0 | 48.6271
2775546 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1703 35-01-K01703_G G1_5919737 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:47:23 | 24.12.2023 02:15:07 | 8.4622 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 233.8105 | 0 | 0 | 0 | 52.3643 | 0 | 0 | 286.1747
2775022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:49:37 | 23.12.2023 11:40:00 | 0.83972 | 32 | 11673 | 41 | 36 | 37 | 715 | 4 | 1 | 14.1991 | 1634.3791 | 191.0668 | 3.3515 | 399.2384 | 451.436 | 805.2182 | 13.0819 | 3511.971
2775523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/21 (AKMESCİD GİRİŞ) 45-71-M00101_E e2b_45134483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 20:05:04 | 23.12.2023 22:27:02 | 2.3661 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1199 | 0 | 0 | 0 | 12.9969 | 0 | 0 | 25.1168
2774859 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-60 35-16-L00060_47597194_56353410_56353410 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:36:32 | 23.12.2023 11:57:26 | 3.3483 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.5829 | 0 | 0 | 0 | 44.9894 | 0 | 0 | 112.5723
2774959 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_35-30-M00117_72087498 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:57:59 | 23.12.2023 16:01:28 | 6.0581 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.5704 | 0 | 0 | 0 | 21.5742 | 0 | 0 | 100.1446
2775463 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180__79552659_79552659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:38:02 | 23.12.2023 21:27:10 | 1.8189 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.1236 | 0 | 0 | 0 | 18.7575 | 0 | 0 | 58.8812
2774702 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:50:58 | 23.12.2023 03:35:54 | 0.74889 | 5 | 1978 | 3 | 250 | 14 | 275 | 0 | 0 | 180.7294 | 343.0157 | 2.3016 | 10.5827 | 175.4189 | 70.8427 | 0 | 0 | 782.891
2774942 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:49:02 | 23.12.2023 16:49:40 | 7.0106 | 1 | 2455 | 5 | 160 | 1 | 312 | 0 | 1 | 1.7687 | 3436.4894 | 2.6065 | 21.0387 | 8.6676 | 1211.181 | 0 | 242.3232 | 4924.0751
2774965 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217157 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:40:38 | 23.12.2023 17:00:28 | 7.3306 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 25.9549 | 0 | 595.8602 | 56.3139 | 237.5355 | 0 | 0 | 0 | 915.6644
2775314 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-4 45-73-M00382_45-73-M00382_2355530 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:17:57 | 23.12.2023 18:20:13 | 2.0378 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3992 | 0 | 2.045 | 0 | 0.2189 | 0 | 0 | 8.6631
2775563 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_99189082_99189082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 22:21:05 | 24.12.2023 01:37:01 | 3.2656 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3614 | 0 | 0 | 0 | 22.7006 | 0 | 0 | 41.062
2774673 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:28:48 | 23.12.2023 02:22:08 | 1.8889 | 15 | 2684 | 6 | 310 | 13 | 344 | 0 | 0 | 9.8295 | 876.4912 | 31.2297 | 72.9131 | 16.5893 | 254.0275 | 0 | 0 | 1261.0804
2774687 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:58:58 | 23.12.2023 03:03:02 | 2.0678 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.38776 | 451.1251 | 0 | 0 | 0 | 15.0944 | 0 | 0 | 466.6073
2774922 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:32:18 | 23.12.2023 17:36:06 | 8.0633 | 2 | 426 | 6 | 32 | 5 | 76 | 0 | 0 | 15.3103 | 687.0765 | 142.3478 | 4.6685 | 302.7479 | 290.1357 | 0 | 0 | 1442.2867
2774979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:13:10 | 23.12.2023 10:57:02 | 0.73111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8656 | 0 | 7.9996 | 0 | 37.2422 | 0 | 49.1073
2775128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:39:20 | 23.12.2023 14:02:13 | 1.3814 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8559 | 0 | 0.45247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3084
2775520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_35-28-M00234_2369595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 21:11:55 | 23.12.2023 22:16:04 | 1.0692 | 0 | 130 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3733 | 0 | 1.6061 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 35.3611
2775420 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061_945670501_945670501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:33:03 | 23.12.2023 19:44:59 | 1.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2082
2775449 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-209(DM-2/22) 35-09-M00209_A a1b_5867862 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:00:45 | 23.12.2023 20:42:12 | 1.6908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.8105 | 0 | 0 | 0 | 16.3471 | 0 | 0 | 39.1576
2774762 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189664 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:35:38 | 23.12.2023 08:38:29 | 5.0475 | 1 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.98488 | 1127.9733 | 0 | 0 | 0 | 46.9915 | 0 | 0 | 1175.9496
2775263 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_911112820_911112820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:17:11 | 23.12.2023 18:15:15 | 2.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36394
2775054 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:15:04 | 23.12.2023 12:30:41 | 1.2603 | 0 | 205 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 65.8624 | 0 | 10.1661 | 4.125 | 81.2756 | 32.8706 | 0 | 194.2996
2775303 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:58:52 | 23.12.2023 19:59:07 | 4.0042 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1507 | 4.5744 | 25.7541 | 0 | 0 | 0 | 50.4792
2775200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950459687_950459687 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:02:15 | 23.12.2023 19:58:47 | 5.9422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4399
2775154 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-10 35-02-M00010_35-02-M00010_2365279 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 12:40:20 | 23.12.2023 14:20:13 | 1.6647 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 14.2642 | 0 | 0 | 0 | 130.9439 | 0 | 38.877 | 184.085
2774845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_91237884_91237884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:00:34 | 23.12.2023 10:05:03 | 2.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4933 | 0 | 0 | 51.4933
2775011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HAMAM TR-2 35-29-L00501_35-29-L00501_2373761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:38:28 | 23.12.2023 11:42:01 | 1.0592 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 13.1159 | 0 | 0 | 0 | 14.3184 | 0 | 0 | 27.4344
2774702 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53134085 L03_53134085 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:17:56 | 23.12.2023 02:50:58 | 1.5506 | 0 | 963 | 0 | 51 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 323.2342 | 0 | 2.9426 | 70.8793 | 46.0088 | 0 | 0 | 443.0649
2774968 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_7133069_56377359_56377359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:57:18 | 23.12.2023 11:49:11 | 1.8647 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.2305 | 0 | 0 | 0 | 9.2888 | 0 | 0 | 38.5193
2775409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1140 35-04-M01140_A A1_42113604 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:11:58 | 23.12.2023 23:27:18 | 5.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8361 | 0 | 0 | 294.8361
2774888 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:02:12 | 23.12.2023 19:22:51 | 10.3442 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 12 | 35 | 0 | 1 | 197.6895 | 892.1184 | 164.0509 | 33.85 | 223.6798 | 127.8969 | 0 | 0 | 1639.2855
2775031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107575 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:55:37 | 23.12.2023 11:34:13 | 0.64333 | 0 | 1411 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 247.831 | 0 | 1.6089 | 78.1865 | 37.2059 | 190.0472 | 0 | 554.8795
2775280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956673077_956673077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:30:15 | 23.12.2023 19:07:56 | 3.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8352
2774825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:35:17 | 23.12.2023 08:05:07 | 0.49722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6244 | 0 | 1229.4845 | 0 | 1286.1089
2775323 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_912854485_912854485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:21:38 | 23.12.2023 19:04:08 | 2.7083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9314
2775423 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315761_56384936_56384936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:38:09 | 23.12.2023 20:32:48 | 1.9108 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.4313 | 0 | 0 | 0 | 35.9065 | 0 | 0 | 62.3379
2774925 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3981 35-04-K03981_A_56369452_56369452 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:40:02 | 23.12.2023 16:29:53 | 6.8308 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 156.519 | 0 | 0 | 0 | 93.3924 | 0 | 0 | 249.9114
2774931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KAMUKENT DM 35-21-M00025_KAMUKENT TR-5 M06_66026540 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:43:23 | 23.12.2023 16:58:29 | 7.2517 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.8877 | 0 | 0 | 0 | 103.5043 | 0 | 0 | 248.392
2775472 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_950413584_950413584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:44:22 | 24.12.2023 02:50:03 | 7.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64085
2774742 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:28:08 | 23.12.2023 02:35:22 | 0.12056 | 6 | 2104 | 22 | 310 | 33 | 801 | 2 | 1 | 0.12011 | 32.3222 | 4.1655 | 2.4158 | 8.3332 | 15.956 | 6.2135 | 0 | 69.5263
2775091 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-215 35-18-L00215_8909375_56375228_56375228 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:51:25 | 23.12.2023 15:56:29 | 4.0844 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5961 | 0 | 0 | 0 | 5.9918 | 0 | 0 | 23.588
2775114 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_DM-4 M02_55013395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:21:29 | 23.12.2023 10:28:00 | 0.10861 | 1 | 2037 | 0 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0.02793 | 48.0079 | 0 | 0.086634 | 0 | 13.6212 | 14.8094 | 0 | 76.553
2775383 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_E E1b_5807872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:57:35 | 23.12.2023 19:43:59 | 1.7733 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.7735 | 0 | 0 | 0 | 28.0037 | 0 | 0 | 49.7771
2775137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324640_953324640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:24:07 | 23.12.2023 14:16:08 | 1.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12173
2775243 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_35-16-M00038_2347054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:55:29 | 23.12.2023 15:54:37 | 0.98556 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9205 | 0 | 0 | 0 | 8.9736 | 0 | 0 | 20.894
2775160 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_99626305_99626305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:12:00 | 23.12.2023 18:24:39 | 5.2108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2636
2775300 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/15-1 45-72-L00964_B_91445555_91445555 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:58:12 | 23.12.2023 22:31:29 | 6.5547 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.3552 | 0 | 2.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6898
2775051 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-4 35-31-M00004_DAĞITIM TRAFO TR-4 M03_95440577 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 11:15:19 | 23.12.2023 12:32:28 | 1.2858 | 0 | 340 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 86.8871 | 0 | 0 | 0 | 58.9609 | 0 | 0 | 145.848
2775346 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-27-M00034_910210860_910210860 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:22:43 | 23.12.2023 22:29:05 | 6.1061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203
2774822 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_A_56407378_56407378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:29:57 | 23.12.2023 09:14:28 | 1.7419 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.674 | 0 | 0 | 0 | 6.0471 | 0 | 0 | 21.721
2775034 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-16-L00016_953318803_953318803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:54:53 | 23.12.2023 18:37:53 | 7.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6708 | 0 | 0 | 0 | 51.8902 | 0 | 0 | 57.561
2775157 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2337260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:08:02 | 23.12.2023 13:17:23 | 0.15583 | 0 | 531 | 2 | 221 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 17.7623 | 0.25291 | 3.07 | 5.7613 | 19.6951 | 0 | 0 | 46.5415
2775532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:11:11 | 23.12.2023 21:48:18 | 3.6186 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 542.7673 | 0 | 0 | 0 | 17.1794 | 0 | 0 | 559.9467
2775220 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_35-29-L00022_2372187 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:23:12 | 23.12.2023 15:05:09 | 0.69917 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 77.3661 | 0 | 0 | 0 | 23.0256 | 0 | 11.87 | 112.2616
2775332 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 45-78-L00104_D D03_65775479 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:43:42 | 23.12.2023 17:54:46 | 1.1844 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7487 | 0 | 0 | 0 | 9.9256 | 0 | 0 | 15.6742
2775355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_B_56356984_56356984 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:17:01 | 23.12.2023 20:26:02 | 3.1503 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87.1498 | 0 | 1.5159 | 0 | 7.9964 | 0 | 0 | 96.6622
2775286 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_A_56357451_56357451 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:29:34 | 23.12.2023 19:36:01 | 4.1075 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.5327 | 0 | 16.0621 | 0 | 11.6478 | 0 | 0 | 77.2426
2775209 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953357188_953357188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:09:02 | 23.12.2023 17:57:32 | 3.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838
2774765 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIBEKTAŞLI TR-2 45-78-M00693_45-78-M00693_2360280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:54:05 | 23.12.2023 04:22:48 | 0.47861 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 2.0053 | 0 | 0 | 19.1653
2775309 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1253 35-01-K01253_912847744_912847744 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:01:23 | 23.12.2023 20:41:38 | 4.6708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1706 | 0 | 0 | 0 | 7.4075 | 0 | 0 | 21.5781
2774745 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-19 M04_2334903 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:42:12 | 23.12.2023 10:11:51 | 7.4942 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 115.1395 | 0 | 0.26539 | 0 | 203.2361 | 0 | 0 | 318.641
2775349 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:13:22 | 23.12.2023 17:55:06 | 0.69556 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 17.7829 | 61.1877 | 7.7865 | 10.9771 | 150.5815 | 186.5147 | 16.0654 | 0 | 450.8958
2775292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449953_950449953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:42:53 | 23.12.2023 21:32:33 | 5.8278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775246 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:05:26 | 23.12.2023 15:39:19 | 0.56472 | 0 | 9 | 6 | 0 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.69866 | 11.1535 | 0 | 114.2143 | 1.6882 | 715.1016 | 0 | 842.8562
2775495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-211 35-02-K00211_C_56366395_56366395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 20:04:24 | 23.12.2023 22:36:48 | 2.54 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.5852 | 0 | 0 | 0 | 9.9524 | 0 | 0 | 72.5376
2774808 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_7129021 _5794602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 06:34:35 | 23.12.2023 12:00:37 | 5.4339 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2854 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 34.4083
2775146 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299234_955299234 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:52:05 | 23.12.2023 13:23:32 | 0.52417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8318 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 1.947
2774954 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_IŞIKLAR-2 (1H04) M010_66326700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:47:59 | 23.12.2023 10:25:59 | 0.63333 | 1 | 46 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.16156 | 5.4881 | 0 | 0 | 124.0703 | 0 | 1369.7623 | 0 | 1499.4822
2774854 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133693 M30_53133693 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:00:34 | 23.12.2023 11:09:13 | 3.1442 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4023 | 0 | 26.2474 | 0.13743 | 66.0404 | 0 | 0 | 0 | 100.8275
2775395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2708 35-02-M02708_35-02-M02708_77269677 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:04:48 | 23.12.2023 22:21:29 | 4.2781 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 465.23 | 0 | 0 | 0 | 20.9558 | 0 | 0 | 486.1859
2775198 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_TRAFO M04_47547386 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:31:03 | 23.12.2023 19:27:47 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 1.2195
2775203 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_F K681F1B_5824364 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:57:31 | 23.12.2023 23:10:44 | 9.2203 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 196.6425 | 0 | 0 | 0 | 228.9697 | 0 | 0 | 425.6121
2774725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_950460308_950460308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:54:47 | 23.12.2023 05:25:26 | 3.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775017 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-30 MEZARLIK 45-84-L00030__72410358_72410358 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:28:48 | 23.12.2023 12:53:30 | 2.4117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3522 | 0 | 0 | 0 | 21.2011 | 0 | 0 | 30.5533
2774688 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:55:12 | 23.12.2023 01:32:18 | 0.61833 | 8 | 1246 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 68.0176 | 328.7309 | 28.2161 | 42.9883 | 57.3567 | 84.3653 | 25.2649 | 0.72941 | 635.6692
2774974 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU SLM GRB TR-1 35-27-M00731_35-27-M00731_2355914 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:08:48 | 23.12.2023 15:03:20 | 5.9089 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 2.5551e-05 | 0 | 0.85642 | 0 | 0 | 2.2069
2775123 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_945557195_945557195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:31:52 | 23.12.2023 14:04:32 | 1.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47121
2775223 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:27:16 | 23.12.2023 19:05:13 | 4.6325 | 15 | 1413 | 197 | 178 | 17 | 115 | 0 | 0 | 56.7849 | 741.8189 | 581.1903 | 78.9795 | 98.6027 | 187.8847 | 0 | 0 | 1745.261
2775272 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_FORM İMPO İLMAKSAN M01_65891506 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:26:08 | 23.12.2023 15:39:41 | 0.22583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 1.1755
2775166 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:08:18 | 23.12.2023 13:46:00 | 0.62833 | 2 | 95 | 83 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.30945 | 17.3603 | 14.3437 | 0.21602 | 75.7807 | 3.2283 | 0 | 0 | 111.2384
2774834 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_949970971_949970971 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:59:49 | 23.12.2023 14:37:08 | 6.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1048
2775521 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D03_50032192 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 21:10:14 | 23.12.2023 22:05:18 | 0.91778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.6079 | 0 | 0 | 0 | 44.5924 | 0 | 0 | 49.2003
2775475 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:50:51 | 23.12.2023 20:00:20 | 0.15806 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 4.0318 | 13.5786 | 1.6256 | 2.2557 | 32.2444 | 38.1413 | 3.2058 | 0 | 95.0832
2775143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-17-M00031_F F02_5761872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:49:01 | 23.12.2023 14:40:17 | 1.8544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7659 | 0 | 0 | 0 | 0.062484 | 0 | 0 | 3.8284
2774665 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6672504 _5794567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:10:21 | 23.12.2023 02:24:18 | 2.2325 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0212
2774765 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-2 45-78-M00693_C_91163972_91163972 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:46:59 | 23.12.2023 03:54:05 | 0.11833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.89382 | 0 | 0 | 0 | 0.24685 | 0 | 0 | 1.1407
2775352 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-17 35-23-L00017_950414025_950414025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:13:28 | 24.12.2023 00:34:24 | 7.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
2774997 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:32:05 | 23.12.2023 19:25:21 | 8.8878 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1294 | 0 | 45.1521 | 63.3668 | 7.6205 | 0 | 0 | 0 | 127.2688
2774871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_C_56357596_56357596 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:51:07 | 23.12.2023 11:34:44 | 2.7269 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.0814 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 0 | 0 | 59.4239
2775057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:18:14 | 23.12.2023 17:47:33 | 6.4886 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.6771 | 0 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | 0 | 39.8418
2774914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53134352 M11_53134352 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:18:16 | 23.12.2023 17:05:21 | 7.7847 | 3 | 1 | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3883
2774891 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:02:54 | 23.12.2023 10:54:33 | 1.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.4374 | 2.9601 | 0 | 0 | 1063.3974
2775183 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_910382511_910382511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:36:47 | 23.12.2023 18:07:31 | 4.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3924
2775369 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:37:38 | 23.12.2023 17:42:03 | 0.073611 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.041787 | 0.09203 | 7.5003 | 0.088753 | 22.8258 | 0.62405 | 274.5734 | 0 | 305.7461
2774691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_950461909_950461909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 00:59:02 | 23.12.2023 03:48:04 | 2.8172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56549
2775046 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 11:04:48 | 23.12.2023 14:06:19 | 3.0253 | 2 | 316 | 36 | 86 | 5 | 74 | 0 | 0 | 10.7299 | 177.2917 | 175.1627 | 71.1859 | 189.8795 | 105.0193 | 0 | 0 | 729.269
2775215 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_965087886_965087886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:18:15 | 23.12.2023 18:34:15 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 0 | 2.2922
2774737 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2097132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:10:12 | 23.12.2023 02:11:02 | 0.013889 | 3 | 16 | 25 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.0378 | 0.033179 | 0.14037 | 0.0010112 | 1.7758 | 0.039785 | 0 | 0 | 2.0279
2775192 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_967175855_967175855 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:55:43 | 23.12.2023 19:34:51 | 5.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7962 | 0 | 0 | 7.7962
2775069 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1901 OĞLANANASI TR-11 35-22-M00644_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:29:28 | 23.12.2023 12:02:54 | 0.55722 | 0 | 92 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9819 | 0 | 1.2936 | 0 | 3.3649 | 0 | 0 | 14.6404
2774860 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910354841_910354841 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:34:53 | 23.12.2023 16:35:12 | 8.0053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512
2774697 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:13:46 | 23.12.2023 01:18:00 | 0.070556 | 2 | 5 | 67 | 344 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0.035071 | 0.090527 | 20.2538 | 1.538 | 1.7915 | 0.55848 | 0 | 0 | 24.2674
2774900 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:11:09 | 23.12.2023 17:09:37 | 7.9744 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6322 | 0 | 3.6687 | 0 | 49.1069 | 0 | 0 | 76.4078
2774960 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_HACIRAHMANLI M13_2324164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:01:29 | 23.12.2023 14:32:50 | 4.5225 | 5 | 1837 | 78 | 106 | 15 | 206 | 4 | 1 | 42.1522 | 1766.0577 | 60.7292 | 16.355 | 267.3606 | 578.5148 | 1744.9128 | 4.5764 | 4480.6586
2774946 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-347 M03_47547857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:44:08 | 23.12.2023 11:07:16 | 1.3856 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 110.1411 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 424.4352 | 0 | 601.3263
2774754 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:42:22 | 23.12.2023 05:21:13 | 2.6475 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0899 | 0 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0 | 6.4495
2775152 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:02:52 | 23.12.2023 15:00:02 | 1.9528 | 0 | 160 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.7877 | 0 | 7.6244 | 0 | 26.0284 | 0 | 0 | 94.4404
2774800 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2317659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 06:06:11 | 23.12.2023 09:42:59 | 3.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4413 | 0 | 468.3032 | 0 | 518.7445
2775464 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_C C1_72119151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:40:56 | 23.12.2023 21:14:50 | 1.565 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2917 | 0 | 0 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 37.7857
2775009 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ORTA MAHALLE M-55 (ARTIMA) KÖK 35-25-M00055_SULTAN DM M02_72124307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:39:02 | 23.12.2023 10:47:53 | 0.1475 | 0 | 724 | 0 | 118 | 5 | 139 | 0 | 1 | 0 | 24.7083 | 0 | 2.3429 | 48.8267 | 15.4021 | 0 | 0 | 91.28
2775109 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_A_56357414_56357414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:59:19 | 23.12.2023 14:07:21 | 6.1339 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.7895 | 0 | 0 | 0 | 71.7525 | 0 | 0 | 107.542
2775484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3559 35-02-K03559_967162586_967162586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:54:14 | 24.12.2023 00:28:00 | 4.5628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5818
2775172 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_945654070_945654070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:27:35 | 23.12.2023 14:56:48 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2774880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-4 45-83-M00630_48096056_56387562_56387562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:54:52 | 23.12.2023 10:44:04 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4637 | 0 | 23.7685 | 144.2322
2775404 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1648 35-03-K01648_912653533_912653533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:19:25 | 24.12.2023 01:41:42 | 7.3714 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3636
2774914 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:05:21 | 23.12.2023 19:00:22 | 1.9169 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1829 | 42.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3718
2775381 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUT GÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00365_35-29-L00365_2371081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:55:19 | 23.12.2023 18:58:51 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 1.4136
2775212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953221639_953221639 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:17:42 | 23.12.2023 15:57:33 | 1.6642 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3171
2775504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4 35-28-M00004_953396721_953396721 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 20:33:44 | 23.12.2023 23:11:33 | 2.6303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 23.2346 | 0 | 0 | 40.6502
2775195 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇAĞLAYAN TR-1 45-75-M00274_45-75-M00274_2376802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:51:18 | 23.12.2023 14:29:07 | 0.63028 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6939 | 0 | 0.38903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0829
2774863 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-2 35-17-M00225_950303918_950303918 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:19:21 | 23.12.2023 10:28:23 | 2.1506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79265
2775341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:34:35 | 23.12.2023 21:37:24 | 5.0469 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 18.1454 | 0 | 175.7656 | 47.667 | 273.8334 | 4.0479 | 0 | 0 | 519.4593
2775295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKBOZDAĞ TR-8 45-73-M01241_B_81113771_81113771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:28:14 | 23.12.2023 19:32:28 | 4.0706 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775298 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_945562171_945562171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:51:46 | 23.12.2023 17:34:24 | 1.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20222
2774903 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_CP. YEM L04_72130026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:16:54 | 23.12.2023 16:03:58 | 6.7844 | 0 | 335 | 1 | 15 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 335.1024 | 0 | 12.0877 | 13.4908 | 36.0011 | 8544.0473 | 0 | 8940.7292
2775286 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_35-28-M00228_2369587 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:36:01 | 23.12.2023 20:58:31 | 1.375 | 0 | 189 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.2196 | 0 | 10.6536 | 0 | 4.4698 | 0 | 0 | 91.343
2774797 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 05:55:27 | 23.12.2023 07:22:11 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2027 | 0 | 0 | 0 | 358.2027
2774920 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_M-1814 KISIK DM(CUMAOVASI-2) M13_72100665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:34:02 | 23.12.2023 09:35:00 | 0.016111 | 0 | 32 | 1 | 13 | 14 | 659 | 13 | 133 | 0 | 0.10896 | 0.027116 | 0.019241 | 1.6176 | 23.5834 | 10.4779 | 51.9037 | 87.738
2775481 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:56:13 | 23.12.2023 20:04:18 | 0.13472 | 10 | 2149 | 124 | 391 | 33 | 184 | 3 | 0 | 0.33414 | 21.9362 | 0.99806 | 6.8396 | 9.52 | 3.4338 | 8.9292 | 0 | 51.991
2774840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_10033501_56390104_56390104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:08:53 | 23.12.2023 10:38:19 | 2.4906 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.3777 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0 | 49.9761
2775361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10 45-78-M00183_953251892_953251892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:25:05 | 23.12.2023 20:15:41 | 2.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75581
2775424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:39:03 | 23.12.2023 19:29:48 | 0.84583 | 2 | 734 | 12 | 93 | 6 | 74 | 2 | 0 | 9.9619 | 104.262 | 5.3707 | 17.5264 | 19.2657 | 29.5478 | 67.003 | 0 | 252.9375
2774777 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 04:04:58 | 23.12.2023 04:07:39 | 0.044722 | 32 | 6105 | 71 | 696 | 138 | 2024 | 23 | 7 | 0.64018 | 41.9419 | 11.1627 | 4.0772 | 18.6474 | 22.1398 | 68.2981 | 1.4854 | 168.3926
2775467 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_A_56367114_56367114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 19:43:14 | 23.12.2023 20:28:58 | 0.76222 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.6631 | 0 | 0 | 0 | 1.3588 | 0 | 0 | 49.0219
2775567 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-14 35-26-M01579_95002707318_95002707318 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 22:51:46 | 24.12.2023 00:52:01 | 2.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 | 0 | 1.6485
2775026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108926 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:53:25 | 23.12.2023 16:40:12 | 5.7797 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5987 | 0 | 13.5363 | 0 | 60.601 | 0 | 0 | 88.7361
2774929 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910489524_910489524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:40:45 | 23.12.2023 11:41:52 | 2.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63971
2774346 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:45:58 | 23.12.2023 01:59:00 | 0.21722 | 18 | 1496 | 28 | 23 | 14 | 129 | 1 | 0 | 0.72568 | 24.2679 | 37.6342 | 0.27612 | 10.7331 | 4.407 | 16.292 | 0 | 94.3359
2774743 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-26-M00018_956625353_956625353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 02:39:26 | 23.12.2023 09:35:03 | 6.9269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2679
2775161 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_953368914_953368914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:06:43 | 23.12.2023 15:53:02 | 2.7719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63608
2775244 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/41 45-72-M00041_95001202385_95001202385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:50:58 | 23.12.2023 18:18:14 | 3.4544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8068
2775301 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_945547889_945547889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:02:10 | 23.12.2023 18:27:59 | 2.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38171
2775198 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:27:54 | 23.12.2023 18:31:03 | 5.0525 | 1 | 533 | 0 | 1 | 13 | 134 | 2 | 1 | 65.0383 | 1026.5684 | 0 | 12.0659 | 795.4374 | 1057.262 | 533.9945 | 45.9227 | 3536.2893
2775035 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L03_100906062 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 10:54:08 | 23.12.2023 15:40:21 | 4.7703 | 1 | 2090 | 1 | 0 | 7 | 117 | 0 | 2 | 277.194 | 1300.8569 | 29.9134 | 0 | 83.6224 | 381.8746 | 0 | 0 | 2073.4613
2775390 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_35-23-M00361_79385429 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:07:19 | 23.12.2023 18:51:28 | 0.73583 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.2609 | 0 | 0 | 0 | 7.5804 | 0 | 0 | 40.8413
2774843 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-254 35-09-M00254_912332091_912332091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:13:41 | 23.12.2023 09:19:36 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 1.6111
2774992 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247564 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 09:55:05 | 23.12.2023 16:37:38 | 6.7092 | 1 | 6524 | 5 | 11 | 10 | 1279 | 2 | 1 | 932.5646 | 9653.5475 | 17.7411 | 19.2021 | 1009.2802 | 4946.6654 | 666.834 | 7.7685 | 17253.6034
2775135 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2020 35-01-M02020_M-2474 M03_45356400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:43:14 | 23.12.2023 13:19:27 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.6619 | 0 | 0 | 509.6619
2774866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2330484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 08:45:38 | 23.12.2023 10:04:20 | 1.3117 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4.8616 | 0 | 25.158 | 0.97059 | 59.9695 | 0 | 475.661 | 0 | 566.6207
2774723 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3251 35-04-M03251_F F3_92600602 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:43:59 | 23.12.2023 02:27:01 | 0.71722 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 0 | 0 | 15.4817
2774692 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 01:07:42 | 23.12.2023 01:22:32 | 0.24722 | 0 | 205 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 11.0888 | 0 | 1.5145 | 0.58022 | 8.2676 | 3.1786 | 0 | 24.6297
2774907 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_A_56357451_56357451 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 09:16:29 | 23.12.2023 11:56:28 | 2.6664 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3235 | 0 | 10.2898 | 0 | 8.614 | 0 | 0 | 49.2273
2775070 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ KONUTLARI TR-16 45-74-M00310_949386717_949386717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:34:21 | 23.12.2023 12:27:03 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86649 | 0 | 0 | 0.86649
2775216 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:19:20 | 23.12.2023 14:30:50 | 0.19167 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.031434 | 28.6592 | 1.5787 | 2.1103 | 94.3424 | 14.3012 | 206.815 | 0 | 347.8383
2775548 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 22:18:39 | 24.12.2023 01:20:35 | 3.0322 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 307.9419 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 0 | 0 | 309.9754
2774761 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_B_56364615_56364615 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2023 03:33:56 | 23.12.2023 11:33:23 | 7.9908 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 243.4862 | 0 | 0 | 0 | 50.2887 | 0 | 0 | 293.7749
2775302 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2023 16:02:38 | 23.12.2023 17:14:26 | 1.1967 | 1 | 817 | 0 | 7 | 9 | 48 | 3 | 1 | 9.5142 | 318.0739 | 0 | 13.795 | 84.1625 | 96.9341 | 44.4372 | 8.6684 | 575.5853
2775339 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033__95802907_95802907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 16:57:38 | 23.12.2023 20:16:46 | 3.3189 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0881 | 0 | 0 | 0 | 4.3984 | 0 | 0 | 33.4865
2775128 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_35-18-L00316_2351311 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 14:02:13 | 23.12.2023 14:30:14 | 0.46694 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3851 | 0 | 0.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
2775193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-363 ŞENGÜDER SİTESİ 35-18-L00363_950441717_950441717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:56:40 | 23.12.2023 21:01:26 | 7.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775153 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56359887_56359887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 13:03:49 | 23.12.2023 17:09:46 | 4.0992 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6921 | 0 | 0 | 0 | 25.4044 | 0 | 0 | 47.0965
2774824 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_913335025_913335025 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 07:34:32 | 23.12.2023 16:09:06 | 8.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9478
2775130 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6597090 _5794595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 12:40:07 | 23.12.2023 18:17:24 | 5.6214 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5348
2774987 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:19:17 | 23.12.2023 10:22:00 | 0.045278 | 0 | 724 | 0 | 118 | 5 | 139 | 0 | 1 | 0 | 7.5847 | 0 | 0.71919 | 14.9882 | 4.728 | 0 | 0 | 28.02
2775030 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 10:54:27 | 23.12.2023 11:52:56 | 0.97472 | 0 | 160 | 0 | 258 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 92.5707 | 0 | 31.1957 | 15.951 | 79.7389 | 0 | 0 | 219.4562
2775528 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİNKENT TR-1 35-23-M00059_95002346548_95002346548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 21:24:45 | 23.12.2023 23:35:06 | 2.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041677
2775422 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | FIRDAMLAR TR-1 45-76-M00164_45-76-M00164_2358817 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 18:36:54 | 23.12.2023 20:19:27 | 1.7092 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8632 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 10.9808
2775365 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3498 KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI 35-04-K03498Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 17:35:06 | 23.12.2023 19:13:00 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6075 | 0 | 0 | 0 | 6.6075
2775073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 11:37:54 | 23.12.2023 12:18:55 | 0.68361 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.34464 | 0 | 1.9877 | 0.24997 | 16.0696 | 0 | 53.5727 | 0 | 72.2246
2775322 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_45-71-M00201_55021251 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2023 15:10:01 | 23.12.2023 18:24:33 | 3.2422 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 938.9199 | 0 | 0 | 0 | 219.9842 | 0 | 25.381 | 1184.2851
2775806 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80022022 M07_80022022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:48:00 | 24.12.2023 14:58:12 | 3.17 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776115 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3388 35-04-K03388_913558124_913558124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:12:46 | 25.12.2023 01:31:15 | 5.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2604 | 0 | 0 | 11.2604
2775975 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_95000154232_95000154232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:24:55 | 24.12.2023 17:52:34 | 1.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33042 | 0 | 0 | 0 | 0.082961 | 0 | 0 | 0.41338
2775683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | MAMURBABA KÖK 35-18-L00534_ L03_72186094 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:00:05 | 24.12.2023 21:10:23 | 12.1717 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 12 | 35 | 0 | 1 | 226.9522 | 1002.041 | 178.8189 | 38.5453 | 219.8141 | 126.7116 | 0 | 0 | 1792.8831
2776178 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_E E1_5919681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 23:06:27 | 25.12.2023 01:00:05 | 1.8939 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.2628 | 0 | 0 | 0 | 50.3797 | 0 | 0 | 107.6425
2775892 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_C_56358588_56358588 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:11:29 | 24.12.2023 20:48:58 | 6.6247 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 152.2839 | 0 | 1.0164 | 0 | 68.1625 | 0 | 0 | 221.4628
2776184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2757 35-02-M02757__81571315_81571315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 23:26:57 | 25.12.2023 00:41:13 | 1.2378 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.3119 | 0 | 0 | 0 | 0.34141 | 0 | 0 | 25.6533
2775723 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:44:13 | 24.12.2023 17:10:23 | 7.4361 | 1 | 945 | 1 | 6 | 8 | 86 | 0 | 0 | 32.4538 | 1044.5546 | 2.5596 | 11.1699 | 2238.6299 | 350.6018 | 0 | 0 | 3679.9696
2775866 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/21 45-71-M00014_B b3b_45180152 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:32:28 | 24.12.2023 17:46:33 | 4.2347 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.1409 | 0 | 0 | 0 | 17.9464 | 0 | 0 | 45.0872
2775746 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_911303321_911303321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:05:49 | 24.12.2023 14:55:53 | 4.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 6.075
2775680 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/1 35-29-M00092_H H01b_66331735 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:55:15 | 24.12.2023 10:21:41 | 1.4406 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 9.5984 | 0 | 0 | 11.1637
2775703 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:16:48 | 24.12.2023 09:21:28 | 0.077778 | 2 | 998 | 103 | 434 | 33 | 182 | 10 | 0 | 0.04009 | 18.1047 | 1.2194 | 1.5006 | 24.4241 | 6.7021 | 22.1803 | 0 | 74.1713
2775660 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:06:23 | 24.12.2023 08:53:44 | 0.78917 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.52313 | 31.9034 | 47.213 | 3.7306 | 0.82654 | 8.4169 | 0 | 0 | 92.6135
2775928 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2323 35-04-K02323_35-04-K02323_2370465 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:32:28 | 24.12.2023 19:31:16 | 1.98 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 413.3787 | 0 | 0 | 0 | 27.2218 | 0 | 0 | 440.6005
2776032 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:24:38 | 24.12.2023 21:09:37 | 0.74972 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.0868 | 0 | 0.2911 | 0 | 5.572 | 0 | 0 | 30.9498
2776181 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_99458182_99458182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 23:08:15 | 25.12.2023 00:06:08 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33268
2776035 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-33 35-15-M00033__96120591_96120591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:03:54 | 24.12.2023 18:32:40 | 0.47944 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4627
2776055 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 45-77-L00002_945507125_945507125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:31:13 | 24.12.2023 19:23:13 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
2776032 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_ H_58006353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:58:44 | 24.12.2023 20:24:38 | 2.4317 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.9603 | 0 | 1.0639 | 0 | 20.8408 | 0 | 0 | 105.865
2775700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-345 45-71-M00345_DAHİLİ TRAFO M03_93494094 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:14:46 | 24.12.2023 14:39:24 | 5.4106 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.5474 | 0 | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 119.3144
2776098 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-48 M04_65984234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:53:23 | 24.12.2023 20:16:38 | 0.3875 | 0 | 7022 | 0 | 49 | 4 | 372 | 0 | 0 | 0 | 710.5032 | 0 | 9.5239 | 20.535 | 157.6828 | 0 | 0 | 898.2449
2775657 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911956082_911956082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 07:56:16 | 24.12.2023 11:45:20 | 3.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 3.7751
2775955 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:08:28 | 24.12.2023 16:42:56 | 0.57444 | 17 | 4178 | 66 | 1038 | 41 | 770 | 0 | 2 | 10.2294 | 477.8486 | 115.5197 | 137.6748 | 96.1421 | 225.7787 | 0 | 1.4702 | 1064.6634
2775898 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-77-L00056_95001372250_95001372250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:29:08 | 24.12.2023 16:23:42 | 1.9094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86546
2775981 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KAPLAN TR-2 35-16-M00119_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041329 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:34:43 | 24.12.2023 18:27:20 | 1.8769 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.8307 | 0 | 0.3241 | 0 | 7.9788 | 0 | 0 | 43.1336
2775589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2870 35-02-K02870_TRAFO K01_2036054 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:20:23 | 24.12.2023 01:24:39 | 0.071111 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 0.22376 | 0 | 0 | 5.9088
2775689 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-1 35-31-L00001_35-31-L00001_72244685 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:05:52 | 24.12.2023 14:52:57 | 5.7847 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 103.812 | 0 | 1.9928 | 0 | 411.3513 | 0 | 11.3233 | 528.4793
2776084 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_99447697_99447697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:06:51 | 24.12.2023 20:37:41 | 1.5139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684
2775772 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3141 35-07-K03141_35-07-K03141_48417431 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:47:44 | 24.12.2023 15:04:29 | 4.2792 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1004.2106 | 0 | 0 | 0 | 83.1432 | 0 | 0 | 1087.3538
2775752 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208850 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:21:31 | 24.12.2023 16:46:48 | 6.4214 | 1 | 9333 | 0 | 4 | 8 | 626 | 0 | 0 | 1.5185 | 13479.0081 | 0 | 8.6799 | 535.0099 | 3428.0072 | 0 | 0 | 17452.2236
2776001 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:10:43 | 24.12.2023 17:45:16 | 0.57583 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9694 | 0 | 0 | 0 | 2.6686 | 0 | 0 | 13.6381
2775672 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956664952_956664952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:43:31 | 24.12.2023 11:15:15 | 2.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70379
2775958 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_955275773_955275773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:10:45 | 24.12.2023 18:50:10 | 2.6569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40554 | 0 | 0 | 0 | 0.56726 | 0 | 0 | 0.9728
2775666 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633729_956633729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:16:02 | 24.12.2023 11:10:26 | 2.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688
2775901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARALIK TR-1 45-72-M00206_45-72-M00206_2360002 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:36:54 | 24.12.2023 16:14:57 | 1.6342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0 | 2.3917
2775878 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2324041 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 13:47:56 | 24.12.2023 16:21:45 | 2.5636 | 0 | 4171 | 9 | 29 | 4 | 752 | 4 | 1 | 0 | 2272.2388 | 30.398 | 3.6244 | 78.8467 | 1330.6712 | 407.2172 | 0 | 4122.9962
2775686 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1251 35-01-M01251_B 1B_5846475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:58:50 | 24.12.2023 12:29:06 | 3.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0164 | 0 | 0 | 81.0164
2776106 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_97441692 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 23:52:35 | 25.12.2023 00:25:00 | 0.54028 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.8015 | 0 | 0 | 0 | 6.4029 | 0 | 0 | 50.2045
2775709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4042 35-02-K04042_F_56374500_56374500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:24:37 | 24.12.2023 11:12:46 | 1.8025 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 87.3341 | 0 | 0 | 0 | 28.2769 | 0 | 0 | 115.6111
2775732 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_YILMAZ-1 M06_2312737 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:01:19 | 24.12.2023 14:35:10 | 4.5642 | 13 | 4298 | 118 | 160 | 27 | 424 | 6 | 0 | 33.9645 | 3988.3855 | 756.1868 | 59.0333 | 246.7786 | 919.9204 | 1316.0287 | 0 | 7320.2978
2775755 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4420 35-10-K04420_915069678_915069678 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:23:28 | 24.12.2023 12:19:40 | 1.9367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64
2776024 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-30-M00019_955321963_955321963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:44:00 | 24.12.2023 18:46:42 | 1.045 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2575
2775792 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:14:33 | 24.12.2023 11:36:53 | 0.37222 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.62055 | 26.1484 | 10.8289 | 2.5352 | 2.4416 | 5.1838 | 18.1229 | 0 | 65.8812
2776087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_953221735_953221735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:23:20 | 25.12.2023 00:41:34 | 5.3039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0967 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 0 | 15.9597
2775692 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:08:45 | 24.12.2023 17:15:51 | 8.1183 | 0 | 9 | 42 | 88 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 11.0963 | 252.1712 | 86.546 | 1279.7241 | 451.6967 | 2513.8904 | 0 | 4595.1248
2775818 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_961188370_961188370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:04:18 | 24.12.2023 13:10:53 | 1.1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82084
2775769 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:40:57 | 24.12.2023 13:58:13 | 3.2878 | 0 | 0 | 53 | 124 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8049 | 29.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2277
2775781 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_MENEMEN TR-50 L02_66573878 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 11:00:11 | 24.12.2023 18:16:20 | 7.2692 | 1 | 1706 | 0 | 20 | 2 | 434 | 1 | 0 | 11.9742 | 2801.2678 | 0 | 16.3143 | 413.0566 | 2317.5655 | 1053.0678 | 0 | 6613.2462
2775758 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUT GÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00365_35-29-L00365_2371081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:25:56 | 24.12.2023 11:06:11 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84827 | 0 | 0 | 0.84827
2776073 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_C_83714371_83714371 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:54:43 | 24.12.2023 21:22:37 | 2.465 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.7981 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 0 | 0 | 58.0182
2775741 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955266418_955266418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:02:24 | 24.12.2023 13:59:36 | 3.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775695 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_A_56357859_56357859 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:13:03 | 24.12.2023 17:46:40 | 8.5603 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 2.7667 | 0 | 12.2964 | 0 | 0 | 19.8093
2775944 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97690640_97690640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:39:08 | 24.12.2023 17:36:17 | 1.9525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5274 | 0 | 0 | 0 | 1.3815 | 0 | 0 | 2.9089
2775635 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4114 35-08-K04114_ÖZEL SDP_42546349 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 05:16:19 | 24.12.2023 13:40:18 | 8.3997 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.7232 | 0 | 0 | 0 | 67.9926 | 0 | 0 | 213.7158
2775701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:16:48 | 24.12.2023 09:48:15 | 0.52417 | 2 | 353 | 47 | 25 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0.63736 | 25.739 | 17.1315 | 1.0564 | 53.4543 | 11.0588 | 0 | 0 | 109.0774
2775678 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:56:08 | 24.12.2023 09:49:00 | 0.88111 | 1 | 3526 | 0 | 46 | 1 | 342 | 1 | 0 | 5.9122 | 588.6613 | 0 | 7.5422 | 0.93097 | 224.6952 | 4.6685 | 0 | 832.4104
2775715 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1296 35-01-K01296_K K1_5856154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:33:50 | 24.12.2023 10:47:59 | 1.2358 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5796 | 0 | 0 | 0 | 22.0306 | 0 | 0 | 40.6102
2775784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01185_DAĞITIM TRAFO ÇUKUROVA KİMYA EML M03_72254201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:00:12 | 24.12.2023 12:09:40 | 1.1578 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5981 | 0 | 0 | 0 | 9.8111 | 0 | 0 | 25.4093
2776093 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243185_953243185 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:40:44 | 24.12.2023 20:39:36 | 0.98111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1565
2775801 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:33:38 | 24.12.2023 12:45:00 | 1.1894 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.7863 | 0 | 0 | 0 | 18.1105 | 0 | 0 | 34.8968
2775884 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İNCİ KÖK 35-26-M00912_ÇALIŞIRLAR PANCARA DOĞRU M02_65883324 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 14:01:16 | 24.12.2023 16:08:13 | 2.1158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48527 | 0 | 124.2382 | 0 | 124.048 | 0 | 248.7714
2775592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4468 35-01-K04468_35-01-K04468_2359779 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:33:26 | 24.12.2023 02:52:34 | 1.3189 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 178.6018 | 0 | 0 | 0 | 14.2597 | 0 | 0 | 192.8615
2775675 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:52:15 | 24.12.2023 09:25:27 | 0.55333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3037 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0 | 0 | 20.7136
2775841 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-6 35-20-L00269_955212002_955212002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:48:50 | 24.12.2023 17:46:54 | 4.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34052
2775867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_950467720_950467720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:31:32 | 24.12.2023 18:26:45 | 4.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776053 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953257853_953257853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:23:07 | 24.12.2023 19:24:23 | 1.0211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1785 | 0 | 0 | 0 | 0.081425 | 0 | 0 | 3.26
2775644 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YAYALAR TR-2 45-73-M00163_45-73-M00163_2354628 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 07:52:59 | 24.12.2023 08:03:16 | 0.17139 | 0 | 73 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | 0.06022 | 0 | 0.39039 | 0 | 0 | 2.1519
2775575 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912510276_912510276 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 00:20:56 | 24.12.2023 03:14:02 | 2.885 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8054 | 0 | 0 | 0 | 4.5656 | 0 | 0 | 18.371
2775824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950447758_950447758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:25:15 | 24.12.2023 20:54:18 | 8.4842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28122
2775664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:17:05 | 24.12.2023 09:02:00 | 0.74861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0104 | 0 | 868.6347 | 0 | 939.6451
2775996 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ERÇOŞ PET. LPG. TİC .ÖZEL TR 45-71-M02293Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:59:35 | 24.12.2023 19:13:03 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1353 | 0 | 0 | 0 | 25.1353
2775873 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-5 35-24-L00005_C_56373115_56373115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:32:40 | 24.12.2023 15:01:27 | 1.4797 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1913 | 0 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | 0 | 18.884
2775850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_95001216045_95001216045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:02:25 | 24.12.2023 13:32:13 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775979 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:35:18 | 24.12.2023 17:20:10 | 0.74778 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 136.5099 | 0 | 0 | 0 | 64.636 | 0 | 0 | 201.1459
2775833 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1480 35-09-K01480_D_56380910_56380910 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:40:10 | 24.12.2023 16:36:36 | 3.9406 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 111.0558 | 0 | 0 | 0 | 38.3627 | 0 | 0 | 149.4185
2776082 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:17:04 | 25.12.2023 00:16:56 | 4.9978 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.9674 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 0 | 0 | 29.0351
2776036 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950422277_950422277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:53:07 | 24.12.2023 23:01:24 | 5.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72684
2775750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:10:58 | 24.12.2023 10:35:00 | 0.40056 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 0.37018 | 28.142 | 0.37938 | 1.499 | 25.061 | 24.4156 | 12.155 | 0 | 92.0221
2775584 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZİRAAT-KAPASİTÖR K06_2089705 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 01:14:05 | 24.12.2023 01:22:12 | 0.13528 | 0 | 723 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.5129 | 0 | 0 | 39.0212 | 1.9269 | 0 | 0 | 70.461
2776062 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_45-78-M00679_2349814 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:36:53 | 24.12.2023 18:49:27 | 0.20944 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.56819 | 0 | 0.07996 | 0 | 0.86809 | 0 | 0 | 1.5162
2775707 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:25:48 | 24.12.2023 12:13:55 | 2.8019 | 13 | 19 | 58 | 54 | 24 | 14 | 8 | 0 | 4.9554 | 1.9549 | 59.7782 | 0.16532 | 1417.9658 | 20.1754 | 1436.9924 | 0 | 2941.9873
2776149 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-16-L00039_35-16-L00039_67577606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 22:02:09 | 24.12.2023 22:35:56 | 0.56306 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.2002 | 0 | 0 | 0 | 8.718 | 0 | 0 | 82.9182
2776185 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-1 K17_2312763 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2023 23:32:41 | 25.12.2023 00:54:22 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6621 | 0 | 325.6621
2775853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583627 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:13:33 | 24.12.2023 16:18:59 | 3.0906 | 0 | 348 | 0 | 34 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 223.0814 | 0 | 3.608 | 1125.9864 | 20.6087 | 0 | 0 | 1373.2845
2776139 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077__83647919_83647919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:58:51 | 24.12.2023 21:46:12 | 0.78917 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.007 | 0 | 0 | 0 | 5.6902 | 0 | 0 | 39.6972
2775807 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-54 45-78-L00765_953255514_953255514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:41:45 | 24.12.2023 13:35:12 | 1.8908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141
2775999 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-15/4 M01_72189659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:00:05 | 24.12.2023 18:13:48 | 1.2286 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 575.8897 | 0 | 0 | 15.0402 | 129.1229 | 0 | 0 | 720.0528
2775993 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_956601258_956601258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:53:22 | 24.12.2023 17:40:07 | 0.77917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19091
2775847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80-A 45-72-M00119_A_56393640_56393640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:44:49 | 24.12.2023 14:36:07 | 1.855 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.6652 | 0 | 0 | 0 | 2.6687 | 0 | 0 | 42.3339
2775684 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:56:18 | 24.12.2023 10:18:54 | 1.3767 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 1.6532 | 123.1402 | 160.2951 | 13.2861 | 45.0091 | 27.5057 | 0 | 0 | 370.8895
2775744 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:07:36 | 24.12.2023 11:55:21 | 1.7958 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38334
2775644 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-2 45-73-M00163_A_56390486_56390486 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 06:45:05 | 24.12.2023 07:52:59 | 1.1317 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3217 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 9.7252
2775936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_A_56361624_56361624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:36:17 | 24.12.2023 17:51:19 | 2.2506 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0.99947 | 0 | 2.8313 | 0 | 0 | 6.0058
2775940 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:10:08 | 24.12.2023 21:54:00 | 2.7311 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5487 | 0 | 1.8324 | 0 | 5.6926 | 0 | 0 | 24.0737
2775581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_TRAFO M02_47620333 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 00:49:33 | 24.12.2023 00:53:08 | 0.059722 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.2138 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0 | 5.6905
2775704 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-16-L00067_35-16-L00067_2347069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:16:13 | 24.12.2023 11:22:04 | 2.0975 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.7774 | 0 | 0 | 0 | 14.5669 | 0 | 0 | 84.3443
2776016 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955309992_955309992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:32:14 | 24.12.2023 19:36:37 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:03:58 | 24.12.2023 16:23:49 | 1.3308 | 0 | 983 | 0 | 10 | 6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 181.166 | 0 | 5.0209 | 19.7927 | 71.9787 | 0 | 0 | 277.9583
2776059 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-15/4 M01_72189659 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:37:01 | 24.12.2023 19:31:24 | 0.90639 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 429.4138 | 0 | 0 | 10.8595 | 89.5399 | 0 | 0 | 529.8133
2775879 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_B_56357966_56357966 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:46:09 | 24.12.2023 16:58:39 | 3.2083 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 172.4926 | 0 | 0 | 0 | 58.3584 | 0 | 0 | 230.851
2775856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FERİDUN KILIÇ SULAMA GRUBU TR-2 35-27-L00119_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049845 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:10:06 | 24.12.2023 18:27:12 | 5.285 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1812 | 0 | 1.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0443
2775587 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-37 35-04-K00037_R R2B_5822348 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:17:44 | 24.12.2023 02:25:19 | 1.1264 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0329 | 0 | 0 | 0 | 1.9612 | 0 | 0 | 26.9941
2775693 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_914541067_914541067 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:08:08 | 24.12.2023 10:42:25 | 1.5714 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1574
2775650 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054__72371925_72371925 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 07:18:41 | 24.12.2023 12:05:08 | 4.7742 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4164 | 0 | 3.9401 | 0 | 10.8899 | 0 | 0 | 27.2463
2775607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913220805_913220805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:52:29 | 24.12.2023 04:55:48 | 3.0553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2948 | 0 | 0 | 0 | 0.62258 | 0 | 0 | 3.9174
2775799 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-6 35-27-M01055_99138724_99138724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:34:27 | 24.12.2023 13:27:34 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776168 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 22:24:14 | 24.12.2023 23:42:49 | 1.3097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 12.2559 | 0 | 0 | 17.5323
2776005 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_C_90999595_90999595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:08:15 | 24.12.2023 18:40:57 | 1.545 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38031 | 0 | 0.60413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98444
2775962 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-74-M00026_945588460_945588460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:14:18 | 24.12.2023 16:44:55 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776091 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-7/15 M02_2335689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:36:58 | 25.12.2023 00:05:26 | 4.4744 | 0 | 546 | 1 | 6 | 12 | 59 | 15 | 3 | 0 | 541.2254 | 1.3856 | 0.61901 | 363.2266 | 302.4671 | 3641.3788 | 15.4873 | 4865.7898
2776068 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-86 35-17-M00086__56393100_56393100 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:52:25 | 24.12.2023 19:25:33 | 0.55222 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 0 | 0 | 0 | 0.65216 | 0 | 0 | 9.9892
2775736 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:02:44 | 24.12.2023 14:37:31 | 4.5797 | 0 | 1486 | 0 | 14 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1449.8037 | 0 | 11.7534 | 0 | 597.6585 | 0 | 0 | 2059.2156
2775945 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368020_56368020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:51:04 | 24.12.2023 17:12:58 | 1.365 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6073 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1098
2776085 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953243058_953243058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:18:02 | 24.12.2023 19:55:12 | 0.61944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.46781 | 0 | 0 | 2.6497
2775850 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-228 35-02-M00228_35-02-M00228_49764240 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:32:13 | 24.12.2023 14:16:23 | 0.73611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0.14321 | 0 | 0 | 0 | 42.7076 | 0 | 17.3866 | 60.2374
2775590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 00:50:12 | 24.12.2023 03:38:28 | 2.8044 | 0 | 649 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 668.0557 | 0 | 0 | 197.2376 | 148.3022 | 0 | 0 | 1013.5956
2775833 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1480 35-09-K01480_35-09-K01480_2367221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:36:36 | 24.12.2023 16:53:17 | 0.27806 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.0911 | 0 | 0 | 0 | 6.1708 | 0 | 0 | 45.262
2775985 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_56395309_56395309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:43:26 | 24.12.2023 19:05:24 | 2.3661 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775796 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1990 35-04-K01990_35-04-K01990_2359025 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:20:45 | 24.12.2023 12:05:39 | 0.74833 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 74.086 | 0 | 0 | 0 | 421.9697 | 0 | 0 | 496.0558
2776128 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146489_955146489 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:35:07 | 24.12.2023 21:36:49 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23294
2775673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_ M02_2074153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:47:43 | 24.12.2023 12:24:47 | 3.6178 | 0 | 372 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 232.9173 | 0 | 3.8886 | 0 | 41.9463 | 0 | 0 | 278.7521
2775773 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_35-20-L00238_2351240 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:50:46 | 24.12.2023 14:50:15 | 3.9914 | 0 | 16 | 0 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.0467 | 0 | 26.1937 | 0 | 41.3136 | 0 | 0 | 88.5541
2775716 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:36:33 | 24.12.2023 11:15:29 | 1.6489 | 1 | 0 | 39 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40428 | 0 | 5.0703 | 1.2045 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 7.798
2775582 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-10 45-72-M00425_45-72-M00425_2373724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:38:58 | 24.12.2023 01:45:03 | 0.10139 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74102 | 0 | 0 | 0 | 0.016518 | 0 | 0 | 0.75754
2776140 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-19/TR-19-1 M03_65921153 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:17:00 | 25.12.2023 02:35:59 | 6.3164 | 0 | 851 | 0 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1130.528 | 0 | 0 | 93.9836 | 201.9811 | 0 | 0 | 1426.4928
2776094 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_A a1_5875747 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:38:02 | 24.12.2023 20:39:24 | 1.0228 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1512 | 0 | 0 | 0 | 0.93909 | 0 | 0 | 20.0903
2775994 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:49:19 | 24.12.2023 19:03:32 | 3.2369 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12.447 | 0 | 254.8458 | 26.5167 | 89.2694 | 0 | 0 | 0 | 383.0789
2775971 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR L09_100808540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:18:57 | 24.12.2023 17:35:18 | 1.2725 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 | 5.0227 | 3.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3109
2775802 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:39:03 | 24.12.2023 13:04:51 | 1.43 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 1.6587 | 134.6152 | 154.4534 | 12.5628 | 46.7441 | 29.5044 | 0 | 0 | 379.5386
2775885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-9 35-28-M00164_B_60982162_60982162 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:02:29 | 24.12.2023 15:54:24 | 1.8653 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.7807 | 0 | 0 | 0 | 1.0012 | 0 | 0 | 33.7819
2775739 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_ANADOLU YEM M04_65911138 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:05:23 | 24.12.2023 14:56:28 | 4.8514 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18 | 19 | 30 | 6 | 0 | 0 | 56.5367 | 36.5113 | 1195.1217 | 111.0235 | 6707.3512 | 318.5404 | 8425.0847
2775676 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/25 35-28-L00095_953386633_953386633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:46:54 | 24.12.2023 10:04:44 | 1.2972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2596
2775699 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72356787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:15:35 | 24.12.2023 09:51:00 | 0.59028 | 9 | 9845 | 22 | 96 | 28 | 613 | 0 | 12 | 33.6745 | 414.5778 | 5.2478 | 15.009 | 104.6351 | 199.7278 | 0 | 2.4626 | 775.3347
2775891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_REİSDERE L04_72090133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:11:58 | 24.12.2023 14:57:20 | 0.75611 | 2 | 1237 | 5 | 7 | 8 | 175 | 0 | 0 | 2.8228 | 274.4017 | 1.764 | 1.3834 | 45.5147 | 112.2393 | 0 | 0 | 438.1259
2775868 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MEKO METAL KÖK 35-26-M00394_TENERLER KÖK M04_72164824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:32:38 | 24.12.2023 15:23:20 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0169 | 0 | 835.9232 | 57.6073 | 1032.5474
2807787 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ-2 M08_2306331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:34:00 | 24.12.2023 14:41:00 | 0.11667 | 47 | 1381 | 293 | 483 | 124 | 369 | 19 | 0 | 2.1715 | 32.641 | 41.9027 | 4.0412 | 76.967 | 15.5485 | 60.0939 | 0 | 233.3658
2775905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_45-71-M00201_55021251 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:44:27 | 24.12.2023 15:01:33 | 0.285 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 72.8213 | 0 | 0 | 0 | 17.3764 | 0 | 1.4067 | 91.6043
2775759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİOSUN BES DM 35-15-M00427_BİOSUN KATI ATIK M10_79885729 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:29:14 | 24.12.2023 15:59:47 | 5.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.1637 | 0 | 552.1637
2775782 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299653_955299653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:40:21 | 24.12.2023 13:26:28 | 2.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181
2775928 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_F_56372343_56372343 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:17:51 | 24.12.2023 17:32:28 | 2.2436 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.5013 | 0 | 0 | 0 | 5.683 | 0 | 0 | 70.1842
2775636 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99375963_99375963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 05:09:08 | 24.12.2023 08:37:52 | 3.4789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6909 | 0 | 0 | 0 | 0.43677 | 0 | 0 | 6.1277
2775865 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72374402_72374402 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:31:42 | 24.12.2023 15:18:54 | 1.7867 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75.3284 | 0 | 0 | 0 | 41.5078 | 0 | 0 | 116.8361
2775822 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_912854485_912854485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:04:55 | 24.12.2023 13:16:13 | 1.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35164
2775573 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-22 35-23-L00022_42133863_56398196_56398196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 00:24:59 | 24.12.2023 01:14:30 | 0.82528 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0.11961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2363
2775616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TR-A K12_2308105 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 03:17:40 | 24.12.2023 03:35:56 | 0.30444 | 0 | 10797 | 0 | 1 | 19 | 2918 | 11 | 18 | 0 | 741.9737 | 0 | 0.052196 | 66.1856 | 525.2434 | 369.104 | 19.8846 | 1722.4436
2776157 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 (GALERİCİLER) 45-83-L00033_955178274_955178274 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 21:39:06 | 24.12.2023 23:36:45 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44455 | 0 | 0 | 0.44455
2775854 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1451 35-01-M01451_D D1_5920600 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:13:05 | 24.12.2023 14:12:11 | 0.985 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2323 | 0 | 0 | 0 | 12.5059 | 0 | 0 | 47.7382
2776163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_912835190_912835190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 22:01:16 | 25.12.2023 00:09:36 | 2.1389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362
2775831 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:35:19 | 24.12.2023 14:04:40 | 1.4892 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.3173 | 0 | 0 | 0 | 5.6888 | 0 | 0 | 117.0061
2775894 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-17 35-23-L00017_C_56398542_56398542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:13:39 | 24.12.2023 16:22:11 | 2.1422 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.3903 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 41.9177
2775731 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/79 45-83-L00079_45-83-L00079_2357047 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:57:19 | 24.12.2023 11:09:07 | 1.1967 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 144.5669 | 0 | 0 | 0 | 18.1612 | 0 | 0 | 162.7281
2775585 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-316 35-14-L00316_A_77737940_77737940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 01:13:27 | 24.12.2023 02:58:55 | 1.7578 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 0 | 10.3172
2776040 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_955212281_955212281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:05:03 | 24.12.2023 19:44:39 | 1.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21823
2775940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_5721079_56370199_56370199 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:20:51 | 24.12.2023 19:10:08 | 4.8214 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | 0 | 1.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8856
2775582 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-10 45-72-M00425_B_56392164_56392164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 00:56:51 | 24.12.2023 01:38:58 | 0.70194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 1.119
2776080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_95002457269_95002457269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:10:23 | 24.12.2023 21:28:12 | 2.2969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5606
2776123 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:26:59 | 24.12.2023 21:11:38 | 0.74417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.2923 | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 0 | 0 | 12.176
2775725 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-31-L00002_35-31-L00002_2355069 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:49:48 | 24.12.2023 14:55:02 | 5.0872 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.4217 | 0 | 3.4679 | 0 | 32.8515 | 0 | 0 | 77.7412
2775705 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911666867_911666867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:17:19 | 24.12.2023 12:00:07 | 2.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775917 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR- 17 45-74-M00017_A A2_47702769 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:09:14 | 24.12.2023 16:04:09 | 0.91528 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1937 | 0 | 0 | 0 | 7.9874 | 0 | 0 | 16.1811
2775811 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:54:15 | 24.12.2023 12:59:47 | 1.0922 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.5873 | 0 | 80.2464 | 7.855 | 28.7507 | 0 | 0 | 0 | 120.4395
2776043 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1472 35-08-K01472_L_56378519_56378519 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:11:53 | 24.12.2023 18:50:40 | 0.64639 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8588 | 0 | 0 | 0 | 4.8367 | 0 | 0 | 31.6956
2775711 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/17 45-71-M00049_45-71-M00049_61319621 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:29:52 | 24.12.2023 12:30:06 | 3.0039 | 0 | 1029 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 518.5608 | 0 | 3.6873 | 0 | 23.2865 | 0 | 0 | 545.5346
2775635 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4114 35-08-K04114_35-08-K04114_42841508 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:40:18 | 24.12.2023 13:57:39 | 0.28917 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5934 | 0 | 0 | 0 | 6.6501 | 0 | 0 | 24.2434
2775771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:46:13 | 24.12.2023 13:38:05 | 2.8644 | 3 | 218 | 1 | 3 | 4 | 23 | 2 | 0 | 2.0267 | 111.6531 | 0 | 9.1476 | 372.5529 | 37.3481 | 69.2676 | 0 | 601.996
2775794 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-17-M00086_950302507_950302507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:18:29 | 24.12.2023 12:31:27 | 1.2161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71706 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 0 | 0 | 3.582
2776126 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_99458182_99458182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:32:50 | 24.12.2023 21:39:51 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44091
2776100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1767 35-02-M01767_913269868_913269868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:53:48 | 24.12.2023 20:52:44 | 0.98222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84494
2775728 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_35-10-M02343_42776417 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:57:35 | 24.12.2023 15:09:29 | 5.1983 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 561.486 | 0 | 0 | 0 | 67.6831 | 0 | 0 | 629.1691
2776169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298274_955298274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 22:32:00 | 24.12.2023 23:09:16 | 0.62111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899
2775871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950460013_950460013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:36:04 | 24.12.2023 15:51:48 | 2.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776063 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_97441692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:49:48 | 24.12.2023 19:56:17 | 1.1081 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114.0102 | 0 | 0 | 0 | 19.8814 | 0 | 0 | 133.8917
2775622 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_TRAFO M02_47620333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 03:51:58 | 24.12.2023 04:12:47 | 0.34694 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.4628 | 0 | 0 | 0 | 8.3725 | 0 | 0 | 30.8353
2776106 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911219032_911219032 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:10:55 | 24.12.2023 23:52:35 | 3.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54408
2775857 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-1 45-78-L00271_49308023_56386928_56386928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:16:00 | 24.12.2023 13:48:01 | 0.53361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0 | 0 | 0.15739 | 0 | 0 | 0.61378
2775665 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:17:05 | 24.12.2023 11:08:43 | 2.8606 | 16 | 108 | 35 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7.8325 | 5.503 | 6.3147 | 1.1969 | 6.1348 | 2.1537 | 0 | 0 | 29.1356
2776092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382904_950382904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:32:19 | 24.12.2023 20:36:15 | 1.0656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87523
2775946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1433 35-02-M01433_A A1_5931319 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 12:24:51 | 24.12.2023 18:55:58 | 6.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0191 | 0 | 0 | 66.0191
2775900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911219032_911219032 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:35:18 | 24.12.2023 17:28:11 | 2.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41532
2775691 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-448 35-03-M00448_35-03-M00448_2365707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:08:02 | 24.12.2023 14:03:18 | 4.9211 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 278.8019 | 0 | 0 | 0 | 695.1181 | 0 | 220.2286 | 1194.1486
2776029 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:54:30 | 24.12.2023 18:40:51 | 0.7725 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.812 | 0 | 0 | 0 | 4.991 | 0 | 0 | 34.803
2775983 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-870 35-02-K00870_911977781_911977781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:25:49 | 24.12.2023 17:26:04 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35718
2775697 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1279 35-09-M01279_M-251 M02_78087992 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:05:13 | 24.12.2023 14:19:00 | 5.2297 | 1 | 817 | 0 | 1 | 14 | 164 | 4 | 1 | 60.7899 | 1510.5995 | 0 | 12.0003 | 708.7196 | 1236.2829 | 923.053 | 28.9788 | 4480.4239
2775797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 11:29:54 | 24.12.2023 13:58:00 | 2.4683 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 7.4452 | 4.7029 | 0 | 0 | 0 | 14.0127
2775674 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2306458 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 08:51:35 | 24.12.2023 10:35:02 | 1.7242 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 783 | 3 | 42 | 17.8667 | 1.1812 | 0 | 0 | 24.278 | 1324.3298 | 87.3193 | 409.4105 | 1864.3854
2775860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 13:27:51 | 24.12.2023 15:42:58 | 2.2519 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.6436 | 0 | 0 | 0 | 24.7244 | 0 | 0 | 91.368
2776109 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 20:14:00 | 24.12.2023 23:30:32 | 3.2756 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.0343 | 0 | 0 | 0 | 26.3182 | 0 | 0 | 129.3525
2775754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-320 35-02-M00320_35-02-M00320_97151409 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:21:56 | 24.12.2023 16:48:56 | 6.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 2.5501 | 0 | 0 | 0 | 512.1905 | 0 | 15.5557 | 530.2963
2775717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-501 35-01-K00501_E_56354375_56354375 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 09:37:20 | 24.12.2023 11:52:28 | 2.2522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 30.6468 | 0 | 0 | 32.0351
2775945 | 2 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_35-32-L00125_2351165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 17:12:58 | 24.12.2023 18:20:51 | 1.1314 | 0 | 56 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.83511 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
2776052 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1531 35-09-M01531_915934636_915934636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 18:12:18 | 24.12.2023 19:17:16 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19557
2775966 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 16:12:33 | 24.12.2023 19:38:32 | 3.4331 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5775 | 0 | 0 | 0 | 48.522 | 0 | 0 | 64.0996
2775926 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DELİÇOBAN TR-1 45-75-M00163_A_90953601_90953601 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 15:19:39 | 24.12.2023 18:41:31 | 3.3644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0.34584 | 0 | 0 | 1.6172
2775734 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912716999_912716999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:42:16 | 24.12.2023 15:26:23 | 5.7353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3302
2775903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/12 45-71-M00051_953215538_953215538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 14:38:41 | 24.12.2023 20:08:19 | 5.4939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63
2776089 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 19:21:34 | 24.12.2023 19:56:12 | 0.57722 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9421 | 0 | 0 | 0 | 8.3253 | 0 | 0 | 24.2674
2775757 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 10:28:48 | 24.12.2023 10:29:00 | 0.0033333 | 7 | 2066 | 51 | 209 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0.0057842 | 0.71224 | 0.1003 | 0.10382 | 0.099576 | 0.29036 | 0.17681 | 0 | 1.4889
2775694 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2916 35-01-M02916__72372781_72372781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 09:08:39 | 24.12.2023 11:19:44 | 2.1847 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 102.7413 | 0 | 0 | 0 | 26.6364 | 0 | 0 | 129.3778
2775740 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207432 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2023 10:05:23 | 24.12.2023 16:38:35 | 6.5533 | 2 | 12413 | 1 | 14 | 22 | 2776 | 8 | 0 | 1507.1142 | 16685.0118 | 2.2428 | 13.4632 | 803.1942 | 10626.2683 | 3518.2125 | 0 | 33155.5069
2776149 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-16-L00016_953318803_953318803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 21:29:20 | 24.12.2023 22:02:09 | 0.54694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39731 | 0 | 0 | 0 | 2.3523 | 0 | 0 | 2.7497
2775820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1692 35-04-K01692_99509498_99509498 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:07:20 | 24.12.2023 13:06:01 | 0.97806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5963 | 0 | 0 | 0 | 0.37869 | 0 | 0 | 1.975
2775843 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_911860682_911860682 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 12:51:43 | 24.12.2023 14:27:51 | 1.6022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47283
2775677 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_C C04b_66040014 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:48:39 | 24.12.2023 13:21:11 | 4.5422 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.3374 | 0 | 0 | 0 | 21.499 | 0 | 0 | 76.8364
2775671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_95001368158_95001368158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 08:39:51 | 24.12.2023 12:44:41 | 4.0806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 10.0928 | 0 | 0 | 13.5197
2776155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_956521485_956521485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2023 21:37:55 | 24.12.2023 22:52:49 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25127 | 0 | 0 | 0.25127
2776616 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_C_90947701_90947701 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 13:45:51 | 25.12.2023 17:37:33 | 3.8617 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.4799 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0 | 0 | 93.2907
2776370 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587060 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:00:06 | 25.12.2023 11:01:38 | 1.0256 | 10 | 1124 | 26 | 213 | 6 | 46 | 1 | 0 | 2.087 | 115.7178 | 92.5397 | 6.8143 | 138.1327 | 8.4506 | 311.1332 | 0 | 674.8753
2776887 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:37:14 | 25.12.2023 23:00:17 | 0.38417 | 7 | 1192 | 3 | 4 | 3 | 89 | 0 | 0 | 3.7129 | 31.8153 | 0 | 0.22221 | 5.9731 | 3.2085 | 0 | 0 | 44.932
2776679 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_967184886_967184886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:32:57 | 25.12.2023 17:10:20 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 2.564
2776865 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_A A01_95325018 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:49:53 | 25.12.2023 22:58:32 | 5.1442 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.0058 | 0 | 0 | 0 | 62.1142 | 0 | 0 | 129.12
2776284 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-989 35-03-M00989_B b1b_5784614 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:50:11 | 25.12.2023 10:35:08 | 1.7492 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.358 | 0 | 0 | 0 | 39.2203 | 0 | 0 | 121.5783
2776871 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:41:48 | 25.12.2023 18:33:45 | 0.86583 | 7 | 691 | 95 | 254 | 29 | 82 | 4 | 0 | 2.3508 | 98.4696 | 25.1388 | 54.2233 | 66.3111 | 20.8618 | 166.7204 | 0 | 434.0757
2776576 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3081 35-03-K03081_B_56363984_56363984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:10:55 | 25.12.2023 18:21:07 | 5.17 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.0226 | 0 | 0 | 0 | 16.3178 | 0 | 0 | 135.3404
2776885 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_45-71-M00184_72255610 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:21:14 | 25.12.2023 19:12:15 | 0.85028 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.65977 | 0 | 1.0932 | 0 | 0 | 2.605
2776719 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-26-M00127_956618829_956618829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:13:42 | 25.12.2023 21:37:14 | 6.3922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0115
2776344 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:41:57 | 25.12.2023 15:29:19 | 5.7894 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.5158 | 0 | 8.2396 | 0 | 18.134 | 0 | 0 | 178.8894
2776934 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_C_56387182_56387182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:39:59 | 25.12.2023 20:25:00 | 0.75028 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5721 | 0 | 0 | 0 | 0.85723 | 0 | 0 | 19.4293
2776762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-78-L00018_953248415_953248415 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:08:24 | 25.12.2023 17:52:23 | 1.7331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7869
2776785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3569 35-02-K03569_35-02-K03569_2377085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:28:39 | 25.12.2023 18:03:51 | 1.5867 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 323.301 | 0 | 0 | 0 | 129.0378 | 0 | 0 | 452.3388
2776556 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI KÖK GİRİŞ M02_66443898 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:37:33 | 25.12.2023 17:55:55 | 5.3061 | 0 | 98 | 0 | 48 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100.8746 | 0 | 32.5229 | 0 | 303.5773 | 0 | 0 | 436.9748
2776307 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES TR-1 35-32-M00001_946412133_946412133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:17:18 | 25.12.2023 10:01:22 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074048
2776948 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:02:14 | 25.12.2023 20:07:24 | 0.086111 | 0 | 698 | 0 | 110 | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7.0317 | 0 | 0.37029 | 0.59027 | 5.2559 | 0 | 0 | 13.2482
2776699 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:06:12 | 25.12.2023 18:55:23 | 3.8197 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.8516 | 0 | 0 | 0 | 49.1674 | 0 | 0 | 103.019
2776659 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139558 L05_53139558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:04:20 | 25.12.2023 18:31:16 | 4.4489 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4251 | 5.7741 | 12.7972 | 0 | 0 | 0 | 22.9964
2776991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674245_945674245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:52:12 | 25.12.2023 23:14:42 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22507 | 0 | 0 | 0.22507
2776496 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2055287 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:43:24 | 25.12.2023 12:37:00 | 2.8933 | 3 | 1689 | 2 | 100 | 22 | 191 | 4 | 1 | 0.58689 | 1271.1101 | 2.1389 | 40.8067 | 4839.36 | 822.9392 | 4830.2777 | 469.0695 | 12276.2892
2776828 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-67 ELMASTAŞ 35-14-M00067_956659003_956659003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:18:08 | 25.12.2023 18:00:13 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776782 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_TR-81 L01_76784769 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:33:26 | 25.12.2023 19:06:57 | 2.5586 | 8 | 3500 | 0 | 102 | 4 | 276 | 0 | 2 | 148.2064 | 2557.4716 | 0 | 27.7824 | 160.5861 | 560.9481 | 0 | 12.472 | 3467.4666
2776490 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-81 35-19-L00081_35-19-L00081_72133520 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 11:41:28 | 25.12.2023 13:04:39 | 1.3864 | 0 | 179 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.7066 | 0 | 3.584 | 0 | 24.5284 | 0 | 0 | 144.819
2776868 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:08:16 | 25.12.2023 19:09:18 | 1.0172 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51034 | 0 | 0 | 0 | 1.3157 | 0 | 0 | 1.826
2776573 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_6869983_56378168_56378168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:55:15 | 25.12.2023 18:06:27 | 5.1867 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.9528 | 0 | 5.1551 | 0 | 19.3764 | 0 | 0 | 56.4844
2776427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:35:44 | 25.12.2023 11:36:45 | 1.0169 | 0 | 74 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2353 | 0 | 7.7562 | 0 | 8.4776 | 0 | 0 | 31.469
2776410 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139057 M05_53139057 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:26:03 | 25.12.2023 11:37:25 | 1.1894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
2776390 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:16:01 | 25.12.2023 14:53:46 | 4.6292 | 1 | 17763 | 0 | 13 | 8 | 1183 | 0 | 0 | 0.89825 | 17867.5138 | 0 | 8.1568 | 575.9517 | 5956.6561 | 0 | 0 | 24409.1766
2776247 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 06:39:49 | 25.12.2023 06:49:20 | 0.15861 | 1 | 3365 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0.031291 | 116.3769 | 0 | 0 | 1.9264 | 17.332 | 0 | 0 | 135.6666
2776241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_8914017_56394891_56394891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 04:40:16 | 25.12.2023 08:58:54 | 4.3106 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5284 | 0 | 0 | 0 | 35.8668 | 0 | 0 | 85.3952
2776808 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_B_65513471_65513471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:46:17 | 25.12.2023 17:50:21 | 1.0678 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5573 | 0 | 0 | 0 | 1.5059 | 0 | 0 | 15.0632
2776261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_A_56384244_56384244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 07:46:15 | 25.12.2023 12:31:13 | 4.7494 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.489
2776845 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:38:04 | 25.12.2023 19:05:51 | 1.4631 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 260.6635 | 0 | 0 | 0 | 158.7139 | 0 | 0 | 419.3774
2776994 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-53 35-17-M00053_C C04_92272762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:03:27 | 25.12.2023 22:48:21 | 0.74833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.86168 | 0 | 0 | 1.979
2776376 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_913331670_913331670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:03:16 | 25.12.2023 10:45:11 | 0.69861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15771
2776754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_C_91231154_91231154 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:01:21 | 25.12.2023 20:02:23 | 4.0172 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 216.0806 | 0 | 0 | 0 | 0.44363 | 0 | 0 | 216.5242
2776562 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-31 35-01-K00031_E E1_5872932 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:43:50 | 25.12.2023 20:09:38 | 7.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3955 | 0 | 0 | 80.3955
2776685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911746667_911746667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:43:14 | 25.12.2023 18:03:25 | 3.3364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037
2776817 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2055978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:23:38 | 25.12.2023 18:48:00 | 8.4061 | 10 | 797 | 0 | 16 | 12 | 92 | 1 | 0 | 118.6955 | 988.0875 | 0 | 10.533 | 1035.2169 | 716.279 | 1221.4226 | 0 | 4090.2345
2776811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_B_56390993_56390993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:49:11 | 26.12.2023 00:18:28 | 7.4881 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.2153 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 0 | 51.2689
2776965 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3090 35-09-M03090_35-09-M03090_80918110 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:43:19 | 25.12.2023 20:52:25 | 0.15167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 28.0011 | 0 | 0 | 0 | 17.4707 | 0 | 0 | 45.4717
2776926 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_35-16-M00105_2346998 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:59:41 | 25.12.2023 21:29:49 | 0.50222 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.5038 | 0 | 0 | 0 | 7.7651 | 0 | 0 | 13.2689
2776834 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-2 35-20-L00090_35-20-L00090_2371663 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:31:16 | 25.12.2023 18:40:14 | 1.1494 | 0 | 63 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9719 | 0 | 10.2075 | 0 | 2.2633 | 0 | 0 | 27.4426
2776691 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:52:19 | 25.12.2023 15:26:30 | 0.56972 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.5529 | 0 | 0 | 0 | 17.5296 | 0 | 0 | 39.0825
2776250 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1386 35-01-K01386_D D1_5856721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 06:52:46 | 25.12.2023 08:20:48 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7595 | 0 | 0 | 49.7595
2776356 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:51:16 | 25.12.2023 15:41:07 | 5.8308 | 1 | 5534 | 2 | 43 | 10 | 288 | 1 | 7 | 264.0178 | 3970.0253 | 38.5602 | 32.35 | 408.5987 | 2042.9688 | 1945.072 | 7.1339 | 8708.7267
2776897 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2385 35-01-M02385__73560688_73560688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:29:30 | 25.12.2023 20:02:41 | 1.5531 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 61.6193 | 0 | 0 | 0 | 10.4861 | 0 | 0 | 72.1053
2776565 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:49:18 | 25.12.2023 14:44:42 | 1.9233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1048
2776419 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:34:39 | 25.12.2023 11:38:35 | 1.0656 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.9278 | 0 | 0 | 0 | 16.3549 | 0 | 0 | 49.2827
2776442 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_YARBASAN M010_79385785 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:57:14 | 25.12.2023 17:56:47 | 6.9925 | 1 | 689 | 0 | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.4215 | 373.6453 | 0 | 1.4317 | 0 | 71.9925 | 0 | 0 | 448.491
2776628 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-85 35-19-L00085_C_90947982_90947982 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 13:57:02 | 25.12.2023 17:28:15 | 3.5203 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0668
2777020 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:53:54 | 25.12.2023 23:46:54 | 0.88333 | 0 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 310.3015 | 0 | 0 | 0 | 9.6778 | 0 | 0 | 319.9793
2776525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:14:00 | 25.12.2023 12:34:48 | 0.34667 | 24 | 2850 | 16 | 354 | 52 | 451 | 3 | 1 | 3.0271 | 183.3666 | 8.5356 | 19.5377 | 116.8438 | 172.4844 | 89.6394 | 2.5416 | 595.9763
2776379 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:09:34 | 25.12.2023 16:49:34 | 6.6667 | 54 | 5064 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 1740.1063 | 11596.6094 | 0 | 160.6764 | 2153.9091 | 5332.0378 | 0 | 0 | 20983.339
2776316 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M10_2077009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:22:56 | 25.12.2023 14:18:31 | 4.9264 | 31 | 3577 | 35 | 32 | 27 | 299 | 1 | 0 | 63.5547 | 1195.7174 | 1066.8272 | 13.3338 | 587.1083 | 396.6145 | 1084.7904 | 0 | 4407.9463
2776482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_47863298_65499055_65499055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:33:11 | 25.12.2023 15:53:49 | 4.3439 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776814 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:01:28 | 25.12.2023 18:29:18 | 1.4639 | 1 | 408 | 33 | 24 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111.8665 | 2.7144 | 4.7127 | 29.8522 | 18.0242 | 0 | 0 | 167.17
2776694 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_45-73-M00749_2355694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:29:54 | 25.12.2023 19:06:32 | 0.61056 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20115
2776502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-88 35-16-L00088_B b5_47594490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:48:35 | 25.12.2023 12:30:55 | 0.70556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.27818 | 0 | 0 | 0 | 12.212 | 0 | 0 | 12.4901
2776422 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-27-M00034_910210860_910210860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:27:01 | 25.12.2023 12:16:42 | 1.8281 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9625
2776783 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:19:11 | 25.12.2023 19:05:46 | 2.7764 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26.3674 | 0 | 6.5969 | 0 | 225.3223 | 0 | 429.6304 | 0 | 687.917
2776236 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2311052 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 03:31:28 | 25.12.2023 03:38:23 | 0.11528 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17.1131 | 0 | 0 | 0 | 14.2738 | 0 | 0 | 31.387
2776574 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-426 35-07-K00426_35-07-K00426_2368143 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 13:06:59 | 25.12.2023 13:54:17 | 0.78833 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 131.5217 | 0 | 0 | 0 | 143.9011 | 0 | 0 | 275.4227
2776239 | 2 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:24:04 | 25.12.2023 14:31:21 | 4.1214 | 1 | 1049 | 9 | 54 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0.8011 | 457.0795 | 232.8489 | 34.3648 | 877.1251 | 291.4388 | 0 | 0 | 1893.6582
2776554 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:41:40 | 25.12.2023 14:32:05 | 1.8403 | 15 | 2683 | 6 | 310 | 13 | 344 | 0 | 0 | 10.5068 | 898.2129 | 37.1221 | 90.284 | 26.1481 | 515.2767 | 0 | 0 | 1577.5506
2776362 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2440 35-09-M02440_35-09-M02440_42782977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:55:10 | 25.12.2023 10:43:36 | 0.80722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149
2776717 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:06:07 | 25.12.2023 16:46:31 | 1.6733 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.4323 | 17.606 | 287.3731 | 0 | 1487.4943 | 0 | 1836.9058
2776840 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-23 45-73-M00023_945685050_945685050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:36:11 | 25.12.2023 19:14:10 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080539
2776242 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99375963_99375963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 05:02:11 | 25.12.2023 06:52:16 | 1.8347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0.23117 | 0 | 0 | 3.4349
2776319 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138697 L04_53138697 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:24:18 | 25.12.2023 14:33:16 | 5.1494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8617
2776342 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_M_56367807_56367807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:39:00 | 25.12.2023 10:52:21 | 1.2225 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.1996 | 0 | 0 | 0 | 3.6289 | 0 | 0 | 41.8285
2776654 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-32-L00026_946413717_946413717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:06:25 | 25.12.2023 14:30:14 | 0.39694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037887
2776903 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-95 35-15-M00095_950368772_950368772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:17:17 | 25.12.2023 21:53:38 | 3.6058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3265
2776511 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-64 35-17-M00064_C_91109154_91109154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:04:09 | 25.12.2023 12:32:27 | 0.47167 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.9261 | 0 | 0 | 0 | 2.9262 | 0 | 0 | 23.8523
2776262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_955307151_955307151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 07:48:27 | 25.12.2023 11:30:47 | 3.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776946 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954728611_954728611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:55:20 | 25.12.2023 22:25:41 | 2.5058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9999
2776780 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 16:24:55 | 25.12.2023 17:00:01 | 0.585 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.2299 | 0 | 0 | 0 | 16.3041 | 0 | 0 | 44.5341
2776239 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-6 45-77-M00034_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056367 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 04:43:26 | 25.12.2023 10:24:04 | 5.6772 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 0 | 12.9491 | 0 | 29.3965 | 0 | 0 | 68.3536
2776488 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_A_56364372_56364372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:33:51 | 25.12.2023 12:53:51 | 1.3333 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9325 | 0 | 0 | 0 | 9.4351 | 0 | 0 | 22.3676
2776573 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-2 35-20-L00127_35-20-L00127_2364204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:06:27 | 25.12.2023 18:17:41 | 0.18722 | 0 | 74 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.1627 | 0 | 1.5502 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | 5.8847
2776926 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_B_56399309_56399309 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:11:03 | 25.12.2023 20:59:41 | 1.8106 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0045 | 0 | 0 | 0 | 6.7527 | 0 | 0 | 25.7573
2777004 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2449 35-01-M02449_M-2686 M04_50183841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:41:55 | 25.12.2023 23:33:04 | 0.8525 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 2 | 992 | 0 | 2 | 0 | 1418.5866 | 0 | 0 | 93.8602 | 405.7892 | 0 | 17.1154 | 1935.3513
2776886 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 12:12:24 | 25.12.2023 18:35:33 | 6.3858 | 18 | 5373 | 138 | 1198 | 58 | 899 | 1 | 2 | 98.6755 | 7729.5657 | 1490.659 | 1655.0817 | 1984.6316 | 3648.2383 | 615.0552 | 72.6833 | 17294.5904
2776339 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3086 35-02-M03086_99870573_99870573 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:32:54 | 25.12.2023 12:56:30 | 3.3933 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7741 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 25.8271
2776694 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_A_56404988_56404988 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:55:47 | 25.12.2023 18:29:54 | 3.5686 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83811
2776863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135805 M09_53135805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:58:48 | 25.12.2023 22:36:18 | 4.625 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74709 | 0 | 12.834 | 0 | 1.4636 | 0 | 0 | 15.0447
2776365 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:56:34 | 25.12.2023 10:08:04 | 0.19167 | 9 | 732 | 203 | 63 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0.34569 | 20.4547 | 4.4336 | 1.5892 | 79.162 | 14.6117 | 0 | 0 | 120.5969
2777029 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_C_56393546_56393546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 23:39:03 | 26.12.2023 01:11:45 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776986 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-19 M04_2334903 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:15:34 | 25.12.2023 21:27:42 | 0.20222 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.4218 | 0 | 0.0060794 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 8.2419
2776737 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1147 35-09-M01147_95002784249_95002784249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:48:41 | 25.12.2023 18:03:18 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 0 | 0 | 3.243
2776943 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_A_91053976_91053976 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:49:35 | 25.12.2023 20:32:18 | 0.71194 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 | 0 | 1.1075 | 0 | 18.678 | 0 | 0 | 22.5732
2776700 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97689254_97689254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:12:35 | 25.12.2023 22:27:55 | 7.2556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6247
2776351 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_DM-25/37 M06_72440781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:49:35 | 25.12.2023 15:42:50 | 5.8875 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1064.4155 | 0 | 0 | 0 | 671.4513 | 0 | 0 | 1735.8667
2776683 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097959_56375036_56375036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:41:43 | 25.12.2023 16:07:33 | 1.4306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1262
2776288 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | MAMURBABA KÖK 35-18-L00534_ L03_72186094 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 08:58:30 | 25.12.2023 19:53:34 | 10.9178 | 6 | 1160 | 8 | 54 | 11 | 35 | 0 | 1 | 172.8974 | 916.6062 | 168.8908 | 36.0438 | 270.8469 | 146.1225 | 0 | 0 | 1711.4077
2776909 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_A_91311722_91311722 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:36:59 | 25.12.2023 19:32:27 | 0.92444 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7616 | 0 | 0.38907 | 0 | 3.5711 | 0 | 0 | 12.7218
2776789 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:33:44 | 25.12.2023 16:50:24 | 0.27778 | 8 | 1245 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 33.1571 | 163.2709 | 14.8209 | 24.429 | 36.8137 | 70.9905 | 28.4208 | 0.85734 | 372.7602
2776291 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1283 35-07-K01283_35-07-K01283_49715750 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:02:03 | 25.12.2023 13:00:07 | 3.9678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1318 | 0 | 355.9613 | 0 | 0 | 358.0931
2776368 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:58:02 | 25.12.2023 16:30:04 | 6.5339 | 0 | 62 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117.3302 | 0 | 15.4142 | 0 | 13.5035 | 0 | 0 | 146.2479
2776391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-142 35-15-L00142_E e3_48898380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:13:44 | 25.12.2023 13:12:30 | 2.9794 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1503 | 0 | 0 | 0 | 31.6346 | 0 | 0 | 48.7849
2776952 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_91299866_91299866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:09:00 | 25.12.2023 23:48:37 | 3.6603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ (ÖDEMİŞ TM-2) M06_67554485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:45:48 | 25.12.2023 14:21:33 | 4.5958 | 4 | 4174 | 162 | 1038 | 43 | 1044 | 4 | 3 | 93.7867 | 4015.6469 | 1141.2521 | 1739.2534 | 1552.2338 | 3510.8543 | 4789.2883 | 75.4793 | 16917.7949
2776746 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZKENT SİTESİ 35-30-M00343_95000012964_95000012964 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:48:13 | 25.12.2023 18:12:15 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59225 | 0 | 0 | 0.59225
2776454 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-22 35-26-M00022_6415630_56359317_56359317 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:10:52 | 25.12.2023 11:58:06 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.419 | 0 | 0 | 85.419
2776305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_35-28-M00204_2367541 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:15:25 | 25.12.2023 17:45:15 | 8.4972 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.038 | 0 | 3.9558 | 0 | 15.9606 | 0 | 0 | 82.9544
2776640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-639 M06_79699767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:02:29 | 25.12.2023 15:14:08 | 1.1942 | 0 | 316 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 92.4292 | 0 | 0 | 175.1528 | 84.479 | 786.5106 | 151.874 | 1290.4456
2776285 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_A_56366969_56366969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:51:54 | 25.12.2023 12:01:16 | 3.1561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.32666 | 0 | 0 | 0 | 31.9483 | 0 | 0 | 32.2749
2776371 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:01:02 | 25.12.2023 16:51:01 | 6.8331 | 0 | 570 | 6 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 489.4538 | 108.0102 | 24.6512 | 84.5599 | 198.6471 | 0 | 0 | 905.3222
2776431 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-41 35-25-M00041_A_56368058_56368058 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:44:31 | 25.12.2023 13:31:08 | 2.7769 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1323 | 0 | 0 | 0 | 10.1024 | 0 | 0 | 16.2347
2777018 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136478 M06_53136478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:57:55 | 26.12.2023 02:14:20 | 3.2736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0638
2776414 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:31:14 | 25.12.2023 10:49:38 | 0.30667 | 8 | 1333 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0.49952 | 25.233 | 2.406 | 1.6464 | 4.9779 | 9.0887 | 0 | 0 | 43.8515
2776763 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:08:42 | 25.12.2023 16:18:44 | 0.16722 | 20 | 931 | 423 | 221 | 29 | 65 | 3 | 0 | 1.1309 | 26.8505 | 66.4477 | 5.106 | 12.6331 | 2.8963 | 24.4058 | 0 | 139.4703
2776935 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MEHTAP SİTESİ TR-1 35-17-M00343_42095261_56365057_56365057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:22:52 | 25.12.2023 22:12:51 | 2.8331 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3848
2776998 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:12:37 | 25.12.2023 22:21:58 | 0.15583 | 25 | 502 | 6 | 20 | 11 | 40 | 0 | 0 | 11.1346 | 33.5029 | 0.82372 | 1.0534 | 11.3119 | 5.9007 | 0 | 0 | 63.7272
2776308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:18:55 | 25.12.2023 16:09:55 | 6.85 | 2 | 426 | 6 | 31 | 5 | 76 | 0 | 0 | 10.0032 | 554.0754 | 118.267 | 3.9515 | 312.7665 | 281.1838 | 0 | 0 | 1280.2474
2776208 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-3 K10_2307961 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 02:40:36 | 25.12.2023 03:03:06 | 0.375 | 0 | 7096 | 0 | 0 | 6 | 783 | 2 | 11 | 0 | 624.7359 | 0 | 0 | 511.121 | 127.0548 | 22.7617 | 29.7198 | 1315.3932
2776443 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2342 35-03-K02342_98505038_98505038 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:57:25 | 25.12.2023 13:14:58 | 2.2925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9412
2776466 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:14:49 | 25.12.2023 12:22:03 | 1.1206 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4932 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 | 0 | 0 | 11.1022
2776735 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞMURLU TR-1 45-76-L00169_955232047_955232047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:45:40 | 25.12.2023 18:48:58 | 3.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45091
2776274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334528_953334528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:41:03 | 25.12.2023 09:46:17 | 1.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45967 | 0 | 0 | 0 | 3.2891 | 0 | 0 | 3.7488
2776380 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1247 35-01-K01247_912092418_912092418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:06:49 | 25.12.2023 15:01:56 | 4.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6996 | 0 | 0 | 4.6996
2776526 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR L09_100808540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:19:14 | 25.12.2023 13:48:58 | 1.4956 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16321 | 5.4846 | 3.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2646
2776340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:27:28 | 25.12.2023 10:52:58 | 1.425 | 32 | 11672 | 41 | 36 | 37 | 715 | 4 | 1 | 19.5091 | 2707.6946 | 337.6587 | 5.6041 | 848.4753 | 884.2409 | 2042.9533 | 32.067 | 6878.2031
2776838 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_98758503_98758503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:35:20 | 25.12.2023 18:42:36 | 1.1211 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5934
2776460 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUT GÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00365_35-29-L00365_2371081 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:17:42 | 25.12.2023 12:23:00 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8555 | 0 | 0 | 1.8555
2776440 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_35-28-M00234_2369595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:50:14 | 25.12.2023 13:49:53 | 2.9942 | 0 | 130 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.4081 | 0 | 5.353 | 0 | 6.8623 | 0 | 0 | 97.6234
2776981 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139302 M02_53139302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:52:30 | 25.12.2023 21:21:29 | 0.48306 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27979 | 0.14898 | 0 | 1.1861 | 0 | 0 | 1.6149
2776858 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_911797892_911797892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:41:37 | 25.12.2023 19:16:49 | 1.5867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492
2776689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913220805_913220805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:44:02 | 25.12.2023 16:04:29 | 1.3408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0.55723 | 0 | 0 | 2.1691
2776360 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53134308 L04_53134308 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:50:22 | 25.12.2023 11:33:17 | 1.7153 | 0 | 171 | 5 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.3823 | 1.2909 | 1.2544 | 0 | 12.0795 | 0 | 0 | 57.0072
2776795 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-3 45-73-M00848_945646709_945646709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:32:56 | 25.12.2023 21:19:39 | 4.7786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1674
2776423 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_TR-59 M03_66129628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:31:44 | 25.12.2023 11:47:24 | 1.2611 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.7727 | 0 | 0 | 0 | 33.0229 | 0 | 0 | 71.7956
2776755 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1531 35-09-M01531_915934636_915934636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:02:18 | 25.12.2023 18:50:12 | 2.7983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49761
2776732 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955206540_955206540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:41:31 | 25.12.2023 18:08:51 | 2.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59141
2776563 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_35-16-M00026_2362792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:48:52 | 25.12.2023 13:54:16 | 1.09 | 0 | 222 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.9453 | 0 | 0.38507 | 0 | 19.1182 | 0 | 0 | 102.4486
2776934 | 2 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:25:00 | 25.12.2023 21:02:44 | 0.62889 | 0 | 411 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 92.0086 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 0 | 95.8382
2777024 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 23:08:56 | 25.12.2023 23:56:15 | 0.78861 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2405 | 0 | 0 | 0 | 7.9526 | 0 | 0 | 26.1931
2776277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 45-83-M00627_45-83-M00627_88328521 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:42:40 | 25.12.2023 11:48:23 | 3.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2064 | 0 | 105.2506 | 300.457
2776818 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | TR-265 35-23-M00265_ H_92211692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:08:38 | 25.12.2023 19:15:22 | 2.1122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2275 | 0 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 0 | 19.9789
2776231 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 03:12:41 | 25.12.2023 03:22:37 | 0.16556 | 1 | 1049 | 9 | 54 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0.027352 | 15.7768 | 7.3238 | 1.0682 | 19.9872 | 5.3665 | 0 | 0 | 49.5499
2777004 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_HİLAL-GÜNEY M01_2308236 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:19:54 | 25.12.2023 22:41:55 | 0.36694 | 0 | 6610 | 0 | 0 | 4 | 992 | 0 | 2 | 0 | 631.757 | 0 | 0 | 298.6288 | 182.8338 | 0 | 7.4974 | 1120.7171
2776984 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953257853_953257853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:11:49 | 26.12.2023 01:43:16 | 4.5242 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9919 | 0 | 0 | 0 | 0.24994 | 0 | 0 | 12.2418
2776812 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-4 45-78-L00383_95000517388_95000517388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:54:12 | 25.12.2023 17:57:15 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:03:48 | 25.12.2023 13:52:14 | 4.8072 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3.8338 | 148.6003 | 2.1949 | 29.1289 | 171.8656 | 118.7137 | 0 | 0 | 474.3371
2776194 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-573 35-01-K00573_35-01-K00573_2355670 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 00:39:04 | 25.12.2023 03:19:07 | 2.6675 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 8.077 | 0 | 0 | 0 | 341.4298 | 0 | 4.3727 | 353.8795
2776500 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246696 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 11:47:46 | 25.12.2023 17:07:27 | 5.3281 | 2 | 545 | 2 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 2.0879 | 248.9525 | 68.514 | 1.8897 | 58.9339 | 95.9667 | 0 | 0 | 476.3447
2776251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 06:57:55 | 25.12.2023 07:31:22 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6377 | 0 | 194.3111 | 0 | 208.9488
2776549 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-27-M00029_35-27-M00029_2367810 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:31:44 | 25.12.2023 12:54:29 | 0.37917 | 0 | 437 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.2706 | 0 | 0 | 0 | 2.0577 | 0 | 0 | 40.3283
2776649 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:06:39 | 25.12.2023 18:09:26 | 4.0464 | 0 | 316 | 0 | 0 | 15 | 46 | 11 | 11 | 0 | 335.4074 | 0 | 0 | 745.4816 | 917.3696 | 9538.5493 | 1397.2517 | 12934.0597
2776635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1140 35-04-M01140_95000114024_95000114024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:58:31 | 25.12.2023 18:11:09 | 4.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.6197 | 0 | 0 | 330.6197
2776489 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:33:20 | 25.12.2023 12:41:44 | 1.14 | 0 | 6 | 1 | 156 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5494 | 12.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2818
2776867 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ TR-10 35-31-L00386_A_91107083_91107083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:52:30 | 25.12.2023 20:17:56 | 2.4239 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8207 | 0 | 1.8118 | 0 | 0.23551 | 0 | 0 | 20.8679
2776535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_953244582_953244582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:56:45 | 25.12.2023 17:10:08 | 5.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:02:19 | 25.12.2023 14:00:55 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1606 | 0 | 2736.9241 | 0 | 2900.0847
2776286 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-26-M00022_956619382_956619382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:46:57 | 25.12.2023 10:11:51 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3099 | 0 | 0 | 3.3099
2776426 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7(M-707) 35-30-M00707_955298782_955298782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:36:02 | 25.12.2023 13:27:05 | 2.8508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4603
2776962 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:14:04 | 25.12.2023 20:48:40 | 0.57667 | 18 | 1496 | 28 | 23 | 14 | 129 | 1 | 0 | 2.6044 | 74.9665 | 111.1326 | 0.86689 | 33.3758 | 16.0627 | 54.0792 | 0 | 293.0881
2776821 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_ATALAN OVA SULAMA L01_72823418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:13:41 | 25.12.2023 18:23:27 | 1.1628 | 1 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0553 | 0 | 26.2807 | 0 | 40.5366 | 0 | 215.9115 | 0 | 283.7841
2776280 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:48:34 | 25.12.2023 09:21:27 | 0.54806 | 1 | 3526 | 0 | 46 | 1 | 342 | 1 | 0 | 3.2136 | 415.5114 | 0 | 4.9099 | 0.93664 | 205.982 | 9.5792 | 0 | 640.1328
2776695 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-77 L10_100779991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:00:24 | 25.12.2023 15:12:28 | 0.20111 | 10 | 4862 | 0 | 106 | 9 | 443 | 0 | 2 | 25.4565 | 224.6771 | 0 | 1.9667 | 44.1823 | 89.3243 | 0 | 1.5686 | 387.1754
2776223 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TR-A K12_2308105 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 02:51:35 | 25.12.2023 03:43:52 | 0.87139 | 0 | 10795 | 0 | 1 | 19 | 2918 | 11 | 18 | 0 | 2070.5228 | 0 | 0.14595 | 186.9364 | 1492.0478 | 995.0817 | 48.7636 | 4793.4982
2776887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134577 M04_53134577 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:14:30 | 25.12.2023 22:37:14 | 6.3789 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1737
2776532 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2056006 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 12:23:09 | 25.12.2023 19:14:34 | 6.8569 | 1 | 1470 | 193 | 215 | 21 | 210 | 2 | 0 | 6.7674 | 3051.42 | 389.3701 | 94.4732 | 1074.6392 | 1061.4596 | 1183.919 | 0 | 6862.0486
2776409 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504267 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:28:11 | 25.12.2023 12:03:14 | 1.5842 | 0 | 832 | 1 | 371 | 2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 358.6331 | 2.08 | 162.3679 | 14.8907 | 216.4289 | 0 | 0 | 754.4007
2776864 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:52:08 | 25.12.2023 21:09:11 | 3.2842 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0783 | 0 | 0 | 0 | 1.7432 | 0 | 0 | 20.8215
2776764 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | GÖKGEDİK TR-1 45-81-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:08:22 | 25.12.2023 17:21:38 | 1.2211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28649 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0 | 2.4343
2776389 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:14:58 | 25.12.2023 11:02:48 | 0.79722 | 1 | 3526 | 0 | 46 | 1 | 342 | 1 | 0 | 4.5087 | 592.6496 | 0 | 6.6856 | 1.3518 | 300.0489 | 14.4259 | 0 | 919.6705
2776907 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_A_56399888_56399888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:24:46 | 25.12.2023 20:51:11 | 2.4403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1751 | 0 | 0 | 0 | 0.88604 | 0 | 0 | 3.0611
2776844 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:41:19 | 25.12.2023 18:46:00 | 1.0781 | 2 | 1 | 19 | 59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.64241 | 0 | 86.0876 | 13.1433 | 95.0824 | 2.8698 | 106.7249 | 0 | 304.5504
2776303 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:09:58 | 25.12.2023 10:12:58 | 1.05 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 1.0875 | 105.1572 | 130.3585 | 10.4516 | 55.2376 | 30.7719 | 0 | 0 | 333.0642
2776993 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_C c5b_5759213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:59:25 | 25.12.2023 22:37:50 | 0.64028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 0 | 0.20486 | 0 | 0 | 2.3672
2776446 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | YARAŞLI TR-2 45-84-L00155_45-84-L00155_2351760 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:59:08 | 25.12.2023 12:00:43 | 1.0264 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.877 | 0 | 0 | 0 | 4.2081 | 0 | 0 | 12.0851
2776592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448273_950448273 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:22:16 | 25.12.2023 19:27:51 | 6.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4965
2776615 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-2 M14_2053670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:43:48 | 25.12.2023 13:44:45 | 0.015833 | 99 | 28831 | 72 | 1186 | 193 | 2742 | 25 | 11 | 0.5544 | 101.5731 | 2.3406 | 2.2188 | 57.8157 | 47.0702 | 87.8269 | 8.8802 | 308.2799
2776638 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:49:14 | 25.12.2023 15:35:59 | 1.7792 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 12.7173 | 0 | 4.1564 | 0 | 170.9901 | 0 | 438.175 | 0 | 626.0388
2776661 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_35-30-M00348_2371831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:12:35 | 25.12.2023 16:03:39 | 1.8511 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.985 | 0 | 0 | 0 | 12.0997 | 0 | 0 | 25.0847
2776678 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ MÜTEVELLİ TR-1 45-78-M01302_A_91451806_91451806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:30:03 | 25.12.2023 14:56:43 | 0.44444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.094668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094668
2776429 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955331561_955331561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:32:56 | 25.12.2023 13:49:04 | 3.2689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97693
2776383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/30 M12_2319239 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:12:09 | 25.12.2023 13:06:34 | 2.9069 | 0 | 948 | 0 | 4 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 630.97 | 0 | 0.078583 | 0 | 323.8785 | 1786.614 | 0 | 2741.541
2776575 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-68 35-17-M00068__56389412_56389412 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:02:31 | 25.12.2023 15:11:35 | 2.1511 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.7088 | 0 | 0 | 0 | 2.1111 | 0 | 0 | 94.82
2776555 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_99463531_99463531 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:40:26 | 25.12.2023 17:50:17 | 5.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8091
2776386 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:13:44 | 25.12.2023 10:26:08 | 0.20667 | 8 | 1333 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0.33664 | 17.0049 | 1.6214 | 1.1095 | 3.3547 | 6.125 | 0 | 0 | 29.5521
2776343 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:25:48 | 25.12.2023 16:34:23 | 7.1431 | 0 | 328 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 570.5791 | 0 | 15.8592 | 0 | 97.2933 | 0 | 0 | 683.7316
2776512 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:05:14 | 25.12.2023 12:27:44 | 0.375 | 0 | 847 | 3 | 120 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 85.1811 | 0.97868 | 6.5479 | 0 | 53.4608 | 0 | 12.8161 | 158.9845
2776263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_912835190_912835190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 07:49:47 | 25.12.2023 10:14:22 | 2.4097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.651
2776300 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035990 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:08:28 | 25.12.2023 15:18:51 | 6.1731 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1502 | 0 | 0 | 0 | 0.8863 | 0 | 0 | 9.0365
2776598 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1386 35-01-K01386_35-01-K01386_2367102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:26:58 | 25.12.2023 13:54:14 | 0.45444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 133.3334 | 0 | 0 | 135.969
2776947 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_D_56389490_56389490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:59:31 | 25.12.2023 20:47:38 | 0.80194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0781
2776306 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:16:24 | 25.12.2023 09:27:48 | 0.19 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.080247 | 0 | 0.59081 | 0.073179 | 5.7064 | 0 | 22.1715 | 0 | 28.6222
2776698 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-129 35-16-L00129_35-16-L00129_2347421 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:06:55 | 25.12.2023 16:41:53 | 1.5828 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6783 | 0 | 0 | 0 | 15.3927 | 0 | 0 | 47.0709
2776518 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 12:08:44 | 25.12.2023 12:38:44 | 0.5 | 5 | 126 | 18 | 39 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2.327 | 8.5825 | 3.2679 | 14.9927 | 43.2882 | 10.7059 | 0 | 0 | 83.1642
2776541 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:03:32 | 25.12.2023 17:11:20 | 6.13 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 236.0104 | 0 | 2.1888 | 0 | 92.6614 | 0 | 0 | 330.8606
2776495 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4460 35-07-K04460_35-07-K04460_48431771 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 11:45:15 | 25.12.2023 12:11:58 | 0.44528 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.5545 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 21.0387
2776372 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_C_90993468_90993468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:01:43 | 25.12.2023 17:28:08 | 7.4403 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.1945 | 0 | 0 | 0 | 2.4713 | 0 | 0 | 28.6658
2776813 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:56:29 | 25.12.2023 17:04:36 | 0.13528 | 7 | 2206 | 60 | 272 | 29 | 378 | 0 | 0 | 0.2173 | 43.0657 | 12.0001 | 13.0137 | 16.2665 | 27.466 | 0 | 0 | 112.0293
2776266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66811679 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 07:57:09 | 25.12.2023 11:20:59 | 3.3972 | 48 | 57 | 40 | 101 | 60 | 42 | 6 | 0 | 43.6829 | 48.2909 | 135.944 | 57.8716 | 1508.0066 | 195.1507 | 3440.7689 | 0 | 5429.7156
2776787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_C_56376458_56376458 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 16:32:20 | 25.12.2023 17:00:35 | 0.47083 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 11.6275 | 0 | 0 | 0 | 18.5754 | 0 | 0 | 30.2029
2776979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2844 35-02-M02844_ H_81979810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:50:22 | 25.12.2023 22:33:16 | 1.715 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2354
2776856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:38:42 | 25.12.2023 18:31:49 | 0.88528 | 0 | 1 | 32 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98052 | 2.9374 | 0 | 0 | 80.4511 | 0 | 84.3689
2776395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260703_953260703 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:15:55 | 25.12.2023 12:38:06 | 2.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0982 | 0 | 0 | 3.0982
2776793 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4306 35-09-K04306_913303201_913303201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:34:15 | 25.12.2023 17:57:42 | 1.3908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4194
2776830 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_953385442_953385442 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:18:21 | 25.12.2023 22:06:12 | 4.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5678 | 0 | 0 | 15.5678
2776667 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_956638042_956638042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:13:19 | 25.12.2023 17:01:40 | 2.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263
2776335 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_35-31-L00143_2364097 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:16:48 | 25.12.2023 15:35:46 | 6.3161 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.7508 | 0 | 2.2666 | 0 | 47.704 | 0 | 0 | 73.7214
2776229 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 02:43:28 | 25.12.2023 03:50:51 | 1.1231 | 1 | 3803 | 0 | 6 | 7 | 226 | 0 | 0 | 3.7769 | 318.7542 | 0 | 0.076483 | 103.1311 | 101.8544 | 0 | 0 | 527.5931
2776250 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1386 35-01-K01386_35-01-K01386_2367102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 08:20:48 | 25.12.2023 09:33:27 | 1.2108 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7.5659 | 0 | 0 | 0 | 377.6631 | 0 | 0 | 385.229
2776810 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİMENTEPE TR-1 45-79-M00236_945563673_945563673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:48:48 | 25.12.2023 19:42:37 | 2.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953369549_953369549 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:19:13 | 25.12.2023 22:20:20 | 5.0186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6705 | 0 | 0 | 0 | 32.7331 | 0 | 0 | 38.4036
2776312 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:20:41 | 25.12.2023 17:26:14 | 8.0925 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 605.9496 | 0 | 12.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.6001
2776355 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1596 35-03-K01596_35-03-K01596_41960393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:52:50 | 25.12.2023 10:31:45 | 0.64861 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.9798 | 0 | 0 | 0 | 6.7302 | 0 | 0 | 99.71
2776498 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1193 35-07-K01193_D_56379448_56379448 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 11:46:09 | 25.12.2023 12:08:15 | 0.36833 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.4403 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 0 | 46.5463
2776996 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_2065729 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:13:54 | 25.12.2023 22:18:54 | 0.083333 | 9 | 579 | 9 | 36 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0.62224 | 13.6556 | 0.6487 | 0.84749 | 21.4427 | 1.1259 | 0 | 0 | 38.3426
2776455 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_953217751_953217751 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:12:41 | 25.12.2023 13:55:03 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1663 | 0 | 0 | 4.1663
2776896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:41:48 | 25.12.2023 19:01:21 | 1.3258 | 6 | 0 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 11.5995 | 0.53024 | 28.4544 | 0 | 0 | 0 | 42.5233
2776206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 02:13:38 | 25.12.2023 03:25:46 | 1.2022 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.62909 | 109.8727 | 29.6672 | 4.1128 | 31.6603 | 23.0369 | 0 | 0 | 198.9789
2776779 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-17-M00038_95002566531_95002566531 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 16:18:38 | 25.12.2023 20:02:15 | 3.7269 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0949 | 0 | 0 | 0 | 4.9792 | 0 | 0 | 15.0741
2776447 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_99285154_99285154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:05:55 | 25.12.2023 14:43:30 | 3.6264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0502 | 0 | 0 | 0 | 54.5556 | 0 | 0 | 61.6058
2776424 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-612 35-02-K00612_A_56380025_56380025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:36:31 | 25.12.2023 12:17:34 | 1.6842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 163.7464 | 0 | 54.0189 | 219.5621
2776610 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3278(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03278_910564007_910564007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 13:33:35 | 25.12.2023 16:24:43 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4959 | 0 | 0 | 28.4959
2776733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-13 45-71-M00336_TR-13/20 M11_72259930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:13:44 | 25.12.2023 10:14:00 | 0.0044444 | 0 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 2.0509 | 0 | 0 | 0 | 0.58809 | 0 | 0.13574 | 2.7748
2776192 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953243020_953243020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 00:34:20 | 25.12.2023 06:06:26 | 5.535 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8226 | 0 | 0 | 0 | 4.3577 | 0 | 0 | 17.1803
2776238 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189664 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 04:36:54 | 25.12.2023 10:26:32 | 5.8272 | 1 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.1494 | 1381.9279 | 0 | 0 | 0 | 73.5929 | 0 | 0 | 1456.6702
2776384 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-13 45-71-M00336_TR-13/2 M10_72259822 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:46:18 | 25.12.2023 17:02:00 | 7.2617 | 0 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 5374.2784 | 0 | 0 | 0 | 2678.6155 | 0 | 0 | 8052.8938
2776716 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_945596241_945596241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 15:18:29 | 25.12.2023 18:01:16 | 2.7131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31975
2776670 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/2 M06_66749583 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 14:19:34 | 25.12.2023 18:09:05 | 3.8253 | 0 | 1821 | 0 | 33 | 4 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2018.7567 | 0 | 3.5427 | 769.6944 | 573.6941 | 616.3837 | 0 | 3982.0716
2776965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:23:43 | 25.12.2023 20:43:19 | 0.32667 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.5607 | 0 | 0 | 0 | 4.3789 | 0 | 0 | 12.9395
2776541 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_45-71-M01411_2371340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 17:11:20 | 25.12.2023 17:43:39 | 0.53861 | 0 | 324 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.8152 | 0 | 0.22185 | 0 | 9.2523 | 0 | 0 | 34.2893
2777028 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_HatBaşıAyırıcı_72468996 M02_72468996 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 23:38:34 | 25.12.2023 23:41:14 | 0.044444 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4267 | 0 | 0 | 0 | 0.023247 | 0 | 0 | 0.44995
2776364 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜŞÇAY TR-2 45-73-M00905_45-73-M00905_2355343 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:55:49 | 25.12.2023 17:24:31 | 7.4783 | 0 | 138 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 171.4055 | 0 | 4.2172 | 0 | 24.4803 | 0 | 0 | 200.1029
2776507 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616001_956616001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:39:50 | 25.12.2023 12:28:15 | 0.80694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51769
2776195 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_913501738_913501738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 00:49:35 | 25.12.2023 01:33:44 | 0.73583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38774
2776338 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911177665_911177665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:36:27 | 25.12.2023 13:51:03 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2921 | 0 | 0 | 7.2921
2776487 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950440865_950440865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:27:52 | 25.12.2023 13:12:31 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2776905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956495044_956495044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:38:42 | 25.12.2023 19:12:41 | 0.56639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0.066386 | 0 | 0 | 0.32537
2776358 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:54:13 | 25.12.2023 16:21:28 | 6.4542 | 1 | 2277 | 2 | 204 | 3 | 309 | 0 | 0 | 1.2601 | 3698.9319 | 8.5491 | 155.0995 | 476.8468 | 1924.241 | 0 | 0 | 6264.9284
2776985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-4 45-78-L00004_DAĞITIM TRAFOSU L04_2105230 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:13:31 | 25.12.2023 23:03:55 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5714 | 0 | 0 | 32.5714
2776945 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 19:49:32 | 25.12.2023 20:56:19 | 1.1131 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.4971 | 0 | 0 | 0 | 5.1438 | 0 | 0 | 27.6409
2776421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/4 35-28-M00063_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-3/4 M04_66552399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:29:19 | 25.12.2023 11:50:44 | 1.3569 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105.229 | 0 | 0 | 0 | 23.3673 | 0 | 0 | 128.5964
2776381 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_A_91047614_91047614 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 10:11:09 | 25.12.2023 17:35:59 | 7.4139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 82.7653 | 0 | 0 | 0 | 347.4661 | 0 | 0 | 430.2314
2776321 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-256(DM-2/8) 35-19-L00256_35-19-L00256_72132177 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:27:06 | 25.12.2023 11:27:22 | 2.0044 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8964 | 0 | 0 | 0 | 42.1243 | 0 | 0 | 69.0207
2776962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134628 M07_53134628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:37:06 | 25.12.2023 20:14:04 | 5.6161 | 1 | 187 | 4 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.3355 | 40.7529 | 0 | 2.0866 | 0 | 23.5543 | 861.7573 | 0 | 929.4866
2776676 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-7 45-72-L00305__91367893_91367893 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:29:12 | 25.12.2023 15:51:14 | 1.3672 | 0 | 176 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1221 | 0 | 1.817 | 0 | 12.8987 | 0 | 0 | 56.8379
2776696 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 14:59:00 | 25.12.2023 16:15:44 | 1.2789 | 0 | 113 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.7376 | 0 | 3.3515 | 1158.1002 | 15.5837 | 0 | 0 | 1235.773
2776484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95001434533_95001434533 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:19:27 | 25.12.2023 13:01:12 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37021
2777025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/2 45-71-M00113_B dm4/12 b1b_45134545 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 23:24:04 | 26.12.2023 00:44:57 | 1.3481 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.857 | 0 | 0 | 0 | 0.1063 | 0 | 0 | 18.9633
2777008 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_B_56372444_56372444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 22:32:41 | 26.12.2023 00:13:52 | 1.6864 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.8977 | 0 | 0.40844 | 0 | 30.0669 | 0 | 0 | 59.373
2776461 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1181 35-04-K01181_99541589_99541589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 11:19:46 | 25.12.2023 12:49:06 | 1.4889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5654
2776318 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4289 35-07-K04289_954753967_954753967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 09:22:45 | 25.12.2023 17:23:46 | 8.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773
2776965 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 20:52:25 | 25.12.2023 22:38:03 | 1.7606 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.2167 | 0 | 0 | 0 | 20.3931 | 0 | 0 | 64.6098
2776341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_DM-25/2 M05_72440864 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:40:11 | 25.12.2023 15:45:45 | 6.0928 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 517.06 | 0 | 0 | 0 | 389.5606 | 0 | 0 | 906.6206
2776882 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_911223366_911223366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 18:11:39 | 25.12.2023 21:00:46 | 2.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69033
2776441 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 10:52:00 | 25.12.2023 11:12:35 | 0.34306 | 0 | 113 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0117 | 0 | 0.9443 | 343.7453 | 4.6631 | 0 | 0 | 365.3644
2776739 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2023 09:25:48 | 25.12.2023 17:45:34 | 8.3294 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16.7065 | 0 | 299.457 | 78.5263 | 591.0902 | 8.7892 | 0 | 0 | 994.5693
2776988 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2023 21:20:24 | 25.12.2023 21:31:31 | 0.18528 | 18 | 1496 | 28 | 23 | 14 | 129 | 1 | 0 | 0.79104 | 23.3776 | 33.7017 | 0.2545 | 10.2405 | 4.5541 | 16.5559 | 0 | 89.4754
2777489 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_98758503_98758503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:55:28 | 26.12.2023 18:11:46 | 2.2717 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2316
2777303 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_945636493_945636493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:55:17 | 26.12.2023 14:42:23 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_950391500_950391500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:34:09 | 26.12.2023 19:44:56 | 4.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6702
2777163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:42:53 | 26.12.2023 13:25:45 | 3.7144 | 0 | 861 | 5 | 109 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 693.601 | 73.7745 | 54.048 | 56.7375 | 484.1986 | 442.5365 | 0 | 1804.8961
2777115 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_35-16-M00095_2361497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:14:43 | 26.12.2023 13:54:52 | 0.66917 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3804 | 0 | 0 | 0 | 5.2251 | 0 | 0 | 12.6055
2777558 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911044709_911044709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:46:19 | 26.12.2023 23:38:29 | 5.8694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5518 | 0 | 0 | 0 | 8.2957 | 0 | 0 | 23.8475
2777220 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955207570_955207570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:25:08 | 26.12.2023 14:19:44 | 3.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90877
2777512 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_912978542_912978542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:39:18 | 26.12.2023 18:19:20 | 1.6672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4936 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 7.9414
2777263 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_R 1R_5856705 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:18:35 | 26.12.2023 17:27:47 | 6.1533 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.2409 | 0 | 0 | 0 | 154.0479 | 0 | 0 | 199.2889
2777117 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:58:58 | 26.12.2023 09:37:40 | 0.645 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.4904 | 0 | 0.24901 | 0 | 10.9259 | 0 | 0 | 37.6653
2777432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:37:09 | 26.12.2023 17:46:08 | 3.1497 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4073 | 0 | 18.9969 | 0 | 24.1849 | 0 | 0 | 73.5891
2777097 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_953372522_953372522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:21:23 | 26.12.2023 14:38:15 | 6.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1116
2777618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_8914017_56394891_56394891 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:16:04 | 27.12.2023 01:52:44 | 6.6111 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.7199 | 0 | 0 | 0 | 42.0022 | 0 | 0 | 120.7221
2777389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_ H_66126434 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:45:01 | 26.12.2023 18:04:11 | 4.3194 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 275.7451 | 0 | 3.5859 | 0 | 21.6279 | 0 | 0 | 300.9588
2777532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-13 35-18-L00013_950439844_950439844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:16:22 | 26.12.2023 18:03:42 | 0.78889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9881
2777211 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_35-31-L00009_2350516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:47:15 | 26.12.2023 11:10:06 | 0.38083 | 0 | 425 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.3104 | 0 | 0 | 0 | 25.2868 | 0 | 0 | 52.5972
2777283 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_45-86-M00257_2362042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:38:08 | 26.12.2023 12:08:56 | 0.51333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639
2777197 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_913658284_913658284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:13:12 | 26.12.2023 12:03:07 | 1.8319 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3835 | 0 | 0 | 0 | 4.9767 | 0 | 0 | 9.3603
2777240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_35-16-M00104_2349784 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 10:41:39 | 26.12.2023 17:19:05 | 6.6239 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.4811 | 0 | 2.5742 | 0 | 53.517 | 0 | 0 | 138.5723
2777183 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_35-17-M00206_66297279 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:03:23 | 26.12.2023 11:28:13 | 1.4139 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9754 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 32.8778
2777346 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 (DM-3/6) 35-17-M00025_D D04_5765965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:51:52 | 26.12.2023 13:21:09 | 0.48806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37131 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 1.2272
2777515 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_95002595689_95002595689 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:44:48 | 26.12.2023 18:39:48 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7319 | 0 | 0 | 2.7319
2777037 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 01:10:30 | 26.12.2023 02:55:46 | 1.7544 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 235.9026 | 0 | 0 | 0 | 110.986 | 0 | 0 | 346.8886
2777492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:59:38 | 26.12.2023 16:44:15 | 0.74361 | 2 | 113 | 53 | 155 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0.18828 | 21.7645 | 17.7336 | 1.878 | 15.7931 | 1.3676 | 19.4715 | 0 | 78.1967
2777469 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-427 35-02-M00427_M-36 M03_2327635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:34:58 | 26.12.2023 16:51:26 | 1.2744 | 0 | 2688 | 1 | 3 | 15 | 1366 | 5 | 41 | 0 | 749.4514 | 208.2762 | 4.7769 | 169.6818 | 1895.163 | 293.6819 | 1932.1017 | 5253.133
2777177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:51:45 | 26.12.2023 10:33:45 | 0.7 | 1 | 502 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 0.74795 | 70.9783 | 86.5217 | 7.0849 | 37.6649 | 20.9722 | 0 | 0 | 223.97
2777260 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:10:46 | 26.12.2023 12:12:42 | 1.0322 | 0 | 339 | 0 | 126 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 72.0759 | 0 | 35.393 | 0 | 60.1753 | 0 | 0 | 167.6442
2777114 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_95000164723_95000164723 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:48:45 | 26.12.2023 12:20:55 | 3.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81827
2777409 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/3 45-82-M00120_A_56388689_56388689 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:08:52 | 26.12.2023 17:07:55 | 2.9842 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.3003 | 0 | 0 | 0 | 45.4554 | 0 | 0 | 155.7557
2777429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112_B_90946684_90946684 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:37:18 | 26.12.2023 15:47:55 | 1.1769 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4488 | 0 | 0 | 0 | 11.8854 | 0 | 0 | 41.3342
2777406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448402_950448402 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:06:11 | 26.12.2023 19:34:06 | 5.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23402
2777074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/02 (AKTAR HOCA TR) 45-71-M00068_D dm3/2d1b_45180224 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 06:23:53 | 26.12.2023 13:52:16 | 7.4731 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.1671 | 0 | 0 | 0 | 47.8377 | 0 | 0 | 81.0047
2777641 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:20:56 | 26.12.2023 20:31:59 | 0.18417 | 15 | 254 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 4.4357 | 15.6253 | 1.7682 | 2.4274 | 36.8539 | 39.9575 | 4.632 | 0 | 105.6999
2777329 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3141 35-07-K03141_35-07-K03141_48417431 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:26:56 | 26.12.2023 13:23:29 | 0.9425 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 233.1119 | 0 | 0 | 0 | 25.6987 | 0 | 0 | 258.8106
2777578 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552656_79552656 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:38:02 | 26.12.2023 18:34:17 | 3.9375 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.2329 | 0 | 0.75835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9912
2777392 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-55 35-28-L00055_7638876_56390108_56390108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:31:20 | 26.12.2023 13:57:19 | 3.4331 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.8939 | 0 | 0 | 0 | 8.2471 | 0 | 0 | 69.1411
2777635 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955271725_955271725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:03:37 | 26.12.2023 21:06:10 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/18 35-28-M00585_95002350364_95002350364 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:24:07 | 26.12.2023 21:51:29 | 4.4561 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6134 | 0 | 0 | 0 | 5.4246 | 0 | 0 | 34.038
2777441 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:51:48 | 26.12.2023 15:00:45 | 0.14917 | 32 | 8610 | 195 | 1424 | 42 | 1039 | 3 | 1 | 1.1468 | 160.9509 | 48.7153 | 31.8768 | 35.6308 | 100.7251 | 49.3123 | 0.13373 | 428.4917
2777418 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349_ÇATALOLUK M03_84530459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:19:44 | 26.12.2023 14:40:25 | 0.34472 | 16 | 4324 | 6 | 188 | 20 | 397 | 0 | 0 | 1.0888 | 84.8216 | 8.1962 | 22.9099 | 22.759 | 38.5267 | 0 | 0 | 178.3021
2777249 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_53134229 M02_53134229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:41:50 | 26.12.2023 11:57:13 | 1.2564 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4856
2777309 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1040 35-04-M01040_99329982_99329982 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:05:39 | 26.12.2023 17:11:47 | 5.1022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777146 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910946171_910946171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:27:48 | 26.12.2023 18:36:14 | 9.1406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.26 | 0 | 0 | 0 | 5.9271 | 0 | 0 | 41.1872
2777169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953242745_953242745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:49:59 | 26.12.2023 15:25:12 | 5.5869 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0361
2777103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:37:37 | 26.12.2023 12:05:02 | 3.4569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.73961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73961
2777295 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-5/25 35-28-M00654_953374582_953374582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:37:45 | 26.12.2023 17:07:34 | 5.4969 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0419
2777289 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153__72410978_72410978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:46:21 | 26.12.2023 13:17:42 | 1.5225 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.5611 | 0 | 0 | 0 | 12.8123 | 0 | 0 | 42.3735
2777561 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1418 35-01-K01418_911571920_911571920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:58:52 | 26.12.2023 18:52:28 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4171 | 0 | 0 | 2.4171
2777218 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM16/TR-2 M03_84188542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:55:58 | 26.12.2023 13:37:33 | 0.69306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 247 | 2 | 20 | 6.0431 | 0 | 0 | 0 | 15.1046 | 302.1851 | 62.8927 | 436.9882 | 823.2138
2777212 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_945498874_945498874 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:19:04 | 26.12.2023 12:27:03 | 2.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950441452_950441452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:18:38 | 26.12.2023 14:15:30 | 2.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9242 | 0 | 0 | 3.9242
2777601 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2165 35-09-M02165_98758503_98758503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:07:14 | 26.12.2023 23:43:31 | 3.6047 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4177
2777315 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911148010_911148010 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:14:55 | 26.12.2023 14:58:23 | 2.7244 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.152 | 0 | 0 | 0 | 59.3994 | 0 | 0 | 76.5514
2777478 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:44:15 | 26.12.2023 16:36:15 | 0.86667 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.38896 | 0 | 2.5664 | 0.31928 | 22.2912 | 0 | 88.9886 | 0 | 114.5545
2777312 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-1805 35-28-M00565_35-28-M00565_2373772 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 12:13:41 | 26.12.2023 14:06:40 | 1.8831 | 0 | 56 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.1404 | 0 | 9.4766 | 0 | 86.4658 | 0 | 0 | 116.0828
2777335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ DEREKÖY L08_2095863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:38:46 | 26.12.2023 12:47:38 | 0.14778 | 10 | 2341 | 271 | 253 | 25 | 285 | 4 | 1 | 0.5132 | 35.1327 | 1.5787 | 7.9993 | 25.3789 | 12.4734 | 34.9938 | 0 | 118.07
2777123 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052606 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:01:38 | 26.12.2023 18:18:28 | 9.2806 | 25 | 503 | 6 | 20 | 11 | 40 | 0 | 0 | 654.5808 | 2127.3183 | 61.1525 | 82.4567 | 1046.6881 | 678.2751 | 0 | 0 | 4650.4715
2777455 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911139102_911139102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:12:49 | 27.12.2023 00:01:38 | 8.8136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.851 | 0 | 0 | 0 | 51.7755 | 0 | 0 | 62.6265
2777647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_35-16-L00103_2352114 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:25:23 | 26.12.2023 20:45:55 | 0.34222 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.1294 | 0 | 0 | 0 | 20.2763 | 0 | 0 | 27.4057
2777149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_35-15-L00523_2364692 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:30:10 | 26.12.2023 15:10:51 | 5.6781 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 83.2241 | 0 | 2.1036 | 0 | 29.3054 | 0 | 0 | 114.6332
2777521 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:50:15 | 26.12.2023 17:22:00 | 0.52917 | 6 | 413 | 50 | 42 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1.1284 | 30.0929 | 71.39 | 13.437 | 10.5643 | 3.0814 | 59.5831 | 0 | 189.2771
2777498 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2981 35-07-K02981_913257114_913257114 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:09:54 | 26.12.2023 18:03:05 | 1.8864 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8697 | 0 | 0 | 0 | 7.897 | 0 | 0 | 29.7668
2777071 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_35-18-L00316_2351311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 07:08:50 | 26.12.2023 07:17:11 | 0.13917 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.42059 | 0 | 0.045488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46608
2777621 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-5 35-28-M00497_D_91339065_91339065 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:24:42 | 26.12.2023 22:06:10 | 2.6911 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.9699 | 0 | 0 | 0 | 0.08812 | 0 | 0 | 48.058
2777378 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945643002_945643002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:22:09 | 26.12.2023 15:07:05 | 1.7489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28916
2777541 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-77 45-85-L00120_45-85-L00120_2373093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:28:59 | 26.12.2023 20:07:37 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777143 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_100780003 M10_100780003 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:22:39 | 26.12.2023 11:18:49 | 1.9361 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 27.2788 | 37.702 | 0.99352 | 15.2275 | 39.4013 | 6.1351 | 0 | 0 | 126.7383
2777324 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:23:18 | 26.12.2023 13:32:36 | 1.155 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 41.7049 | 10.9886 | 87.5968 | 1.3135 | 0 | 0 | 143.8538
2777278 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_LÜTFİYE TR-1 TR-2 M05_84270463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:32:03 | 26.12.2023 11:45:54 | 0.23083 | 0 | 328 | 15 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.5457 | 0.62763 | 1.9688 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 19.9421
2777424 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-7 45-72-L00305_45-72-L00305_2374633 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:27:25 | 26.12.2023 14:43:09 | 0.26222 | 0 | 176 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.4427 | 0 | 0.36444 | 0 | 2.6512 | 0 | 0 | 11.4584
2777650 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-28 45-77-L00028_45-77-L00028_72205026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:27:31 | 26.12.2023 21:17:05 | 0.82611 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.9802 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0 | 0 | 35.4995
2777401 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:06:45 | 26.12.2023 14:59:05 | 0.87222 | 4 | 283 | 0 | 60 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.71616 | 5.4224 | 0 | 0 | 5.764 | 12.0106 | 0 | 0 | 23.9131
2777464 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L01_100832296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:30:48 | 26.12.2023 15:42:15 | 0.19083 | 2 | 54 | 39 | 195 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.081014 | 1.305 | 0.43987 | 0.67624 | 7.2852 | 0.040919 | 0 | 0 | 9.8282
2777261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAYLAYURT TR-1 35-30-M00128_B_65513982_65513982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:06:29 | 26.12.2023 13:30:28 | 2.3997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 0 | 0 | 9.9926
2777115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_953352896_953352896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:53:33 | 26.12.2023 13:14:43 | 4.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48845
2777550 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_B_56380089_56380089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:34:42 | 26.12.2023 19:29:02 | 1.9056 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 7.697 | 0 | 0 | 10.155
2777218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_HatBaşıAyırıcı_53134661 M03_53134661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:22:04 | 26.12.2023 12:55:58 | 2.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2741 | 0.53952 | 0 | 0 | 4.8136
2777693 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135901 L16_53135901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 22:56:08 | 27.12.2023 00:46:09 | 1.8336 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.36772 | 21.2239 | 0 | 0 | 6.6197 | 2.0691 | 0 | 0 | 30.2804
2777008 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_35-22-M00234_2350448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 00:13:52 | 26.12.2023 00:15:21 | 0.024722 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.71743 | 0 | 0.0057535 | 0 | 0.42248 | 0 | 0 | 1.1457
2777152 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:30:14 | 26.12.2023 09:34:45 | 0.075278 | 2 | 564 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.25392 | 3.2263 | 0 | 0 | 2.4913 | 0.52655 | 0 | 0 | 6.4981
2777281 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_TR-92 TST M03_84186843 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:37:50 | 26.12.2023 14:22:52 | 2.7506 | 1 | 4 | 46 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.56748 | 0 | 8.0803 | 7.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6913
2777238 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2121 35-03-M02121_95001356154_95001356154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:35:23 | 26.12.2023 19:29:56 | 8.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3045 | 0 | 0 | 10.3045
2777338 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:29:32 | 26.12.2023 13:36:15 | 2.1119 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16.5582 | 0 | 5.0157 | 0 | 218.2428 | 0 | 506.3687 | 0 | 746.1855
2777112 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_E_56376092_56376092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:53:47 | 26.12.2023 12:34:39 | 3.6811 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.4854 | 0 | 0 | 0 | 7.6569 | 0 | 0 | 33.1423
2777567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950440329_950440329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:06:56 | 26.12.2023 18:43:49 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777507 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR - 27 45-74-M00027_TR-26/DAĞITIM TRAFO TR-27 M04_72237672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:32:15 | 26.12.2023 17:55:00 | 1.3792 | 0 | 220 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 | 7 | 0 | 68.1683 | 0 | 0 | 0 | 52.8821 | 60.5058 | 529.4555 | 711.0117
2777404 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-581 (DM-4/3) 35-17-M00581_953692151_953692151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:59:26 | 26.12.2023 15:34:09 | 1.5786 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 0 | 0.44924 | 0 | 0 | 10.3472
2777092 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2813 35-03-M02813_B_91211837_91211837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:07:09 | 26.12.2023 11:02:41 | 2.9256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 100.2595 | 0 | 555.0356 | 656.3418
2777633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_A_56378877_56378877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:03:26 | 26.12.2023 20:45:21 | 0.69861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 5.8749 | 0 | 0 | 8.3963
2777347 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:53:05 | 26.12.2023 13:07:48 | 0.24528 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.35256 | 17.9902 | 7.7627 | 1.7651 | 2.4774 | 4.7563 | 40.8322 | 0 | 75.9365
2777679 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_A_60982150_60982150 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 22:02:35 | 26.12.2023 23:01:07 | 0.97556 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.8101 | 0 | 0.8811 | 0 | 18.9167 | 0 | 0 | 21.6079
2777702 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-11 35-10-L00011_GİRİŞ L01_48439059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 23:52:38 | 26.12.2023 23:52:58 | 0.0055556 | 1 | 436 | 1 | 6 | 6 | 39 | 3 | 1 | 0.20313 | 0.86618 | 0.0037015 | 0.0010233 | 0.26165 | 0.1297 | 0.71492 | 0.34309 | 2.5234
2777370 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_C_56402930_56402930 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:19:57 | 26.12.2023 14:24:04 | 1.0686 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47948
2777539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:34:12 | 26.12.2023 17:50:34 | 0.27278 | 0 | 563 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60.2596 | 0 | 0 | 9.4141 | 8.6135 | 0 | 0 | 78.2872
2777184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_D D5_5798555 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:04:35 | 26.12.2023 11:06:16 | 1.0281 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1517 | 0 | 0 | 0 | 1.8759 | 0 | 0 | 13.0275
2777201 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_GÜRES KÖK M03_72196213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:14:05 | 26.12.2023 10:30:35 | 0.275 | 3 | 1057 | 114 | 64 | 9 | 119 | 1 | 0 | 0.17861 | 60.5494 | 2.3113 | 0.61178 | 24.3523 | 19.7491 | 34.3873 | 0 | 142.1398
2737297 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2398 35-02-K02398_35-02-K02398_2363901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:00:49 | 01.12.2023 18:29:34 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4351 | 0 | 57.8804 | 104.3155
2737403 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912850406_912850406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:50:13 | 02.12.2023 01:25:55 | 4.595 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 21.009 | 0 | 0 | 25.025
2737011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950459852_950459852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:51:30 | 01.12.2023 19:13:50 | 5.3722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4162
2736862 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_956538841_956538841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:11:22 | 01.12.2023 16:38:53 | 5.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376
2737933 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614196_956614196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:35:38 | 02.12.2023 18:13:00 | 3.6228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3399
2738242 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_955250754_955250754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 23:07:01 | 03.12.2023 01:23:39 | 2.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48933
2737578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:16:44 | 02.12.2023 09:41:04 | 0.40556 | 0 | 3229 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 26 | 0 | 294.5326 | 0 | 0 | 0 | 303.6048 | 0 | 262.2274 | 860.3648
2737887 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_E_56402557_56402557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:38:48 | 02.12.2023 14:52:07 | 1.2219 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0.51817 | 0 | 0 | 1.8426
2737741 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_A_81235514_81235514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:18:57 | 02.12.2023 14:15:41 | 2.9456 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.1162 | 0 | 0 | 0 | 2.2473 | 0 | 0 | 34.3636
2737787 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:00:56 | 02.12.2023 13:53:35 | 1.8775 | 1 | 387 | 32 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.4653 | 4.5502 | 12.3616 | 3.5151 | 0 | 14.298 | 0 | 0 | 35.1902
2738056 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:57:26 | 02.12.2023 17:30:31 | 0.55139 | 2 | 858 | 1 | 24 | 5 | 102 | 0 | 1 | 0.52251 | 65.3405 | 0.14689 | 0.52189 | 8.0357 | 39.1807 | 0 | 29.3588 | 143.107
2738119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_49315394_56389973_56389973 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:18:26 | 02.12.2023 19:26:47 | 1.1392 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.4005 | 0 | 0 | 0 | 0.17876 | 0 | 0 | 38.5793
2737870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE ARON YAPI DM 45-71-M00238_DM-7/1 A M01_2077530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:29:03 | 02.12.2023 13:44:33 | 0.25833 | 0 | 961 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 62.2388 | 0 | 0 | 0 | 10.7932 | 3.578 | 0 | 76.61
2737684 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_99149954_99149954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:07:54 | 02.12.2023 14:28:17 | 4.3397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5922
2738159 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95002594542_95002594542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:13:47 | 02.12.2023 22:20:18 | 3.1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4867
2737784 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:57:26 | 02.12.2023 12:02:34 | 0.085556 | 4 | 1842 | 56 | 400 | 25 | 305 | 5 | 1 | 0.082702 | 25.8774 | 5.8793 | 3.5096 | 11.9197 | 13.5399 | 89.2709 | 0.031024 | 150.1105
2738202 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3674 35-03-K03674_910178896_910178896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:47:31 | 02.12.2023 21:50:45 | 1.0539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90799
2737661 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1404 35-01-M01404_95002663822_95002663822 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:07:16 | 02.12.2023 15:50:52 | 5.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5433 | 0 | 0 | 8.5433
2737512 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 07:56:58 | 02.12.2023 12:41:59 | 4.7503 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.7573 | 0 | 0 | 0 | 40.4222 | 0 | 0 | 125.1795
2738033 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-3 45-78-M00803_A_91302019_91302019 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:17:50 | 02.12.2023 19:56:58 | 3.6522 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95172 | 0 | 4.1172 | 0 | 10.6435 | 0 | 0 | 15.7124
2738096 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:37:45 | 02.12.2023 19:38:07 | 2.0061 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.7523 | 10.152 | 0.74299 | 0 | 6.1076 | 0 | 0 | 0 | 18.7549
2737847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950436135_950436135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:56:34 | 02.12.2023 15:06:07 | 2.1592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9818
2738139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_953382394_953382394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:35:53 | 02.12.2023 20:01:08 | 1.4208 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6986 | 0 | 0 | 0 | 3.8817 | 0 | 0 | 15.5803
2737744 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 10:48:43 | 02.12.2023 12:01:49 | 1.2183 | 1 | 1193 | 0 | 171 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0.31039 | 281.1446 | 0 | 5.2162 | 0 | 321.2475 | 0 | 0 | 607.9187
2737907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2314559 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 11:11:42 | 02.12.2023 16:24:00 | 5.205 | 0 | 437 | 25 | 49 | 10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 344.7889 | 471.7122 | 95.8311 | 402.2963 | 337.3998 | 0 | 0 | 1652.0284
2738059 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_C_56398004_56398004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:57:27 | 02.12.2023 20:49:59 | 3.8756 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3246
2737976 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ ÖCAL TARIMSAL SULAMA TR 35-30-L00209_C_56400771_56400771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:18:18 | 02.12.2023 18:02:30 | 2.7367 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1468
2738222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953355675_953355675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 21:28:33 | 02.12.2023 22:44:49 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077602 | 0 | 0 | 0 | 0.015887 | 0 | 0 | 0.093489
2737581 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-26-M00006_35-26-M00006_2348893 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:13:47 | 02.12.2023 17:19:22 | 8.0931 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 727.0704 | 0 | 0 | 0 | 702.8643 | 0 | 0 | 1429.9347
2738162 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:17:03 | 02.12.2023 22:17:47 | 3.0122 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4713 | 0 | 8.735 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 18.6435
2737621 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:36:58 | 02.12.2023 09:54:06 | 0.28556 | 3 | 545 | 0 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.21472 | 11.5636 | 0 | 2.0876 | 1.2344 | 2.3605 | 0 | 0 | 17.4608
2737495 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-4 35-29-L00134__66114885_66114885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 05:53:42 | 02.12.2023 06:53:59 | 1.0047 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 4.4786 | 0 | 1.6134 | 0 | 0 | 9.344
2737515 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1042 35-03-K01042_965432714_965432714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 07:57:34 | 02.12.2023 14:09:56 | 6.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0 | 0 | 7.374
2737658 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_5830771_56376219_56376219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:03:04 | 02.12.2023 10:49:26 | 0.77278 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4387 | 0 | 0.23325 | 0 | 3.9547 | 0 | 0 | 10.6267
2737664 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:44:53 | 02.12.2023 14:39:03 | 4.9028 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1292.9606 | 0 | 0 | 0 | 477.2958 | 0 | 0 | 1770.2564
2737638 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:51:11 | 02.12.2023 17:15:28 | 7.4047 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9.3948 | 0 | 1.1058 | 0 | 121.7336 | 0 | 359.4071 | 0 | 491.6413
2737807 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_B_56402874_56402874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:21:09 | 02.12.2023 14:49:46 | 2.4769 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.4787 | 0 | 0 | 0 | 0.12137 | 0 | 0 | 43.6001
2737701 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134469 M01_53134469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:40:14 | 02.12.2023 13:11:19 | 2.5181 | 1 | 637 | 37 | 52 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0.63491 | 61.2176 | 33.5656 | 3.0875 | 3.7277 | 19.4842 | 0 | 0 | 121.7175
2738199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_956500525_956500525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:35:11 | 03.12.2023 00:16:50 | 3.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30294
2737816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-938 35-02-K00938_910569724_910569724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:26:11 | 02.12.2023 13:24:13 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5773 | 0 | 0 | 5.5773
2738171 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_911627346_911627346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:46:00 | 02.12.2023 21:17:59 | 1.5331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9907
2738102 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 45-72-L00728_A_91179794_91179794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:50:20 | 02.12.2023 22:43:55 | 4.8931 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0129 | 0 | 0.065057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0779
2738002 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_A 3A_5873803 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:47:55 | 02.12.2023 16:38:30 | 0.84306 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 14.9499 | 0 | 0 | 19.7677
2737956 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2311755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:54:25 | 02.12.2023 15:24:46 | 0.50583 | 1 | 729 | 16 | 51 | 37 | 98 | 1 | 0 | 0.12746 | 77.0939 | 4.0907 | 3.6687 | 94.6435 | 59.2693 | 76.3101 | 0 | 315.2036
2737879 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_BARUTÇU L08_2328211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:30:03 | 02.12.2023 14:08:44 | 0.64472 | 0 | 77 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2656 | 0 | 3.4433 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 11.9291
2737584 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148255 M02_90148255 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:21:01 | 02.12.2023 11:48:11 | 2.4528 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.7623 | 0 | 0 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 23.0521
2737630 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1386 35-01-K01386_35-01-K01386_2367102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:43:28 | 02.12.2023 10:46:53 | 1.0569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6.5939 | 0 | 0 | 0 | 294.3439 | 0 | 0 | 300.9378
2737670 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912274688_912274688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:00:36 | 02.12.2023 11:37:27 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68568
2737753 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2559 35-01-M02559_910688480_910688480 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:31:14 | 02.12.2023 14:49:18 | 3.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3051 | 0 | 0 | 19.3051
2737853 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_950424245_950424245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:07:19 | 02.12.2023 21:22:25 | 8.2517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3281
2737561 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:02:26 | 02.12.2023 09:59:51 | 0.95694 | 0 | 304 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.5031 | 53.3551 | 3.8309 | 11.9269 | 15.4612 | 0 | 0 | 175.0773
2737939 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:38:43 | 02.12.2023 17:01:39 | 2.3822 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 59.1133 | 4.4752 | 65.586 | 90.0161 | 8.8757 | 112.3327 | 0 | 340.399
2737690 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:31:06 | 02.12.2023 11:04:11 | 0.55139 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.27929 | 0.62211 | 55.3664 | 0.61904 | 193.3396 | 5.2838 | 4021.6788 | 0 | 4277.189
2737547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:53:41 | 02.12.2023 10:14:43 | 1.3506 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.194 | 0 | 0 | 0 | 8.6785 | 0 | 0 | 34.8726
2737604 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_DAĞCIYUSUF M06_95492112 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:27:53 | 02.12.2023 13:59:30 | 4.5269 | 0 | 628 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.5207 | 0 | 1.6415 | 0 | 13.7841 | 0 | 0 | 89.9464
2737796 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911771595_911771595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:07:26 | 02.12.2023 13:07:49 | 1.0064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1393 | 0 | 0 | 0 | 11.1267 | 0 | 0 | 16.2659
2738145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-326 35-18-L00326_A_91137562_91137562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:34:12 | 02.12.2023 22:08:39 | 3.5742 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6082
2737790 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:04:37 | 02.12.2023 12:33:52 | 0.4875 | 7 | 922 | 51 | 131 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0.8506 | 37.0455 | 15.1493 | 3.3891 | 3.9767 | 8.0932 | 56.6757 | 0 | 125.1802
2737859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1853 YAKAKÖY (TR-284) 35-02-M01853_95002722583_95002722583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:59:48 | 02.12.2023 14:25:17 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32153
2737597 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:44:37 | 02.12.2023 13:25:38 | 0.68361 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7229 | 0 | 45.9526 | 0 | 0 | 0 | 46.6755
2737982 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-16-L00089_953330703_953330703 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:24:58 | 02.12.2023 18:17:49 | 2.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17673
2738128 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_910540434_910540434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:27:14 | 02.12.2023 21:38:51 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4302 | 0 | 0 | 4.4302
2738005 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3278(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03278_95001315854_95001315854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:35:39 | 02.12.2023 18:03:11 | 3.4589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4467
2738105 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:53:39 | 02.12.2023 19:48:27 | 1.9133 | 2 | 285 | 0 | 33 | 1 | 36 | 0 | 0 | 9.5649 | 94.4316 | 0 | 0.17116 | 3.5274 | 30.4263 | 0 | 0 | 138.1214
2738022 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:27:27 | 02.12.2023 18:51:28 | 3.4003 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 243.7786 | 0 | 356.0504 | 0 | 601.1169
2737713 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_A_56407538_56407538 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:50:05 | 02.12.2023 15:28:50 | 4.6458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9802 | 0 | 0 | 0 | 0.37065 | 0 | 0 | 7.3508
2737521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/09 45-71-M00589_953244679_953244679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:08:51 | 02.12.2023 11:15:18 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5329 | 0 | 11.5476 | 45.0805
2737919 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:12:27 | 02.12.2023 14:23:24 | 0.1825 | 2 | 4 | 68 | 343 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.11635 | 0.2148 | 65.7585 | 4.7062 | 6.1997 | 2.662 | 0 | 0 | 79.6575
2737873 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_A_56357020_56357020 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:29:10 | 02.12.2023 14:02:56 | 0.56278 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3174 | 0 | 0 | 0 | 7.4581 | 0 | 0 | 17.7755
2737730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MANİSA BİRLİK KÖŞESİ 45-71-M01183_C C1_44658228 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:16:48 | 03.12.2023 07:28:27 | 20.1942 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 755.9379 | 0 | 0 | 0 | 30.5476 | 0 | 0 | 786.4855
2737687 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1514 35-01-K01514_D_56363445_56363445 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:16:20 | 02.12.2023 11:13:53 | 0.95917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6462
2737564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:10:30 | 02.12.2023 17:24:40 | 8.2361 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4898 | 0 | 3.8036 | 0 | 50.6149 | 0 | 0 | 78.9083
2737269 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_HatBaşıAyırıcı_86494455 M08_86494455 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:31:42 | 01.12.2023 18:52:31 | 0.34694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36268
2737054 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-4 45-73-M00367_945649542_945649542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:22:10 | 01.12.2023 19:20:41 | 4.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89243 | 0 | 0 | 0.89243
2736745 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-1 M23_2313888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:59:04 | 01.12.2023 14:24:00 | 4.4156 | 1 | 2716 | 46 | 421 | 15 | 300 | 3 | 0 | 19.8407 | 2474.2865 | 143.1028 | 216.4499 | 825.6567 | 1754.9699 | 676.7376 | 0 | 6111.044
2736536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_A_56385669_56385669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:18:34 | 01.12.2023 09:14:20 | 1.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737123 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_CTS MAKİNA M11_79699570 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:03:24 | 01.12.2023 19:32:21 | 4.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2028 | 0 | 1177.0415 | 0 | 1195.2444
2736728 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4111 35-08-K04111_TRAFO K03_42450635 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:59:34 | 01.12.2023 11:14:06 | 1.2422 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149.9649 | 0 | 0 | 0 | 47.7519 | 0 | 0 | 197.7169
2737369 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_A_56403892_56403892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:51:34 | 01.12.2023 22:41:18 | 2.8289 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9553 | 0 | 0 | 0 | 7.4915 | 0 | 0 | 16.4468
2737183 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-16-L00057_953338642_953338642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:18:50 | 01.12.2023 17:14:42 | 0.93111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47391
2736496 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_953382392_953382392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:56:04 | 01.12.2023 03:05:29 | 1.1569 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5678 | 0 | 0 | 0 | 1.8426 | 0 | 0 | 9.4104
2737137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_9089624_56358035_56358035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:33:14 | 01.12.2023 20:53:25 | 5.3364 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 124.685 | 0 | 0 | 0 | 9.1902 | 0 | 0 | 133.8752
2736994 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARASAVCI TR-1 45-78-M00553_953289742_953289742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:19:26 | 01.12.2023 15:31:47 | 2.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22641
2736828 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2313 35-04-K02313_912230674_912230674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:45:43 | 01.12.2023 17:52:04 | 7.1058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5596 | 0 | 0 | 0 | 32.135 | 0 | 0 | 60.6945
2737143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:41:38 | 01.12.2023 16:45:54 | 1.0711 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6065
2737120 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-5 35-22-M00333_955284970_955284970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:55:40 | 01.12.2023 17:49:12 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736765 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-11 35-31-L00293_A_56405111_56405111 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:20:16 | 01.12.2023 15:23:06 | 5.0472 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33888
2736871 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_912569407_912569407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:24:15 | 01.12.2023 12:49:00 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12525
2737349 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_953321874_953321874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:41:50 | 01.12.2023 19:29:39 | 2.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38562
2737449 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-9 35-30-M00009_955321239_955321239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 23:16:05 | 02.12.2023 02:10:50 | 2.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737306 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:08:38 | 01.12.2023 20:45:48 | 2.6194 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.6208 | 0 | 1.17 | 0 | 27.1782 | 0 | 0 | 120.9689
2736665 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ORHANLI M10_94924132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:32:18 | 01.12.2023 16:47:52 | 7.2594 | 0 | 954 | 1 | 299 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1370.6392 | 1.8291 | 241.647 | 164.9413 | 1140.4972 | 0 | 0 | 2919.5539
2737206 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_A_56386160_56386160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:29:55 | 01.12.2023 17:53:40 | 1.3958 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35134 | 0 | 0.56805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91939
2737412 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_SEMİZLER M03_83843135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:26:20 | 01.12.2023 22:51:40 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5096 | 0 | 253.1984 | 0 | 254.7079
2737389 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/11 45-71-M00286_B b2_45143258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:25:45 | 01.12.2023 21:52:05 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67853 | 0 | 5.4999 | 0 | 0 | 6.1784
2736556 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_B_56384587_56384587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:20:44 | 01.12.2023 08:50:07 | 0.48972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38891
2736702 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:44:55 | 01.12.2023 11:16:14 | 1.5219 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.1064 | 0 | 0 | 0 | 4.3772 | 0 | 12.0778 | 32.5614
2736579 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2950 35-03-K02950_911124880_911124880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:50:10 | 01.12.2023 14:43:46 | 5.8933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 9.8835
2736848 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:10:57 | 01.12.2023 12:31:30 | 1.3425 | 0 | 37 | 5 | 101 | 52 | 32 | 19 | 0 | 0 | 6.1899 | 1.6377 | 8.5888 | 1695.3308 | 24.0607 | 7412.7844 | 0 | 9148.5923
2737429 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH.TR-2 45-73-M00513_45-73-M00513_2353253 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 22:11:13 | 01.12.2023 22:38:07 | 0.44833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302
2736685 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-3 GİRİŞ M20_2312217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:39:03 | 01.12.2023 14:18:27 | 4.6567 | 11 | 8994 | 513 | 1583 | 133 | 1600 | 5 | 0 | 10.7434 | 7220.4242 | 2931.2517 | 2838.2534 | 3988.997 | 5389.0266 | 1131.3704 | 0 | 23510.0668
2737326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-1345 35-09-M01345_HatBaşıAyırıcı_53133891 M02_53133891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:43:04 | 01.12.2023 18:49:54 | 0.11389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 1.4443 | 0 | 2.7204
2736888 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:37:10 | 01.12.2023 18:23:28 | 6.7717 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0297 | 0 | 503.1788 | 0 | 0 | 0 | 510.2084
2736788 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:33:34 | 01.12.2023 12:59:41 | 2.4353 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5231 | 0 | 11.9047 | 18.4221 | 2.616 | 0 | 0 | 0 | 35.4659
2737140 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3393 35-08-K03393_D D1b_61421378 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:34:26 | 01.12.2023 17:34:59 | 2.0092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2111 | 0 | 0 | 0 | 3.0285 | 0 | 0 | 12.2397
2736997 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955319452_955319452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:33:17 | 01.12.2023 15:01:09 | 1.4644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737097 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ZIRAMAN TR-1 45-81-M00116_45-81-M00116_2376065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:01:14 | 01.12.2023 15:54:22 | 4.8856 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0228 | 0 | 0 | 0 | 1.1149 | 0 | 0 | 24.1377
2736705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:50:13 | 01.12.2023 14:16:34 | 4.4392 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 110.3441 | 0 | 12.0744 | 0 | 93.6221 | 0 | 0 | 216.0406
2737309 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-174/A 45-78-L00736__72371984_72371984 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:16:42 | 01.12.2023 19:18:00 | 1.0217 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9474
2736954 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_A_81235514_81235514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:42:14 | 01.12.2023 15:16:25 | 2.5697 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.3242 | 0 | 0 | 0 | 2.1966 | 0 | 0 | 29.5208
2737160 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2076264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:57:35 | 01.12.2023 22:49:18 | 6.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9392 | 0 | 612.2599 | 0 | 666.199
2736605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_45-78-M00211_2348301 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:05:06 | 01.12.2023 16:45:19 | 7.6703 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 222.3954 | 0 | 0 | 0 | 105.7795 | 0 | 0 | 328.1749
2737461 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234_ H_72391057 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 23:30:57 | 02.12.2023 02:05:03 | 2.5683 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0757 | 0 | 0 | 0 | 7.6523 | 0 | 0 | 18.7279
2737146 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_A_56406436_56406436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:36:38 | 01.12.2023 17:57:57 | 2.3553 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7887 | 0 | 0 | 0 | 4.5289 | 0 | 0 | 6.3175
2737315 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-639 M06_79699772 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:29:08 | 01.12.2023 19:25:12 | 1.9344 | 0 | 315 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 5 | 0 | 182.9881 | 0 | 0 | 231.8812 | 137.3478 | 608.5196 | 114.81 | 1275.5467
2736505 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARAOĞLANLI BOZKÖY M06_2321770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 02:43:54 | 01.12.2023 04:14:22 | 1.5078 | 17 | 2498 | 335 | 217 | 22 | 289 | 0 | 0 | 7.2163 | 549.9898 | 181.7067 | 26.7332 | 81.1532 | 207.9343 | 0 | 0 | 1054.7335
2737169 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:01:53 | 01.12.2023 16:36:04 | 0.56972 | 0 | 315 | 0 | 0 | 15 | 48 | 11 | 11 | 0 | 48.9942 | 0 | 0 | 100.7199 | 139.0527 | 1230.8522 | 186.9019 | 1706.5209
2737292 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI SULAMA KOOP. TR-2 35-20-M00012_915042654_915042654 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:57:03 | 01.12.2023 19:18:01 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16526
2736628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_C_91181420_91181420 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:07:22 | 01.12.2023 10:31:42 | 1.4056 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1027
2736691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95002569746_95002569746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:41:40 | 01.12.2023 13:10:45 | 3.4847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8025
2736983 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-921 35-01-K00921_TRAFO K03_2071333 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:15:40 | 01.12.2023 13:19:39 | 0.066389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 3.4707 | 0 | 0 | 0 | 20.8017 | 0 | 0.44949 | 24.722
2736542 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1826 35-02-M01826_35-02-M01826_2348419 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:29:33 | 01.12.2023 15:02:08 | 7.5431 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 208.7868 | 0 | 0 | 0 | 3702.4693 | 0 | 85.6389 | 3996.895
2737083 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2062068 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:16:27 | 01.12.2023 15:02:19 | 1.7644 | 0 | 315 | 0 | 0 | 15 | 48 | 11 | 11 | 0 | 142.9094 | 0 | 0 | 352.5093 | 478.6197 | 4738.0189 | 683.4422 | 6395.4995
2737186 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:25:57 | 01.12.2023 18:13:03 | 1.785 | 7 | 305 | 37 | 134 | 8 | 20 | 1 | 0 | 3.8232 | 58.481 | 180.4174 | 91.6919 | 89.7255 | 15.4668 | 177.9224 | 0 | 617.5281
2736877 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 11:34:54 | 01.12.2023 12:47:44 | 1.2139 | 1 | 547 | 0 | 19 | 27 | 569 | 6 | 8 | 0 | 235.8763 | 0 | 6.287 | 346.953 | 1047.8602 | 617.3709 | 600.0517 | 2854.3991
2737375 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-3 35-22-M00223_965176317_965176317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:06:16 | 01.12.2023 21:36:33 | 1.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69559
2737398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_45-78-L00206_66025092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:48:44 | 01.12.2023 21:16:34 | 0.46389 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.424 | 0 | 0 | 0 | 5.0401 | 0 | 0 | 19.4641
2737235 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_84998077 M06_84998077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:06:48 | 01.12.2023 18:07:29 | 1.0114 | 0 | 242 | 0 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.5559 | 0 | 1.5406 | 0 | 6.5892 | 0 | 0 | 42.6857
2737143 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_35-18-L00353_2358303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:45:54 | 02.12.2023 02:54:00 | 10.135 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.7955 | 0 | 0 | 0 | 18.6808 | 0 | 0 | 123.4763
2736920 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:08:04 | 01.12.2023 13:30:48 | 1.3789 | 0 | 3070 | 0 | 3 | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1080.7946 | 0 | 2.0847 | 142.8472 | 395.5237 | 0 | 0 | 1621.2503
2737312 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:16:01 | 01.12.2023 21:17:06 | 3.0181 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 104.08 | 0 | 0 | 0 | 186.3805 | 0 | 0 | 290.4605
2805968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:55:37 | 01.12.2023 11:11:26 | 1.2636 | 6 | 643 | 100 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.9189 | 142.683 | 41.0528 | 6.176 | 62.7714 | 57.4466 | 0 | 0 | 311.0486
2737006 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_A_56379063_56379063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:43:55 | 01.12.2023 17:42:11 | 3.9711 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.9206 | 0 | 0 | 0 | 29.4755 | 0 | 0 | 134.3961
2736714 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_913319355_913319355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:51:04 | 01.12.2023 14:40:32 | 4.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.017
2737103 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950418914_950418914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:01:48 | 01.12.2023 17:24:21 | 2.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 0 | 3.6445
2737149 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-24 35-15-L00321_95000613248_95000613248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:48:45 | 01.12.2023 20:17:15 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_PAŞATIMARI-2 KÖK M02_89801451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:16:15 | 01.12.2023 09:45:35 | 0.48889 | 8 | 7 | 106 | 161 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.25186 | 0 | 1.334 | 5.605 | 0 | 0.89289 | 0 | 0 | 8.0837
2737318 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 45-72-M00619_H H02b_92817083 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:23:37 | 02.12.2023 00:02:47 | 5.6528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9103 | 0 | 0 | 0 | 16.9853 | 0 | 0 | 51.8956
2736777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266_B_97466121_97466121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:25:16 | 01.12.2023 11:58:32 | 1.5544 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6603
2736518 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 04:25:52 | 01.12.2023 06:17:49 | 1.8658 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.1507 | 0 | 0 | 0 | 41.8891 | 0 | 0 | 75.0398
2737351 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VESTON HAVAİ HAT M02_2317659 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:11:39 | 02.12.2023 02:16:14 | 7.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.554 | 0 | 514.6663 | 0 | 598.2203
2736959 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR YILDIZLI SULAMA GRUBU 35-29-M00264_B_56377806_56377806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:44:11 | 01.12.2023 14:09:57 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 2.4346
2736581 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:53:24 | 01.12.2023 10:07:31 | 1.2353 | 0 | 2131 | 0 | 2 | 1 | 165 | 0 | 3 | 0 | 729.4948 | 0 | 0 | 1.4134 | 254.4265 | 0 | 232.1102 | 1217.4449
2736650 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_TR-23 M02_84553502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:23:27 | 01.12.2023 09:30:44 | 0.12139 | 0 | 643 | 15 | 79 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.888 | 1.0938 | 2.5343 | 1.3372 | 9.943 | 0 | 0 | 30.7963
2737414 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 45-76-M00166_45-76-M00166_2358819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:33:44 | 01.12.2023 22:47:17 | 1.2258 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2077 | 0 | 0.38477 | 0 | 0.19448 | 0 | 0 | 7.787
2736790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:34:20 | 01.12.2023 11:54:54 | 1.3428 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.89194 | 116.3872 | 35.4055 | 8.9081 | 129.336 | 27.1163 | 0 | 0 | 318.045
2736982 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955284415_955284415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:10:47 | 01.12.2023 18:20:48 | 5.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736541 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_911294873_911294873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:47:39 | 01.12.2023 16:18:53 | 8.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8727
2736836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945670242_945670242 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:47:57 | 01.12.2023 14:41:33 | 3.8933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6892
2737185 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3656 35-01-K03656_910903607_910903607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:24:05 | 02.12.2023 00:02:39 | 7.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.78508 | 0 | 0 | 0 | 175.2556 | 0 | 0 | 176.0407
2736521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 05:45:28 | 01.12.2023 09:44:45 | 3.9881 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2497
2737211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:48:27 | 01.12.2023 16:56:18 | 0.13083 | 4 | 269 | 88 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.081594 | 5.6892 | 6.7063 | 4.3665 | 1.6973 | 0.61492 | 18.2871 | 0 | 37.4429
2737142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_98257881_98257881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:41:50 | 01.12.2023 18:27:28 | 2.7606 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1485
2736876 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:26:44 | 01.12.2023 23:58:02 | 12.5217 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 338.4851 | 0 | 0 | 0 | 1008.5369 | 0 | 0 | 1347.022
2736999 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-172 35-02-M00172_910354544_910354544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:33:11 | 01.12.2023 17:49:33 | 4.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5833 | 0 | 0 | 52.5833
2737062 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956689929_956689929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:39:54 | 01.12.2023 15:23:22 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736813 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:44:06 | 01.12.2023 11:05:58 | 0.36444 | 1 | 833 | 35 | 73 | 12 | 127 | 2 | 0 | 0.097315 | 61.5901 | 35.3883 | 2.9915 | 39.8131 | 50.2323 | 68.9241 | 0 | 259.0368
2736564 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_KAVAKLIDERE KÖK M06_95408236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:27:24 | 01.12.2023 09:02:13 | 0.58028 | 6 | 2251 | 20 | 92 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3.3882 | 229.8566 | 4.8063 | 20.6052 | 89.3192 | 106.302 | 0 | 0 | 454.2776
2736919 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:08:04 | 01.12.2023 13:45:39 | 1.6264 | 1 | 3366 | 0 | 0 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0.34175 | 1218.2414 | 0 | 0 | 27.1694 | 295.25 | 0 | 0 | 1541.0025
2736707 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911503728_911503728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:42:45 | 01.12.2023 13:03:51 | 3.3517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | 0 | 0 | 0 | 3.1361 | 0 | 0 | 8.8054
2736670 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_913282766_913282766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:31:12 | 01.12.2023 11:23:25 | 1.8703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70176
2737354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-1 45-72-M00207_B_56406587_56406587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:16:00 | 01.12.2023 22:50:30 | 3.575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736664 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019__73832679_73832679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:27:02 | 01.12.2023 10:48:32 | 1.3583 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.292 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 38.3824
2736653 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_912046553_912046553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:23:04 | 01.12.2023 10:10:26 | 0.78944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0 | 2.6618
2736845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_912843597_912843597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:02:03 | 01.12.2023 13:52:41 | 2.8439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4309
2737386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99956111_99956111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:28:45 | 01.12.2023 22:45:06 | 2.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736699 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/10 35-29-M00483_950327355_950327355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:44:36 | 01.12.2023 10:32:34 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57044 | 0 | 0.37879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94922
2736530 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_913755017_913755017 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:52:34 | 01.12.2023 13:58:23 | 7.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4289 | 0 | 0 | 199.4289
2737194 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956678987_956678987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:21:46 | 01.12.2023 18:48:00 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9174 | 0 | 0 | 9.9174
2736676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:34:36 | 01.12.2023 12:05:20 | 2.5122 | 0 | 143 | 11 | 31 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 67.0571 | 58.1561 | 22.6389 | 5.5445 | 41.8855 | 0 | 0 | 195.2822
2736636 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:18:31 | 01.12.2023 10:03:26 | 0.74861 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.0797 | 0.4889 | 1.2078 | 0 | 13.9396 | 0 | 0 | 30.7159
2737025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-72 45-78-M00072__56389657_56389657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:06:26 | 01.12.2023 15:47:44 | 1.6883 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3799 | 0 | 0 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 45.1833
2736839 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135928 L03_53135928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:02:34 | 01.12.2023 11:04:07 | 0.025833 | 1 | 154 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0055701 | 0.37413 | 0.030456 | 0 | 0.031263 | 0.021218 | 0 | 0 | 0.46264
2737380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2440 35-09-M02440_DAĞITIM TRF-1 M-2440 M03_42782932 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:12:57 | 01.12.2023 22:06:52 | 1.8986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4346
2737177 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 45-78-M00150_953263421_953263421 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:14:17 | 01.12.2023 17:31:25 | 1.2856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291
2737131 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:30:31 | 01.12.2023 16:45:54 | 1.2564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0.020711 | 0 | 0 | 0 | 91.8781 | 0 | 30.879 | 122.7778
2736885 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_B_60984233_60984233 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:42:35 | 01.12.2023 16:15:23 | 4.5467 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 227.215 | 0 | 0 | 0 | 37.9651 | 0 | 0 | 265.1801
2737400 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_ H_81235503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:52:19 | 01.12.2023 18:49:54 | 1.9597 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.477 | 0 | 0 | 0 | 20.1417 | 0 | 0 | 76.6187
2737257 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_912887748_912887748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:15:48 | 01.12.2023 22:27:38 | 5.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87774
2737114 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:06:12 | 01.12.2023 17:54:57 | 2.8125 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 76.213 | 0 | 0.31416 | 106.3604 | 74.0252 | 529.2527 | 0 | 786.1655
2736547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1430 35-02-M01430_913894247_913894247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:02:06 | 01.12.2023 14:50:04 | 6.7994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.166 | 0 | 0 | 0 | 29.846 | 0 | 0 | 48.0119
2737071 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_56397402_56397402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:41:55 | 01.12.2023 15:48:50 | 1.1153 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0.39253 | 0 | 1.8032 | 0 | 0 | 4.3257
2736945 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956683334_956683334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:32:44 | 01.12.2023 15:11:51 | 2.6519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 92.3101 | 0 | 0 | 93.9916
2737406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-3 45-78-L00578_45-78-L00578_2354453 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:07:24 | 01.12.2023 21:31:42 | 0.405 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.53221 | 0 | 5.2831 | 0 | 0.21638 | 0 | 0 | 6.0317
2737300 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_KELLETEPE L01_72230941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:07:54 | 01.12.2023 18:49:34 | 0.69444 | 0 | 1919 | 4 | 913 | 11 | 495 | 2 | 0 | 0 | 309.6344 | 9.1898 | 72.2037 | 112.7716 | 243.4589 | 51.3201 | 0 | 798.5785
2736610 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2867 35-09-K02867_913451719_913451719 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:04:28 | 01.12.2023 10:47:50 | 1.7228 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.79411 | 0 | 0 | 11.8938
2736965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:49:53 | 01.12.2023 20:11:08 | 7.3542 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 97.652 | 0 | 0 | 0 | 239.3474 | 0 | 0 | 336.9995
2736567 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_NİLSAN M04_65955864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:36:54 | 01.12.2023 09:26:29 | 0.82639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.79469 | 0 | 48.6061 | 0 | 877.4054 | 0 | 926.8062
2736954 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_35-26-L00319_81235506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:16:25 | 01.12.2023 15:56:42 | 0.67139 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8899 | 0 | 0 | 0 | 7.8423 | 0 | 0 | 24.7322
2737008 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_97568281_97568281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:37:58 | 01.12.2023 20:25:35 | 6.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1849
2736467 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-107 35-26-M00107__56359028_56359028 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 00:30:44 | 01.12.2023 01:24:03 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736487 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4237 35-03-K04237_K-3939 K01_41910541 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:22:17 | 01.12.2023 01:30:33 | 0.13778 | 0 | 2235 | 0 | 0 | 1 | 552 | 0 | 3 | 0 | 57.5946 | 0 | 0 | 1.8281 | 39.7005 | 0 | 2.2486 | 101.3719
2736819 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133879 M04_53133879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:47:25 | 01.12.2023 17:13:59 | 6.4428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.3322 | 0 | 0 | 0 | 10.6782 | 0 | 0 | 30.0103
2737151 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298417_955298417 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:52:21 | 01.12.2023 22:01:49 | 6.1578 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6213
2736533 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913646064_913646064 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:11:13 | 01.12.2023 10:09:16 | 2.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3257 | 0 | 0 | 0 | 0.3241 | 0 | 0 | 4.6498
2737343 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-915 35-01-K00915_35-01-K00915_2347017 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:53:00 | 01.12.2023 19:26:07 | 0.55194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0.47421 | 0 | 0 | 0 | 144.7598 | 0 | 0 | 145.234
2737134 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | MAHMUT ÇETİN VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M02305Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079406 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:34:29 | 02.12.2023 01:41:24 | 10.1153 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.361
2736696 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_45-85-L00083_2357209 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:31:04 | 01.12.2023 10:08:25 | 0.6225 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9405 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 11.3488
2736779 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97755066_97755066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:27:53 | 01.12.2023 12:19:56 | 1.8675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3603
2736988 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_913022375_913022375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:21:06 | 01.12.2023 16:36:49 | 3.2619 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7351 | 0 | 0 | 0 | 3.4468 | 0 | 0 | 23.1819
2737068 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1230 35-01-M01230_911951249_911951249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:37:25 | 01.12.2023 19:04:49 | 4.4567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7211
2736570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1011 35-01-K01011_911069099_911069099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:40:35 | 01.12.2023 17:46:25 | 9.0972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.2678 | 0 | 0 | 0 | 109.3259 | 0 | 0 | 171.5937
2737234 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254213_955254213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:03:51 | 01.12.2023 18:53:38 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876
2736593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:59:35 | 01.12.2023 10:02:01 | 1.0406 | 0 | 186 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.5137 | 0 | 1.9285 | 0 | 24.5641 | 0 | 0 | 49.0063
2737423 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3008 35-07-K03008_B b3_5839782 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:58:49 | 01.12.2023 22:55:49 | 0.95 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9203
2736782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_97453144 M05_97453144 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:30:02 | 01.12.2023 12:55:44 | 2.4283 | 3 | 729 | 2 | 21 | 5 | 51 | 0 | 0 | 1.5872 | 123.3973 | 32.7495 | 2.0596 | 197.0017 | 29.6019 | 0 | 0 | 386.3971
2737260 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1386 35-03-M01386_35-03-M01386_41970025 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:28:34 | 01.12.2023 18:13:49 | 0.75417 | 0 | 1283 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 252.9243 | 0 | 0 | 0 | 28.2205 | 0 | 0 | 281.1448
2737048 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1913 35-10-K01913_97931160_97931160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:20:31 | 01.12.2023 16:06:42 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66986
2736527 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3008 35-07-K03008_A a1_5839846 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:43:51 | 01.12.2023 09:36:53 | 2.8839 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78.9991 | 0 | 0 | 0 | 14.8097 | 0 | 0 | 93.8088
2736756 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_99230751_99230751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:15:00 | 01.12.2023 15:07:03 | 4.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0338
2737388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-5-6 M03_72242834 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:33:03 | 01.12.2023 22:03:15 | 1.5033 | 0 | 337 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 144.5219 | 0 | 1.3699 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 150.4609
2737411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:21:55 | 01.12.2023 19:38:29 | 2.2761 | 0 | 1 | 9 | 179 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.58928 | 2.0066 | 13.5063 | 26.553 | 21.9391 | 6.0219 | 0 | 70.6161
2736555 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_E E1_5922934 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:18:17 | 01.12.2023 13:08:22 | 4.8347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 0 | 392.0177 | 0 | 0 | 394.8565
2736532 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_D 2D_5838472 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:13:47 | 01.12.2023 16:28:22 | 9.2431 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.8594 | 0 | 0 | 0 | 175.9003 | 0 | 0 | 185.7596
2737265 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:30:44 | 02.12.2023 01:54:55 | 8.4031 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 54.9807 | 0 | 0 | 0 | 200.9155 | 0 | 0 | 255.8961
2736701 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_97479866_97479866 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:38:00 | 01.12.2023 13:43:44 | 4.0956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96747 | 0 | 0 | 0 | 8.7399 | 0 | 0 | 9.7074
2737242 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418883_950418883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:02:26 | 01.12.2023 20:22:01 | 3.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66576
2737365 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_100651695 M02_100651695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:47:11 | 01.12.2023 21:06:07 | 1.3156 | 5 | 127 | 13 | 44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8729 | 20.6573 | 45.838 | 21.7843 | 52.9661 | 0.95914 | 0 | 0 | 144.0777
2736609 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157251 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:42:43 | 01.12.2023 12:13:11 | 0.50778 | 4 | 896 | 20 | 98 | 6 | 195 | 2 | 0 | 0.38787 | 80.9583 | 6.2217 | 3.8053 | 4.1005 | 35.6521 | 59.7546 | 0 | 190.8803
2736538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140477 L02_53140477 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:33:32 | 01.12.2023 16:20:27 | 8.7819 | 0 | 68 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.8916 | 5.8792 | 0 | 0 | 2.7775 | 0 | 0 | 57.5483
2736492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-73 35-16-L00073_47552115_56397759_56397759 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:39:49 | 01.12.2023 03:33:18 | 1.8914 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5625 | 0 | 0 | 0 | 8.4025 | 0 | 0 | 32.9649
2737033 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_35-32-L00126_2347299 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:09:27 | 01.12.2023 17:09:00 | 2.9925 | 0 | 38 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.69944 | 0 | 2.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8672
2736475 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_A 3A_5873803 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 00:44:27 | 01.12.2023 01:35:19 | 0.84778 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2112 | 0 | 0 | 0 | 8.6398 | 0 | 0 | 12.851
2736618 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_80342707 L010_80342707 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:08:02 | 01.12.2023 12:41:32 | 3.5583 | 0 | 196 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 144.3269 | 0 | 35.791 | 0 | 25.0008 | 0 | 0 | 205.1187
2736781 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:29:04 | 01.12.2023 10:50:18 | 0.35389 | 8 | 4622 | 2 | 202 | 8 | 451 | 3 | 0 | 0.66197 | 126.9417 | 2.1683 | 6.4435 | 23.6768 | 57.8671 | 50.7889 | 0 | 268.5483
2736629 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:29:43 | 01.12.2023 14:31:13 | 1.025 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 20.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5232
2736718 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_99285154_99285154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:54:38 | 01.12.2023 13:43:23 | 3.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8347 | 0 | 0 | 0 | 60.2688 | 0 | 0 | 68.1035
2736575 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNDARLI TR-1 45-79-M00416_945574401_945574401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:45:37 | 01.12.2023 10:01:36 | 1.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032092
2736767 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:22:11 | 01.12.2023 12:09:25 | 1.7872 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8.645 | 10.1782 | 34.6975 | 101.9324 | 2.941 | 292.1269 | 0 | 450.521
2737016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_99690464_99690464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:50:03 | 01.12.2023 18:46:58 | 4.9486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65856
2737345 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97863522_97863522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:52:19 | 02.12.2023 01:17:26 | 6.4186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3385 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 0 | 28.543
2736953 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:40:53 | 01.12.2023 13:00:32 | 0.3275 | 2 | 386 | 59 | 75 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.11758 | 29.4926 | 11.5947 | 1.4397 | 26.0947 | 5.9222 | 0 | 0 | 74.6615
2737451 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-1 35-30-M00088_955314628_955314628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 23:20:07 | 02.12.2023 03:42:01 | 4.365 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5711
2736910 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_35-20-L00103_2367674 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:58:07 | 01.12.2023 12:33:24 | 0.58806 | 0 | 74 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.721 | 0 | 3.5948 | 0 | 6.7423 | 0 | 0 | 27.0581
2736558 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROL VARLIK SLM GRB TR 35-27-M00753_95002548359_95002548359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:20:16 | 01.12.2023 11:10:33 | 2.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66568
2736844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ALİ DEDEOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00345_45-72-L00345_2374896 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:05:57 | 01.12.2023 20:50:52 | 9.7486 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3266 | 0 | 0 | 0 | 14.7887 | 0 | 0 | 17.1153
2737176 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945625501_945625501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:14:00 | 01.12.2023 18:22:48 | 2.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43909
2736535 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_B 3B_5865790 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:11:07 | 01.12.2023 13:42:46 | 6.5275 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2849 | 0 | 0 | 0 | 16.4457 | 0 | 0 | 53.7305
2737391 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_E E1B_5819411 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:13:07 | 01.12.2023 22:10:15 | 4.9522 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.7384 | 0 | 0 | 0 | 105.8249 | 0 | 0 | 163.5633
2737008 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:25:35 | 01.12.2023 21:03:26 | 0.63083 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.693 | 0 | 0.62626 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 47.8846
2736704 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:49:47 | 01.12.2023 10:50:44 | 1.0158 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.623 | 1.6395 | 1.6066 | 8.0031 | 21.6507 | 0 | 0 | 48.5229
2736698 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:39:42 | 01.12.2023 11:14:40 | 1.5828 | 0 | 481 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19.8857 | 0 | 0.60495 | 0 | 17.5273 | 0 | 0 | 38.018
2736552 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910881742_910881742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:14:06 | 01.12.2023 10:05:07 | 1.8503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5009
2737239 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_910205690_910205690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:05:35 | 01.12.2023 18:34:50 | 1.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4982 | 0 | 8.9039 | 26.402
2736930 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_911324285_911324285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:09:30 | 01.12.2023 15:30:22 | 3.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5775 | 50.5775
2737322 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:41:44 | 01.12.2023 19:25:01 | 0.72139 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 20.8295 | 0 | 0.081149 | 24.1241 | 16.3392 | 80.691 | 0 | 142.065
2736990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_100708901 M021_100708901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:23:23 | 01.12.2023 14:12:41 | 0.82167 | 0 | 63 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4634 | 0.19435 | 0.62106 | 0 | 0.21401 | 0 | 0 | 7.4928
2737030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:09:27 | 01.12.2023 14:42:08 | 0.54472 | 0 | 964 | 1 | 214 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 7.9472 | 0.18222 | 1.9857 | 5.3539 | 56.723 | 0 | 0 | 72.192
2737182 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-6 45-80-M00054_45-80-M00054_72196826 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:21:54 | 01.12.2023 16:42:39 | 0.34583 | 0 | 159 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.1323 | 0 | 0.12935 | 0 | 3.0794 | 0 | 0 | 13.341
2736927 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-812 35-03-K00812_D_56401681_56401681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:11:31 | 01.12.2023 15:42:13 | 3.5117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4.1698 | 0 | 0 | 0 | 259.5212 | 0 | 160.077 | 423.768
2736827 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418883_950418883 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:45:48 | 01.12.2023 12:55:04 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38341
2737093 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-3 K05_2311765 | OG Ayırıcı Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:20:54 | 01.12.2023 15:40:24 | 0.325 | 0 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 81.6809 | 0 | 0 | 0.47633 | 158.4548 | 0 | 0 | 240.6121
2737099 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3750 35-08-K03750_C c1b_5830151 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:08:40 | 01.12.2023 16:32:05 | 1.3903 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3825
2736658 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_B_56361104_56361104 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:19:38 | 01.12.2023 10:32:39 | 1.2169 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736515 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 03:47:47 | 01.12.2023 06:27:40 | 2.6647 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.2914 | 0 | 0 | 0 | 54.0567 | 0 | 0 | 69.3481
2736615 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97368131 L02_97368131 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:10:14 | 01.12.2023 18:24:33 | 9.2386 | 0 | 77 | 0 | 83 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 216.1467 | 0 | 103.8496 | 0 | 292.2065 | 0 | 0 | 612.2028
2737156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_945671248_945671248 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:56:40 | 01.12.2023 17:25:46 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 1.161
2736747 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:03:06 | 01.12.2023 16:04:42 | 6.0267 | 6 | 471 | 141 | 159 | 10 | 37 | 3 | 0 | 20.1388 | 489.2143 | 1278.4689 | 140.9293 | 32.0078 | 63.0715 | 962.7364 | 0 | 2986.5671
2737294 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:02:34 | 01.12.2023 18:47:44 | 0.75278 | 3 | 287 | 19 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 4.7729 | 74.6537 | 7.2358 | 13.1212 | 34.6284 | 31.8299 | 0 | 0 | 166.2419
2736962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_B_91045812_91045812 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:56:28 | 01.12.2023 14:04:14 | 1.1294 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792
2736770 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:24:06 | 01.12.2023 17:14:09 | 6.8342 | 1 | 178 | 1 | 0 | 6 | 20 | 5 | 0 | 1.5157 | 137.633 | 2.4417 | 0 | 820.118 | 221.1736 | 3431.2953 | 0 | 4614.1773
2736607 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:06:36 | 01.12.2023 16:52:28 | 7.7644 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3655 | 0 | 1.9778 | 0 | 0.80664 | 0 | 0 | 63.15
2736461 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-75-M00196_B_56385581_56385581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 00:01:04 | 01.12.2023 01:01:31 | 1.0075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736893 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_98536153_98536153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:45:29 | 01.12.2023 12:30:43 | 0.75389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6036 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 3.8711
2736601 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:02:45 | 01.12.2023 16:57:25 | 7.9111 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.5157 | 0 | 1.2604 | 0 | 14.9903 | 0 | 0 | 45.7665
2737288 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1131 35-08-K01131_98962075_98962075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:55:10 | 01.12.2023 20:29:37 | 2.5742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177
2737085 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 14:39:50 | 01.12.2023 16:15:39 | 1.5969 | 4 | 138 | 6 | 3 | 13 | 42 | 0 | 0 | 1.6506 | 56.1761 | 41.2525 | 0 | 123.4708 | 31.4467 | 0 | 0 | 253.9968
2737371 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910363243_910363243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:59:05 | 01.12.2023 22:33:17 | 2.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3619
2737225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953211635_953211635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:57:15 | 01.12.2023 19:34:10 | 2.6153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1675
2736833 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_912788527_912788527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:34:04 | 01.12.2023 13:24:31 | 2.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36586
2736544 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97755066_97755066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:42:58 | 01.12.2023 08:55:09 | 1.2031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8862
2737188 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:25:53 | 01.12.2023 18:12:55 | 1.7839 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.6022 | 0 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 61.8888
2736524 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_98373357_98373357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:28:42 | 01.12.2023 12:54:58 | 6.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.14438 | 0 | 0 | 0 | 112.5621 | 0 | 0 | 112.7065
2736853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-16 35-16-M00209_35-16-M00209_2376819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:12:43 | 01.12.2023 20:06:14 | 8.8919 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736498 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-15-L00013_35-15-L00013_2365006 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 02:09:08 | 01.12.2023 04:40:31 | 2.5231 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 118.0085 | 0 | 0 | 0 | 32.9068 | 0 | 0 | 150.9152
2737165 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2867 35-09-K02867_913439502_913439502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:36:28 | 01.12.2023 17:35:14 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2824 | 0 | 0 | 5.2824
2737045 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_955317397_955317397 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:25:49 | 01.12.2023 23:28:31 | 9.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6041 | 0 | 0 | 0 | 8.7603 | 0 | 0 | 23.3644
2736753 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955197924_955197924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:06:40 | 01.12.2023 13:25:15 | 3.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8465 | 0 | 0 | 14.8465
2737059 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:36:30 | 01.12.2023 14:49:46 | 0.22111 | 4 | 794 | 7 | 117 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.18545 | 14.2384 | 0.60561 | 4.2242 | 1.8134 | 5.4612 | 4.8631 | 0 | 31.3914
2736710 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_35-29-L00118_2370487 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:52:26 | 01.12.2023 15:38:43 | 5.7714 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.8247 | 0 | 0.19189 | 0 | 64.3144 | 0 | 0 | 125.331
2736667 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:28:45 | 01.12.2023 09:49:40 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3898 | 0 | 136.3898
2736563 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_911334384_911334384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:29:39 | 01.12.2023 18:56:08 | 10.4414 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7314
2737396 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2322 35-01-K02322_A_56368360_56368360 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:24:44 | 02.12.2023 03:58:03 | 7.5553 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 327.6755 | 0 | 0 | 0 | 44.0588 | 0 | 0 | 371.7343
2736912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_962686677_962686677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:00:16 | 01.12.2023 16:48:37 | 4.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7862 | 0 | 0 | 61.7862
2736663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DAMLACIK M03_72170825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:31:37 | 01.12.2023 12:03:32 | 2.5319 | 1 | 461 | 3 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.185 | 318.9722 | 2.8499 | 3.5033 | 0 | 39.7048 | 0 | 0 | 369.2151
2737353 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SÜLEYMANİYE TR-2 45-78-M00423_A_91274542_91274542 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:18:44 | 01.12.2023 19:44:11 | 0.42417 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0.20796 | 0 | 0 | 1.726
2737270 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:28:49 | 01.12.2023 20:53:47 | 3.4161 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 152.5431 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0 | 0 | 155.3423
2737247 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:01:54 | 01.12.2023 18:30:05 | 1.4697 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 1.5928 | 128.2611 | 1.4922 | 6.2571 | 109.4051 | 101.8281 | 71.2258 | 0 | 420.0622
2737101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/14-ULUCAK DM-2/15 M06_72170828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:09:46 | 01.12.2023 17:26:24 | 2.2772 | 2 | 700 | 6 | 13 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.86539 | 363.7752 | 2.6078 | 0.69223 | 0 | 57.2627 | 109.3634 | 0 | 534.5667
2736892 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_95000652956_95000652956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:44:45 | 01.12.2023 16:01:46 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 7.178
2737416 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:37:07 | 01.12.2023 22:23:39 | 0.77556 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1021 | 0 | 0.457 | 0 | 5.5196 | 0 | 0 | 27.0787
2736600 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230903 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:02:41 | 01.12.2023 16:23:18 | 7.3436 | 0 | 1143 | 4 | 468 | 7 | 243 | 1 | 0 | 0 | 1644.7592 | 95.2178 | 409.9212 | 671.6709 | 2065.1283 | 672.5346 | 0 | 5559.2321
2736683 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-123 35-26-M00123_A_91446906_91446906 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:37:34 | 01.12.2023 09:58:54 | 0.35556 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7219 | 0 | 0 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 12.5042
2736537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3131(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03131_911337885_911337885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:29:22 | 01.12.2023 12:03:30 | 4.5689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8671
2737184 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3466(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03466_35-02-M03466_88370532 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:24:15 | 01.12.2023 17:06:42 | 0.7075 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3274 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0 | 13.5247
2736497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-103 35-15-L00103_DAĞITIM TRAFO TR-103 L04_66678639 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 02:05:26 | 01.12.2023 02:36:15 | 0.51361 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 47.5359 | 0 | 0 | 0 | 16.9957 | 0 | 0 | 64.5316
2736829 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041786 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:50:20 | 01.12.2023 11:10:14 | 0.33167 | 0 | 286 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.9438 | 0 | 0 | 3.0249 | 4.2057 | 0 | 0 | 15.1745
2736852 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_A A2B_5824672 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:03:02 | 01.12.2023 13:01:30 | 1.9744 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.1129 | 0 | 0 | 0 | 89.0656 | 0 | 0 | 119.1786
2736995 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-33 45-75-M00033_945604775_945604775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:17:03 | 01.12.2023 15:09:40 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736962 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_45-73-M00548_2353600 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:04:14 | 01.12.2023 14:46:03 | 0.69694 | 0 | 57 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5495
2737393 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3008 35-07-K03008_A a1_5839846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:35:58 | 01.12.2023 21:54:57 | 1.3164 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.7742 | 0 | 0 | 0 | 4.2725 | 0 | 0 | 42.0467
2737250 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-21 45-80-M00021_95000010130_95000010130 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:16:32 | 01.12.2023 23:49:52 | 6.5556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.7653 | 0 | 0 | 0 | 17.7931 | 0 | 0 | 36.5584
2737015 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950464464_950464464 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:56:54 | 01.12.2023 21:43:44 | 7.7806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736958 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56377370_56377370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:46:43 | 01.12.2023 13:12:16 | 0.42583 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3004 | 0 | 0 | 0 | 2.6005 | 0 | 0 | 31.9009
2737350 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:00:47 | 01.12.2023 21:46:17 | 2.7583 | 0 | 1143 | 4 | 468 | 7 | 243 | 1 | 0 | 0 | 671.8522 | 32.8638 | 142.3756 | 182.8239 | 511.5717 | 107.2336 | 0 | 1648.7208
2805972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1826 35-02-M01826_35-02-M01826_2348419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:29:59 | 01.12.2023 05:37:55 | 4.1322 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 89.4839 | 0 | 0 | 0 | 950.6161 | 0 | 16.9745 | 1057.0746
2736795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950461461_950461461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:36:53 | 01.12.2023 15:09:26 | 4.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737173 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:06:00 | 01.12.2023 18:06:59 | 5.0164 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 287.2043 | 0 | 0 | 0 | 24.2522 | 0 | 0 | 311.4565
2736841 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134317 M01_53134317 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:03:44 | 01.12.2023 15:30:04 | 4.4389 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1907 | 8.7693 | 2.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1486
2736509 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_912788527_912788527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 03:03:19 | 01.12.2023 03:45:50 | 0.70861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079431
2736467 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-107 35-26-M00107_35-26-M00107_65976163 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:24:03 | 01.12.2023 06:48:10 | 5.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6738 | 0 | 133.3857 | 399.0595
2737032 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615744 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:29:54 | 01.12.2023 17:35:11 | 3.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.6347 | 14.3569 | 400.7958 | 75.6642 | 1260.4516
2736818 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_DAĞITIM TRAFOSU L04_2333959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:40:33 | 01.12.2023 11:31:21 | 0.84667 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 104.4419 | 0 | 0 | 0 | 18.4407 | 0 | 0 | 122.8826
2736655 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:26:27 | 01.12.2023 15:14:02 | 5.7931 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8567 | 0 | 11.6046 | 0 | 1.843 | 0 | 0 | 72.3042
2737196 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-3 TR 35-16-M00012_953322046_953322046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:32:52 | 01.12.2023 18:58:26 | 2.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73629
2737133 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2792 35-01-M02792_A A1_5862493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:33:25 | 01.12.2023 21:26:37 | 5.8867 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 212.6438 | 0 | 0 | 0 | 223.0988 | 0 | 0 | 435.7426
2736778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_F_56370072_56370072 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:24:12 | 01.12.2023 12:29:57 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7602 | 0 | 97.5335 | 186.2936
2737336 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KELLETEPE L04_2096630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:49:35 | 01.12.2023 18:58:28 | 0.14806 | 0 | 1919 | 4 | 913 | 11 | 495 | 2 | 0 | 0 | 66.0141 | 1.9593 | 15.3938 | 24.0429 | 51.9054 | 10.9414 | 0 | 170.2569
2736586 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARKIN TR-1 45-84-M00031_A_91005227_91005227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:51:26 | 01.12.2023 11:25:59 | 2.5758 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8856 | 0 | 0 | 0 | 7.2068 | 0 | 0 | 43.0925
2737273 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:33:39 | 02.12.2023 02:33:42 | 9.0008 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.4818 | 0 | 0 | 0 | 104.2991 | 0 | 0 | 143.7809
2736941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_C_91092562_91092562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:16:52 | 01.12.2023 18:54:26 | 6.6261 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0.22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
2736592 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:59:35 | 01.12.2023 09:00:04 | 0.0080556 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0019142 | 0.5429 | 0.13784 | 0.1191 | 0.023829 | 0 | 0 | 0.82559
2737233 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_45-73-M00749_2355694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:58:30 | 01.12.2023 20:47:36 | 3.8183 | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854
2737067 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-13-M00059_946424395_946424395 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:42:50 | 01.12.2023 15:17:05 | 0.57083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737445 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_C_60983366_60983366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 23:06:23 | 01.12.2023 23:47:17 | 0.68167 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0018 | 0 | 1.5468 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 3.7712
2737047 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_913572059_913572059 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:08:29 | 01.12.2023 18:10:12 | 4.0286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6461
2737190 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136488 M06_53136488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:23:44 | 01.12.2023 18:11:45 | 1.8003 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.765 | 8.9691 | 0 | 2.1601 | 0 | 3.0075 | 0 | 0 | 26.9018
2736669 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:33:13 | 01.12.2023 17:20:52 | 7.7942 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.2244 | 0 | 6.3973 | 0 | 105.3416 | 0 | 0 | 229.9633
2736755 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_P P4_5839510 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:13:59 | 01.12.2023 12:24:03 | 2.1678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1483 | 0 | 0 | 0 | 33.029 | 0 | 0 | 41.1773
2737359 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_A_94798170_94798170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:37:39 | 01.12.2023 20:50:18 | 1.2108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12583
2737253 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:24:14 | 01.12.2023 17:48:05 | 0.3975 | 3 | 889 | 112 | 71 | 12 | 113 | 7 | 0 | 1.2759 | 72.6197 | 9.8051 | 5.1562 | 101.0436 | 22.5612 | 204.0751 | 0 | 416.5367
2737402 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-1 45-78-L00605_45-78-L00605_2354602 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:50:55 | 01.12.2023 21:04:21 | 0.22389 | 0 | 98 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.1703 | 0 | 1.5681 | 0 | 0.71582 | 0 | 0 | 8.4543
2736629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53134190 M11_53134190 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:14:30 | 01.12.2023 13:29:43 | 4.2536 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2737071 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_35-29-L00396_2376502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:48:50 | 01.12.2023 15:59:08 | 0.17167 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1082 | 0 | 0.77675 | 0 | 2.7838 | 0 | 0 | 4.6688
2736775 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:26:34 | 01.12.2023 10:56:05 | 0.49194 | 7 | 692 | 95 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.1705 | 51.7108 | 14.1001 | 29.3837 | 51.3886 | 17.0891 | 184.4522 | 0 | 349.295
2737193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 16:34:36 | 01.12.2023 17:18:03 | 0.72417 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 15.2731 | 0.4426 | 1.2164 | 0 | 10.9191 | 0 | 0 | 27.8512
2736884 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-55 35-04-K00055_99303487_99303487 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:38:36 | 01.12.2023 13:54:48 | 2.27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3986
2737379 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_99181126_99181126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:14:23 | 01.12.2023 23:51:00 | 3.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72914
2736589 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | MANDALLI TR-1 45-84-M00020_45-84-M00020_2371890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:51:33 | 01.12.2023 10:39:16 | 1.7953 | 0 | 87 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8358 | 0 | 12.3154 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 | 33.1068
2736546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023__72373122_72373122 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:58:26 | 01.12.2023 11:58:44 | 4.005 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.2868 | 0 | 0 | 0 | 9.7018 | 0 | 0 | 67.9886
2736901 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66821006 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 11:52:00 | 01.12.2023 14:10:17 | 2.3047 | 48 | 56 | 40 | 102 | 52 | 42 | 6 | 0 | 30.0631 | 31.8579 | 82.9092 | 40.1741 | 912.0873 | 132.6484 | 2080.7117 | 0 | 3310.4516
2736735 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_D D1B_5848075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:12:09 | 01.12.2023 10:52:36 | 3.6742 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.9791 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 97.8081
2736758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜNGÖR BOZYAKA SULAMA TR 45-71-M01310_43117865_56352561_56352561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:13:00 | 01.12.2023 18:31:51 | 8.3142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736572 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_URLA TR-5 FİDERİ M13_2313902 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 08:44:55 | 01.12.2023 12:20:26 | 3.5919 | 5 | 3338 | 5 | 358 | 19 | 434 | 1 | 1 | 94.173 | 3655.2126 | 8.2526 | 146.3172 | 2153.0252 | 1978.4538 | 1084.2404 | 0 | 9119.6749
2736523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:20:21 | 01.12.2023 09:44:51 | 3.4083 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.481 | 0 | 0 | 0 | 272.2547 | 0 | 0 | 378.7357
2736503 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11B (TOKİ-3B) 45-71-M00370_45-71-M00370_66143558 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 02:33:54 | 01.12.2023 03:21:15 | 0.78917 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0549 | 0 | 0 | 0 | 8.1032 | 0 | 0 | 53.1581
2737299 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_KİRELLİ L05_72215448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:07:44 | 01.12.2023 18:35:13 | 0.45806 | 0 | 486 | 2 | 70 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 44.0375 | 0.9248 | 24.1638 | 6.2108 | 23.0903 | 0 | 0 | 98.4273
2737050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/49 45-72-M00049_956530626_956530626 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:20:54 | 01.12.2023 15:31:47 | 1.1814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3079
2736609 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055080 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:06:03 | 01.12.2023 11:42:43 | 2.6111 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.8559 | 0 | 0 | 0 | 15.3532 | 0 | 0 | 57.2091
2736964 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_B_56391530_56391530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:17:46 | 01.12.2023 15:15:44 | 2.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736858 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_B_56405061_56405061 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:14:05 | 01.12.2023 12:46:05 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0.82418 | 0 | 0 | 0 | 91.927 | 0 | 3.8519 | 96.6031
2736566 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:36:54 | 01.12.2023 09:22:28 | 0.75944 | 3 | 287 | 19 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 3.8013 | 67.2866 | 7.9808 | 12.3563 | 48.076 | 42.3994 | 0 | 0 | 181.9003
2737086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_ARAPLI OVASI KARADİKEN M04_72042300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:57:08 | 01.12.2023 15:09:59 | 0.21417 | 2 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.18484 | 0 | 3.515 | 0 | 2.679 | 0 | 0 | 0 | 6.3788
2736980 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_955311519_955311519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:08:13 | 01.12.2023 15:05:19 | 1.9517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50645
2736711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_TIRMANLAR DM M04_72041845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:52:44 | 01.12.2023 11:12:49 | 1.3347 | 0 | 973 | 0 | 1 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 101.4105 | 0 | 0 | 15.0181 | 40.0222 | 0 | 0 | 156.4508
2737089 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_35-02-M03458_97131777 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:59:48 | 01.12.2023 16:21:04 | 1.3544 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8723 | 0 | 0 | 0 | 6.0171 | 0 | 0 | 52.8894
2736548 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_912494035_912494035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:06:58 | 01.12.2023 17:27:23 | 9.3403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6869
2737189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAKARKAYA TR-2 45-72-L00494_45-72-L00494_2372112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:22:47 | 01.12.2023 18:03:54 | 1.6853 | 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5883 | 0 | 26.5861 | 0 | 2.3969 | 0 | 0 | 52.5714
2736525 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:40:44 | 01.12.2023 07:27:33 | 0.78028 | 1 | 822 | 0 | 24 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0.16965 | 149.8878 | 0 | 0.68699 | 1.393 | 55.848 | 0 | 0 | 207.9856
2737023 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:03:35 | 01.12.2023 14:30:53 | 0.455 | 4 | 794 | 7 | 117 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.38162 | 29.2996 | 1.2462 | 8.6925 | 3.7317 | 11.238 | 10.0073 | 0 | 64.5969
2737046 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:19:25 | 01.12.2023 16:06:43 | 1.7883 | 1 | 79 | 192 | 26 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.38825 | 21.8669 | 27.9285 | 4.7208 | 63.055 | 3.7755 | 270.1306 | 0 | 391.8655
2736874 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_A_91366349_91366349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:30:31 | 01.12.2023 14:35:59 | 3.0911 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 0 | 6.2128 | 0 | 0 | 10.6414
2736923 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HASTANE KABİN KÖK 45-82-M00445_ M01_48480958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:09:17 | 01.12.2023 13:59:47 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 2.8661
2737109 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_A_56355197_56355197 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:16:16 | 01.12.2023 16:43:26 | 1.4528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.6074 | 0 | 0 | 0 | 17.0772 | 0 | 0 | 29.6846
2737358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:33:35 | 01.12.2023 20:05:17 | 0.52833 | 4 | 12 | 6 | 4 | 30 | 131 | 14 | 22 | 9.0313 | 6.0707 | 3.8933 | 7.8851 | 124.8592 | 127.7039 | 595.8482 | 125.0715 | 1000.3631
2737395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_99805970_99805970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 20:34:06 | 01.12.2023 22:46:34 | 2.2078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79925 | 0 | 0 | 0 | 0.79199 | 0 | 0 | 1.5912
2736568 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:40:35 | 01.12.2023 09:00:04 | 0.32472 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13569 | 1.5803 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 2.864
2736866 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:15:32 | 01.12.2023 12:45:20 | 1.4967 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9.5022 | 0 | 0 | 0 | 60.4071 | 0 | 0 | 69.9092
2736534 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_912943411_912943411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:12:43 | 01.12.2023 16:48:44 | 9.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3493
2737221 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPUZDAMLARI TR-2 45-77-M00129_945509847_945509847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:31:59 | 01.12.2023 21:14:14 | 4.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67643
2737361 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HACIİBRAHİMLER TR-2 45-72-M00192_45-72-M00192_2372325 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:45:01 | 01.12.2023 21:41:50 | 1.9469 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0199 | 0 | 1.4661 | 0 | 0.2023 | 0 | 0 | 4.6883
2737367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-84 35-02-K00084_912907681_912907681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 19:49:08 | 02.12.2023 00:16:27 | 4.4553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8076
2736680 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:36:24 | 01.12.2023 16:45:24 | 7.15 | 4 | 518 | 8 | 98 | 3 | 76 | 1 | 0 | 5.9012 | 705.0479 | 12.3903 | 131.1147 | 37.3183 | 300.9973 | 1859.699 | 0 | 3052.4689
2736743 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-190 35-01-K00190_35-01-K00190_2366297 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:00:54 | 01.12.2023 10:29:02 | 0.46889 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.4361 | 0 | 0 | 0 | 3.0816 | 0 | 0 | 54.5177
2737321 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4163 35-02-K04163_912485727_912485727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:34:30 | 01.12.2023 20:37:50 | 2.0556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1028
2736597 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_45-79-M00318_2349134 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:01:29 | 01.12.2023 13:17:16 | 4.2631 | 0 | 108 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.4243 | 0 | 0.17832 | 0 | 9.9735 | 0 | 0 | 99.5761
2737035 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_79434880 M09_79434880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:15:17 | 01.12.2023 16:41:12 | 2.4319 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.038334 | 0 | 5.1155 | 0 | 4.4873 | 0 | 0 | 9.6411
2736494 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:45:17 | 01.12.2023 01:54:41 | 0.15667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 8.9906 | 0 | 0 | 0 | 29.1349 | 0 | 0 | 38.1255
2736969 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518252_956518252 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:53:45 | 01.12.2023 14:15:00 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66316
2736528 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_912216240_912216240 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 06:48:04 | 01.12.2023 18:57:57 | 12.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1579 | 0 | 0 | 202.1579
2736657 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956499315_956499315 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:20:31 | 01.12.2023 11:28:37 | 2.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4974
2736720 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_GEDİK L05_2337021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:56:54 | 01.12.2023 11:11:35 | 1.2447 | 0 | 272 | 0 | 83 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.2057 | 0 | 15.8575 | 12.0907 | 25.3991 | 0 | 0 | 107.5529
2737298 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_P 1P_5860391 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:59:31 | 01.12.2023 19:30:26 | 3.5153 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.6644 | 0 | 0 | 0 | 117.5903 | 0 | 0 | 168.2547
2737347 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_911503728_911503728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:58:42 | 02.12.2023 00:42:12 | 5.725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8919 | 0 | 0 | 0 | 3.0149 | 0 | 0 | 12.9069
2736863 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_45-71-M01470_2366198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:15:43 | 01.12.2023 19:31:42 | 8.2664 | 0 | 196 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 306.4322 | 0 | 21.3788 | 0 | 70.6854 | 0 | 0 | 398.4964
2737012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MANİSA BİRLİK KÖŞESİ 45-71-M01183_953190452_953190452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:51:48 | 01.12.2023 22:40:50 | 8.8172 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225.3259 | 0 | 0 | 0 | 7.1053 | 0 | 0 | 232.4312
2736471 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 00:40:09 | 01.12.2023 02:00:44 | 1.3431 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.6577 | 0 | 0 | 0 | 24.8518 | 0 | 0 | 32.5095
2737304 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-5/1 45-82-M00055_45-82-M00055_2371124 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:08:47 | 01.12.2023 20:04:17 | 1.925 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.9455 | 0 | 0 | 0 | 16.0557 | 0 | 0 | 142.0012
2736763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2086186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 10:20:43 | 01.12.2023 11:11:25 | 0.845 | 4 | 1562 | 7 | 39 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0.58235 | 288.2852 | 1.5076 | 12.3634 | 0.10952 | 163.6983 | 0 | 0 | 466.5463
2737032 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:15:20 | 01.12.2023 14:29:54 | 0.24278 | 2 | 1146 | 0 | 0 | 21 | 229 | 7 | 2 | 16.7272 | 150.4612 | 0 | 0 | 216.2377 | 80.16 | 198.2779 | 32.8683 | 694.7322
2736531 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3656 35-01-K03656_A A1_5896851 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:11:29 | 01.12.2023 16:27:27 | 9.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8345 | 0 | 0 | 198.8345
2736508 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 03:04:23 | 01.12.2023 04:49:36 | 1.7536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3787
2736654 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_910988620_910988620 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:24:17 | 01.12.2023 13:44:11 | 4.3317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0721 | 0 | 0 | 0 | 10.7467 | 0 | 0 | 18.8188
2736677 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2119151 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:35:36 | 01.12.2023 17:23:18 | 7.795 | 0 | 858 | 5 | 106 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 1464.6438 | 149.3958 | 104.8188 | 108.8574 | 963.158 | 836.8553 | 0 | 3627.7291
2737341 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462204_65513544_65513544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 18:36:14 | 01.12.2023 23:09:46 | 4.5589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8488
2736554 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_97533617_97533617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:18:10 | 01.12.2023 12:21:41 | 4.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6511
2736992 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:24:17 | 01.12.2023 18:44:19 | 5.3339 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2122 | 0 | 26.3263 | 39.6437 | 5.0459 | 0 | 0 | 0 | 77.2281
2736491 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-16-L00051_953317325_953317325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:31:41 | 01.12.2023 02:55:35 | 1.3983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1345
2737281 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_911202204_911202204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 17:44:55 | 01.12.2023 19:30:57 | 1.7672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2497 | 0 | 0 | 17.2497
2737138 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-762 İZSU MENDERES İÇME SUYU ÖZEL 35-22-M00578Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:38:05 | 01.12.2023 19:22:49 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 12.973
2736660 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:28:24 | 01.12.2023 13:35:39 | 4.1208 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8531 | 32.3108 | 2.0444 | 0 | 330.8077 | 0 | 0 | 0 | 369.016
2736966 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899__91078458_91078458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 12:13:24 | 01.12.2023 18:39:55 | 6.4419 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6427 | 0 | 0 | 0 | 10.1513 | 0 | 0 | 23.7941
2737201 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_911215088_911215088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:33:23 | 01.12.2023 22:41:33 | 6.1361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80014
2736909 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-483 35-01-K00483_35-01-K00483_2355749 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 12:00:09 | 01.12.2023 13:00:24 | 1.0042 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97.4986 | 0 | 0 | 0 | 9.9847 | 0 | 0 | 107.4833
2736468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 00:32:08 | 01.12.2023 02:39:54 | 2.1294 | 19 | 21853 | 14 | 334 | 74 | 3079 | 3 | 5 | 186.1267 | 7901.4849 | 90.4672 | 78.7044 | 2619.8849 | 4180.4764 | 465.0427 | 129.0218 | 15651.2089
2737009 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARAÇLAR TR-2 45-77-L00106_945501196_945501196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 13:36:43 | 01.12.2023 15:08:22 | 1.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33956
2737104 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_911025810_911025810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:11:38 | 01.12.2023 20:23:53 | 5.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76757
2736626 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-1 (2H04) M017_66128126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:14:24 | 01.12.2023 09:37:06 | 0.37833 | 0 | 7854 | 0 | 1 | 4 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 677.8963 | 0 | 0 | 17.3677 | 664.5503 | 0 | 0 | 1359.8143
2737413 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 21:33:38 | 02.12.2023 02:01:26 | 4.4633 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 234.1379 | 0 | 0 | 0 | 10.8592 | 0 | 0 | 244.9972
2736556 | 2 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_45-77-M00001_2367392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 08:50:07 | 01.12.2023 09:34:39 | 0.74222 | 0 | 187 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.2259 | 0 | 0.40896 | 0 | 8.1994 | 0 | 0 | 32.8342
2736603 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:04:39 | 01.12.2023 09:38:52 | 0.57028 | 10 | 581 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.7884 | 10.7222 | 0.44459 | 0.64948 | 2.6943 | 1.1636 | 0 | 0 | 17.4626
2737121 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-4 35-02-M00004_B B1B_5813119 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:21:32 | 01.12.2023 19:18:05 | 3.9425 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.552 | 0 | 0 | 0 | 57.2869 | 0 | 0 | 200.8389
2736540 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_911232116_911232116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 07:38:40 | 01.12.2023 20:41:15 | 13.0431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282
2736686 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-4 GİRİŞ M14_2312222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2023 09:40:17 | 01.12.2023 14:09:00 | 4.4786 | 6 | 17550 | 166 | 1051 | 88 | 1955 | 11 | 10 | 6.2924 | 15156.6823 | 2109.3745 | 840.4095 | 5091.6246 | 9393.2242 | 9410.7815 | 1543.885 | 43552.274
2736640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 09:20:23 | 01.12.2023 09:37:36 | 0.28694 | 2 | 577 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.11268 | 45.5677 | 5.6079 | 3.7481 | 302.0905 | 26.9416 | 505.3472 | 0 | 889.4156
2805960 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 01:22:14 | 01.12.2023 02:40:50 | 1.31 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3.9385 | 0 | 37.9092 | 9.2533 | 57.5383 | 0.67459 | 0 | 0 | 109.3139
2736832 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_56367727_56367727 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 10:49:21 | 01.12.2023 17:03:43 | 6.2394 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3151
2737041 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 14:19:25 | 01.12.2023 14:37:12 | 0.29639 | 8 | 4622 | 2 | 202 | 8 | 451 | 3 | 0 | 0.49718 | 101.454 | 1.7166 | 4.9079 | 17.5771 | 44.1623 | 37.7059 | 0 | 208.0209
2736875 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_99042353_99042353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:23:11 | 01.12.2023 13:28:17 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0 | 6.832
2736477 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_915009284_915009284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 00:54:25 | 01.12.2023 06:18:52 | 5.4075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9979
2736849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 11:14:24 | 01.12.2023 12:02:45 | 0.80583 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 6.429 | 6.2487 | 29.0314 | 21.6 | 18.5345 | 25.3383 | 0 | 0 | 107.182
2737204 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-16-L00093_953330660_953330660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 16:39:46 | 01.12.2023 18:11:02 | 1.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1744
2737098 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3750 35-08-K03750_F a1b_5823741 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2023 15:08:17 | 01.12.2023 16:29:26 | 1.3525 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0019
2737587 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3418(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03418_ M03_88084461 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:22:56 | 02.12.2023 16:24:24 | 7.0244 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1009.7348 | 0 | 0 | 0 | 684.5257 | 0 | 0 | 1694.2606
2738248 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_A_83714373_83714373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 23:44:21 | 03.12.2023 00:40:23 | 0.93389 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3072 | 0 | 0 | 0 | 1.4543 | 0 | 0 | 12.7615
2737644 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_35-31-L00334_2365002 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:56:23 | 02.12.2023 15:24:17 | 5.465 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0809 | 0 | 0 | 0 | 15.0054 | 0 | 0 | 51.0864
2737999 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G 2G_5865694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:51:01 | 02.12.2023 18:26:18 | 2.5881 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4187 | 0 | 0 | 0 | 24.5783 | 0 | 0 | 46.997
2737650 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-18 M03_73387911 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 10:00:56 | 02.12.2023 15:44:47 | 5.7308 | 4 | 5559 | 16 | 11 | 9 | 459 | 0 | 2 | 172.2696 | 6769.8953 | 14.095 | 1.81 | 2429.6153 | 4132.0221 | 0 | 141.6832 | 13661.3906
2737501 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2705 35-01-M02705_E e1_5895625 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 06:29:09 | 02.12.2023 10:08:06 | 3.6492 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.5987 | 0 | 0 | 0 | 0.032059 | 0 | 0 | 85.6308
2737530 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911728651_911728651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:29:41 | 02.12.2023 11:10:26 | 2.6792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1694 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 0 | 0 | 10.3618
2738194 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇIKRIKÇI TR-1 45-81-M00206_45-81-M00206_2376292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:30:50 | 02.12.2023 21:37:43 | 1.1147 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.8324 | 0 | 0 | 0 | 1.5282 | 0 | 0 | 23.3606
2737734 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-859 35-01-K00859_35-01-K00859_2376914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:28:53 | 02.12.2023 13:19:33 | 0.84444 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 60.8274 | 0 | 0 | 0 | 71.2613 | 0 | 13.1959 | 145.2847
2738217 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2993 35-04-M02993_912469503_912469503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 21:02:04 | 03.12.2023 01:55:23 | 4.8886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9853
2737507 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97755066_97755066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 06:56:44 | 02.12.2023 09:08:55 | 2.2031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8696
2738031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_35-28-L00032_2349501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:34:29 | 02.12.2023 18:35:02 | 2.0092 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100.3008 | 0 | 0 | 0 | 107.4857 | 0 | 0 | 207.7865
2737908 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2108961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:58:50 | 02.12.2023 14:42:38 | 0.73 | 1 | 2455 | 5 | 160 | 1 | 312 | 0 | 1 | 0.17942 | 350.7574 | 0.26998 | 1.2764 | 0.87868 | 126.8974 | 0 | 22.6766 | 502.936
2738117 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_D_56354316_56354316 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:11:42 | 02.12.2023 23:50:23 | 5.6447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9985 | 0 | 0 | 5.9985
2737570 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:14:38 | 02.12.2023 16:34:56 | 7.3383 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.0958 | 0 | 1.785 | 0 | 0.66611 | 0 | 0 | 59.5469
2737676 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_B_60982470_60982470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:19:40 | 02.12.2023 11:14:51 | 0.91972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6106 | 0 | 0 | 0 | 0.27077 | 0 | 0 | 10.8813
2737576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:17:02 | 02.12.2023 09:41:22 | 0.40556 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 102.0686 | 0 | 0 | 0 | 14.4315 | 0 | 0 | 116.5001
2737590 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-4 METROPOLİS 35-26-M00004_35-26-M00004_2348895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 09:23:40 | 02.12.2023 12:56:03 | 3.5397 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.822 | 0 | 0 | 0 | 52.5389 | 0 | 0 | 239.361
2738157 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_950303415_950303415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:11:34 | 02.12.2023 21:13:20 | 2.0294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79265
2737782 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_97703978_97703978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:52:04 | 02.12.2023 12:39:18 | 0.78722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28516
2737633 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:40:23 | 02.12.2023 11:45:27 | 2.0844 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.3605 | 0 | 0 | 0 | 164.287 | 0 | 0 | 228.6476
2737490 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 04:21:56 | 02.12.2023 07:14:13 | 2.8714 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10.6272 | 0 | 0 | 0 | 108.7488 | 0 | 0 | 119.376
2738094 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-134 35-15-M00134_48878235_56364719_56364719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:45:28 | 02.12.2023 21:02:11 | 3.2786 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 143.8532 | 0 | 0 | 0 | 64.7937 | 0 | 0 | 208.6469
2737653 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:01:30 | 02.12.2023 10:54:09 | 0.8775 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2469 | 0 | 2667.9194 | 0 | 2782.1663
2737902 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945624735_945624735 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:47:45 | 02.12.2023 15:58:30 | 2.1792 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80328 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0 | 1.933
2737739 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_45-73-M00292_2368609 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:22:21 | 02.12.2023 15:44:09 | 4.3633 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9927
2738137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_98546974_98546974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:20:55 | 02.12.2023 20:16:07 | 1.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2859
2738237 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_965789885_965789885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 22:46:26 | 02.12.2023 23:59:17 | 1.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62924 | 0 | 0 | 0.62924
2737845 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:57:16 | 02.12.2023 21:27:22 | 8.5017 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 260.8341 | 0 | 0 | 0 | 605.0095 | 0 | 0 | 865.8436
2738028 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_DAHİLİ TRAFO M04_83785519 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:31:57 | 02.12.2023 18:22:36 | 1.8442 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 218.6631 | 0 | 0 | 0 | 77.1071 | 0 | 0 | 295.7702
2737696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-2 35-15-L00212_C_56368264_56368264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:34:59 | 02.12.2023 17:31:01 | 6.9339 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3111
2737719 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-837 35-01-K00837_912716183_912716183 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:07:13 | 02.12.2023 12:36:49 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0 | 1.4253
2737742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 11:25:10 | 02.12.2023 16:16:35 | 4.8569 | 1 | 392 | 8 | 326 | 5 | 81 | 1 | 0 | 1.2147 | 518.9071 | 94.2001 | 427.0646 | 86.8868 | 442.161 | 336.0741 | 0 | 1906.5085
2737888 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-135 35-19-L00135_E_91454053_91454053 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:43:22 | 02.12.2023 14:32:10 | 0.81333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | 0 | 0 | 0 | 1.1898 | 0 | 0 | 4.4803
2738197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_99594846_99594846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:35:51 | 02.12.2023 21:38:53 | 1.0506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
2737533 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_913173385_913173385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:32:26 | 02.12.2023 16:19:44 | 7.7883 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7261
2737487 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 03:10:13 | 02.12.2023 04:15:04 | 1.0808 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 51.4209 | 0 | 0 | 0 | 207.2089 | 0 | 0 | 258.6299
2737679 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 10:25:57 | 02.12.2023 13:59:32 | 3.5597 | 0 | 10 | 0 | 39 | 14 | 392 | 15 | 15 | 0 | 7.3397 | 0 | 3.2545 | 558.3295 | 1640.6079 | 6591.373 | 1109.8624 | 9910.7669
2738114 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_E_56355742_56355742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:09:01 | 02.12.2023 22:16:17 | 4.1211 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.6154 | 0 | 0 | 0 | 2.9355 | 0 | 0 | 100.5509
2737965 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:56:14 | 02.12.2023 15:46:59 | 0.84583 | 17 | 11698 | 61 | 111 | 14 | 724 | 1 | 2 | 3.5051 | 2075.0976 | 77.0218 | 12.5836 | 650.4345 | 476.9267 | 54.9468 | 110.3907 | 3460.9068
2737819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:34:23 | 02.12.2023 13:27:48 | 0.89028 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 372 | 5 | 1 | 0 | 345.3292 | 2.9076 | 15.8603 | 87.7039 | 177.3102 | 184.3328 | 32.0544 | 845.4983
2738214 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_43109911_56388856_56388856 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 21:18:35 | 02.12.2023 22:14:33 | 0.93278 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.48695 | 0 | 0 | 9.8894
2737779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443578_950443578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 11:52:53 | 02.12.2023 13:45:15 | 1.8728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2738134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072__72374102_72374102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:31:48 | 02.12.2023 20:44:43 | 2.2153 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.5468 | 0 | 0 | 0 | 3.2941 | 0 | 0 | 41.8408
2737470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_L-36 M02_97012870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 01:26:04 | 02.12.2023 01:55:15 | 0.48639 | 1 | 615 | 0 | 20 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.7725 | 0 | 0.15452 | 10.0613 | 11.0832 | 0 | 0 | 102.0714
2737522 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_35-21-L00069_2373870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:49:56 | 02.12.2023 11:28:23 | 1.6408 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4724 | 0 | 0.61344 | 0 | 2.5444 | 0 | 0 | 7.6303
2738048 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033__95802907_95802907 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:51:53 | 02.12.2023 21:04:53 | 4.2167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.5711 | 0 | 0 | 0 | 5.4286 | 0 | 0 | 41.9998
2737842 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-4 35-25-M00004_955278804_955278804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:57:54 | 02.12.2023 14:09:36 | 1.195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53402
2737550 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:58:07 | 02.12.2023 09:18:49 | 0.345 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.8444 | 0 | 0.026448 | 0 | 14.3461 | 0 | 0 | 46.217
2737977 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _99200720_99200720 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:15:23 | 02.12.2023 19:21:49 | 4.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3843 | 0 | 0 | 9.3843
2737931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:29:09 | 02.12.2023 17:29:37 | 3.0078 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.8115 | 0 | 0 | 0 | 91.8019 | 0 | 0 | 130.6134
2737868 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_47478742_56396034_56396034 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:26:51 | 02.12.2023 21:45:53 | 8.3172 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 133.6457 | 0 | 0 | 0 | 160.5176 | 0 | 0 | 294.1633
2737582 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:20:21 | 02.12.2023 10:11:00 | 0.84417 | 2 | 1 | 19 | 59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.47321 | 0 | 71.8032 | 9.4646 | 82.7376 | 3.906 | 123.821 | 0 | 292.2055
2738017 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-873 35-02-M00873_99638305_99638305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:10:46 | 02.12.2023 21:26:35 | 5.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20662 | 0 | 0 | 0 | 0.052344 | 0 | 0 | 0.25896
2737479 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 05:55:43 | 02.12.2023 07:06:37 | 1.1817 | 14 | 542 | 82 | 87 | 17 | 41 | 4 | 0 | 1.8449 | 80.7865 | 44.5792 | 16.4853 | 49.9335 | 6.6487 | 121.657 | 0 | 321.935
2737851 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YUVACALI KÖYÜ TR-1 45-73-M00238_A_56401221_56401221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:00:46 | 02.12.2023 17:06:55 | 4.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56565
2738180 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 19:46:10 | 02.12.2023 20:32:23 | 0.77028 | 4 | 794 | 7 | 117 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0.85481 | 54.5125 | 2.0015 | 14.5572 | 4.7275 | 13.165 | 6.1768 | 0 | 95.9953
2737682 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_910477845_910477845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:07:18 | 02.12.2023 13:56:27 | 3.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77494
2737688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-238 35-18-L00238_95000524553_95000524553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 10:30:49 | 02.12.2023 13:51:20 | 3.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4849
2737951 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_95001280591_95001280591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 14:50:06 | 02.12.2023 19:30:06 | 4.6667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0549
2737559 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:04:35 | 02.12.2023 09:24:15 | 0.32778 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1.8173 | 0.51598 | 1.0512 | 2.0095 | 2.6591 | 1.214 | 5.9504 | 0 | 15.2176
2738000 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051289 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 15:50:08 | 02.12.2023 17:21:12 | 1.5178 | 0 | 247 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 124.4683 | 0 | 0.12022 | 0 | 17.3324 | 0 | 0 | 141.921
2738037 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_97490612_97490612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 16:35:57 | 02.12.2023 18:04:04 | 1.4686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72874
2738186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_A_92412110_92412110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 20:15:26 | 02.12.2023 20:48:41 | 0.55417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6637 | 0 | 0 | 0 | 0.24081 | 0 | 0 | 4.9045
2738143 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_956520431_956520431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 18:40:39 | 02.12.2023 23:18:53 | 4.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13807
2737994 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_913755017_913755017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 08:58:54 | 03.12.2023 22:42:22 | 37.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.1535 | 0 | 0 | 712.1535
2737894 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 13:50:04 | 02.12.2023 14:02:22 | 0.205 | 2 | 577 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.084136 | 31.264 | 3.7861 | 2.4058 | 164.1456 | 15.5812 | 254.1081 | 0 | 471.3749
2737602 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2352 35-01-K02352_911293353_911293353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:11:20 | 02.12.2023 11:16:31 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7528 | 0 | 0 | 11.7528
2737579 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 09:17:26 | 02.12.2023 09:41:01 | 0.39306 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 300.5416 | 0 | 0 | 0 | 49.8409 | 0 | 0 | 350.3825
2738097 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_93901699 M09_93901699 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 17:34:07 | 03.12.2023 04:16:15 | 10.7022 | 8 | 77 | 34 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.114 | 36.8529 | 3.3644 | 21.3303 | 0 | 0 | 73.8198 | 0 | 141.4815
2737765 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3284 YEDİ GÖLLER EVKA-1 35-03-K03284Ö_ K03_2316870 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2023 11:42:58 | 02.12.2023 16:49:19 | 5.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5997 | 0 | 0 | 0 | 125.5997
2737788 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368020_56368020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2023 12:00:54 | 02.12.2023 14:28:32 | 2.4606 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 0.84925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9654
2765957 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2056797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:52:50 | 12.12.2023 17:07:10 | 0.23889 | 1 | 283 | 10 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.059674 | 13.919 | 0.21544 | 0.25089 | 0 | 1.8741 | 0 | 0 | 16.319
2765462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_D D01_79525616 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:07:12 | 12.12.2023 10:21:57 | 1.2458 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6288 | 0 | 0 | 0 | 2.2645 | 0 | 0 | 23.8933
2765671 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:40:55 | 12.12.2023 11:42:14 | 0.021944 | 1 | 1125 | 2 | 21 | 22 | 121 | 8 | 1 | 0.023413 | 7.0456 | 0.047168 | 0.026399 | 10.4721 | 5.348 | 9.824 | 1.5348 | 34.3215
2765456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_YEŞİLYURT DM M01_2056936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:07:47 | 12.12.2023 09:34:11 | 0.44 | 4 | 747 | 34 | 26 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0.37885 | 30.2305 | 9.3139 | 0.44775 | 8.4115 | 5.7758 | 85.6666 | 0 | 140.2249
2765791 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_TR1-TR2-TR3 M01_2318884 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:10:21 | 12.12.2023 16:29:53 | 3.3256 | 0 | 199 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 159.1822 | 0 | 1.2046 | 0 | 66.9146 | 0 | 0 | 227.3014
2765685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_942287292_942287292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:34:42 | 12.12.2023 17:00:48 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0455 | 0 | 0 | 22.0455
2766020 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_910978423_910978423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:34:52 | 12.12.2023 19:51:10 | 1.2717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98033
2765977 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_45-73-M00082_2361463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:12:50 | 12.12.2023 18:11:47 | 0.9825 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 63.4266 | 0 | 0 | 0 | 33.6364 | 0 | 0 | 97.063
2765436 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53137216 M01_53137216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:54:16 | 12.12.2023 11:46:56 | 2.8778 | 0 | 162 | 0 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.9691 | 0 | 0.082145 | 0 | 27.3713 | 0 | 0 | 124.4226
2765419 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_C_56406486_56406486 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:29:09 | 12.12.2023 12:13:27 | 3.7383 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.0849 | 0 | 0 | 0 | 26.1607 | 0 | 0 | 165.2456
2765751 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:11:27 | 12.12.2023 12:13:46 | 1.0386 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.43831 | 14.3327 | 47.9835 | 16.4047 | 1.7044 | 5.6464 | 0 | 0 | 86.5099
2765396 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA KÖK L05_2337266 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 05:32:05 | 12.12.2023 07:58:53 | 2.4467 | 1 | 3462 | 3 | 799 | 22 | 562 | 0 | 0 | 0.39868 | 1078.3246 | 232.9518 | 102.0432 | 236.4507 | 514.0998 | 0 | 0 | 2164.2688
2765728 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-2 35-20-L00308_955206379_955206379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:49:38 | 12.12.2023 17:32:32 | 5.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26088
2765937 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99641984_99641984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:24:26 | 13.12.2023 01:46:56 | 9.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6418
2765960 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:55:01 | 12.12.2023 17:26:06 | 0.51806 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.63532 | 17.2649 | 0.59889 | 1.6187 | 69.4705 | 5.5619 | 0 | 2.7994 | 97.9496
2765711 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955330981_955330981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:48:56 | 12.12.2023 17:40:23 | 5.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765605 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:21:01 | 12.12.2023 12:00:52 | 1.6642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0803
2766100 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA DEVECİLER TR-1 45-81-M00165_B_91368939_91368939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:44:34 | 12.12.2023 22:49:10 | 1.0767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21989
2765502 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:32:19 | 12.12.2023 15:15:43 | 5.7233 | 0 | 269 | 4 | 14 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 389.1182 | 318.8461 | 4.685 | 132.2236 | 186.9724 | 540.2526 | 0 | 1572.098
2766023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955161656_955161656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:49:07 | 12.12.2023 21:04:27 | 2.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806
2765811 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913087047_913087047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:43:52 | 12.12.2023 16:07:33 | 2.3947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926
2765476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-434 BENZİNLİK L12_2307543 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:15:03 | 12.12.2023 20:09:42 | 10.9108 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 714.2436 | 0 | 0 | 0 | 158.8789 | 0 | 0 | 873.1225
2765768 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_K-4723 K02_2315472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:50:49 | 12.12.2023 13:00:59 | 0.16944 | 0 | 223 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9353 | 0 | 0 | 8.2755 | 1.3106 | 0 | 0 | 21.5214
2766017 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_HatBaşıAyırıcı_53135402 M04_53135402 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:23:31 | 12.12.2023 20:27:43 | 2.07 | 0 | 52 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 0 | 0.77177 | 3.7499 | 0 | 0 | 0 | 17.3757
2765625 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EROĞLU KOPARANLAR MAH.TR-1 45-77-L00214_C_56387141_56387141 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:52:37 | 12.12.2023 11:43:09 | 0.84222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5079 | 0 | 0 | 1.5079
2765831 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_65897058 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 12:09:32 | 12.12.2023 18:17:10 | 6.1272 | 6 | 355 | 19 | 46 | 9 | 63 | 0 | 0 | 21.3139 | 615.5606 | 175.5938 | 24.9869 | 184.2003 | 221.6534 | 0 | 0 | 1243.3088
2765439 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_914531725_914531725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:55:53 | 12.12.2023 15:36:17 | 6.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0997 | 0 | 0 | 18.0997
2765482 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/7 45-72-M00007_TR-1/8 M03_92411455 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 08:42:57 | 12.12.2023 15:15:32 | 6.5431 | 0 | 279 | 0 | 8 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 361.9628 | 0 | 11.5554 | 845.1363 | 317.4577 | 0 | 0 | 1536.1122
2765491 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:26:01 | 12.12.2023 11:15:53 | 1.8311 | 1 | 1563 | 17 | 464 | 12 | 313 | 0 | 1 | 2.3653 | 746.2809 | 77.869 | 225.2226 | 189.2898 | 391.2256 | 0 | 6.8026 | 1639.0558
2765823 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M11_2333049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:53:06 | 12.12.2023 15:18:12 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2442 | 0 | 102.3232 | 0 | 165.5674
2766009 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:09:50 | 12.12.2023 22:43:03 | 4.5536 | 0 | 88 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 78.2179 | 0 | 33.2737 | 0 | 25.431 | 0 | 327.6737 | 464.5962
2765445 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3079 35-02-M03079_DAĞITIM TRAFOSU M03_95255490 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:05:05 | 12.12.2023 11:45:21 | 2.6711 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86.7985 | 0 | 0 | 0 | 51.3893 | 0 | 0 | 138.1878
2765986 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞEREMET KÖYÜ TR-1 45-77-M00067_ H_83869501 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:36:06 | 12.12.2023 18:07:57 | 0.53083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13882
2765568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-18 M03_73387911 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:11:29 | 12.12.2023 12:25:46 | 2.2381 | 4 | 5557 | 16 | 11 | 9 | 461 | 0 | 2 | 57.0305 | 2665.9767 | 5.5397 | 0.74743 | 1206.591 | 1945.2398 | 0 | 87.5939 | 5968.719
2765557 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_912528672_912528672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:35:48 | 12.12.2023 15:43:09 | 0.1225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5162 | 0 | 0 | 0 | 0.21061 | 0 | 0 | 0.72682
2765946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_KEMALİYE-1 M02_66733878 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:36:52 | 12.12.2023 16:58:50 | 0.36611 | 9 | 1470 | 60 | 423 | 31 | 320 | 10 | 3 | 0.4851 | 90.212 | 11.2235 | 11.3892 | 347.1793 | 122.2228 | 772.3305 | 1.9254 | 1356.9679
2766049 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956677872_956677872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:54:21 | 12.12.2023 22:25:46 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2018
2765906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:45:17 | 12.12.2023 15:51:38 | 0.10583 | 0 | 0 | 9 | 102 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8099 | 0.48743 | 1.8518 | 0.55043 | 6.1926 | 0 | 13.8921
2765740 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:24:36 | 12.12.2023 13:34:36 | 1.1667 | 0 | 0 | 32 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7298 | 2.8109 | 26.0108 | 0 | 0 | 0 | 30.5515
2765405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077__92844123_92844123 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:16:22 | 12.12.2023 10:44:03 | 3.4614 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.9151 | 0 | 0 | 0 | 62.471 | 0 | 0 | 123.3861
2765528 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-22 35-21-L00178__93861471_93861471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:45:04 | 12.12.2023 11:03:53 | 1.3136 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 2.3959 | 0 | 0 | 3.8877
2765671 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1651 SANDALYECİ ÖZEL TR 35-08-K01651Ö_ K01_2317948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:27:24 | 12.12.2023 11:40:55 | 0.22528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5119 | 0 | 0 | 0 | 11.5119
2765548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_URLA-2 M11_2303445 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:01:25 | 12.12.2023 13:28:04 | 3.4442 | 13 | 1029 | 22 | 138 | 29 | 216 | 7 | 0 | 110.9896 | 1063.0428 | 279.9602 | 55.7859 | 686.8782 | 816.9229 | 4405.6052 | 0 | 7419.1848
2765840 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:28:23 | 12.12.2023 15:31:53 | 6.0583 | 39 | 20288 | 54 | 1035 | 68 | 2168 | 10 | 2 | 217.6944 | 10847.7251 | 588.942 | 742.6482 | 2823.2907 | 7278.7866 | 4163.7901 | 122.4652 | 26785.3422
2765983 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:32:48 | 12.12.2023 17:43:12 | 0.17333 | 1 | 28 | 12 | 116 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.30915 | 0.045163 | 0 | 0.073174 | 8.4025 | 0 | 0 | 0 | 8.83
2765677 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:32:51 | 12.12.2023 12:27:43 | 0.91444 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 58.8959 | 0 | 0 | 0 | 377.1058 | 0 | 0 | 436.0017
2765385 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-2 K04_2311764 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 01:04:22 | 12.12.2023 01:05:00 | 0.010556 | 0 | 5145 | 0 | 0 | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 9.6923 | 0 | 0 | 0.45427 | 2.3149 | 0 | 0 | 12.4614
2766026 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-350 35-19-L00350_C_91291843_91291843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:00:31 | 12.12.2023 23:41:33 | 4.6839 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.6787 | 0 | 3.5831 | 0 | 13.9022 | 0 | 0 | 177.1641
2765485 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-107 35-26-M00107__56359028_56359028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:14:22 | 12.12.2023 11:45:48 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765465 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3128(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03128_35-03-M03128_81835983 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:10:52 | 12.12.2023 16:35:27 | 7.4097 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 693.1352 | 0 | 0 | 0 | 67.8395 | 0 | 0 | 760.9748
2765442 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_AKHİSAR - GÖRDES M01_67108820 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:02:57 | 12.12.2023 09:11:36 | 0.14417 | 24 | 15502 | 36 | 837 | 37 | 1867 | 7 | 2 | 3.812 | 215.0987 | 4.2241 | 9.6393 | 42.5827 | 161.3497 | 37.4482 | 3.0311 | 477.1857
2765966 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:00:53 | 12.12.2023 17:12:58 | 0.20139 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.4077 | 0 | 0.15362 | 0 | 1.9378 | 0 | 0 | 10.4991
2766135 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:57:57 | 12.12.2023 23:28:15 | 0.505 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.256 | 0 | 0 | 0 | 6.1162 | 0 | 0 | 26.3722
2765989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2056799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:50:43 | 12.12.2023 17:47:10 | 0.94083 | 3 | 374 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.74317 | 12.3187 | 16.1116 | 0 | 13.8786 | 1.3742 | 112.1622 | 0 | 156.5885
2765402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:03:53 | 12.12.2023 07:36:33 | 0.54444 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.21826 | 0 | 1.8004 | 0.18797 | 14.3947 | 0 | 53.9713 | 0 | 70.5727
2765505 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_A_91343412_91343412 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:32:30 | 12.12.2023 17:08:36 | 7.6017 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.3182 | 0 | 2.2707 | 0 | 42.8407 | 0 | 0 | 110.4296
2766152 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2051678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 23:48:30 | 13.12.2023 00:21:44 | 0.55389 | 9 | 2196 | 0 | 28 | 4 | 206 | 0 | 1 | 124.1993 | 345.8181 | 0 | 0.32099 | 108.8148 | 44.16 | 0 | 0.29383 | 623.6071
2765772 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÖRENLİ TR-1 35-16-M00075_35-16-M00075_2350603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:34:55 | 12.12.2023 14:14:21 | 0.65722 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0.092297 | 0 | 6.0948 | 0 | 0 | 16.0971
2765657 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-18 35-24-L00018_35-24-L00018_72095613 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:14:42 | 12.12.2023 13:36:55 | 2.3703 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.2135 | 0 | 2.1337 | 0 | 46.6213 | 0 | 0 | 102.9685
2765903 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAVRU VATAN SİTESİ TR 35-30-M00058_955326508_955326508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:26:54 | 12.12.2023 19:18:45 | 3.8642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7827
2765860 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2315520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:40:20 | 12.12.2023 16:46:56 | 2.11 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 389.0028 | 0 | 0 | 0 | 231.7806 | 0 | 0 | 620.7833
2765837 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-71 BARBAROS 45-84-L00071_A_56389022_56389022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:15:26 | 12.12.2023 15:12:33 | 0.95194 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1226 | 0 | 0 | 0 | 10.6178 | 0 | 0 | 28.7404
2765694 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:42:46 | 12.12.2023 12:28:47 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6976 | 0 | 4183.8111 | 0 | 4484.5087
2765425 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:39:01 | 12.12.2023 08:58:06 | 0.31806 | 2 | 577 | 3 | 28 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.13355 | 12.2533 | 2.181 | 5.0254 | 8.9964 | 4.7572 | 0 | 0 | 33.3469
2807792 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-3 (EĞLENHOCA-3) M10_72178839 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 02:02:00 | 12.12.2023 02:03:50 | 0.030556 | 11 | 5891 | 16 | 218 | 33 | 749 | 0 | 10 | 0.6307 | 24.5555 | 0.25852 | 0.49032 | 5.1286 | 9.1824 | 0 | 2.3182 | 42.5642
2765674 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_35-13-L00398_2362002 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:02:26 | 12.12.2023 11:30:41 | 0.47083 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0218 | 0 | 0.57214 | 0 | 0.053734 | 0 | 0 | 1.6477
2765923 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/79 45-83-L00079_955139577_955139577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:59:51 | 12.12.2023 19:40:24 | 3.6758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1421
2766066 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3723 35-04-K03723_99517227_99517227 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:35:11 | 12.12.2023 22:31:27 | 1.9378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9188
2765488 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:24:51 | 12.12.2023 09:35:31 | 0.17778 | 1 | 489 | 28 | 128 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0.30719 | 17.8346 | 30.9603 | 5.3614 | 7.0048 | 8.4985 | 0 | 0 | 69.9668
2765880 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:04:06 | 12.12.2023 18:10:46 | 3.1111 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 3.7014 | 334.8484 | 374.3658 | 31.4189 | 136.3506 | 73.7526 | 0 | 0 | 954.4378
2765846 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_913022375_913022375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:27:26 | 12.12.2023 17:03:52 | 2.6072 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2727 | 0 | 0 | 0 | 2.7547 | 0 | 0 | 19.0274
2765514 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1993 35-02-K01993_A a4b_5875563 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:37:27 | 12.12.2023 10:03:15 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309222_950309222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:47:50 | 12.12.2023 18:19:14 | 3.5233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765892 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955196046_955196046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:18:03 | 12.12.2023 22:52:53 | 7.5806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3552
2766038 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_912933479_912933479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:32:52 | 12.12.2023 21:15:11 | 1.7053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6713
2766101 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DUMANLAR TR-1 45-81-M00081_B_56388538_56388538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:46:37 | 12.12.2023 23:36:16 | 1.8275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2524
2765852 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_35-10-L00056_2361802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:36:06 | 12.12.2023 14:46:28 | 0.17278 | 0 | 150 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.7093 | 0 | 0.029268 | 0 | 1.4691 | 0 | 0 | 6.2076
2765746 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_A_56352454_56352454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:26:45 | 12.12.2023 14:31:17 | 2.0756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9582 | 0 | 0 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 12.1986
2765554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:01:36 | 12.12.2023 13:26:11 | 3.4097 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.3423 | 26.2712 | 0 | 208.4657 | 0 | 1568.927 | 0 | 1806.0062
2765909 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | İZDERSAN DM 35-28-M00394_VİLLAKENT-2 M09_47755731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:49:26 | 12.12.2023 15:58:57 | 0.15861 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29.088 | 0 | 0 | 0 | 17.7779 | 0 | 0 | 46.8659
2765955 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910481715_910481715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:50:21 | 12.12.2023 18:37:50 | 1.7914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3964
2765806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:40:41 | 12.12.2023 14:39:18 | 0.97694 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 174.0717 | 0 | 0 | 0 | 113.5639 | 0 | 0 | 287.6356
2765952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452251_950452251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:35:23 | 12.12.2023 18:35:51 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6547
2765597 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2380 35-08-K02380_35-08-K02380_42545599 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:30:19 | 12.12.2023 17:41:26 | 7.1853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 130.4977 | 0 | 0 | 154.1507
2765477 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DAĞITIM TRAFO DEMİRCİ KÖK M03_42707152 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:16:39 | 12.12.2023 11:34:21 | 2.295 | 0 | 52 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.9759 | 0 | 1.3116 | 0 | 14.4229 | 0 | 0 | 32.7104
2765789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2891 35-02-M02891_M-2975 M01_84884922 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 13:16:21 | 12.12.2023 17:35:55 | 4.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6302 | 0 | 0 | 0 | 120.6302
2765620 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-17 35-22-M00881_35-22-M00881_81517998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:36:22 | 12.12.2023 11:35:50 | 0.99111 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 5.2128 | 0 | 0 | 9.617
2765619 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2307188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:59:00 | 12.12.2023 11:01:52 | 0.047778 | 0 | 2094 | 0 | 2 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27.5197 | 0 | 0.015618 | 4.5366 | 8.3363 | 0 | 0 | 40.4083
2765783 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM/TM-1 M02_2034795 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:10:21 | 12.12.2023 13:58:13 | 0.79778 | 4 | 7035 | 13 | 150 | 25 | 649 | 10 | 0 | 0.64457 | 1093.9677 | 3.9336 | 8.4545 | 255.8413 | 562.4823 | 1370.0081 | 0 | 3295.332
2765826 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-76 DEPREM KONUTLARI-1 35-14-L00076_35-14-L00076_72210055 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:58:52 | 12.12.2023 16:06:07 | 2.1208 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 99.2562 | 0 | 0 | 0 | 30.1073 | 0 | 0 | 129.3634
2765703 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:48:13 | 12.12.2023 12:43:06 | 0.91472 | 0 | 1 | 58 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22193 | 18.0113 | 0.0013586 | 83.6767 | 0.7722 | 0 | 0 | 102.6835
2766058 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_35-23-M00181_2367833 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:26:40 | 12.12.2023 21:06:27 | 1.6631 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 272.4507 | 0 | 0 | 0 | 20.6482 | 0 | 0 | 293.0989
2765540 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221107 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:54:24 | 12.12.2023 15:22:36 | 5.47 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.2625 | 46.9461 | 107.2678 | 58.0511 | 109.3106 | 0 | 0 | 357.8381
2765494 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_C_91412624_91412624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:27:31 | 12.12.2023 17:02:30 | 7.5831 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.078 | 0 | 19.3672 | 0 | 73.0539 | 0 | 0 | 115.499
2765866 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_35-29-L00326_2363098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:49:26 | 12.12.2023 16:18:11 | 1.4792 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.519 | 0 | 1.0628 | 0 | 12.9481 | 0 | 0 | 37.5299
2765663 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_915152781_915152781 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:59:26 | 12.12.2023 14:50:50 | 3.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2765557 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_912528672_912528672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:56:39 | 12.12.2023 13:43:50 | 3.7864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7578 | 0 | 0 | 0 | 6.9989 | 0 | 0 | 22.7566
2765431 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2018 35-01-M02018_D D05_80021945 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:47:32 | 12.12.2023 10:59:28 | 2.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5358 | 0 | 0 | 16.5358
2765929 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_B_77618839_77618839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:05:49 | 12.12.2023 21:02:49 | 4.95 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.2177 | 0 | 0 | 0 | 71.5823 | 0 | 0 | 113.8
2765408 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:39:42 | 12.12.2023 09:04:09 | 1.4075 | 1 | 0 | 18 | 43 | 13 | 11 | 1 | 0 | 64.8151 | 0 | 9.7606 | 3.788 | 4.6571 | 1.7737 | 54.323 | 0 | 139.1175
2765557 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3012 35-04-K03012_35-04-K03012_2350802 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:43:50 | 12.12.2023 15:35:48 | 1.8661 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 146.1742 | 0 | 0 | 0 | 168.9616 | 0 | 0 | 315.1358
2765405 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/77 45-72-M00077_45-72-M00077_83461227 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:44:03 | 12.12.2023 12:25:15 | 1.6867 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.3829 | 0 | 0 | 0 | 56.3636 | 0 | 0 | 209.7464
2765451 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:07:11 | 12.12.2023 15:12:42 | 6.0919 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167.9489 | 0 | 9.0135 | 0 | 20.0216 | 0 | 0 | 196.9841
2765643 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_D_56366473_56366473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:56:06 | 12.12.2023 15:02:19 | 4.1036 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7172 | 0 | 0 | 0 | 2.5661 | 0 | 0 | 27.2833
2765474 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_950373948_950373948 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:11:26 | 12.12.2023 09:36:41 | 0.42083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2349
2765743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_45-72-M00420_2373480 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:11:00 | 12.12.2023 14:02:03 | 0.85083 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.9931 | 0 | 1.2089 | 0 | 6.3998 | 0 | 0 | 36.6018
2766078 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-2 45-82-M00002_95002547085_95002547085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:51:16 | 12.12.2023 21:48:31 | 0.95417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68524
2765723 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135624 M03_53135624 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:59:31 | 12.12.2023 12:50:28 | 0.84917 | 0 | 255 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.5929 | 0 | 0.62381 | 0 | 5.1805 | 0 | 0 | 19.3972
2765443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/9 45-83-L00009_955146126_955146126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:01:41 | 12.12.2023 09:24:48 | 0.38528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072717
2765775 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4906 35-01-K04906_911110664_911110664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:56:55 | 12.12.2023 14:37:39 | 1.6789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4598
2766094 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_45-79-M00053_2369764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:51:30 | 12.12.2023 23:22:38 | 0.51889 | 0 | 580 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 76.2542 | 0 | 0 | 0 | 5.0373 | 0 | 0 | 81.2915
2765938 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090083 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:27:26 | 12.12.2023 17:04:05 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0.14653 | 0 | 2.5492 | 0 | 30.1896 | 0 | 3.1109 | 35.9962
2765961 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_955210904_955210904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:55:52 | 12.12.2023 19:50:51 | 2.9164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0042 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1717
2765520 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:32:56 | 12.12.2023 16:55:23 | 7.3742 | 0 | 160 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 234.5442 | 0 | 31.5786 | 0 | 115.7986 | 0 | 0 | 381.9214
2765606 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-11 45-77-L00011_A_56395089_56395089 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:36:49 | 12.12.2023 15:21:15 | 4.7406 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 154.1523 | 0 | 0 | 0 | 94.6173 | 0 | 14.6209 | 263.3905
2765460 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955196046_955196046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:08:07 | 12.12.2023 11:38:35 | 2.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73401
2765526 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/27 M06_2307285 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:34:11 | 12.12.2023 13:47:52 | 4.2281 | 0 | 2493 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2123.9586 | 0 | 0.71062 | 0 | 351.1352 | 0 | 0 | 2475.8044
2765619 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2656 35-01-K02656_35-01-K02656_2360481 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:01:52 | 12.12.2023 13:02:00 | 2.0022 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5071 | 0 | 0 | 0 | 1.7277 | 0 | 0 | 17.2349
2765546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_ALAÇATI-2 M12_2313709 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:00:08 | 12.12.2023 13:29:54 | 3.4961 | 0 | 170 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 234.8341 | 0 | 0 | 67.6776 | 270.7815 | 0 | 0 | 573.2931
2765981 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_912953310_912953310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:28:45 | 12.12.2023 19:33:28 | 2.0786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 0 | 0 | 17.3655 | 0 | 0 | 19.6433
2766067 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_B 1B_5868502 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:04:47 | 12.12.2023 19:07:26 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3542 | 0 | 0 | 138.3542
2765440 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2309340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 08:58:53 | 12.12.2023 15:04:56 | 6.1008 | 3 | 558 | 2 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78.974 | 349.4444 | 0.78367 | 25.2825 | 0 | 49.6749 | 0 | 0 | 504.1593
2765941 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:31:53 | 12.12.2023 18:48:43 | 2.2806 | 1 | 125 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61172 | 32.5862 | 0.86204 | 0 | 4.6101 | 0 | 0 | 0 | 38.67
2765609 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:38:22 | 12.12.2023 15:30:00 | 4.8606 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.61862 | 0 | 24.3949 | 0 | 1.5899 | 0 | 0 | 26.6034
2765749 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_A A1_5873899 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:29:11 | 12.12.2023 14:22:00 | 1.8803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5.8626 | 0 | 0 | 0 | 168.6354 | 0 | 0 | 174.498
2765772 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENLİ TR-1 35-16-M00075_953325213_953325213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:53:14 | 12.12.2023 13:34:55 | 0.69472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076332
2765795 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 13:29:03 | 12.12.2023 13:34:26 | 0.089722 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.036612 | 1.2023 | 4.2147 | 1.4121 | 0.14765 | 0.4786 | 0 | 0 | 7.4919
2766064 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-337 35-07-K00337_97522949_97522949 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:33:52 | 12.12.2023 21:30:35 | 0.94528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
2765964 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_ŞEHİR (TR-2 FİDERİ) L05_100779978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:01:23 | 12.12.2023 19:14:30 | 2.2186 | 7 | 2632 | 7 | 428 | 36 | 673 | 6 | 1 | 815.9533 | 2106.4117 | 46.1246 | 124.6042 | 1373.8407 | 1146.0885 | 278.9088 | 7.3616 | 5899.2933
2765423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-30-L00043_955302542_955302542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:34:41 | 12.12.2023 14:45:50 | 6.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4166
2765603 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA DAMLA SULAMA GRUBU 35-29-M00393_35-29-M00393_2363104 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:34:15 | 12.12.2023 14:23:42 | 3.8242 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8943 | 0 | 0 | 1.8943
2765855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:39:31 | 12.12.2023 14:41:13 | 0.028333 | 4 | 797 | 7 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.023264 | 1.0954 | 0.012928 | 0.0071593 | 0 | 0.43027 | 0 | 0 | 1.569
2765835 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:12:19 | 12.12.2023 14:46:02 | 0.56194 | 4 | 10 | 83 | 92 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.38032 | 9.1358 | 12.0928 | 29.2679 | 0 | 0 | 0 | 50.8767
2765500 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:31:53 | 12.12.2023 10:31:36 | 0.99528 | 8 | 1234 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 1.5042 | 210.2195 | 11.7124 | 5.3921 | 246.494 | 45.2876 | 106.7289 | 0 | 627.3389
2765666 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_C_90995734_90995734 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:18:47 | 12.12.2023 15:21:56 | 4.0525 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.4321 | 0 | 0 | 0 | 18.1121 | 0 | 0 | 78.5441
2765543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1663 35-01-K01663_35-01-K01663_2375814 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:58:00 | 12.12.2023 17:10:18 | 7.205 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 923.1436 | 0 | 0 | 0 | 42.9872 | 0 | 0 | 966.1307
2765380 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_D 1D_5923118 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 00:02:32 | 12.12.2023 05:41:48 | 5.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.5913 | 0 | 0 | 0 | 59.3556 | 0 | 0 | 61.9469
2765921 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140463 L05_53140463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:02:22 | 12.12.2023 17:12:14 | 1.1644 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 3.1101 | 0 | 0.50811 | 0 | 0 | 0 | 5.3391
2766021 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_99255269_99255269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:42:19 | 12.12.2023 19:41:21 | 1.9839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5687
2766127 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_ŞEHİR (TR-2 FİDERİ) L05_100779978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:47:03 | 13.12.2023 00:36:16 | 1.8203 | 7 | 2632 | 7 | 428 | 36 | 673 | 6 | 1 | 499.3579 | 1373.5704 | 30.3153 | 67.5295 | 869.0532 | 562.2957 | 154.0962 | 3.8749 | 3560.0931
2765729 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-107 35-26-M00107_35-26-M00107_65976163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:51:51 | 12.12.2023 13:33:59 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.5143 | 0 | 111.4132 | 283.9275
2765878 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_959829766_959829766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:59:28 | 12.12.2023 18:48:52 | 3.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90209 | 0 | 0 | 0.90209
2765489 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-31 45-74-M00031_TR-30 M04_72239058 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:25:41 | 12.12.2023 13:25:14 | 3.9925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0 | 128.3217 | 0 | 0 | 128.7856
2765944 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_84863673 M02_84863673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:20:43 | 12.12.2023 18:21:30 | 2.0131 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8945 | 0 | 22.9806 | 0 | 0.75732 | 0 | 0 | 30.6324
2765967 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1535 35-01-M01535_911178310_911178310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:03:45 | 12.12.2023 19:26:51 | 2.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51846
2765990 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 35-02-M02518__81571332_81571332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:28:32 | 12.12.2023 18:16:00 | 0.79111 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.7393 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 50.0328
2765472 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:13:46 | 12.12.2023 16:53:13 | 7.6575 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.2885 | 0 | 61 | 0 | 56.5058 | 0 | 0 | 181.7943
2765449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU DM-2/14 35-27-L00246_A_56383854_56383854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:46:59 | 12.12.2023 10:09:29 | 1.375 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3517 | 0 | 0 | 0 | 0.16938 | 0 | 0 | 9.5211
2765758 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-165 35-03-K00165_35-03-K00165_41938729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:38:24 | 12.12.2023 14:37:41 | 1.9881 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 11.0203 | 0 | 0 | 0 | 386.8253 | 0 | 58.2531 | 456.0987
2766053 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1519 35-03-M01519_910456004_910456004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:15:36 | 12.12.2023 22:48:28 | 2.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28058
2765950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-294 35-18-L00294_11849427 A1_5960171 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:35:22 | 12.12.2023 22:30:29 | 5.9186 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.0457 | 0 | 0 | 0 | 50.6731 | 0 | 0 | 106.7187
2765612 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_45-80-M00168_2372072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:52:09 | 12.12.2023 09:41:56 | 0.82972 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.4352 | 0 | 0.32073 | 0 | 45.4189 | 0 | 0 | 77.1748
2765512 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | CAMBAZLI TR-1 45-84-M00007_45-84-M00007_65893788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:36:40 | 12.12.2023 13:21:47 | 3.7519 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3421 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 0 | 0 | 46.2552
2765904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950364083_950364083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:39:59 | 12.12.2023 19:56:11 | 4.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619
2765658 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_912403301_912403301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:10:28 | 12.12.2023 12:53:26 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6783 | 0 | 0 | 53.6783
2765383 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/7 M09_72087221 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 00:23:46 | 12.12.2023 00:54:37 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 57 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0825 | 124.544 | 1396.8979 | 516.8038 | 2164.3281
2765575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/77 M02_83462653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:30:53 | 12.12.2023 09:46:25 | 0.25889 | 0 | 2510 | 1 | 6 | 70 | 504 | 10 | 5 | 0 | 132.0113 | 0.36418 | 2.8494 | 69.3315 | 113.9951 | 164.8947 | 61.5505 | 544.9968
2766116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-3 45-83-M00571_955161923_955161923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:22:54 | 12.12.2023 23:11:40 | 0.81278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086288
2765389 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-3 (EĞLENHOCA-3) M10_72178839 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 02:04:00 | 12.12.2023 02:15:44 | 0.19556 | 11 | 5891 | 16 | 218 | 33 | 749 | 0 | 10 | 4.0365 | 157.1551 | 1.6545 | 3.138 | 32.8232 | 58.7672 | 0 | 14.8366 | 272.411
2765675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-1 M05_2310850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:29:02 | 12.12.2023 11:49:22 | 0.33889 | 0 | 17891 | 0 | 30 | 14 | 2734 | 1 | 9 | 0 | 1400.0882 | 0 | 1.7233 | 495.5594 | 853.7003 | 195.9869 | 27.1596 | 2974.2177
2765638 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-16 45-77-L00016_DAĞITIM TRAFOSU L04_2107672 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:04:37 | 12.12.2023 15:38:24 | 5.5631 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 431.0903 | 0 | 0 | 0 | 139.3517 | 0 | 0 | 570.4419
2765632 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-11 45-77-L00011_B_56379026_56379026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:54:58 | 12.12.2023 15:16:20 | 4.3561 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.196 | 0 | 0 | 0 | 7.6174 | 0 | 0 | 23.8135
2766033 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1484 35-01-M01484_C_56369758_56369758 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:15:00 | 12.12.2023 20:35:07 | 1.3353 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.5408 | 0 | 0 | 0 | 7.2831 | 0 | 0 | 89.8239
2766133 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53134085 L03_53134085 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:55:43 | 13.12.2023 00:40:25 | 1.745 | 0 | 959 | 0 | 51 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 380.0728 | 0 | 3.3376 | 82.3907 | 55.0479 | 0 | 0 | 520.8489
2765987 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-33 45-74-M00033_A_56401358_56401358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:32:57 | 12.12.2023 18:59:33 | 1.4433 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0215
2765423 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-30-L00043_35-30-L00043_72091238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:45:50 | 12.12.2023 15:27:15 | 0.69028 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2942 | 0 | 0 | 0 | 0.16213 | 0 | 0 | 3.4563
2765615 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM08/TR18 45-73-M00001_45-73-M00001_66935140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:46:01 | 12.12.2023 12:22:00 | 1.5997 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 297.736 | 0 | 0 | 0 | 158.3846 | 0 | 0 | 456.1206
2765409 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_D_56366473_56366473 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:44:46 | 12.12.2023 10:10:16 | 2.425 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9105 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 16.4251
2765528 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK TR-22 35-21-L00178_35-21-L00178_76265099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:03:53 | 12.12.2023 11:43:04 | 0.65306 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.744 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | 0 | 0 | 6.0737
2766050 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-14 ÇIKIŞI L07_2330196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:01:33 | 12.12.2023 20:39:36 | 0.63417 | 0 | 598 | 30 | 22 | 1 | 211 | 0 | 1 | 0 | 78.2584 | 0.018859 | 1.4825 | 0 | 36.1717 | 0 | 0.88688 | 116.8184
2765406 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911764097_911764097 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:29:31 | 12.12.2023 09:54:48 | 2.4214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | 8.699 | 0 | 0 | 10.1678
2765884 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 GİRİŞ M05_2315521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:11:55 | 12.12.2023 17:06:02 | 1.9019 | 3 | 1322 | 3 | 22 | 25 | 188 | 2 | 0 | 5.4856 | 731.1367 | 8.3022 | 7.1139 | 224.6821 | 459.1675 | 163.0217 | 0 | 1598.9097
2765572 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:12:51 | 12.12.2023 15:29:51 | 5.2833 | 3 | 295 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 75.3746 | 199.4281 | 102.067 | 17.1953 | 153.7163 | 71.9784 | 0 | 0 | 619.7596
2766064 | 3 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-337 35-07-K00337_35-07-K00337_48414908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:31:56 | 12.12.2023 22:43:00 | 1.1844 | 0 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 361.3904 | 0 | 0 | 0 | 29.6339 | 0 | 2.8742 | 393.8986
2765721 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 35-15-M00125_950360095_950360095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:34:52 | 12.12.2023 17:32:09 | 5.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0996 | 0 | 0 | 43.0996
2765784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 13:10:42 | 12.12.2023 14:42:22 | 1.5278 | 2 | 381 | 8 | 14 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0.32887 | 105.7411 | 54.8318 | 4.0888 | 88.6548 | 19.4821 | 51.7861 | 0 | 324.9137
2766076 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956683627_956683627 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 20:43:26 | 12.12.2023 23:16:20 | 2.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99761
2765750 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_B B1_5873891 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:29:41 | 12.12.2023 14:19:39 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1543 | 0 | 0 | 22.1543
2765518 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-37 45-74-M00037_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053555 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:39:59 | 12.12.2023 17:29:13 | 7.8206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7734 | 0 | 0 | 0 | 240.548 | 0 | 0 | 246.3215
2766042 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028__72372442_72372442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:31:56 | 12.12.2023 20:28:44 | 0.94667 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8413 | 0 | 0 | 0 | 13.0596 | 0 | 0 | 56.9009
2765996 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 17:47:51 | 12.12.2023 19:57:22 | 2.1586 | 0 | 932 | 0 | 65 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 174.3869 | 0 | 0 | 16.6529 | 60.6051 | 0 | 0 | 251.6449
2765664 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_95001380859_95001380859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:12:51 | 12.12.2023 12:51:54 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.803 | 0 | 0 | 4.803
2765412 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99347582_99347582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 07:22:39 | 12.12.2023 12:19:13 | 4.9428 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2471
2765558 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2315214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:05:09 | 12.12.2023 14:31:41 | 4.4422 | 0 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 2139.9829 | 0 | 0 | 0 | 2544.6513 | 0 | 0 | 4684.6342
2765953 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-655 35-01-K00655_F_56370407_56370407 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 16:46:49 | 12.12.2023 17:43:19 | 0.94167 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.4263 | 0 | 0 | 0 | 8.8189 | 0 | 0 | 57.2452
2765432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_98987924_98987924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:43:21 | 12.12.2023 11:27:05 | 2.7289 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1085 | 0 | 0 | 0 | 11.8511 | 0 | 0 | 15.9596
2765501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_DM-3/31 M09_2307289 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:32:13 | 12.12.2023 13:49:51 | 4.2939 | 0 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2421.9578 | 0 | 0 | 0 | 595.409 | 0 | 0 | 3017.3668
2765438 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 08:57:09 | 12.12.2023 16:14:03 | 7.2817 | 0 | 593 | 0 | 16 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 432.2896 | 0 | 15.5422 | 172.5289 | 210.7063 | 0 | 0 | 831.0671
2766067 | 3 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_B 1B_5868502 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:59:13 | 12.12.2023 23:12:27 | 3.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9823 | 0 | 0 | 72.9823
2765687 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:39:09 | 12.12.2023 16:55:06 | 5.2658 | 22 | 16668 | 9 | 920 | 67 | 2761 | 6 | 5 | 2301.8753 | 27021.7447 | 114.0898 | 654.6107 | 12360.6164 | 15762.2774 | 1166.4004 | 126.6517 | 59508.2664
2766122 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_956621863_956621863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:38:09 | 12.12.2023 23:05:13 | 0.45111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13922
2765730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-11 M07_73403978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:01:01 | 12.12.2023 12:59:47 | 0.97944 | 1 | 36 | 46 | 53 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.20257 | 1.7554 | 2.8269 | 2.1586 | 10.7786 | 3.468 | 0 | 0 | 21.19
2765870 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955212988_955212988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 14:51:16 | 12.12.2023 21:40:02 | 6.8128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86313
2765893 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99347582_99347582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 15:20:42 | 12.12.2023 20:06:34 | 4.7644 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7669
2765515 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_35-15-L00523_2364692 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:38:37 | 12.12.2023 16:05:46 | 6.4525 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.7467 | 0 | 2.3755 | 0 | 32.9655 | 0 | 0 | 130.0877
2765944 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226019 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:21:30 | 12.12.2023 19:10:00 | 0.80833 | 7 | 305 | 37 | 134 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1.7896 | 26.3123 | 82.2394 | 40.7247 | 38.6951 | 6.4316 | 68.3461 | 0 | 264.5389
2766102 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 21:50:06 | 12.12.2023 22:09:50 | 0.32889 | 0 | 478 | 1 | 42 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24.4506 | 3.0163 | 5.7557 | 0.86582 | 6.0113 | 0 | 0 | 40.0998
2765415 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-13-L00010_946424985_946424985 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 08:18:50 | 12.12.2023 13:28:24 | 5.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575
2766056 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_956681856_956681856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 19:51:30 | 12.12.2023 22:45:10 | 2.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31966
2765707 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_C_56367238_56367238 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 11:48:46 | 12.12.2023 14:53:22 | 3.0767 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2754 | 0 | 0 | 0 | 3.9138 | 0 | 0 | 8.1893
2765999 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 18:01:01 | 12.12.2023 19:01:10 | 1.0025 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8368 | 3.6569 | 2.2669 | 0 | 0 | 0 | 6.7606
2765455 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2077007 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 09:07:42 | 12.12.2023 09:36:43 | 0.48361 | 1 | 5138 | 0 | 3 | 0 | 349 | 1 | 1 | 0.1041 | 519.8986 | 0 | 0.39807 | 0 | 210.5958 | 84.0451 | 10.9212 | 825.963
2765621 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140470 L02_53140470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 10:44:21 | 12.12.2023 12:08:59 | 1.4106 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0143 | 0 | 0.60899 | 0 | 0.025142 | 0 | 35.8322 | 37.4807
2765647 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_B_56382145_56382145 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 11:05:19 | 12.12.2023 16:50:37 | 5.755 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 3.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6099
2765641 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56372000_56372000 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:59:33 | 12.12.2023 12:03:06 | 1.0592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 0 | 0 | 15.3877 | 0 | 0 | 18.7881
2765498 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 09:30:13 | 12.12.2023 10:52:21 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4369 | 6.6413 | 4015.8655 | 224.6632 | 4521.6069
2766009 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 22:43:03 | 12.12.2023 23:36:26 | 0.88972 | 3 | 128 | 89 | 163 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14.214 | 5.2564 | 7.2556 | 34.054 | 3.8282 | 0 | 55.5855 | 120.1938
2765392 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 03:36:21 | 12.12.2023 03:55:18 | 0.31583 | 10 | 2832 | 45 | 821 | 11 | 198 | 2 | 0 | 0.46301 | 47.3355 | 3.5671 | 8.4806 | 15.6681 | 10.1385 | 18.7308 | 0 | 104.3836
2765584 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-81 45-78-L00081_TR-84 L04_65914892 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 10:08:23 | 12.12.2023 15:45:40 | 5.6214 | 0 | 10717 | 0 | 2 | 11 | 415 | 0 | 1 | 0 | 13570.1757 | 0 | 0 | 4261.4412 | 2725.0671 | 0 | 10.315 | 20566.999
2765435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2023 08:55:46 | 12.12.2023 17:55:31 | 8.9958 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.0694 | 0 | 9.9527 | 0 | 3.7398 | 0 | 0 | 168.7619
2766320 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2313 35-04-K02313_912230674_912230674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:47:35 | 13.12.2023 14:51:00 | 5.0569 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.9673 | 0 | 0 | 0 | 24.7266 | 0 | 0 | 44.6939
2766296 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2802 35-01-K02802_K-4187 K03_2045254 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:41:52 | 13.12.2023 14:02:41 | 2.3469 | 0 | 5138 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 3587.6116 | 0 | 0 | 0 | 445.6829 | 0 | 12.518 | 4045.8124
2766752 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028_B_91048301_91048301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:28:05 | 13.12.2023 18:31:00 | 1.0486 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.2686 | 0 | 0 | 0 | 17.4764 | 0 | 0 | 67.745
2766506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:36:04 | 13.12.2023 12:48:00 | 0.19889 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.5983 | 0.037761 | 1.4949 | 2.284 | 3.9363 | 0 | 0 | 11.3513
2766397 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4442 35-03-K04442_955011840_955011840 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:43:32 | 13.12.2023 12:07:22 | 1.3972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95071
2766337 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_C_56363113_56363113 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:44:23 | 13.12.2023 18:16:57 | 8.5428 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 524.2712 | 0 | 0 | 0 | 20.5096 | 0 | 0 | 544.7808
2766692 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97820376_97820376 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:49:32 | 13.12.2023 17:21:48 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8158 | 0 | 0 | 1.8158
2766712 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖREN TR-1 45-74-M00107_C_91794563_91794563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:25:27 | 13.12.2023 17:42:27 | 1.2833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 0 | 0.28539 | 0 | 0 | 3.6797
2766855 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_D_91357737_91357737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:28:58 | 13.12.2023 21:04:56 | 0.59944 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8169 | 0 | 0 | 0 | 0.6735 | 0 | 0 | 35.4904
2766732 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-45 35-26-M00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045266 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:53:33 | 13.12.2023 17:55:24 | 1.0308 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 117.3356 | 0 | 0 | 0 | 23.8768 | 0 | 0 | 141.2124
2766334 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 10:04:22 | 13.12.2023 17:19:39 | 7.2547 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7224 | 0 | 95.8961 | 0 | 0 | 132.6185
2766243 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4235 35-03-K04235_35-03-K04235_41928821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:37:25 | 13.12.2023 11:06:25 | 0.48333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5651 | 0 | 0 | 0 | 10.2394 | 0 | 0 | 17.8045
2766669 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:10:22 | 13.12.2023 15:47:00 | 0.61056 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3995 | 0.93785 | 11.2977 | 0 | 204.0872 | 0 | 217.7222
2766526 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:03:06 | 13.12.2023 20:48:45 | 7.7608 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5587 | 162.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4676
2766154 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1637 35-01-M01637_B B01B_5912780 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 00:02:00 | 13.12.2023 02:40:02 | 2.6339 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.1814 | 0 | 0 | 0 | 9.7194 | 0 | 0 | 84.9007
2766835 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-28 45-77-L00028_45-77-L00028_72205026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:42:06 | 13.12.2023 21:53:02 | 2.1822 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92.4449 | 0 | 0 | 0 | 4.1523 | 0 | 0 | 96.5973
2766340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_D_56362754_56362754 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:44:23 | 13.12.2023 18:16:43 | 8.5389 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 322.4056 | 0 | 0 | 0 | 22.4784 | 0 | 0 | 344.884
2766296 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2802 35-01-K02802_K-4187 K03_2045254 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:09:00 | 13.12.2023 11:41:52 | 0.54778 | 0 | 5138 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 858.4253 | 0 | 0 | 0 | 106.2339 | 0 | 2.75 | 967.4093
2766294 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:33:09 | 13.12.2023 15:46:00 | 6.2142 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.78982 | 0 | 32.4988 | 0 | 2.0424 | 0 | 0 | 35.331
2766735 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:58:46 | 13.12.2023 17:42:54 | 0.73556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.6685 | 0 | 0 | 0 | 10.8738 | 0 | 0 | 25.5424
2766546 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_C_56402580_56402580 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:28:38 | 13.12.2023 14:43:17 | 1.2442 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.379 | 0 | 0.56263 | 0 | 4.6296 | 0 | 0 | 51.5711
2766231 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 08:55:14 | 13.12.2023 18:40:00 | 9.7461 | 0 | 74 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.9862 | 0 | 114.1431 | 0 | 41.3486 | 0 | 0 | 194.4778
2766317 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_DAĞITIM TRAFO GERENKÖY TR-5 M04_72154518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:43:31 | 13.12.2023 10:24:01 | 0.675 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.9378 | 0 | 2.6901 | 0 | 35.7692 | 0 | 0 | 71.3971
2766815 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-27 45-77-L00027_DAHİLİ TRAFO L03_75294554 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:43:17 | 13.12.2023 21:13:32 | 2.5042 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 109.6958 | 0 | 0 | 0 | 3.8048 | 0 | 0 | 113.5006
2766174 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-2 45-80-M00142_45-80-M00142_2365399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 01:17:06 | 13.12.2023 01:56:09 | 0.65083 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9683 | 0 | 0 | 0 | 0.019641 | 0 | 0 | 8.988
2766343 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:09:14 | 13.12.2023 10:12:00 | 0.046111 | 2 | 4 | 67 | 344 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.026212 | 0.056755 | 17.4552 | 1.4411 | 2.1623 | 0.85063 | 0 | 0 | 21.9922
2766890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 22:49:47 | 13.12.2023 23:24:32 | 0.57917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.11429 | 0 | 0 | 11.2825
2766840 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:56:26 | 13.12.2023 21:40:01 | 0.72639 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 25.7556 | 0 | 0 | 0 | 1.9937 | 0 | 2.5209 | 30.2702
2766535 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-362 35-09-M00362_HatBaşıAyırıcı_53137863 M03_53137863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:20:16 | 13.12.2023 13:56:06 | 0.59722 | 0 | 645 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 161.4342 | 0 | 0 | 73.8019 | 70.8697 | 0 | 0 | 306.1058
2766844 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_956304127_956304127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:54:13 | 13.12.2023 21:02:04 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766512 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:43:44 | 13.12.2023 12:50:00 | 0.10444 | 0 | 0 | 9 | 102 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6334 | 0.51132 | 1.9018 | 0.57652 | 5.9325 | 0 | 13.5556
2766180 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_42097724_56373213_56373213 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 02:57:39 | 13.12.2023 03:25:39 | 0.46667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7954 | 0 | 0 | 0 | 0.79538 | 0 | 0 | 5.5908
2766721 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_910974616_910974616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:33:31 | 13.12.2023 19:33:48 | 3.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766157 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911034909_911034909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 00:05:08 | 13.12.2023 06:25:53 | 6.3458 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2629 | 0 | 0 | 0 | 17.0597 | 0 | 0 | 30.3226
2766243 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4235 35-03-K04235_A_56367365_56367365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:47:11 | 13.12.2023 10:37:25 | 1.8372 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.8648 | 0 | 0 | 0 | 38.8695 | 0 | 0 | 67.7342
2766489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-52 L06_66732094 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:16:31 | 13.12.2023 18:36:30 | 6.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9985 | 0 | 0 | 269.9985
2766744 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/103 45-71-M00942_C c7_45143203 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:18:29 | 13.12.2023 21:34:35 | 4.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5894 | 0 | 0 | 24.5894
2766738 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:08:12 | 13.12.2023 20:03:25 | 2.9203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3145 | 0 | 0 | 0 | 45.7838 | 0 | 0 | 60.0982
2766197 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 07:42:03 | 13.12.2023 09:51:50 | 2.1631 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50679
2766263 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_45-83-L00188_2347180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:08:05 | 13.12.2023 17:30:49 | 8.3789 | 0 | 192 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 233.0006 | 0 | 12.815 | 0 | 26.7117 | 0 | 0 | 272.5273
2766283 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2303912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:24:16 | 13.12.2023 12:55:05 | 3.5136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.7407 | 0 | 429.1117 | 0 | 15642.8101 | 475.2019 | 16552.8644
2766363 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEYDAMLARI TR-1 45-79-M00117_945551336_945551336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:15:20 | 13.12.2023 12:50:30 | 2.5861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:40:24 | 13.12.2023 18:17:21 | 0.61583 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 4.5169
2766469 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TİYENLİ M05_100832277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:46:54 | 13.12.2023 12:44:24 | 0.95833 | 2 | 629 | 127 | 205 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0.38922 | 98.067 | 102.4844 | 3.9903 | 48.0288 | 43.8394 | 5.2425 | 0 | 302.0415
2766177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-269 35-01-K00269_A_56353058_56353058 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 02:25:26 | 13.12.2023 02:39:06 | 0.22778 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1226 | 0 | 0 | 0 | 0.50034 | 0 | 0 | 7.6229
2766701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01185_45-71-M01185_72254227 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:04:20 | 13.12.2023 16:55:00 | 0.84444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4267 | 0 | 0 | 0 | 8.8739 | 0 | 0 | 21.3006
2766741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_77596374 M12_77596374 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:15:52 | 13.12.2023 17:31:04 | 0.25333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766386 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3186(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03186_35-08-M03186_82818715 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:38:49 | 13.12.2023 11:12:14 | 0.55694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766784 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DÜDÜKÇÜ GEDİĞİ TR-2 45-73-M00597_B_56401057_56401057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:57:04 | 13.12.2023 20:38:45 | 2.6947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948
2766807 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:25:03 | 13.12.2023 18:47:30 | 0.37417 | 11 | 212 | 9 | 39 | 18 | 68 | 1 | 0 | 12.7778 | 39.0128 | 14.6279 | 7.3946 | 82.8265 | 59.3438 | 5.2735 | 0 | 221.257
2766758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_C_91054901_91054901 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:38:53 | 13.12.2023 18:18:44 | 0.66417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79715 | 0 | 0 | 0 | 0.0096746 | 0 | 0 | 0.80683
2766429 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_88019230 M01_88019230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 10:53:40 | 13.12.2023 13:22:35 | 2.4819 | 1 | 1530 | 2 | 44 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0.50838 | 658.3803 | 1.8171 | 13.8208 | 4.0487 | 328.3967 | 0 | 0 | 1006.972
2766801 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-22 35-23-L00022_42133863_56398886_56398886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:19:06 | 13.12.2023 19:04:32 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 | 2.0841
2766260 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_910062354_910062354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:04:13 | 13.12.2023 11:03:12 | 1.9831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
2766266 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_GÜNEŞLİ M02_72037126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:09:26 | 13.12.2023 09:09:30 | 0.0011111 | 2 | 854 | 0 | 12 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0.00050264 | 0.073899 | 0 | 0.00089081 | 0.050342 | 0.016164 | 0 | 0 | 0.1418
2766472 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169__72410819_72410819 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:50:17 | 13.12.2023 14:46:30 | 2.9369 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.9929 | 0 | 0 | 0 | 53.3071 | 0 | 0 | 112.3
2766751 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_35-31-L00237_2365451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:47:06 | 13.12.2023 17:57:44 | 0.17722 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3469 | 0 | 0.29129 | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 3.3389
2766249 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:02:13 | 13.12.2023 11:37:18 | 2.5847 | 12 | 3044 | 273 | 245 | 12 | 435 | 1 | 0 | 2.5474 | 1479.3778 | 154.8172 | 33.1661 | 260.6655 | 729.4423 | 42.0099 | 0 | 2702.0262
2766750 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TİYENLİ M05_100832063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:29:30 | 13.12.2023 18:06:34 | 0.61778 | 2 | 629 | 127 | 205 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0.34292 | 73.3428 | 70.3038 | 2.8252 | 25.3709 | 23.3013 | 2.1005 | 0 | 197.5873
2766458 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4269 35-01-K04269_K-2754 K03_2119071 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:41:40 | 13.12.2023 11:56:21 | 0.24472 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 69.997 | 0 | 0 | 0 | 24.2534 | 0 | 0 | 94.2503
2766727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 35-15-M00125_950360095_950360095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:49:44 | 13.12.2023 17:24:47 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7921 | 0 | 0 | 3.7921
2766481 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KARAPINAR TR-2 45-74-M00340_45-74-M00340_75313656 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:58:36 | 13.12.2023 12:39:44 | 0.68556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766289 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140659 L14_53140659 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:29:10 | 13.12.2023 17:18:56 | 7.8294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2806
2766541 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911034251_911034251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:25:59 | 13.12.2023 14:38:49 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37684
2766189 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99127802_99127802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 05:50:01 | 13.12.2023 11:59:52 | 6.1642 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3651 | 0 | 0 | 0 | 0.29947 | 0 | 0 | 29.6646
2766312 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_35-19-L00054_2349042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:36:28 | 13.12.2023 10:27:07 | 0.84417 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8537 | 0 | 2.4073 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 20.451
2766183 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_A_56385965_56385965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 03:20:32 | 13.12.2023 03:45:00 | 0.40778 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67347 | 0 | 0.23448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90795
2766624 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_35-23-M00179_72143184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:40:51 | 13.12.2023 15:22:44 | 0.69806 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0633 | 0 | 0 | 0 | 3.6864 | 0 | 0 | 21.7497
2766169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 45-78-L00009_45-78-L00009_65877411 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 00:40:52 | 13.12.2023 01:14:00 | 0.55222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 4.2272 | 0 | 0 | 0 | 20.6568 | 0 | 1.2481 | 26.1322
2766518 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:52:09 | 13.12.2023 18:26:24 | 5.5708 | 0 | 126 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.3667 | 0 | 2.2805 | 0 | 5.7851 | 0 | 0 | 121.4322
2766415 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:06:30 | 13.12.2023 11:34:50 | 0.47222 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0.098646 | 1.4159 | 6.8775 | 13.4994 | 0.70064 | 7.5444 | 0 | 0 | 30.1364
2766584 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4269 35-01-K04269_K-2754 K03_2119071 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:07:56 | 13.12.2023 14:08:44 | 0.013333 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3.6851 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0 | 4.9441
2766398 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜRES KÖK M05_73403235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:45:24 | 13.12.2023 10:50:00 | 0.076667 | 4 | 2480 | 169 | 145 | 30 | 226 | 1 | 1 | 0.067723 | 36.5471 | 2.4475 | 0.45803 | 15.9412 | 11.1912 | 5.3954 | 12.8875 | 84.9358
2766292 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-34 45-74-M00034_D_56403836_56403836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:31:22 | 13.12.2023 10:42:07 | 1.1792 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2051 | 0 | 0 | 0 | 0.011133 | 0 | 0 | 35.2163
2766352 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_A_65513001_65513001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:07:52 | 13.12.2023 12:44:47 | 2.6153 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.8498 | 0 | 0 | 0 | 0.31406 | 0 | 0 | 39.1639
2766246 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2539 35-02-M02539_M-2545 M02_66120453 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:01:23 | 13.12.2023 13:18:33 | 4.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2042 | 0 | 0 | 152.2042
2766833 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_A_91234012_91234012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:20:43 | 13.12.2023 23:57:51 | 4.6189 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43479
2766252 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_35-30-M00151_2365761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:04:15 | 13.12.2023 17:17:41 | 8.2239 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.5642 | 0 | 16.8509 | 0 | 2.5963 | 0 | 0 | 102.0114
2766521 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM11-TR01 45-72-M00663_942943175_942943175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:48:29 | 13.12.2023 15:53:39 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2538 | 0 | 0 | 1.2538
2766501 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_DAĞITIM TRAFO SONİŞ TR M01_66056321 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:31:22 | 13.12.2023 13:40:22 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2429 | 69.2429
2766478 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002__93813604_93813604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:43:02 | 13.12.2023 18:24:45 | 6.6953 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 5.0029 | 0 | 6.1608 | 0 | 0 | 50.6536
2766309 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M10_2304041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:40:18 | 13.12.2023 14:52:44 | 5.2072 | 2 | 385 | 59 | 25 | 4 | 51 | 1 | 0 | 1.549 | 277.2646 | 468.3361 | 20.331 | 266.6125 | 236.2477 | 551.3993 | 0 | 1821.7401
2766850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-975Ö 35-02-K00975Ö_ K01_2059534 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:19:34 | 13.12.2023 20:26:05 | 0.10861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5228 | 1.3226 | 0 | 0 | 18.8454
2766707 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_KULA DM M26_2117137 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:15:54 | 13.12.2023 17:56:04 | 8.6694 | 54 | 19625 | 295 | 830 | 84 | 2715 | 13 | 17 | 194.472 | 26954.6455 | 2275.0785 | 715.5401 | 4489.501 | 16349.952 | 13779.2496 | 6730.4063 | 71488.8449
2766870 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99194537_99194537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 21:05:27 | 13.12.2023 22:02:42 | 0.95417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 | 0 | 0 | 0 | 0.95314 | 0 | 0 | 8.5364
2766372 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SALİHLERALTI BENZİNLİK TR 35-30-L00143_35-30-L00143_2353891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:37:00 | 13.12.2023 11:40:09 | 2.0525 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.2604 | 0 | 7.5914 | 0 | 203.7545 | 0 | 0 | 215.6062
2766272 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:14:37 | 13.12.2023 16:49:24 | 7.5797 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1992.7329 | 0 | 0 | 0 | 827.6652 | 0 | 0 | 2820.398
2766796 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-140 35-16-L00140_A_56398163_56398163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:10:57 | 13.12.2023 22:23:48 | 4.2142 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7.9796 | 0 | 0 | 76.9797
2766387 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4553 35-02-K04553_K-555 K03_2060722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:43:50 | 13.12.2023 11:57:57 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1185 | 0 | 0 | 0 | 2.1185
2766819 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_A_91231393_91231393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:53:38 | 13.12.2023 19:22:09 | 0.47528 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 8.3291
2766587 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:10:30 | 13.12.2023 14:50:20 | 0.66389 | 0 | 510 | 36 | 107 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0 | 83.1476 | 63.7761 | 29.329 | 11.5514 | 59.0383 | 19.9268 | 0 | 266.7691
2766255 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_B_91343413_91343413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:05:39 | 13.12.2023 17:15:42 | 8.1675 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.8744 | 0 | 1.8351 | 0 | 20.7615 | 0 | 0 | 110.4709
2766301 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-634 35-03-K00634_35-03-K00634_41923070 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:37:54 | 13.12.2023 17:03:46 | 7.4311 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1044.8192 | 0 | 0 | 0 | 413.956 | 0 | 0 | 1458.7752
2766696 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:56:40 | 13.12.2023 16:02:44 | 0.10111 | 9 | 405 | 408 | 512 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.11041 | 4.9357 | 8.303 | 2.6621 | 0.70816 | 1.5633 | 52.55 | 0 | 70.8328
2766441 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_75654303 M03_75654303 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:19:39 | 13.12.2023 12:33:05 | 1.2239 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55817 | 0 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 2.5489
2766759 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_A_56370070_56370070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:31:03 | 13.12.2023 18:15:58 | 0.74861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.21089 | 0 | 0 | 0 | 32.6593 | 0 | 0 | 32.8702
2766238 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:58:24 | 13.12.2023 10:05:17 | 1.1147 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.832 | 196.8183 | 32.0177 | 6.7159 | 206.4733 | 48.3689 | 999.9515 | 0 | 1491.1777
2766524 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_C_72410375_72410375 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:03:03 | 13.12.2023 13:44:54 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 0 | 1.9814
2766753 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_99084095_99084095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:25:59 | 13.12.2023 18:51:55 | 1.4322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403
2766218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-220 35-18-L00220_950458245_950458245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:27:45 | 13.12.2023 12:03:21 | 3.5933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2791
2766424 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1316 35-04-K01316_99385902_99385902 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:13:01 | 13.12.2023 12:36:08 | 1.3853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.51816 | 0 | 0 | 0 | 3.8172 | 0 | 0 | 4.3353
2766816 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-113 35-16-L00113_47546786_56397471_56397471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:44:32 | 13.12.2023 22:07:47 | 3.3875 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.8923 | 0 | 0 | 0 | 7.8239 | 0 | 0 | 45.7162
2766759 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:15:58 | 13.12.2023 18:26:04 | 0.16833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 | 0 | 0 | 0 | 23.9062 | 0 | 0 | 24.0796
2766776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU TR-2 45-78-M00833_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039987 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:52:19 | 13.12.2023 19:52:20 | 2.0003 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 17.9854 | 0 | 9.516 | 0 | 0 | 31.2987
2766653 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_912543565_912543565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:08:19 | 13.12.2023 22:20:44 | 7.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6013 | 0 | 0 | 9.6013
2766530 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2538 35-02-M02538_M-2556 M02_81681922 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 13:13:41 | 13.12.2023 18:23:28 | 5.1631 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2909.8926 | 0 | 0 | 0 | 289.7657 | 0 | 0 | 3199.6583
2766839 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_B_56396262_56396262 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:46:47 | 13.12.2023 20:46:59 | 1.0033 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0572
2766298 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:30:40 | 13.12.2023 10:00:51 | 0.50306 | 6 | 448 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 1.2091 | 70.5557 | 1.229 | 19.1783 | 38.9015 | 50.3809 | 185.4618 | 0.0051714 | 366.9215
2766885 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955329888_955329888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 22:42:06 | 13.12.2023 23:32:13 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043533
2766198 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 07:47:58 | 13.12.2023 08:15:38 | 0.46111 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.3626 | 0 | 0 | 0 | 51.2581 | 0 | 0 | 136.6207
2766384 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:18:43 | 13.12.2023 10:44:23 | 0.42778 | 7 | 3536 | 284 | 209 | 40 | 346 | 4 | 1 | 0.65911 | 299.5909 | 98.2168 | 3.5266 | 127.7055 | 93.3625 | 118.845 | 71.9086 | 813.8149
2766235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:56:50 | 13.12.2023 10:21:00 | 1.4028 | 1 | 1126 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 1 | 8.2486 | 152.473 | 0 | 0 | 168.7946 | 79.734 | 0 | 0 | 409.2502
2766670 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:17:48 | 13.12.2023 18:47:46 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51434 | 0 | 40.3626 | 0 | 0 | 40.877
2766527 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2539 35-02-M02539_M-2546 M03_66120455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:04:36 | 13.12.2023 13:18:22 | 0.22944 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.0079 | 0 | 0 | 0 | 18.9502 | 0 | 0 | 62.9582
2766364 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:22:50 | 13.12.2023 10:25:10 | 0.038889 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.017045 | 0.54395 | 1.9036 | 0.66008 | 0.06824 | 0.21792 | 0 | 0 | 3.4109
2766278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:20:14 | 13.12.2023 17:12:54 | 7.8778 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 210.0032 | 0 | 166.4701 | 0 | 318.1187 | 0 | 0 | 694.5921
2766178 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 02:30:50 | 13.12.2023 03:21:54 | 0.85111 | 0 | 685 | 0 | 65 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 60.0553 | 0 | 5.2183 | 0.72716 | 22.7036 | 0 | 0 | 88.7045
2766725 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_35-19-L00054_2349042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:37:56 | 13.12.2023 18:59:02 | 2.3517 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2985 | 0 | 6.8365 | 0 | 15.8626 | 0 | 0 | 55.9976
2766848 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_MENEMEN TR-41 L05_66736009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:16:50 | 13.12.2023 20:52:32 | 0.595 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 82.238 | 0 | 0 | 0 | 85.4242 | 0 | 0 | 167.6622
2766387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÖZKANLAR K18_2308101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:39:32 | 13.12.2023 11:43:50 | 1.0717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 9.8794 | 325.9693 | 3586.667 | 0.45581 | 3924.1205
2766241 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:59:34 | 13.12.2023 09:53:13 | 0.89417 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0.20223 | 2.7103 | 14.3129 | 26.4552 | 1.4306 | 14.5722 | 0 | 0 | 59.6834
2766347 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:10:43 | 13.12.2023 10:45:26 | 0.57861 | 3 | 1322 | 3 | 22 | 25 | 188 | 2 | 0 | 1.6293 | 219.866 | 2.6449 | 2.3161 | 81.3264 | 161.1122 | 60.7309 | 0 | 529.6258
2766493 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:22:14 | 13.12.2023 13:27:30 | 1.0878 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 373 | 5 | 1 | 0 | 415.3172 | 3.5582 | 21.0336 | 131.9728 | 255.8337 | 314.6444 | 63.0797 | 1205.4397
2766247 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_GERENKÖY KÖK M01_72155368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:01:20 | 13.12.2023 09:33:57 | 0.54361 | 0 | 759 | 2 | 18 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 141.0765 | 0.3356 | 3.7801 | 20.9065 | 77.3092 | 32.4723 | 0 | 275.8802
2766759 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-845 35-01-K00845_35-01-K00845_2353855 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:26:04 | 13.12.2023 19:20:14 | 0.90278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 4 | 0 | 5.5976 | 0 | 0 | 0 | 99.1011 | 0 | 24.6396 | 129.3384
2766453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:26:34 | 13.12.2023 11:47:35 | 0.35028 | 1 | 2715 | 0 | 40 | 20 | 643 | 12 | 15 | 2.1797 | 260.3006 | 0 | 10.3345 | 73.4764 | 422.8802 | 509.0724 | 146.9931 | 1425.2369
2766310 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_DAHİLİ TRAFO M01_83333961 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:41:11 | 13.12.2023 14:55:35 | 5.24 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1154.3938 | 0 | 0 | 0 | 364.4698 | 0 | 0 | 1518.8636
2766516 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_TİYENLİ M05_100832277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:51:04 | 13.12.2023 13:04:36 | 0.22556 | 2 | 629 | 127 | 205 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0.09051 | 22.8999 | 24.2009 | 0.93697 | 11.2973 | 10.2283 | 1.2926 | 0 | 70.9465
2766815 | 2 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-26 45-77-L00026_TR-27 L02_75294519 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 21:13:32 | 13.12.2023 23:17:58 | 2.0739 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 149.6343 | 0 | 0 | 0 | 13.1362 | 0 | 0 | 162.7706
2766616 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_910572706_910572706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:36:42 | 13.12.2023 15:49:24 | 1.2117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87019
2766699 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_99274987_99274987 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:58:17 | 13.12.2023 18:48:07 | 2.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13235
2766390 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:37:13 | 13.12.2023 14:00:58 | 3.3958 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.69591 | 0.7712 | 0.83616 | 0 | 15.0994 | 0 | 623.0248 | 0 | 640.4275
2766722 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-359 35-14-M00359_956652869_956652869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:26:36 | 13.12.2023 18:27:50 | 2.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51882
2766204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2324162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 07:56:04 | 13.12.2023 08:26:26 | 0.50611 | 7 | 3719 | 340 | 317 | 51 | 457 | 7 | 0 | 26.0029 | 360.1127 | 110.036 | 28.3841 | 42.9551 | 205.2755 | 111.4567 | 0 | 884.2231
2766868 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_BOZYERLER M06_76071945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:48:00 | 13.12.2023 20:59:00 | 0.18333 | 0 | 91 | 2 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.865 | 0.06038 | 0.99679 | 0.38431 | 0.12074 | 0 | 0 | 5.4272
2766350 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:03:41 | 13.12.2023 10:45:14 | 1.6925 | 10 | 7207 | 19 | 59 | 88 | 672 | 15 | 0 | 13.5604 | 2895.0945 | 84.9898 | 28.6216 | 3128.0438 | 1712.9436 | 21579.3122 | 0 | 29442.5659
2766682 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_A_56388588_56388588 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:34:36 | 13.12.2023 17:04:39 | 1.5008 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.3936 | 0 | 0 | 0 | 16.6945 | 0 | 0 | 89.0881
2766599 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_956683011_956683011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:19:25 | 13.12.2023 17:35:18 | 3.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0074
2766244 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994465 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:06:40 | 13.12.2023 09:12:35 | 0.098611 | 3 | 545 | 0 | 15 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.066914 | 4.0309 | 0 | 0.78562 | 0.54304 | 1.1502 | 0 | 0 | 6.5766
2766490 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911276152_911276152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:13:49 | 13.12.2023 13:48:40 | 1.5808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 3.8274 | 0 | 0 | 5.2645
2766264 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 ÇIKIŞ M04_2089212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:00:04 | 13.12.2023 09:20:51 | 0.34639 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 64.048 | 0 | 0 | 0 | 42.7346 | 0 | 0 | 106.7826
2766719 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-2 35-31-L00071_D_91435138_91435138 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:29:15 | 13.12.2023 20:32:51 | 4.06 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1354 | 0 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7011
2766762 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_956667370_956667370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:36:09 | 13.12.2023 18:44:29 | 1.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29958
2766439 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:19:30 | 13.12.2023 11:20:00 | 0.0083333 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.001922 | 0.49693 | 0.14169 | 0.11738 | 0.024875 | 0 | 0 | 0.7828
2766207 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:09:14 | 13.12.2023 08:29:56 | 0.345 | 0 | 2601 | 1 | 3 | 10 | 313 | 10 | 1 | 0 | 193.272 | 0 | 0 | 232.7798 | 140.0085 | 896.8282 | 5.1929 | 1468.0814
2766399 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945682786_945682786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:42:02 | 13.12.2023 13:06:52 | 2.4139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74948
2766648 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:58:14 | 13.12.2023 15:08:04 | 0.16389 | 1 | 577 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.022673 | 24.9234 | 1.3516 | 2.0658 | 97.0563 | 14.0307 | 262.1975 | 0 | 401.6481
2766894 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | CAMBAZLI TR-3 35-29-L00247_35-29-L00247_2371219 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 23:05:40 | 13.12.2023 23:58:35 | 0.88194 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7549 | 0 | 0.3633 | 0 | 3.2109 | 0 | 0 | 5.3291
2766253 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:04:54 | 13.12.2023 09:52:33 | 0.79417 | 29 | 1493 | 57 | 136 | 30 | 233 | 5 | 1 | 8.8794 | 300.8743 | 20.2995 | 15.2733 | 158.5913 | 139.0354 | 135.6352 | 74.1039 | 852.6923
2766339 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2305251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:05:33 | 13.12.2023 13:05:29 | 2.9989 | 2 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4084 | 0 | 50.1168 | 0 | 17.9774 | 0 | 0 | 0 | 81.5025
2766293 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-275 35-02-M00275_B_65498672_65498672 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:33:36 | 13.12.2023 18:16:44 | 8.7189 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 505.0887 | 0 | 0 | 0 | 39.5588 | 0 | 0 | 544.6475
2766834 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TR-410 ERÇİN İNDİBAY ÖZEL 45-80-M02410Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091155 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:22:41 | 14.12.2023 03:06:05 | 7.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2766522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953372264_953372264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:00:18 | 13.12.2023 15:01:28 | 2.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80493
2766545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440984_950440984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:27:47 | 13.12.2023 20:19:10 | 6.8564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81541
2766548 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 21:53:36 | 13.12.2023 22:26:19 | 0.54528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.1161 | 0 | 0 | 48.2227 | 21.343 | 57.5738 | 0 | 135.2555
2766187 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_913893923_913893923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 05:24:38 | 13.12.2023 09:22:01 | 3.9564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4612
2766900 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_KARABURUN İM M04_72199830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 23:42:37 | 14.12.2023 03:54:37 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.9492 | 0 | 0 | 0 | 937.9492
2766210 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66811679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:18:40 | 13.12.2023 08:48:36 | 0.49889 | 48 | 56 | 40 | 101 | 60 | 42 | 6 | 0 | 6.8859 | 7.2879 | 21.5516 | 8.6306 | 228.4987 | 28.7597 | 535.4105 | 0 | 837.0248
2766422 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_C C1_5914052 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:56:16 | 13.12.2023 12:49:16 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0254 | 0 | 0 | 102.0254
2766708 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-143 KEKLİKTEPE 5 EVLER 35-19-M00143_35-19-M00143_72151544 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:11:19 | 13.12.2023 20:26:13 | 4.2483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2122
2766719 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-2 35-31-L00071_35-31-L00071_2363464 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:32:51 | 13.12.2023 21:10:38 | 0.62972 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1624 | 0 | 0.20436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667
2766814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-69 M.ALİ SOYLU GRB. YANIKIR MEVKİİ 35-15-L00069_C_91240452_91240452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:37:48 | 13.12.2023 19:08:36 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.031421 | 0 | 0.69602 | 0 | 0.51285 | 0 | 0 | 1.2403
2766605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/24 45-72-M00024_B B03b_92839930 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:30:17 | 13.12.2023 14:58:19 | 0.46722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1455 | 0 | 10.6635 | 24.809
2766250 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218017 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 08:59:03 | 13.12.2023 17:10:30 | 8.1908 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16.6967 | 0 | 302.5542 | 81.3559 | 608.1831 | 9.1575 | 0 | 0 | 1017.9474
2766482 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:58:36 | 13.12.2023 12:30:24 | 0.53 | 2 | 95 | 82 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.21378 | 14.5387 | 11.7283 | 0.19984 | 79.0988 | 3.235 | 0 | 0 | 109.0145
2766728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_A_56390320_56390320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:51:48 | 13.12.2023 18:03:58 | 1.2028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6437 | 0 | 0 | 0 | 0.50107 | 0 | 0 | 17.1448
2766651 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_913336024_913336024 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:05:52 | 13.12.2023 15:57:38 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59116 | 0 | 0 | 0.59116
2766751 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_47919534_56403062_56403062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:25:36 | 13.12.2023 17:47:06 | 0.35833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093314
2766628 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMHURİYET SİTESİ TR 35-30-M00280_95000109628_95000109628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:37:02 | 13.12.2023 19:01:54 | 4.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0771
2766645 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:30:00 | 13.12.2023 15:06:30 | 0.60833 | 5 | 883 | 291 | 94 | 23 | 112 | 4 | 0 | 5.3955 | 101.7542 | 600.9527 | 6.7795 | 1106.7378 | 36.8075 | 477.4439 | 0 | 2335.871
2766442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SİNDELLİ TR-2 45-72-L00480_B_56405185_56405185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:16:59 | 13.12.2023 20:28:43 | 9.1956 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 108.5244 | 0 | 11.1071 | 0 | 0.97964 | 0 | 0 | 120.6112
2766691 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1634 35-01-K01634_35-01-K01634_2374467 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:48:30 | 13.12.2023 16:56:34 | 1.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9956 | 0 | 0 | 267.9956
2766837 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_35-23-M00181_2367833 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:41:53 | 13.12.2023 19:53:51 | 0.19944 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.881 | 0 | 0 | 0 | 2.7719 | 0 | 0 | 36.6529
2766296 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-10 K30_2310503 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:35:50 | 13.12.2023 11:09:00 | 1.5528 | 0 | 5693 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 2765.863 | 0 | 0 | 0 | 351.8384 | 0 | 8.8389 | 3126.5403
2766499 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:21:57 | 13.12.2023 13:44:02 | 1.3681 | 6 | 448 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 2.9133 | 184.4567 | 3.0398 | 49.3327 | 97.4978 | 131.0543 | 480.7396 | 0.01346 | 949.0478
2766874 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 21:38:53 | 13.12.2023 22:05:06 | 0.43694 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.4549 | 0 | 0 | 0 | 6.2488 | 0 | 0 | 25.7037
2766651 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_A_56360049_56360049 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:57:38 | 13.12.2023 17:32:51 | 1.5869 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.3824 | 0 | 0 | 0 | 23.002 | 0 | 0 | 60.3844
2766313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-465 35-02-M00465_35-02-M00465_2353879 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:49:30 | 13.12.2023 09:51:10 | 0.027778 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.3374 | 0 | 0 | 0 | 0.38655 | 0 | 0 | 4.724
2766376 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_H h3_5960083 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:31:57 | 13.12.2023 18:45:18 | 8.2225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.13 | 0 | 0 | 0 | 196.2731 | 0 | 0 | 275.4031
2766276 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:19:46 | 13.12.2023 16:29:31 | 7.1625 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.109 | 0 | 0 | 0 | 71.1463 | 0 | 0 | 165.2553
2766270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-284 L16_2307547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:12:04 | 13.12.2023 09:57:50 | 0.76278 | 0 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 194.3211 | 0 | 0.68578 | 0 | 40.0555 | 0 | 0 | 235.0624
2766668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56298989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:56:57 | 13.12.2023 16:53:53 | 1.9489 | 0 | 83 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.3752 | 0.72131 | 0 | 726.7754 | 3.4325 | 2653.4718 | 0 | 3443.7763
2766811 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-16-L00008_35-16-L00008_2347282 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:29:34 | 13.12.2023 21:21:38 | 2.8678 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 241.3099 | 0 | 0 | 0 | 220.3489 | 0 | 0 | 461.6588
2766419 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-16-L00140_953352586_953352586 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:40:40 | 13.12.2023 14:33:28 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8785
2766508 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-257 35-09-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:32:02 | 13.12.2023 14:01:44 | 1.495 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 92.4683 | 0 | 0 | 0 | 97.8463 | 0 | 0 | 190.3147
2766800 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:16:40 | 13.12.2023 18:49:18 | 0.54389 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.52049 | 0 | 0.34712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8676
2766554 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_35-20-L00259_2371388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:34:04 | 13.12.2023 14:43:26 | 1.1561 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.5099 | 0 | 0 | 0 | 4.6141 | 0 | 0 | 23.124
2766694 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_35-29-M00226_2371106 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:50:32 | 13.12.2023 17:45:09 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75366
2766385 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/20 (HAFSA SULTAN CAMİİ YANI) 45-71-M00334_45-71-M00334_72049545 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 10:38:34 | 13.12.2023 13:10:44 | 2.5361 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 285.5533 | 0 | 0 | 0 | 65.3205 | 0 | 0 | 350.8738
2766840 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_F_56375671_56375671 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 19:41:53 | 13.12.2023 20:56:26 | 1.2425 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | 0 | 8.9154
2766783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN GÖZTEPE TR 45-78-M00746_A_56391107_56391107 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:48:25 | 13.12.2023 21:00:00 | 3.1931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6385
2766707 | 2 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_SARAÇLAR L17_60817789 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 17:56:04 | 13.12.2023 19:25:00 | 1.4822 | 9 | 1371 | 28 | 37 | 19 | 62 | 1 | 0 | 3.5611 | 174.5634 | 97.2851 | 4.8028 | 49.2072 | 31.7237 | 65.2984 | 0 | 426.4418
2766402 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_95000129023_95000129023 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:31:55 | 13.12.2023 12:21:18 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6529 | 0 | 0 | 7.6529
2766408 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT TR-5 M09_66521701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:49:42 | 13.12.2023 11:26:24 | 0.61167 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 112.2657 | 0 | 0 | 0 | 71.8358 | 0 | 0 | 184.1016
2766236 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:58:37 | 13.12.2023 09:02:30 | 0.064722 | 14 | 32 | 208 | 313 | 42 | 50 | 2 | 0 | 16.3258 | 0.030353 | 2.9785 | 1.5648 | 5.6496 | 1.3808 | 81.846 | 0 | 109.7758
2766657 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:11:34 | 13.12.2023 16:09:30 | 0.96556 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 373 | 5 | 1 | 0 | 374.4487 | 3.2066 | 18.1572 | 108.5052 | 212.7377 | 272.9274 | 55.1624 | 1045.1453
2766720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:34:11 | 13.12.2023 19:01:01 | 2.4472 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 8.9022 | 5.8224 | 0 | 0 | 0 | 16.8053
2766852 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_C_90991517_90991517 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:53:24 | 13.12.2023 22:20:49 | 1.4569 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 1.2687 | 0 | 2.4828 | 0 | 0 | 4.3655
2766534 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625268_945625268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:14:26 | 13.12.2023 15:32:42 | 2.3044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66851 | 0 | 0 | 0 | 0.45181 | 0 | 0 | 1.1203
2766820 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:44:42 | 13.12.2023 19:20:36 | 0.59833 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.17741 | 0.15544 | 0.14613 | 0 | 2.0146 | 0 | 55.6572 | 0 | 58.1508
2766511 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_DERBENT ŞEHİR-1 M05_81661196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:46:14 | 13.12.2023 15:42:19 | 2.9347 | 10 | 5102 | 83 | 17 | 39 | 1279 | 4 | 27 | 1.1824 | 3473.7725 | 74.7525 | 5.6933 | 430.5717 | 3785.7768 | 5976.8552 | 2508.4928 | 16257.0973
2766697 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:57:44 | 13.12.2023 15:58:04 | 0.0055556 | 0 | 340 | 10 | 161 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.080622 | 0.0087686 | 0.11064 | 0 | 0.079903 | 0.21851 | 0 | 0.49845
2766551 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_7195735 TR16c3_5923845 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:24:57 | 13.12.2023 15:28:50 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1174 | 0 | 110.6198 | 136.7373
2766883 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_O.HESAPÇI M05_2123779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 22:26:37 | 13.12.2023 22:44:12 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0371 | 0 | 0 | 0 | 3.0371
2766242 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65918041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 08:59:44 | 13.12.2023 15:13:34 | 6.2306 | 1 | 432 | 6 | 31 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 493.3295 | 23.6075 | 15.3453 | 3257.351 | 724.5851 | 0 | 0 | 4514.2184
2766342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-2 L03_100808377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:55:30 | 13.12.2023 14:55:20 | 4.9972 | 0 | 426 | 25 | 44 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 408.7992 | 2.7187 | 18.3924 | 13.497 | 167.5321 | 0 | 0 | 610.9395
2766737 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367321 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:05:25 | 13.12.2023 17:26:14 | 0.34694 | 6 | 451 | 39 | 49 | 14 | 29 | 3 | 0 | 35.9001 | 1.9627 | 8.1488 | 0.43701 | 7.1169 | 2.9346 | 76.3603 | 0 | 132.8604
2766548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-374 VENEDİK EVLERİ 35-18-L00374_ L01_2092554 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:28:51 | 13.12.2023 21:53:36 | 8.4125 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 314.6594 | 0 | 0 | 0 | 179.2557 | 0 | 0 | 493.9152
2766282 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13 45-71-M00336_45-71-M00336_72259937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:24:52 | 13.12.2023 10:12:01 | 0.78583 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 95.4402 | 0 | 0 | 0 | 72.539 | 0 | 0 | 167.9792
2766305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-283 35-18-L00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097588 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:38:47 | 13.12.2023 13:59:08 | 4.3392 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 154.2419 | 0 | 0 | 0 | 2.2611 | 0 | 0 | 156.503
2766803 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4293 35-09-K04293_95002664546_95002664546 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:15:06 | 13.12.2023 20:59:32 | 2.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4615 | 0 | 0 | 3.4615
2766611 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1446 SİTE UNLU MAMÜLLER ÖZEL 35-08-M01446Ö_915943008_915943008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 14:55:56 | 13.12.2023 20:56:46 | 6.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.7368 | 0 | 989.8898 | 1425.6266
2766325 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 B03_5938766 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:53:51 | 13.12.2023 15:13:43 | 5.3311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2374 | 0 | 0 | 0 | 145.2456 | 0 | 0 | 150.483
2766176 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1028 35-04-M01028_A_56379599_56379599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 01:16:45 | 13.12.2023 03:58:12 | 2.6908 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4839
2766568 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HALİLLER KÖK L012_72238536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:50:40 | 13.12.2023 13:54:34 | 0.065 | 0 | 3821 | 3 | 833 | 27 | 629 | 0 | 0 | 0 | 35.1336 | 1.9645 | 4.2399 | 10.1071 | 21.1848 | 0 | 0 | 72.63
2766368 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_50031801 C01_50032168 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:25:59 | 13.12.2023 11:00:57 | 0.58278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 45.3296 | 0 | 0 | 46.5132
2766414 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:04:04 | 13.12.2023 11:57:54 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1668 | 4.2775 | 2187.6512 | 127.1778 | 2487.2732
2766783 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BURHAN GÖZTEPE TR 45-78-M00746_45-78-M00746_2367028 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 21:00:00 | 13.12.2023 21:28:55 | 0.48194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34521
2766729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-1 45-78-L00604_C_91095410_91095410 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:52:44 | 13.12.2023 17:25:17 | 0.5425 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2444 | 0 | 0 | 0 | 0.87969 | 0 | 0 | 4.1241
2766683 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-5 35-22-M00844_955292937_955292937 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:34:52 | 13.12.2023 16:35:46 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56583
2766351 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:09:36 | 13.12.2023 11:03:30 | 0.89833 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.6561 | 10.526 | 187.1449 | 0 | 946.0635 | 0 | 1169.3906
2766245 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_A_56386002_56386002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 08:56:05 | 13.12.2023 11:34:08 | 2.6342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0784 | 0 | 0 | 0 | 2.2057 | 0 | 0 | 13.2841
2766451 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299125_955299125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:09:21 | 13.12.2023 13:12:16 | 2.0486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71364
2766806 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-2(ŞEHİR-2) L03_2052211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:23:40 | 13.12.2023 18:29:40 | 0.1 | 0 | 4418 | 0 | 3 | 1 | 1213 | 0 | 4 | 0 | 100.4282 | 0 | 0 | 0.80657 | 66.8173 | 0 | 10.4017 | 178.4538
2766457 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M05_96738957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:09:28 | 13.12.2023 12:00:08 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017279
2766328 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İSMAİL ARMAĞAN TR 35-27-L00186__97432315_97432315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:52:40 | 13.12.2023 15:39:43 | 5.7842 | 0 | 46 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.8977 | 0 | 14.4735 | 0 | 37.8931 | 0 | 0 | 126.2644
2766265 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2322413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:09:20 | 13.12.2023 16:15:31 | 7.1031 | 0 | 2601 | 0 | 31 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3444.3256 | 0 | 28.9418 | 280.6522 | 1811.569 | 0 | 0 | 5565.4885
2766371 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-2363 35-07-K02363_B_56376973_56376973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:26:07 | 13.12.2023 12:18:18 | 1.8697 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.6154 | 0 | 0 | 0 | 13.4638 | 0 | 0 | 94.0792
2766663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808376 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:55:30 | 13.12.2023 15:21:20 | 5.4306 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 418.6719 | 4.0326 | 0.53625 | 43.8731 | 106.8924 | 0 | 0 | 574.0062
2766271 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-12 M06_60208853 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:14:09 | 13.12.2023 13:37:15 | 4.385 | 0 | 5773 | 0 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 5696.2848 | 0 | 0 | 0 | 2000.764 | 0 | 0 | 7697.0489
2766889 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_C_91047608_91047608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 22:46:29 | 13.12.2023 23:42:22 | 0.93139 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.4073 | 0 | 0.009194 | 0 | 9.297 | 0 | 0 | 89.7135
2766557 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_95000038597_95000038597 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 13:33:59 | 13.12.2023 15:47:08 | 2.2192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64432
2766749 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:28:38 | 13.12.2023 18:23:24 | 0.91278 | 0 | 312 | 0 | 0 | 15 | 47 | 11 | 11 | 0 | 85.6693 | 0 | 0 | 155.9606 | 200.5579 | 1468.8779 | 219.4875 | 2130.5531
2766726 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3228 35-01-K03228_911239796_911239796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 16:48:33 | 13.12.2023 17:59:52 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253 | 0 | 0 | 18.6253
2766434 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_BİM M04_66236441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:02:47 | 13.12.2023 13:09:56 | 2.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2443 | 0 | 0 | 0 | 212.2443
2766348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840402_72840402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:11:21 | 13.12.2023 11:51:55 | 1.6761 | 0 | 177 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.0739 | 0 | 0 | 0 | 12.9066 | 0 | 0 | 87.9805
2766394 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:35:06 | 13.12.2023 13:33:44 | 2.9772 | 2 | 932 | 4 | 44 | 11 | 71 | 0 | 0 | 1.8784 | 980.8566 | 4.597 | 63.6158 | 186.1482 | 190.5915 | 0 | 0 | 1427.6875
2766497 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 12:20:59 | 13.12.2023 13:56:20 | 1.5892 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5959 | 2.5254 | 31.3868 | 0 | 539.6865 | 0 | 577.1946
2766474 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2794 35-01-M02794_ H_82187323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 11:52:00 | 13.12.2023 11:59:09 | 0.11917 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10.8203 | 0 | 0 | 0 | 2.4767 | 0 | 0.84862 | 14.1457
2766288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 09:28:51 | 13.12.2023 17:11:58 | 7.7186 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 193.1717 | 0 | 21.1061 | 0 | 160.2365 | 0 | 0 | 374.5142
2766852 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_35-19-L00054_2349042 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 20:22:40 | 13.12.2023 20:53:24 | 0.51222 | 0 | 38 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0303 | 0 | 1.229 | 0 | 2.7209 | 0 | 0 | 10.9802
2766188 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99347582_99347582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 05:30:13 | 13.12.2023 10:57:17 | 5.4511 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1603
2766374 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_35-01-M03070_80639319 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 10:29:11 | 13.12.2023 11:00:56 | 0.52917 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.9673 | 0 | 0 | 0 | 14.0287 | 0 | 0 | 85.996
2766766 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 17:47:26 | 13.12.2023 17:54:00 | 0.10944 | 4 | 2097 | 25 | 21 | 17 | 183 | 0 | 0 | 0.086662 | 20.8391 | 1.1082 | 0.4943 | 6.7023 | 6.6975 | 0 | 0 | 35.928
2766268 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 09:10:25 | 13.12.2023 11:25:59 | 2.2594 | 4 | 13 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.2769 | 3.1556 | 1.9364 | 1.9516 | 8.3484 | 0 | 0 | 0 | 23.6689
2766660 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 15:15:14 | 13.12.2023 15:25:40 | 0.17389 | 21 | 664 | 150 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.27302 | 2.3844 | 3.3791 | 3.9032 | 13.7462 | 0.95988 | 37.8953 | 0 | 62.5411
2766518 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2023 18:26:24 | 13.12.2023 19:37:08 | 1.1789 | 1 | 501 | 107 | 142 | 8 | 71 | 0 | 0 | 1.7273 | 135.165 | 138.4842 | 11.8338 | 45.1743 | 24.3127 | 0 | 0 | 356.6974
2766417 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139819 M07_53139819 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2023 11:09:55 | 13.12.2023 14:31:37 | 3.3617 | 0 | 52 | 13 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.4519 | 2.1939 | 1.2754 | 199.7162 | 52.186 | 0 | 0 | 299.8233
2766984 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_HatBaşıAyırıcı_53132927 L01_53132927 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:02:01 | 14.12.2023 11:31:57 | 2.4989 | 0 | 69 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.6761 | 0 | 5.8512 | 0 | 36.2265 | 0 | 0 | 57.7538
2767648 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1115 35-04-K01115_963943066_963943066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:03:07 | 15.12.2023 00:31:40 | 5.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35963
2767694 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956665264_956665264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 20:49:30 | 14.12.2023 22:25:29 | 1.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60025
2767462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:44:35 | 14.12.2023 15:48:29 | 0.065 | 10 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.19657 | 0 | 5.2247 | 0.50214 | 2.4873 | 0 | 0 | 0 | 8.4107
2767439 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/10 M01_66558517 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 15:15:34 | 14.12.2023 17:07:10 | 1.86 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 201.2407 | 0 | 0 | 0 | 133.2845 | 0 | 0 | 334.5252
2767293 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_BEYDAĞ M02_66415345 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 12:33:17 | 14.12.2023 12:58:53 | 0.42667 | 0 | 6309 | 7 | 653 | 25 | 1528 | 10 | 2 | 0 | 406.7679 | 0.57914 | 47.087 | 118.9337 | 324.6743 | 437.0204 | 75.9343 | 1410.9968
2767170 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945511566_945511566 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:07:16 | 14.12.2023 16:15:37 | 5.1392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90506
2767276 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458335_950458335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:30:19 | 14.12.2023 20:00:43 | 7.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0661
2767130 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_RÜYAKENT M02_72112422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:41:33 | 14.12.2023 10:59:55 | 0.30611 | 0 | 846 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 15.743 | 0 | 0 | 0.54409 | 9.9116 | 0 | 2.0005 | 28.1992
2766938 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 04:29:50 | 14.12.2023 07:11:44 | 2.6983 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.588 | 0 | 0 | 0 | 1.0451 | 0 | 0 | 106.6331
2767067 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_C_56376502_56376502 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:58:00 | 14.12.2023 12:08:36 | 2.1767 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.3892 | 0 | 0 | 0 | 0.51096 | 0 | 0 | 72.9001
2767210 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_99065815_99065815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:36:27 | 14.12.2023 14:10:28 | 2.5669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6924 | 0 | 0 | 0 | 1.5218 | 0 | 0 | 3.2141
2767090 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_964210769_964210769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:05:25 | 14.12.2023 11:56:13 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3966 | 0 | 0 | 3.3966
2767588 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:03:03 | 14.12.2023 19:50:45 | 1.795 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 80.5246 | 0 | 0 | 0 | 5.4647 | 0 | 0 | 85.9893
2767047 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 45-77-L00059_945490436_945490436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:47:07 | 14.12.2023 10:41:57 | 0.91389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11147
2767545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_956648720_956648720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:08:24 | 14.12.2023 18:20:45 | 1.2058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48373
2767004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95001324646_95001324646 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:15:41 | 14.12.2023 10:42:09 | 1.4411 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 2.6983 | 0 | 0 | 5.1289
2767402 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956657604_956657604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:34:56 | 14.12.2023 16:54:29 | 2.3258 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1354 | 0 | 0 | 0 | 2.8179 | 0 | 0 | 6.9533
2767645 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:01:33 | 14.12.2023 22:10:04 | 3.1419 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.8537 | 0 | 3.1436 | 0 | 0.86419 | 0 | 0 | 62.8615
2767651 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2565 35-02-M02565_35-02-M02565_49175815 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 19:09:04 | 14.12.2023 20:38:01 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7736 | 0 | 0 | 53.7736
2767110 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_HatBaşıAyırıcı_97432503 M02_97432503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:46:11 | 14.12.2023 10:36:00 | 2.8303 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.1089 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 113.2749
2767502 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_53139103 M01_53139103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:33:10 | 14.12.2023 18:13:00 | 1.6639 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8348 | 0 | 0.16377 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 25.3516
2767505 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_A_56393340_56393340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:35:31 | 14.12.2023 17:41:55 | 1.1067 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5114 | 0 | 0 | 0 | 1.7216 | 0 | 0 | 21.233
2767104 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | LA ŞARAPÇILIK KÖK 35-26-M00322_BAĞLAR M02_65912748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:24:30 | 14.12.2023 12:06:32 | 1.7006 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5804 | 0 | 0 | 0 | 167.1886 | 0 | 172.7689
2767296 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇALTILI TR-2 45-78-L00367_45-78-L00367_2350537 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:48:10 | 14.12.2023 14:25:28 | 1.6217 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2942 | 0 | 6.5933 | 0 | 4.5257 | 0 | 0 | 28.4131
2767273 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:37:19 | 14.12.2023 17:56:59 | 8.3278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.266
2767336 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_945679186_945679186 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:30:47 | 14.12.2023 16:33:05 | 3.0383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 10.6801 | 0 | 0 | 14.4114
2766981 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2309339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:01:35 | 14.12.2023 13:55:10 | 4.8931 | 1 | 509 | 0 | 82 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.0801 | 40.2666 | 0 | 13.7641 | 28.6682 | 0 | 0 | 0 | 83.7791
2767399 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4013 35-04-K04013_A_56370490_56370490 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 14:34:50 | 14.12.2023 15:00:10 | 0.42222 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5096 | 0 | 0 | 0 | 5.3986 | 0 | 0 | 14.9082
2766901 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1637 35-01-K01637_A A1_5820558 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 00:01:39 | 14.12.2023 04:30:14 | 4.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2333 | 0 | 0 | 125.2333
2767376 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:10:25 | 14.12.2023 14:38:25 | 0.46667 | 0 | 2276 | 0 | 12 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 165.0662 | 0 | 0.013959 | 9.464 | 116.6195 | 0 | 0 | 291.1637
2767548 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1447 35-01-K01447_911376548_911376548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:10:27 | 14.12.2023 17:59:58 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6379 | 0 | 0 | 1.6379
2767605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-30-L00067_955327119_955327119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:21:26 | 14.12.2023 19:03:05 | 0.69417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055798
2767107 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EŞEKÇİ TR-1 35-29-L00764_A_72348427_72348427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:20:03 | 14.12.2023 12:09:54 | 1.8308 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6951 | 0 | 0 | 6.6951
2767362 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_BELEN KÖK M03_72192138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:59:35 | 14.12.2023 14:22:05 | 0.375 | 0 | 1112 | 0 | 24 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 74.9528 | 0 | 1.1084 | 0 | 65.9648 | 0 | 0 | 142.0259
2767199 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2559 35-01-M02559_910675746_910675746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:27:18 | 14.12.2023 13:27:21 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98665 | 0 | 0 | 0.98665
2767053 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1431 35-02-M01431_910209837_910209837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:47:57 | 14.12.2023 10:42:56 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6164 | 0 | 71.1082 | 113.7246
2767508 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524791 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 16:38:44 | 14.12.2023 17:07:18 | 0.47611 | 0 | 131 | 1 | 296 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14.4953 | 0.77629 | 51.8279 | 0 | 27.0332 | 0 | 0 | 94.1326
2767176 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_6746431_56378103_56378103 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:12:32 | 14.12.2023 12:56:57 | 1.7403 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5126 | 0 | 0 | 0 | 51.4337 | 0 | 0 | 76.9463
2767076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_TR-B M46_2309163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:00:30 | 14.12.2023 10:15:36 | 0.25167 | 34 | 43797 | 36 | 679 | 165 | 7408 | 46 | 114 | 3.5787 | 3280.8747 | 15.3897 | 40.4587 | 659.9677 | 2578.8988 | 10750.0571 | 1171.8157 | 18501.0411
2767368 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4245 35-03-K04245_910652428_910652428 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:59:18 | 14.12.2023 17:15:37 | 3.2719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6962 | 0 | 0 | 0 | 5.3652 | 0 | 0 | 8.0614
2767617 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2961(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02961_99358172_99358172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:35:26 | 14.12.2023 21:56:59 | 3.3592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1628 | 0 | 0 | 0 | 5.2406 | 0 | 0 | 17.4033
2766930 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_35-23-M00181_2367833 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 03:16:42 | 14.12.2023 03:56:30 | 0.66333 | 0 | 485 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.951 | 0 | 0 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 90.6619
2767136 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2379 35-01-M02379_J J1_79700784 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:51:17 | 14.12.2023 14:16:32 | 3.4208 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7585
2767431 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1582 35-08-K01582_97645558_97645558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:04:45 | 14.12.2023 20:10:06 | 5.0892 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.185
2767036 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524791 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:31:20 | 14.12.2023 10:11:38 | 0.67167 | 0 | 131 | 1 | 296 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.0412 | 1.1747 | 70.7446 | 0 | 46.3255 | 0 | 0 | 138.2861
2767139 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:53:04 | 14.12.2023 14:35:29 | 3.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377.2787 | 0 | 0 | 0 | 1377.2787
2766904 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 00:10:06 | 14.12.2023 02:06:00 | 1.9317 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.0247 | 0 | 0 | 0 | 8.8082 | 0 | 0 | 30.8329
2766947 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_99042353_99042353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:20:57 | 14.12.2023 10:32:54 | 3.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8374 | 0 | 0 | 10.8374
2767096 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:12:34 | 14.12.2023 10:59:36 | 0.78389 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.55803 | 5.9953 | 2.9583 | 3.7561 | 81.1778 | 18.3777 | 28.6428 | 0 | 141.466
2766973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_98969191_98969191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:49:46 | 14.12.2023 09:54:53 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070579
2767345 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_42127887_56356447_56356447 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:37:06 | 14.12.2023 15:02:46 | 1.4278 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.9863 | 0 | 0.0037018 | 0 | 47.7664 | 0 | 0 | 78.7564
2767202 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | MEHMET EMENGEN VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00191_35-24-M00191_2350170 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:35:36 | 14.12.2023 14:05:55 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96602
2766967 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_D_90991173_90991173 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:43:08 | 14.12.2023 09:38:13 | 0.91806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1449 | 0 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 0 | 15.2898
2767594 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_C K1088C2B_5818585 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:06:02 | 14.12.2023 18:49:48 | 0.72944 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 24.2138
2766910 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 00:47:00 | 14.12.2023 00:48:00 | 0.016667 | 0 | 2379 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10.5379 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0 | 11.7465
2767408 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:46:27 | 14.12.2023 17:46:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.5149 | 0 | 0 | 0 | 1041.5149
2767259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_95002480896_95002480896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:05:33 | 14.12.2023 14:39:51 | 2.5717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9349 | 0 | 0 | 0 | 4.5111 | 0 | 0 | 7.4461
2767451 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910555935_910555935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 15:25:25 | 14.12.2023 19:15:43 | 3.8383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7114
2767551 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189638_955189638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:24:53 | 14.12.2023 19:18:03 | 1.8861 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7749
2767720 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_911459915_911459915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:10:39 | 14.12.2023 22:34:17 | 0.39389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4921
2766987 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953266039_953266039 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:08:05 | 14.12.2023 09:27:54 | 0.33028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 3.7541 | 0 | 0 | 5.3054
2767282 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_YEŞİLKÖY L13_2308121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 12:37:38 | 14.12.2023 14:04:59 | 1.4558 | 0 | 137 | 0 | 57 | 3 | 65 | 3 | 0 | 0 | 47.6101 | 0 | 37.7964 | 116.607 | 25.9005 | 434.9982 | 0 | 662.9123
2767279 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2315163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 12:35:03 | 14.12.2023 13:52:18 | 1.2875 | 0 | 254 | 3 | 55 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.2265 | 1.3274 | 7.4345 | 13.6938 | 38.0647 | 0 | 0 | 118.7469
2767133 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3419 35-08-K03419_99320758_99320758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:46:26 | 14.12.2023 11:19:27 | 0.55028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38153
2767428 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_955256073_955256073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:57:21 | 14.12.2023 17:04:49 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59429
2766993 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1068 35-07-K01068_A_56383207_56383207 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:13:30 | 14.12.2023 11:44:23 | 2.5147 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.5772 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 0 | 0 | 124.3255
2766927 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-2 K02_2313365 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 03:13:00 | 14.12.2023 03:53:00 | 0.66667 | 0 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0958 | 0 | 0 | 432.6037 | 0 | 0 | 0 | 496.6995
2766950 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_L L1_5915402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 07:30:59 | 14.12.2023 09:32:16 | 2.0214 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.2975 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 90.7015
2766907 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-8 K08_2313371 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 00:29:00 | 14.12.2023 00:44:00 | 0.25 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 2 | 232 | 0 | 1 | 0 | 99.3589 | 0 | 0 | 3.1293 | 36.656 | 0 | 1.0758 | 140.2199
2767050 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3399 35-07-K03399_B_56379015_56379015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:19:24 | 14.12.2023 11:24:00 | 2.0767 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.6978 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 0 | 0 | 61.2352
2767348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_B_56357659_56357659 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:41:12 | 14.12.2023 19:47:09 | 6.0992 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.2614 | 0 | 0.14084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4022
2767299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/17 45-71-M00602__90955871_90955871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:49:33 | 14.12.2023 14:43:08 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5765 | 0 | 8.7239 | 175.3004
2767305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_ULUKENT DM-1/6 M02_66549775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:52:35 | 14.12.2023 15:03:19 | 2.1789 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 166.8637 | 0 | 0 | 0 | 162.0934 | 0 | 0 | 328.9571
2767082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:19:50 | 14.12.2023 17:20:26 | 8.01 | 0 | 160 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 260.7553 | 0 | 35.4768 | 0 | 126.4943 | 0 | 0 | 422.7264
2767331 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3547 35-03-K03547_35-03-K03547_2360305 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:27:12 | 14.12.2023 14:17:01 | 0.83028 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.0451 | 0 | 0 | 0 | 18.9724 | 0 | 0 | 71.0174
2767623 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_A_56388833_56388833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:48:24 | 14.12.2023 20:17:51 | 1.4908 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.377 | 0 | 0 | 0 | 7.9526 | 0 | 0 | 63.3296
2767477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | BELENYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01512_45-71-M01512_2367641 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:00:49 | 14.12.2023 19:22:34 | 3.3625 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.5852 | 0 | 1.4512 | 0 | 2.8349 | 0 | 0 | 54.8713
2767723 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_945572235_945572235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 22:14:57 | 15.12.2023 00:05:07 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_B_56356130_56356130 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:39:23 | 14.12.2023 13:58:55 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0383 | 0 | 0 | 11.0383
2767074 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:03:20 | 14.12.2023 11:49:21 | 0.76694 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81673 | 0 | 64.162 | 0 | 0 | 0 | 64.9788
2767022 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1664 35-03-M01664_M-1664 ÖZEL M04_66736873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:34:06 | 14.12.2023 14:35:00 | 5.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.6845 | 0 | 757.6845
2767002 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035638 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:18:53 | 14.12.2023 16:49:51 | 7.5161 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 144.0644 | 0 | 19.6357 | 0 | 69.1637 | 0 | 0 | 232.8638
2767394 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910037661_910037661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:26:46 | 14.12.2023 16:16:04 | 1.8217 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78956
2767557 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53139185 M01_53139185 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 17:28:36 | 14.12.2023 17:39:50 | 0.18722 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4676 | 0 | 0 | 0 | 0.33423 | 0 | 0 | 2.8019
2766916 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-11 K17_2313378 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 01:07:10 | 14.12.2023 01:09:00 | 0.030556 | 0 | 1116 | 0 | 3 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 13.3392 | 0 | 0.00086045 | 0 | 4.948 | 6.4246 | 0 | 24.7127
2766959 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_82145657 M18_82145657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:21:49 | 14.12.2023 10:01:16 | 1.6575 | 0 | 336 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.4502 | 0 | 1.3584 | 0 | 9.0597 | 0 | 0 | 92.8683
2767600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:11:48 | 14.12.2023 20:10:33 | 1.9792 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.052601 | 2.6836 | 2.2987 | 0.038344 | 3.7445 | 0 | 0 | 0 | 8.8177
2767125 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SEYREK TR-3 35-28-M00372_35-28-M00372_78539469 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:38:44 | 14.12.2023 15:02:15 | 4.3919 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 416.3243 | 0 | 0 | 0 | 223.2224 | 0 | 0 | 639.5468
2767148 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910633460_910633460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:57:47 | 14.12.2023 12:26:22 | 1.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1049 | 71.1049
2767666 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/96 45-83-M00783_955142248_955142248 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 19:25:40 | 14.12.2023 21:07:29 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29955
2767620 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 18:40:05 | 14.12.2023 19:42:27 | 1.0394 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 62.5438 | 0 | 0 | 0 | 217.5777 | 0 | 12.5988 | 292.7203
2767288 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_SAZOBA DM M07_2322961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:42:10 | 14.12.2023 13:08:06 | 0.43222 | 1 | 1154 | 57 | 86 | 4 | 149 | 1 | 0 | 0.091081 | 112.2852 | 1.1462 | 15.7783 | 1.8565 | 30.2171 | 71.4193 | 0 | 232.7938
2767225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_35-28-M00203_2377257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:51:29 | 14.12.2023 18:06:36 | 6.2519 | 0 | 64 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92.498 | 0 | 8.4498 | 0 | 38.9701 | 0 | 0 | 139.9179
2766933 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 03:29:04 | 14.12.2023 04:52:22 | 1.3883 | 0 | 897 | 1 | 80 | 9 | 161 | 0 | 2 | 0 | 147.3877 | 8.4852 | 6.7308 | 39.4164 | 52.872 | 0 | 6.6039 | 261.496
2767474 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 16:00:15 | 14.12.2023 16:08:23 | 0.13556 | 4 | 665 | 1 | 39 | 2 | 70 | 0 | 0 | 2.326 | 13.6574 | 0.035769 | 0.012389 | 12.2378 | 4.2467 | 0 | 0 | 32.516
2766939 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_2099589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 03:40:34 | 14.12.2023 06:33:42 | 2.8856 | 2 | 3744 | 0 | 1 | 2 | 257 | 0 | 3 | 13.6898 | 836.64 | 0 | 0.29261 | 73.0654 | 221.3733 | 0 | 7.2234 | 1152.2844
2767162 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:02:33 | 14.12.2023 11:09:05 | 0.10889 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.654 | 0.31799 | 0.076388 | 0.01387 | 3.0606 | 4.0525 | 0 | 10.1753
2767019 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_A_56360025_56360025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:32:28 | 14.12.2023 17:03:37 | 7.5192 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 248.3544 | 0 | 0 | 0 | 33.9782 | 0 | 0 | 282.3326
2766999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-21 45-71-M00446_DM-21/05 M12_72100056 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:18:03 | 14.12.2023 11:40:29 | 2.3739 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 363.6415 | 0 | 0 | 0 | 137.373 | 0 | 0 | 501.0145
2766976 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KEMAL TOPAL VE ARK. TR 35-24-M00047_A_91264476_91264476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 08:51:12 | 14.12.2023 11:20:00 | 2.48 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.598 | 0 | 15.0922 | 0 | 0 | 25.6901
2767709 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-732 35-01-K00732_35-01-K00732_2374456 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 21:33:51 | 14.12.2023 22:35:59 | 1.0356 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 203.8641 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 0 | 0 | 206.2273
2767168 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:04:35 | 14.12.2023 18:54:00 | 7.8236 | 0 | 2709 | 29 | 422 | 14 | 373 | 5 | 1 | 0 | 3203.1864 | 25.813 | 154.7419 | 883.3828 | 1728.4872 | 1965.7968 | 401.6001 | 8363.0082
2767062 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 09:54:43 | 14.12.2023 10:23:35 | 0.48111 | 7 | 3535 | 284 | 209 | 40 | 345 | 4 | 1 | 0.77889 | 346.7787 | 110.8354 | 3.9075 | 144.6479 | 106.9291 | 133.3741 | 80.6996 | 927.9512
2767746 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 23:02:11 | 14.12.2023 23:46:50 | 0.74417 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1839 | 0 | 0 | 0 | 2.8155 | 0 | 0 | 47.9994
2767174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L02_83647594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 11:01:46 | 14.12.2023 14:33:44 | 3.5328 | 2 | 9306 | 36 | 118 | 6 | 1793 | 0 | 0 | 10.624 | 7042.2072 | 205.0472 | 216.8934 | 271.9543 | 6415.4685 | 0 | 0 | 14162.1946
2767197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 11:33:10 | 14.12.2023 12:02:55 | 0.49583 | 7 | 1636 | 16 | 413 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0.65045 | 68.7278 | 2.0936 | 12.4416 | 19.6537 | 28.6518 | 0 | 0 | 132.2189
2767151 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_DADAĞLI OVA M03_72035418 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:59:06 | 14.12.2023 11:35:13 | 0.60194 | 1 | 40 | 34 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70875 | 4.0442 | 2.1554 | 0 | 0.77785 | 0 | 0 | 7.6862
2767337 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ ŞAKRAN TR-15 35-17-M00215_D D01_83691364 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:29:57 | 14.12.2023 14:41:05 | 1.1856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
2767343 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY TR-5 35-31-L00237_956581640_956581640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:31:16 | 14.12.2023 18:42:00 | 6.1789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767320 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 13:17:56 | 14.12.2023 14:38:09 | 1.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2715e-05 | 0 | 0 | 0 | 10.8183 | 0 | 0 | 10.8184
2767028 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429__95666182_95666182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:36:30 | 14.12.2023 11:00:53 | 1.4064 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7951 | 0 | 0 | 0 | 1.5146 | 0 | 0 | 16.3097
2767088 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | AFŞAR TR-1 45-79-M00343_ H_80680940 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 10:04:00 | 14.12.2023 12:07:05 | 2.0514 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3847 | 0 | 1.691 | 0 | 7.4544 | 0 | 0 | 63.5301
2767134 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_35-28-L00007_66506217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 10:38:36 | 14.12.2023 16:09:46 | 5.5194 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221.6548 | 0 | 0 | 0 | 41.1918 | 0 | 0 | 262.8466
2767377 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 14:10:50 | 14.12.2023 14:23:35 | 0.2125 | 0 | 698 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.4794 | 0 | 0.015603 | 0 | 9.5912 | 0 | 0 | 29.0862
2767280 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_YİĞİTLER SULAMA M01_72159090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:35:35 | 14.12.2023 13:29:15 | 0.89444 | 1 | 23 | 6 | 56 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.18757 | 1.4711 | 1.6742 | 1.3777 | 9.431 | 0 | 0 | 0 | 14.1415
2767257 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 12:17:30 | 14.12.2023 12:23:25 | 0.098611 | 3 | 437 | 19 | 23 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0.054833 | 5.8389 | 0.50972 | 0.019313 | 40.9135 | 0.60039 | 1.5736 | 0 | 49.5102
2767755 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-19-L00140_35-19-L00140_2350427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2023 23:28:49 | 15.12.2023 02:06:06 | 2.6214 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.2817 | 0 | 0.92954 | 0 | 13.2648 | 0 | 0 | 72.476
2777325 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_97719092_97719092 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:25:14 | 26.12.2023 14:42:35 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023695
2777365 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12-B (DİREK TR-2) 45-71-M01873_45-71-M01873_2375743 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:13:37 | 26.12.2023 13:52:31 | 0.64833 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.0925 | 0 | 0.25938 | 0 | 9.0485 | 0 | 0 | 20.4003
2777511 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-69 35-16-L00069_B_83626839_83626839 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:39:13 | 26.12.2023 17:46:46 | 1.1258 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.3194 | 0 | 0 | 0 | 41.0003 | 0 | 0 | 60.3197
2777611 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-30-L00067_35-30-L00067_2360426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:08:13 | 26.12.2023 19:46:06 | 0.63139 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13.7419 | 0 | 0 | 0 | 3.2096 | 0 | 1.1756 | 18.1271
2777574 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-17-M00033_B B01_5769898 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:13:25 | 26.12.2023 18:35:56 | 0.37528 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4132 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0 | 7.4271
2777594 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_47495481_56396789_56396789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:40:09 | 26.12.2023 20:42:37 | 2.0411 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4265 | 0 | 1.4986 | 0 | 9.8139 | 0 | 0 | 16.739
2777451 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR-7 L02_100808533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:14:28 | 26.12.2023 16:21:28 | 1.1167 | 0 | 442 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.9538 | 0.82803 | 0.10444 | 8.3563 | 20.2973 | 0 | 0 | 117.5399
2777425 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_912107606_912107606 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:32:37 | 26.12.2023 15:31:59 | 0.98944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 0 | 1.6659
2777637 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953242969_953242969 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 20:12:55 | 26.12.2023 22:40:26 | 2.4586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458
2777488 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4718 CİNDİ CAN POLAT ÖZEL TR 35-04-K04718Ö_ H_72156803 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:31:46 | 26.12.2023 17:43:04 | 2.1883 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6877 | 0.5233 | 0.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1864
2777139 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:19:58 | 26.12.2023 17:16:55 | 7.9492 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 213.3986 | 0 | 163.3175 | 0 | 320.1326 | 0 | 0 | 696.8487
2777239 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911139102_911139102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:38:50 | 26.12.2023 14:52:17 | 4.2242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.8069 | 0 | 0 | 0 | 35.8315 | 0 | 0 | 40.6384
2777397 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2871 35-04-M02871_DAĞITIM TRAFOSU M03_76914984 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:51:20 | 26.12.2023 18:57:11 | 5.0975 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 477.435 | 0 | 0 | 0 | 329.6828 | 0 | 0 | 807.1178
2777228 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1432 35-02-M01432__85168369_85168369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:32:58 | 26.12.2023 12:20:18 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2919 | 0 | 0 | 42.2919
2777374 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-845 35-01-K00845_F_56370072_56370072 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:24:04 | 26.12.2023 16:18:53 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3481 | 0 | 142.5332 | 259.8812
2777251 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_911538943_911538943 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:48:24 | 26.12.2023 14:29:15 | 3.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 | 0 | 2.859
2777105 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | JTI KÖK 35-26-M00260_KANSAN M04_65969142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:46:55 | 26.12.2023 10:29:08 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4785 | 0 | 2823.1654 | 0 | 2900.6439
2777079 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:01:10 | 26.12.2023 09:06:21 | 0.086389 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 4.8706 | 0 | 0 | 0 | 37.3493 | 0 | 0 | 42.2199
2777560 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-74-M00022_945586167_945586167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:55:48 | 26.12.2023 18:18:01 | 0.37028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042874
2777165 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1211 35-03-K01211_F_56367345_56367345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:41:15 | 26.12.2023 11:28:05 | 1.7806 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 1.3673 | 0 | 0 | 34.5503
2777099 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 08:26:24 | 26.12.2023 08:31:56 | 0.092222 | 2 | 306 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.15264 | 2.9738 | 8.9091 | 0.035933 | 0.89745 | 0.41823 | 0 | 0 | 13.3871
2777079 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_A 1A_5864926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 06:53:45 | 26.12.2023 09:01:10 | 2.1236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7148 | 0 | 0 | 0 | 41.2056 | 0 | 0 | 46.9204
2777497 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1201 35-10-M01201_915158347_915158347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:10:28 | 26.12.2023 17:09:30 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 7.4267
2777620 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603296_956603296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:24:36 | 26.12.2023 23:03:24 | 3.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88296 | 0 | 0 | 0.88296
2777391 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c1b_5832704 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:37:08 | 26.12.2023 16:44:56 | 3.13 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 121.0015 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 123.2625
2777577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2092223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:16:35 | 26.12.2023 21:24:24 | 3.1303 | 7 | 1160 | 8 | 54 | 11 | 35 | 0 | 1 | 64.4437 | 291.1011 | 45.988 | 10.0926 | 62.1954 | 31.9301 | 0 | 0 | 505.751
2777334 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_TARIMSAL SULAMA M04_89801510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:38:21 | 26.12.2023 14:12:11 | 1.5639 | 2 | 1 | 55 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.32034 | 0 | 30.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1305
2777142 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 09:24:39 | 26.12.2023 17:14:15 | 7.8267 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 609.5837 | 0 | 12.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.1415
2777703 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1020 35-01-K01020_B B1_5919505 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 23:55:08 | 27.12.2023 01:45:22 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8817 | 0 | 0 | 24.8817
2777563 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:00:41 | 26.12.2023 21:18:38 | 3.2992 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.0612 | 0 | 0 | 0 | 14.521 | 0 | 0 | 79.5822
2777208 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L03_100906190 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 10:18:32 | 26.12.2023 16:34:00 | 6.2578 | 1 | 2090 | 1 | 0 | 7 | 117 | 0 | 2 | 307.2191 | 1711.2253 | 39.4713 | 0 | 135.5293 | 583.8731 | 0 | 0 | 2777.3181
2777085 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-26-M00022_956619382_956619382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 07:30:18 | 26.12.2023 09:42:26 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9393 | 0 | 0 | 4.9393
2777225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140096 M06_53140096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:27:12 | 26.12.2023 11:47:19 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2328 | 159.676 | 0.83653 | 0 | 0 | 169.7453
2777308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442809_950442809 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:02:56 | 26.12.2023 14:24:37 | 2.3614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073
2777162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047__75446124_75446124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:40:21 | 26.12.2023 11:06:20 | 1.4331 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.7453 | 0 | 0 | 0 | 28.7156 | 0 | 0 | 151.4609
2777145 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:25:52 | 26.12.2023 10:11:02 | 0.75278 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4124 | 0 | 0 | 0 | 12.2366 | 0 | 0 | 22.649
2777600 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/1 35-19-M00003_6448703 D2B_5961275 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:50:19 | 26.12.2023 20:24:41 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 2.2103
2777500 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1233 35-01-M01233_911454816_911454816 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:14:01 | 26.12.2023 17:42:20 | 1.4719 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779
2777188 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | PEŞREFLİ TÜRK YURDU 35-29-L00448_35-29-L00448_2349999 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:07:45 | 26.12.2023 13:01:30 | 2.8958 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8103 | 0 | 26.0123 | 0 | 15.0702 | 0 | 0 | 57.8929
2777111 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-6 35-18-L00006_L-8 ARITMA L02_72054391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 08:53:41 | 26.12.2023 12:01:38 | 3.1325 | 2 | 1117 | 1 | 199 | 2 | 194 | 1 | 0 | 46.4275 | 882.8885 | 31.732 | 95.6186 | 462.751 | 652.3449 | 495.4093 | 0 | 2667.1718
2777088 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-4 35-14-L00332_956677893_956677893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 07:50:41 | 26.12.2023 16:57:21 | 9.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7751 | 0 | 0 | 34.7751
2777274 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-34 45-74-M00034_B_56352291_56352291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:31:09 | 26.12.2023 12:17:17 | 0.76889 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8745 | 0 | 0 | 0 | 2.6969 | 0 | 0 | 22.5715
2777758 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-660 35-04-K00660_K-3147 K02_2099189 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 23:27:35 | 27.12.2023 03:09:05 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.573 | 0 | 0 | 0 | 200.573
2777211 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_C_91029487_91029487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:19:54 | 26.12.2023 10:47:15 | 0.45583 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5105 | 0 | 0 | 0 | 7.2097 | 0 | 0 | 15.7202
2777071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 06:10:59 | 26.12.2023 07:08:50 | 0.96417 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6107 | 0 | 0.34647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9571
2777403 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TÜRKELLİ TR-1803 35-28-M00456_35-28-M00456_2373774 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2023 13:56:51 | 26.12.2023 16:58:40 | 3.0303 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3329 | 0 | 7.8713 | 0 | 112.4835 | 0 | 0 | 126.6877
2777460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_45-78-M00679_2349814 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:23:38 | 26.12.2023 16:01:08 | 0.625 | 0 | 100 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.5929 | 0 | 0.22181 | 0 | 3.4632 | 0 | 0 | 5.2779
2777360 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:06:54 | 26.12.2023 13:37:55 | 0.51694 | 11 | 7252 | 192 | 395 | 49 | 1040 | 9 | 1 | 1.2362 | 646.4624 | 47.867 | 40.8041 | 119.002 | 439.0712 | 1213.3512 | 1.4357 | 2509.2298
2777383 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_99589373_99589373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:33:06 | 26.12.2023 18:00:14 | 4.4522 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1439
2777148 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_912561463_912561463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 09:20:16 | 26.12.2023 10:57:45 | 1.6247 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2498 | 0 | 0 | 0 | 0.93032 | 0 | 0 | 4.1802
2777048 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135534 M02_53135534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 02:50:51 | 26.12.2023 03:40:51 | 0.83333 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7514 | 0 | 0.60361 | 0 | 0.65962 | 0 | 0 | 3.0146
2777340 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_A A02_95325030 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 12:41:17 | 26.12.2023 19:00:58 | 6.3281 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.5091 | 0 | 0 | 0 | 97.0417 | 0 | 0 | 146.5508
2777609 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_C_56369185_56369185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:01:53 | 26.12.2023 20:01:02 | 0.98583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0838 | 0 | 0 | 0 | 0.26087 | 0 | 0 | 1.3447
2777277 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-50 35-15-M00050_C B02_95257283 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 11:32:58 | 26.12.2023 13:27:18 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032239 | 0 | 0 | 0.032239
2777586 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3413 35-08-K03413_G k3413g1_5834826 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 18:29:31 | 26.12.2023 20:01:11 | 1.5278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 1.7423 | 0 | 0 | 5.8534
2777231 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_ASLANLAR-YAZIBAŞI2 M14_2335552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:36:25 | 26.12.2023 10:40:38 | 0.070278 | 0 | 679 | 2 | 11 | 12 | 95 | 19 | 0 | 0 | 11.6533 | 1.4935 | 0.15456 | 20.0152 | 14.2324 | 170.4242 | 0 | 217.9732
2777400 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/72 35-29-M00072_48365571_56368393_56368393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:01:21 | 26.12.2023 15:49:10 | 1.7969 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.1891 | 0 | 0 | 0 | 4.8302 | 0 | 0 | 33.0193
2777423 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EZEL CİVATA KÖK 35-26-M01637_13 NOLU DİREK M03_90688354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 14:27:39 | 26.12.2023 14:51:53 | 0.40389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5283 | 0 | 37.4053 | 0 | 47.9335
2777463 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-77-L00017_945505426_945505426 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 15:23:04 | 26.12.2023 16:09:45 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16042
2777509 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2313 35-04-K02313_912230674_912230674 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:32:31 | 26.12.2023 19:43:51 | 3.1889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2768 | 0 | 0 | 0 | 12.2027 | 0 | 0 | 26.4795
2777549 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_A_56361361_56361361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:34:05 | 26.12.2023 18:36:02 | 1.0325 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2577 | 0 | 0.76454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0223
2777523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 16:59:01 | 26.12.2023 17:28:23 | 0.48944 | 11 | 3 | 289 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 41.0972 | 4.4455 | 16.1666 | 0 | 0 | 0 | 63.6839
2777380 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_DEMİRKÖPRÜ MAHMUTLAR KÖK M06_84598225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 13:30:55 | 26.12.2023 13:48:58 | 0.30083 | 21 | 5877 | 9 | 316 | 22 | 507 | 0 | 0 | 1.19 | 111.6918 | 7.7502 | 26.6972 | 27.2043 | 58.5546 | 0 | 0 | 233.0881
2777529 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378__60985034_60985034 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 17:07:48 | 26.12.2023 20:21:13 | 3.2236 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3468 | 0 | 5.6033 | 0 | 9.9582 | 0 | 0 | 17.9083
2777629 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_950415884_950415884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 19:44:35 | 26.12.2023 22:13:04 | 2.4747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28838
2777237 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2052153 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2023 10:36:58 | 26.12.2023 11:30:44 | 0.89611 | 21 | 135 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 93.8055 | 180.8902 | 1.397 | 8.9817 | 21.2311 | 15.1276 | 0 | 0 | 321.4331
2778368 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_953329028_953329028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:27:49 | 27.12.2023 22:06:36 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64949
2777804 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:05:45 | 27.12.2023 09:20:39 | 0.24833 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4871 | 0 | 0 | 0 | 1.1903 | 0 | 0 | 5.6774
2777932 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM2/12 35-29-M00115_35-29-M00115_92560930 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:23:05 | 27.12.2023 12:00:19 | 0.62056 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9779 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0 | 0 | 25.3982
2778385 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KOZANOĞLU TR 35-26-M01267_ M01_97586557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:16:28 | 27.12.2023 21:46:36 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1778 | 0 | 223.5636 | 0 | 328.7414
2777804 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A A05_66136607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:09:26 | 27.12.2023 09:05:45 | 0.93861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0.11872 | 0 | 0 | 2.2515
2778159 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_99351531_99351531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:57:59 | 27.12.2023 17:14:41 | 2.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73857
2777950 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135021 M05_53135021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:49:46 | 27.12.2023 11:48:59 | 0.98694 | 2 | 144 | 1 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.41584 | 2.1478 | 0 | 1.1501 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 5.2272
2777907 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3141 35-07-K03141_C c2b_5829878 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:56:41 | 27.12.2023 15:56:14 | 5.9925 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186.4572 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 0 | 0 | 191.0182
2778020 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_35-28-L00049_2365695 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:46:37 | 27.12.2023 14:19:58 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8039 | 0 | 0 | 25.8039
2778221 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2451 35-03-K02451_35-03-K02451_42909385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:23:26 | 27.12.2023 20:02:28 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.34168 | 0 | 0 | 0 | 83.0899 | 0 | 0 | 83.4316
2777953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_955307158_955307158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:57:14 | 27.12.2023 13:07:32 | 2.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777758 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3147 REKREASYON ALANI 35-04-K03147Ö_ K01_2312170 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 03:19:03 | 27.12.2023 13:59:35 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.2664 | 0 | 0 | 0 | 880.2664
2778116 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-18 35-22-M00891_95001206346_95001206346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:06:46 | 27.12.2023 14:41:16 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030544
2777887 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:47:18 | 27.12.2023 09:58:28 | 0.18611 | 15 | 253 | 25 | 87 | 17 | 238 | 1 | 0 | 3.7393 | 14.9702 | 2.1533 | 2.9313 | 57.2109 | 66.1401 | 11.4066 | 0 | 158.5517
2777930 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_A_91047614_91047614 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 10:31:43 | 27.12.2023 16:42:19 | 6.1767 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 70.672 | 0 | 0 | 0 | 306.9126 | 0 | 0 | 377.5845
2778342 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY TR 45-77-L00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:13:39 | 27.12.2023 20:22:00 | 1.1392 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.58235 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98968
2778342 | 2 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_DEREKÖY L04_2334411 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:22:00 | 27.12.2023 20:42:16 | 0.33778 | 0 | 194 | 18 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.84111 | 0.40532 | 0.63791 | 0 | 0.38596 | 0 | 0 | 2.2703
2778388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-32 45-73-M01293_945680861_945680861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:21:01 | 27.12.2023 21:58:36 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070338
2777864 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_DM-2/12 M01_61239191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:35:35 | 27.12.2023 10:24:53 | 0.82167 | 0 | 784 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 171.1434 | 0 | 0 | 0 | 80.2117 | 0 | 79.4808 | 330.8359
2778056 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI İM 35-26-A00002_35-26-A00002_2369000 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:48:12 | 27.12.2023 17:24:41 | 4.6081 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 161.5139 | 0 | 5.5844 | 0 | 68.9829 | 0 | 0 | 236.0812
2778272 | 2 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_45-74-M00149_2353837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:52:52 | 27.12.2023 22:09:29 | 0.27694 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | 0 | 0.070691 | 0 | 0 | 2.4291
2778068 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2313571 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:24:56 | 27.12.2023 18:16:31 | 0.85972 | 3 | 1653 | 0 | 1 | 4 | 101 | 0 | 0 | 38.0601 | 117.1648 | 0 | 0 | 24.3122 | 51.3688 | 0 | 0 | 230.9058
2777721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TÜRKELİ M07_73019606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 00:28:16 | 27.12.2023 01:20:36 | 0.87222 | 0 | 11804 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1949.0996 | 0 | 0 | 0 | 296.8175 | 0 | 0 | 2245.9171
2778325 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2324160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:54:08 | 27.12.2023 19:01:51 | 0.12861 | 17 | 2323 | 527 | 362 | 58 | 298 | 14 | 1 | 0.83792 | 82.5717 | 26.101 | 3.3638 | 54.2172 | 17.186 | 173.0755 | 0.23943 | 357.5927
2778182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:28:42 | 27.12.2023 17:36:20 | 2.1272 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 859.8294 | 0 | 0 | 0 | 85.1512 | 0 | 0 | 944.9806
2778059 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:58:45 | 27.12.2023 13:40:15 | 0.69167 | 1 | 531 | 5 | 39 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0.13786 | 58.6424 | 1.5708 | 1.7519 | 0 | 11.3731 | 0 | 0 | 73.476
2778105 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-439 35-18-L00439_B B02_5937726 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:49:19 | 27.12.2023 15:49:24 | 2.0014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 3.7339 | 0 | 0 | 4.9119
2777750 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_E E1b_5807872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 02:35:23 | 27.12.2023 02:57:15 | 0.36444 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 3.4152 | 0 | 0 | 6.8053
2778414 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/1 35-19-M00003__72372330_72372330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:53:46 | 27.12.2023 23:02:44 | 1.1494 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3441 | 0 | 5.0775 | 0 | 4.4822 | 0 | 0 | 11.9039
2777919 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:19:48 | 27.12.2023 11:22:25 | 1.0436 | 0 | 1 | 5 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49254 | 0.71553 | 4.089 | 0 | 8.8086 | 0 | 0 | 14.1056
2777710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_WESTPARK M09_73019608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 00:21:48 | 27.12.2023 00:34:35 | 0.21306 | 0 | 11350 | 0 | 0 | 3 | 1142 | 0 | 2 | 0 | 512.6551 | 0 | 0 | 24.3245 | 135.7655 | 0 | 13.0392 | 685.7844
2777850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:22:59 | 27.12.2023 09:33:30 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2016 | 0 | 81.1599 | 0 | 89.3615
2778291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:07:56 | 27.12.2023 18:10:34 | 0.043889 | 6 | 413 | 50 | 42 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0.10783 | 2.5739 | 5.81 | 1.0852 | 0.82216 | 0.23992 | 3.8481 | 0 | 14.4871
2777996 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3067 35-07-K03067_B b1_5789929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 11:34:55 | 27.12.2023 16:45:49 | 5.1817 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.5868 | 0 | 0 | 0 | 37.7906 | 0 | 0 | 131.3774
2777959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_KEMALPAŞA TM M05_72170827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:05:55 | 27.12.2023 11:14:28 | 0.1425 | 8 | 3785 | 9 | 38 | 1 | 279 | 1 | 0 | 0.53127 | 127.361 | 0.32445 | 0.34904 | 2.7393 | 40.4381 | 7.9261 | 0 | 179.6693
2778205 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-5 35-20-M00087_955209637_955209637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:50:55 | 27.12.2023 17:11:50 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35703
2777856 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11-A 45-83-L00156_955146689_955146689 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:23:45 | 27.12.2023 11:33:42 | 2.1658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974
2778022 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/85 45-72-M00085__96244226_96244226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:50:26 | 27.12.2023 12:30:36 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2347 | 0 | 0 | 10.2347
2777936 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM-12/TR-1 45-73-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135048 M01_53135048 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:31:37 | 27.12.2023 10:55:57 | 0.40556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777873 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:42:15 | 27.12.2023 10:03:36 | 0.35583 | 15 | 1668 | 73 | 552 | 17 | 94 | 1 | 0 | 1.2844 | 42.9968 | 93.1678 | 27.3119 | 32.2175 | 19.3419 | 63.0901 | 0 | 279.4104
2778225 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:32:56 | 27.12.2023 17:04:56 | 0.53333 | 1 | 3526 | 0 | 46 | 1 | 342 | 1 | 0 | 3.5039 | 421.6524 | 0 | 4.7853 | 0.74603 | 174.5541 | 7.5187 | 0 | 612.7604
2778085 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:36:31 | 27.12.2023 13:55:30 | 0.31639 | 3 | 296 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4.304 | 11.7915 | 6.0849 | 1.0681 | 9.1166 | 4.2643 | 0 | 0 | 36.6293
2777747 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2826 35-02-M02826_DAĞITIM TRAFOSU M03_82104539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 01:46:47 | 27.12.2023 04:48:27 | 3.0278 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 500.5735 | 0 | 0 | 0 | 87.5887 | 0 | 0 | 588.1622
2777899 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_35-15-L00134_2365070 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:48:38 | 27.12.2023 10:28:59 | 0.6725 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0634 | 0 | 7.1333 | 0 | 2.4665 | 0 | 0 | 15.6631
2777956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_45-71-M00148_2365747 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:00:53 | 27.12.2023 13:14:11 | 2.2217 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5138 | 0 | 13.9186 | 0 | 9.5744 | 0 | 0 | 35.0069
2777853 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_E_56376092_56376092 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:26:14 | 27.12.2023 13:23:26 | 3.9533 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1743 | 0 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 0 | 35.3717
2778045 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_95000510452_95000510452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:22:09 | 27.12.2023 18:22:32 | 6.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-247 35-18-L00247_A a2b_5947382 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:11:18 | 27.12.2023 12:48:18 | 1.6167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4774
2778019 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:50:05 | 27.12.2023 12:19:08 | 0.48417 | 2 | 95 | 84 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.19747 | 13.2734 | 11.1012 | 0.18408 | 72.436 | 2.9697 | 0 | 0 | 100.1619
2778280 | 2 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | VAKIFLI TR-1 45-82-M00201_45-82-M00201_2375951 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 22:18:32 | 28.12.2023 00:56:54 | 2.6394 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4496
2778011 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-17 35-16-L00017_TR-9 L02_72003325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:43:12 | 27.12.2023 12:27:48 | 0.74333 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.5877 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 58.5187
2778343 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_A_56384730_56384730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:20:46 | 27.12.2023 23:27:39 | 4.1147 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.0014 | 0 | 0 | 0 | 14.3135 | 0 | 0 | 72.3148
2777796 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_E E1b_5807872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 07:30:19 | 27.12.2023 09:31:17 | 2.0161 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.9412 | 0 | 0 | 0 | 42.4641 | 0 | 0 | 65.4053
2777942 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_35-21-L00093_2376073 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 10:43:11 | 27.12.2023 17:27:50 | 6.7442 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74.6241 | 0 | 0 | 0 | 13.8328 | 0 | 30.5144 | 118.9713
2777902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_B_91345317_91345317 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:54:32 | 27.12.2023 11:49:11 | 1.9108 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 5.7303 | 0 | 0 | 21.7204
2778197 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:26:26 | 27.12.2023 18:19:52 | 2.8906 | 1 | 502 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 3.5489 | 311.4691 | 348.493 | 29.7725 | 123.8708 | 72.6358 | 0 | 0 | 889.79
2778297 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133623 M30_53133623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:16:37 | 27.12.2023 21:27:51 | 3.1872 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.957 | 0 | 0.16815 | 0 | 3.8148 | 0 | 42.5285 | 0 | 48.4685
2778051 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KÜÇÜKBÖLCEK M016_76822104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:45:15 | 27.12.2023 12:52:48 | 0.12583 | 0 | 776 | 81 | 437 | 6 | 140 | 1 | 0 | 0 | 17.1844 | 1.0817 | 2.5633 | 3.1368 | 12.1471 | 14.1012 | 0 | 50.2144
2778048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652480_956652480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:37:11 | 27.12.2023 13:39:59 | 1.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778114 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-142 35-16-L00142_47571887_56353104_56353104 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:24:03 | 27.12.2023 15:36:06 | 2.2008 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 81.1276 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 91.3876
2778171 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-814 35-02-K00814_913220094_913220094 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:17:48 | 27.12.2023 18:43:09 | 3.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778277 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:42:16 | 27.12.2023 19:50:19 | 2.1342 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.0284 | 0 | 0 | 0 | 7.6127 | 0 | 0 | 50.6411
2777922 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_E_56402557_56402557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:21:39 | 27.12.2023 17:55:44 | 7.5681 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4837 | 0 | 0 | 0 | 4.4447 | 0 | 0 | 12.9284
2777779 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_DEMİRTAŞ M03_96531659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 05:37:18 | 27.12.2023 06:43:35 | 1.1047 | 2 | 323 | 4 | 62 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.42999 | 27.2574 | 0.085408 | 21.3713 | 4.4119 | 10.6922 | 0 | 0 | 64.2482
2777822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:55:27 | 27.12.2023 11:28:25 | 2.5494 | 3 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 13.6126 | 19.7455 | 2.9777 | 0 | 0 | 0 | 39.5723
2778154 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_912776811_912776811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:54:46 | 27.12.2023 17:31:53 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2377 | 70.2377
2778177 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BEYDERE M08_2324160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:26:26 | 27.12.2023 15:39:40 | 0.22056 | 17 | 2323 | 527 | 362 | 58 | 298 | 14 | 1 | 1.014 | 121.4164 | 44.5353 | 5.3798 | 112.1485 | 35.6907 | 575.1322 | 0.83186 | 896.1487
2777945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_950439615_950439615 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:40:11 | 27.12.2023 14:23:34 | 3.7231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9649
2777758 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-2 K02_2311155 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 03:09:05 | 27.12.2023 03:19:03 | 0.16611 | 0 | 8564 | 0 | 0 | 2 | 1041 | 0 | 1 | 0 | 282.0057 | 0 | 0 | 16.1458 | 115.6616 | 0 | 0.39145 | 414.2045
2777851 | 2 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:42:45 | 27.12.2023 12:16:17 | 2.5589 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0.54772 | 302.683 | 151.1693 | 23.2958 | 581.2136 | 193.5641 | 0 | 0 | 1252.4736
2778094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_35-16-M00091_2361502 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:35:44 | 27.12.2023 19:05:00 | 5.4878 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0911
2778068 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-364 BORNOVALILAR SİTESİ 35-18-L00364_35-18-L00364_2365472 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:02:32 | 27.12.2023 17:24:43 | 4.3697 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2644
2778360 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913240715_913240715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:03:27 | 27.12.2023 21:50:12 | 1.7792 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9545 | 0 | 0 | 0 | 2.4554 | 0 | 0 | 7.4099
2777839 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:12:38 | 27.12.2023 09:36:25 | 0.39639 | 7 | 691 | 95 | 254 | 29 | 82 | 4 | 0 | 0.91239 | 41.4936 | 12.1557 | 24.7314 | 42.6512 | 13.0676 | 148.9233 | 0 | 283.9354
2778280 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | VAKIFLI TR-1 45-82-M00201_B_56384806_56384806 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:56:03 | 27.12.2023 22:18:32 | 4.3747 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6471
2778274 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI İM 35-26-A00002_9428114_56358748_56358748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:42:14 | 27.12.2023 18:12:35 | 0.50583 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2406 | 0 | 0.66688 | 0 | 0.067435 | 0 | 0 | 10.9749
2778226 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:36:18 | 27.12.2023 17:06:26 | 0.50222 | 1 | 387 | 32 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.11995 | 1.2881 | 3.3918 | 1.0462 | 0 | 3.9516 | 0 | 0 | 9.7977
2778180 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_948533016_948533016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:20:55 | 27.12.2023 16:26:07 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777848 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956667832_956667832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:15:42 | 27.12.2023 12:27:35 | 3.1981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3969
2777748 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2599 35-04-K02599_DAĞITIM TRF K-2599 K02_65778529 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 02:12:05 | 27.12.2023 02:32:41 | 0.34333 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0.43708 | 0 | 0 | 44.6871
2777911 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_EYNEZ-1 M018_76822106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:07:08 | 27.12.2023 11:32:32 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8946.5112 | 0 | 8946.5112
2778349 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955271811_955271811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:10:45 | 27.12.2023 22:32:13 | 3.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87919
2778303 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_98045629_98045629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:12:13 | 27.12.2023 20:35:31 | 2.3883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3682
2778163 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:13:01 | 27.12.2023 15:36:54 | 0.39806 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.22029 | 2.7483 | 10.6644 | 1.2636 | 2.7335 | 0 | 0 | 17.6301
2778183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:28:42 | 27.12.2023 15:56:19 | 0.46028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6285 | 0 | 1705.0535 | 0 | 1769.682
2777934 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | CAFER BAĞCI 35-26-L00083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043796 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:33:05 | 27.12.2023 15:18:50 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7814
2777977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_912107606_912107606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:19:55 | 27.12.2023 13:09:55 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 0 | 0 | 3.2468
2777845 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-2 45-78-L00504_A_56401815_56401815 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:19:47 | 27.12.2023 10:09:49 | 0.83389 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19445
2778060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950467943_950467943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:55:52 | 27.12.2023 15:25:46 | 2.4983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5585
2777914 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B6B_5774517 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:09:41 | 27.12.2023 10:51:57 | 0.70444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 4.4034 | 0 | 0 | 7.61
2778037 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:22:13 | 27.12.2023 12:47:29 | 0.42111 | 2 | 564 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.3287 | 17.0706 | 0 | 0 | 12.9577 | 2.8642 | 0 | 0 | 34.2212
2778014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-17 35-16-L00017_47588712_56353489_56353489 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:44:52 | 27.12.2023 12:35:20 | 0.84111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1104 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0 | 15.8903
2777745 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_95001207488_95001207488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 02:01:53 | 27.12.2023 02:50:04 | 0.80306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.62626 | 0 | 0 | 1.7014
2778054 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_EYNEZ-1 M018_76822106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:50:54 | 27.12.2023 15:05:16 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14038.458 | 0 | 14038.458
2778386 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:16:28 | 27.12.2023 22:02:49 | 0.7725 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.2551 | 0 | 0 | 0 | 2.0206 | 0 | 0 | 16.2756
2777851 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_HatBaşıAyırıcı_53134157 M01_53134157 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:15:42 | 27.12.2023 09:42:45 | 0.45083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7138 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 20.2598
2777908 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_KARAAĞAÇ M04_84267115 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:01:45 | 27.12.2023 10:02:25 | 0.011111 | 0 | 172 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077964
2777936 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65918041 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:55:57 | 27.12.2023 11:51:54 | 0.9325 | 1 | 432 | 6 | 31 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74.5385 | 3.4583 | 2.3177 | 483.3578 | 107.9135 | 0 | 0 | 671.5859
2778346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_95001306906_95001306906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:26:48 | 27.12.2023 22:19:09 | 2.8725 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8422 | 0 | 0 | 0 | 0.077948 | 0 | 0 | 10.9201
2777805 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-142 35-15-L00142_A a1_48898382 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:09:37 | 27.12.2023 09:02:02 | 0.87361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | 0 | 8.2413 | 0 | 0 | 21.978
2777788 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140368 L05_53140368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 06:51:01 | 27.12.2023 09:46:05 | 2.9178 | 0 | 143 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136.3405 | 0 | 5.9952 | 0 | 118.8756 | 0 | 0 | 261.2112
2778117 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-34 45-74-M00034_B_56352291_56352291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:15:26 | 27.12.2023 16:00:37 | 1.7531 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3555 | 0 | 0 | 0 | 5.7978 | 0 | 0 | 50.1533
2778236 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_45-81-M00033_2376275 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:55:18 | 27.12.2023 20:09:25 | 1.2353 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.062 | 0 | 0.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
2777888 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:44:55 | 27.12.2023 10:56:00 | 1.1847 | 0 | 698 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.9536 | 0 | 0.097476 | 0 | 56.9827 | 0 | 0 | 169.0338
2777931 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:33:18 | 27.12.2023 11:09:27 | 0.6025 | 0 | 1273 | 9 | 18 | 3 | 178 | 0 | 1 | 0 | 259.1594 | 1.1776 | 0.39701 | 12.5341 | 122.1762 | 0 | 0.63024 | 396.0746
2777974 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_A_56363398_56363398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:18:20 | 27.12.2023 18:32:40 | 7.2389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5713
2778372 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_953359691_953359691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:34:58 | 27.12.2023 21:23:24 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | 0 | 0.86806 | 0 | 0 | 1.0651
2777963 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_95000572505_95000572505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:11:35 | 27.12.2023 13:51:54 | 2.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60429
2777940 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_DM-2/12 M01_61239191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:35:08 | 27.12.2023 10:57:08 | 0.36667 | 0 | 784 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 76.4143 | 0 | 0 | 0 | 35.866 | 0 | 36.0426 | 148.323
2778063 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BETON KÖK 35-26-M00539_KAP KÖK M02_65932850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:50:32 | 27.12.2023 13:56:28 | 1.0989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9719 | 0 | 0 | 0 | 1369.2559 | 0 | 1391.2278
2777957 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYSAN TR-1 35-29-L00126_954682053_954682053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:58:07 | 27.12.2023 14:18:53 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1015 | 0 | 0 | 1.1015
2778003 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:37:11 | 27.12.2023 12:09:45 | 0.54278 | 0 | 679 | 2 | 11 | 4 | 92 | 12 | 0 | 0 | 89.2759 | 10.9762 | 1.1858 | 9.1471 | 95.354 | 637.6606 | 0 | 843.5997
2777708 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | BAĞALAN TR-1 35-24-M00077_35-24-M00077_91794182 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 00:02:45 | 27.12.2023 00:42:28 | 0.66194 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.78755 | 0 | 0 | 11.1208
2777834 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048870 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:10:12 | 27.12.2023 15:24:17 | 6.2347 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3297 | 0 | 3.0758 | 0 | 45.8306 | 0 | 0 | 67.2362
2777796 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:31:17 | 27.12.2023 09:40:36 | 0.15528 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25.4615 | 0 | 0 | 0 | 23.6108 | 0 | 0 | 49.0724
2778046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950463887_950463887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:30:35 | 27.12.2023 17:18:43 | 4.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2777814 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-22 45-74-M00022_C g2_47693676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:38:37 | 27.12.2023 09:18:15 | 0.66056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.8107 | 0 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | 8.8082
2777734 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 00:44:43 | 27.12.2023 01:58:52 | 1.2358 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 7.7853 | 8.7392 | 8.3054 | 0.037387 | 325.5478 | 2.3298 | 0 | 0 | 352.7449
2778232 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_B b1_42106683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:44:25 | 27.12.2023 17:38:09 | 0.89556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 4.9172
2778020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_56393150_56393150 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:49:20 | 27.12.2023 13:46:37 | 1.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1469 | 0 | 0 | 57.1469
2777983 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_A_83789274_83789274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:21:26 | 27.12.2023 13:24:11 | 2.0458 | 0 | 71 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.2466 | 0 | 0.77905 | 0 | 7.8313 | 0 | 0 | 26.8569
2778269 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1087 35-04-M01087_ATAKENT DM M01_42120362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:34:06 | 27.12.2023 17:38:32 | 0.073889 | 0 | 1832 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.4108 | 0 | 0 | 1.1882 | 14.963 | 0 | 0 | 70.562
2778126 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_F F1B_5816522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:28:47 | 27.12.2023 16:34:16 | 2.0914 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15.6069 | 0 | 0 | 0 | 82.3676 | 0 | 0 | 97.9745
2778368 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004__90938490_90938490 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 22:06:36 | 27.12.2023 22:43:54 | 0.62167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3254 | 0 | 0 | 0 | 0.19298 | 0 | 0 | 25.5184
2777750 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1231 35-03-K01231_35-03-K01231_41932953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 02:57:15 | 27.12.2023 03:32:01 | 0.57944 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77.3393 | 0 | 0 | 0 | 37.8115 | 0 | 0 | 115.1508
2777797 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950307130_950307130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 07:42:53 | 27.12.2023 09:39:22 | 1.9414 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6253
2777774 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_913526500_913526500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 05:19:35 | 27.12.2023 08:23:46 | 3.0697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0188
2777937 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_A_90993466_90993466 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 10:36:23 | 27.12.2023 17:31:28 | 6.9181 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 2.7773 | 0 | 40.9743 | 0 | 0 | 56.3915
2777897 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_910655509_910655509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:49:03 | 27.12.2023 11:44:17 | 1.9206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8574
2778023 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:57:45 | 27.12.2023 12:48:45 | 0.85 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 101.279 | 0.21265 | 6.9889 | 10.2217 | 21.8465 | 0 | 0 | 140.5488
2777860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:32:25 | 27.12.2023 12:23:59 | 2.8594 | 1 | 5534 | 2 | 43 | 10 | 288 | 1 | 7 | 142.5197 | 2061.9247 | 19.7179 | 17.3961 | 214.4648 | 1072.6266 | 970.0691 | 3.5754 | 4502.2943
2778358 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-115 35-04-K00115_962496217_962496217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:03:59 | 27.12.2023 21:29:22 | 1.4231 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 | 7.2457
2778066 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:05:30 | 27.12.2023 15:48:13 | 2.7119 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44.5968 | 23.6398 | 8.0725 | 0 | 25.1049 | 4.6156 | 0 | 0 | 106.0296
2778315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_A_56365505_56365505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:47:10 | 27.12.2023 19:26:57 | 0.66306 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0826 | 0 | 0.018337 | 0 | 6.4668 | 0 | 0 | 19.5677
2778272 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_A_56352199_56352199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:31:52 | 27.12.2023 21:52:52 | 4.35 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.5146 | 0 | 0 | 0 | 1.4036 | 0 | 0 | 36.9182
2778201 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:57:36 | 27.12.2023 16:22:18 | 0.41167 | 8 | 1333 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0.74926 | 35.2343 | 3.1258 | 2.3219 | 5.5726 | 10.7965 | 0 | 0 | 57.8004
2778132 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-649 35-01-K00649_95001437865_95001437865 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:36:50 | 27.12.2023 16:28:51 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0676 | 0 | 0 | 3.0676
2777800 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_B 1B_5870438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 07:46:54 | 27.12.2023 08:27:32 | 0.67722 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0608 | 0 | 0 | 0 | 21.2474 | 0 | 0 | 33.3082
2777823 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2307322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:46:45 | 27.12.2023 09:01:55 | 0.25278 | 9 | 1471 | 60 | 423 | 38 | 521 | 21 | 3 | 0.3252 | 61.9887 | 8.7974 | 8.0702 | 322.8383 | 147.7885 | 1187.0128 | 1.5377 | 1738.3588
2778009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİNBEY HASAN HOCA TR-1 45-78-M00856_45-78-M00856_2351923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:41:54 | 27.12.2023 13:21:49 | 1.6653 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5878 | 0 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8517
2777986 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65313818 M03_65313818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:26:56 | 27.12.2023 14:50:32 | 3.3933 | 1 | 26 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1.1743 | 9.3322 | 0 | 0 | 46.8642 | 8.8514 | 668.0046 | 0 | 734.2267
2778241 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090 35-09-M03090_E E01_95325040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:55:07 | 27.12.2023 17:40:14 | 0.75194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4094 | 0 | 0 | 0 | 13.8261 | 0 | 0 | 35.2355
2777909 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955271725_955271725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:59:41 | 27.12.2023 10:51:37 | 0.86556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778341 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4105 35-08-K04105_98946798_98946798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:13:53 | 27.12.2023 21:45:22 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.771 | 0 | 0 | 9.771
2778361 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_950423587_950423587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:17:18 | 27.12.2023 20:58:23 | 0.68472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
2777952 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2314105 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:15:38 | 27.12.2023 11:23:24 | 0.12944 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.07303 | 0.88301 | 3.6712 | 0.44125 | 0.96168 | 0 | 0 | 6.0302
2778032 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:16:03 | 27.12.2023 12:46:29 | 0.50722 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.3174 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 | 0 | 0 | 103.7226
2778075 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:22:18 | 27.12.2023 13:43:28 | 0.35278 | 2 | 52 | 18 | 44 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.11065 | 0.47308 | 19.8031 | 0.13736 | 10.3897 | 2.0596 | 35.916 | 0 | 68.8894
2777843 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:16:05 | 27.12.2023 15:00:46 | 5.7447 | 2 | 426 | 6 | 31 | 5 | 76 | 0 | 0 | 8.8953 | 482.688 | 101.7032 | 3.5553 | 274.1967 | 249.0081 | 0 | 0 | 1120.0464
2777820 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KUPLAJ M08_2308468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:46:42 | 27.12.2023 09:02:11 | 0.25806 | 39 | 11443 | 159 | 379 | 61 | 861 | 6 | 4 | 4.8656 | 400.0598 | 40.4845 | 6.3608 | 88.7898 | 150.4881 | 295.9566 | 67.5166 | 1054.5218
2778135 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_HACIVELİLER KÖY L02_2086020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:43:15 | 27.12.2023 14:43:48 | 0.0091667 | 2 | 88 | 6 | 33 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.0040043 | 0.12303 | 0.036194 | 0.16357 | 0.12411 | 0.09136 | 0 | 0 | 0.54227
2777866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_45-72-M00420_2373480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:33:49 | 27.12.2023 12:12:04 | 2.6375 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.4694 | 0 | 4.0125 | 0 | 20.5923 | 0 | 0 | 117.0742
2778112 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:03:09 | 27.12.2023 14:11:35 | 0.14056 | 7 | 2206 | 60 | 272 | 29 | 378 | 0 | 0 | 0.19002 | 41.2104 | 12.5219 | 12.7327 | 19.9608 | 34.0459 | 0 | 0 | 120.6617
2777737 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 01:21:08 | 27.12.2023 01:47:08 | 0.43333 | 0 | 18366 | 0 | 2 | 2 | 1198 | 0 | 4 | 0 | 1617.5332 | 0 | 0 | 2.9557 | 274.5287 | 0 | 2.3899 | 1897.4075
2778115 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/22 45-83-L00022_D D02_65877086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:12:31 | 27.12.2023 15:20:08 | 1.1269 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7254 | 0 | 0 | 0 | 1.9066 | 0 | 0 | 6.632
2778407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_TR-39/TR-52 ÇIKIŞI L01_58182015 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:55:35 | 27.12.2023 23:58:44 | 2.0525 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 639.4182 | 0 | 0 | 110.4993 | 299.8527 | 0 | 0 | 1049.7701
2777710 | 2 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_WESTPARK M09_73019608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 00:34:35 | 27.12.2023 01:20:51 | 0.77111 | 0 | 11350 | 0 | 0 | 3 | 1142 | 0 | 2 | 0 | 1822.9942 | 0 | 0 | 87.4168 | 487.6563 | 0 | 47.0896 | 2445.1569
2777923 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:24:45 | 27.12.2023 10:51:25 | 0.44444 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0395 | 0 | 0 | 0 | 2.1389 | 0 | 0 | 10.1785
2777886 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:41:55 | 27.12.2023 11:24:40 | 1.7125 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 6.0695 | 5.3094 | 0 | 0 | 0 | 12.8547
2778364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950462763_950462763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:18:55 | 27.12.2023 22:38:27 | 2.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.664
2778221 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2451 35-03-K02451_910992363_910992363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:21:52 | 27.12.2023 19:23:36 | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9087 | 0 | 0 | 6.9087
2778321 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAAĞAÇ TR-1 35-20-L00354_A_72377438_72377438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:41:29 | 27.12.2023 21:05:59 | 2.4083 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3569 | 0 | 0 | 0 | 1.0941 | 0 | 0 | 7.451
2778084 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:30:35 | 27.12.2023 13:58:14 | 0.46083 | 54 | 5061 | 0 | 112 | 12 | 608 | 0 | 0 | 122.3755 | 818.7129 | 0 | 11.8949 | 156.3817 | 388.6117 | 0 | 0 | 1497.9768
2778416 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-106 AYKONUT SİTESİ 35-30-L00091_35-30-L00091_2374283 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 22:04:56 | 27.12.2023 22:21:09 | 0.27028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95976 | 0 | 0 | 0 | 0.26456 | 0 | 0 | 1.2243
2778015 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-30 45-78-L00764_DAHİLİ TRAFO L03_81430701 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:44:38 | 27.12.2023 14:26:49 | 2.7031 | 0 | 469 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 342.6564 | 0 | 0 | 0 | 19.7818 | 0 | 0 | 362.4383
2777938 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133860 M01_53133860 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 10:39:48 | 27.12.2023 17:39:56 | 7.0022 | 0 | 114 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 154.446 | 0 | 12.8267 | 0 | 57.9746 | 0 | 0 | 225.2472
2778061 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:01:18 | 27.12.2023 14:02:48 | 1.025 | 7 | 2899 | 2 | 80 | 20 | 302 | 0 | 1 | 0.89336 | 880.1754 | 2.104 | 17.8737 | 148.2406 | 425.7528 | 0 | 0 | 1475.0398
2777892 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4008 35-01-K04008_912922386_912922386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:45:19 | 27.12.2023 12:04:58 | 2.3275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0764
2777915 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_35-16-M00104_2349784 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:14:50 | 27.12.2023 10:59:42 | 0.74778 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.4081 | 0 | 0.31083 | 0 | 6.5343 | 0 | 0 | 16.2532
2778038 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 12:23:25 | 27.12.2023 12:35:38 | 0.20361 | 0 | 698 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18.5404 | 0 | 0.015941 | 0 | 9.413 | 0 | 0 | 27.9694
2778433 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-19-M00003_95000479814_95000479814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 23:25:30 | 28.12.2023 01:52:40 | 2.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 2.125
2777955 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a2_42106676 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:57:47 | 27.12.2023 16:32:58 | 5.5864 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1457 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0 | 24.8296
2777806 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-10 35-24-L00010_955217137_955217137 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:12:17 | 27.12.2023 10:00:30 | 1.8036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 21.0324 | 0 | 0 | 27.4311
2777952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-248 35-18-L00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:54:03 | 27.12.2023 11:15:18 | 0.35417 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.2761 | 0 | 0 | 0 | 11.0821 | 0 | 0 | 14.3582
2778410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243027_953243027 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 22:01:49 | 27.12.2023 23:24:32 | 1.3786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9445 | 0 | 0 | 0 | 3.6756 | 0 | 0 | 6.6201
2777875 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:44:36 | 27.12.2023 16:52:28 | 7.1311 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 548.7923 | 0 | 11.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.5073
2777932 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM2/12 35-29-M00115_C_91255710_91255710 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:33:37 | 27.12.2023 11:23:05 | 0.82444 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4081 | 0 | 0 | 0 | 0.26338 | 0 | 0 | 12.6714
2778224 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-1 45-71-M00131_YONCA YANI FABRİKALAR KARŞISI M07_2323318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:31:08 | 27.12.2023 19:46:31 | 3.2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9175 | 0 | 566.456 | 0 | 790.3734
2778124 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-64 45-73-M00064_945674028_945674028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:22:44 | 27.12.2023 15:13:24 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39064
2777895 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:42:35 | 27.12.2023 09:59:28 | 0.28139 | 3 | 329 | 18 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.19094 | 11.2594 | 0.6099 | 0.94441 | 0.49542 | 4.7101 | 0 | 0 | 18.2102
2777872 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2312230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:42:22 | 27.12.2023 16:58:18 | 7.2656 | 1 | 2 | 12 | 151 | 6 | 37 | 0 | 0 | 31.6276 | 0.99526 | 28.9381 | 132.1011 | 1041.1077 | 0 | 0 | 0 | 1234.7698
2778204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:57:41 | 27.12.2023 16:25:45 | 0.46778 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7373 | 0 | 0.45545 | 7.1464 | 0.055982 | 0 | 0 | 11.3951
2778436 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 45-74-M00022_945586460_945586460 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 23:46:33 | 28.12.2023 01:20:26 | 1.5647 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0.45846 | 0 | 0 | 1.9554
2777958 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_912776811_912776811 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:59:08 | 27.12.2023 11:43:06 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5572 | 20.5572
2777800 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1548 35-01-K01548_35-01-K01548_42588771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:27:32 | 27.12.2023 08:47:51 | 0.33861 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 32.4588 | 0 | 0 | 0 | 62.7237 | 0 | 11.7431 | 106.9256
2777786 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4320 35-04-K04320_99308259_99308259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 06:12:03 | 27.12.2023 09:01:18 | 2.8208 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3422
2778164 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_911538943_911538943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:11:51 | 27.12.2023 16:38:47 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0312 | 0 | 0 | 1.0312
2777792 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 06:58:06 | 27.12.2023 07:36:01 | 0.63194 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 13.6272
2778107 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134400 M10_53134400 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:57:53 | 27.12.2023 15:11:25 | 1.2256 | 1 | 70 | 1 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.24499 | 8.7915 | 0 | 27.5722 | 3.8351 | 12.4834 | 0 | 0 | 52.9271
2777944 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-3 (TR-306) 35-19-M00484_A_91453754_91453754 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:46:34 | 27.12.2023 11:44:14 | 0.96111 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | 0 | 0.74747 | 0 | 1.7318 | 0 | 0 | 4.3464
2777961 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-577 (DM-6/17) 35-17-M00577_950307130_950307130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 11:09:21 | 27.12.2023 17:07:18 | 5.9658 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7635
2777898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:51:38 | 27.12.2023 17:56:26 | 8.08 | 37 | 1640 | 117 | 160 | 40 | 196 | 2 | 1 | 335.9385 | 3262.0945 | 671.2675 | 44.9696 | 2388.3593 | 1193.0482 | 37.3529 | 31.3786 | 7964.4091
2778379 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1549 35-03-M01549_910946171_910946171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:53:09 | 27.12.2023 22:38:36 | 1.7575 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8881 | 0 | 0 | 0 | 0.66647 | 0 | 0 | 7.5546
2778402 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_35-23-M00019_2357802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 21:44:28 | 27.12.2023 22:35:06 | 0.84389 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.2556 | 0 | 0.025246 | 0 | 19.7473 | 0 | 0 | 34.0282
2778216 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ HASTANE YANI GEÇİT KABİN 45-81-M00037_ M02_2317806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 15:57:36 | 27.12.2023 16:40:16 | 0.71111 | 1 | 375 | 0 | 14 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0.16237 | 42.8995 | 0 | 0.4888 | 15.9294 | 19.6047 | 0 | 0 | 79.0849
2778359 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 20:07:18 | 27.12.2023 20:25:16 | 0.29944 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.3426 | 0.069283 | 2.1834 | 2.5861 | 4.9852 | 0 | 0 | 50.1666
2778236 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:55:00 | 27.12.2023 18:55:18 | 2.005 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9916 | 0 | 0.81975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8113
2778279 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_35-26-M01466_82987077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 17:52:56 | 27.12.2023 18:41:52 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555
2777924 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 10:25:44 | 27.12.2023 11:22:35 | 0.9475 | 2 | 564 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3.1932 | 39.6826 | 0 | 0 | 30.7219 | 6.6469 | 0 | 0 | 80.2447
2778422 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914552867_914552867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 22:27:40 | 28.12.2023 00:31:56 | 2.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778067 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:05:05 | 27.12.2023 13:41:08 | 0.60083 | 0 | 383 | 7 | 1 | 16 | 37 | 6 | 0 | 0 | 57.4355 | 57.7791 | 0 | 225.4987 | 10.6964 | 379.7378 | 0 | 731.1475
2778316 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953242745_953242745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 18:42:15 | 27.12.2023 22:22:14 | 3.6664 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3
2778230 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÇIRPI-2 M27_2307570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:46:55 | 27.12.2023 16:55:17 | 0.13944 | 0 | 678 | 39 | 339 | 11 | 271 | 3 | 0 | 0 | 30.8179 | 9.0459 | 3.115 | 6.9094 | 17.7855 | 22.1713 | 0 | 89.8451
2777841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965210 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2023 09:14:17 | 27.12.2023 13:01:47 | 3.7917 | 5 | 383 | 19 | 20 | 4 | 33 | 0 | 0 | 7.9877 | 142.3143 | 85.3249 | 2.2762 | 53.0242 | 102.1742 | 0 | 0 | 393.1016
2778087 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_A A1_5869254 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 13:38:42 | 27.12.2023 14:32:12 | 0.89167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 47.6152 | 0 | 0 | 50.2378
2778356 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913664775_913664775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 19:56:09 | 27.12.2023 21:05:46 | 1.1603 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
2777858 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-371 35-07-K00371_962851236_962851236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 09:31:33 | 27.12.2023 13:31:10 | 3.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778213 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953384932_953384932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:11:51 | 27.12.2023 20:02:58 | 3.8519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4568
2777835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 08:50:01 | 27.12.2023 09:20:22 | 0.50583 | 2 | 126 | 7 | 22 | 9 | 65 | 3 | 0 | 0.16288 | 14.4596 | 1.8012 | 0.33995 | 19.1959 | 63.3431 | 437.5235 | 0 | 536.8262
2778233 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_56407151_56407151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 16:45:30 | 27.12.2023 20:27:55 | 3.7069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56961
2778127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-54 35-15-M00054_35-15-M00054_66712463 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2023 14:34:04 | 27.12.2023 14:51:27 | 0.28972 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.6433 | 0 | 0 | 0 | 7.405 | 0 | 0 | 35.0483
2779032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_966418696_966418696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:07:54 | 28.12.2023 20:50:54 | 3.7167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6717
2779241 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-32 45-73-M01293_945681105_945681105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:29:42 | 28.12.2023 23:56:36 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59328
2778677 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:38:26 | 28.12.2023 16:14:59 | 5.6092 | 11 | 583 | 12 | 52 | 4 | 21 | 0 | 0 | 17.2065 | 103.5828 | 6.1616 | 8.4508 | 15.8784 | 10.949 | 0 | 0 | 162.229
2778531 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-77-L00037_945487810_945487810 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:56:16 | 28.12.2023 10:13:43 | 1.2908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.16507 | 0 | 0 | 0 | 4.1409 | 0 | 0 | 4.306
2778800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ILGIN TR-4 M01_83838127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:00:30 | 28.12.2023 13:28:11 | 1.4614 | 0 | 161 | 9 | 154 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.4871 | 1.5629 | 6.4602 | 19.5298 | 5.0032 | 0 | 0 | 76.0432
2778992 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-27 35-13-L00027_B_91069889_91069889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:26:40 | 28.12.2023 17:13:26 | 0.77944 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.603 | 0 | 0 | 0 | 8.1941 | 0 | 0 | 35.7971
2778637 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:16:26 | 28.12.2023 12:12:36 | 1.9361 | 7 | 1636 | 16 | 413 | 6 | 137 | 0 | 0 | 2.5823 | 268.5575 | 8.3405 | 48.3823 | 79.0017 | 109.7419 | 0 | 0 | 516.606
2778886 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_95002533651_95002533651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:17:24 | 28.12.2023 14:57:22 | 0.66611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75573
2778786 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:33:05 | 28.12.2023 15:05:22 | 2.5381 | 1 | 392 | 179 | 171 | 17 | 48 | 2 | 0 | 2.3928 | 314.0595 | 143.3507 | 21.4548 | 328.4423 | 71.7646 | 540.7723 | 0 | 1422.2371
2779281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_SETÜSTÜ TR-2 M01_2331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 23:36:57 | 29.12.2023 00:13:15 | 0.605 | 0 | 2431 | 0 | 9 | 5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 309.149 | 0 | 0 | 81.1296 | 41.3184 | 25.7276 | 0 | 457.3246
2778640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_DM-8/23 M04_66408432 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:10:16 | 28.12.2023 16:09:25 | 5.9858 | 0 | 2614 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3141.4098 | 0 | 0 | 557.9777 | 1462.6513 | 0 | 0 | 5162.0387
2779092 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:08:38 | 28.12.2023 20:51:10 | 2.7089 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8669 | 56.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4511
2778514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_966378287_966378287 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:25:30 | 28.12.2023 10:00:21 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778906 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214__56355215_56355215 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:53:28 | 28.12.2023 15:47:46 | 0.905 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0527 | 0 | 0 | 0 | 1.5202 | 0 | 0 | 7.5729
2778614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:03:38 | 28.12.2023 16:29:52 | 6.4372 | 1 | 502 | 107 | 142 | 8 | 72 | 0 | 0 | 6.8887 | 655.9817 | 757.148 | 63.7757 | 320.0618 | 184.9745 | 0 | 0 | 1988.8304
2778763 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_POLYAK L06_72067143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:28:16 | 28.12.2023 12:49:46 | 0.35833 | 0 | 613 | 1 | 9 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 21.8592 | 0.12788 | 0.0046324 | 0.23457 | 14.3544 | 0 | 0.30284 | 36.8836
2778557 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3454(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03454__72410569_72410569 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:26:33 | 28.12.2023 17:20:56 | 7.9064 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240.1929 | 0 | 0 | 0 | 63.8808 | 0 | 0 | 304.0737
2779221 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_65498798_65498798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:50:49 | 29.12.2023 00:13:51 | 3.3839 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9253 | 0 | 0 | 0 | 17.095 | 0 | 0 | 29.0203
2778534 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:09:02 | 28.12.2023 17:33:18 | 8.4044 | 6 | 12 | 191 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 18.4152 | 0 | 307.9332 | 83.5489 | 622.4042 | 9.424 | 0 | 0 | 1041.7255
2778866 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4282 35-09-K04282_F_56374534_56374534 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:51:50 | 28.12.2023 15:11:03 | 1.3203 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 2.2684 | 0 | 0 | 11.7994
2778843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_953244732_953244732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:42:09 | 28.12.2023 22:07:47 | 8.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2055 | 0 | 0 | 71.2055
2778697 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_TR-26/1-2-3-4-5 M03_83206238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:17:26 | 28.12.2023 11:37:55 | 0.34139 | 0 | 2302 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 173.1707 | 0 | 0 | 0 | 42.3333 | 0 | 0 | 215.5039
2779029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-15-L00008_950358750_950358750 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:56:46 | 28.12.2023 17:49:37 | 0.88083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425
2779075 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-30 35-24-L00220_35-24-L00220_2376894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:51:16 | 28.12.2023 18:19:20 | 0.46778 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0712 | 0 | 0.082425 | 0 | 2.2142 | 0 | 0 | 11.3678
2778680 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_A A1b_5807914 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:10:00 | 28.12.2023 18:55:07 | 8.7519 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 337.2501 | 0 | 0 | 0 | 42.7395 | 0 | 0 | 379.9896
2778703 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:24:25 | 28.12.2023 11:32:04 | 0.1275 | 3 | 296 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.9094 | 5.004 | 2.4467 | 0.44447 | 3.6998 | 1.7899 | 0 | 0 | 15.2942
2778597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_DAĞITIM TRAFO L-306 L03_72104244 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:21:00 | 28.12.2023 12:26:46 | 3.0961 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232.8653 | 0 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 237.4062
2778743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_66088398 M16_66088398 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:00:05 | 28.12.2023 13:13:08 | 1.2175 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2456
2779284 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_A_81591174_81591174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 23:48:29 | 29.12.2023 02:41:59 | 2.8917 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 289.4782 | 0 | 0 | 0 | 10.6566 | 0 | 0 | 300.1348
2779035 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_DERSAN-1 M08_96738960 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:12:43 | 28.12.2023 18:14:14 | 1.0253 | 1 | 578 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.19479 | 183.1352 | 8.6977 | 14.5008 | 525.2075 | 76.2801 | 960.9091 | 0 | 1768.9251
2778474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 04:47:46 | 28.12.2023 05:10:36 | 0.38056 | 5 | 780 | 25 | 13 | 34 | 57 | 0 | 0 | 2.188 | 62.9103 | 7.4886 | 1.3768 | 142.6795 | 11.9914 | 0 | 0 | 228.6346
2778803 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_HatBaşıAyırıcı_75462420 L06_75462420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:05:27 | 28.12.2023 13:23:56 | 0.30806 | 0 | 611 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 18.6214 | 0 | 0 | 0 | 10.5663 | 0 | 0.27841 | 29.4661
2778780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950452202_950452202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:32:38 | 28.12.2023 19:37:24 | 7.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24466
2778966 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-5 45-79-M00290_945567366_945567366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:00:12 | 28.12.2023 17:17:34 | 1.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_962556507_962556507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:26:38 | 28.12.2023 18:52:34 | 8.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0 | 2.0194
2779147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:14:56 | 28.12.2023 19:19:26 | 0.075 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0.8249 | 0.66637 | 2.6738 | 1.9724 | 1.3251 | 1.7164 | 0 | 0 | 9.179
2778583 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-2/6 ESKİ DM-10 M01_2048794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:45:41 | 28.12.2023 15:39:52 | 5.9031 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2743.2266 | 0 | 0 | 346.0466 | 1210.9332 | 0 | 0 | 4300.2064
2779124 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716744 M01_89716744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:03:07 | 28.12.2023 20:23:42 | 2.3431 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69086 | 3.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7986
2778606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-388 35-18-L00388_E E1_84207781 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:57:15 | 28.12.2023 14:18:53 | 4.3606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219
2778978 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_A_65513175_65513175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:02:30 | 28.12.2023 18:46:02 | 2.7256 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0832 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 0 | 0 | 18.1303
2778600 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_B_90993467_90993467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:53:50 | 28.12.2023 17:16:06 | 7.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62778
2778537 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:12:06 | 28.12.2023 09:33:48 | 0.36167 | 8 | 1333 | 4 | 122 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0.67886 | 31.9126 | 2.9676 | 2.0745 | 6.1196 | 11.2973 | 0 | 0 | 55.0505
2778792 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_A_56367971_56367971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:47:30 | 28.12.2023 16:00:30 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1177
2778938 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_HatBaşıAyırıcı_53138430 M01_53138430 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:35:37 | 28.12.2023 16:59:54 | 1.4047 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.3991 | 0 | 0 | 0 | 4.4907 | 0 | 0 | 41.8898
2778543 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:16:36 | 28.12.2023 17:33:24 | 8.28 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 133.6615 | 0 | 0.51003 | 0 | 46.4806 | 0 | 30.7273 | 211.3794
2778663 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2204 DOĞANCILAR TR-5 35-03-M02204_C_56363094_56363094 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:22:17 | 28.12.2023 14:31:13 | 4.1489 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3004 | 0 | 6.7593 | 0 | 7.6587 | 0 | 0 | 38.7185
2778500 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4282 35-09-K04282__95351280_95351280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:26:27 | 28.12.2023 09:35:32 | 2.1514 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.8307 | 0 | 0 | 0 | 5.9512 | 0 | 0 | 84.7819
2778975 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_A_91303559_91303559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:12:17 | 28.12.2023 18:23:11 | 2.1817 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7876 | 0 | 4.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.655
2779061 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:38:36 | 28.12.2023 19:19:04 | 1.6744 | 1 | 376 | 3 | 20 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.4917 | 31.3864 | 0.47563 | 0.46514 | 0 | 7.0742 | 0 | 0 | 39.893
2778812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:15:46 | 28.12.2023 14:17:44 | 1.0328 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 50 | 0 | 0 | 7.9178 | 7.8781 | 38.1052 | 26.4841 | 24.2488 | 32.1728 | 0 | 0 | 136.8068
2778706 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:20:49 | 28.12.2023 18:46:53 | 7.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378.0894 | 347.0405 | 7441.6584 | 1524.9809 | 16691.7692
2778918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/28-C 45-72-L00067_C_91211457_91211457 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:59:34 | 28.12.2023 15:38:06 | 0.64222 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0355 | 0 | 0 | 0 | 3.8165 | 0 | 0 | 16.852
2778955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945643208_945643208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:45:55 | 28.12.2023 17:00:52 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_CAFERBEY L05_2331485 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:07:44 | 28.12.2023 18:52:34 | 8.7472 | 1 | 368 | 52 | 42 | 27 | 34 | 10 | 0 | 2.3645 | 616.7307 | 200.5091 | 40.1984 | 1824.6404 | 242.5894 | 13644.4577 | 0 | 16571.4902
2778626 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:10:12 | 28.12.2023 10:16:27 | 0.10417 | 1 | 6525 | 5 | 11 | 10 | 1279 | 2 | 1 | 13.172 | 157.2859 | 0.28774 | 0.32703 | 21.1424 | 97.0961 | 16.7954 | 0.22138 | 306.3279
2778457 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_A_91302645_91302645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 01:22:12 | 28.12.2023 02:39:10 | 1.2828 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0688 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 4.1001
2778580 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99789093_99789093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:41:00 | 28.12.2023 14:44:51 | 5.0642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5692
2779227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_HatBaşıAyırıcı_53140656 M05_53140656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:03:40 | 29.12.2023 06:15:33 | 9.1981 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7517
2778586 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133405 L04_53133405 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:47:26 | 28.12.2023 10:58:40 | 1.1872 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30543 | 0 | 0.85341 | 0 | 21.0579 | 0 | 0 | 0 | 22.2167
2778497 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_910932897_910932897 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:20:25 | 28.12.2023 13:48:26 | 6.4669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.2229 | 0 | 0 | 0 | 253.89 | 0 | 0 | 270.1129
2778852 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_D_56355016_56355016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:47:19 | 28.12.2023 14:46:06 | 0.97972 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8998 | 0 | 0 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 12.5933
2778480 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 05:19:06 | 28.12.2023 05:32:36 | 0.225 | 0 | 9102 | 0 | 104 | 5 | 1772 | 2 | 15 | 0 | 294.1596 | 0 | 2.0531 | 34.7882 | 155.6236 | 18.6558 | 80.7938 | 586.074
2778623 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2540 (YATIRIM REZERVE) 35-02-K02540_35-02-K02540_97268754 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:09:29 | 28.12.2023 13:35:00 | 3.4253 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154.3389 | 0 | 0 | 0 | 63.0304 | 0 | 0 | 217.3693
2779064 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 17:44:24 | 28.12.2023 20:40:42 | 2.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 0 | 0.070391 | 0 | 0 | 0 | 316.6729 | 0 | 653.3517 | 970.095
2778958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260704_953260704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:49:30 | 28.12.2023 18:20:41 | 2.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3396 | 0 | 0 | 27.3396
2778652 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:21:56 | 28.12.2023 10:31:38 | 0.16167 | 1 | 392 | 179 | 171 | 17 | 48 | 2 | 0 | 0.1682 | 21.083 | 9.734 | 1.4358 | 22.8912 | 4.9054 | 37.4381 | 0 | 97.6558
2779030 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_35-09-M03062_80470620 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 16:24:33 | 28.12.2023 19:35:04 | 3.1753 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 467.1038 | 0 | 0 | 0 | 44.8855 | 0 | 0 | 511.9893
2778483 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a1_42106679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 06:08:27 | 28.12.2023 07:02:36 | 0.9025 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2626 | 0 | 0 | 0 | 0.42311 | 0 | 0 | 10.6858
2778821 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:24:03 | 28.12.2023 14:25:12 | 1.0192 | 8 | 706 | 12 | 92 | 16 | 79 | 0 | 0 | 2.3649 | 152.3527 | 42.022 | 16.8242 | 13.464 | 71.699 | 0 | 0 | 298.7269
2778798 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3063(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03063_35-09-M03063_80470692 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 12:54:06 | 28.12.2023 16:20:48 | 3.445 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 558.7754 | 0 | 0 | 0 | 48.8075 | 0 | 0 | 607.5828
2778506 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:59:03 | 28.12.2023 10:33:49 | 2.5794 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.9224 | 0 | 0 | 0 | 12.5017 | 0 | 0 | 60.4241
2778552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI TR-18 35-31-L00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116581 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:23:12 | 28.12.2023 18:00:51 | 8.6275 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.7786 | 0 | 6.649 | 0 | 75.0724 | 0 | 0 | 196.5
2778569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_DM-3/15 L04_81566172 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:34:01 | 28.12.2023 13:22:46 | 3.8125 | 0 | 4955 | 0 | 3 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 3755.2527 | 0 | 0 | 0 | 752.1587 | 0 | 0 | 4507.4114
2779035 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:14:14 | 28.12.2023 20:11:46 | 1.9589 | 22 | 201 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.4713 | 108.3157 | 9.3288 | 0 | 196.5056 | 0 | 160.0649 | 0 | 489.6863
2778904 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3336 35-04-M03336_99594702_99594702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:46:55 | 28.12.2023 19:31:12 | 4.7381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4166 | 0 | 0 | 0 | 7.8008 | 0 | 0 | 17.2174
2778612 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-26 35-19-L00026_8987442_56371507_56371507 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:02:00 | 28.12.2023 18:00:26 | 7.9739 | 0 | 258 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 760.2191 | 0 | 0.10511 | 0 | 159.7567 | 0 | 0 | 920.0809
2779153 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 45-72-M00002_956528377_956528377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:17:15 | 28.12.2023 21:00:22 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779110 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-14 35-22-M00820_B B01_57796604 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:28:52 | 28.12.2023 20:02:47 | 1.5653 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4931
2779010 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_955018451_955018451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:47:08 | 28.12.2023 19:47:50 | 3.0117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8877
2779173 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-828 35-01-K00828_911611970_911611970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:43:04 | 28.12.2023 21:08:14 | 1.4194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
2778463 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911750899_911750899 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 02:26:36 | 28.12.2023 03:29:07 | 1.0419 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.1114 | 0 | 0 | 0 | 10.3108 | 0 | 0 | 13.4222
2778632 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2331483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:13:26 | 28.12.2023 18:50:29 | 8.6175 | 5 | 1637 | 230 | 164 | 33 | 169 | 1 | 0 | 20.3281 | 3143.6906 | 2524.6132 | 62.9649 | 5363.2498 | 825.0285 | 556.9167 | 0 | 12496.7919
2778695 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:16:14 | 28.12.2023 11:21:56 | 0.095 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.029969 | 5.1878 | 8.1889 | 0.38095 | 0.20437 | 4.2283 | 0 | 0 | 18.2203
2778881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_YAYLALI KADI L03_83864116 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 14:12:20 | 28.12.2023 17:13:26 | 3.0183 | 0 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2545.0066 | 0 | 0 | 0 | 445.6007 | 0 | 0 | 2990.6073
2778549 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_84994396 M05_84994396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:19:02 | 28.12.2023 15:42:45 | 6.3953 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9.2442 | 29.497 | 0 | 1.6149 | 1.2571 | 88.3625 | 0 | 0 | 129.9757
2779087 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_B_81591173_81591173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:03:52 | 28.12.2023 23:37:07 | 5.5542 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 450.8052 | 0 | 0 | 0 | 1.4971 | 0 | 0 | 452.3023
2778446 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 00:46:57 | 28.12.2023 01:34:09 | 0.78667 | 0 | 630 | 0 | 106 | 2 | 112 | 0 | 1 | 0 | 108.0156 | 0 | 8.363 | 55.5521 | 21.8448 | 0 | 0 | 193.7754
2778878 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 12:20:16 | 28.12.2023 15:47:16 | 3.45 | 0 | 1415 | 0 | 18 | 8 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1307.269 | 0 | 8.4859 | 494.5014 | 225.4233 | 1491.0619 | 0 | 3526.7415
2778546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139624 L01_53139624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:11:46 | 28.12.2023 17:14:25 | 8.0442 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1563 | 0 | 10.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4229
2779050 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_99353961_99353961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:18:59 | 28.12.2023 22:17:49 | 4.9806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5562
2778609 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_DİKİLİ TR-6 M05_66045491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:00:46 | 28.12.2023 10:26:46 | 0.43333 | 0 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 551.4069 | 0 | 0 | 0 | 90.3573 | 0 | 0 | 641.7642
2778858 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136539 M05_53136539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:50:04 | 28.12.2023 14:29:56 | 0.66444 | 0 | 154 | 2 | 85 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.6133 | 3.95 | 2.1517 | 12.8776 | 1.1493 | 112.8883 | 0 | 135.6303
2778566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:31:57 | 28.12.2023 16:56:42 | 7.4125 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 188.9941 | 0 | 20.1514 | 0 | 156.2223 | 0 | 0 | 365.3677
2778572 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:38:53 | 28.12.2023 16:56:16 | 7.2897 | 0 | 860 | 5 | 110 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1383.3498 | 143.2784 | 110.4595 | 106.9993 | 927.3143 | 866.4558 | 0 | 3537.8571
2778890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BOZALAN KÖK 35-28-M00092_BOZALAN M02_74492199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:27:53 | 28.12.2023 15:34:02 | 1.1025 | 2 | 142 | 8 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.4715 | 34.145 | 1.968 | 0.92282 | 9.5421 | 20.7164 | 0 | 0 | 67.7657
2778535 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:09:12 | 28.12.2023 10:36:11 | 1.4497 | 22 | 4298 | 556 | 500 | 50 | 498 | 6 | 0 | 7.9195 | 826.617 | 291.5836 | 64.9199 | 909.5961 | 303.4598 | 192.3577 | 0 | 2596.4537
2779199 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3139(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03139_95002440955_95002440955 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:22:49 | 28.12.2023 22:15:02 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8797 | 0 | 0 | 15.8797
2779053 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97617676_97617676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:15:35 | 28.12.2023 19:51:05 | 2.5917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3845
2778681 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1703 35-01-K01703_35-01-K01703_64219849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:03:25 | 28.12.2023 13:53:06 | 2.8281 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 449.3911 | 0 | 0 | 0 | 259.6044 | 0 | 0 | 708.9955
2778930 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 15:24:48 | 28.12.2023 15:52:18 | 0.45833 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 866 | 5 | 0 | 7.1446 | 231.0189 | 68.1819 | 23.5217 | 210.7734 | 221.7631 | 271.4134 | 0 | 1033.817
2778996 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_99894503_99894503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:27:55 | 28.12.2023 18:43:25 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6239 | 0 | 0 | 18.6239
2779116 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_C_56402160_56402160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:35:55 | 28.12.2023 19:35:30 | 0.99306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36769 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.6907
2778449 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 00:57:06 | 28.12.2023 01:44:52 | 0.79611 | 0 | 408 | 8 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.4359 | 0.48011 | 1.1 | 1.8902 | 22.2645 | 0 | 0 | 113.1706
2779139 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_945633266_945633266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:40:46 | 28.12.2023 22:44:03 | 4.0547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62452
2779202 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AYASKENT-2 TR 35-16-M00013_A_91183420_91183420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:27:31 | 28.12.2023 21:16:11 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 1.4231
2779016 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KORDON KÖSEALİ ÇIKIŞ M02_65971404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:46:58 | 28.12.2023 17:12:40 | 0.42833 | 6 | 0 | 33 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60416 | 0 | 3.8048 | 0.175 | 10.1754 | 0 | 0 | 0 | 14.7594
2778578 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:41:13 | 28.12.2023 17:25:08 | 7.7319 | 1 | 788 | 5 | 25 | 19 | 44 | 2 | 0 | 2.9573 | 1109.6103 | 24.7546 | 29.9301 | 2753.2124 | 202.9984 | 1492.0599 | 0 | 5615.523
2778532 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_945543255_945543255 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:01:53 | 28.12.2023 10:17:34 | 1.2614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89088
2778678 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:00:43 | 28.12.2023 12:35:20 | 1.5769 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.1352 | 0 | 0 | 0 | 7.4289 | 0 | 0 | 35.5641
2778641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:16:59 | 28.12.2023 16:46:37 | 6.4939 | 7 | 5789 | 9 | 67 | 30 | 589 | 0 | 1 | 104.577 | 4485.5466 | 193.1438 | 37.5284 | 6386.7728 | 5283.8799 | 0 | 0 | 16491.4485
2778807 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-3/13 M10_2053353 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:09:35 | 28.12.2023 21:22:31 | 8.2156 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 587.8173 | 0 | 0 | 0 | 66.4682 | 0 | 0 | 654.2855
2778970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:05:56 | 28.12.2023 16:41:56 | 0.6 | 15 | 3355 | 105 | 174 | 9 | 252 | 0 | 0 | 2.0664 | 175.0405 | 6.5668 | 29.5444 | 28.1631 | 56.3131 | 0 | 0 | 297.6945
2778902 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4538 35-07-K04538_35-07-K04538_48414243 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:15:37 | 28.12.2023 16:26:20 | 0.17861 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14.3736 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 18.2377
2778927 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298274_955298274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:19:55 | 28.12.2023 17:34:39 | 2.2456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6251
2779119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIKIRIKLAR TR-3 35-16-M00059_35-16-M00059_58007975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:41:48 | 28.12.2023 19:12:05 | 0.50472 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5239 | 0 | 0.20013 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 14.6122
2779013 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-3 35-15-L00003_DAĞITIM TRAFO TR-3 L04_66737432 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:47:14 | 28.12.2023 17:43:36 | 0.93944 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 155.1949 | 0 | 0 | 0 | 56.9649 | 0 | 0 | 212.1598
2778621 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_E E1b_5807872 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:00:01 | 28.12.2023 18:44:20 | 8.7386 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101.9179 | 0 | 0 | 0 | 179.7852 | 0 | 0 | 281.7031
2778615 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_DM-8/27 M05_66408431 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:52:26 | 28.12.2023 15:44:16 | 5.8639 | 0 | 4799 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 1 | 0 | 5521.7992 | 0 | 0 | 0 | 2685.3344 | 0 | 31.1516 | 8238.2852
2778796 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_ÇOBANİSA KÖK M03_60972116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:52:28 | 28.12.2023 14:26:46 | 1.5717 | 0 | 878 | 0 | 38 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 285.0133 | 0 | 13.6284 | 0 | 125.049 | 0 | 0 | 423.6906
2778750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953196032_953196032 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:00:02 | 28.12.2023 15:19:06 | 3.3178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169
2778773 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72320947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:33:18 | 28.12.2023 12:39:16 | 0.099444 | 0 | 342 | 18 | 192 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6.2023 | 9.3284 | 5.6431 | 0.45677 | 4.8536 | 0 | 0 | 26.4842
2779122 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-55/A 45-77-L00079_DAĞITIM TRAFOSU L03_72216045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:32:46 | 28.12.2023 20:55:00 | 2.3706 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145.7891 | 0 | 0.16116 | 0 | 9.9131 | 0 | 0 | 155.8633
2778458 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_35-23-M00036_72161172 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 01:23:17 | 28.12.2023 02:11:28 | 0.80306 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3128 | 0 | 0 | 0 | 1.6727 | 0 | 0 | 13.9855
2778627 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_91344365_91344365 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:10:30 | 28.12.2023 13:57:56 | 3.7906 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 79.2537 | 0 | 0 | 93.2473
2778504 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_950426201_950426201 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:56:13 | 28.12.2023 09:59:17 | 2.0511 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3052
2779082 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2086354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:04:26 | 28.12.2023 18:28:56 | 0.40833 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46009 | 0 | 0.99738 | 0 | 0 | 0 | 1.4575
2778982 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_35-15-M00087_2364913 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:06:42 | 28.12.2023 19:51:12 | 3.7417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6789 | 0 | 7.4921 | 0 | 0 | 58.171
2778541 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:15:23 | 28.12.2023 09:41:55 | 0.44222 | 24 | 2734 | 34 | 217 | 67 | 866 | 5 | 0 | 7.499 | 232.7967 | 71.3568 | 24.429 | 234.0827 | 239.5336 | 281.3482 | 0 | 1091.046
2778690 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 11:09:38 | 28.12.2023 16:15:16 | 5.0939 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 3.5922 | 879.9925 | 132.7217 | 28.7964 | 855.5529 | 210.0401 | 4220.7472 | 0 | 6331.4429
2778687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | ORTAKÖY KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02612_TÜRKMENLER M02_97586080 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 11:08:35 | 28.12.2023 12:52:38 | 1.7342 | 5 | 529 | 8 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | 2.002 | 101.9491 | 0.47943 | 0.14261 | 30.4444 | 30.3818 | 0 | 0 | 165.3993
2778853 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2908 35-02-M02908_910161910_910161910 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:32:05 | 28.12.2023 17:16:33 | 3.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446
2778547 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:18:26 | 28.12.2023 10:46:14 | 1.4633 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6333 | 0 | 0 | 0 | 9.1774 | 0 | 0 | 30.8107
2779065 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_C_56383342_56383342 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:45:12 | 28.12.2023 18:19:43 | 0.57528 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.5632 | 0 | 0 | 0 | 4.7752 | 0 | 0 | 37.3384
2779045 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | 105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:19:56 | 28.12.2023 18:54:38 | 1.5783 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 8.3495
2779022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/24 45-71-M00296_H dm8/24h1b_45193364 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:58:44 | 28.12.2023 23:06:58 | 6.1372 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125.1767 | 0 | 0 | 0 | 4.0776 | 0 | 0 | 129.2542
2778561 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:28:36 | 28.12.2023 16:57:05 | 7.4747 | 2 | 1492 | 16 | 23 | 25 | 87 | 1 | 0 | 6.6279 | 1340.6385 | 268.5174 | 17.895 | 16415.4658 | 528.8972 | 68.8041 | 0 | 18646.8459
2778816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-455 35-18-L00455_DAĞITIM TRAFO L-455 L03_72057481 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 13:06:07 | 28.12.2023 16:45:15 | 3.6522 | 0 | 288 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 431.0224 | 0 | 0 | 0 | 159.9716 | 0 | 0 | 590.9941
2778810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-1 45-78-L00001__97091644_97091644 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:14:59 | 28.12.2023 13:53:08 | 0.63583 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4753 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 15.5894
2779208 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_95000081784_95000081784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:33:49 | 28.12.2023 21:41:26 | 1.1269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941
2779125 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:46:16 | 28.12.2023 19:23:40 | 0.62333 | 3 | 2076 | 68 | 177 | 33 | 279 | 7 | 0 | 1.3931 | 459.1013 | 131.3881 | 15.2133 | 62.1989 | 120.1073 | 362.8702 | 0 | 1152.2721
2779102 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99310419_99310419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:23:57 | 29.12.2023 00:06:12 | 5.7042 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.6342 | 0 | 0 | 0 | 12.0745 | 0 | 0 | 32.7087
2778641 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 16:46:37 | 28.12.2023 18:46:04 | 1.9908 | 7 | 1160 | 8 | 54 | 11 | 35 | 0 | 1 | 41.7114 | 192.8889 | 31.8531 | 7.4221 | 44.1151 | 24.5226 | 0 | 0 | 342.5133
2778484 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_85123193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 06:20:38 | 28.12.2023 06:59:10 | 0.64222 | 3 | 245 | 93 | 192 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3.7895 | 21.597 | 10.6494 | 11.4025 | 18.7051 | 3.4902 | 0 | 0 | 69.6338
2779148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950308369_950308369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:14:14 | 28.12.2023 21:10:34 | 1.9389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95148
2779231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443578_950443578 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:07:23 | 28.12.2023 23:15:28 | 2.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779019 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-55/A 45-77-L00079_DAĞITIM TRAFOSU L03_72216048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:25:16 | 28.12.2023 18:05:26 | 3.6694 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 208.7114 | 0 | 0.26001 | 0 | 19.5619 | 0 | 0 | 228.5333
2779042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:23:56 | 28.12.2023 17:37:36 | 0.22778 | 1 | 28 | 12 | 116 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.42286 | 0.060188 | 0 | 0.097601 | 11.1173 | 0 | 0 | 0 | 11.6979
2778899 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_A_56357448_56357448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:16:27 | 28.12.2023 22:01:52 | 7.7569 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8072
2779168 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2762 35-09-K02762_A a1b_5877243 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:34:45 | 28.12.2023 20:31:03 | 0.93833 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3966
2778564 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_B_56368158_56368158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:30:03 | 28.12.2023 11:00:56 | 1.5147 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.265 | 0 | 0 | 0 | 7.2422 | 0 | 0 | 95.5071
2779105 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-21/1 45-82-M00115_945524403_945524403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:18:03 | 28.12.2023 20:38:24 | 2.3392 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9302
2778713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 45-80-M00170__93861476_93861476 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:32:25 | 28.12.2023 12:30:16 | 0.96417 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4244 | 0 | 0.60283 | 0 | 1.5704 | 0 | 0 | 11.5977
2778510 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955219784_955219784 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:22:32 | 28.12.2023 10:59:25 | 2.6147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561
2778533 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_E E1_5919681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:08:14 | 28.12.2023 10:20:55 | 1.2114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.9187 | 0 | 0 | 0 | 77.2106 | 0 | 0 | 121.1294
2778464 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 03:23:11 | 28.12.2023 05:01:30 | 1.6386 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5104 | 29.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9612
2778819 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_910792252_910792252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:24:58 | 28.12.2023 19:02:50 | 5.6311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8884 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 4.0106
2778679 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_953322645_953322645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:58:12 | 28.12.2023 14:11:28 | 3.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25427
2778673 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1181 35-04-K01181_99712479_99712479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:53:32 | 28.12.2023 18:41:08 | 7.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6365 | 0 | 0 | 0 | 1.4851 | 0 | 0 | 6.1217
2779074 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063134 M04_73063134 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:49:06 | 28.12.2023 21:18:04 | 3.4828 | 0 | 63 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.3159 | 22.5738 | 1.298 | 11.9157 | 4.5609 | 0 | 0 | 70.6643
2778550 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_TR-81 L01_76784769 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:19:36 | 28.12.2023 18:07:49 | 8.8036 | 8 | 3500 | 0 | 102 | 4 | 276 | 0 | 2 | 455.3981 | 8420.5446 | 0 | 92.9951 | 682.551 | 2421.1241 | 0 | 67.5164 | 12140.1294
2779028 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_97559423_97559423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:05:18 | 28.12.2023 22:32:31 | 5.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6316 | 0 | 0 | 6.6316
2779237 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950439963_950439963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:11:33 | 28.12.2023 22:19:52 | 1.1386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23538 | 0 | 0 | 0.23538
2778447 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-16-L00008_35-16-L00008_2347282 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 00:48:26 | 28.12.2023 01:25:30 | 0.61778 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 41.7367 | 0 | 0 | 0 | 31.1999 | 0 | 0 | 72.9366
2779280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 23:34:08 | 29.12.2023 01:30:20 | 1.9367 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4036 | 0 | 0 | 0 | 6.6085 | 0 | 0 | 41.0121
2778902 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4538 35-07-K04538_97583654_97583654 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:45:30 | 28.12.2023 16:15:37 | 1.5019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9954 | 0 | 0 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 5.1082
2778736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447603_950447603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:45:16 | 28.12.2023 18:59:56 | 7.2444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778945 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:41:26 | 28.12.2023 16:24:18 | 0.71444 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.43363 | 43.9799 | 4.1366 | 1.0732 | 6.9843 | 8.2409 | 0 | 0 | 64.8486
2778965 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ ATÇILAR TR-6 35-31-L00095_47966815_56380232_56380232 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:57:56 | 28.12.2023 18:17:57 | 2.3336 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4398 | 0 | 0 | 0 | 5.5986 | 0 | 0 | 9.0384
2778573 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_YALI M07_2310719 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:40:12 | 28.12.2023 16:44:27 | 7.0708 | 1 | 9687 | 2 | 1 | 14 | 1300 | 0 | 0 | 3.0552 | 15557.7059 | 13.9478 | 0 | 3139.7987 | 13969.5306 | 0 | 0 | 32684.0382
2778610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1555 35-04-K01555_99346832_99346832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:59:42 | 28.12.2023 17:25:17 | 7.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 53.1245 | 0 | 0 | 55.6143
2779157 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HELİMLER MAHALLESİ TR-1 45-78-M00660_49210164_56391572_56391572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:07:46 | 28.12.2023 22:10:10 | 3.04 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2094
2778676 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:59:38 | 28.12.2023 16:39:21 | 5.6619 | 0 | 2497 | 0 | 86 | 5 | 224 | 0 | 3 | 0 | 2963.6485 | 0 | 354.8249 | 38.9514 | 1011.9173 | 0 | 312.2111 | 4681.5531
2779031 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a2_42106676 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:36:04 | 28.12.2023 19:12:24 | 2.6056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0561 | 0 | 0 | 0 | 0.26678 | 0 | 0 | 13.3229
2778553 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/16-A 45-71-M00552_45-71-M00552_2356896 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:23:37 | 28.12.2023 14:09:17 | 4.7611 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 350.1851 | 0 | 0 | 0 | 240.1406 | 0 | 0 | 590.3258
2778799 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 35-24-M00235_955217086_955217086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:27:28 | 28.12.2023 14:31:31 | 2.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1672
2778530 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:06:33 | 28.12.2023 17:26:56 | 8.3397 | 0 | 90 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 228.4667 | 0 | 176.3916 | 0 | 339.659 | 0 | 0 | 744.5172
2778653 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:11:17 | 28.12.2023 10:40:38 | 0.48917 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.8706 | 0 | 0 | 6.5534 | 3.0649 | 0 | 0 | 17.489
2778693 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:11:58 | 28.12.2023 15:44:24 | 4.5406 | 3 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.538 | 0 | 22.5927 | 33.3942 | 4.9193 | 0 | 0 | 0 | 66.4441
2779240 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:20:40 | 29.12.2023 02:21:29 | 5.0136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.1841 | 0 | 0 | 0 | 47.7395 | 0 | 0 | 163.9236
2778991 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1781 35-04-K01781_99183043_99183043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:10:26 | 28.12.2023 20:17:31 | 4.1181 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.921 | 0 | 0 | 0 | 5.7582 | 0 | 0 | 26.6792
2779277 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-14 35-22-M00820_955266734_955266734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 22:59:38 | 29.12.2023 01:41:58 | 2.7056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50778
2778885 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-26-M00133_956631256_956631256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:16:33 | 28.12.2023 19:51:23 | 5.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4529 | 0 | 0 | 2.4529
2778450 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_ALAŞEHİR TM GİRİŞ (CABBAR-3) M16_2308591 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 01:01:28 | 28.12.2023 01:12:14 | 0.17944 | 13 | 2951 | 89 | 712 | 50 | 570 | 22 | 3 | 2.2837 | 54.4164 | 4.3038 | 6.5742 | 165.9153 | 52.8282 | 285.5357 | 0.36508 | 572.2225
2778756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 12:19:06 | 28.12.2023 13:01:28 | 0.70611 | 1 | 245 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.14966 | 39.479 | 6.7038 | 13.0841 | 12.2656 | 14.0977 | 0 | 0 | 85.7797
2779048 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99304267_99304267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:28:50 | 28.12.2023 20:39:10 | 3.1722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1463
2778527 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:47:36 | 28.12.2023 09:19:07 | 0.52528 | 0 | 304 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.6314 | 30.5435 | 2.2253 | 8.3989 | 10.2255 | 0 | 0 | 104.0246
2778968 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_C_91412624_91412624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:01:39 | 28.12.2023 17:51:58 | 1.8386 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 5.1792 | 0 | 15.5958 | 0 | 0 | 26.8907
2778719 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4282 35-09-K04282_35-09-K04282_47536522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:37:38 | 28.12.2023 13:58:08 | 2.3417 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 171.4422 | 0 | 0 | 0 | 183.2169 | 0 | 0 | 354.6591
2778625 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:48:36 | 28.12.2023 18:55:00 | 9.1067 | 1 | 2452 | 5 | 160 | 1 | 312 | 0 | 1 | 2.1258 | 4690.6004 | 3.3787 | 29.8105 | 13.3 | 1785.0165 | 0 | 476.6758 | 7000.9075
2778725 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911174441_911174441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:36:34 | 28.12.2023 15:41:43 | 4.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56219
2778702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-152 35-16-L00152_C_91076875_91076875 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:22:42 | 28.12.2023 12:22:40 | 0.99944 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.0056 | 0 | 0 | 0 | 22.3165 | 0 | 0 | 78.3221
2778539 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:14:22 | 28.12.2023 16:47:30 | 7.5522 | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 599.0433 | 0 | 12.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.4355
2778934 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_45-81-M00007_72008020 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:28:56 | 28.12.2023 19:36:12 | 4.1211 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 9.4164 | 0 | 0 | 0 | 70.4659 | 0 | 0 | 79.8823
2778685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 77/A 45-72-M00118_956531327_956531327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:06:40 | 28.12.2023 12:51:09 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47012 | 0 | 0 | 0.47012
2778639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_A_91256218_91256218 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:16:35 | 28.12.2023 11:33:26 | 1.2808 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5607 | 0 | 0 | 0 | 3.8783 | 0 | 0 | 11.4389
2778642 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2014 35-01-M02014_M-2506 M03_84909278 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:17:11 | 28.12.2023 14:41:56 | 4.4125 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 2219.6535 | 0 | 0 | 0 | 363.487 | 0 | 33.9549 | 2617.0954
2778493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-282 35-04-K00282_95000152922_95000152922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 06:16:20 | 28.12.2023 09:14:35 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67186 | 0 | 0 | 0.67186
2779020 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_TR-4 M01_66273172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:57:17 | 28.12.2023 18:19:56 | 1.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9569 | 419.3243 | 2668.763 | 36.8357 | 3186.8798
2778808 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:09:35 | 28.12.2023 13:20:27 | 0.18111 | 8 | 706 | 12 | 92 | 16 | 79 | 0 | 0 | 0.42239 | 27.1241 | 7.4678 | 3.0787 | 2.4186 | 12.8472 | 0 | 0 | 53.3588
2778994 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:31:16 | 28.12.2023 17:02:43 | 0.52417 | 3 | 758 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.8476 | 47.159 | 0.48145 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 52.4134
2778479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_BAĞYURDU TM M014_83843010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 05:22:06 | 28.12.2023 07:07:39 | 1.7592 | 1 | 506 | 0 | 4 | 17 | 23 | 11 | 0 | 0.3645 | 328.1906 | 0 | 14.0477 | 331.277 | 72.6805 | 2160.322 | 0 | 2906.8823
2778765 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 12:20:16 | 28.12.2023 15:47:11 | 3.4486 | 22 | 201 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19.5362 | 164.0935 | 16.6467 | 0 | 447.2675 | 0 | 579.9199 | 0 | 1227.4639
2778516 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139700 M05_53139700 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:35:25 | 28.12.2023 10:21:42 | 1.7714 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85886 | 7.3722 | 0 | 3.1388 | 0 | 0 | 0 | 11.3698
2778708 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_C_56392054_56392054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:28:05 | 28.12.2023 20:09:16 | 8.6864 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7639 | 0 | 0 | 13.7639
2778957 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/27-B (KATLI OTOPARK) 45-71-M01863_45188069 b4b_45193773 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 15:31:58 | 28.12.2023 21:01:27 | 5.4914 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.8024 | 0 | 0 | 0 | 25.5113 | 0 | 0 | 94.3137
2779206 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_911003707_911003707 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:21:37 | 28.12.2023 21:03:53 | 0.70444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39338
2779269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__56407810_56407810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 22:38:25 | 28.12.2023 23:31:47 | 0.88944 | 0 | 230 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.7068 | 0 | 0 | 0 | 3.6812 | 0 | 0 | 46.388
2778582 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:44:49 | 28.12.2023 13:21:54 | 3.6181 | 0 | 273 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 150.9847 | 0 | 1.4103 | 0 | 61.4598 | 0 | 0 | 213.8548
2779246 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYVATLAR 35-16-M00113_35-16-M00113_2349370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:32:43 | 28.12.2023 21:54:40 | 0.36583 | 0 | 154 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.7276 | 0 | 0 | 0 | 2.8623 | 0 | 0 | 9.59
2778722 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:40:28 | 28.12.2023 12:04:33 | 0.40139 | 0 | 4 | 20 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.094035 | 1.3868 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7119
2778868 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOĞANAY KÖK 35-26-M01060_AKOVA SÜT M05_65924146 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:57:16 | 28.12.2023 14:35:18 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9817 | 31.0213 | 736.5861 | 148.2435 | 925.8326
2779123 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/1 35-20-M00006_955198269_955198269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:08:12 | 28.12.2023 23:30:02 | 5.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778728 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1869 35-09-K01869_35-09-K01869_47394975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:47:46 | 28.12.2023 12:03:16 | 0.25833 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46.8927 | 0 | 0 | 0 | 24.4697 | 0 | 0 | 71.3624
2778977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A A3_44925035 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:11:24 | 29.12.2023 00:31:23 | 8.3331 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 496.3701 | 0 | 0 | 0 | 390.685 | 0 | 0 | 887.0551
2778645 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:19:06 | 28.12.2023 11:00:40 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.7556 | 36.773 | 877.1605 | 178.0158 | 1895.7048
2778499 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-195 35-02-M00195_35-02-M00195_2374795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:26:54 | 28.12.2023 09:22:59 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8232 | 0 | 396.3117 | 595.1349
2779203 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_B_56359438_56359438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 20:27:03 | 28.12.2023 22:10:05 | 1.7172 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.1364 | 0 | 0 | 0 | 6.3882 | 0 | 0 | 61.5247
2778562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:28:58 | 28.12.2023 17:15:00 | 7.7672 | 6 | 1333 | 25 | 16 | 41 | 117 | 5 | 0 | 61.6853 | 2547.839 | 175.2323 | 29.6842 | 7481.4341 | 1088.015 | 8032.37 | 0 | 19416.26
2778619 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:01:28 | 28.12.2023 10:31:18 | 0.49722 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 0 | 0.68245 | 0 | 0.34091 | 0 | 0 | 2.2968
2778485 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-2 15800 GİRİŞ L08_2307540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 06:26:55 | 28.12.2023 06:32:06 | 0.086389 | 5 | 8267 | 2 | 104 | 11 | 1277 | 0 | 3 | 2.0195 | 178.4864 | 2.3778 | 1.6014 | 12.2868 | 94.7067 | 0 | 7.0057 | 298.4842
2778462 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | VAKIFLI TR-1 45-82-M00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045880 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 02:20:38 | 28.12.2023 05:41:45 | 3.3519 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2139
2779272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-27-M00034_910210860_910210860 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 22:42:20 | 28.12.2023 23:39:43 | 0.95639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0258
2778608 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3414 35-08-K03414_G_56381200_56381200 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:00:31 | 28.12.2023 10:42:10 | 0.69417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2987 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 7.1596
2778631 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:10:22 | 28.12.2023 19:49:01 | 9.6442 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.962 | 0 | 0.78684 | 0 | 29.039 | 0 | 0 | 0 | 60.7879
2778508 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208850 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 08:21:12 | 28.12.2023 08:31:46 | 0.17611 | 1 | 9329 | 0 | 4 | 8 | 627 | 0 | 0 | 0.040939 | 421.717 | 0 | 0.27728 | 24.4561 | 136.3299 | 0 | 0 | 582.8212
2779026 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_B_91438616_91438616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:25:09 | 28.12.2023 20:16:04 | 3.8486 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2778834 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_C C05b_95019729 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:36:33 | 28.12.2023 15:03:05 | 1.4422 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.0219 | 0 | 0 | 0 | 18.4115 | 0 | 0 | 60.4334
2778986 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133693 M30_53133693 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 13:28:17 | 28.12.2023 21:26:43 | 7.9739 | 7 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.151 | 0 | 60.5716 | 0.31714 | 166.4734 | 0 | 0 | 0 | 249.5132
2778591 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3064(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03064_35-09-M03064_80470757 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:49:04 | 28.12.2023 12:51:10 | 3.035 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 607.4873 | 0 | 0 | 0 | 46.7858 | 0 | 0 | 654.2731
2778877 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-416 KAPALI SPOR SALONU 35-18-L00416_950451251_950451251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:05:01 | 28.12.2023 17:35:55 | 3.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3197
2779043 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885345_56363716_56363716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 17:19:26 | 28.12.2023 18:24:00 | 1.0761 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.1927 | 0 | 0 | 0 | 0.29976 | 0 | 0 | 14.4924
2778502 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99375963_99375963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 07:23:01 | 28.12.2023 13:01:32 | 5.6419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2009 | 0 | 0 | 0 | 1.3751 | 0 | 0 | 12.576
2778528 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_912776811_912776811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:01:10 | 28.12.2023 15:52:16 | 6.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4001 | 209.4001
2778965 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ ATÇILAR TR-6 35-31-L00095_35-31-L00095_2363551 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 18:17:57 | 28.12.2023 19:19:13 | 1.0211 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1987 | 0 | 0.89705 | 0 | 8.903 | 0 | 0 | 14.9988
2778565 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2342 35-03-K02342_35-03-K02342_41947757 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:31:05 | 28.12.2023 17:22:01 | 7.8489 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1616.6342 | 0 | 0 | 0 | 340.7951 | 0 | 0 | 1957.4293
2778714 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_F F1B_5816522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 11:33:10 | 28.12.2023 19:01:41 | 7.4753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.0173 | 0 | 0 | 0 | 292.0016 | 0 | 0 | 351.019
2778605 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2098594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 09:52:10 | 28.12.2023 16:36:59 | 6.7469 | 3 | 585 | 105 | 76 | 6 | 83 | 2 | 1 | 1.467 | 718.3099 | 121.0338 | 46.364 | 1.6381 | 424.2367 | 4102.9228 | 1.0937 | 5417.0661
2778774 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-18 45-73-M00489_DAĞITIM TRAFOSU TR-18 M06_2081973 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 12:33:42 | 28.12.2023 14:19:26 | 1.7622 | 0 | 181 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.9801 | 0 | 0.18523 | 0 | 6.1639 | 0 | 0 | 75.3293
2778459 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-68 35-30-L00068_35-30-L00068_2368889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 01:34:49 | 28.12.2023 02:06:32 | 0.52861 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.6963 | 0 | 0.028309 | 0 | 3.8541 | 0 | 0 | 10.5787
2779146 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 19:33:56 | 28.12.2023 20:17:51 | 0.73194 | 3 | 1406 | 32 | 33 | 19 | 113 | 4 | 0 | 0.70661 | 143.9006 | 17.6989 | 4.0237 | 92.3076 | 21.2925 | 284.4975 | 0 | 564.4273
2778651 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:20:38 | 28.12.2023 10:32:26 | 0.19667 | 1 | 26 | 53 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.045092 | 0.42145 | 3.3214 | 1.7671 | 1.0374 | 1.1269 | 0 | 0 | 7.7194
2778628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2331484 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2023 10:11:26 | 28.12.2023 18:53:48 | 8.7061 | 23 | 1779 | 54 | 164 | 12 | 125 | 1 | 0 | 131.5029 | 582.1888 | 14.0624 | 91.3022 | 470.2077 | 378.8489 | 1290.819 | 0 | 2958.932
2778588 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_913825597_913825597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:40:42 | 28.12.2023 11:04:54 | 1.4033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82
2778548 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-19-L00131_35-19-L00131_2359907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 10:59:56 | 28.12.2023 11:53:31 | 0.89306 | 0 | 251 | 0 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 70.1273 | 0 | 0 | 0 | 33.8632 | 0 | 0 | 103.9905
2778983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 16:21:48 | 28.12.2023 16:36:07 | 0.23861 | 10 | 2150 | 124 | 391 | 33 | 184 | 3 | 0 | 0.50441 | 38.0138 | 1.884 | 13.5726 | 20.909 | 8.0319 | 39.8615 | 0 | 122.7771
2779229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2770 35-02-M02770_99579330_99579330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 21:02:12 | 28.12.2023 23:04:14 | 2.0339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137
2778679 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_35-16-M00148_2353265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 14:11:28 | 28.12.2023 14:50:04 | 0.64333 | 0 | 240 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0662 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 23.5377
2778548 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-19-L00131_956669193_956669193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 09:17:07 | 28.12.2023 10:59:56 | 1.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58877
2778525 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_97552992_97552992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2023 08:42:45 | 28.12.2023 12:15:16 | 3.5419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0604
2779719 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-67 45-79-M00067_945557537_945557537 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:12:55 | 29.12.2023 16:59:34 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4131 | 0 | 0 | 12.4131
2779696 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ANDAK KÖK 35-23-M00312_HatBaşıAyırıcı_53133063 M02_53133063 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:38:33 | 29.12.2023 15:18:52 | 1.6719 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.7116 | 3.6948 | 35.7909 | 0.30826 | 8.7564 | 5.5524 | 0 | 0 | 55.8144
2779364 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_97999339_97999339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 07:58:58 | 29.12.2023 11:25:35 | 3.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224
2779410 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SULTAN DM 35-25-M00121_HatBaşıAyırıcı_81191050 M05_81191050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:10:57 | 29.12.2023 15:27:27 | 6.275 | 0 | 390 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 637.2898 | 0 | 30.1219 | 0 | 102.6243 | 0 | 0 | 770.036
2779882 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_35-28-M00575_66549807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:49:37 | 29.12.2023 18:01:58 | 1.2058 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.4771 | 0 | 0 | 0 | 18.9585 | 0 | 0 | 171.4356
2779965 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3063(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03063_35-09-M03063_80470692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:10:55 | 29.12.2023 18:46:12 | 0.58806 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 109.247 | 0 | 0 | 0 | 6.6533 | 0 | 0 | 115.9004
2779473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138938 M05_53138938 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:59:18 | 29.12.2023 12:24:38 | 2.4222 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98
2779427 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3412(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03412_911008270_911008270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:28:23 | 29.12.2023 12:02:31 | 2.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6248 | 0 | 0 | 4.6248
2779659 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3443(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03443_ M02_88208622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:20:27 | 29.12.2023 13:49:55 | 0.49111 | 0 | 12917 | 0 | 0 | 2 | 637 | 1 | 2 | 0 | 1311.9139 | 0 | 0 | 14.4255 | 826.7969 | 71.4837 | 34.044 | 2258.664
2779424 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-19-L00135_956664746_956664746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:22:10 | 29.12.2023 13:09:26 | 3.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1143
2779447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:44:03 | 29.12.2023 11:36:12 | 1.8692 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 95.0024 | 0 | 0 | 0 | 95.3944 | 0 | 0 | 190.3968
2779438 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:57:17 | 29.12.2023 13:38:19 | 0.68389 | 23 | 196 | 311 | 104 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.2877 | 30.7095 | 9.6694 | 11.148 | 3.2086 | 5.1842 | 0 | 0 | 61.2074
2779467 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:01:17 | 29.12.2023 10:47:00 | 0.76194 | 0 | 2709 | 29 | 421 | 14 | 373 | 5 | 1 | 0 | 299.1166 | 2.5688 | 14.8434 | 97.4306 | 185.308 | 232.7782 | 47.6393 | 879.685
2779782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911750899_911750899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:03:26 | 29.12.2023 20:25:32 | 5.3683 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.5157 | 0 | 0 | 0 | 93.6834 | 0 | 0 | 115.1991
2779702 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:53:48 | 29.12.2023 18:49:01 | 4.9203 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4101 | 0 | 0.39482 | 0 | 6.8188 | 0 | 0 | 0 | 23.6237
2779347 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668692 M04_54668692 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 06:21:07 | 29.12.2023 07:47:49 | 1.445 | 0 | 392 | 13 | 64 | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 104.6594 | 228.8236 | 21.776 | 43.2166 | 29.6558 | 0 | 0 | 428.1315
2779510 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_İYTE KABİN M07_2318890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:37:04 | 29.12.2023 18:26:20 | 7.8211 | 1 | 4568 | 7 | 152 | 11 | 461 | 3 | 0 | 50.4804 | 7243.893 | 22.6349 | 102.9165 | 471.6372 | 3469.8001 | 1282.7701 | 0 | 12644.1322
2779404 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:03:22 | 29.12.2023 10:00:02 | 0.94444 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.0085 | 0.36814 | 2.205 | 29.0982 | 38.9655 | 8.9175 | 0 | 81.563
2779945 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 17:57:25 | 29.12.2023 20:28:04 | 2.5108 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4709 | 0 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1287
2779862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_953283291_953283291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:32:47 | 29.12.2023 19:30:04 | 2.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779530 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3064(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03064_35-09-M03064_80470757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:00:14 | 29.12.2023 12:44:43 | 1.7414 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 338.2549 | 0 | 0 | 0 | 25.6674 | 0 | 0 | 363.9223
2779507 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARAOĞLANLI BOZKÖY M06_2076268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:38:02 | 29.12.2023 15:07:58 | 4.4989 | 19 | 2501 | 332 | 217 | 22 | 295 | 0 | 0 | 27.3958 | 1859.8617 | 655.4687 | 98.3312 | 401.0773 | 1368.1844 | 0 | 0 | 4410.3191
2779344 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_B_81591173_81591173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 05:43:10 | 29.12.2023 10:06:47 | 4.3936 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 330.8646 | 0 | 0 | 0 | 1.6126 | 0 | 0 | 332.4771
2779868 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_912086554_912086554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:35:26 | 29.12.2023 17:36:17 | 1.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098169
2779384 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR03 45-73-M00048_DM-6/04 (ESKİ TR-49) (RADYAL) M02_66701706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 08:33:37 | 29.12.2023 09:26:03 | 0.87389 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.86387 | 0 | 0 | 0 | 53.7042 | 0 | 0 | 54.5681
2779722 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913249130_913249130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:10:26 | 29.12.2023 21:25:34 | 7.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0776 | 0 | 0 | 10.0776
2779470 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:03:06 | 29.12.2023 11:28:43 | 1.4269 | 0 | 4645 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1696.7938 | 0 | 0 | 0 | 457.9198 | 0 | 0 | 2154.7136
2779493 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_NARLIBAHÇE M04_2050187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 09:47:40 | 29.12.2023 15:34:36 | 5.7822 | 0 | 1381 | 0 | 7 | 15 | 209 | 1 | 2 | 0 | 1864.6388 | 0 | 1.8316 | 2178.7903 | 1700.3496 | 487.4183 | 207.765 | 6440.7937
2779991 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BAMBİ MOBİLYA ÖZEL TR 35-26-M00650Ö_ M01_2304480 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 18:42:18 | 29.12.2023 19:26:17 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9922 | 0 | 57.9922
2779779 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_953733941_953733941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:06:46 | 29.12.2023 16:15:26 | 1.1444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679
2779513 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1298 35-03-M01298_910790213_910790213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:47:12 | 29.12.2023 13:26:38 | 2.6572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1178
2779736 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:28:17 | 29.12.2023 15:37:57 | 1.1611 | 8 | 1235 | 117 | 69 | 21 | 70 | 2 | 0 | 1.7463 | 235.5067 | 12.4881 | 5.7152 | 245.1759 | 47.235 | 106.8736 | 0 | 654.7406
2779613 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945504205_945504205 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:44:10 | 29.12.2023 15:17:44 | 2.5594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82602
2779656 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Kuru Çeşme M33_2311292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:20:37 | 29.12.2023 13:33:02 | 0.20694 | 0 | 22119 | 0 | 13 | 9 | 1506 | 1 | 1 | 0 | 1061.7348 | 0 | 0 | 65.1283 | 479.287 | 111.5046 | 0.071395 | 1717.7261
2779550 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPANCI TR-4 45-78-L00383_95000517388_95000517388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:16:13 | 29.12.2023 12:37:14 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779556 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_C_56370193_56370193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 11:21:27 | 29.12.2023 13:39:44 | 2.3047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4541 | 0 | 0 | 0 | 10.2079 | 0 | 0 | 11.6621
2779450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:44:45 | 29.12.2023 09:52:13 | 0.12444 | 32 | 8613 | 195 | 1424 | 42 | 1036 | 3 | 1 | 1.0946 | 139.7583 | 43.0568 | 27.9971 | 31.6977 | 89.3803 | 42.3755 | 0.11677 | 375.4772
2780091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-12 45-78-M01148_45-78-M01148_66103336 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 21:17:47 | 29.12.2023 21:55:15 | 0.62444 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8658 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 11.8985
2779811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_953293503_953293503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 15:36:08 | 29.12.2023 18:40:59 | 3.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779416 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956317248_956317248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 09:16:06 | 29.12.2023 11:11:12 | 1.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44744
2779665 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-B M10_2058765 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:28:42 | 29.12.2023 13:38:57 | 0.17083 | 0 | 5401 | 32 | 986 | 39 | 1083 | 2 | 0 | 0 | 191.5143 | 9.668 | 47.4458 | 65.919 | 116.0286 | 101.6325 | 0 | 532.2083
2779333 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 04:37:27 | 29.12.2023 05:47:03 | 1.16 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0.21765 | 119.613 | 58.3515 | 9.981 | 154.5906 | 41.5385 | 0 | 0 | 384.2923
2780602 | 3 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3128(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03128_ M02_81835980 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 14:59:19 | 29.12.2023 15:22:40 | 0.38917 | 0 | 24065 | 0 | 0 | 5 | 3834 | 0 | 23 | 0 | 2119.7363 | 0 | 0 | 442.3634 | 1307.205 | 0 | 204.5874 | 4073.8921
2779479 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 10:06:37 | 29.12.2023 10:31:55 | 0.42167 | 5 | 258 | 3 | 1 | 12 | 78 | 0 | 0 | 1.2003 | 42.8707 | 1.8872 | 0.065042 | 18.2922 | 33.4487 | 0 | 0 | 97.7641
2779625 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI TR-4 35-29-L00263_35-29-L00263_2365203 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 12:48:16 | 29.12.2023 13:42:33 | 0.90472 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | 2.6305 | 0 | 2.3238 | 0 | 0 | 12.4424
2780063 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_956661861_956661861 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 20:38:13 | 29.12.2023 22:10:54 | 1.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779874 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_95001420153_95001420153 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2023 16:39:49 | 29.12.2023 21:02:29 | 4.3778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2779682 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063134 M04_73063134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 13:36:19 | 29.12.2023 14:44:33 | 1.1372 | 0 | 63 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3984 | 7.4349 | 0.40442 | 4.9004 | 1.9916 | 0 | 0 | 23.1298
2779516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2023 10:50:18 | 29.12.2023 12:17:22 | 1.4511 | 0 | 293 | 11 | 36 | 14 | 68 | 4 | 0 | 0 | 141.1148 | 107.7087 | 13.6867 | 123.5695 | 126.527 | 960.8624 | 0 | 1473.4692
2779310 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1854 35-07-K01854_DAĞITIM TRAFOSU K-1854 K06_65926236 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2023 02:32:39 | 29.12.2023 02:58:48 | 0.43583 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.7047 | 0 | 0.30727 | 0 | 7.0079 | 0 | 0 | 68.0199
2765748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM07-TR01 45-72-M00659_9100776216_9100776216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2023 12:27:14 | 12.12.2023 15:19:22 | 2.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2767049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/111 45-83-M00111_DAĞITIM TRAFOSU M06_2330128 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2023 09:49:44 | 14.12.2023 13:07:30 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00040769 | 0 | 0.00040725 | 0 | 0 | 0 | 0.0012939 | 0.045756 | 0.0024772 | 0.11163 | 0.0076922 | 0.059796 | 0.00080665
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13476 | 3.452 | 0.13833 | 0.23893 | 2.2329 | 0.66654 | 0.34353 | 13.6827 | 0.69854 | 18.8688 | 243.8316 | 131.0622 | 0.40903
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0047046 | 0.0054942 | 0.0047054 | 0.001674 | 0.0026851 | 0.0018908 | 0.010905 | 0.21216 | 0.016261 | 0.10231 | 5.7061 | 2.897 | 0.010142
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039182 | 0 | 0.039139 | 0.017207 | 4.3258e-05 | 0.013526 | 0.14027 | 0 | 0.13653 | 3.3147 | 0 | 1.6616 | 0.056274
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00121 | 0 | 0.0012087 | 0.0006022 | 0 | 0.00047306 | 0.0055868 | 0 | 0.0054381 | 0 | 0 | 0 | 0.0018733
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 4.2251e-06 | 0 | 4.2205e-06 | 7.4177e-07 | 0 | 5.827e-07 | 2.3519e-05 | 0 | 2.2893e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.1449e-06
Genel Toplam |  | 0.18026 | 3.4575 | 0.1838 | 0.25842 | 2.2357 | 0.68243 | 0.5016 | 13.9406 | 0.85927 | 22.3975 | 249.5454 | 135.6806 | 0.47814
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05652 | 0.31112 | 0.056795 | 0.038633 | 0.32583 | 0.10022 | 0.12209 | 5.0479 | 0.25319 | 0.9216 | 18.2917 | 9.5844 | 0.10191
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25694 | 4.8533 | 0.26189 | 0.44151 | 2.2065 | 0.82001 | 0.70143 | 14.5173 | 1.0691 | 17.7056 | 167.9415 | 92.6312 | 0.52505
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025051 | 0 | 0.025024 | 0.020944 | 0 | 0.016452 | 0.056795 | 0 | 0.055284 | 0.91475 | 0 | 0.45855 | 0.030242
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33851 | 5.1644 | 0.34371 | 0.50108 | 2.5324 | 0.93668 | 0.88032 | 19.5652 | 1.3776 | 19.542 | 186.2332 | 102.6742 | 0.6572
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00053777 | 0 | 0.00053732 | 0 | 0 | 0 | 0.0016839 | 0.070334 | 0.0032373 | 0.14213 | 0.011173 | 0.081125 | 0.001072
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12413 | 4.5008 | 0.12776 | 0.21537 | 3.1629 | 0.57996 | 0.33605 | 14.6365 | 0.65962 | 14.3711 | 277.6692 | 137.025 | 0.39327
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0052342 | 0.0065976 | 0.0052353 | 0.002349 | 0.0023544 | 0.0023497 | 0.012106 | 0.29759 | 0.018566 | 0.13025 | 7.3738 | 3.5046 | 0.011694
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040123 | 0 | 0.04009 | 0.023171 | 0.00014326 | 0.020323 | 0.16106 | 0 | 0.15741 | 3.285 | 0 | 1.7547 | 0.061193
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014724 | 0 | 0.0014712 | 0.00099556 | 0 | 0.00087242 | 0.0068653 | 0 | 0.00671 | 0 | 0 | 0 | 0.0023229
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 5.5731e-06 | 0 | 5.5685e-06 | 1.2702e-06 | 0 | 1.1131e-06 | 3.061e-05 | 0 | 2.9917e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.4956e-06
Genel Toplam |  | 0.1715 | 4.5074 | 0.1751 | 0.24189 | 3.1654 | 0.60351 | 0.51779 | 15.0044 | 0.84557 | 17.9284 | 285.0542 | 142.3654 | 0.46956
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019649 | 0.25342 | 0.019843 | 0.0077297 | 0.12606 | 0.022367 | 0.064913 | 3.9913 | 0.15375 | 0.64449 | 11.2598 | 5.5895 | 0.048877
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18737 | 5.9448 | 0.19215 | 0.58353 | 3.9139 | 0.99547 | 0.52175 | 12.7898 | 0.79933 | 6.0327 | 101.1298 | 50.3324 | 0.37008
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028849 | 0 | 0.028825 | 0.031101 | 0 | 0.027254 | 0.065961 | 0 | 0.064469 | 1.1291 | 0 | 0.60315 | 0.03539
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23587 | 6.1982 | 0.24082 | 0.62236 | 4.0399 | 1.0451 | 0.65262 | 16.7812 | 1.0176 | 7.8063 | 112.3896 | 56.5251 | 0.45435
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16808 | 1.9833 | 0.17144 | 0.27202 | 1.8307 | 0.76166 | 0.36833 | 11.9069 | 0.8254 | 35.3339 | 169.0448 | 114.3449 | 0.45694
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0030446 | 0.0039488 | 0.0030463 | 0.00072637 | 0.0028281 | 0.0013866 | 0.0069201 | 0.05311 | 0.0087498 | 0 | 2.0203 | 1.1938 | 0.0054257
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036231 | 0 | 0.036163 | 0.0088338 | 0 | 0.0060587 | 0.071309 | 0 | 0.068484 | 3.4236 | 0 | 1.4006 | 0.041324
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00038761 | 0 | 0.00038689 | 5.002e-05 | 0 | 3.4306e-05 | 0.0013461 | 0 | 0.0012927 | 0 | 0 | 0 | 0.00050669
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20774 | 1.9872 | 0.21104 | 0.28163 | 1.8335 | 0.76914 | 0.4479 | 11.9601 | 0.90392 | 38.7575 | 171.0652 | 116.9393 | 0.5042
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.17208 | 0.39193 | 0.17249 | 0.082014 | 0.41225 | 0.18576 | 0.31174 | 7.0147 | 0.57726 | 1.9361 | 33.8335 | 20.7846 | 0.26311
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47496 | 3.3247 | 0.48025 | 0.24215 | 1.468 | 0.62724 | 1.2974 | 17.7334 | 1.9485 | 60.4368 | 315.6062 | 211.2187 | 0.99607
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013148 | 0 | 0.013123 | 0.0066848 | 0 | 0.0045848 | 0.026393 | 0 | 0.025348 | 0.12991 | 0 | 0.053143 | 0.014594
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.66019 | 3.7167 | 0.66586 | 0.33085 | 1.8802 | 0.81758 | 1.6356 | 24.7482 | 2.5511 | 62.5028 | 349.4397 | 232.0565 | 1.2738
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.072019 | 0 | 0.072008 | 0.0017224 | 0 | 0.0010765 | 0.12837 | 5.0935 | 0.17014 | 0.52228 | 1.6489 | 0.71755 | 0.10224
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.013321 | 0 | 0.013319 | 0 | 0 | 0 | 0.023797 | 0.57889 | 0.028467 | 0.13233 | 8.3503 | 1.5568 | 0.019205
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.084763 | 0 | 0.084751 | 0 | 0 | 0 | 0.34995 | 0 | 0.347 | 1.4139 | 0 | 1.1688 | 0.165
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0027496 | 0 | 0.0027492 | 0 | 0 | 0 | 0.005018 | 0 | 0.0049758 | 0 | 0 | 0 | 0.0034203
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17285 | 0 | 0.17283 | 0.0017224 | 0 | 0.0010765 | 0.50713 | 5.6724 | 0.55058 | 2.0685 | 9.9992 | 3.4431 | 0.28986
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0055345 | 0 | 0.0055337 | 0 | 0 | 0 | 0.012858 | 0.95896 | 0.020818 | 0.079412 | 0 | 0.065647 | 0.010208
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14391 | 0 | 0.14388 | 0.086276 | 0 | 0.053922 | 0.10488 | 5.0611 | 0.14657 | 1.6071 | 2.367 | 1.7388 | 0.14604
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0035526 | 0 | 0.0035521 | 0 | 0 | 0 | 0.03522 | 0 | 0.034924 | 0.47738 | 0 | 0.39464 | 0.013373
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15299 | 0 | 0.15297 | 0.086276 | 0 | 0.053922 | 0.15296 | 6.02 | 0.20232 | 2.1639 | 2.367 | 2.1991 | 0.16962
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0054029 | 0 | 0.0054017 | 0 | 0 | 0 | 0.011202 | 0.81243 | 0.024459 | 0.42569 | 0.078501 | 0.3316 | 0.01032
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085103 | 11.8871 | 0.087667 | 0.39078 | 14.3396 | 1.7824 | 0.26678 | 14.5508 | 0.50311 | 13.0074 | 114.028 | 40.3846 | 0.30252
DAĞITIM-OG | Dışsal | 5.4282e-06 | 0 | 5.427e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.0060529 | 0.013243 | 0.0061719 | 0.00073994 | 15.6623 | 4.2451 | 0.014663
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030633 | 0 | 0.030626 | 0.0093673 | 0 | 0.0084328 | 0.16465 | 0 | 0.16193 | 1.968 | 0 | 1.4347 | 0.061873
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00037336 | 0 | 0.00037328 | 0.00041095 | 0 | 0.00036995 | 0.015143 | 0 | 0.014892 | 0 | 0 | 0 | 0.0033413
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12152 | 11.8871 | 0.12407 | 0.40056 | 14.3396 | 1.7912 | 0.46382 | 15.3764 | 0.71056 | 15.4019 | 129.7688 | 46.396 | 0.39272
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.045415 | 0.28664 | 0.045468 | 0.018383 | 0 | 0.016549 | 0.094239 | 5.2739 | 0.17994 | 1.6595 | 11.1619 | 4.2347 | 0.086142
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10019 | 0.44508 | 0.10026 | 0.29907 | 1.8759 | 0.45638 | 0.41026 | 11.155 | 0.58804 | 3.9603 | 65.9064 | 20.7481 | 0.26575
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014981 | 0 | 0.014978 | 0.02566 | 0 | 0.0231 | 0.062993 | 0 | 0.061951 | 2.1163 | 0 | 1.5428 | 0.029419
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16059 | 0.73172 | 0.16071 | 0.34311 | 1.8759 | 0.49603 | 0.56749 | 16.4289 | 0.82992 | 7.7361 | 77.0683 | 26.5255 | 0.38131
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00032938 | 0 | 0.00032931 | 0 | 0 | 0 | 0.0043524 | 0.002136 | 0.0043389 | 0 | 0 | 0 | 0.00084231
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13682 | 0.59406 | 0.13691 | 0.3314 | 2.6152 | 0.44559 | 0.55078 | 15.4301 | 0.64137 | 15.785 | 113.4024 | 27.5664 | 0.21369
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025008 | 0 | 0.025003 | 0.0087519 | 0 | 0.0083143 | 0.12999 | 0 | 0.1292 | 10.7522 | 0 | 9.4545 | 0.042142
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00014219 | 0 | 0.00014216 | 0 | 0 | 0 | 0.00016281 | 0 | 0.00016182 | 0 | 0 | 0 | 0.00014418
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1623 | 0.59406 | 0.16239 | 0.34015 | 2.6152 | 0.4539 | 0.68529 | 15.4323 | 0.77507 | 26.5372 | 113.4024 | 37.0209 | 0.25681
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013556 | 0 | 0.013553 | 0.0079563 | 0 | 0.0075585 | 0.063471 | 2.1191 | 0.075985 | 5.8829 | 44.0979 | 10.495 | 0.025796
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10473 | 0 | 0.10471 | 0 | 0 | 0 | 0.25666 | 0 | 0.2551 | 2.6474 | 0 | 2.3278 | 0.12457
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11828 | 0 | 0.11826 | 0.0079563 | 0 | 0.0075585 | 0.32013 | 2.1191 | 0.33108 | 8.5302 | 44.0979 | 12.8229 | 0.15037
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01756 | 0 | 0.017559 | 0 | 0 | 0 | 0.053051 | 9.3741 | 0.086643 | 0.014498 | 0 | 0.012233 | 0.027351
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040929 | 0 | 0.040929 | 0 | 0 | 0 | 0.25461 | 0 | 0.25369 | 0.33936 | 0 | 0.28633 | 0.071125
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0072507 | 0 | 0.0072506 | 0 | 0 | 0 | 0.045363 | 0 | 0.0452 | 0 | 0 | 0 | 0.01263
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.06574 | 0 | 0.065739 | 0 | 0 | 0 | 0.35302 | 9.3741 | 0.38553 | 0.35386 | 0 | 0.29857 | 0.11111
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00015516 | 0 | 0.00015516 | 0 | 0 | 0 | 7.1676e-05 | 0 | 7.1418e-05 | 0.010661 | 0 | 0.0089949 | 0.00014447
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00018993 | 0 | 0.00018992 | 0 | 0 | 0 | 0.0014566 | 0 | 0.0014513 | 0 | 0 | 0 | 0.00036873
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.00034509 | 0 | 0.00034508 | 0 | 0 | 0 | 0.0015282 | 0 | 0.0015227 | 0.010661 | 0 | 0.0089949 | 0.0005132
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21352 | 51.3613 | 0.22129 | 0.16977 | 0 | 0.19255 | 0.37222 | 13.3088 | 0.49451 | 24.034 | 5369.0252 | 787.6041 | 0.40557
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016027 | 0 | 0.016025 | 0.0045166 | 0 | 0.0045166 | 0.059153 | 7.3104 | 0.12769 | 6.9675 | 408.3879 | 64.3133 | 0.046854
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018007 | 0 | 0.018004 | 0.032611 | 0 | 0.032611 | 0.065123 | 0 | 0.064507 | 0 | 0 | 0 | 0.026397
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020414 | 0 | 0.0020411 | 0 | 0 | 0 | 0.0035682 | 0 | 0.0035345 | 0 | 0 | 0 | 0.0022866
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2496 | 51.3613 | 0.25736 | 0.2069 | 0 | 0.22968 | 0.50007 | 20.6193 | 0.69024 | 31.0015 | 5777.4131 | 851.9174 | 0.48111
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021917 | 0.1323 | 0.021934 | 0.022507 | 0 | 0.022507 | 0.031512 | 15.465 | 0.17739 | 3.8424 | 12.7908 | 5.1207 | 0.050425
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028953 | 0 | 0.028949 | 0.0037997 | 0 | 0.0037997 | 0.024467 | 0 | 0.024235 | 0 | 0 | 0 | 0.027869
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05087 | 0.1323 | 0.050882 | 0.026306 | 0 | 0.026306 | 0.055978 | 15.465 | 0.20163 | 3.8424 | 12.7908 | 5.1207 | 0.078294
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.107e-05 | 0.86045 | 8.5724e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.16062 | 3.9415 | 0.24822 | 3.0019 | 0 | 1.7435 | 0.041136
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00067618 | 0 | 0.00067617 | 0 | 0 | 0 | 0.017554 | 0.89488 | 0.037879 | 1.2986 | 0.12494 | 0.8066 | 0.0083948
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028544 | 0 | 0.028544 | 0.055791 | 0 | 0.051806 | 0.10953 | 0 | 0.10699 | 10.4406 | 0 | 6.064 | 0.057278
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.0249e-05 | 0 | 9.0247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00019024 | 0 | 0.00018583 | 0 | 0 | 0 | 0.00010385
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029382 | 0.86045 | 0.029396 | 0.055791 | 0 | 0.051806 | 0.28789 | 4.8364 | 0.39327 | 14.7411 | 0.12494 | 8.6141 | 0.10691
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11404 | 0 | 0.11404 | 0.267 | 0 | 0.24793 | 0.46854 | 0.7446 | 0.47493 | 0 | 0 | 0 | 0.16616
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001544 | 0 | 0.0015439 | 0 | 0 | 0 | 0.060383 | 0 | 0.058984 | 1.4679 | 0 | 0.85258 | 0.012332
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11559 | 0 | 0.11558 | 0.267 | 0 | 0.24793 | 0.52892 | 0.7446 | 0.53392 | 1.4679 | 0 | 0.85258 | 0.17849
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11879 | 6.5746 | 0.1201 | 0.57707 | 0 | 0.56227 | 0.55206 | 36.5959 | 0.90687 | 102.8767 | 1418.8578 | 560.6093 | 0.44807
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0063535 | 0 | 0.0063522 | 0 | 0 | 0 | 0.024822 | 0.021402 | 0.024788 | 0 | 0 | 0 | 0.0086839
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045735 | 0 | 0.045726 | 0 | 0 | 0 | 0.10116 | 0 | 0.10016 | 12.1035 | 0 | 7.8936 | 0.055803
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00053689 | 0 | 0.00053678 | 0 | 0 | 0 | 0.00042232 | 0 | 0.00041816 | 0 | 0 | 0 | 0.00052134
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17141 | 6.5746 | 0.17271 | 0.57707 | 0 | 0.56227 | 0.67847 | 36.6173 | 1.0322 | 114.9802 | 1418.8578 | 568.5028 | 0.51308
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015321 | 3.0395 | 0.015934 | 0.3158 | 0 | 0.3077 | 0.087167 | 6.5801 | 0.15108 | 0.96596 | 57.6908 | 20.6963 | 0.041579
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020842 | 0 | 0.020838 | 0 | 0 | 0 | 0.029247 | 0 | 0.028959 | 0 | 0 | 0 | 0.021852
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.036163 | 3.0395 | 0.036772 | 0.3158 | 0 | 0.3077 | 0.11641 | 6.5801 | 0.18004 | 0.96596 | 57.6908 | 20.6963 | 0.063431
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39455 | 0.48736 | 0.39465 | 0.18349 | 0.82469 | 0.19562 | 0.92245 | 12.5472 | 1.1882 | 12.6827 | 3723.9324 | 2582.0094 | 2.0385
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022413 | 0 | 0.022388 | 0.001283 | 0 | 0.0012588 | 0.027841 | 0 | 0.027205 | 0 | 0 | 0 | 0.02277
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0021578 | 0 | 0.0021554 | 0 | 0 | 0 | 0.0065719 | 0 | 0.0064216 | 0 | 0 | 0 | 0.002821
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41912 | 0.48736 | 0.41919 | 0.18477 | 0.82469 | 0.19688 | 0.95686 | 12.5472 | 1.2219 | 12.6827 | 3723.9324 | 2582.0094 | 2.0641
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.047996 | 0.032636 | 0.047979 | 0.0148 | 0.31916 | 0.020556 | 0.027208 | 0.43868 | 0.036616 | 0 | 1.7288 | 1.1968 | 0.046244
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031178 | 0 | 0.031143 | 0 | 0 | 0 | 0.018853 | 0 | 0.018422 | 0 | 0 | 0 | 0.028419
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079174 | 0.032636 | 0.079123 | 0.0148 | 0.31916 | 0.020556 | 0.046062 | 0.43868 | 0.055038 | 0 | 1.7288 | 1.1968 | 0.074663
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04993 | 0 | 0.049928 | 0 | 0 | 0 | 0.077452 | 42.6982 | 0.15213 | 0.32082 | 0 | 0.31762 | 0.062803
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.032827 | 0 | 0.032826 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0 | 0.028793 | 0.2435 | 0 | 0.24107 | 0.032403
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040825 | 0 | 0.040823 | 0 | 0 | 0 | 0.089723 | 0 | 0.089566 | 3.678 | 0 | 3.6412 | 0.048345
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.3634e-05 | 0 | 1.3633e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.1854e-05 | 0 | 8.171e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.2134e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12359 | 0 | 0.12359 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 42.6982 | 0.27058 | 4.2423 | 0 | 4.1999 | 0.14357
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010542 | 0 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.017087 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.011351
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011408 | 0 | 0.011408 | 0 | 0 | 0 | 0.014329 | 0 | 0.014304 | 0 | 0 | 0 | 0.011765
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02195 | 0 | 0.021949 | 0 | 0 | 0 | 0.031417 | 0 | 0.031362 | 0 | 0 | 0 | 0.023116
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055834 | 0.56207 | 0.0583 | 0.08489 | 0.95777 | 0.27516 | 0.19178 | 20.1315 | 1.1554 | 9.263 | 19.7736 | 15.1022 | 0.27974
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01114 | 0 | 0.011086 | 0.0054959 | 0 | 0.0042979 | 0.020282 | 0 | 0.019302 | 0 | 0 | 0 | 0.012283
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066974 | 0.56207 | 0.069385 | 0.090386 | 0.95777 | 0.27946 | 0.21207 | 20.1315 | 1.1747 | 9.263 | 19.7736 | 15.1022 | 0.29202
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.077226 | 0.32695 | 0.078442 | 0.083823 | 0.42872 | 0.159 | 0.1439 | 20.488 | 1.1271 | 35.0484 | 51.1347 | 43.9852 | 0.30459
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038243 | 0 | 0.0038057 | 0.063966 | 0 | 0.050023 | 0.006373 | 0 | 0.006065 | 0 | 0 | 0 | 0.0062846
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.08105 | 0.32695 | 0.082248 | 0.14779 | 0.42872 | 0.20903 | 0.15027 | 20.488 | 1.1331 | 35.0484 | 51.1347 | 43.9852 | 0.31087
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18442 | 8.5848 | 0.19594 | 0.24711 | 3.2052 | 0.31209 | 0.57828 | 13.0769 | 0.95546 | 0 | 26.629 | 11.9371 | 0.29785
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01341 | 0 | 0.013391 | 0.0039699 | 0 | 0.0038827 | 0.024865 | 0 | 0.024114 | 0 | 0 | 0 | 0.014341
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19783 | 8.5848 | 0.20933 | 0.25108 | 3.2052 | 0.31597 | 0.60314 | 13.0769 | 0.97958 | 0 | 26.629 | 11.9371 | 0.31219
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30874 | 15.5322 | 0.32961 | 0.44226 | 5.11 | 0.5448 | 1.2172 | 10.8739 | 1.5086 | 1.276 | 452.5199 | 203.5578 | 0.58443
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30874 | 15.5322 | 0.32961 | 0.44226 | 5.11 | 0.5448 | 1.2172 | 10.8739 | 1.5086 | 1.276 | 452.5199 | 203.5578 | 0.58443
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064769 | 1.2907 | 0.065385 | 0.078577 | 0.87594 | 0.17056 | 0.11412 | 1.4597 | 0.14863 | 0.30105 | 19.1108 | 9.7059 | 0.097183
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013849 | 0 | 0.013842 | 0.016958 | 0 | 0.015001 | 0.032555 | 0 | 0.03172 | 0.14661 | 0 | 0.073307 | 0.017115
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00060518 | 0 | 0.00060488 | 0 | 0 | 0 | 8.948e-05 | 0 | 8.7185e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00046137
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079223 | 1.2907 | 0.079832 | 0.095535 | 0.87594 | 0.18556 | 0.14676 | 1.4597 | 0.18044 | 0.44766 | 19.1108 | 9.7792 | 0.11476
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0308 | 7.3065 | 1.034 | 1.0494 | 5.3005 | 1.5399 | 2.6227 | 24.1831 | 3.1757 | 29.3177 | 430.7613 | 230.0395 | 1.6448
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032533 | 0 | 0.032516 | 0.031002 | 0 | 0.027426 | 0.099423 | 0 | 0.096873 | 0 | 0 | 0 | 0.043286
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0634 | 7.3065 | 1.0665 | 1.0804 | 5.3005 | 1.5673 | 2.7221 | 24.1831 | 3.2725 | 29.3177 | 430.7613 | 230.0395 | 1.6881
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1134 | 0.11182 | 0.1134 | 0.12123 | 0.5024 | 0.18343 | 0.25925 | 6.964 | 0.50081 | 18.2536 | 98.3081 | 84.2326 | 0.28464
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0006066 | 0 | 0.00060633 | 9.6487e-05 | 0 | 8.0742e-05 | 0.00068711 | 0 | 0.00066236 | 0 | 0 | 0 | 0.00058609
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063589 | 0 | 0.063561 | 0.016532 | 0 | 0.013834 | 0.17932 | 0 | 0.17286 | 0 | 0 | 0 | 0.07866
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010507 | 0 | 0.0010502 | 0.0069163 | 0 | 0.0057877 | 0.00038374 | 0 | 0.00036991 | 0 | 0 | 0 | 0.001196
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17865 | 0.11182 | 0.17862 | 0.14477 | 0.5024 | 0.20313 | 0.43964 | 6.964 | 0.6747 | 18.2536 | 98.3081 | 84.2326 | 0.36508
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11603 | 1.0377 | 0.11643 | 0.10422 | 0.66827 | 0.19626 | 0.39771 | 14.0217 | 0.88857 | 25.1 | 214.1576 | 180.9167 | 0.47072
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038348 | 0 | 0.0038332 | 0.0031681 | 0 | 0.0026511 | 0.016004 | 0 | 0.015427 | 0 | 0 | 0 | 0.0056617
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11986 | 1.0377 | 0.12026 | 0.10739 | 0.66827 | 0.19892 | 0.41372 | 14.0217 | 0.90399 | 25.1 | 214.1576 | 180.9167 | 0.47638
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44581 | 6.4322 | 0.45328 | 1.7161 | 32.158 | 11.4153 | 1.2704 | 37.9806 | 3.3792 | 146.4716 | 790.928 | 707.2324 | 2.0231
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054188 | 0 | 0.054121 | 0.014097 | 0 | 0.0096056 | 0.10464 | 0 | 0.098629 | 0 | 0 | 0 | 0.061144
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2807e-05 | 0 | 6.8625e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.1357e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5 | 6.4322 | 0.5074 | 1.7302 | 32.158 | 11.4249 | 1.3751 | 37.9806 | 3.4779 | 146.4716 | 790.928 | 707.2324 | 2.0842
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.46657 | 1.3514 | 0.46768 | 0.35884 | 4.7768 | 1.7664 | 1.898 | 58.7572 | 5.1642 | 0 | 143.1826 | 124.5875 | 1.4318
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12982 | 5.1581 | 0.13609 | 0.12476 | 1.8746 | 0.68227 | 0.53876 | 7.6684 | 0.94831 | 12.381 | 36.0719 | 32.9952 | 0.3212
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5964 | 6.5095 | 0.60377 | 0.4836 | 6.6513 | 2.4487 | 2.4368 | 66.4257 | 6.1125 | 12.381 | 179.2545 | 157.5826 | 1.753
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.162 | 2.9537 | 0.16896 | 0.19063 | 3.667 | 0.50599 | 0.48994 | 5.8793 | 0.66062 | 5.6057 | 40.5574 | 23.9137 | 0.27086
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.011183 | 0.097521 | 0.011399 | 0.026139 | 0.095991 | 0.032475 | 0.070778 | 0.3561 | 0.079815 | 0 | 10.9607 | 5.7413 | 0.025993
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.045452 | 0 | 0.045339 | 0.01265 | 0 | 0.011502 | 0.23568 | 0 | 0.22822 | 0 | 0 | 0 | 0.077966
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0044195 | 0 | 0.0044085 | 0 | 0 | 0 | 0.012147 | 0 | 0.011762 | 0 | 0 | 0 | 0.0056745
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22306 | 3.0512 | 0.2301 | 0.22942 | 3.7629 | 0.54997 | 0.80854 | 6.2354 | 0.98042 | 5.6057 | 51.5181 | 29.655 | 0.38049
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.17949 | 2.3212 | 0.18482 | 0.15602 | 4.3073 | 0.53261 | 0.46949 | 9.1947 | 0.74583 | 12.9022 | 442.7862 | 238.0795 | 0.36979
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29014 | 9.1168 | 0.31212 | 0.40393 | 14.5889 | 1.6908 | 0.80991 | 28.1688 | 1.6764 | 1.5672 | 401.1939 | 210.8955 | 0.64899
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013161 | 0 | 0.013128 | 0.0017127 | 0 | 0.0015573 | 0.034964 | 0 | 0.033856 | 0 | 0 | 0 | 0.016709
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48279 | 11.4381 | 0.51008 | 0.56167 | 18.8962 | 2.2249 | 1.3144 | 37.3635 | 2.4561 | 14.4694 | 843.9801 | 448.975 | 1.0355
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.74771 | 23.6828 | 0.84659 | 0.34957 | 9.2332 | 0.6425 | 1.5931 | 28.279 | 2.5582 | 4.8116 | 96.9372 | 61.5043 | 1.1437
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.069467 | 0 | 0.069167 | 0.027409 | 0 | 0.026505 | 0.16212 | 0 | 0.15626 | 0 | 0 | 0 | 0.081135
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0064261 | 0 | 0.0063984 | 0.0079045 | 0 | 0.0076439 | 0.0023039 | 0 | 0.0022206 | 0 | 0 | 0 | 0.0057782
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.8236 | 23.6828 | 0.92215 | 0.38488 | 9.2332 | 0.67665 | 1.7576 | 28.279 | 2.7167 | 4.8116 | 96.9372 | 61.5043 | 1.2306
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.084187 | 0.50092 | 0.085983 | 0.052519 | 0.08687 | 0.053651 | 0.22632 | 6.5641 | 0.45551 | 0 | 67.765 | 41.7016 | 0.16407
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.73 | 30.1035 | 1.8523 | 0.46969 | 5.0912 | 0.62209 | 4.2117 | 54.9251 | 6.0457 | 23.89 | 182.1306 | 121.2688 | 2.5287
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12143 | 0 | 0.1209 | 0.015515 | 0 | 0.015003 | 0.27131 | 0 | 0.2615 | 0 | 0 | 0 | 0.1383
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.9356 | 30.6045 | 2.0592 | 0.53772 | 5.1781 | 0.69074 | 4.7094 | 61.4892 | 6.7627 | 23.89 | 249.8957 | 162.9704 | 2.831
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.038829 | 0.023945 | 0.038818 | 0.063892 | 0.46505 | 0.08953 | 0.062071 | 0.92245 | 0.090217 | 0 | 24.6957 | 23.2431 | 0.069746
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026087 | 0 | 0.026069 | 0.066516 | 0 | 0.062265 | 0.038344 | 0 | 0.03709 | 0 | 0 | 0 | 0.033688
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00035061 | 0 | 0.00035037 | 3.7537e-06 | 0 | 3.5138e-06 | 0.0024554 | 0 | 0.0023751 | 0 | 0 | 0 | 0.0007235
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.065267 | 0.023945 | 0.065238 | 0.13041 | 0.46505 | 0.1518 | 0.10287 | 0.92245 | 0.12968 | 0 | 24.6957 | 23.2431 | 0.10416
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090194 | 0 | 0.090131 | 0.26841 | 0.074427 | 0.25601 | 0.20564 | 0.3813 | 0.21139 | 0 | 21.2231 | 19.9747 | 0.15082
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021249 | 0 | 0.021234 | 0.047644 | 0 | 0.044599 | 0.034542 | 0 | 0.033412 | 0 | 0 | 0 | 0.027211
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11144 | 0 | 0.11136 | 0.31605 | 0.074427 | 0.30061 | 0.24018 | 0.3813 | 0.2448 | 0 | 21.2231 | 19.9747 | 0.17803
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1364 | 1.0026 | 0.13928 | 0.067944 | 2.7692 | 0.19599 | 0.32015 | 59.2261 | 3.1694 | 6.7912 | 5.8922 | 6.6114 | 0.63778
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.060863 | 0 | 0.060661 | 0.012669 | 0 | 0.012068 | 0.15134 | 0 | 0.14402 | 2.4368 | 0 | 1.9495 | 0.076012
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19727 | 1.0026 | 0.19994 | 0.080613 | 2.7692 | 0.20806 | 0.4715 | 59.2261 | 3.3135 | 9.228 | 5.8922 | 8.5608 | 0.71379
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22759 | 2.0801 | 0.23374 | 0.07442 | 0.3908 | 0.089418 | 0.56273 | 46.7778 | 2.7982 | 33.2163 | 0 | 26.573 | 0.68602
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.081727 | 0 | 0.081455 | 0.023151 | 0 | 0.022053 | 0.12664 | 0 | 0.12051 | 10.0287 | 0 | 8.0229 | 0.09964
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30931 | 2.0801 | 0.31519 | 0.097571 | 0.3908 | 0.11147 | 0.68936 | 46.7778 | 2.9187 | 43.245 | 0 | 34.596 | 0.78566
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19521 | 0.73249 | 0.19624 | 0.48108 | 3.8695 | 0.92081 | 0.49382 | 7.7237 | 0.801 | 15.4062 | 38.4701 | 22.2338 | 0.40858
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014964 | 0 | 0.014936 | 0.022172 | 0 | 0.019294 | 0.038746 | 0 | 0.0371 | 3.9628 | 0 | 2.7897 | 0.028191
DAĞITIM-AG | Dışsal | 8.6884e-05 | 0 | 8.6716e-05 | 0.00069857 | 0 | 0.00060792 | 7.2467e-05 | 0 | 6.9388e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00011079
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00019891 | 0 | 0.00019852 | 1.6458e-05 | 0 | 1.4322e-05 | 0.001063 | 0 | 0.0010178 | 0 | 0 | 0 | 0.00032392
Genel Toplam |  | 0.21046 | 0.73249 | 0.21146 | 0.50397 | 3.8695 | 0.94073 | 0.5337 | 7.7237 | 0.83919 | 19.3689 | 38.4701 | 25.0234 | 0.4372
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.61526 | 1.5401 | 0.61704 | 1.3592 | 4.2999 | 1.7408 | 1.466 | 16.3229 | 2.0973 | 0.90689 | 152.5396 | 45.7946 | 1.0733
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062076 | 0 | 0.061957 | 0.093819 | 0 | 0.081644 | 0.012935 | 0 | 0.012386 | 0 | 0 | 0 | 0.054566
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.67734 | 1.5401 | 0.679 | 1.453 | 4.2999 | 1.8225 | 1.479 | 16.3229 | 2.1097 | 0.90689 | 152.5396 | 45.7946 | 1.1278
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71396 | 3.0415 | 0.7244 | 1.0874 | 18.1789 | 5.2866 | 1.68 | 33.7992 | 3.6413 | 8.1834 | 165.227 | 141.0664 | 1.2419
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.15977 | 0 | 0.15905 | 0.065232 | 0 | 0.049205 | 0.2919 | 0 | 0.27408 | 0 | 0 | 0 | 0.17326
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0018904 | 0 | 0.0018819 | 0 | 0 | 0 | 0.020033 | 0 | 0.01881 | 0 | 0 | 0 | 0.0041786
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.87562 | 3.0415 | 0.88533 | 1.1526 | 18.1789 | 5.3358 | 1.9919 | 33.7992 | 3.9342 | 8.1834 | 165.227 | 141.0664 | 1.4193
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07042 | 0.0089483 | 0.070144 | 0.082806 | 0.75175 | 0.24716 | 0.21982 | 0.028114 | 0.20812 | 0 | 29.7951 | 25.2113 | 0.10124
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.069231 | 0 | 0.068921 | 0.14887 | 0 | 0.1123 | 0.19474 | 0 | 0.18284 | 0 | 0 | 0 | 0.085128
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13965 | 0.0089483 | 0.13906 | 0.23168 | 0.75175 | 0.35946 | 0.41456 | 0.028114 | 0.39096 | 0 | 29.7951 | 25.2113 | 0.18636
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028928 | 0.032169 | 0.02893 | 0.077591 | 0.24995 | 0.089495 | 0.12232 | 2.122 | 0.20265 | 39.7817 | 1472.1831 | 1242.9989 | 1.8555
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033809 | 0 | 0.033788 | 0.016992 | 0 | 0.015818 | 0.040025 | 0 | 0.038417 | 0 | 0 | 0 | 0.032674
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.062737 | 0.032169 | 0.062718 | 0.094583 | 0.24995 | 0.10531 | 0.16234 | 2.122 | 0.24106 | 39.7817 | 1472.1831 | 1242.9989 | 1.8882
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066453 | 0.02886 | 0.066429 | 0.34288 | 0.29848 | 0.33981 | 0.63685 | 4.6006 | 0.79608 | 104.2054 | 212.5179 | 195.1879 | 0.49379
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00011985 | 0 | 0.00011977 | 0.0018924 | 0 | 0.0017617 | 0.010453 | 0 | 0.010033 | 0 | 0 | 0 | 0.0018939
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066573 | 0.02886 | 0.066549 | 0.34477 | 0.29848 | 0.34157 | 0.64731 | 4.6006 | 0.80611 | 104.2054 | 212.5179 | 195.1879 | 0.49568
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18176 | 2.9428 | 0.1839 | 0.68691 | 4.6268 | 1.6945 | 0.59598 | 28.6338 | 2.0678 | 70.8738 | 348.2936 | 303.2512 | 1.9956
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018078 | 0 | 0.018064 | 0.039586 | 0 | 0.029462 | 0.10144 | 0 | 0.096117 | 2.8932 | 0 | 0.46975 | 0.033826
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0001456 | 0 | 0.00014549 | 0 | 0 | 0 | 0.0001173 | 0 | 0.00011114 | 0 | 0 | 0 | 0.00013476
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19998 | 2.9428 | 0.20211 | 0.7265 | 4.6268 | 1.7239 | 0.69754 | 28.6338 | 2.164 | 73.767 | 348.2936 | 303.721 | 2.0296
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15598 | 1.7423 | 0.15721 | 0.64796 | 7.7778 | 2.4713 | 0.56924 | 9.2237 | 1.0235 | 25.2672 | 99.0465 | 87.0676 | 0.78642
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012424 | 0 | 0.012414 | 0 | 0 | 0 | 0.044375 | 0 | 0.042046 | 0 | 0 | 0 | 0.017037
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16841 | 1.7423 | 0.16963 | 0.64796 | 7.7778 | 2.4713 | 0.61361 | 9.2237 | 1.0656 | 25.2672 | 99.0465 | 87.0676 | 0.80346
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17927 | 1.4042 | 0.1874 | 0.071646 | 2.4123 | 0.58005 | 0.28248 | 8.0212 | 1.2996 | 7.6247 | 373.8383 | 329.0972 | 1.4013
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00011274 | 0 | 0.00011199 | 0.0021548 | 0.0014808 | 0.0020084 | 0.0024635 | 1.147 | 0.1529 | 0 | 38.2102 | 33.542 | 0.12736
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025035 | 0 | 0.024868 | 0.018382 | 0.00088479 | 0.014582 | 0.033641 | 0 | 0.029219 | 0 | 0 | 0 | 0.024744
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.005369 | 0 | 0.0053334 | 0 | 0 | 0 | 0.0056059 | 0 | 0.0048691 | 0 | 0 | 0 | 0.0048662
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20978 | 1.4042 | 0.21771 | 0.092184 | 2.4147 | 0.59664 | 0.32419 | 9.1682 | 1.4866 | 7.6247 | 412.0485 | 362.6393 | 1.5583
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2925 | 5.7457 | 0.32871 | 0.083753 | 1.8631 | 0.47023 | 0.56308 | 6.5143 | 1.3453 | 6.6998 | 15.5937 | 14.5071 | 0.54151
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013444 | 0 | 0.013355 | 0.0030105 | 0 | 0.0023566 | 0.060372 | 0 | 0.052437 | 0 | 0 | 0 | 0.018652
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30595 | 5.7457 | 0.34207 | 0.086764 | 1.8631 | 0.47258 | 0.62345 | 6.5143 | 1.3977 | 6.6998 | 15.5937 | 14.5071 | 0.56016
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21421 | 1.8225 | 0.21694 | 0.25948 | 3.1213 | 0.47879 | 0.82439 | 16.7627 | 1.6248 | 12.0815 | 197.0051 | 111.0655 | 0.65902
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.095496 | 0 | 0.095334 | 0.03946 | 0 | 0.036436 | 0.19491 | 0 | 0.18513 | 3.9612 | 0 | 1.8409 | 0.10968
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012277 | 0 | 0.0012257 | 7.2151e-05 | 0 | 6.6622e-05 | 0.001349 | 0 | 0.0012813 | 0 | 0 | 0 | 0.0012064
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31093 | 1.8225 | 0.31349 | 0.29902 | 3.1213 | 0.51529 | 1.0207 | 16.7627 | 1.8112 | 16.0426 | 197.0051 | 112.9064 | 0.76991
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21167 | 0.83961 | 0.21274 | 0.1425 | 1.446 | 0.24239 | 0.6962 | 8.3784 | 1.082 | 0.23665 | 80.5098 | 43.2044 | 0.42414
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021631 | 0 | 0.021595 | 0.021447 | 0 | 0.019803 | 0.069349 | 0 | 0.065866 | 0 | 0 | 0 | 0.027179
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2333 | 0.83961 | 0.23433 | 0.16394 | 1.446 | 0.26219 | 0.76555 | 8.3784 | 1.1478 | 0.23665 | 80.5098 | 43.2044 | 0.45132
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029014 | 0.50047 | 0.02949 | 0.25077 | 2.2768 | 0.67083 | 0.13402 | 3.637 | 0.2809 | 0.0041033 | 17.8277 | 11.7515 | 0.12683
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0083198 | 0 | 0.0083114 | 0.022645 | 0 | 0.01795 | 0.026165 | 0 | 0.025068 | 0.79133 | 0 | 0.26977 | 0.011972
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.037334 | 0.50047 | 0.037801 | 0.27342 | 2.2768 | 0.68878 | 0.16019 | 3.637 | 0.30597 | 0.79543 | 17.8277 | 12.0212 | 0.1388
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56776 | 1.4959 | 0.5687 | 1.178 | 6.0177 | 2.1814 | 1.8173 | 27.3237 | 2.8867 | 102.9257 | 386.8583 | 290.0631 | 1.2818
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0020387 | 0 | 0.0020366 | 0.022035 | 0 | 0.017467 | 0.0086025 | 0 | 0.0082418 | 0 | 0 | 0 | 0.0041955
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5698 | 1.4959 | 0.57074 | 1.2 | 6.0177 | 2.1989 | 1.8259 | 27.3237 | 2.895 | 102.9257 | 386.8583 | 290.0631 | 1.286
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1053 | 0.84934 | 0.1074 | 0.1345 | 2.6765 | 0.77199 | 0.32126 | 7.9522 | 0.57562 | 1.4354 | 49.275 | 12.8258 | 0.19139
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028219 | 0 | 0.028139 | 0.023418 | 0 | 0.017545 | 0.10932 | 0 | 0.10568 | 0.043831 | 0 | 0.033395 | 0.038195
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13352 | 0.84934 | 0.13554 | 0.15792 | 2.6765 | 0.78954 | 0.43058 | 7.9522 | 0.6813 | 1.4792 | 49.275 | 12.8592 | 0.22958
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016439 | 0.0085017 | 0.016417 | 0.049348 | 1.531 | 0.42092 | 0.090812 | 2.783 | 0.18055 | 0 | 96.5455 | 22.987 | 0.061691
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011725 | 0 | 0.011692 | 0.1092 | 0 | 0.081818 | 0.012571 | 0 | 0.012152 | 0 | 0 | 0 | 0.013171
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028164 | 0.0085017 | 0.028109 | 0.15855 | 1.531 | 0.50274 | 0.10338 | 2.783 | 0.1927 | 0 | 96.5455 | 22.987 | 0.074862
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21078 | 0.39868 | 0.21079 | 0.1707 | 14.0766 | 0.26687 | 0.58069 | 8.288 | 0.78439 | 0.78138 | 39.8291 | 32.0195 | 0.32437
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022235 | 0 | 0.022234 | 0.020764 | 0.22927 | 0.022206 | 0.12759 | 1.46 | 0.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.045364
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019031 | 0 | 0.01903 | 0.0075352 | 0 | 0.0074831 | 0.033907 | 0 | 0.033011 | 0 | 0 | 0 | 0.019717
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25204 | 0.39868 | 0.25205 | 0.199 | 14.3059 | 0.29656 | 0.74218 | 9.748 | 0.98021 | 0.78138 | 39.8291 | 32.0195 | 0.38945
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95978 | 0 | 0.95974 | 0.98364 | 47.8747 | 1.3079 | 3.4878 | 17.675 | 3.8628 | 0 | 881.1611 | 704.9289 | 1.7372
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02944 | 0 | 0.029439 | 0.073327 | 0 | 0.07282 | 0.20548 | 0 | 0.20004 | 5.6616 | 0 | 1.1323 | 0.063959
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.98923 | 0 | 0.98917 | 1.057 | 47.8747 | 1.3808 | 3.6933 | 17.675 | 4.0628 | 5.6616 | 881.1611 | 706.0612 | 1.8012
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002155 | 0 | 0.0021545 | 0.0057086 | 0 | 0.0056777 | 2.2723e-05 | 0 | 2.2283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0021141
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.002155 | 0 | 0.0021545 | 0.0057086 | 0 | 0.0056777 | 2.2723e-05 | 0 | 2.2283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0021141
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0063863 | 0 | 0.0063846 | 0.03436 | 0 | 0.034174 | 0.013088 | 2.9899 | 0.070618 | 0 | 62.1426 | 43.4998 | 0.062592
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0063863 | 0 | 0.0063846 | 0.03436 | 0 | 0.034174 | 0.013088 | 2.9899 | 0.070618 | 0 | 62.1426 | 43.4998 | 0.062592
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026865 | 1.9257 | 0.026964 | 0 | 1.5984 | 0.29969 | 0.13613 | 7.8608 | 0.16591 | 0.088516 | 0 | 0.074686 | 0.042529
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014628 | 0 | 0.014627 | 0 | 0 | 0 | 0.031948 | 0 | 0.031824 | 0 | 0 | 0 | 0.016544
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00025633 | 0 | 0.00025632 | 0 | 0 | 0 | 0.00020237 | 0 | 0.00020159 | 0 | 0 | 0 | 0.00025012
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.04175 | 1.9257 | 0.041848 | 0 | 1.5984 | 0.29969 | 0.16828 | 7.8608 | 0.19794 | 0.088516 | 0 | 0.074686 | 0.059324
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2116 | 0 | 0.21159 | 0 | 0 | 0 | 0.33606 | 110.9485 | 0.76257 | 3.1381 | 0 | 2.6478 | 0.27365
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057616 | 0 | 0.057613 | 0 | 0 | 0 | 0.13257 | 0 | 0.13206 | 0 | 0 | 0 | 0.065913
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26922 | 0 | 0.2692 | 0 | 0 | 0 | 0.46862 | 110.9485 | 0.89463 | 3.1381 | 0 | 2.6478 | 0.33956
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00037333 | 3.337 | 0.00046201 | 0.043015 | 0 | 0.043015 | 0.0030702 | 0.46724 | 0.0071074 | 0 | 0 | 0 | 0.0014575
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066414 | 0 | 0.066413 | 0.0028753 | 0 | 0.0028753 | 0.055997 | 0 | 0.05551 | 0.17964 | 0 | 0.13065 | 0.064846
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.066788 | 3.337 | 0.066875 | 0.04589 | 0 | 0.04589 | 0.059067 | 0.46724 | 0.062617 | 0.17964 | 0 | 0.13065 | 0.066303
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02075 | 0 | 0.020749 | 0.0092687 | 0 | 0.0092687 | 0.13477 | 0 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.033705
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.02075 | 0 | 0.020749 | 0.0092687 | 0 | 0.0092687 | 0.13477 | 0 | 0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0.033705
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13327 | 1.3008 | 0.13452 | 0.080559 | 0.3829 | 0.15372 | 0.28574 | 4.8192 | 0.42279 | 8.0452 | 77.043 | 53.3415 | 0.23652
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028165 | 0 | 0.028135 | 0.009388 | 0 | 0.0071161 | 0.052807 | 0 | 0.051211 | 0.91951 | 0 | 0.31586 | 0.030518
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16143 | 1.3008 | 0.16265 | 0.089947 | 0.3829 | 0.16084 | 0.33854 | 4.8192 | 0.474 | 8.9647 | 77.043 | 53.6573 | 0.26703
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.36583 | 2.3699 | 0.36797 | 0.19933 | 0.48301 | 0.26798 | 1.0978 | 17.4325 | 1.5916 | 33.9725 | 160.9762 | 117.349 | 0.67644
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011464 | 0 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.0017957
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36583 | 2.3699 | 0.36797 | 0.19933 | 0.48301 | 0.26798 | 1.1093 | 17.4325 | 1.6028 | 33.9725 | 160.9762 | 117.349 | 0.67823
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28308 | 0.88608 | 0.28408 | 0.19878 | 0.50369 | 0.25734 | 0.6546 | 22.2442 | 1.5365 | 3.5747 | 287.7955 | 154.0445 | 0.6707
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01718 | 0.00070173 | 0 | 0 | 0 | 0.00010422
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016281 | 0 | 0.016254 | 0.0044171 | 0 | 0.0035688 | 0.045464 | 0 | 0.043607 | 0.047913 | 0 | 0.022547 | 0.019049
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010136 | 0 | 0.0010119 | 0 | 0 | 0 | 0.0031447 | 0 | 0.0030162 | 0 | 0 | 0 | 0.0012064
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30037 | 0.88608 | 0.30135 | 0.2032 | 0.50369 | 0.26091 | 0.70321 | 22.2614 | 1.5838 | 3.6226 | 287.7955 | 154.0671 | 0.69106
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31173 | 1.6523 | 0.31395 | 0.15098 | 0.20728 | 0.1618 | 0.68893 | 18.4127 | 1.4129 | 0.99452 | 211.3599 | 112.3644 | 0.61002
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014982 | 0 | 0.014957 | 0.00080712 | 0 | 0.00065211 | 0.02376 | 0 | 0.022789 | 0 | 0 | 0 | 0.014662
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32671 | 1.6523 | 0.32891 | 0.15179 | 0.20728 | 0.16245 | 0.71269 | 18.4127 | 1.4357 | 0.99452 | 211.3599 | 112.3644 | 0.62468
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090745 | 0.34165 | 0.091125 | 0.28278 | 3.0625 | 0.36507 | 0.1998 | 2.7113 | 0.26401 | 26.5326 | 0 | 29.9744 | 0.15133
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011585 | 0 | 0.011568 | 0.00013231 | 0 | 0.00012839 | 0.016058 | 0 | 0.015647 | 0 | 0 | 0 | 0.011926
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10233 | 0.34165 | 0.10269 | 0.28291 | 3.0625 | 0.3652 | 0.21586 | 2.7113 | 0.27966 | 26.5326 | 0 | 29.9744 | 0.16326
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086586 | 0.45061 | 0.087138 | 0.44064 | 20.2657 | 1.0276 | 0.25715 | 3.0484 | 0.3285 | 0 | 0 | 0 | 0.14703
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0042999 | 0 | 0.0042933 | 0 | 0 | 0 | 0.0092592 | 0 | 0.0090225 | 0 | 0 | 0 | 0.0049281
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.090886 | 0.45061 | 0.091432 | 0.44064 | 20.2657 | 1.0276 | 0.2664 | 3.0484 | 0.33753 | 0 | 0 | 0 | 0.15196
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.060494 | 0 | 0.062196 | 0.14792 | 0.63006 | 0.16983 | 0.11502 | 2.4734 | 0.18979 | 0 | 29.1179 | 22.3984 | 0.096013
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033152 | 0 | 0.0033088 | 0.0029349 | 0 | 0.0028015 | 0.0064666 | 0 | 0.0062616 | 0 | 0 | 0 | 0.0036797
DAĞITIM-AG | Dışsal | 4.4657e-06 | 0 | 4.457e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6732e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.063813 | 0 | 0.065509 | 0.15085 | 0.63006 | 0.17264 | 0.12149 | 2.4734 | 0.19606 | 0 | 29.1179 | 22.3984 | 0.099697
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13114 | 0 | 0.13348 | 0.083806 | 0.7705 | 0.11502 | 0.48065 | 4.0532 | 0.59392 | 9.4026 | 20.873 | 18.226 | 0.20409
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13114 | 0 | 0.13348 | 0.083806 | 0.7705 | 0.11502 | 0.48065 | 4.0532 | 0.59392 | 9.4026 | 20.873 | 18.226 | 0.20409
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34785 | 0.59866 | 0.34951 | 0.47238 | 2.0221 | 1.2864 | 0.4904 | 15.554 | 1.158 | 0.073792 | 57.1985 | 45.7735 | 0.57861
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019692 | 0 | 0.019561 | 0.0012348 | 0 | 0.00058616 | 0.0063616 | 0 | 0.0060797 | 0 | 0 | 0 | 0.015883
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36754 | 0.59866 | 0.36907 | 0.47361 | 2.0221 | 1.287 | 0.49677 | 15.554 | 1.1641 | 0.073792 | 57.1985 | 45.7735 | 0.59449
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.88391 | 7.014 | 0.92463 | 0.30599 | 0.98075 | 0.66045 | 1.8262 | 26.8435 | 2.9349 | 2.5895 | 111.3373 | 89.5877 | 1.2751
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022639 | 0 | 0.022489 | 0.0043461 | 0 | 0.0020631 | 0.030204 | 0 | 0.028866 | 0 | 0 | 0 | 0.021879
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.90655 | 7.014 | 0.94712 | 0.31034 | 0.98075 | 0.66251 | 1.8564 | 26.8435 | 2.9637 | 2.5895 | 111.3373 | 89.5877 | 1.297
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18907 | 1.8801 | 0.19716 | 0.16464 | 2.4983 | 0.83758 | 0.34106 | 14.4434 | 0.84028 | 8.6397 | 183.4622 | 80.4418 | 0.49686
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036033 | 0 | 0.03586 | 0.003577 | 0 | 0.0025455 | 0.079554 | 0 | 0.076738 | 0 | 0 | 0 | 0.041728
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0023767 | 0 | 0.0023653 | 0 | 0 | 0 | 0.0015132 | 0 | 0.0014597 | 0 | 0 | 0 | 0.0020829
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22748 | 1.8801 | 0.23539 | 0.16822 | 2.4983 | 0.84013 | 0.42213 | 14.4434 | 0.91848 | 8.6397 | 183.4622 | 80.4418 | 0.54067
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.4822 | 2.168 | 1.4855 | 0.82312 | 7.1584 | 2.65 | 3.3703 | 37.3765 | 4.5741 | 203.9517 | 785.4476 | 442.7804 | 2.9401
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044127 | 0 | 0.043916 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 0 | 0.11402 | 0.85292 | 0 | 0.50262 | 0.055583
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.5263 | 2.168 | 1.5294 | 0.82312 | 7.1584 | 2.65 | 3.4885 | 37.3765 | 4.6881 | 204.8046 | 785.4476 | 443.283 | 2.9957
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14986 | 0.9801 | 0.15193 | 0.59421 | 1.9181 | 1.0694 | 0.31933 | 9.2602 | 0.67859 | 2.9002 | 154.8338 | 89.3665 | 0.39053
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0086447 | 0.019821 | 0.0086726 | 0.0027599 | 0.016862 | 0.0078214 | 0.0054251 | 0.049325 | 0.007189 | 0 | 1.4398 | 0.8194 | 0.0093081
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025705 | 0 | 0.025641 | 0.018846 | 0 | 0.012082 | 0.030327 | 0 | 0.029108 | 0.02355 | 0 | 0.010147 | 0.025531
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011214 | 0 | 0.0011186 | 0 | 0 | 0 | 0.0017195 | 0 | 0.0016504 | 0 | 0 | 0 | 0.0011517
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18533 | 0.99992 | 0.18737 | 0.61582 | 1.935 | 1.0893 | 0.35681 | 9.3095 | 0.71654 | 2.9238 | 156.2736 | 90.1961 | 0.42652
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.5062 | 2.5457 | 1.5087 | 0.81765 | 3.3625 | 1.731 | 2.4248 | 53.7574 | 4.4874 | 18.4107 | 351.8689 | 208.1837 | 2.2657
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45936 | 1.5564 | 0.4621 | 0.21393 | 2.7828 | 1.1359 | 0.91408 | 32.0132 | 2.1637 | 19.9085 | 538.154 | 314.845 | 1.1476
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010481 | 0 | 0.010455 | 0.0046461 | 0 | 0.0029785 | 0.017757 | 0 | 0.017043 | 0 | 0 | 0 | 0.01119
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.976 | 4.1021 | 1.9813 | 1.0362 | 6.1453 | 2.87 | 3.3566 | 85.7706 | 6.6682 | 38.3192 | 890.0229 | 523.0286 | 3.4245
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031244 | 0.12712 | 0.031408 | 0.025395 | 0.19149 | 0.068014 | 0.077203 | 0.49309 | 0.091929 | 0 | 0 | 0 | 0.044447
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042558 | 0 | 0.042485 | 0.0011232 | 0 | 0.00083498 | 0.038397 | 0 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.035302
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.073801 | 0.12712 | 0.073893 | 0.026518 | 0.19149 | 0.068849 | 0.1156 | 0.49309 | 0.12897 | 0 | 0 | 0 | 0.079749
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23053 | 0.055847 | 0.23023 | 0.028938 | 0.012667 | 0.024763 | 0.52352 | 7.6097 | 0.77445 | 0.21933 | 28.4248 | 3.3533 | 0.26522
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0051155 | 0 | 0.0051067 | 6.3325e-05 | 0 | 4.7076e-05 | 0.0035205 | 0 | 0.0033958 | 0 | 0 | 0 | 0.0041071
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23565 | 0.055847 | 0.23534 | 0.029001 | 0.012667 | 0.02481 | 0.52704 | 7.6097 | 0.77784 | 0.21933 | 28.4248 | 3.3533 | 0.26932
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25595 | 5.0041 | 0.26248 | 0.24829 | 4.618 | 2.5149 | 0.38286 | 37.8562 | 2.3862 | 18.5817 | 226.1834 | 171.8876 | 1.0656
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0.013841 | 1.9026e-05 | 0.0047656 | 0.0050724 | 0.0049247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039905
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025603 | 0 | 0.025567 | 0.003693 | 0 | 0.0017774 | 0.055578 | 0 | 0.052607 | 0 | 0 | 0 | 0.028041
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28155 | 5.0179 | 0.28806 | 0.25675 | 4.623 | 2.5216 | 0.43844 | 37.8562 | 2.4388 | 18.5817 | 226.1834 | 171.8876 | 1.094
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39453 | 2.0479 | 0.39681 | 0.11574 | 0.6248 | 0.3798 | 0.77445 | 3.1935 | 0.90377 | 0.2692 | 75.4791 | 55.8088 | 0.56907
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.39453 | 2.0479 | 0.39681 | 0.11574 | 0.6248 | 0.3798 | 0.77445 | 3.1935 | 0.90377 | 0.2692 | 75.4791 | 55.8088 | 0.56907
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11224 | 0.95446 | 0.11638 | 0.062008 | 5.309 | 0.21038 | 0.28014 | 3.1812 | 0.42684 | 61.0361 | #DIV/0! | 82.8475 | 0.18538
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025983 | 0 | 0.025856 | 0.0023037 | 0 | 0.0022386 | 0.083533 | 0 | 0.079309 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.031698
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020544 | 0 | 0.0020443 | 0.002281 | 0 | 0.0022165 | 0.060402 | 0 | 0.057348 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0096618
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14028 | 0.95446 | 0.14428 | 0.066593 | 5.309 | 0.21484 | 0.42408 | 3.1812 | 0.56349 | 61.0361 | #DIV/0! | 82.8475 | 0.22674
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35591 | 1.973 | 0.36386 | 0.12674 | 7.8902 | 0.34627 | 1.5332 | 10.2531 | 1.9741 | 0.0025981 | #DIV/0! | 0.0025981 | 0.58414
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35591 | 1.973 | 0.36386 | 0.12674 | 7.8902 | 0.34627 | 1.5332 | 10.2531 | 1.9741 | 0.0025981 | #DIV/0! | 0.0025981 | 0.58414
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33149 | 0.43795 | 0.33163 | 0.27661 | 2.1508 | 1.0916 | 0.42417 | 12.1382 | 0.86191 | 37.5946 | 90.8949 | 81.204 | 0.48219
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014377 | 0 | 0.014358 | 0.024654 | 0 | 0.013934 | 0.028492 | 0 | 0.027428 | 0 | 0 | 0 | 0.016207
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.5843e-05 | 0 | 1.5822e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34588 | 0.43795 | 0.346 | 0.30126 | 2.1508 | 1.1055 | 0.45267 | 12.1382 | 0.88934 | 37.5946 | 90.8949 | 81.204 | 0.49841
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3021 | 20.6479 | 1.3275 | 0.3236 | 1.6021 | 0.87957 | 3.005 | 18.7198 | 3.5923 | 131.6785 | 518.6609 | 448.3005 | 2.0152
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01762 | 0 | 0.017597 | 0 | 0 | 0 | 0.051334 | 0 | 0.049416 | 0 | 0 | 0 | 0.021937
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3197 | 20.6479 | 1.3451 | 0.3236 | 1.6021 | 0.87957 | 3.0564 | 18.7198 | 3.6417 | 131.6785 | 518.6609 | 448.3005 | 2.0372
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1351 | 11.1395 | 0.14777 | 0.27155 | 0.73036 | 0.43483 | 0.7185 | 4.4232 | 0.85442 | 67.4726 | 180.1453 | 125.0076 | 0.49557
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.053945 | 0 | 0.053883 | 0.00122 | 0 | 0.00078582 | 0.080068 | 0 | 0.07713 | 4.6955 | 0 | 2.2978 | 0.059373
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18905 | 11.1395 | 0.20165 | 0.27277 | 0.73036 | 0.43562 | 0.79857 | 4.4232 | 0.93155 | 72.1681 | 180.1453 | 127.3054 | 0.55494
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22633 | 0.1108 | 0.2262 | 0.14282 | 0.6033 | 0.3067 | 0.93823 | 2.3592 | 0.99036 | 34.4138 | 364.3621 | 202.8981 | 0.71481
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044821 | 0 | 0.04477 | 0.049535 | 0 | 0.031907 | 0.046206 | 0 | 0.044511 | 0.40572 | 0 | 0.19854 | 0.044474
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27115 | 0.1108 | 0.27096 | 0.19236 | 0.6033 | 0.3386 | 0.98444 | 2.3592 | 1.0349 | 34.8195 | 364.3621 | 203.0966 | 0.75928
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016537 | 0 | 0.016494 | 0.20804 | 0.01425 | 0.10696 | 0.013701 | 1.6833 | 0.090016 | 0 | 23.2987 | 19.0625 | 0.054729
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023474 | 0 | 0.023412 | 0.020992 | 0 | 0.010042 | 0.0366 | 0 | 0.034927 | 0 | 0 | 0 | 0.024054
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040011 | 0 | 0.039906 | 0.22903 | 0.01425 | 0.117 | 0.0503 | 1.6833 | 0.12494 | 0 | 23.2987 | 19.0625 | 0.078784
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053766 | 0.83912 | 0.055832 | 0.24008 | 1.9976 | 1.1568 | 0.030827 | 0.32661 | 0.044347 | 0 | 106.9707 | 87.5215 | 0.23883
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0072909 | 0 | 0.0072717 | 0 | 0 | 0 | 0.0045832 | 0 | 0.0043737 | 0 | 0 | 0 | 0.0060549
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.061057 | 0.83912 | 0.063103 | 0.24008 | 1.9976 | 1.1568 | 0.03541 | 0.32661 | 0.04872 | 0 | 106.9707 | 87.5215 | 0.24488
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18541 | 0.49441 | 0.18624 | 0.11987 | 1.3601 | 0.48355 | 0.28233 | 14.0076 | 0.96777 | 0 | 210.4581 | 120.2617 | 0.44867
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018419 | 0 | 0.001837 | 0 | 0 | 0 | 0.0015252 | 0 | 0.001449 | 0 | 0 | 0 | 0.0014578
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18725 | 0.49441 | 0.18807 | 0.11987 | 1.3601 | 0.48355 | 0.28386 | 14.0076 | 0.96922 | 0 | 210.4581 | 120.2617 | 0.45013
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091439 | 0.71624 | 0.093853 | 0.34052 | 5.8655 | 0.95286 | 0.13878 | 5.5942 | 0.36222 | 0 | 432.6902 | 216.3451 | 0.33647
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0027771 | 0 | 0.0027663 | 0.0017578 | 0 | 0.001563 | 0.00037068 | 0 | 0.0003555 | 0 | 0 | 0 | 0.0022411
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.094216 | 0.71624 | 0.096619 | 0.34228 | 5.8655 | 0.95442 | 0.13915 | 5.5942 | 0.36258 | 0 | 432.6902 | 216.3451 | 0.33872
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33231 | 0.28968 | 0.33214 | 0.53423 | 1.4045 | 0.63069 | 1.2649 | 2.6284 | 1.3207 | 1.1016 | 268.8883 | 134.995 | 0.56806
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0048051 | 0 | 0.0047866 | 0.045438 | 0 | 0.040402 | 0.026422 | 0 | 0.02534 | 0 | 0 | 0 | 0.012934
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33711 | 0.28968 | 0.33693 | 0.57967 | 1.4045 | 0.67109 | 1.2913 | 2.6284 | 1.3461 | 1.1016 | 268.8883 | 134.995 | 0.581
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17166 | 2.4778 | 0.17559 | 1.1178 | 3.7161 | 2.3551 | 0.28387 | 32.1694 | 1.1726 | 126.8776 | 272.022 | 224.3627 | 0.58645
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02985 | 0 | 0.029799 | 0.0252 | 0 | 0.0132 | 0.13081 | 0 | 0.12717 | 0 | 0 | 0 | 0.042042
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00085556 | 0 | 0.0008541 | 0 | 0 | 0 | 0.0018444 | 0 | 0.001793 | 0 | 0 | 0 | 0.00093996
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20236 | 2.4778 | 0.20624 | 1.143 | 3.7161 | 2.3683 | 0.41653 | 32.1694 | 1.3015 | 126.8776 | 272.022 | 224.3627 | 0.62943
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5363 | 3.1081 | 0.54069 | 0.91133 | 3.4344 | 2.1128 | 1.7195 | 54.9985 | 3.2045 | 314.5439 | 545.3751 | 469.5798 | 1.3409
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0035499 | 0 | 0.0035438 | 0 | 0 | 0 | 0.036202 | 0 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0.007613
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53985 | 3.1081 | 0.54423 | 0.91133 | 3.4344 | 2.1128 | 1.7557 | 54.9985 | 3.2396 | 314.5439 | 545.3751 | 469.5798 | 1.3486
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12357 | 1.5668 | 0.12545 | 0.31057 | 2.2743 | 1.2223 | 0.27466 | 8.2226 | 0.7054 | 44.0018 | 176.3322 | 125.4359 | 0.54293
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.011967 | 0.0039544 | 0.011956 | 0.0074162 | 0.0039814 | 0.0058215 | 0.03931 | 0.20682 | 0.048388 | 0 | 5.9052 | 3.634 | 0.026472
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.078099 | 0 | 0.077997 | 0.041791 | 0 | 0.022388 | 0.16531 | 0 | 0.15635 | 8.6135 | 0 | 3.3129 | 0.097203
DAĞITIM-AG | Dışsal | 4.7534e-05 | 0 | 4.7472e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.948e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21368 | 1.5708 | 0.21545 | 0.35978 | 2.2783 | 1.2505 | 0.47928 | 8.4295 | 0.91014 | 52.6152 | 182.2374 | 132.3827 | 0.66665
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39018 | 2.5171 | 0.39295 | 0.18678 | 1.5332 | 0.8119 | 1.5226 | 13.4386 | 2.1684 | 66.6119 | 263.4181 | 187.7234 | 1.1376
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010001 | 0 | 0.0099878 | 0.0032344 | 0 | 0.0017327 | 0.018588 | 0 | 0.017581 | 0 | 0 | 0 | 0.010998
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40018 | 2.5171 | 0.40294 | 0.19002 | 1.5332 | 0.81364 | 1.5412 | 13.4386 | 2.1859 | 66.6119 | 263.4181 | 187.7234 | 1.1486
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
İZMİR | İL-1 | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
MANİSA | İL-2 | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
ALİAĞA | İZMİR | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
BALÇOVA | İZMİR | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
BAYINDIR | İZMİR | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
BAYRAKLI | İZMİR | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
BERGAMA | İZMİR | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
BEYDAĞ | İZMİR | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
BORNOVA | İZMİR | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
BUCA | İZMİR | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
ÇEŞME | İZMİR | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
ÇİĞLİ | İZMİR | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
DİKİLİ | İZMİR | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
FOÇA | İZMİR | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
GAZİEMİR | İZMİR | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
KARABAĞLAR | İZMİR | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
KARABURUN | İZMİR | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
KARŞIYAKA | İZMİR | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
KEMALPAŞA | İZMİR | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
KINIK | İZMİR | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
KİRAZ | İZMİR | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
KONAK | İZMİR | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
MENDERES | İZMİR | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
MENEMEN | İZMİR | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
NARLIDERE | İZMİR | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
ÖDEMİŞ | İZMİR | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
SEFERİHİSAR | İZMİR | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
SELÇUK | İZMİR | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
TİRE | İZMİR | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
TORBALI | İZMİR | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
URLA | İZMİR | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
AHMETLİ | MANİSA | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
AKHİSAR | MANİSA | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
ALAŞEHİR | MANİSA | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
DEMİRCİ | MANİSA | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
GÖLMARMARA | MANİSA | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
GÖRDES | MANİSA | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
KULA | MANİSA | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
SALİHLİ | MANİSA | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
SARIGÖL | MANİSA | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
SARUHANLI | MANİSA | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
SELENDİ | MANİSA | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
SOMA | MANİSA | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
ŞEHZADELER | MANİSA | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
TURGUTLU | MANİSA | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
YUNUSEMRE | MANİSA | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
İZMİR | İL-1 | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
MANİSA | İL-2 | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
ALİAĞA | İZMİR | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
BALÇOVA | İZMİR | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
BAYINDIR | İZMİR | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
BAYRAKLI | İZMİR | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
BERGAMA | İZMİR | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
BEYDAĞ | İZMİR | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
BORNOVA | İZMİR | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
BUCA | İZMİR | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
ÇEŞME | İZMİR | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
ÇİĞLİ | İZMİR | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
DİKİLİ | İZMİR | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
FOÇA | İZMİR | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
GAZİEMİR | İZMİR | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
KARABAĞLAR | İZMİR | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
KARABURUN | İZMİR | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
KARŞIYAKA | İZMİR | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
KEMALPAŞA | İZMİR | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
KINIK | İZMİR | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
KİRAZ | İZMİR | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
KONAK | İZMİR | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
MENDERES | İZMİR | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
MENEMEN | İZMİR | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
NARLIDERE | İZMİR | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
SEFERİHİSAR | İZMİR | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
SELÇUK | İZMİR | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
TİRE | İZMİR | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
TORBALI | İZMİR | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
URLA | İZMİR | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
AHMETLİ | MANİSA | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
AKHİSAR | MANİSA | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
ALAŞEHİR | MANİSA | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
DEMİRCİ | MANİSA | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
GÖLMARMARA | MANİSA | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
GÖRDES | MANİSA | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
KULA | MANİSA | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
SALİHLİ | MANİSA | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
SARIGÖL | MANİSA | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
SARUHANLI | MANİSA | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
SELENDİ | MANİSA | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
SOMA | MANİSA | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
ŞEHZADELER | MANİSA | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
TURGUTLU | MANİSA | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
YUNUSEMRE | MANİSA | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
İZMİR | İL-1 | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
MANİSA | İL-2 | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
ALİAĞA | İZMİR | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
BALÇOVA | İZMİR | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
BAYINDIR | İZMİR | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
BAYRAKLI | İZMİR | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
BERGAMA | İZMİR | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
BEYDAĞ | İZMİR | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
BORNOVA | İZMİR | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
BUCA | İZMİR | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
ÇEŞME | İZMİR | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
ÇİĞLİ | İZMİR | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
DİKİLİ | İZMİR | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
FOÇA | İZMİR | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
GAZİEMİR | İZMİR | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
KARABAĞLAR | İZMİR | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
KARABURUN | İZMİR | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
KARŞIYAKA | İZMİR | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
KEMALPAŞA | İZMİR | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
KINIK | İZMİR | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
KİRAZ | İZMİR | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
KONAK | İZMİR | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
MENDERES | İZMİR | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
MENEMEN | İZMİR | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
NARLIDERE | İZMİR | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
ÖDEMİŞ | İZMİR | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
SEFERİHİSAR | İZMİR | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
SELÇUK | İZMİR | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
TİRE | İZMİR | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
TORBALI | İZMİR | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
URLA | İZMİR | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AHMETLİ | MANİSA | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AKHİSAR | MANİSA | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
ALAŞEHİR | MANİSA | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
DEMİRCİ | MANİSA | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
GÖLMARMARA | MANİSA | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
GÖRDES | MANİSA | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
KULA | MANİSA | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
SALİHLİ | MANİSA | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
SARIGÖL | MANİSA | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
SARUHANLI | MANİSA | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
SELENDİ | MANİSA | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
SOMA | MANİSA | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
ŞEHZADELER | MANİSA | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
TURGUTLU | MANİSA | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
YUNUSEMRE | MANİSA | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095