## Sayfa1
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2732426 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-2 35-28-M00567_35-28-M00567_2369600 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:47:47 | 28.11.2023 12:19:35 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3295 | 0 | 2.3592 | 0 | 0 | 10.6886
2733422 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_35-27-M00332_2347742 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:25:44 | 29.11.2023 01:42:32 | 2.28 | 0 | 457 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 177.042 | 0 | 0.50142 | 0 | 14.9735 | 0 | 0 | 192.5169
2732234 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_911408779_911408779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:40:18 | 28.11.2023 17:49:49 | 9.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4054 | 0 | 0 | 3.4054
2733067 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:04:11 | 28.11.2023 19:37:21 | 0.55278 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 12.3695 | 35.7766 | 5.0893 | 3.5844 | 102.2657 | 120.6115 | 6.7954 | 0 | 286.4925
2732675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1453 GEÇİT 35-02-M01453_M-1450 M02_66552012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:18:07 | 28.11.2023 14:27:04 | 0.14917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5852 | 15.6127 | 1045.0756 | 0 | 1115.2736
2732340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_C_91326875_91326875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:57:50 | 28.11.2023 12:07:57 | 2.1686 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.362 | 0 | 0 | 0 | 0.069007 | 0 | 0 | 42.431
2732240 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2547 35-09-M02547_97792024_97792024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:54:24 | 28.11.2023 12:39:08 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1429 | 0 | 0 | 30.1429
2732091 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BAĞCILAR TR-3 45-78-M00685_45-78-M00685_2352422 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:00:33 | 28.11.2023 03:39:54 | 1.6558 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0.74734 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 5.3455
2733262 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-1 (2H04) M017_66128126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:26:48 | 28.11.2023 22:09:02 | 0.70389 | 0 | 9600 | 0 | 1 | 4 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 1331.9005 | 0 | 0 | 16.4248 | 784.9307 | 0 | 0 | 2133.2559
2732907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1028 35-04-M01028_99355671_99355671 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:13:15 | 28.11.2023 18:53:24 | 1.6692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0843
2732097 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955330972_955330972 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:49:46 | 28.11.2023 07:02:16 | 3.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48301
2732452 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53135622 M03_53135622 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:55:00 | 28.11.2023 12:49:08 | 1.9022 | 0 | 128 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.4847 | 0 | 9.3588 | 0 | 13.2291 | 0 | 0 | 58.0726
2733162 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:14:54 | 28.11.2023 20:32:23 | 0.29139 | 8 | 1189 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 35.7353 | 146.7393 | 11.6102 | 37.1695 | 30.7578 | 58.5837 | 13.5619 | 0.62344 | 334.781
2732744 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950380871_950380871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:04:53 | 28.11.2023 17:43:04 | 2.6364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | 0 | 0 | 0 | 44.687 | 0 | 0 | 48.4404
2732080 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:29:10 | 28.11.2023 02:21:19 | 0.86917 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2851 | 0 | 0 | 0 | 1.8956 | 0 | 0 | 32.1807
2733431 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-4 45-82-M00234_45-82-M00234_2376145 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:42:33 | 29.11.2023 00:59:30 | 1.2825 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.8114 | 0 | 1.2862 | 0 | 19.9376 | 0 | 0 | 45.0352
2732366 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-34 35-01-K00034_ST 1C_5840684 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:01:47 | 28.11.2023 17:58:18 | 7.9419 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 212.6629 | 0 | 0 | 0 | 1.3112 | 0 | 0 | 213.9741
2733053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YAŞAMKENT SİTESİ TR 35-27-M00121_35-27-M00121_72209577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:58:25 | 29.11.2023 01:11:20 | 7.2153 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2562
2732306 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:44:42 | 28.11.2023 16:50:46 | 7.1011 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 825.5183 | 0 | 0 | 0 | 767.2195 | 0 | 0 | 1592.7378
2732120 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:45:52 | 28.11.2023 07:19:07 | 0.55417 | 4 | 903 | 7 | 116 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.3874 | 45.4563 | 1.4605 | 10.9038 | 3.1956 | 10.3689 | 7.0285 | 0 | 78.801
2733199 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_912969700_912969700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:37:50 | 29.11.2023 01:27:16 | 4.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2722
2732807 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:54:04 | 28.11.2023 16:48:57 | 0.91472 | 2 | 322 | 98 | 4 | 16 | 41 | 2 | 0 | 1.373 | 66.4973 | 143.2457 | 1.798 | 31.6578 | 9.5742 | 71.2625 | 0 | 325.4085
2733245 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:06:08 | 28.11.2023 22:11:34 | 1.0906 | 0 | 1 | 36 | 77 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6887 | 30.3356 | 142.1401 | 1.0945 | 448.9056 | 0 | 644.1644
2733099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:29:27 | 28.11.2023 19:44:06 | 0.24417 | 5 | 773 | 24 | 13 | 34 | 57 | 0 | 0 | 1.9336 | 44.2514 | 7.9508 | 1.0795 | 127.9116 | 11.8203 | 0 | 0 | 194.9472
2733002 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALARMUT TR-1 45-75-M00148_45-75-M00148_81491833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:51:57 | 28.11.2023 21:10:20 | 0.30639 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3086 | 0 | 0 | 0 | 0.29098 | 0 | 0 | 2.5996
2732515 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_A_91113850_91113850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:59:28 | 28.11.2023 16:58:10 | 4.9783 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6054 | 0 | 1.2735 | 0 | 0.41868 | 0 | 0 | 11.2976
2733205 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:42:56 | 28.11.2023 21:19:19 | 0.60639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5212 | 0 | 3.6656 | 1.9592 | 0 | 0 | 10.146
2733580 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:59:08 | 29.11.2023 02:55:38 | 6.9417 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 496.0019 | 0 | 0 | 0 | 80.5367 | 0 | 23.0091 | 599.5477
2732472 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ASSTAR KÖK M05_83838135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:14:23 | 28.11.2023 11:41:54 | 0.45861 | 0 | 298 | 33 | 283 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.7533 | 6.0843 | 8.6367 | 1.3482 | 2.0346 | 0 | 0 | 37.857
2732200 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_956674143_956674143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:35:41 | 28.11.2023 10:30:01 | 1.9056 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2732578 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_F F3_5865750 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:57:02 | 29.11.2023 19:54:38 | 33.96 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 380.1601 | 0 | 0 | 0 | 143.9471 | 0 | 0 | 524.1071
2732933 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERESİ MAH. TR-1 45-76-M00184_45-76-M00184_2347322 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:35:00 | 28.11.2023 19:00:34 | 1.4261 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1262 | 0 | 0.85471 | 0 | 1.8479 | 0 | 0 | 5.8288
2732392 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:29:11 | 28.11.2023 10:51:17 | 0.36833 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.8985 | 0 | 0.72926 | 9.9336 | 11.8906 | 0 | 0 | 43.4519
2732286 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-113 CAMİ YANI 35-26-M00113_D_91155940_91155940 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:33:46 | 28.11.2023 10:10:07 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0721 | 0 | 0 | 10.0721
2732535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_ H_49093265 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:11:56 | 28.11.2023 14:13:12 | 2.0211 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0.66221 | 0 | 0 | 1.8303
2732137 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_98510534_98510534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:08:21 | 28.11.2023 18:55:24 | 11.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3118 | 0 | 0 | 172.3118
2732143 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3743 35-01-K03743_911339653_911339653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:33:33 | 28.11.2023 22:19:46 | 14.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.7149 | 0 | 0 | 431.7149
2732827 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97901171_97901171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:03:00 | 28.11.2023 18:43:35 | 2.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4636 | 0 | 0 | 6.4636
2733119 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1081 M03_2309643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:44:23 | 28.11.2023 20:58:02 | 1.2275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 | 1 | 17 | 0 | 0.028166 | 185.3498 | 0 | 67.3163 | 217.6733 | 14.8198 | 357.2068 | 842.3941
2732787 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911484685_911484685 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:45:22 | 28.11.2023 20:21:25 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1659 | 0 | 0 | 12.1659
2732455 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_BOYNUYOĞUN KÖK-TAMTAT L02_74719158 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:09:01 | 28.11.2023 14:15:19 | 3.105 | 0 | 21 | 8 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8812 | 46.6545 | 102.8634 | 50.9007 | 18.6967 | 0 | 0 | 237.9965
2732432 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_910624562_910624562 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:27:09 | 29.11.2023 04:48:50 | 19.3614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.6658 | 0 | 0 | 0 | 16.8173 | 0 | 0 | 87.483
2733142 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_GÖLCÜK TR-41 L02_2117784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:00:45 | 28.11.2023 21:03:25 | 1.0444 | 0 | 787 | 1 | 134 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 12.9638 | 1.1844 | 3.3567 | 8.6883 | 61.1503 | 0 | 0 | 87.3436
2733282 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_910838513_910838513 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:34:13 | 29.11.2023 06:34:47 | 9.0094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.021 | 0 | 0 | 0 | 5.9649 | 0 | 0 | 23.9859
2733288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177527 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:47:27 | 28.11.2023 22:23:01 | 1.5928 | 2 | 285 | 0 | 33 | 1 | 36 | 0 | 0 | 7.6319 | 76.0338 | 0 | 0.87436 | 2.6771 | 23.6425 | 0 | 0 | 110.8596
2732595 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:03:01 | 28.11.2023 14:14:12 | 1.1864 | 2 | 1 | 65 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.41205 | 0 | 4.5681 | 1.1839 | 154.7663 | 0 | 243.2586 | 0 | 404.189
2732223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2310688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 08:53:41 | 28.11.2023 10:46:32 | 1.8808 | 2 | 2354 | 19 | 924 | 18 | 622 | 2 | 0 | 7.1086 | 56.6617 | 38.9633 | 46.1562 | 91.1519 | 396.9244 | 309.0802 | 0 | 946.0464
2732996 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_911956642_911956642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:11:09 | 28.11.2023 22:24:40 | 4.2253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6321 | 0 | 0 | 0 | 0.31913 | 0 | 0 | 2.9512
2732173 | 2 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_99890738_99890738 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:12:00 | 28.11.2023 22:10:20 | 6.9722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4708 | 0 | 0 | 0 | 21.4434 | 0 | 0 | 47.9142
2732415 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/3 45-82-M00035_C_56403232_56403232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:38:48 | 28.11.2023 12:18:51 | 1.6675 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.061 | 0 | 0 | 0 | 0.97908 | 0 | 0 | 11.0401
2733597 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_URLA İM L07_76784558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:05:34 | 29.11.2023 02:53:03 | 3.7914 | 10 | 4793 | 0 | 107 | 9 | 439 | 0 | 2 | 341.9031 | 3456.6222 | 0 | 44.7905 | 647.2209 | 945.9764 | 0 | 15.107 | 5451.6203
2733351 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-3 35-22-M00285_955294131_955294131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:24:59 | 29.11.2023 00:17:35 | 1.8767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66455
2732956 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:51:12 | 28.11.2023 18:03:00 | 0.19667 | 4 | 903 | 7 | 116 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.19364 | 18.7818 | 0.50562 | 4.3153 | 1.1681 | 4.1073 | 2.1451 | 0 | 31.2169
2732163 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:00:28 | 28.11.2023 16:09:13 | 8.1458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.836 | 0 | 0 | 0 | 167.2534 | 0 | 0 | 193.0894
2732658 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42098021_56376421_56376421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:08:54 | 28.11.2023 14:50:12 | 0.68833 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19.6441 | 0 | 0.021886 | 0 | 3.7019 | 0 | 0 | 23.3679
2732804 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_M M2_66312611 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:47:07 | 29.11.2023 02:45:38 | 10.9753 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.8233 | 0 | 0 | 0 | 282.7489 | 0 | 0 | 313.5722
2732263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_95002580259_95002580259 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:16:32 | 28.11.2023 14:20:28 | 5.0656 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5634
2732369 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:15:54 | 28.11.2023 11:30:43 | 1.2469 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 184.3162 | 0 | 0.14568 | 0 | 47.7751 | 0 | 0 | 232.2369
2732867 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-3 35-17-M00363_35-17-M00363_2361929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:36:34 | 28.11.2023 18:46:00 | 2.1572 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 194.5228 | 0 | 0 | 0 | 53.8794 | 0 | 1.7274 | 250.1296
2733016 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:28:07 | 28.11.2023 18:35:38 | 0.12528 | 0 | 1137 | 1 | 313 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 14.0189 | 0 | 2.9053 | 1.798 | 9.7038 | 0 | 0 | 28.426
2732518 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:57:01 | 28.11.2023 13:18:11 | 1.3528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 15.6443 | 0 | 0 | 0 | 117.1884 | 0 | 6.7227 | 139.5554
2732226 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:33:39 | 28.11.2023 13:01:21 | 4.4617 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 111.0849 | 0 | 0 | 0 | 348.2448 | 0 | 0 | 459.3296
2732802 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:10:53 | 28.11.2023 23:35:22 | 1.4081 | 1 | 1296 | 0 | 17 | 3 | 141 | 0 | 0 | 2.2862 | 496.2026 | 0 | 1.4619 | 40.5531 | 89.983 | 0 | 0 | 630.4868
2733265 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910888190_910888190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:29:06 | 28.11.2023 22:01:12 | 0.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | 0 | 0 | 1.5884
2732638 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E2_5864974 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:33:19 | 28.11.2023 21:18:00 | 9.7447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3943 | 0 | 0 | 0 | 420.6387 | 0 | 0 | 425.0329
2733365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:46:58 | 29.11.2023 00:26:56 | 1.6661 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.6974 | 0 | 1.2614 | 0 | 4.0624 | 0 | 0 | 10.0213
2732140 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625271_945625271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:34:15 | 28.11.2023 14:49:22 | 7.2519 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895
2732681 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955271319_955271319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:21:46 | 28.11.2023 16:18:14 | 1.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69029
2733191 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_MENTEŞ ÖZEL TR L01_2335779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:19:45 | 29.11.2023 04:31:51 | 8.2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155.1147 | 0 | 0 | 0 | 43.9582 | 0 | 0 | 0 | 199.0729
2732859 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:37:39 | 28.11.2023 18:20:47 | 1.7189 | 8 | 2 | 102 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7839 | 0 | 81.4032 | 10.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7715
2732527 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:09:53 | 28.11.2023 13:03:21 | 0.89111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 16 | 0 | 0.048329 | 0 | 0 | 0 | 341.8442 | 0 | 336.9388 | 678.8314
2732126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9764028 E29/1_5948998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:10:59 | 28.11.2023 09:27:36 | 2.2769 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5267 | 0 | 0 | 0 | 10.5725 | 0 | 0 | 47.0992
2733377 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:50:54 | 29.11.2023 01:51:19 | 3.0069 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2461 | 0 | 0.82107 | 0 | 60.4669 | 0 | 0 | 85.5342
2733331 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3683 35-01-K03683_35-01-K03683_2374752 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:11:34 | 29.11.2023 06:54:12 | 8.7106 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 343.2906 | 0 | 0 | 0 | 612.2545 | 0 | 0 | 955.545
2732103 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 04:41:16 | 28.11.2023 05:07:00 | 0.42889 | 0 | 186 | 0 | 62 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.2008 | 0 | 1.5189 | 3.9403 | 6.1076 | 0 | 0 | 19.7676
2732212 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_912859280_912859280 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:31:59 | 29.11.2023 05:03:54 | 20.5319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.2093 | 0 | 0 | 0 | 151.6493 | 0 | 0 | 172.8587
2733208 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:41:44 | 28.11.2023 21:21:36 | 0.66444 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1175 | 0 | 0.021235 | 0 | 0.68124 | 0 | 0 | 8.8199
2732604 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:51:11 | 28.11.2023 14:35:48 | 1.7436 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 90.6272 | 0 | 0 | 0 | 381.1653 | 0 | 0 | 471.7925
2733254 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2312184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:18:33 | 28.11.2023 21:56:00 | 0.62417 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 366.1764 | 0 | 0 | 0 | 103.1735 | 0 | 0 | 469.3499
2733400 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_TRAFO M14_67109128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:07:04 | 29.11.2023 03:21:34 | 4.2417 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132.3445 | 0 | 0 | 0 | 22.851 | 0 | 0 | 155.1955
2732650 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-85 45-73-M00085_945687345_945687345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:01:11 | 28.11.2023 14:46:59 | 0.76333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733045 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:52:02 | 29.11.2023 00:10:00 | 5.2994 | 0 | 980 | 0 | 10 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 754.591 | 0 | 20.1182 | 79.8625 | 246.2842 | 0 | 0 | 1100.8559
2732464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:17:13 | 28.11.2023 16:03:28 | 4.7708 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.6325 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 47.7325
2732753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/1A 45-71-M02005_A DM5/05&A2_5971985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:11:48 | 28.11.2023 16:44:12 | 1.54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1303 | 0 | 0 | 0 | 2.2774 | 0 | 0 | 7.4077
2732312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SARIKAYA TR-1 45-71-M00996_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:43:50 | 28.11.2023 14:16:21 | 4.5419 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 1.6303 | 0 | 0 | 25.3988
2732255 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_E_91295729_91295729 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:15:19 | 28.11.2023 16:46:04 | 7.5125 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.4772 | 0 | 0 | 0 | 58.1459 | 0 | 0 | 150.6231
2733082 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_C_56398198_56398198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:11:45 | 28.11.2023 20:26:06 | 1.2392 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.0334 | 0 | 0 | 0 | 11.2939 | 0 | 0 | 42.3273
2732298 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_35-02-M03476_97208942 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:41:52 | 28.11.2023 14:32:48 | 4.8489 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 743.1344 | 0 | 0 | 0 | 623.2477 | 0 | 0 | 1366.3821
2732249 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135949 M01_53135949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:07:10 | 28.11.2023 12:11:26 | 3.0711 | 2 | 54 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.1381 | 17.9691 | 142.0862 | 0 | 115.5901 | 0 | 0 | 0 | 276.7835
2732421 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3054 TRANS-NAK ÖZEL TR 35-02-M03054Ö_ H_79767073 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:53:46 | 28.11.2023 13:30:19 | 3.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3724 | 0 | 0 | 0 | 13.3724
2733088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_D_56355468_56355468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:06:17 | 29.11.2023 07:10:16 | 12.0664 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.865
2732398 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_A_91199267_91199267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:25:14 | 28.11.2023 11:15:12 | 0.83278 | 0 | 68 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3824 | 0 | 0.47444 | 0 | 2.9756 | 0 | 0 | 10.8324
2732378 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALAŞEHİR TM KAVAKLIDERE M07_95408237 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:20:52 | 28.11.2023 15:30:11 | 5.1553 | 8 | 3446 | 43 | 291 | 9 | 366 | 0 | 0 | 24.9211 | 2285.2097 | 137.5585 | 242.605 | 417.5099 | 886.3655 | 0 | 0 | 3994.1697
2732129 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3278 35-01-K03278_35-01-K03278_2353496 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:14:12 | 28.11.2023 14:35:00 | 7.3467 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 468.1818 | 0 | 0 | 0 | 1417.7559 | 0 | 0 | 1885.9378
2733125 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00302_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037205 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:41:11 | 28.11.2023 21:49:57 | 4.1461 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.6848 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 | 47.9855
2732627 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:39:02 | 28.11.2023 17:09:35 | 3.5092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 42.361 | 0 | 0 | 0 | 291.6714 | 0 | 17.2108 | 351.2432
2732876 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:54:52 | 28.11.2023 17:31:41 | 0.61361 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 39.3922 | 0 | 1.3858 | 13.7586 | 16.8314 | 0 | 0 | 71.368
2732770 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-34 35-16-L00034_47577969_56355229_56355229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:48:02 | 28.11.2023 19:51:35 | 5.0592 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141.0949 | 0 | 0 | 0 | 71.7689 | 0 | 0 | 212.8638
2732733 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_91050122_91050122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:54:50 | 28.11.2023 18:37:44 | 3.715 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6813 | 0 | 34.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5427
2733231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641044_956641044 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:55:05 | 28.11.2023 23:47:21 | 2.8711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59959
2732982 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_GÜMÜLDÜR DM-BARAJ-ORTA MAHALLE ARITMA KÖK M01_72127257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:58:51 | 28.11.2023 19:01:11 | 1.0389 | 5 | 10636 | 3 | 93 | 10 | 783 | 0 | 0 | 46.3521 | 1410.0715 | 7.7054 | 30.337 | 145.4286 | 579.5684 | 0 | 0 | 2219.4628
2733019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-24 35-28-L00024_C_91441253_91441253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:47:11 | 28.11.2023 20:47:04 | 2.9981 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.6122 | 0 | 0 | 0 | 36.5038 | 0 | 0 | 95.1159
2733068 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_C_91326875_91326875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:01:27 | 28.11.2023 21:02:02 | 2.0097 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.815 | 0 | 0 | 0 | 0.046988 | 0 | 0 | 45.862
2732292 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YİĞENLİ TR-1 35-29-L00603_D_56401116_56401116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:46:22 | 28.11.2023 11:56:44 | 4.1728 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4027
2733417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13 45-71-M00336__86849864_86849864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:21:31 | 29.11.2023 01:34:28 | 2.2158 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.5934 | 0 | 0 | 0 | 32.2577 | 0 | 0 | 68.8511
2733025 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911026930_911026930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:22:48 | 29.11.2023 05:28:16 | 11.0911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7472
2732478 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_98265162_98265162 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:23:34 | 28.11.2023 13:30:39 | 2.1181 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0 | 3.8912
2732146 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:34:30 | 28.11.2023 09:52:11 | 2.2947 | 0 | 5 | 11 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3527 | 2.8121 | 3.6921 | 0 | 3.4793 | 0 | 0 | 11.3362
2733334 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_B_56398927_56398927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:14:39 | 29.11.2023 01:45:24 | 3.5125 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4171 | 0 | 0 | 0 | 0.38168 | 0 | 0 | 50.7987
2733234 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:04:55 | 28.11.2023 21:07:11 | 0.037778 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.013875 | 2.1187 | 2.797 | 0.19018 | 0.060176 | 0.94566 | 0 | 0 | 6.1255
2732152 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_910893559_910893559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:50:55 | 29.11.2023 21:37:01 | 37.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.965 | 0 | 0 | 941.965
2732816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4034 35-01-K04034_912127908_912127908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:57:51 | 28.11.2023 16:32:35 | 0.57889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15599
2733102 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:31:49 | 28.11.2023 21:00:12 | 1.4731 | 1 | 1783 | 11 | 539 | 17 | 350 | 9 | 2 | 0.63856 | 377.1765 | 16.0239 | 160.6528 | 269.7732 | 271.7884 | 1228.2949 | 177.6313 | 2501.9795
2732106 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_YENİŞEHİR L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 05:08:21 | 28.11.2023 05:21:00 | 0.21083 | 0 | 638 | 0 | 415 | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 25.8788 | 0 | 17.9115 | 14.3332 | 17.3383 | 4.6883 | 0 | 80.15
2732069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/21 45-83-L00021_45-83-L00021_2351797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:47:32 | 28.11.2023 01:04:28 | 0.28222 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 20.4307 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 | 0 | 0 | 23.0818
2732401 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İÇMECE TR-4 35-31-L00434_B_56386308_56386308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:25:25 | 28.11.2023 13:34:08 | 3.1453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2518
2732315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_A_91383874_91383874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:48:24 | 28.11.2023 13:19:51 | 3.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0936 | 0 | 0 | 7.0936
2733248 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-77-L00023_945505757_945505757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:13:36 | 28.11.2023 23:28:30 | 2.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32723
2733002 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALARMUT TR-1 45-75-M00148_945599259_945599259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:15:32 | 28.11.2023 20:51:57 | 2.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16777
2733066 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3373 35-10-K03373_35-10-K03373_47797835 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:03:53 | 28.11.2023 21:10:23 | 1.1083 | 0 | 413 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.7408 | 0 | 1.7306 | 0 | 9.622 | 0 | 0 | 123.0934
2733108 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_7523958_56374525_56374525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:05:29 | 28.11.2023 21:35:05 | 4.4933 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4077 | 0 | 0 | 0 | 6.7613 | 0 | 0 | 50.169
2733251 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_C_56366526_56366526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:15:46 | 28.11.2023 22:23:38 | 1.1311 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.772
2733085 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:13:19 | 28.11.2023 19:55:15 | 0.69889 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0826 | 0 | 0.027113 | 0 | 0.8456 | 0 | 0 | 9.9553
2732275 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 35-31-L00456_B_91445134_91445134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:20:41 | 28.11.2023 11:22:55 | 2.0372 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0.010957 | 0 | 0 | 5.408
2733065 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_A_56354856_56354856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:50:45 | 28.11.2023 22:37:46 | 3.7836 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.8042 | 0 | 1.1057 | 0 | 15.7499 | 0 | 0 | 128.6598
2732936 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:37:21 | 29.11.2023 02:24:54 | 8.7925 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256.0076 | 0 | 0 | 0 | 42.1156 | 0 | 0 | 298.1231
2732083 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1817 35-01-M01817_95002547424_95002547424 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:55:14 | 28.11.2023 04:41:28 | 2.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6369 | 0 | 0 | 6.6369
2732332 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_D K681D1_5827553 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:56:52 | 28.11.2023 18:34:36 | 8.6289 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209.0584 | 0 | 0 | 0 | 3.7641 | 0 | 0 | 212.8226
2732873 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:52:33 | 28.11.2023 17:06:22 | 0.23028 | 0 | 150 | 0 | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6.3047 | 0 | 0.032477 | 49.0066 | 2.6447 | 232.3671 | 0 | 290.3555
2732381 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1702 35-01-M01702_B B2_5919521 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:16:20 | 28.11.2023 18:44:42 | 8.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8119 | 0 | 0 | 237.8119
2732630 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_966375722_966375722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:48:31 | 28.11.2023 15:49:25 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67173
2733022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_D_91235723_91235723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:19:27 | 28.11.2023 20:47:49 | 4.4728 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0201 | 0 | 0 | 0 | 9.6387 | 0 | 0 | 20.6589
2732338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_911706194_911706194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:56:02 | 28.11.2023 11:35:02 | 1.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2933 | 0 | 0 | 0 | 9.3812 | 0 | 0 | 17.6745
2733214 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_95002482083_95002482083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:31:10 | 28.11.2023 21:39:03 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.1188
2733118 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-953 GEÇİT 35-02-M00953_M-21 M03_100682676 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:06:35 | 28.11.2023 23:56:14 | 2.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 46.014 | 107.1051 | 13.4542 | 103.0562 | 270.7003
2732195 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_912897297_912897297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:22:57 | 28.11.2023 12:12:29 | 3.8256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4206 | 0 | 0 | 0 | 58.9464 | 0 | 0 | 63.367
2733383 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_35-21-L00026_2376241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:57:43 | 29.11.2023 04:25:07 | 5.4567 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.7211 | 0 | 0 | 0 | 14.1076 | 0 | 0 | 59.8288
2732719 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955194821_955194821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:46:06 | 28.11.2023 16:46:02 | 1.9989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43441
2733360 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/28 45-71-M00536_B b1_45193873 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:36:29 | 29.11.2023 00:14:48 | 1.6386 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.2714 | 0 | 0 | 0 | 21.4801 | 0 | 0 | 61.7515
2733260 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_ALOSBİ YALI GİRİŞ M07_2122103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:26:48 | 28.11.2023 21:39:00 | 0.20333 | 1 | 7908 | 2 | 1 | 13 | 921 | 0 | 0 | 0.095703 | 333.2261 | 0.47321 | 0 | 59.3142 | 161.2212 | 0 | 0 | 554.3305
2732596 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/21 45-72-L00021_A_56407069_56407069 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:05:31 | 28.11.2023 14:39:05 | 1.5594 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.8933 | 0 | 0 | 0 | 13.1675 | 0 | 0 | 35.0608
2732742 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911711086_911711086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:21:20 | 29.11.2023 06:49:03 | 16.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5444 | 0 | 0 | 23.5444
2733137 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_A_80738824_80738824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:52:19 | 29.11.2023 00:34:50 | 4.7086 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6159 | 0 | 33.3649 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 43.2088
2732805 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:54:41 | 28.11.2023 18:07:27 | 2.2128 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.19207 | 0 | 0 | 12.8327
2732118 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DAĞDERESİ MAH. TR-1 45-76-M00184_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085548 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:40:52 | 28.11.2023 15:07:58 | 8.4517 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4022 | 0 | 4.4564 | 0 | 12.6525 | 0 | 0 | 32.5111
2732759 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068__72410329_72410329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:07:37 | 28.11.2023 20:03:30 | 4.9314 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7541 | 0 | 0 | 0 | 27.2604 | 0 | 0 | 53.0145
2732258 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_35-31-L00235_2365449 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:15:39 | 28.11.2023 17:18:55 | 8.0544 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8587 | 0 | 84.9764 | 0 | 57.1325 | 0 | 0 | 158.9676
2733300 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | NALDÖKEN TR-1 45-82-M00198_45-82-M00198_2347679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:53:13 | 28.11.2023 22:46:34 | 0.88917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3914 | 0 | 0 | 0 | 0.077728 | 0 | 0 | 6.4691
2732562 | 3 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:06:02 | 28.11.2023 14:12:00 | 0.099444 | 0 | 4323 | 0 | 0 | 43 | 1262 | 8 | 7 | 0 | 105.1776 | 0 | 0 | 269.5008 | 138.7541 | 701.9616 | 19.7686 | 1235.1626
2733343 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2114071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:13:00 | 28.11.2023 23:54:58 | 1.6994 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 135.8672 | 0 | 0 | 0 | 53.3161 | 0 | 0 | 189.1833
2733346 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:23:20 | 29.11.2023 07:34:59 | 9.1942 | 0 | 293 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 439.5303 | 0 | 5.5665 | 0 | 26.2978 | 0 | 0 | 471.3947
2732264 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2769 35-02-M02769_99907399_99907399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:16:40 | 28.11.2023 11:25:32 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4168
2732633 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:51:06 | 28.11.2023 14:27:54 | 0.61333 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.37211 | 3.7724 | 3.9434 | 2.5174 | 42.8536 | 10.4494 | 18.7104 | 0 | 82.6188
2732135 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_D D3_5873780 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:24:32 | 28.11.2023 20:08:25 | 12.7314 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.8393 | 0 | 0 | 0 | 147.9992 | 0 | 0 | 207.8385
2733131 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151__72410831_72410831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:45:26 | 28.11.2023 22:48:07 | 3.0447 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114.5772 | 0 | 0 | 0 | 9.8655 | 0 | 0 | 124.4427
2732278 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:22:21 | 28.11.2023 11:41:16 | 2.3153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 206.5755 | 0 | 12.0305 | 246.5561
2732321 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_956528320_956528320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:43:03 | 28.11.2023 14:53:40 | 5.1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2732347 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955330972_955330972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:00:58 | 28.11.2023 12:18:54 | 2.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36779
2732988 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082778 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:05:35 | 28.11.2023 22:03:58 | 3.9731 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 174.6652 | 0 | 7.8359 | 0 | 39.8667 | 0 | 0 | 222.3679
2733111 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_A_56367114_56367114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:25:06 | 28.11.2023 20:45:39 | 1.3425 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.8711 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | 0 | 0 | 81.2817
2732284 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133313 L04_53133313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:33:02 | 28.11.2023 09:45:21 | 0.20528 | 5 | 865 | 6 | 21 | 10 | 94 | 0 | 0 | 21.9592 | 34.7757 | 0.92882 | 0.44308 | 5.8662 | 14.5439 | 0 | 0 | 78.5169
2732782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911093012_911093012 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:40:48 | 28.11.2023 19:07:17 | 4.4414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.759 | 0 | 0 | 0 | 36.7016 | 0 | 0 | 44.4606
2732676 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4195 35-01-K04195_911783611_911783611 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:18:16 | 29.11.2023 06:46:52 | 16.4767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10.3649 | 0 | 0 | 0 | 332.2523 | 0 | 0 | 342.6172
2732341 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3088 35-07-K03088_K-4332 K03_49841007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:00:33 | 28.11.2023 14:07:17 | 4.1122 | 0 | 227 | 0 | 7 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375.8927 | 0 | 7.4078 | 0 | 258.776 | 0 | 0 | 642.0765
2733031 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_35-19-L00136_2375795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:33:51 | 28.11.2023 21:16:02 | 2.7031 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7721 | 0 | 1.9068 | 0 | 1.2225 | 0 | 0 | 12.9013
2733217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:53:19 | 28.11.2023 20:58:49 | 0.091667 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 1.0078 | 11.8117 | 0.010302 | 0.15555 | 1.8034 | 1.1945 | 0 | 0 | 15.9832
2732825 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_911042581_911042581 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:57:17 | 29.11.2023 04:36:01 | 12.6456 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.3115 | 0 | 0 | 0 | 22.1571 | 0 | 0 | 95.4687
2732925 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139598 M02_53139598 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:27:02 | 28.11.2023 22:26:12 | 4.9861 | 0 | 186 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 188.1179 | 0 | 9.8788 | 0 | 29.8352 | 0 | 0 | 227.8319
2730288 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_K 1K_5860223 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:35:00 | 28.11.2023 21:45:57 | 15.1825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.1687 | 0 | 0 | 0 | 740.5665 | 0 | 0 | 763.7352
2732533 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-3 35-30-M00133_B_56404594_56404594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:13:37 | 28.11.2023 13:54:28 | 1.6808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80714 | 0 | 0 | 0 | 4.0533 | 0 | 0 | 4.8604
2733048 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_A_91277804_91277804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:50:24 | 28.11.2023 22:06:04 | 3.2611 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8323
2732739 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_100773000 M03_100773000 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:54:06 | 28.11.2023 16:45:41 | 1.8597 | 2 | 516 | 2 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23.7888 | 94.469 | 2.1314 | 3.8205 | 0 | 9.9412 | 0 | 0 | 134.1509
2733403 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:56:24 | 28.11.2023 23:40:46 | 0.73944 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 5.0089 | 3.0197 | 0 | 0 | 17.5653
2732407 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079927 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:37:06 | 28.11.2023 11:39:11 | 1.0347 | 0 | 179 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.456 | 0 | 0 | 0 | 34.649 | 0 | 0 | 64.1049
2732430 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_B 4B_5861102 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:26:35 | 28.11.2023 23:01:01 | 13.5739 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.7781 | 0 | 0 | 0 | 165.4161 | 0 | 0 | 206.1942
2733263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_D D02b_95019704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:28:26 | 29.11.2023 00:02:50 | 2.5733 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.107 | 0 | 0 | 0 | 9.0557 | 0 | 0 | 37.1627
2733240 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | EROL USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00156_35-29-M00156_2361655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:07:00 | 28.11.2023 23:35:57 | 2.4825 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5338 | 0 | 74.7861 | 0 | 5.5718 | 0 | 0 | 93.8917
2732576 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912350851_912350851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:48:13 | 28.11.2023 22:16:20 | 12.4686 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1413 | 0 | 0 | 0 | 80.3221 | 0 | 0 | 118.4634
2733117 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-4 45-76-M00004_955233760_955233760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:42:00 | 28.11.2023 20:25:41 | 0.72806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30823
2732221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_C_91349614_91349614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:49:45 | 28.11.2023 12:34:35 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4179 | 0 | 0 | 6.4179
2732593 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911664787_911664787 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:00:10 | 29.11.2023 04:40:50 | 17.6778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7071 | 0 | 0 | 0 | 14.0476 | 0 | 0 | 25.7547
2732570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-132 35-01-K00132_912383308_912383308 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:53:25 | 29.11.2023 06:30:49 | 18.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4023 | 0 | 0 | 99.4023
2732948 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953195837_953195837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:21:48 | 28.11.2023 21:07:46 | 5.7661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8353 | 0 | 0 | 0 | 12.7819 | 0 | 0 | 17.6172
2732616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950463827_950463827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:28:57 | 28.11.2023 20:01:11 | 6.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0159
2732367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:10:14 | 28.11.2023 11:31:43 | 1.3581 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9002 | 0 | 13.8053 | 0 | 2.2759 | 0 | 0 | 20.9813
2732802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-116 OVACIK 35-18-L00116_ H_49090974 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:52:17 | 28.11.2023 22:10:53 | 6.31 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0 | 0 | 11.0076 | 0 | 0 | 19.5981
2732507 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 M06_72110738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:53:11 | 28.11.2023 12:14:41 | 0.35833 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 190 | 2 | 12 | 0 | 21.0707 | 0 | 11.3983 | 46.2959 | 77.8117 | 56.8002 | 151.9981 | 365.375
2732261 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-52 35-13-L00513_C_83184458_83184458 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:16:28 | 28.11.2023 14:47:47 | 5.5219 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 0.071669 | 0 | 3.0753 | 0 | 0 | 6.6364
2733443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:55:48 | 29.11.2023 02:31:43 | 2.5986 | 2 | 42 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.7482 | 3.7102 | 30.1636 | 0 | 16.1915 | 0.44034 | 0 | 0 | 52.2538
2732902 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_99893793_99893793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:56:54 | 28.11.2023 19:52:10 | 2.9211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7852 | 0 | 0 | 0 | 7.227 | 0 | 0 | 16.0122
2732361 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_910962239_910962239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:10:18 | 28.11.2023 16:20:07 | 6.1636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0652
2732301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:42:23 | 28.11.2023 10:32:43 | 0.83889 | 1 | 864 | 103 | 152 | 10 | 104 | 0 | 1 | 0 | 157.107 | 85.5246 | 27.4737 | 46.1153 | 49.4523 | 0 | 23.7463 | 389.4193
2732181 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_C 1C_5861446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:11:52 | 28.11.2023 15:11:08 | 6.9878 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.1769 | 0 | 0 | 0 | 101.6597 | 0 | 0 | 146.8366
2732158 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:00:51 | 28.11.2023 09:06:22 | 1.0919 | 0 | 333 | 0 | 31 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.4354 | 0 | 3.989 | 687.6878 | 9.949 | 0 | 0 | 775.0612
2732132 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_913659644_913659644 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:16:16 | 28.11.2023 21:37:31 | 14.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 152.7891 | 0 | 0 | 154.0547
2732985 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_D D1_5916498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:48:30 | 28.11.2023 22:20:00 | 4.525 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.788 | 0 | 0 | 0 | 137.039 | 0 | 0 | 180.827
2733157 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72218961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:13:39 | 28.11.2023 21:10:42 | 0.95083 | 0 | 184 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.8385 | 0 | 0.53858 | 0 | 19.6639 | 0 | 0 | 111.041
2732324 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910887514_910887514 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:52:08 | 29.11.2023 03:25:10 | 18.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1352 | 0 | 0 | 83.1352
2732865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-19 35-15-L00336__81569938_81569938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:35:29 | 28.11.2023 22:42:45 | 6.1211 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6824 | 0 | 0 | 0 | 7.0977 | 0 | 0 | 9.7801
2732201 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97901171_97901171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:26:15 | 28.11.2023 15:10:09 | 6.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6295 | 0 | 0 | 18.6295
2732971 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:49:52 | 28.11.2023 17:52:00 | 0.035556 | 1 | 1038 | 2 | 11 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.0085271 | 2.3563 | 0.010464 | 0.040042 | 5.7558 | 0.58688 | 0 | 0 | 8.758
2732722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_B_91383873_91383873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:50:09 | 28.11.2023 18:01:41 | 3.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3754 | 0 | 0 | 59.3754
2732535 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:13:12 | 28.11.2023 15:41:49 | 1.4769 | 2 | 42 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.1181 | 2.2747 | 21.8467 | 0 | 13.9338 | 0.474 | 0 | 0 | 39.6472
2733363 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:44:14 | 29.11.2023 01:07:00 | 2.3794 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 57.8108 | 230.7555 | 54.9419 | 0 | 183.8395 | 35.1514 | 8.3449 | 0 | 570.8441
2732281 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912694306_912694306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:30:13 | 28.11.2023 12:33:37 | 3.0567 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 34.8265 | 0 | 0 | 37.8784
2733277 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:38:35 | 29.11.2023 15:19:20 | 17.6792 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.9823 | 0 | 0 | 0 | 20.5842 | 0 | 0 | 115.5665
2732636 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-7 35-28-M00181_D_91438384_91438384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:48:34 | 28.11.2023 14:56:52 | 1.1383 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8089 | 0 | 0 | 0 | 1.8412 | 0 | 0 | 14.6501
2732138 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_910916295_910916295 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:25:41 | 28.11.2023 14:43:28 | 7.2964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7568 | 0 | 0 | 0 | 75.9581 | 0 | 0 | 90.7149
2732387 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-426 35-07-K00426_95002404346_95002404346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:16:02 | 28.11.2023 11:58:40 | 1.7106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78478
2732679 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_35-19-M00212_2349497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:18:41 | 28.11.2023 15:14:13 | 0.92556 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.0776 | 0 | 0.47699 | 0 | 2.3523 | 0 | 0 | 4.9068
2733320 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:05:50 | 28.11.2023 22:08:00 | 0.036111 | 4 | 922 | 14 | 135 | 20 | 80 | 0 | 4 | 0.3617 | 4.1763 | 1.3221 | 0.76387 | 2.5535 | 0.54853 | 0 | 0.16253 | 9.8885
2732479 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1036 35-01-K01036_912818275_912818275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:10:29 | 28.11.2023 18:35:51 | 8.4228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7189 | 0 | 0 | 0 | 109.4328 | 0 | 0 | 142.1517
2733143 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_D_56376757_56376757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:00:52 | 29.11.2023 00:51:46 | 4.8483 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 243.4398 | 0 | 0 | 0 | 83.8028 | 0 | 0 | 327.2426
2732147 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:46:12 | 28.11.2023 08:48:37 | 1.0403 | 1 | 586 | 49 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.19514 | 112.6284 | 8.2768 | 1.3122 | 27.7155 | 42.7892 | 0 | 0 | 192.9171
2733452 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:48:13 | 29.11.2023 02:29:33 | 2.6889 | 3 | 1068 | 2 | 16 | 12 | 89 | 4 | 1 | 76.4278 | 992.1621 | 7.0057 | 5.0345 | 356.9153 | 244.4223 | 342.464 | 167.3387 | 2191.7704
2733120 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:43:08 | 28.11.2023 19:59:06 | 0.26611 | 1 | 2701 | 0 | 40 | 20 | 630 | 12 | 14 | 1.925 | 181.238 | 0 | 6.3503 | 40.0744 | 195.1434 | 167.6592 | 74.3278 | 666.7181
2732124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-77 SÜRKENT SİTESİ ÖZEL 35-18-L00077Ö_ L02_2326628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:08:48 | 28.11.2023 09:45:58 | 2.6194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2872
2733166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ALTINYUNUS DM L01_2324613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:16:17 | 28.11.2023 20:24:00 | 0.12861 | 3 | 1160 | 4 | 54 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1.5098 | 17.3394 | 1.1475 | 0.71078 | 1.2364 | 0.5258 | 0 | 0 | 22.4696
2733306 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-81 35-19-L00081_ÖZKANLAR L03_72133516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:44:47 | 28.11.2023 23:05:00 | 1.3369 | 2 | 836 | 0 | 14 | 1 | 45 | 0 | 0 | 7.3171 | 238.2378 | 0 | 3.0963 | 25.9664 | 38.4691 | 0 | 0 | 313.0867
2732642 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_A_80738824_80738824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:57:54 | 28.11.2023 14:37:20 | 0.65722 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1074 | 0 | 4.9108 | 0 | 0.27746 | 0 | 0 | 6.2956
2732765 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97994972_97994972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:18:22 | 28.11.2023 21:56:55 | 6.6425 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4334 | 0 | 0 | 0 | 27.7889 | 0 | 0 | 34.2224
2732078 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_D_56376106_56376106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:23:19 | 28.11.2023 02:53:51 | 1.5089 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6354 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0 | 11.0764
2732224 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1036 35-01-K01036_C C3_5922070 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:52:06 | 29.11.2023 03:21:24 | 18.4883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.044 | 0 | 0 | 0 | 95.6731 | 0 | 0 | 161.7172
2732556 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_A_56394125_56394125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:29:29 | 28.11.2023 14:28:02 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733103 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-17 (DM-2/TR-15) 35-22-M00017_B B04_57815294 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:31:30 | 28.11.2023 21:45:13 | 2.2286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7069 | 0 | 0 | 0 | 3.2294 | 0 | 0 | 9.9363
2732270 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:13:04 | 28.11.2023 14:13:39 | 5.0097 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.7212 | 0 | 22.7548 | 0 | 11.5999 | 0 | 0 | 107.0759
2733435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:49:28 | 28.11.2023 23:52:52 | 0.056667 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.80671 | 0.15179 | 0.10281 | 0.23821 | 0.65294 | 0 | 0 | 1.9525
2732748 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_A_91449961_91449961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:07:33 | 28.11.2023 15:55:00 | 0.79083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.8298 | 0 | 0 | 0 | 0.58033 | 0 | 0.16538 | 4.5755
2732310 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-10 35-31-L00189_C_91213170_91213170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:44:46 | 28.11.2023 12:18:27 | 2.5614 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0897 | 0 | 0 | 0 | 3.9722 | 0 | 0 | 13.0619
2733389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:00:37 | 29.11.2023 04:59:21 | 5.9789 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 132.1868 | 0 | 0 | 0 | 231.0529 | 0 | 0 | 363.2397
2732851 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_A A1B_5810320 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:30:58 | 28.11.2023 20:25:25 | 3.9075 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.9369 | 0 | 0 | 0 | 51.8709 | 0 | 0 | 179.8079
2732410 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996370_56398017_56398017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:37:52 | 28.11.2023 14:52:38 | 4.2461 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8052 | 0 | 0 | 0 | 59.8635 | 0 | 0 | 89.6686
2732562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:33:51 | 28.11.2023 13:59:47 | 1.4322 | 0 | 4323 | 0 | 0 | 43 | 1262 | 8 | 7 | 0 | 1496.3655 | 0 | 0 | 3956.9456 | 2022.4083 | 10257.7205 | 290.8184 | 18024.2584
2733392 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3943 35-07-K03943_99052979_99052979 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:52:11 | 29.11.2023 05:54:59 | 7.0467 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8265
2732396 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077516 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:31:53 | 28.11.2023 11:24:00 | 0.86861 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9885 | 0 | 0.082834 | 0 | 3.695 | 0 | 0 | 12.7664
2732917 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135497 M03_53135497 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:24:34 | 28.11.2023 20:33:14 | 3.1444 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.2119 | 0 | 0 | 0 | 24.7105 | 0 | 0 | 93.9224
2733415 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97781527_97781527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:10:27 | 29.11.2023 02:57:00 | 3.7758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5521
2732539 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_A_56386029_56386029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:15:16 | 28.11.2023 15:37:03 | 3.3631 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.391
2733203 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:41:13 | 28.11.2023 20:54:00 | 0.21306 | 1 | 2139 | 49 | 101 | 44 | 512 | 16 | 1 | 0.16086 | 69.5967 | 3.8386 | 1.4508 | 56.8539 | 41.0996 | 122.1481 | 2.2697 | 297.4183
2732327 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_912438507_912438507 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:54:34 | 29.11.2023 23:10:18 | 38.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4803 | 0 | 0 | 197.4803
2732519 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_C C1_5965570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:58:45 | 28.11.2023 18:25:34 | 6.4469 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6038 | 0 | 0 | 0 | 14.3298 | 0 | 0 | 29.9336
2733037 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:39:59 | 28.11.2023 19:41:27 | 1.0244 | 0 | 302 | 0 | 100 | 2 | 88 | 0 | 1 | 0 | 72.0596 | 0 | 25.483 | 92.5521 | 40.6271 | 0 | 0 | 230.7217
2732390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_45-78-L00713_2347954 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:28:11 | 28.11.2023 12:32:50 | 2.0775 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5884 | 0 | 0.53857 | 0 | 6.4312 | 0 | 0 | 28.5581
2732639 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:53:59 | 28.11.2023 18:39:14 | 4.7542 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 175.4403 | 0 | 0 | 0 | 55.8835 | 0 | 0 | 231.3239
2732247 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_HatBaşıAyırıcı_53138768 L02_53138768 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:07:31 | 28.11.2023 16:28:39 | 7.3522 | 0 | 146 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 169.5748 | 0 | 119.3229 | 0 | 221.1022 | 0 | 0 | 509.9999
2733017 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:28:41 | 28.11.2023 18:30:41 | 0.033333 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.33312 | 1.2594 | 2.2559 | 0.3596 | 0.51084 | 0 | 0 | 4.7189
2732688 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_SARUHANLI TR-13 M02_60962800 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 14:28:59 | 28.11.2023 15:21:23 | 0.87333 | 0 | 1156 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 187.6627 | 0 | 2.3522 | 0 | 101.817 | 0 | 0 | 291.8319
2733266 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_98806539_98806539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:12:23 | 29.11.2023 06:21:03 | 9.1444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.816 | 0 | 0 | 0 | 16.3316 | 0 | 0 | 76.1476
2732084 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:21:44 | 28.11.2023 06:30:46 | 4.1506 | 0 | 232 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.7517 | 0 | 6.3494 | 0 | 5.0624 | 0 | 0 | 100.1635
2733080 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/2 45-71-M00373_A a1b_45008860 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:11:39 | 28.11.2023 22:01:11 | 2.8256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6361
2732974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184__72410581_72410581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:00:55 | 28.11.2023 20:22:00 | 3.3514 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4617
2732831 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_50011607_56392865_56392865 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:09:53 | 28.11.2023 17:36:19 | 1.4406 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9831 | 0 | 2.3251 | 0 | 2.9776 | 0 | 0 | 14.2858
2732313 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1346 35-09-M01346_97753746_97753746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:29:04 | 28.11.2023 16:19:21 | 6.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3
2732645 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_B_72341805_72341805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:03:44 | 28.11.2023 14:43:28 | 0.66222 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5518 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 22.6601
2732954 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_95000575979_95000575979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:35:14 | 28.11.2023 22:00:10 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0099
2732599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3465(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03465_35-02-M03465_97032799 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 14:14:00 | 28.11.2023 14:34:00 | 0.33333 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.7462 | 0 | 0 | 0 | 5.172 | 0 | 0 | 39.9182
2732121 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:44:26 | 28.11.2023 09:45:15 | 3.0136 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.0675 | 0 | 0 | 0 | 13.4118 | 0 | 0 | 135.4792
2732476 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:22:21 | 28.11.2023 12:52:29 | 1.5022 | 9 | 3 | 286 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.4223 | 0 | 89.9875 | 9.2371 | 50.0586 | 0 | 0 | 0 | 151.7056
2732124 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:45:58 | 28.11.2023 11:10:26 | 1.4078 | 3 | 423 | 4 | 53 | 2 | 27 | 0 | 1 | 12.3896 | 46.6489 | 14.7709 | 9.1957 | 5.39 | 5.042 | 0 | 0 | 93.4371
2732745 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:07:51 | 28.11.2023 16:15:33 | 1.1283 | 2 | 712 | 5 | 12 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0.6519 | 90.9457 | 991.6582 | 2.5993 | 119.521 | 49.8374 | 0 | 0 | 1255.2136
2732994 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357782_953357782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:07:43 | 28.11.2023 20:00:55 | 1.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11501
2733146 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_B_60984805_60984805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:05:34 | 29.11.2023 02:13:07 | 6.1258 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1185 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 26.8325
2732161 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:01:56 | 28.11.2023 08:19:14 | 0.28833 | 6 | 55 | 43 | 158 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0.34929 | 1.1411 | 8.0435 | 3.8381 | 23.8197 | 8.0885 | 59.5263 | 0 | 104.8066
2732459 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1386 35-01-K01386_B 3B_5856138 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:43:06 | 29.11.2023 04:52:51 | 19.1625 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.9827 | 0 | 0 | 0 | 101.9517 | 0 | 0 | 152.9343
2733119 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_89088843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:58:02 | 28.11.2023 21:09:30 | 0.19111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.426 | 0 | 2.8337 | 0 | 2.1577 | 0 | 32.4174
2732207 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_912391848_912391848 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:43:07 | 28.11.2023 17:49:04 | 9.0992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4897 | 0 | 0 | 0 | 24.3922 | 0 | 0 | 45.8819
2732871 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_35-29-L00118_2370487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:46:34 | 28.11.2023 18:09:39 | 1.3847 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5982 | 0 | 23.7246 | 0 | 14.1547 | 0 | 0 | 51.4774
2732891 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_A_56406399_56406399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:05:17 | 28.11.2023 18:38:47 | 1.5583 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35435
2733057 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_99889068_99889068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:59:31 | 28.11.2023 23:26:58 | 4.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72667
2733040 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_72130739 L03_72130739 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:58:25 | 29.11.2023 00:49:37 | 6.8533 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 194.0648 | 0 | 1.0421 | 0 | 58.988 | 0 | 0 | 254.0948
2733014 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-257 35-09-M00257_A_56363533_56363533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:22:23 | 28.11.2023 20:27:42 | 2.0886 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.1431 | 0 | 0 | 0 | 12.6055 | 0 | 0 | 56.7487
2732350 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:05:27 | 28.11.2023 15:41:18 | 5.5975 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0561 | 0 | 7.4583 | 0 | 0 | 0 | 56.5143
2732473 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR AZMAK TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-31-L00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048878 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:19:20 | 28.11.2023 19:45:30 | 8.4361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.51 | 0 | 0 | 107.51
2732081 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_99760133_99760133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:26:24 | 28.11.2023 06:40:17 | 5.2314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2578
2733077 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4259 35-01-K04259_35-01-K04259_2351893 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:15:30 | 29.11.2023 01:04:10 | 10.8111 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 598.9318 | 0 | 0 | 0 | 277.7932 | 0 | 0 | 876.725
2732579 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BELENYAKA TR-1 45-73-M00713_45-73-M00713_2355171 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:39:54 | 28.11.2023 13:30:19 | 0.84028 | 0 | 158 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4682 | 0 | 0 | 0 | 3.7051 | 0 | 0 | 21.1733
2732312 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:16:21 | 28.11.2023 15:27:31 | 1.1861 | 7 | 391 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1.129 | 78.4883 | 0.34985 | 2.3158 | 107.9164 | 10.5937 | 0 | 0 | 200.793
2732144 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-665 35-04-K00665_A A3B_5837240 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:35:05 | 28.11.2023 09:21:00 | 1.7653 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9254 | 0 | 0 | 0 | 5.6123 | 0 | 0 | 13.5377
2732310 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER TR-10 35-31-L00189_35-31-L00189_2364429 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:18:27 | 28.11.2023 13:26:50 | 1.1397 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6559 | 0 | 2.1094 | 0 | 5.1934 | 0 | 0 | 13.9587
2732436 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-117 RIFAT ÇOĞALMIŞ GRB. 35-15-M00117_35-15-M00117_2364928 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:56:30 | 28.11.2023 17:09:31 | 6.2169 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2456 | 0 | 2.9415 | 0 | 14.5911 | 0 | 0 | 19.7782
2733269 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:31:23 | 28.11.2023 21:44:35 | 0.22 | 0 | 269 | 55 | 55 | 5 | 48 | 1 | 0 | 0 | 8.7473 | 11.1112 | 3.7452 | 12.3908 | 5.7508 | 1.495 | 0 | 43.2403
2732828 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:10:41 | 28.11.2023 17:10:13 | 0.99222 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4125 | 0 | 0.77889 | 0 | 0.42716 | 0 | 0 | 3.6186
2733189 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_DEMİRCİ TM M01_72246655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:34:28 | 28.11.2023 21:45:55 | 1.1908 | 9 | 2255 | 2 | 15 | 5 | 178 | 0 | 0 | 2.6589 | 244.3884 | 7.4095 | 0.89152 | 6.3929 | 47.995 | 0 | 0 | 309.7362
2765466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138240 M02_53138240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:52:00 | 29.11.2023 17:26:00 | 20.5667 | 1 | 268 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.6831 | 720.0626 | 126.9095 | 0 | 660.4526 | 100.6507 | 0 | 0 | 1611.7586
2732571 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-96 35-16-L00096_A_90947249_90947249 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:34:14 | 28.11.2023 13:34:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0 | 1.5219
2733335 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953243289_953243289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:59:10 | 28.11.2023 23:46:18 | 1.7856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2024
2733212 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_ATLAS GES KÖK-1 M06_80470431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:48:07 | 28.11.2023 21:01:03 | 0.21556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2732694 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_V V3_5865686 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:20:47 | 29.11.2023 06:40:40 | 16.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4957 | 0 | 0 | 110.4957
2732462 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911764097_911764097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:05:13 | 29.11.2023 00:49:34 | 14.7392 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 0 | 45.6571 | 0 | 0 | 53.1496
2732638 | 2 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910717584_910717584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:18:00 | 29.11.2023 03:08:29 | 5.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4513 | 0 | 0 | 26.4513
2733043 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-573 35-01-K00573_35-01-K00573_2355670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:48:30 | 28.11.2023 21:36:25 | 2.7986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 1 | 0 | 10.9792 | 0 | 0 | 0 | 534.2104 | 0 | 10.9036 | 556.0931
2732316 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 3G_5865702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:48:17 | 29.11.2023 05:01:05 | 20.2133 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.9397 | 0 | 0 | 0 | 168.513 | 0 | 0 | 243.4527
2733003 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:19:31 | 28.11.2023 18:54:03 | 0.57556 | 0 | 332 | 0 | 14 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.0127 | 0 | 1.1468 | 12.5019 | 8.7233 | 0 | 0 | 43.3847
2732608 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22 45-71-M01177_953242677_953242677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:20:50 | 28.11.2023 15:47:03 | 2.4369 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6576
2732985 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:20:00 | 29.11.2023 05:09:23 | 6.8231 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 263.8989 | 0 | 0 | 0 | 1296.187 | 0 | 0 | 1560.0859
2733195 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540087_78540087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:36:17 | 28.11.2023 22:42:27 | 2.1028 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.2153 | 0 | 0 | 0 | 19.8517 | 0 | 0 | 78.067
2732253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIKIRIKLAR TR-4 35-16-M00709_35-16-M00709_58007992 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:11:56 | 28.11.2023 16:17:46 | 7.0972 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.7523 | 0 | 6.0103 | 0 | 3.9445 | 0 | 0 | 86.7071
2732110 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2057459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 05:02:33 | 28.11.2023 07:14:39 | 2.2017 | 3 | 329 | 17 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1.0802 | 79.57 | 5.7491 | 7.4274 | 2.2994 | 19.9221 | 0 | 0 | 116.0482
2732133 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_OKÇULAR M02_72040416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:24:51 | 28.11.2023 12:19:29 | 4.9106 | 0 | 157 | 0 | 4 | 7 | 31 | 4 | 0 | 0 | 95.2754 | 0 | 0.085613 | 119.5385 | 196.4021 | 2002.0568 | 0 | 2413.3584
2732988 | 2 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:03:58 | 28.11.2023 23:58:03 | 1.9014 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.60354 | 98.036 | 136.6997 | 9.0064 | 2.8282 | 42.1091 | 0 | 0 | 289.283
2733066 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_D_56374461_56374461 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:00:36 | 28.11.2023 20:03:53 | 1.0547 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8487 | 0 | 1.0495 | 0 | 1.2685 | 0 | 0 | 9.1666
2732817 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955326427_955326427 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:57:57 | 28.11.2023 20:04:54 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 13.4296
2732233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2310685 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:00:18 | 28.11.2023 10:46:08 | 1.7639 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.512 | 0 | 8.6623 | 0 | 0 | 0 | 205.1743
2732339 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-491 35-04-K00491_99394705_99394705 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:55:07 | 28.11.2023 19:20:10 | 9.4175 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9383
2733023 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:29:02 | 28.11.2023 19:23:59 | 0.91583 | 1 | 195 | 0 | 14 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.24101 | 48.7876 | 0 | 1.0931 | 19.4087 | 17.2867 | 0 | 0 | 86.8171
2732860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2599 35-04-K02599_35-04-K02599_65778553 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:32:32 | 28.11.2023 17:09:25 | 0.61472 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.2046 | 0 | 0 | 0 | 1.7877 | 0 | 0 | 91.9923
2732196 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_35-26-L00081_2363892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:31:17 | 28.11.2023 10:29:21 | 1.9678 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4996 | 0 | 39.1387 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 42.7826
2733192 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913202789_913202789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:31:36 | 28.11.2023 21:41:50 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7443 | 0 | 0 | 2.7443
2732883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_SAHİLLERARASI TANSAŞ KÖK M03_72112423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 15:04:31 | 28.11.2023 17:46:20 | 2.6969 | 1 | 2240 | 0 | 1 | 1 | 154 | 0 | 1 | 16.0495 | 560.7437 | 0 | 0.59054 | 89.6429 | 283.6233 | 0 | 1.7812 | 952.4312
2732129 | 2 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_911101516_911101516 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:35:00 | 29.11.2023 04:51:26 | 14.2739 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.8604 | 0 | 0 | 0 | 17.5985 | 0 | 0 | 61.4589
2733378 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:55:10 | 28.11.2023 23:27:13 | 0.53417 | 0 | 2960 | 0 | 3 | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 310.9265 | 0 | 0.020347 | 14.0791 | 62.6099 | 0 | 3.6521 | 391.288
2732714 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911278296_911278296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:36:03 | 29.11.2023 05:02:15 | 14.4367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.586 | 0 | 0 | 0 | 81.179 | 0 | 0 | 146.7649
2732173 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3683 35-01-K03683_C C1_5856737 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:07:24 | 28.11.2023 15:12:00 | 7.0767 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 147.4622 | 0 | 0 | 0 | 264.4962 | 0 | 0 | 411.9584
2732900 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-7 35-30-L00104_955326569_955326569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:41:54 | 28.11.2023 19:08:43 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2732651 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_95000096352_95000096352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:05:55 | 28.11.2023 16:15:30 | 2.1597 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3058 | 0 | 0 | 0 | 29.9837 | 0 | 0 | 41.2895
2733292 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910449230_910449230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:46:25 | 29.11.2023 02:52:30 | 5.1014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5626
2733255 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2489 ÇAMLI TR-5 35-10-M02489_M-2484 DADAŞKENT KÖK M01_65531296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:07:49 | 28.11.2023 22:07:59 | 1.0028 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.8507 | 0 | 0 | 0 | 5.9445 | 0 | 0 | 65.7953
2733338 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:11:10 | 28.11.2023 22:42:54 | 0.52889 | 0 | 566 | 86 | 194 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 71.1169 | 36.0663 | 61.6443 | 27.9017 | 27.1088 | 0 | 0 | 223.8379
2733152 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:09:36 | 28.11.2023 20:26:27 | 0.28083 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.16335 | 9.7633 | 24.0257 | 10.6442 | 6.4065 | 0 | 0 | 51.003
2732034 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-17-M00018_35-17-M00018_2376694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:43:40 | 28.11.2023 01:05:14 | 0.35944 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7022 | 0 | 0 | 0 | 4.8885 | 0 | 0 | 14.5908
2733046 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ AHMETAĞA TR-1 45-77-L00487_45-77-L00487_85952939 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:44:41 | 28.11.2023 21:03:36 | 2.3153 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5775
2732113 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:20:39 | 28.11.2023 10:10:21 | 3.8283 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.52869 | 0 | 0 | 22.5715
2733441 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2539 35-02-M02539_99541949_99541949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:52:29 | 29.11.2023 01:50:57 | 1.9744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0643
2732288 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/90 45-72-M00090_45-72-M00090_2364837 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:09:02 | 28.11.2023 11:08:42 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6238 | 0 | 39.7512 | 0 | 49.883 | 99.2579
2732585 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:52:22 | 28.11.2023 14:29:18 | 1.6156 | 0 | 0 | 15 | 39 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5184 | 32.5271 | 17.8958 | 34.1422 | 0 | 0 | 128.0836
2732087 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_B b1_5830807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 02:26:19 | 28.11.2023 03:14:33 | 0.80389 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.3036 | 0 | 0 | 0 | 5.9549 | 0 | 0 | 18.2585
2733438 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_E_56383677_56383677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:40:10 | 29.11.2023 00:34:54 | 0.91222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9508 | 0 | 0 | 0 | 10.1314 | 0 | 0 | 19.0822
2733275 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:38:13 | 28.11.2023 22:41:00 | 1.0464 | 1 | 787 | 0 | 22 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.23292 | 159.7445 | 0 | 0.82398 | 1.4314 | 32.1687 | 0 | 0 | 194.4015
2732465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/78 45-72-M00078_B_91354873_91354873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:14:39 | 28.11.2023 12:48:51 | 1.57 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0493 | 0 | 0 | 0 | 19.1578 | 0 | 0 | 44.2071
2732256 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1448 35-22-M00151_M-939 M01_72141619 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:15:31 | 28.11.2023 13:05:56 | 3.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5819 | 0 | 0 | 0 | 58.5819
2732820 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:04:48 | 28.11.2023 19:52:05 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 436.883 | 72.4033 | 3522.1677 | 27.8976 | 4061.3995
2733063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_35-28-M00073_2366129 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:08:33 | 28.11.2023 23:19:57 | 6.19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5599 | 0 | 2.6996 | 0 | 27.9602 | 0 | 0 | 37.2197
2732940 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-79-M00187_45-79-M00187_2366620 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:41:46 | 28.11.2023 18:31:46 | 0.83333 | 0 | 162 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6234 | 0 | 1.6992 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 30.6071
2732983 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067214_56357381_56357381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:03:35 | 28.11.2023 22:38:12 | 4.5769 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.1936 | 0 | 0 | 0 | 5.0394 | 0 | 0 | 197.2329
2733232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3001 35-02-K03001_A_56383764_56383764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:01:15 | 29.11.2023 00:14:36 | 3.2225 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 123.9599 | 0 | 0 | 0 | 31.2208 | 0 | 0 | 155.1807
2732591 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:58:11 | 28.11.2023 14:00:32 | 1.0392 | 0 | 564 | 86 | 194 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127.2132 | 88.5012 | 153.536 | 77.32 | 91.6453 | 0 | 0 | 538.2158
2732130 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911729730_911729730 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:17:35 | 28.11.2023 11:19:12 | 4.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.44331 | 0 | 0 | 0 | 23.5518 | 0 | 0 | 23.9951
2732628 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-49 45-77-L00049_C_56363003_56363003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:43:39 | 28.11.2023 15:12:30 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354 | 0 | 0 | 6.0354
2732342 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:01:12 | 28.11.2023 17:52:34 | 7.8561 | 1 | 1783 | 11 | 539 | 17 | 349 | 9 | 2 | 2.5052 | 1752.1326 | 97.087 | 966.1152 | 1764.8182 | 1820.3963 | 10510.3026 | 1391.3448 | 18304.7019
2732336 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:59:54 | 28.11.2023 16:53:14 | 6.8889 | 0 | 718 | 0 | 124 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1742.092 | 0 | 544.7397 | 0 | 766.5529 | 0 | 0 | 3053.3846
2732877 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-2 45-78-M00815_953275554_953275554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:54:28 | 28.11.2023 19:42:04 | 2.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42066
2732408 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_RAHMANLAR DM M04_72038347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:38:18 | 28.11.2023 16:54:44 | 6.2739 | 4 | 1021 | 9 | 29 | 5 | 48 | 0 | 0 | 4.4734 | 661.6314 | 87.0354 | 1.3398 | 151.5424 | 193.447 | 0 | 0 | 1099.4695
2733072 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:07:51 | 28.11.2023 22:12:29 | 3.0772 | 1 | 1038 | 2 | 11 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0.75428 | 199.1453 | 0.77032 | 2.5534 | 438.6491 | 40.6266 | 0 | 0 | 682.499
2732740 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911177665_911177665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:02:40 | 29.11.2023 01:24:06 | 12.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5679 | 0 | 0 | 14.5679
2732763 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE ARON YAPI DM 45-71-M00238_DM-7/1 A M01_2077530 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:18:12 | 28.11.2023 15:23:01 | 0.080278 | 0 | 953 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17.096 | 0 | 0 | 8.1134 | 3.3548 | 1.0512 | 0 | 29.6155
2732431 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057514 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:26:11 | 28.11.2023 18:25:51 | 7.9944 | 6 | 55 | 43 | 158 | 6 | 60 | 2 | 0 | 9.7123 | 31.4485 | 205.0543 | 106.899 | 603.9567 | 215.2783 | 1398.8107 | 0 | 2571.1597
2732099 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_98935796_98935796 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:36:27 | 28.11.2023 22:42:27 | 19.1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3608
2733118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:43:08 | 28.11.2023 21:06:35 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6508 | 0 | 19.8234 | 63.4742
2732932 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_ASKERİYE (D.KKK) L04_72145975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:02:44 | 28.11.2023 18:55:53 | 1.8858 | 0 | 484 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289.8438 | 0 | 0 | 510.9022 | 12.5285 | 0 | 0 | 813.2744
2732245 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217268 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:05:31 | 28.11.2023 09:57:18 | 0.86306 | 1 | 396 | 0 | 5 | 4 | 35 | 1 | 0 | 102.2779 | 59.2476 | 0 | 0.71761 | 59.0952 | 20.8565 | 0 | 0 | 242.1949
2732863 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:33:33 | 28.11.2023 20:49:58 | 4.2736 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4841
2733281 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_YARBASAN M010_79385785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:41:09 | 28.11.2023 21:43:00 | 0.030833 | 1 | 689 | 0 | 36 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.0071942 | 1.7756 | 0 | 0.024565 | 0 | 0.19467 | 0 | 0 | 2.002
2732617 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-74 45-78-M00074_953263839_953263839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:28:55 | 28.11.2023 15:05:57 | 1.6172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269
2732176 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72357049 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:11:25 | 28.11.2023 12:22:58 | 4.1925 | 2 | 1 | 19 | 59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1.9177 | 0.53905 | 390.1503 | 73.2984 | 405.0809 | 20.7899 | 490.7223 | 0 | 1382.4985
2732368 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_911768056_911768056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:42:17 | 29.11.2023 01:10:42 | 16.4736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4647
2732700 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_97647059_97647059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:31:49 | 28.11.2023 16:52:54 | 2.3514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2832 | 0 | 0 | 0 | 3.4265 | 0 | 0 | 5.7097
2732162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:02:05 | 28.11.2023 08:27:50 | 0.42917 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.24516 | 35.5189 | 16.986 | 2.9904 | 43.4768 | 8.063 | 0 | 0 | 107.2804
2732803 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_100707579 L42_100707579 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:54:02 | 28.11.2023 17:47:16 | 1.8872 | 0 | 265 | 19 | 36 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0 | 121.5023 | 45.0193 | 54.9186 | 532.0844 | 50.0895 | 191.8354 | 0 | 995.4496
2732159 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-960 35-02-K00960_910244519_910244519 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:00:13 | 28.11.2023 08:53:49 | 0.89333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 1.2925
2732325 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-65 35-17-M00065_35-17-M00065_2376699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:52:23 | 28.11.2023 10:25:22 | 0.54972 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12.9534 | 0 | 0 | 0 | 28.1091 | 0 | 0 | 41.0625
2732302 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_A_91181426_91181426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:38:07 | 28.11.2023 14:05:23 | 4.4544 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8706 | 0 | 0 | 0 | 6.8943 | 0 | 0 | 21.7649
2733201 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:34:15 | 28.11.2023 21:54:40 | 1.3403 | 0 | 656 | 2 | 70 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 570.9188 | 0 | 15.1311 | 154.2646 | 271.0126 | 0 | 0 | 1011.3271
2732182 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_F 1F_5861573 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:14:48 | 29.11.2023 04:02:38 | 19.7972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 277.0829 | 0 | 0 | 0 | 733.4903 | 0 | 0 | 1010.5731
2732345 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:03:01 | 28.11.2023 10:52:52 | 0.83083 | 0 | 894 | 1 | 80 | 9 | 160 | 0 | 2 | 0 | 91.7466 | 6.039 | 11.9001 | 36.5519 | 64.1769 | 0 | 10.8612 | 221.2756
2733135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-2 35-18-M00090_GÜNKENT TR-1 M01_72091998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:56:23 | 28.11.2023 19:58:13 | 0.030556 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.9486 | 0 | 0 | 0 | 0.20198 | 0 | 0 | 1.1506
2733078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1054 35-02-M01054_A_56382105_56382105 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:10:39 | 28.11.2023 22:59:13 | 3.8094 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.6611 | 0 | 0 | 0 | 5.2229 | 0 | 0 | 99.884
2733364 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_D d1b_5852498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:42:20 | 29.11.2023 04:51:32 | 6.1533 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 221.9537 | 0 | 0 | 0 | 57.9068 | 0 | 0 | 279.8606
2733115 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_B_60983342_60983342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:36:44 | 28.11.2023 23:56:39 | 4.3319 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5091
2732282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-166 45-78-L00166_95002664478_95002664478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:25:53 | 28.11.2023 10:02:02 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95644 | 0 | 0 | 0.95644
2732723 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311__72410434_72410434 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:46:17 | 28.11.2023 17:20:16 | 2.5664 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.9449 | 0 | 0 | 0 | 7.0859 | 0 | 0 | 61.0308
2732239 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-834 35-01-K00834_911304281_911304281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:37:51 | 28.11.2023 11:57:33 | 3.3283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46002 | 0 | 0 | 0 | 3.7146 | 0 | 0 | 4.1747
2732488 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-153 35-26-M00153_ M01_2331090 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:34:08 | 28.11.2023 13:37:09 | 2.0503 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.356 | 0 | 0 | 0 | 3.1354 | 0 | 0 | 94.4914
2732265 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1487 35-03-K01487_35-03-K01487_41935816 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:20:08 | 28.11.2023 10:47:59 | 1.4642 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | 0 | 261.3867 | 0 | 410.1258 | 674.6764
2732079 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_HatBaşıAyırıcı_53134085 L03_53134085 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:24:30 | 28.11.2023 03:03:51 | 1.6558 | 0 | 955 | 0 | 51 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 280.7055 | 0 | 6.8551 | 70.9357 | 63.3532 | 0 | 0 | 421.8495
2732073 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_98082351_98082351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:46:55 | 28.11.2023 05:20:06 | 4.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0857 | 0 | 0 | 21.0857
2733384 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:51:40 | 29.11.2023 08:10:58 | 9.3217 | 0 | 83 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134.629 | 0 | 8.2968 | 0 | 9.0216 | 0 | 0 | 151.9475
2733430 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1725 35-07-K01725_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078812 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:40:24 | 29.11.2023 04:54:03 | 5.2275 | 0 | 70 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.4296 | 0 | 53.1513 | 0 | 464.3163 | 0 | 0 | 613.8972
2732766 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910832365_910832365 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:13:11 | 28.11.2023 16:43:19 | 1.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.74106 | 0 | 0 | 0 | 11.1391 | 0 | 0 | 11.8802
2732806 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ EKİNLİK TR-1 35-29-L00459_35-29-L00459_2371933 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:52:31 | 28.11.2023 17:18:26 | 1.4319 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3251 | 0 | 0 | 0 | 0.43811 | 0 | 0 | 7.7632
2733447 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:57:16 | 29.11.2023 00:22:48 | 0.42556 | 1 | 1053 | 4 | 120 | 19 | 107 | 4 | 0 | 0.223 | 70.9176 | 0.7285 | 11.1439 | 27.2587 | 17.5986 | 24.7495 | 0 | 152.6199
2732946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_A_56389540_56389540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:46:27 | 28.11.2023 18:55:18 | 1.1475 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0.24163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6812
2732614 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_F F1B_5816522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:25:06 | 28.11.2023 19:54:36 | 6.4917 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.1922 | 0 | 0 | 0 | 171.6984 | 0 | 0 | 209.8906
2732365 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1028 35-04-M01028_A_56379599_56379599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:53:24 | 28.11.2023 16:21:30 | 6.4683 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0751
2732119 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-136 35-01-K00136_K 1K_5918450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:37:48 | 28.11.2023 14:46:18 | 8.1417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.3807 | 0 | 0 | 0 | 48.4177 | 0 | 0 | 133.7984
2732760 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_C_91241878_91241878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:14:27 | 28.11.2023 17:46:12 | 2.5292 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2192 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 0 | 0 | 17.3591
2732305 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3464(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03464_35-02-M03464_96993835 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:34:17 | 28.11.2023 11:57:15 | 2.3828 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.0626 | 0 | 0 | 0 | 3.7354 | 0 | 0 | 35.798
2732660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822219 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:09:24 | 28.11.2023 16:59:24 | 2.8333 | 0 | 4 | 3 | 264 | 8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57634 | 24.594 | 52.8002 | 16.5714 | 324.4189 | 0 | 418.9608
2733347 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:22:05 | 29.11.2023 00:33:31 | 2.1906 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5796 | 0 | 1.3212 | 0 | 0.027666 | 0 | 0 | 22.9285
2732989 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:09:51 | 28.11.2023 18:49:48 | 0.66583 | 1 | 3738 | 0 | 6 | 7 | 223 | 0 | 0 | 3.8047 | 262.0107 | 0 | 0.053634 | 103.4172 | 99.7987 | 0 | 0 | 469.085
2732657 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138380 L12_53138380 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:08:25 | 28.11.2023 17:23:49 | 3.2567 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.4339 | 0 | 0.67517 | 0 | 36.1136 | 0 | 0 | 0 | 64.2226
2733155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:12:35 | 28.11.2023 20:26:42 | 0.23528 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.7502 | 3.5945 | 0 | 0 | 3.7441 | 0 | 0 | 0 | 10.0888
2732634 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_YENİ KARAAĞAÇLI M08_50217161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:53:03 | 28.11.2023 14:04:25 | 0.18944 | 0 | 1007 | 12 | 33 | 8 | 133 | 7 | 2 | 0 | 36.8561 | 0.038592 | 0.42547 | 26.4749 | 12.5701 | 208.8947 | 2.7592 | 288.0191
2732136 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_950414312_950414312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:28:07 | 28.11.2023 12:09:32 | 4.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129
2732869 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_915085552_915085552 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:44:26 | 29.11.2023 05:14:13 | 12.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39558 | 0 | 0 | 0.39558
2732514 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_TR-12/3 M04_83333967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:25:41 | 28.11.2023 13:59:25 | 2.5622 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 212.409 | 0 | 0 | 0 | 21.9859 | 0 | 0 | 234.3948
2732146 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:52:11 | 28.11.2023 10:15:06 | 0.38194 | 4 | 87 | 100 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.071706 | 3.7694 | 0.75637 | 1.8761 | 4.3131 | 1.1465 | 0 | 0 | 11.9331
2732322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-129 35-18-L00129_C C04_50068681 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:43:45 | 28.11.2023 13:08:39 | 3.415 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8775 | 0 | 0 | 0 | 10.9842 | 0 | 0 | 36.8617
2732156 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:55:54 | 28.11.2023 10:41:03 | 2.7525 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.8718 | 0 | 0 | 0 | 18.691 | 0 | 0 | 53.5628
2733181 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_99434038_99434038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:26:09 | 29.11.2023 00:51:21 | 4.42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2624
2732471 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-36 45-86-M00036_45-86-M00036_2355822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:16:26 | 28.11.2023 12:29:32 | 1.2183 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5855 | 0 | 8.4189 | 0 | 3.7367 | 0 | 0 | 17.7411
2733012 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR-4 35-13-L00088_35-13-L00088_76583049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:23:55 | 28.11.2023 19:28:34 | 1.0775 | 0 | 123 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.8658 | 0 | 0.50302 | 0 | 5.4331 | 0 | 0 | 49.8019
2733161 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-32 35-23-L00032_A_91191015_91191015 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:14:13 | 28.11.2023 21:02:48 | 0.80972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47967 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 | 0 | 0 | 1.3938
2732079 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:03:51 | 28.11.2023 04:04:46 | 1.0153 | 5 | 1962 | 3 | 252 | 14 | 280 | 0 | 0 | 176.6116 | 388.7382 | 2.5978 | 30.5145 | 240.1823 | 111.6715 | 0 | 0 | 950.3159
2732142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH. TR-2 35-27-L00344_C_56406315_56406315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:37:28 | 28.11.2023 14:42:42 | 7.0872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8973
2733032 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:30:19 | 28.11.2023 18:56:10 | 0.43083 | 0 | 270 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.6419 | 0 | 0.16734 | 0 | 9.4395 | 0 | 0 | 29.2488
2733324 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:10:53 | 28.11.2023 22:11:13 | 0.0055556 | 0 | 834 | 133 | 300 | 17 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.98647 | 0.99729 | 1.0491 | 0.36545 | 0.35436 | 0 | 0 | 3.7527
2733218 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:52:39 | 28.11.2023 21:46:56 | 0.90472 | 1 | 275 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1.4353 | 43.0715 | 0 | 0.5023 | 1.5362 | 13.703 | 0 | 0 | 60.2483
2733224 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_49339739_56392634_56392634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:53:54 | 28.11.2023 22:32:24 | 1.6417 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6999 | 0 | 0 | 0 | 0.4835 | 0 | 0 | 8.1834
2732285 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_DAĞITIM TRAFO SARUHANLI TR-6 M05_72202980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:11:02 | 28.11.2023 14:14:50 | 5.0633 | 0 | 400 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 526.3888 | 0 | 0 | 0 | 372.9982 | 0 | 0 | 899.3869
2733367 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-816 35-04-K00816_35-04-K00816_2356856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:39:20 | 29.11.2023 01:42:36 | 4.0544 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 395.1861 | 0 | 0 | 0 | 71.0394 | 0 | 0 | 466.2255
2735016 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910895380_910895380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:57:48 | 30.11.2023 04:30:53 | 8.5514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.4537 | 0 | 0 | 0 | 0.90824 | 0 | 27.7564 | 39.1183
2733688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:31:53 | 29.11.2023 09:58:38 | 4.4458 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124.3844 | 0 | 0 | 0 | 28.3397 | 0 | 0 | 152.724
2733711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:16:44 | 29.11.2023 10:54:43 | 4.6331 | 2 | 300 | 6 | 23 | 6 | 68 | 0 | 0 | 5.3045 | 235.8282 | 92.7289 | 3.3096 | 158.3363 | 189.6085 | 0 | 0 | 685.1161
2733926 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_C_56381968_56381968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:56:02 | 30.11.2023 00:53:03 | 15.9503 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.097 | 0 | 0 | 0 | 390.4952 | 0 | 0 | 483.5922
2733903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_B_56402453_56402453 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:51:08 | 29.11.2023 10:09:18 | 1.3028 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6841 | 0 | 0.81728 | 0 | 2.0736 | 0 | 0 | 13.5749
2735154 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_6746431_56378103_56378103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:07:14 | 30.11.2023 02:38:19 | 3.5181 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.445 | 0 | 0 | 0 | 8.1651 | 0 | 0 | 50.6102
2734026 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER DM M05_72238430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:42:53 | 29.11.2023 10:22:16 | 0.65639 | 1 | 405 | 31 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 1.969 | 45.1847 | 9.8412 | 3.6324 | 0.25315 | 14.5028 | 0 | 0 | 75.3833
2733634 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:06:47 | 29.11.2023 04:28:53 | 0.36833 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.24768 | 27.8878 | 0.35581 | 0.66798 | 2.4801 | 2.5756 | 0 | 0 | 34.215
2734770 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_47890069_56378882_56378882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:50:41 | 29.11.2023 23:08:13 | 6.2922 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.835 | 0 | 1.2424 | 0 | 0.8863 | 0 | 0 | 28.9637
2733834 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÖKGEDİK TR-1 45-83-L00255__82431604_82431604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:23:39 | 29.11.2023 09:56:28 | 1.5469 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.70299 | 0 | 0 | 0 | 13.2849 | 0 | 0 | 13.9879
2735162 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-2 35-22-M00184_915181221_915181221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:19:30 | 30.11.2023 02:10:45 | 2.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733642 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:24:52 | 29.11.2023 04:49:35 | 0.41194 | 4 | 1489 | 12 | 9 | 21 | 89 | 1 | 0 | 0.29459 | 53.6815 | 10.9882 | 0 | 61.482 | 20.9851 | 12.7494 | 0 | 160.1808
2733788 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:04:17 | 29.11.2023 13:39:20 | 5.5842 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7845 | 0 | 92.5906 | 0 | 9.7888 | 0 | 0 | 116.1639
2734103 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-748 35-07-K00748_B_56379711_56379711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:20:22 | 29.11.2023 20:15:44 | 9.9228 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 499.7052 | 0 | 0 | 0 | 212.4309 | 0 | 0 | 712.1361
2733488 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKMESCİT TR-2 35-29-L00220_35-29-L00220_2375084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:41:52 | 29.11.2023 02:39:26 | 1.9594 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.6071 | 0 | 0 | 0 | 8.4892 | 0 | 0 | 38.0963
2734272 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_C_56376458_56376458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:43:20 | 29.11.2023 14:55:29 | 3.2025 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.2182 | 0 | 0 | 0 | 216.3488 | 0 | 0 | 273.5671
2734195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 11:19:09 | 29.11.2023 11:57:13 | 0.63444 | 6 | 642 | 99 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0.375 | 63.9311 | 18.9763 | 3.9198 | 22.0134 | 25.5716 | 0 | 0 | 134.7872
2734464 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:36:24 | 29.11.2023 13:37:07 | 0.011944 | 1 | 3119 | 47 | 111 | 47 | 717 | 16 | 1 | 0.0061965 | 4.8891 | 0.23109 | 0.16845 | 5.8955 | 4.0995 | 15.9294 | 0.30354 | 31.5228
2734203 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_B_56398927_56398927 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:17:53 | 29.11.2023 12:37:20 | 1.3242 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.7486 | 0 | 0 | 0 | 0.27154 | 0 | 0 | 20.0202
2734309 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067__84021684_84021684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:21:10 | 29.11.2023 13:50:54 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7484 | 0 | 0 | 6.7484
2734003 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_B K1088B1B_5810313 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:25:40 | 29.11.2023 19:37:47 | 10.2019 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 217.6961 | 0 | 0 | 0 | 3.4652 | 0 | 0 | 221.1613
2735185 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99425656_99425656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:37:56 | 30.11.2023 05:52:33 | 6.2436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9944
2733811 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_C_56398004_56398004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:15:00 | 29.11.2023 11:23:40 | 3.1444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2734893 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911781631_911781631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:09:29 | 30.11.2023 01:10:26 | 7.0158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 31.9966 | 0 | 0 | 36.0148
2733911 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:51:23 | 29.11.2023 15:21:51 | 6.5078 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 53.9299 | 0 | 0 | 0 | 6.4138 | 0 | 0 | 60.3437
2734541 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3160 35-01-K03160_911184775_911184775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:15:27 | 29.11.2023 22:08:47 | 7.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224
2734756 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1854 35-07-K01854_ÖZEL SDP_5852674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:00:10 | 29.11.2023 18:14:13 | 2.2342 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8158
2734495 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_911334384_911334384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:48:57 | 30.11.2023 02:14:31 | 12.4261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2918
2734564 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_53139440 L02_53139440 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:39:03 | 29.11.2023 23:39:11 | 9.0022 | 0 | 154 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192.1001 | 0 | 4.7431 | 0 | 15.5542 | 0 | 0 | 212.3974
2734879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_A_56358260_56358260 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:00:50 | 29.11.2023 23:39:39 | 5.6469 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8125 | 0 | 0 | 0 | 0.097359 | 0 | 0 | 13.9099
2733903 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_45-71-M00148_2365747 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:09:18 | 29.11.2023 11:51:58 | 1.7111 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5202 | 0 | 12.1829 | 0 | 8.3898 | 0 | 0 | 30.0929
2735071 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_DAHİLİ TRAFO M03_76933454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:06:20 | 29.11.2023 22:24:27 | 1.3019 | 0 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 312.6655 | 0 | 0 | 0 | 59.5098 | 0 | 0 | 372.1753
2734372 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:17:44 | 29.11.2023 13:35:00 | 1.2878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.6976 | 0 | 0 | 0 | 27.2615 | 0 | 0 | 32.9591
2734040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_A_56376963_56376963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:46:35 | 29.11.2023 12:35:45 | 2.8194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3159 | 0 | 0 | 0 | 0.55712 | 0 | 0 | 1.873
2734478 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-21/1 45-82-M00115_45-82-M00115_2369945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:41:04 | 29.11.2023 17:24:49 | 3.7292 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 406.7408 | 0 | 0 | 0 | 66.5088 | 0 | 0 | 473.2496
2734910 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ARİF BAHAR VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M01111Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:27:52 | 29.11.2023 18:45:46 | 0.29833 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791
2733820 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:14:24 | 29.11.2023 13:37:24 | 5.3833 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40.8837 | 0 | 0 | 0 | 20.9231 | 0 | 39.0302 | 100.8369
2734149 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99332801_99332801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:38:38 | 29.11.2023 12:20:53 | 1.7042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0419
2734126 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_950263724_950263724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:36:11 | 29.11.2023 19:05:16 | 8.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1843
2733651 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:40:23 | 29.11.2023 04:56:44 | 0.2725 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.18324 | 20.6319 | 0.26323 | 0.49419 | 1.8348 | 1.9055 | 0 | 0 | 25.3129
2734318 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912972152_912972152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:15:31 | 29.11.2023 16:57:24 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 0 | 0 | 1.1602
2733871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_DAĞITIM TRAFO L-31 BİZBİZE SİTESİ L03_72050000 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:37:56 | 29.11.2023 15:55:44 | 7.2967 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.8464 | 0 | 1.745 | 0 | 33.8844 | 0 | 0 | 109.4758
2734063 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:56:13 | 29.11.2023 10:42:58 | 0.77917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 9.5814 | 0 | 0 | 0 | 70.7457 | 0 | 4.3049 | 84.632
2734349 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_956621532_956621532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:40:15 | 29.11.2023 16:08:15 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2377
2733863 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8 45-82-M00008_C_56388339_56388339 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:34:34 | 29.11.2023 17:22:18 | 8.7956 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.546
2734455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:30:53 | 29.11.2023 13:45:07 | 0.23722 | 0 | 3328 | 108 | 674 | 19 | 448 | 7 | 1 | 0 | 99.4111 | 7.3027 | 11.0834 | 48.0881 | 73.4818 | 219.0565 | 7.4297 | 465.8534
2733470 | 2 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:13:12 | 29.11.2023 10:13:00 | 0.99667 | 8 | 833 | 10 | 361 | 15 | 203 | 1 | 2 | 96.5033 | 306.5307 | 37.6213 | 140.2082 | 128.7933 | 229.9046 | 62.0505 | 5.1419 | 1006.7538
2734922 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:09:24 | 29.11.2023 18:52:27 | 0.7175 | 0 | 3328 | 108 | 674 | 19 | 448 | 7 | 1 | 0 | 375.8391 | 21.8955 | 34.3004 | 124.0543 | 189.6437 | 338.1843 | 11.6817 | 1095.599
2734235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:40:52 | 29.11.2023 12:30:59 | 0.83528 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 6.6807 | 93.954 | 0.10841 | 1.8676 | 20.8069 | 15.4407 | 0 | 0 | 138.8583
2734899 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_95000553883_95000553883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:12:45 | 29.11.2023 20:21:05 | 2.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273
2733851 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_912471843_912471843 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:22:55 | 29.11.2023 09:16:32 | 0.89361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
2734830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_95000480526_95000480526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:16:56 | 29.11.2023 18:12:49 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015557
2733974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:18:03 | 29.11.2023 09:49:57 | 0.53167 | 17 | 288 | 77 | 11 | 24 | 14 | 6 | 0 | 2.3249 | 29.0197 | 39.4489 | 0.02232 | 67.6232 | 10.3281 | 419.3125 | 0 | 568.0796
2733997 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:32:23 | 29.11.2023 11:09:43 | 1.6222 | 1 | 105 | 6 | 14 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1.37 | 50.4606 | 3.8281 | 19.7526 | 46.0531 | 40.3206 | 272.959 | 0 | 434.7439
2733943 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:07:29 | 29.11.2023 09:13:10 | 0.094722 | 3 | 436 | 19 | 23 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0.058776 | 5.1972 | 1.4575 | 0.44181 | 28.8207 | 0.4431 | 3.7474 | 0 | 40.1664
2734381 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_SULTAN DM M01_72118718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:53:08 | 29.11.2023 13:41:39 | 0.80861 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6.5348 | 2.8881 | 3.0665 | 17.3075 | 8.5641 | 4.3502 | 16.7968 | 0 | 59.508
2733582 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_D_56385787_56385787 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:14:28 | 29.11.2023 03:28:53 | 1.2403 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4827 | 0 | 0 | 0 | 2.0554 | 0 | 0 | 12.5381
2734438 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:28:53 | 29.11.2023 14:08:33 | 0.66111 | 1 | 146 | 148 | 231 | 24 | 14 | 8 | 0 | 0.1132 | 8.7025 | 118.7951 | 36.0381 | 155.9091 | 15.101 | 498.474 | 0 | 833.133
2734266 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-273 35-19-L00273_10507472_56394203_56394203 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:58:25 | 29.11.2023 12:12:03 | 0.22722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014
2734123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2047157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:35:33 | 29.11.2023 10:57:33 | 0.36667 | 2 | 1507 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 2.332 | 44.65 | 0 | 0 | 15.9692 | 33.4067 | 0 | 2.0047 | 98.3626
2733482 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:36:18 | 29.11.2023 04:47:31 | 4.1869 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.3756 | 0 | 0 | 0 | 1.7532 | 0 | 0 | 98.1288
2734109 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867602_56392736_56392736 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:26:54 | 29.11.2023 15:43:07 | 5.2703 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9049 | 0 | 3.1015 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 11.6698
2733568 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_53138675 L04_53138675 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:57:17 | 29.11.2023 02:38:00 | 0.67861 | 0 | 298 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.7988 | 0 | 0.14084 | 0 | 5.6611 | 0 | 0 | 25.6007
2735111 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911827473_911827473 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:57:59 | 30.11.2023 01:49:15 | 3.8544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3322
2735182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANKAYA YEŞİLLER TR-2 45-72-L00192_966117804_966117804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:30:09 | 30.11.2023 01:37:44 | 2.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734209 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-2 35-26-M00537_956625469_956625469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:19:57 | 29.11.2023 14:07:39 | 2.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53469
2734140 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_HatBaşıAyırıcı_72468996 M02_72468996 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:42:17 | 30.11.2023 00:32:47 | 13.8417 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 133.8926 | 0 | 0 | 0 | 16.4914 | 0 | 0 | 150.384
2734163 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_47821954_56352476_56352476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:56:05 | 29.11.2023 18:54:09 | 7.9678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734180 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇORAKLAR TR 35-17-M00442_35-17-M00442_2362616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:50:13 | 29.11.2023 16:14:20 | 0.40194 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 | 0 | 3.193
2734633 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BOYALI DANDA MAH.TR-1 45-75-M00262_45-75-M00262_2362887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:11:27 | 29.11.2023 18:22:07 | 3.1778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67154
2734524 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_912454421_912454421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:05:53 | 29.11.2023 18:51:23 | 4.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3869
2733645 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:27:28 | 29.11.2023 04:56:00 | 0.47556 | 0 | 2960 | 0 | 3 | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 250.6991 | 0 | 0.021383 | 11.7519 | 53.8635 | 0 | 3.2421 | 319.578
2733685 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_35-20-L00103_2367674 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:25:26 | 29.11.2023 06:18:56 | 0.89167 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.8303 | 0 | 9.4816 | 0 | 4.9557 | 0 | 0 | 31.2676
2735065 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:57:44 | 29.11.2023 21:53:18 | 0.92611 | 2 | 1507 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 7.4523 | 123.1754 | 0 | 0 | 28.8258 | 52.429 | 0 | 1.97 | 213.8526
2733983 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ANSIZCA TR-2 35-27-M00862_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099827 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:25:25 | 29.11.2023 18:29:18 | 9.0647 | 0 | 108 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 212.4105 | 0 | 0 | 0 | 166.9904 | 0 | 0 | 379.4009
2734132 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:38:53 | 29.11.2023 14:13:40 | 3.5797 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9361 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 11.9461
2733591 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:30:23 | 29.11.2023 03:29:23 | 0.98333 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5907 | 0 | 1.806 | 0 | 4.1383 | 0 | 0 | 27.535
2734673 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_95002477383_95002477383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:07 | 29.11.2023 17:28:40 | 1.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41078
2734767 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_B_90997103_90997103 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:38:04 | 29.11.2023 19:18:51 | 2.6797 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5036
2733771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:42:58 | 29.11.2023 12:20:29 | 4.6253 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 188.9308 | 0 | 0 | 0 | 22.3625 | 0 | 0 | 211.2933
2778972 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912827216_912827216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:04:47 | 29.11.2023 21:22:10 | 12.2897 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8266 | 0 | 0 | 0 | 9.1613 | 0 | 0 | 36.988
2734578 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:54:07 | 29.11.2023 14:57:53 | 0.062778 | 1 | 1780 | 24 | 67 | 28 | 424 | 13 | 1 | 0.0328 | 14.6025 | 0.28417 | 0.57355 | 19.0111 | 12.8327 | 59.6586 | 1.5436 | 108.539
2733559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN-1 M02_2333296 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:49:26 | 29.11.2023 01:55:00 | 0.092778 | 4 | 6248 | 0 | 103 | 16 | 730 | 1 | 2 | 1.0274 | 75.0454 | 0 | 1.2148 | 15.8597 | 32.2559 | 5.7773 | 0.019396 | 131.1999
2733794 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M3b_5869390 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:05:38 | 29.11.2023 17:51:00 | 9.7561 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.9652 | 0 | 0 | 0 | 50.0945 | 0 | 0 | 139.0597
2734790 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:06:34 | 29.11.2023 17:17:00 | 0.17389 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.74769 | 20.0692 | 14.0693 | 2.1034 | 20.8713 | 3.3194 | 0 | 0.13749 | 61.3178
2734461 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 HAYVAN PAZARI 35-26-M00117_956624542_956624542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:27:09 | 29.11.2023 14:54:25 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23463 | 0 | 0 | 0.23463
2733920 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:46:41 | 29.11.2023 11:26:54 | 2.6703 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9101
2734312 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:24:13 | 29.11.2023 12:24:53 | 0.011111 | 0 | 847 | 8 | 23 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0.1158 | 0.0094918 | 1.1856 | 0.66998 | 0 | 0 | 3.0912
2734641 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97994972_97994972 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:05:20 | 30.11.2023 01:10:01 | 10.0781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5387 | 0 | 0 | 0 | 38.5648 | 0 | 0 | 48.1036
2733622 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_SOMA A SANTRALİ İM/DM M02_72247571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:33:54 | 29.11.2023 06:42:55 | 3.1503 | 10 | 8361 | 127 | 54 | 11 | 1280 | 2 | 1 | 2.3282 | 4735.6045 | 70.2226 | 33.742 | 711.5922 | 1291.3446 | 460.7466 | 2.9801 | 7308.5607
2733708 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI TR-7 35-29-L00260_35-29-L00260_2365462 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:12:43 | 29.11.2023 06:46:23 | 0.56111 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 5.926 | 0 | 4.2147 | 0 | 0 | 13.2421
2734249 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_B_56397660_56397660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:29:05 | 29.11.2023 22:31:07 | 13.0339 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 211.3077 | 0 | 0 | 0 | 37.424 | 0 | 0 | 248.7317
2733857 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/18 35-19-M00416_12345454 l1b_5940373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:19:52 | 29.11.2023 14:21:00 | 6.0189 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7962
2733614 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_DM-1 FİDER-1 (2H05) M022_66326714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:33:53 | 29.11.2023 05:03:00 | 1.4853 | 0 | 7918 | 0 | 0 | 3 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 2240.7022 | 0 | 0 | 19.5547 | 894.5395 | 0 | 0 | 3154.7964
2734006 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_35-26-L00168_2355277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:32:53 | 29.11.2023 10:53:18 | 1.3403 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.5861 | 0 | 6.5011 | 0 | 4.1425 | 0 | 0 | 46.2297
2734421 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20 45-82-M00020_DAĞITIM TRAFO SOMA TR-20 M04_83358645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:17:37 | 29.11.2023 13:56:14 | 0.64361 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 43.1651 | 0 | 0 | 0 | 112.0556 | 0 | 0 | 155.2207
2734444 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_35-29-M00160_2371930 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:20:13 | 29.11.2023 18:21:49 | 5.0267 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2465 | 0 | 118.5766 | 0 | 11.9067 | 0 | 0 | 143.7298
2734275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:56:57 | 29.11.2023 12:42:47 | 0.76389 | 1 | 763 | 36 | 53 | 22 | 112 | 7 | 0 | 0.13607 | 110.9412 | 12.957 | 7.3456 | 163.7498 | 48.5649 | 528.0846 | 0 | 871.7791
2734713 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_A_56397473_56397473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:15:39 | 29.11.2023 22:32:48 | 6.2858 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3773
2734037 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_35-29-L00118_2370487 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:51:37 | 29.11.2023 17:25:08 | 7.5586 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.6868 | 0 | 126.5746 | 0 | 87.1174 | 0 | 0 | 279.3788
2734321 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4197 35-02-K04197_A_56364165_56364165 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:17:00 | 29.11.2023 13:58:16 | 1.6878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.1216 | 0 | 0 | 0 | 41.2046 | 0 | 0 | 45.3262
2734521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_98806539_98806539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:07:54 | 29.11.2023 23:14:23 | 9.1081 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.2875 | 0 | 0 | 0 | 24.2289 | 0 | 0 | 95.5165
2734129 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158576 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:38:15 | 29.11.2023 10:43:04 | 0.080278 | 1 | 1009 | 2 | 16 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0.026276 | 9.1991 | 0.063021 | 0.085322 | 15.848 | 3.6392 | 0 | 0 | 28.8609
2734329 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-2333 35-07-K02333_TRAFO K01_48241170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 12:31:23 | 29.11.2023 14:05:12 | 1.5636 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 71.6235 | 0 | 0 | 0 | 252.6232 | 0 | 0 | 324.2467
2735028 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 ZEYTİNALANI 35-19-L00120_956696032_956696032 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:27:45 | 29.11.2023 22:22:19 | 1.9094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7078
2734744 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:32:31 | 29.11.2023 16:54:30 | 0.36639 | 5 | 383 | 19 | 20 | 4 | 33 | 0 | 0 | 1.1882 | 13.069 | 7.9021 | 0.87702 | 3.2211 | 7.7212 | 0 | 0 | 33.9787
2733891 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_35-29-L00173_2371401 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:48:13 | 29.11.2023 14:07:08 | 5.3153 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.6955 | 0 | 5.3804 | 0 | 10.5595 | 0 | 0 | 81.6354
2733462 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2050863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:12:26 | 29.11.2023 00:17:00 | 0.076111 | 48 | 3255 | 128 | 211 | 58 | 428 | 2 | 1 | 4.6559 | 50.079 | 4.3995 | 0.58924 | 13.9805 | 11.2103 | 0.097218 | 0.094636 | 85.1063
2733654 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_45-71-M00368_2353489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:39:32 | 29.11.2023 06:49:50 | 2.1717 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6707 | 0 | 1.1629 | 0 | 0.97379 | 0 | 0 | 25.8074
2733754 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:19:34 | 29.11.2023 09:52:20 | 2.5461 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3676 | 0 | 0 | 0 | 0.69772 | 0 | 0 | 15.0653
2734292 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_35-21-L00032_2354036 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:33:00 | 29.11.2023 17:58:51 | 2.4308 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6246 | 0 | 0 | 0 | 17.3282 | 0 | 0 | 32.9529
2735036 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3003 35-02-K03003_A_56374102_56374102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:29:42 | 29.11.2023 22:35:57 | 2.1042 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.5051 | 0 | 0 | 0 | 28.9786 | 0 | 0 | 57.4837
2733668 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2322047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:43:53 | 29.11.2023 07:09:00 | 0.41861 | 0 | 2979 | 0 | 0 | 2 | 737 | 0 | 0 | 0 | 261.7577 | 0 | 0 | 9.3608 | 120.897 | 0 | 0 | 392.0156
2734060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:58:23 | 29.11.2023 10:07:08 | 0.14583 | 0 | 434 | 48 | 373 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | 10.4331 | 8.1671 | 17.7952 | 10.2434 | 36.4117 | 0 | 0 | 83.0505
2735142 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_YAREN SİTESİ M02_80640497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:52:48 | 30.11.2023 00:23:48 | 1.5167 | 2 | 565 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.0149 | 74.6504 | 0 | 0 | 26.1323 | 4.2216 | 0 | 0 | 112.0192
2734452 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-113 35-16-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:30:34 | 29.11.2023 23:00:55 | 9.5058 | 0 | 46 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 86.4496 | 0 | 22.9639 | 0 | 24.2391 | 0 | 0 | 133.6526
2733522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_T T2B_5837304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:13:09 | 29.11.2023 03:28:25 | 2.2544 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.9142 | 0 | 0 | 0 | 3.1508 | 0 | 0 | 35.0651
2734850 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 2N_5865766 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:24:14 | 30.11.2023 04:15:18 | 11.8511 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 211.74 | 0 | 0 | 0 | 388.4319 | 0 | 0 | 600.1718
2733545 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:36:57 | 29.11.2023 04:56:00 | 3.3175 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.6151 | 0 | 2.0667 | 0 | 0.03976 | 0 | 0 | 31.7216
2733499 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:54:17 | 29.11.2023 01:00:34 | 0.10472 | 22 | 4415 | 556 | 500 | 49 | 501 | 7 | 0 | 0.49835 | 48.6809 | 21.4525 | 7.2585 | 31.4406 | 8.8025 | 7.1327 | 0 | 125.2661
2733831 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_C_56368413_56368413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:15:29 | 29.11.2023 15:43:53 | 7.4733 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.842 | 0 | 0 | 0 | 49.0679 | 0 | 0 | 142.9099
2733946 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-19-L00029_35-19-L00029_2349283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:06:15 | 29.11.2023 15:49:04 | 6.7136 | 0 | 34 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.0294 | 0 | 59.2087 | 0 | 111.791 | 0 | 0 | 269.0291
2734000 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:33:38 | 29.11.2023 09:57:05 | 0.39083 | 0 | 341 | 9 | 5 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 19.0097 | 2.8277 | 0.59635 | 10.2131 | 23.7366 | 41.5854 | 0 | 97.9688
2733777 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_A 1A_5864926 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:49:13 | 29.11.2023 09:04:14 | 1.2503 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0021 | 0 | 0 | 0 | 20.4403 | 0 | 0 | 23.4424
2733883 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_A_91174802_91174802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:44:09 | 29.11.2023 10:07:43 | 1.3928 | 0 | 148 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.6998 | 0 | 0 | 0 | 13.4786 | 0 | 0 | 58.1783
2733977 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_45-72-L00579_2350897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:19:28 | 29.11.2023 11:52:02 | 2.5428 | 0 | 132 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.8919 | 0 | 3.0333 | 0 | 7.9187 | 0 | 0 | 56.8439
2734973 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913215569_913215569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:12:51 | 29.11.2023 21:46:08 | 2.5547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3389
2733585 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:22:44 | 29.11.2023 02:30:31 | 0.12972 | 0 | 3549 | 0 | 5 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0 | 40.3929 | 0 | 0.12455 | 3.8215 | 18.8917 | 0 | 0.023441 | 63.2541
2733691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:39:37 | 29.11.2023 06:05:23 | 0.42944 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.41765 | 30.8516 | 7.2487 | 0.33391 | 10.2375 | 12.4422 | 0 | 0 | 61.5315
2733737 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:49:04 | 29.11.2023 12:51:27 | 6.0397 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157.8695 | 0 | 0 | 0 | 4.8303 | 0 | 0 | 162.6998
2734435 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_35-21-L00101_2347971 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:19:23 | 29.11.2023 15:34:32 | 2.2525 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 66.4944 | 0 | 0 | 0 | 31.504 | 0 | 16.3541 | 114.3525
2733937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_C_56372113_56372113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:59:38 | 29.11.2023 11:47:41 | 2.8008 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | 9.8538 | 0 | 8.1678 | 0 | 0 | 22.3421
2733914 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1867 35-02-M01867__83917740_83917740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:41:18 | 29.11.2023 12:28:52 | 3.7928 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8398 | 0 | 213.2896 | 0 | 0 | 242.1294
2733745 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_BAHÇECİK - DEREKÖY L17_2332505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:07:18 | 29.11.2023 09:42:07 | 2.5803 | 2 | 53 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.48659 | 16.6005 | 0 | 2.2211 | 5.0143 | 0.01378 | 0 | 0 | 24.3361
2733608 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2114071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:27:05 | 29.11.2023 03:39:02 | 0.19917 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13.9995 | 0 | 0 | 0 | 5.7977 | 0 | 0 | 19.7972
2734859 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-273 35-01-K00273_35-01-K00273_2375987 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:53:15 | 29.11.2023 20:39:40 | 2.7736 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 290.3879 | 0 | 0 | 0 | 853.3943 | 0 | 0 | 1143.7822
2734392 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-1 35-22-M00237_C_56354982_56354982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:53:19 | 29.11.2023 14:40:07 | 1.78 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6495 | 0 | 2.4092 | 0 | 2.3908 | 0 | 0 | 20.4495
2734169 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_A_56400930_56400930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:56:23 | 29.11.2023 21:07:54 | 10.1919 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 1.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4937
2733800 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_45-80-M00067_72192183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:12:05 | 29.11.2023 10:57:03 | 2.7494 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.1804 | 0 | 0 | 0 | 4.0387 | 0 | 0 | 55.219
2734882 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2054691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:00:34 | 29.11.2023 18:23:23 | 0.38028 | 2 | 1522 | 15 | 22 | 25 | 89 | 1 | 0 | 0.8659 | 69.5716 | 18.7447 | 1.274 | 653.9532 | 25.0993 | 1.6544 | 0 | 771.1632
2735082 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1796 35-01-K01796_911708713_911708713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:26:09 | 30.11.2023 05:24:47 | 7.9772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8531 | 0 | 0 | 0 | 24.9883 | 0 | 0 | 45.8414
2734796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SARIKAYA TR-1 45-71-M00996_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:08:33 | 30.11.2023 00:20:35 | 7.2006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.1362 | 0 | 0 | 0 | 1.8252 | 0 | 0 | 44.9614
2734684 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA ÖZDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00445_B_56396658_56396658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:56:36 | 29.11.2023 18:45:37 | 2.8169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4662
2734043 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-738 35-03-K00738_35-03-K00738_41922485 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:52:39 | 29.11.2023 14:59:39 | 5.1167 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 674.4494 | 0 | 0 | 0 | 335.7273 | 0 | 0 | 1010.1767
2734707 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_92888139 M04_92888139 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:11:14 | 29.11.2023 19:31:52 | 3.3439 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8887 | 0 | 0 | 0 | 4.5558 | 0 | 0 | 26.4445
2734212 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:25:38 | 29.11.2023 14:04:27 | 2.6469 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5702 | 4.0666 | 28.1575 | 0.00095854 | 19.077 | 0 | 78.8723
2734753 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:38:32 | 29.11.2023 23:16:27 | 6.6319 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.0949 | 0 | 14.5003 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 26.3363
2733548 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00431_45-73-M00431_2354550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:36:30 | 29.11.2023 03:34:44 | 1.9706 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1642 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7938
2734143 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KOCAOBA KÖK-11 35-30-L00201_KOCOBA KÖK L03_72060454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:46:24 | 29.11.2023 10:56:05 | 0.16139 | 0 | 237 | 6 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.4569 | 1.8437 | 0.90841 | 22.4117 | 1.917 | 0 | 0 | 30.5378
2734120 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_BERGAMA T.M. M01_72045884 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:33:28 | 29.11.2023 12:37:57 | 2.0747 | 0 | 759 | 9 | 125 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | 256.1606 | 4.5124 | 15.0535 | 12.9686 | 152.7454 | 40.7861 | 0 | 482.2265
2734109 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_35-31-L00192_2364432 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:43:07 | 29.11.2023 16:17:48 | 0.57806 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1464 | 0 | 0.3398 | 0 | 0.17183 | 0 | 0 | 2.6581
2735022 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAKALDOĞAN DEĞİRMENDERE TR 45-78-M00736_45-78-M00736_2351581 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:24:14 | 29.11.2023 21:53:29 | 1.4875 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2213 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 7.3728
2733682 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-53 L06_2050313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:20:40 | 29.11.2023 07:35:30 | 2.2472 | 1 | 291 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 4.4452 | 94.487 | 0 | 0 | 185.9382 | 25.4842 | 0 | 0 | 310.3545
2734767 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_35-19-M00212_2349497 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:18:51 | 29.11.2023 20:17:56 | 0.98472 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6699 | 0 | 0.50384 | 0 | 2.0088 | 0 | 0 | 5.1825
2734630 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 HAYVAN PAZARI 35-26-M00117_956624542_956624542 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:23:56 | 29.11.2023 20:41:57 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74231 | 0 | 0 | 0.74231
2734527 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_TR-20 M02_61420784 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:21:35 | 29.11.2023 14:53:23 | 0.53 | 1 | 763 | 0 | 14 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0.091261 | 59.5582 | 0 | 1.9359 | 43.2856 | 39.1776 | 0 | 0 | 144.0485
2735068 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3 35-01-K00003_35-01-K00003_42445025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:03:57 | 29.11.2023 21:54:51 | 0.84833 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 41.8562 | 0 | 0 | 0 | 90.1351 | 0 | 0 | 131.9914
2734246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:49:08 | 29.11.2023 14:16:33 | 2.4569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3655 | 0 | 0 | 0 | 24.8043 | 0 | 0 | 29.1698
2735148 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1212 35-07-K01212_35-07-K01212_48352522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:00:31 | 30.11.2023 02:18:55 | 3.3067 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 258.4019 | 0 | 0 | 0 | 115.139 | 0 | 0 | 373.5409
2734338 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:34:13 | 29.11.2023 15:21:37 | 2.79 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 41 | 4 | 0 | 3.8591 | 188.913 | 146.3889 | 42.224 | 157.9812 | 25.8647 | 1889.7935 | 0 | 2455.0244
2733797 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:06:58 | 29.11.2023 17:13:58 | 9.1167 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.0736 | 10.6985 | 12.15 | 16.9109 | 28.0804 | 0 | 0 | 0 | 89.9133
2734787 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-5 M37_2303824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:49:23 | 29.11.2023 17:02:14 | 0.21417 | 12 | 5056 | 21 | 107 | 13 | 485 | 0 | 0 | 0.98198 | 213.2747 | 8.834 | 2.9663 | 9.3973 | 71.5718 | 0 | 0 | 307.0263
2733625 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4630 35-02-K04630_910330357_910330357 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:40:21 | 29.11.2023 06:06:18 | 2.4325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9066
2733674 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:54:39 | 29.11.2023 05:20:16 | 0.42694 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67234 | 0 | 4.2662 | 0 | 0 | 0 | 98.4149 | 0 | 103.3535
2734315 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_910555286_910555286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:16:47 | 29.11.2023 17:16:42 | 4.9986 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8157
2733705 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:09:27 | 29.11.2023 11:23:22 | 5.2319 | 0 | 939 | 2 | 2 | 17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 455.7941 | 12.8479 | 1.9575 | 255.5317 | 135.3874 | 392.9498 | 0 | 1254.4683
2734359 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_45-71-M00148_2365747 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:35:55 | 29.11.2023 20:07:43 | 5.53 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8227 | 0 | 39.1538 | 0 | 23.5238 | 0 | 0 | 96.5003
2734999 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_A_56403964_56403964 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:52:33 | 29.11.2023 23:43:38 | 3.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49981 | 0 | 0 | 0.49981
2734942 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953393575_953393575 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:40:50 | 29.11.2023 20:03:56 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80368
2734550 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956677220_956677220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:31:03 | 29.11.2023 23:20:15 | 8.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3192
2733854 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399353_72399353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:33:17 | 29.11.2023 17:57:53 | 9.41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6569
2733760 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_E 1E_5848835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:27:49 | 29.11.2023 09:04:21 | 1.6089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 58.6176 | 0 | 0 | 59.6464
2734873 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911177665_911177665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:53:32 | 30.11.2023 05:19:12 | 11.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8289 | 0 | 0 | 10.8289
2733476 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2045899 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:33:55 | 29.11.2023 00:41:57 | 0.13389 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 76.4011 | 0 | 0 | 0.25194 | 6.3511 | 0 | 0 | 83.0042
2733791 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | AKTAŞ HAVUT DERESİ TR 45-77-L00262_45-77-L00262_2374416 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:05:37 | 29.11.2023 09:37:21 | 1.5289 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186
2733986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:26:15 | 29.11.2023 10:25:14 | 0.98306 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 0.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1002
2734919 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096187_56365772_56365772 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:31:44 | 29.11.2023 21:59:20 | 3.46 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5704 | 0 | 0 | 0 | 4.9656 | 0 | 0 | 37.536
2733602 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:56:23 | 29.11.2023 03:45:26 | 0.8175 | 15 | 1405 | 197 | 177 | 17 | 115 | 0 | 0 | 6.6789 | 102.0542 | 140.9518 | 12.6959 | 19.8294 | 20.2038 | 0 | 0 | 302.4141
2734959 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1386 35-01-K01386_35-01-K01386_2367102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:56:37 | 29.11.2023 23:32:02 | 4.5903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 22.5047 | 0 | 0 | 0 | 758.3617 | 0 | 0 | 780.8664
2734982 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_A_56370745_56370745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:30:42 | 29.11.2023 21:22:45 | 1.8675 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0.44413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0702
2733728 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBOZDAĞ TR-4 45-73-M01235_45-73-M01235_81235469 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:19:04 | 29.11.2023 08:15:33 | 1.9414 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4593 | 0 | 0.78558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2448
2734292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_D_56366473_56366473 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:11:05 | 29.11.2023 15:33:00 | 3.3653 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9328 | 0 | 0 | 0 | 1.8898 | 0 | 0 | 13.8227
2733751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_B_56403353_56403353 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:18:46 | 29.11.2023 11:49:51 | 4.5181 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8558 | 0 | 2.5938 | 0 | 6.301 | 0 | 0 | 19.7507
2733579 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:12:27 | 29.11.2023 03:23:46 | 1.1886 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.934 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 20.347
2734833 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953361047_953361047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:39:08 | 29.11.2023 21:30:48 | 3.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46913
2734441 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:30:36 | 29.11.2023 14:11:04 | 0.67444 | 1 | 451 | 28 | 103 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0.90221 | 52.9693 | 105.317 | 30.3414 | 25.9407 | 26.872 | 0 | 0 | 242.3426
2733516 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_B_56358088_56358088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:07:20 | 29.11.2023 02:00:21 | 0.88361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0902
2734653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:36:27 | 29.11.2023 17:56:23 | 2.3322 | 6 | 0 | 158 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3356 | 0 | 43.0805 | 0 | 0 | 0 | 52.4161
2734112 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_35-32-L00066_2362388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:27:53 | 29.11.2023 11:28:27 | 1.0094 | 0 | 141 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.025 | 0 | 0.11925 | 0 | 4.6076 | 0 | 0 | 22.7519
2734598 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_911706194_911706194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:08:05 | 30.11.2023 00:31:16 | 9.3864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.0367 | 0 | 0 | 0 | 39.4512 | 0 | 0 | 91.4878
2734504 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_HatBaşıAyırıcı_53135339 M04_53135339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:09:13 | 29.11.2023 14:10:00 | 0.013056 | 0 | 291 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.26303 | 0 | 0 | 0.70935 | 0.028155 | 0 | 0 | 1.0005
2733814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-1 45-78-L00271_C_90940764_90940764 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:16:00 | 29.11.2023 17:48:05 | 9.5347 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.0055 | 0 | 0 | 0 | 19.9904 | 0 | 0 | 141.9959
2734896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_C_56359549_56359549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:00:20 | 29.11.2023 19:48:24 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9286 | 0 | 0.10691 | 0 | 0 | 10.0355
2734747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:36:16 | 29.11.2023 16:41:28 | 0.086667 | 4 | 2096 | 25 | 20 | 17 | 186 | 0 | 0 | 0.053639 | 14.3185 | 1.1061 | 0.45436 | 8.7833 | 5.4319 | 0 | 0 | 30.1477
2733949 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-132 35-01-K00132_97971898_97971898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:01:23 | 29.11.2023 22:29:39 | 13.4711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.1371 | 0 | 0 | 0 | 14.382 | 0 | 0 | 93.5191
2734164 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_35-29-L00609_2351656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:58:58 | 29.11.2023 17:01:01 | 6.0342 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7941 | 0 | 148.0295 | 0 | 18.1199 | 0 | 0 | 182.9436
2734041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_A_91109474_91109474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:49:25 | 29.11.2023 14:05:11 | 4.2628 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7545
2734118 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-11 SEFERİHİSAR 35-14-M00330_956645310_956645310 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:27:40 | 29.11.2023 11:43:54 | 1.2706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9702
2734141 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:41:43 | 29.11.2023 11:29:53 | 0.80278 | 1 | 421 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3.2039 | 55.6677 | 0.84937 | 10.0396 | 0 | 39.5256 | 0 | 0 | 109.2862
2733849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 35-16-L00259_35-16-L00259_2362166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:29:41 | 29.11.2023 17:40:00 | 9.1719 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.6958 | 0 | 1.79 | 0 | 27.6699 | 0 | 0 | 128.1556
2733972 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇALTILI TR-1 45-78-L00365_953301881_953301881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:17:32 | 29.11.2023 12:14:23 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56176 | 0 | 0 | 0.56176
2734095 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99399365_99399365 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:05:57 | 29.11.2023 12:39:10 | 2.5536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 0 | 6.8702 | 0 | 0 | 11.3976
2734333 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:32:23 | 29.11.2023 12:33:28 | 0.018056 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.035271 | 0 | 0.21803 | 0.095263 | 1.6084 | 0 | 3.0828 | 0 | 5.0398
2734087 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_BERGAMA T.M. M01_72045885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:09:37 | 29.11.2023 10:24:53 | 0.25444 | 0 | 897 | 9 | 136 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 37.6006 | 0.57341 | 1.9983 | 1.6886 | 23.8923 | 5.6859 | 0 | 71.439
2734379 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:42:25 | 29.11.2023 19:10:03 | 6.4606 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0357
2733795 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:08:00 | 29.11.2023 16:27:49 | 9.3303 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 206.8762 | 1966.4603 | 17.2658 | 2170.7877 | 186.3666 | 16310.7507 | 0 | 20858.5074
2733772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_10389399_56389473_56389473 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:41:02 | 29.11.2023 09:06:27 | 4.4236 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.6563 | 0 | 0 | 0 | 15.5689 | 0 | 0 | 42.2252
2734579 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_SA_60984624_60984624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:54:35 | 29.11.2023 23:11:02 | 8.2742 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8839 | 0 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9941
2735169 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-266 DOĞUŞ ÇİFTLİK EVLERİ TR 35-19-M00166_956684777_956684777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:24:05 | 30.11.2023 01:45:52 | 2.3631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3146
2735146 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_945517438_945517438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:00:11 | 30.11.2023 10:05:19 | 11.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175
2734977 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:21:24 | 29.11.2023 20:22:20 | 1.0156 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8812 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | 0 | 0 | 12.0702
2733680 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_A_56405348_56405348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:14:37 | 29.11.2023 06:33:55 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3341
2733603 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:02:47 | 29.11.2023 03:14:46 | 0.19972 | 2 | 1522 | 15 | 22 | 25 | 89 | 1 | 0 | 0.24449 | 26.3366 | 7.3126 | 0.42738 | 251.0676 | 7.9747 | 0.57642 | 0 | 293.9399
2733872 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_911909757_911909757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:41:36 | 29.11.2023 23:54:38 | 15.2172 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.0183 | 0 | 0 | 0 | 154.7892 | 0 | 0 | 217.8074
2734785 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373969_72373969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:49:07 | 29.11.2023 21:07:53 | 4.3128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7563
2734656 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096249_56366789_56366789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:05:21 | 29.11.2023 19:23:21 | 4.3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5307
2734356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHADIR TR-5 45-73-M01210_B_81257316_81257316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:32:49 | 29.11.2023 20:13:25 | 7.6767 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6053 | 0 | 17.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4185
2734748 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:36:53 | 29.11.2023 17:10:03 | 0.55278 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.2326 | 0 | 2.4174 | 0.68095 | 64.8369 | 0 | 86.3624 | 0 | 154.5302
2735063 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911893707_911893707 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:56:13 | 30.11.2023 04:21:52 | 7.4275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
2735086 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911664787_911664787 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:24:31 | 30.11.2023 04:10:11 | 6.7611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 0 | 3.9125 | 0 | 0 | 8.2714
2763450 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:39:00 | 29.11.2023 05:44:05 | 4.0847 | 1 | 421 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12.7113 | 251.2169 | 3.3809 | 28.5188 | 0 | 102.8309 | 0 | 0 | 398.6589
2733347 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:33:31 | 29.11.2023 00:58:21 | 0.41389 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1708 | 0 | 0.69862 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 12.5525
2734639 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-1 45-83-L00138_955149884_955149884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:28:23 | 29.11.2023 17:21:05 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.15027
2733503 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-2 M08_72198810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:55:43 | 29.11.2023 01:32:53 | 0.61944 | 1 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.09292 | 4.4235 | 0 | 0 | 3.996 | 0 | 633.7437 | 0 | 642.2561
2734662 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:44:38 | 29.11.2023 16:21:53 | 0.62083 | 3 | 373 | 5 | 113 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.34903 | 14.9883 | 8.6697 | 2.8399 | 8.7186 | 0.02504 | 0 | 0 | 35.5906
2734831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_953368653_953368653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:37:00 | 29.11.2023 23:21:16 | 5.7378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8152
2735117 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910887514_910887514 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:09:41 | 30.11.2023 05:41:41 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7152 | 0 | 0 | 22.7152
2733789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-960 35-02-K00960_99986221_99986221 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:03:41 | 29.11.2023 08:43:57 | 0.67111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7771 | 0 | 0 | 0 | 0.40729 | 0 | 0 | 2.1843
2760387 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-5 45-76-M00005_KIRKAĞAÇ TR-20/TR-9/TR-10 M03_72216333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:49:44 | 29.11.2023 07:49:12 | 3.9911 | 1 | 1659 | 0 | 5 | 4 | 188 | 1 | 0 | 399.9316 | 1064.0221 | 0 | 3.1693 | 189.9318 | 327.7372 | 0 | 0 | 1984.7919
2734679 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:20 | 29.11.2023 21:49:42 | 5.9228 | 3 | 128 | 5 | 31 | 7 | 24 | 0 | 0 | 9.4668 | 134.2839 | 307.3097 | 32.5917 | 39.0721 | 132.9376 | 0 | 0 | 655.6617
2734871 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_35-21-L00005_72170693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:48:17 | 29.11.2023 18:37:04 | 0.81306 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1779 | 0 | 1.0185 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 30.3566
2733643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:25:53 | 29.11.2023 06:57:57 | 2.5344 | 1 | 787 | 0 | 22 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.40342 | 348.3408 | 0 | 2.6543 | 3.314 | 76.3558 | 0 | 0 | 431.0684
2733981 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M03_72233756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:22:40 | 29.11.2023 10:06:53 | 0.73694 | 0 | 192 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4329 | 0 | 0.080058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513
2733835 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_A_80027273_80027273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:23:04 | 29.11.2023 09:50:37 | 1.4592 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66934 | 0 | 0.61977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2891
2733534 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_B_92271051_92271051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:22:44 | 29.11.2023 05:23:05 | 4.0058 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0937 | 0 | 0 | 0 | 16.1912 | 0 | 0 | 41.2849
2733557 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_BAHÇECİK - DEREKÖY L17_2120373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:47:50 | 29.11.2023 03:05:16 | 1.2906 | 2 | 53 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.18877 | 7.1761 | 0 | 0.72374 | 1.5652 | 0.0036471 | 0 | 0 | 9.6574
2734055 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:56:25 | 29.11.2023 10:34:48 | 0.63972 | 2 | 324 | 100 | 9 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.4064 | 10.3149 | 9.0118 | 48.7999 | 5.4722 | 0 | 0 | 112.0051
2734247 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_GERMİYAN EVLERİ L05_2064614 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:49:35 | 29.11.2023 12:29:13 | 0.66056 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 16.631 | 0 | 0.29016 | 0 | 1.0215 | 0 | 0 | 17.9427
2734224 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2316405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 11:35:10 | 29.11.2023 18:30:33 | 6.9231 | 0 | 237 | 25 | 20 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 150.9684 | 2452.7699 | 79.0918 | 1532.6444 | 75.5139 | 9473.1131 | 0 | 13764.1014
2734533 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:25:37 | 29.11.2023 15:18:01 | 0.87333 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 16.7267 | 3.4414 | 1.2858 | 0.1033 | 21.4818 | 25.1517 | 0 | 68.1907
2735031 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_35-20-L00087_66504273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:27:14 | 29.11.2023 22:09:00 | 1.6961 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 5.2695 | 0 | 15.7457 | 0 | 0 | 23.1669
2733749 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:11:01 | 29.11.2023 09:55:57 | 2.7489 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.5558 | 0 | 7.4868 | 0 | 21.9367 | 0 | 0 | 99.9794
2734204 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:21:28 | 29.11.2023 12:36:48 | 1.2556 | 1 | 1154 | 58 | 86 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0.22878 | 249.1696 | 15.0744 | 42.3785 | 5.3556 | 73.8941 | 186.3044 | 0 | 572.4055
2736113 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-1 35-29-L00328_35-29-L00328_2373797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:39:00 | 30.11.2023 17:57:00 | 21.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0225
2734608 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:17:13 | 29.11.2023 16:07:45 | 0.84222 | 1 | 1780 | 24 | 67 | 28 | 424 | 13 | 1 | 0.45497 | 202.2028 | 3.8513 | 7.8204 | 247.0576 | 167.1506 | 761.4136 | 20.563 | 1410.5141
2734004 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_910954483_910954483 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:14:33 | 30.11.2023 03:56:19 | 18.6961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9568 | 0 | 0 | 0 | 78.1945 | 0 | 0 | 87.1513
2734310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140759 M05_53140759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:21:53 | 29.11.2023 12:22:43 | 0.013889 | 0 | 332 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.55657 | 0 | 0.0033542 | 0 | 0.18854 | 0 | 0 | 0.74846
2735137 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950467684_950467684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:48:55 | 29.11.2023 23:56:37 | 1.1283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734012 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911812067_911812067 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:18:06 | 29.11.2023 12:59:21 | 3.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4994
2733812 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4555 35-02-K04555_99534428_99534428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:16:44 | 29.11.2023 09:13:42 | 0.94944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70328
2734281 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM1/24 M05_2059512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:28:44 | 29.11.2023 12:31:21 | 1.0436 | 0 | 2583 | 0 | 1 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 452.1139 | 0 | 0 | 0 | 331.4901 | 114.4428 | 0 | 898.0468
2733832 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_D_56405147_56405147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:23:09 | 29.11.2023 14:12:08 | 5.8164 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.0399 | 0 | 0 | 0 | 21.7695 | 0 | 0 | 59.8094
2733871 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:55:44 | 29.11.2023 16:28:41 | 0.54917 | 2 | 42 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.46458 | 0.89576 | 8.0847 | 0 | 4.8616 | 0.16796 | 0 | 0 | 14.4746
2734688 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911711086_911711086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:17:28 | 30.11.2023 04:53:20 | 13.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4888 | 0 | 0 | 19.4888
2734619 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955280904_955280904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:18:12 | 29.11.2023 17:27:56 | 2.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0693
2733989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜRE TR-1 35-29-L00483_A_91432667_91432667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:26:15 | 29.11.2023 11:36:35 | 2.1722 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7119 | 0 | 0 | 0 | 1.2443 | 0 | 0 | 10.9562
2734914 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-870 EĞRİDERE TR-2 35-02-M00870_A_91205288_91205288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:52:49 | 29.11.2023 22:46:42 | 4.8981 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.2971 | 0 | 2.7896 | 0 | 11.0584 | 0 | 0 | 64.1451
2734273 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_C_91073860_91073860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:03:04 | 29.11.2023 14:30:22 | 2.455 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6415 | 0 | 10.7035 | 0 | 1.2454 | 0 | 0 | 14.5904
2733686 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-7 35-29-L00260_A_56381239_56381239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:27:57 | 29.11.2023 06:37:10 | 1.1536 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4844 | 0 | 1.1011 | 0 | 4.1863 | 0 | 0 | 7.7718
2734327 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_912783808_912783808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:59:47 | 29.11.2023 21:05:24 | 9.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733629 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_BAHÇECİK - DEREKÖY L17_2332505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:42:01 | 29.11.2023 05:08:05 | 1.4344 | 2 | 53 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.20949 | 8.0502 | 0 | 1.0078 | 1.7651 | 0.0041722 | 0 | 0 | 11.0368
2734768 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_45-78-M00813_2375415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:48:00 | 29.11.2023 20:14:13 | 13.4369 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8287 | 0 | 3.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0566
2734719 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_911926918_911926918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:18:12 | 29.11.2023 20:02:39 | 3.7408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5875
2734742 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2122 35-03-M02122_912586880_912586880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:26:37 | 29.11.2023 19:47:06 | 3.3414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 2.0586 | 0 | 0 | 4.3018
2734078 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_C_56405825_56405825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:03:25 | 29.11.2023 14:47:28 | 4.7342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734101 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_953174675_953174675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:23:50 | 29.11.2023 10:43:03 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733560 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140395 L01_53140395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:50:27 | 29.11.2023 04:40:47 | 2.8389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8367
2734462 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816475_56352628_56352628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:29:03 | 29.11.2023 21:03:26 | 7.5731 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4332
2734170 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:05:24 | 29.11.2023 14:05:04 | 2.9944 | 0 | 788 | 0 | 0 | 8 | 504 | 0 | 2 | 0 | 801.368 | 0 | 0 | 387.9613 | 2724.4035 | 0 | 18.6055 | 3932.3383
2734407 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-1 M16_2054396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:09:43 | 29.11.2023 13:38:15 | 0.47556 | 11 | 10905 | 3 | 164 | 22 | 804 | 2 | 2 | 11.5652 | 521.8486 | 1.2384 | 10.8785 | 121.7926 | 281.052 | 125.9011 | 3.2185 | 1077.4949
2734250 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-447 35-09-M00447_97781527_97781527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:48:48 | 29.11.2023 16:32:50 | 4.7339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4364
2733709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_A_91125480_91125480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:13:34 | 29.11.2023 16:16:14 | 10.0444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8493 | 0 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0 | 34.3429
2733858 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3943 35-07-K03943_99283084_99283084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:16:59 | 29.11.2023 11:19:59 | 3.05 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2378
2733567 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:29:36 | 29.11.2023 10:57:34 | 0.46611 | 0 | 125 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.1367 | 0 | 0.13084 | 0 | 5.7394 | 0 | 0 | 21.007
2734399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-6 45-71-M00094_45-71-M00094_72257845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:03:57 | 29.11.2023 14:50:20 | 1.7731 | 0 | 263 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.5637 | 0 | 6.9631 | 0 | 107.6211 | 0 | 0 | 173.1479
2733497 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_TR-87 L03_72132896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:51:15 | 29.11.2023 01:57:54 | 1.1108 | 3 | 1621 | 0 | 46 | 1 | 128 | 0 | 2 | 12.0633 | 318.0004 | 0 | 6.3746 | 21.4804 | 54.8489 | 0 | 4.4085 | 417.1761
2733952 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-960 35-02-K00960_99986221_99986221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:08:20 | 29.11.2023 10:09:29 | 1.0192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0.64321 | 0 | 0 | 3.2852
2734877 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_911101231_911101231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:19:51 | 30.11.2023 04:08:04 | 10.8036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.7954 | 0 | 0 | 0 | 23.5953 | 0 | 0 | 87.3907
2734539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4452 35-02-K04452_912841430_912841430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:18:55 | 29.11.2023 16:39:47 | 2.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63607
2733975 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-2 45-72-M00574_A_65499265_65499265 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:18:29 | 29.11.2023 20:15:04 | 10.9431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7064
2734516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_911039054_911039054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:13:49 | 29.11.2023 22:44:30 | 8.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1819
2734038 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-32-L00008_35-32-L00008_2355034 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:49:54 | 29.11.2023 11:00:39 | 1.1792 | 0 | 198 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.1205 | 0 | 1.427 | 0 | 26.0314 | 0 | 0 | 58.5789
2735057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950464486_950464486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:50:26 | 30.11.2023 02:01:26 | 5.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734084 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_45-84-L00017_2375979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:08:43 | 29.11.2023 14:46:11 | 4.6244 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | 0 | 1.5591 | 0 | 0.025791 | 0 | 0 | 17.3689
2733777 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:04:14 | 29.11.2023 09:17:23 | 0.21917 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 9.3663 | 0 | 0 | 0 | 81.752 | 0 | 0 | 91.1183
2735017 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_912916018_912916018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:15:24 | 29.11.2023 21:27:47 | 1.2064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51391
2733700 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:59:27 | 29.11.2023 06:02:48 | 0.055833 | 4 | 853 | 20 | 98 | 6 | 193 | 2 | 0 | 0.053199 | 7.4876 | 0.7469 | 0.54631 | 0.33625 | 2.3553 | 2.2692 | 0 | 13.7948
2734625 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-10 35-28-M00593_A_56376098_56376098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:22:26 | 29.11.2023 18:15:55 | 2.8914 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.2167 | 0 | 0 | 0 | 33.7488 | 0 | 0 | 86.9655
2733606 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:20:43 | 29.11.2023 07:22:52 | 4.0358 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7981 | 0 | 2.7104 | 0 | 1.1387 | 0 | 0 | 12.6472
2734814 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-31 35-27-M00031_A_56363892_56363892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:11:34 | 29.11.2023 20:29:48 | 9.3039 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494.9795 | 0 | 0 | 0 | 36.6722 | 0 | 0 | 531.6517
2734147 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:48:09 | 29.11.2023 15:04:15 | 4.2683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0125 | 0 | 0 | 32.3931 | 30.7072 | 0 | 0 | 66.1128
2733677 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:57:23 | 29.11.2023 05:42:48 | 0.75694 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27.3616 | 0 | 0 | 0 | 7.9079 | 0 | 0.048689 | 35.3183
2734218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_961347175_961347175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:27:01 | 29.11.2023 20:15:41 | 8.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2287
2734931 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:34:49 | 29.11.2023 23:39:29 | 5.0778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5794
2734453 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-687 35-01-K00687_D D1_5910714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:54:18 | 29.11.2023 17:39:30 | 4.7533 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 105.8069 | 0 | 0 | 0 | 121.7451 | 0 | 0 | 227.552
2734751 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_D 1D_5873931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:40:35 | 30.11.2023 04:45:06 | 13.0753 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150.6382 | 0 | 0 | 0 | 122.2943 | 0 | 0 | 272.9325
2735143 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ AZMANLAR TR-5 35-31-L00521__95299440_95299440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:57:36 | 29.11.2023 23:57:50 | 1.0039 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 1.0893 | 0 | 0 | 2.4423
2733912 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | ADAKÜRE KÖYÜ TR-1 35-32-L00027_ H_72220476 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:54:33 | 29.11.2023 09:30:04 | 0.59194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.9137 | 0 | 0 | 0 | 4.5546 | 0 | 0 | 12.4683
2733763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:33:54 | 29.11.2023 11:57:43 | 4.3969 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 29.0228 | 22.5043 | 5.5073 | 67.5901 | 261.0405 | 59.5734 | 89.2602 | 0 | 534.4987
2734304 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_B_91306542_91306542 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:17:00 | 29.11.2023 21:31:12 | 9.2367 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.839 | 0 | 10.954 | 0 | 56.349 | 0 | 0 | 207.142
2734845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_910916295_910916295 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:21:42 | 30.11.2023 03:58:34 | 10.6144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0084 | 0 | 0 | 0 | 71.1447 | 0 | 0 | 94.1531
2733546 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:37:07 | 29.11.2023 01:54:57 | 0.29722 | 0 | 150 | 0 | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6.679 | 0 | 0.03243 | 45.2045 | 1.939 | 60.2375 | 0 | 114.0925
2734897 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_911104231_911104231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:45:46 | 30.11.2023 04:38:47 | 10.8836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733523 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:08:27 | 29.11.2023 07:51:47 | 6.7222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8264 | 30.8646
2734682 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_911314543_911314543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:00:14 | 30.11.2023 05:46:30 | 13.7711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.2208 | 0 | 0 | 0 | 185.4466 | 0 | 0 | 231.6674
2734659 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KABLO BAĞLAMA M11_83158562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:33:26 | 29.11.2023 15:43:04 | 0.16056 | 2 | 10977 | 89 | 1316 | 62 | 1880 | 15 | 4 | 0.096016 | 277.8857 | 17.1278 | 44.3184 | 178.0516 | 207.9061 | 471.8087 | 67.3483 | 1264.5426
2734513 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | PEŞREFLİ TÜRK YURDU 35-29-L00448_35-29-L00448_2349999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:13:07 | 29.11.2023 20:35:09 | 6.3672 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.7416 | 0 | 78.0075 | 0 | 33.2838 | 0 | 0 | 155.033
2734636 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:13:57 | 29.11.2023 16:18:56 | 1.0831 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4335 | 0 | 0.94567 | 0 | 19.5539 | 0 | 0 | 23.933
2734928 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:31:25 | 29.11.2023 19:04:47 | 0.55611 | 7 | 3058 | 68 | 128 | 18 | 311 | 3 | 1 | 1.0328 | 311.6193 | 43.2132 | 26.6998 | 137.3864 | 98.8834 | 84.4413 | 37.6863 | 740.9625
2733600 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:56:23 | 29.11.2023 03:28:43 | 0.53889 | 4 | 853 | 20 | 98 | 6 | 193 | 2 | 0 | 0.43582 | 64.7785 | 5.8559 | 3.5973 | 2.7933 | 18.432 | 18.0322 | 0 | 113.925
2733646 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HASTANE KABİN KÖK 45-82-M00445_ M01_48480958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:27:27 | 29.11.2023 04:56:18 | 0.48083 | 0 | 1463 | 0 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 134.9627 | 0 | 0.76127 | 17.8982 | 30.7403 | 0 | 0 | 184.3625
2734800 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_45-71-M01533_2367978 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:33:00 | 29.11.2023 23:54:22 | 5.3561 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.7385 | 0 | 21.2662 | 0 | 17.5111 | 0 | 0 | 156.5158
2735020 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3467(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03467_913027626_913027626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:50:15 | 29.11.2023 21:47:24 | 1.9525 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7364 | 0 | 0 | 0 | 0.052445 | 0 | 0 | 18.7888
2733838 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_A a1b_45193748 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:22:24 | 29.11.2023 18:52:05 | 10.4947 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 361.5406 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 0 | 0 | 411.1606
2734920 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 (TR-125) 35-26-M00125_956625231_956625231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:31:04 | 29.11.2023 19:43:12 | 1.2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90356 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 2.4304
2733723 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_35-27-L00259_2348020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:43:51 | 29.11.2023 14:43:43 | 7.9978 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 170.4189 | 0 | 9.0722 | 0 | 111.1705 | 0 | 0 | 290.6616
2734344 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM-1/33 M18_2060786 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:33:00 | 29.11.2023 13:07:13 | 0.57028 | 0 | 2854 | 0 | 1 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 267.325 | 0 | 0.33241 | 30.7972 | 114.7479 | 0 | 0 | 413.2026
2733846 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3656 35-01-K03656_911196970_911196970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:19:38 | 29.11.2023 23:02:08 | 14.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0243 | 0 | 0 | 259.0243
2734905 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910924385_910924385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:07:44 | 30.11.2023 01:10:58 | 7.0539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9099 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 8.8529
2734244 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-13 45-82-M00013_E_56401810_56401810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:43:14 | 29.11.2023 17:45:52 | 6.0439 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 163.4759 | 0 | 0 | 0 | 28.7326 | 0 | 0 | 192.2084
2734144 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-255 35-09-M00255_35-09-M00255_2349681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:12:24 | 29.11.2023 13:43:19 | 0.51528 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.6444 | 0 | 0 | 0 | 13.7782 | 0 | 0 | 29.4226
2733623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:38:29 | 29.11.2023 12:31:08 | 8.8775 | 1 | 317 | 2 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 4.9948 | 446.2564 | 3.4075 | 18.8848 | 234.225 | 103.0857 | 0 | 0 | 810.8542
2734207 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:18:03 | 29.11.2023 12:08:28 | 0.84028 | 1 | 531 | 0 | 19 | 27 | 503 | 6 | 7 | 0 | 124.2797 | 0 | 7.4381 | 235.2567 | 571.2378 | 400.1998 | 284.7327 | 1623.1448
2733815 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_A_91181426_91181426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:15:02 | 29.11.2023 17:09:58 | 8.9156 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.7078 | 0 | 0 | 0 | 13.6297 | 0 | 0 | 44.3375
2735189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:53:24 | 30.11.2023 00:59:28 | 1.1011 | 1 | 396 | 1 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.18617 | 37.0675 | 0.53751 | 2.9859 | 31.9067 | 2.1864 | 0 | 0 | 74.8702
2734107 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_A_56390961_56390961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:21:47 | 29.11.2023 18:33:39 | 8.1978 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5568
2734044 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1316 35-04-K01316_962687399_962687399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:45:28 | 29.11.2023 20:51:56 | 11.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9329 | 0 | 0 | 15.9329
2734161 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-2 45-73-M01226_B_80680666_80680666 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:56:38 | 29.11.2023 16:34:38 | 5.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2433
2734101 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_45-71-M01762_2349726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:43:03 | 29.11.2023 14:57:24 | 4.2392 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9923 | 0 | 1.0846 | 0 | 6.5401 | 0 | 0 | 10.6171
2733875 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_915042609_915042609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:38:04 | 29.11.2023 13:14:56 | 4.6144 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7732
2733969 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | NEZİH MAKİNE İMALAT LTD.ŞTİ. ÖZEL TR 45-71-M00716Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:48:08 | 29.11.2023 19:34:44 | 10.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6937 | 0 | 64.6937
2733852 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:21:36 | 29.11.2023 17:29:36 | 9.1333 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 234.2186 | 937.5846 | 272.8823 | 0 | 1048.6323 | 251.2015 | 80.2608 | 0 | 2824.7802
2733921 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3224 35-04-K03224_C C2B_5824707 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:52:18 | 29.11.2023 17:40:57 | 8.8108 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.4638 | 0 | 0 | 0 | 168.6734 | 0 | 0 | 215.1372
2733898 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:47:33 | 29.11.2023 22:02:31 | 13.2494 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201.8292 | 0 | 1.6686 | 0 | 4.1318 | 0 | 0 | 207.6295
2734121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:32:41 | 29.11.2023 12:32:35 | 1.9983 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4058
2733729 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:48:54 | 29.11.2023 07:24:00 | 0.585 | 12 | 2244 | 270 | 201 | 12 | 326 | 0 | 0 | 0.60259 | 178.5536 | 44.0232 | 13.6653 | 57.8826 | 98.0456 | 0 | 0 | 392.7729
2733778 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2151 35-07-M02151_M-3091 M02_2121747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:23:21 | 29.11.2023 13:20:21 | 3.95 | 0 | 348 | 0 | 0 | 9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 346.86 | 0 | 0 | 8622.9926 | 986.8895 | 0 | 0 | 9956.7421
2734075 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_45-71-M01767_2366821 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:04:27 | 29.11.2023 16:25:12 | 6.3458 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
2735011 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:08:29 | 29.11.2023 22:39:21 | 2.5144 | 0 | 230 | 0 | 37 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 119.0738 | 0 | 7.3462 | 574.5581 | 34.0461 | 232.3726 | 0 | 967.3968
2733929 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950459852_950459852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:55:31 | 29.11.2023 15:54:48 | 6.9881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8212
2733537 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_35-16-M00015_2357625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:25:23 | 29.11.2023 02:11:09 | 0.76278 | 0 | 138 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2066 | 0 | 0.27665 | 0 | 6.8821 | 0 | 0 | 22.3653
2734184 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066366_56357418_56357418 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:56:42 | 29.11.2023 12:57:48 | 2.0183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4016 | 0 | 0 | 0 | 16.3786 | 0 | 0 | 41.7803
2734417 | 2 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:20:16 | 29.11.2023 16:12:11 | 1.8653 | 0 | 980 | 0 | 10 | 6 | 205 | 0 | 0 | 0 | 241.4267 | 0 | 9.298 | 36.4061 | 128.7155 | 0 | 0 | 415.8464
2734576 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_TR-3 M01_71991017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:53:23 | 29.11.2023 15:12:54 | 0.32528 | 1 | 1290 | 0 | 15 | 5 | 306 | 0 | 1 | 0.056553 | 64.1941 | 0 | 1.3775 | 33.0843 | 44.8609 | 0 | 0.00058597 | 143.5739
2734330 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3195 35-03-K03195_941957231_941957231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:09:17 | 29.11.2023 19:20:39 | 7.1894 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3444
2734459 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-140 35-16-L00140_A_56398163_56398163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:35:16 | 29.11.2023 15:36:12 | 2.0156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.712 | 0 | 0 | 0 | 3.6797 | 0 | 0 | 26.3917
2734957 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4906 35-01-K04906_913812867_913812867 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:53:36 | 30.11.2023 05:00:46 | 10.1194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2698
2733794 | 2 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_910894587_910894587 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:51:00 | 30.11.2023 04:18:42 | 10.4617 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8118 | 0 | 0 | 0 | 11.9476 | 0 | 0 | 26.7594
2734553 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_98855954_98855954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:00:46 | 29.11.2023 19:31:40 | 5.515 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6877
2734290 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_A A01b_78796231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:09:50 | 29.11.2023 20:29:32 | 8.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0.50999 | 0 | 0 | 2.2428
2734788 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_955236786_955236786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:02:12 | 29.11.2023 21:57:00 | 4.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0221
2733483 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_945539296_945539296 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:41:54 | 29.11.2023 08:47:37 | 8.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0648 | 0 | 0 | 16.0648
2733146 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:13:07 | 29.11.2023 02:17:20 | 0.070278 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44284 | 0 | 0.42488 | 0 | 0.32167 | 0 | 0 | 1.1894
2734267 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:59:47 | 29.11.2023 12:26:45 | 0.44944 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.25337 | 8.9241 | 54.8954 | 92.289 | 114.2539 | 13.2904 | 0 | 0 | 283.9061
2734980 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:18:51 | 30.11.2023 03:43:25 | 8.4094 | 0 | 218 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.87 | 0 | 0 | 29.9295 | 14.8206 | 0 | 0 | 158.62
2733706 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:09:43 | 29.11.2023 10:26:00 | 4.2714 | 0 | 1112 | 2 | 20 | 36 | 93 | 2 | 0 | 0 | 441.1612 | 10.5425 | 17.6677 | 297.4102 | 170.7767 | 1620.5858 | 0 | 2558.1442
2734098 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721902 L03_100721902 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:20:35 | 29.11.2023 17:45:51 | 7.4211 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2327 | 0 | 39.4637 | 0 | 133.2418 | 0 | 0 | 246.9381
2733906 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/3G (HEKİMOĞLU) 45-71-M01860_A_91358430_91358430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:52:32 | 29.11.2023 21:42:53 | 12.8392 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 345.3472 | 0 | 2.8576 | 0 | 14.1353 | 0 | 0 | 362.34
2733471 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:28:54 | 29.11.2023 02:29:31 | 2.0103 | 0 | 775 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 285.2227 | 0 | 0.71446 | 0 | 84.5404 | 0 | 0 | 370.4776
2734353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_B_56391261_56391261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:38:44 | 29.11.2023 13:53:55 | 1.2531 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26628 | 0 | 0.3304 | 0 | 0.91026 | 0 | 0 | 1.5069
2734565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:40:27 | 29.11.2023 14:57:22 | 0.28194 | 2 | 1507 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 1.6107 | 32.5065 | 0 | 0 | 11.3899 | 24.3282 | 0 | 1.4299 | 71.2652
2733594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | FATİH KÖK 35-15-L01160_HatBaşıAyırıcı_53133738 L01_53133738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:33:24 | 29.11.2023 02:48:49 | 0.25694 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.7863 | 0 | 0.091356 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 4.015
2734024 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_B_91360854_91360854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:41:20 | 29.11.2023 17:37:02 | 7.9283 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3095
2735106 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-61 35-01-K00061_97911857_97911857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:55:27 | 30.11.2023 05:01:02 | 7.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6439 | 0 | 0 | 50.6439
2734419 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911092396_911092396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:15:28 | 30.11.2023 01:09:17 | 11.8969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6005 | 0 | 0 | 0 | 32.207 | 0 | 0 | 38.8076
2734035 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-9 35-30-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035988 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:46:10 | 29.11.2023 11:18:24 | 1.5372 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.687 | 0 | 0.29044 | 0 | 9.2636 | 0 | 0 | 41.2411
2735014 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:14:44 | 29.11.2023 22:08:34 | 1.8972 | 14 | 1 | 55 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 32.6531 | 0.15175 | 33.5722 | 0.92132 | 306.3604 | 1.9641 | 0 | 0 | 375.6229
2733494 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:49:44 | 29.11.2023 00:55:53 | 0.1025 | 2 | 609 | 0 | 32 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.097009 | 11.5673 | 0 | 0.092777 | 1.057 | 2.8359 | 0 | 0 | 15.6499
2734573 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DERBENT TR-6 45-83-L00411_A_56399779_56399779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:50:19 | 29.11.2023 20:25:36 | 5.5881 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.7611 | 0 | 0 | 0 | 92.8605 | 0 | 0 | 204.6217
2734127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:38:07 | 29.11.2023 11:21:27 | 0.72222 | 1 | 815 | 0 | 7 | 9 | 48 | 3 | 1 | 3.7853 | 144.7385 | 0 | 8.0171 | 57.3963 | 54.3129 | 48.3187 | 17.8885 | 334.4573
2734293 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2095730 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:12:44 | 29.11.2023 13:33:48 | 1.3511 | 0 | 340 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.5862 | 0 | 0 | 11.7295 | 0 | 0 | 0 | 64.3158
2734270 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:02:31 | 29.11.2023 12:04:54 | 0.039722 | 5 | 12209 | 0 | 16 | 25 | 2991 | 0 | 0 | 0.03582 | 73.5825 | 0 | 0.48211 | 6.8892 | 78.8443 | 0 | 0 | 159.8339
2734150 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_C_56406361_56406361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:44:27 | 29.11.2023 12:08:57 | 1.4083 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.2937 | 0 | 0.012926 | 0 | 28.7718 | 0 | 0 | 42.0784
2733460 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3467(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03467_913085517_913085517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:04:28 | 29.11.2023 04:09:35 | 4.0853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734811 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_911168607_911168607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:17:54 | 30.11.2023 01:54:01 | 9.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5804 | 0 | 0 | 1.5804
2733752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-82 SERTUR 35-18-L00082_ L03_2096085 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:19:49 | 29.11.2023 13:41:01 | 6.3533 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2982
2734393 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_C_56382702_56382702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:06:44 | 29.11.2023 20:52:54 | 8.7694 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.3445 | 0 | 0 | 0 | 63.9353 | 0 | 0 | 207.2798
2734001 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:33:38 | 29.11.2023 09:43:00 | 0.15611 | 0 | 3549 | 0 | 5 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0 | 56.4303 | 0 | 0.24362 | 7.7432 | 46.0663 | 0 | 0.078046 | 110.5615
2735083 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911484685_911484685 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:20:33 | 30.11.2023 01:27:44 | 4.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2407 | 0 | 0 | 7.2407
2733609 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:28:19 | 29.11.2023 03:39:25 | 0.185 | 1 | 2827 | 0 | 15 | 4 | 437 | 0 | 4 | 0.23176 | 71.4701 | 0 | 0.5412 | 3.1413 | 40.7909 | 0 | 2.2752 | 118.4505
2734699 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-77-L00033_945489392_945489392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:07:20 | 29.11.2023 17:47:35 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34496
2734307 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:19:26 | 29.11.2023 18:34:57 | 6.2586 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6044
2734158 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2056203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 09:37:59 | 29.11.2023 12:26:38 | 2.8108 | 0 | 1534 | 0 | 0 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 892.1233 | 0 | 0 | 186.9768 | 819.3049 | 0 | 0 | 1898.405
2733666 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_SEAŞ B-SİTE M10_2092863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:47:00 | 29.11.2023 06:40:19 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0416 | 0.53648 | 0 | 0 | 8.5781
2734599 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_A_56354160_56354160 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:59:08 | 29.11.2023 18:29:42 | 3.5094 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2302 | 0 | 4.6054 | 0 | 46.98 | 0 | 0 | 83.8156
2735140 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:48:23 | 30.11.2023 00:47:13 | 1.9806 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 120.6213 | 0 | 0 | 0 | 18.3225 | 0 | 0 | 138.9438
2734058 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİYERİ GÜLYAKA TR-3 35-29-L00291_950318972_950318972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:54:37 | 29.11.2023 17:26:08 | 7.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734708 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 35-17-M00059_950311000_950311000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:10:57 | 29.11.2023 19:53:02 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0347 | 0 | 0 | 8.0347
2734825 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955155686_955155686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:30:42 | 29.11.2023 18:41:13 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32154 | 0 | 0 | 0.32154
2733829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_A_91081934_91081934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:19:19 | 29.11.2023 10:34:29 | 2.2528 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6608
2734167 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:02:54 | 29.11.2023 11:26:53 | 0.39972 | 1 | 1783 | 11 | 539 | 17 | 350 | 9 | 2 | 0.128 | 89.2978 | 4.8845 | 55.4397 | 90.9592 | 96.8487 | 501.213 | 66.811 | 905.5819
2734144 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-255 35-09-M00255_97675316_97675316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:34:56 | 29.11.2023 13:12:24 | 2.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5077
2734370 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YENİ YAĞCILAR KÖK 45-71-M02571_MURADİYE DM M01_95166050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 12:50:11 | 29.11.2023 13:49:07 | 0.98222 | 9 | 643 | 125 | 36 | 16 | 70 | 0 | 0 | 35.6294 | 96.4463 | 62.0084 | 5.9559 | 191.0501 | 39.1205 | 0 | 0 | 430.2106
2734762 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_OSB-1 M39_2122988 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:50:27 | 29.11.2023 16:54:04 | 0.060278 | 3 | 1955 | 37 | 20 | 30 | 277 | 18 | 3 | 0.37637 | 26.5203 | 0.50811 | 0.10335 | 41.7563 | 13.3518 | 161.7438 | 6.0438 | 250.4038
2733743 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:05:59 | 29.11.2023 07:58:28 | 0.87472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63323 | 0 | 0 | 6.1962 | 5.4565 | 0 | 0 | 12.286
2734324 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALANKIYI TR-3 35-20-L00265_C_65513456_65513456 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:25:51 | 29.11.2023 15:45:04 | 3.3203 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0389 | 0 | 0.074758 | 0 | 12.2181 | 0 | 0 | 18.3318
2734668 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_47918893_56405363_56405363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:47:32 | 29.11.2023 20:43:15 | 4.9286 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.0164 | 0 | 0 | 0 | 7.5071 | 0 | 0 | 35.5235
2734284 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-166 35-26-M00166_A a01_5902499 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:04:26 | 29.11.2023 13:47:15 | 1.7136 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.3253 | 0 | 0 | 0 | 35.5083 | 0 | 0 | 91.8336
2734865 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E1_5861230 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:16:36 | 30.11.2023 01:33:49 | 8.2869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.3019 | 0 | 0 | 0 | 446.7642 | 0 | 0 | 453.0661
2734622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:47:54 | 29.11.2023 16:11:53 | 1.3997 | 0 | 3328 | 108 | 674 | 19 | 448 | 7 | 1 | 0 | 594.1448 | 42.7238 | 63.0187 | 268.6862 | 416.5663 | 1182.4808 | 42.1261 | 2609.7468
2735163 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY YEŞİLDERE TR-2 35-29-L00227_35-29-L00227_2368871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:21:44 | 30.11.2023 04:26:55 | 5.0864 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 2.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0098
2734230 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:34:57 | 29.11.2023 11:37:23 | 0.040556 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.86749 | 0 | 0.009011 | 1.5127 | 1.1238 | 7.8263 | 0 | 11.3393
2734198 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_C_91003316_91003316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:18:37 | 29.11.2023 12:02:09 | 0.72556 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8349 | 0 | 9.9431 | 0 | 3.8007 | 0 | 0 | 22.5787
2735123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-7 45-72-L00574_B_56389573_56389573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:21:44 | 29.11.2023 22:54:51 | 0.55194 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6271 | 0 | 0.2294 | 0 | 1.3831 | 0 | 0 | 8.2396
2734304 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_35-19-M00110_2376668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:31:12 | 29.11.2023 21:56:40 | 0.42444 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0893 | 0 | 2.9977 | 0 | 2.4065 | 0 | 0 | 12.4935
2734410 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_912293938_912293938 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:10:30 | 29.11.2023 13:50:09 | 0.66083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452
2734433 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KARACAALİ TR-5 45-79-M00487_45-79-M00487_2348883 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:11:39 | 29.11.2023 15:47:43 | 2.6011 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6732 | 0 | 1.4969 | 0 | 4.0148 | 0 | 0 | 27.1848
2733626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:45:03 | 29.11.2023 05:18:37 | 1.5594 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 1.4074 | 105.4825 | 23.8975 | 1.0223 | 34.9704 | 41.6664 | 0 | 0 | 208.4465
2733649 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-287 35-02-M00287_TRF M01_2311693 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:33:54 | 29.11.2023 04:36:31 | 0.043611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6742 | 0 | 0 | 1.6742
2734857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:50:24 | 29.11.2023 18:41:34 | 0.85278 | 4 | 1562 | 7 | 39 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0.6676 | 306.5534 | 3.4517 | 12.4773 | 0.087263 | 117.704 | 0 | 0 | 440.9412
2733775 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-665 35-04-K00665_99760133_99760133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:15:50 | 29.11.2023 13:51:57 | 6.6019 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.507
2734316 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_912763058_912763058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:19:10 | 29.11.2023 15:21:37 | 3.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58397
2734951 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4259 35-01-K04259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:42:34 | 29.11.2023 20:09:52 | 1.455 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.4749 | 0 | 0 | 0 | 31.2212 | 0 | 0 | 95.6961
2733955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_B_56391132_56391132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:06:43 | 29.11.2023 12:58:45 | 3.8672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121
2733720 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:39:34 | 29.11.2023 08:42:34 | 2.05 | 4 | 665 | 1 | 39 | 2 | 69 | 0 | 0 | 25.927 | 188.3212 | 0.62413 | 2.098 | 191.4129 | 66.8861 | 0 | 0 | 475.2693
2734347 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _A SYÇ PNS_5927901 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:37:18 | 29.11.2023 22:19:29 | 9.7031 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.3224 | 0 | 4.3356 | 0 | 3.9943 | 0 | 0 | 131.6523
2734794 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3502 35-01-K03502_911540127_911540127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:06:24 | 30.11.2023 03:52:09 | 10.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7398
2734645 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ALANLAR TR-1 35-24-M00065_B_56369716_56369716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:58:44 | 29.11.2023 18:28:57 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-46 45-78-L00046__56388760_56388760 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:45:03 | 29.11.2023 15:42:20 | 3.9547 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.3531 | 0 | 0 | 0 | 10.7054 | 0 | 0 | 74.0585
2734448 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:31:53 | 29.11.2023 13:35:44 | 0.064167 | 2 | 1427 | 17 | 435 | 13 | 284 | 0 | 1 | 0.058528 | 18.9459 | 5.8567 | 18.2404 | 6.8115 | 11.4617 | 0 | 0.18146 | 61.5563
2734517 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:50:25 | 29.11.2023 20:13:10 | 6.3792 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.6343 | 0 | 12.778 | 0 | 4.5135 | 0 | 0 | 257.9258
2734494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_A_56369347_56369347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:46:36 | 29.11.2023 16:53:58 | 3.1228 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.60198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60198
2734640 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_100707543 L42_100707543 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:25:09 | 29.11.2023 17:42:36 | 2.2908 | 0 | 224 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 122.3231 | 0 | 53.3488 | 25.0489 | 38.1386 | 0 | 0 | 238.8594
2734540 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-915 35-01-K00915_G 1G_5844048 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:25:13 | 29.11.2023 19:23:36 | 4.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 194.5085 | 0 | 0 | 195.5682
2734133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352834 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:41:02 | 29.11.2023 11:39:58 | 0.98222 | 0 | 5421 | 0 | 2 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 725.8563 | 0 | 0.41125 | 0 | 459.3083 | 0 | 0 | 1185.5759
2734571 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3393 35-08-K03393_D D1b_61421378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:45:06 | 29.11.2023 22:34:15 | 7.8192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7914 | 0 | 0 | 0 | 9.8244 | 0 | 0 | 41.6158
2734763 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_HatBaşıAyırıcı_53140656 M05_53140656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:49:44 | 29.11.2023 22:56:53 | 6.1192 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7745 | 0 | 0.50006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2746
2734617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_A_56390256_56390256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:20:24 | 29.11.2023 19:28:15 | 4.1308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4473
2733987 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:26:58 | 29.11.2023 10:42:17 | 1.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1598 | 0 | 223.185 | 0 | 235.3449
2734425 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-53 35-23-L00053_42133290_56398250_56398250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:09:42 | 29.11.2023 15:01:03 | 1.8558 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9758 | 0 | 0 | 0 | 3.7884 | 0 | 0 | 13.7642
2734671 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023__83870539_83870539 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:52:40 | 29.11.2023 19:51:57 | 3.9881 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9927 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8617
2734033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:43:36 | 29.11.2023 11:44:19 | 2.0119 | 0 | 305 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.2866 | 0 | 10.2026 | 0 | 29.5883 | 0 | 0 | 128.0774
2734525 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956677077_956677077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:19:28 | 29.11.2023 23:09:49 | 8.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6699
2733751 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_45-71-M00080_2368687 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:49:51 | 29.11.2023 12:41:57 | 0.86833 | 0 | 249 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.3842 | 0 | 0.71688 | 0 | 10.3848 | 0 | 0 | 42.4859
2733535 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:24:13 | 29.11.2023 02:24:40 | 1.0075 | 1 | 495 | 26 | 64 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0.14362 | 73.3093 | 84.1383 | 18.4377 | 53.4752 | 32.44 | 18.2948 | 0 | 280.2388
2734932 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_956660421_956660421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:03:17 | 29.11.2023 23:02:13 | 7.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0775
2735046 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135901 L16_53135901 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:44:34 | 29.11.2023 23:21:38 | 2.6178 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.59847 | 31.8648 | 0 | 0 | 10.9667 | 3.5418 | 0 | 0 | 46.9718
2734548 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-3 45-83-M00571_45-83-M00571_2356430 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:30:35 | 29.11.2023 18:56:39 | 4.4344 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 150.5348 | 0 | 0 | 0 | 85.536 | 0 | 0 | 236.0708
2733956 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329_A_91265313_91265313 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:02:08 | 29.11.2023 13:16:59 | 4.2475 | 0 | 36 | 0 | 37 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.2725 | 0 | 81.9766 | 0 | 82.2079 | 0 | 0 | 203.4569
2733672 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:49:35 | 29.11.2023 05:31:00 | 0.69028 | 0 | 3549 | 0 | 5 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0 | 226.7813 | 0 | 0.96545 | 21.3356 | 107.4362 | 0 | 0.12877 | 356.6473
2734740 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_B_56389239_56389239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:30:39 | 29.11.2023 22:01:39 | 5.5167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.9686 | 0 | 0 | 0 | 0.35878 | 0 | 0 | 51.3274
2733964 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:17:23 | 29.11.2023 12:17:58 | 3.0097 | 3 | 218 | 1 | 3 | 3 | 23 | 2 | 0 | 1.7161 | 121.0132 | 0 | 11.6974 | 341.2444 | 50.7404 | 203.0946 | 0 | 729.506
2735138 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:45:34 | 29.11.2023 23:14:01 | 0.47417 | 0 | 1774 | 0 | 12 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 77.5759 | 0 | 6.0049 | 1.6864 | 30.0383 | 0 | 0 | 115.3055
2733466 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:19:24 | 29.11.2023 13:49:25 | 13.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.496 | 0 | 0 | 0 | 80.496
2733864 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_T T4B_5819432 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:22:09 | 29.11.2023 19:33:36 | 11.1908 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179.7254 | 0 | 0 | 0 | 0.74059 | 0 | 0 | 180.466
2733764 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3304(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03304_A_56379235_56379235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:34:50 | 29.11.2023 17:57:27 | 10.3769 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.6636 | 0 | 1.4919 | 0 | 124.2606 | 0 | 0 | 211.4161
2734156 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-2 35-20-L00427_95000522439_95000522439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:50:31 | 29.11.2023 12:37:38 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1788 | 0 | 0 | 1.1788
2734969 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-302 35-19-M00302_TRAFO KORUMA M02_72128438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:06:04 | 29.11.2023 19:36:45 | 0.51139 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.3669 | 0 | 0.21769 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | 52.1793
2733950 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:59:53 | 29.11.2023 11:15:22 | 2.2581 | 4 | 2267 | 7 | 85 | 41 | 232 | 7 | 3 | 2.6564 | 997.6509 | 131.0336 | 48.4647 | 1050.4987 | 659.1039 | 350.1217 | 413.9869 | 3653.5168
2735184 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956477943_956477943 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:37:23 | 30.11.2023 01:09:38 | 1.5375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8525
2733758 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:20:00 | 29.11.2023 08:10:16 | 0.83778 | 4 | 1489 | 12 | 9 | 21 | 89 | 1 | 0 | 0.73986 | 125.0963 | 31.1489 | 0 | 186.417 | 72.7473 | 64.2635 | 0 | 480.413
2734142 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:46:23 | 29.11.2023 11:49:38 | 1.0542 | 2 | 353 | 47 | 24 | 15 | 48 | 0 | 0 | 1.2816 | 48.8507 | 48.6288 | 6.9593 | 167.4044 | 28.5542 | 0 | 0 | 301.679
2733549 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_A_56376290_56376290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:41:13 | 29.11.2023 11:14:57 | 9.5622 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.409 | 0 | 0 | 0 | 6.2332 | 0 | 0 | 42.6422
2733804 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389__56403602_56403602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:07:17 | 29.11.2023 20:19:31 | 12.2039 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.4073 | 0 | 0 | 0 | 3.4761 | 0 | 0 | 145.8834
2734165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_95853179 M04_95853179 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:01:54 | 29.11.2023 14:00:03 | 2.9692 | 1 | 479 | 11 | 27 | 11 | 73 | 1 | 0 | 5.8557 | 298.8107 | 35.9 | 13.3566 | 101.8209 | 156.6333 | 165.2275 | 0 | 777.6048
2733526 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:15:59 | 29.11.2023 01:56:12 | 0.67028 | 0 | 350 | 0 | 85 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2348 | 0 | 0.85602 | 12.4841 | 5.677 | 0 | 0 | 43.2518
2733996 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞCIYUSUF TR-2 45-73-M01332_945651491_945651491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:30:05 | 29.11.2023 12:21:45 | 2.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733741 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A3b_5856322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:53:01 | 29.11.2023 13:08:54 | 6.2647 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8457 | 0 | 0 | 0 | 68.2512 | 0 | 0 | 93.0969
2734027 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_C_56403480_56403480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:35:41 | 29.11.2023 10:01:56 | 0.4375 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.45867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45867
2734823 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_D K1088D3B_5837192 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:30:51 | 29.11.2023 22:11:05 | 4.6706 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0935
2733687 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:31:43 | 29.11.2023 06:02:48 | 0.51806 | 9 | 731 | 202 | 63 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0.71121 | 48.3924 | 17.6126 | 7.8527 | 133.5868 | 27.9861 | 0 | 0 | 236.1417
2733933 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:55:14 | 29.11.2023 13:21:58 | 4.4456 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 114.0123 | 0 | 0 | 0 | 1169.4897 | 0 | 0 | 1283.502
2733541 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-9 M02_66502751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:32:58 | 29.11.2023 02:02:00 | 0.48389 | 0 | 86 | 0 | 9 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6.8489 | 0 | 0.26547 | 887.1004 | 8.2191 | 0 | 19.0415 | 921.4754
2730298 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_F 1F_5856290 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:39:00 | 29.11.2023 04:41:38 | 1.0439 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4495 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 13.0655
2734580 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:54:53 | 29.11.2023 15:53:33 | 0.97778 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 1.0461 | 72.2168 | 19.082 | 0.7913 | 32.8932 | 47.6553 | 0 | 0 | 173.6846
2734863 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_A_56361062_56361062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:49:48 | 29.11.2023 21:30:59 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0085 | 0 | 9.1249 | 0 | 0 | 19.1334
2734196 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:19:11 | 29.11.2023 14:15:09 | 2.9328 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 75 | 0 | 0 | 3.1819 | 217.3454 | 56.3497 | 2.486 | 101.6106 | 148.4235 | 0 | 0 | 529.3971
2734365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_A_56397852_56397852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:45:56 | 29.11.2023 19:40:52 | 6.9156 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6209
2734216 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:27:32 | 29.11.2023 11:31:42 | 0.069444 | 5 | 12209 | 0 | 16 | 25 | 2991 | 0 | 0 | 0.065859 | 130.8441 | 0 | 0.85899 | 11.9796 | 139.133 | 0 | 0 | 282.8815
2733612 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:32:36 | 29.11.2023 06:42:35 | 3.1664 | 22 | 4415 | 556 | 500 | 49 | 501 | 7 | 0 | 14.5161 | 1489.767 | 705.2159 | 301.6448 | 981.1807 | 289.3936 | 220.7585 | 0 | 4002.4767
2734110 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:28:33 | 29.11.2023 11:19:17 | 0.84556 | 18 | 1781 | 57 | 206 | 22 | 186 | 4 | 0 | 8.5246 | 209.7734 | 95.629 | 51.4265 | 105.734 | 69.0921 | 177.308 | 0 | 717.4876
2734800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_A_91358596_91358596 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:40:11 | 29.11.2023 18:33:00 | 5.8803 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.794 | 0 | 29.0151 | 0 | 8.5525 | 0 | 0 | 85.3616
2734694 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_A_56400890_56400890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:02:48 | 29.11.2023 17:55:57 | 1.8858 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1692
2734600 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2626 35-02-M02626_967115989_967115989 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:01:58 | 29.11.2023 18:53:17 | 3.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15433
2733518 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:12:03 | 29.11.2023 01:20:15 | 0.13667 | 0 | 10185 | 0 | 0 | 10 | 614 | 0 | 0 | 0 | 253.2866 | 0 | 0 | 81.3356 | 76.7489 | 0 | 0 | 411.3711
2733910 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-4 35-13-L00444_A A02b_42548240 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:50:19 | 29.11.2023 10:40:29 | 1.8361 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2582 | 0 | 0 | 0 | 8.0213 | 0 | 0 | 24.2795
2734992 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-5 45-72-M00209_956481768_956481768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:35:15 | 29.11.2023 21:08:44 | 1.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075773
2734116 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-41 L06_72179975 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:31:01 | 29.11.2023 14:10:19 | 3.655 | 0 | 226 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 145.7099 | 0 | 6.0895 | 0 | 114.0157 | 0 | 0 | 265.815
2734162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:58:44 | 29.11.2023 12:24:44 | 1.4333 | 1 | 1780 | 24 | 75 | 32 | 434 | 15 | 1 | 0.80082 | 346.2523 | 6.3735 | 14.6713 | 532.6572 | 302.5702 | 1617.104 | 33.0102 | 2853.4395
2734634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-21 45-78-M00184_C_56388757_56388757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:27:19 | 29.11.2023 20:12:14 | 4.7486 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.5094 | 0 | 2.8117 | 0 | 12.5311 | 0 | 0 | 47.8523
2734047 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:49:20 | 29.11.2023 12:38:05 | 2.8125 | 0 | 195 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.8662 | 0 | 0 | 0 | 29.5198 | 0 | 0 | 103.386
2734657 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_911306316_911306316 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:20:24 | 30.11.2023 03:31:30 | 12.185 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.1477 | 0 | 0 | 0 | 25.3787 | 0 | 0 | 86.5264
2734093 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022605 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:04:23 | 29.11.2023 10:35:14 | 0.51417 | 8 | 1228 | 117 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.7164 | 98.4609 | 45.6002 | 51.2001 | 97.4129 | 17.2425 | 49.5383 | 0 | 360.1714
2734070 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4597 35-09-K04597_K-1867 K01_45388090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:04:27 | 29.11.2023 13:02:22 | 2.9653 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 381.5327 | 0 | 0 | 0 | 247.3839 | 0 | 0 | 628.9166
2734734 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:27:09 | 30.11.2023 01:01:04 | 8.5653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8316 | 44.7206
2734726 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR SÜLEYMANLAR TR-4 35-32-L00068_A_56357952_56357952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:21:52 | 29.11.2023 19:08:31 | 2.7775 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4902 | 0 | 1.7112 | 0 | 0.25331 | 0 | 0 | 8.4547
2733552 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81660984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:43:50 | 29.11.2023 02:03:19 | 0.32472 | 0 | 2795 | 0 | 2 | 1 | 445 | 0 | 17 | 0 | 166.0985 | 0 | 0.064499 | 3.6742 | 80.5992 | 0 | 53.9615 | 304.3979
2733778 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | NARLIDERE TM 35-07-A00003_ÇETİN M012_83593873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:54:43 | 29.11.2023 09:23:21 | 1.4772 | 0 | 2578 | 0 | 0 | 11 | 394 | 0 | 1 | 0 | 913.6459 | 0 | 0 | 4101.3119 | 905.1194 | 0 | 5.8395 | 5925.9167
2734680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2991 35-02-M02991_99702510_99702510 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:35 | 29.11.2023 20:44:37 | 4.8339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0134
2734039 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034646 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:51:58 | 29.11.2023 10:51:43 | 0.99583 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5264 | 0 | 0.75315 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 15.3929
2734972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:11:01 | 29.11.2023 20:56:31 | 1.7583 | 0 | 401 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.3522 | 0 | 0 | 13.5972 | 16.3551 | 0 | 0 | 88.3044
2733770 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/05 (DERE KENARI) 45-71-M00460_45-71-M00460_72092235 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:21:22 | 29.11.2023 14:44:49 | 7.3908 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 453.3455 | 0 | 0 | 0 | 96.4591 | 0 | 0 | 549.8047
2734860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_B_91304046_91304046 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:45:29 | 29.11.2023 20:05:42 | 2.3369 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7272 | 0 | 0 | 0 | 0.32939 | 0 | 0 | 23.0566
2734319 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553413_56398132_56398132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:26:54 | 29.11.2023 18:41:08 | 6.2372 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.23 | 0 | 0 | 0 | 9.0718 | 0 | 0 | 34.3018
2734485 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_915879347_915879347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:49:42 | 29.11.2023 21:33:19 | 7.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735026 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_953300013_953300013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:31:03 | 29.11.2023 22:03:45 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63113
2735175 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:16:41 | 30.11.2023 01:54:03 | 17.6228 | 0 | 406 | 1 | 29 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1177.6121 | 13.9857 | 39.1763 | 65.1665 | 528.799 | 265.0805 | 0 | 2089.8202
2734342 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-2 45-78-L00504_A_56401815_56401815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:36:34 | 29.11.2023 19:29:58 | 6.89 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3116 | 0 | 1.717 | 0 | 0.3714 | 0 | 0 | 5.3999
2733678 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:03:33 | 29.11.2023 09:37:58 | 4.5736 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.274 | 0 | 0 | 0 | 14.6407 | 0 | 0 | 92.9148
2733560 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:40:47 | 29.11.2023 05:17:03 | 0.60444 | 0 | 344 | 54 | 92 | 18 | 71 | 2 | 0 | 0 | 34.5632 | 13.5609 | 18.1264 | 183.2069 | 8.5874 | 370.3242 | 0 | 628.369
2735152 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/35 (VERİCİLER) 45-71-M00531_45-71-M00531_2369472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:04:07 | 30.11.2023 01:57:45 | 2.8939 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.9012 | 0 | 0 | 0 | 52.8669 | 0 | 0 | 151.7682
2733529 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:19:39 | 29.11.2023 01:35:28 | 0.26361 | 0 | 5084 | 0 | 169 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 230.4862 | 0 | 0.94251 | 60.1871 | 41.2607 | 0 | 0 | 332.8766
2734193 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-6 45-73-M00537_945651747_945651747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:16:16 | 29.11.2023 16:56:22 | 5.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0455
2734013 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72180705 M04_72180705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:37:43 | 29.11.2023 09:41:03 | 0.055556 | 1 | 384 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.010988 | 2.9871 | 0.037486 | 0.10813 | 0.085029 | 0.38228 | 0 | 0 | 3.611
2733924 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249561 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:41:46 | 29.11.2023 22:22:44 | 0.68278 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0071 | 28.9434 | 12.499 | 10.0238 | 2.1884 | 2.9081 | 0 | 0 | 57.5697
2733621 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-2 M02_2324958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:33:54 | 29.11.2023 08:12:16 | 4.6394 | 1 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.75045 | 35.1271 | 0 | 0 | 35.0422 | 0 | 6603.9752 | 0 | 6674.895
2733472 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÖMER HALİS DEMİR 45-82-M00493_D4 DİREĞE ÇIKIŞ M01_72042866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:31:53 | 29.11.2023 00:50:03 | 0.30278 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 44.2236 | 0 | 0 | 0 | 8.174 | 0 | 0 | 52.3975
2734422 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 35-31-L00456_B_91445134_91445134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:12:20 | 29.11.2023 15:17:54 | 2.0928 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3791 | 0 | 0 | 0 | 0.010837 | 0 | 0 | 5.3899
2734923 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:10:56 | 29.11.2023 19:23:43 | 1.2131 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8499 | 0 | 0 | 0 | 10.0796 | 0 | 0 | 55.9295
2734829 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304231_950304231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:25:16 | 29.11.2023 21:17:01 | 3.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0419
2734783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-4 35-02-M00004_F F1B_5808187 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:47:37 | 29.11.2023 20:32:43 | 3.7517 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2823 | 0 | 0 | 0 | 48.2568 | 0 | 0 | 79.5391
2734963 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462219_56394961_56394961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:55:17 | 30.11.2023 06:49:06 | 11.8969 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1214 | 0 | 0 | 0 | 0.037828 | 0 | 0 | 20.1592
2734382 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1199 35-10-M01199_915145146_915145146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:07:24 | 29.11.2023 19:48:46 | 7.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 10.995
2734288 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__72373541_72373541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:09:50 | 29.11.2023 18:52:59 | 6.7192 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.7137 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 | 0 | 0 | 49.7545
2733787 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15/4 45-82-M00095__81571090_81571090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:57:04 | 29.11.2023 17:43:06 | 9.7672 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 365.0842 | 0 | 0 | 0 | 3.6894 | 0 | 0 | 368.7735
2733724 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_956667482_956667482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:33:06 | 29.11.2023 14:47:41 | 8.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142
2734837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:33:47 | 29.11.2023 18:46:17 | 1.2083 | 1 | 479 | 22 | 27 | 29 | 74 | 5 | 0 | 3.4357 | 147.2988 | 28.4294 | 5.5149 | 447.8934 | 56.5874 | 152.9422 | 0 | 842.1017
2733512 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/01a (TR-8/13) 45-71-M00375_45-71-M00375_2362198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:59:14 | 29.11.2023 03:01:11 | 2.0325 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2371
2733818 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_F F3_5865750 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:14:18 | 29.11.2023 15:01:12 | 6.7817 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.4443 | 0 | 0 | 0 | 35.3189 | 0 | 0 | 109.7632
2734531 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-132 35-01-K00132_911302857_911302857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:25:08 | 30.11.2023 03:23:08 | 12.9667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.5363 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 0 | 184.1363
2735198 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911112670_911112670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:13:06 | 30.11.2023 03:45:35 | 4.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.72412 | 0 | 0 | 0 | 13.9914 | 0 | 0 | 14.7155
2734265 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_C_56367238_56367238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:55:44 | 29.11.2023 17:00:21 | 5.0769 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4525 | 0 | 0 | 0 | 7.3938 | 0 | 0 | 14.8462
2734414 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_B_91366398_91366398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:12:49 | 29.11.2023 22:03:54 | 8.8514 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4329 | 0 | 0.95524 | 0 | 15.5534 | 0 | 0 | 61.9415
2733575 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:57:57 | 29.11.2023 02:36:43 | 0.64611 | 2 | 609 | 0 | 32 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.55559 | 70.0621 | 0 | 0.57309 | 6.4411 | 17.6683 | 0 | 0 | 95.3002
2733755 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_35-31-L00221_2361885 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:22:44 | 29.11.2023 13:46:03 | 6.3886 | 0 | 67 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.553 | 0 | 9.0167 | 0 | 20.8917 | 0 | 0 | 79.4614
2734921 | 2 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-68 45-77-L00068_45-77-L00068_2365923 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:19:34 | 29.11.2023 23:08:57 | 3.8231 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.098 | 0 | 1.4156 | 0 | 38.9153 | 0 | 0 | 53.4288
2734359 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_A_91234402_91234402 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:36:24 | 29.11.2023 14:35:55 | 1.9919 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1984 | 0 | 1.2107 | 0 | 6.1043 | 0 | 0 | 8.5134
2734053 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_A A2B_5827574 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:54:25 | 29.11.2023 17:06:56 | 7.2086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6536 | 0 | 0 | 25.6536
2734202 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-27 45-82-M00027_TR-27/2 M02_2325727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:21:27 | 29.11.2023 11:22:00 | 0.0091667 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0 | 3.0103
2733661 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:44:36 | 29.11.2023 05:41:03 | 0.94083 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5471 | 0 | 21.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1953
2734351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_A_56406430_56406430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:36:54 | 29.11.2023 18:12:20 | 5.5906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6024 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | 4.7475
2735135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:40:02 | 29.11.2023 22:50:58 | 0.18222 | 7 | 1072 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0.2821 | 25.9757 | 1.0438 | 1.7698 | 33.3934 | 5.8415 | 0 | 0 | 68.3062
2733807 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:15:53 | 29.11.2023 08:16:57 | 0.017778 | 6 | 760 | 3 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.14116 | 1.28 | 0.025918 | 0.028477 | 0.14316 | 0.25394 | 0 | 0 | 1.8727
2733569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_45-73-M00347_66992767 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:53:04 | 29.11.2023 05:51:04 | 3.9667 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.5323 | 0 | 0 | 0 | 3.3341 | 0 | 0 | 38.8664
2733784 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-82 35-16-L00082_TR-94 L07_72000043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:02:25 | 29.11.2023 16:54:22 | 8.8658 | 0 | 594 | 0 | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1008.7197 | 0 | 3.7407 | 3593.0319 | 906.3858 | 0 | 0 | 5511.878
2735181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328982_953328982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:27:39 | 30.11.2023 09:41:29 | 10.2306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1319
2735158 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:16:37 | 29.11.2023 23:33:27 | 0.28056 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.3014 | 8.7216 | 12.5983 | 2.4358 | 3.7634 | 0 | 0 | 29.8206
2733999 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_35-28-L00077_66761917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:33:03 | 29.11.2023 12:11:14 | 2.6364 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 264.2562 | 0 | 0 | 0 | 149.7274 | 0 | 0 | 413.9836
2733684 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-1 SELİM DM M05_83360726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:25:04 | 29.11.2023 06:55:54 | 1.5139 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 415.9837 | 0 | 0 | 14.1725 | 48.7048 | 0 | 0 | 478.8609
2733930 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_910684506_910684506 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:51:41 | 29.11.2023 10:45:17 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4992 | 0 | 0 | 13.4992
2734076 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-72-L00895_ H_61321868 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:02:33 | 29.11.2023 13:42:34 | 3.6669 | 0 | 81 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.1275 | 0 | 33.0803 | 0 | 22.8258 | 0 | 0 | 93.0336
2733638 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1432 35-02-M01432_TRF M01_2118502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:11:03 | 29.11.2023 04:53:45 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9568 | 0 | 13.7808 | 41.7375
2734966 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518365_956518365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:06:26 | 29.11.2023 21:05:49 | 1.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15463
2733538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2325543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:27:08 | 29.11.2023 03:43:27 | 2.2719 | 0 | 340 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.9053 | 0 | 0 | 12.4934 | 0 | 0 | 0 | 92.3987
2734030 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-126 35-19-L00126_11063369_56389684_56389684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:45:11 | 29.11.2023 11:23:15 | 1.6344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92209 | 0 | 0 | 0 | 2.5988 | 0 | 0 | 3.5209
2733592 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_FOÇA TR-41 L01_72152336 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:20:43 | 29.11.2023 03:54:10 | 1.5575 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 619.7658 | 0 | 0 | 307.145 | 667.9195 | 0 | 0 | 1594.8303
2735066 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97733613_97733613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:00:48 | 30.11.2023 01:06:59 | 4.1031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6306
2734176 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256767_955256767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:07:03 | 29.11.2023 15:04:36 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0843 | 0 | 0 | 6.0843
2734391 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_A_56374495_56374495 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:34:47 | 29.11.2023 19:49:32 | 7.2458 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.4599 | 0 | 0.61744 | 0 | 29.297 | 0 | 0 | 100.3743
2734268 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-24 45-71-M00572_B_56393434_56393434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:59:03 | 29.11.2023 15:46:09 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734560 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3656 35-01-K03656_910573168_910573168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:28:52 | 29.11.2023 17:28:02 | 2.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9711 | 0 | 0 | 34.9711
2733907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1309 35-02-M01309_F F2B_5821810 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:40:11 | 29.11.2023 13:04:51 | 4.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8599 | 0 | 1472.7575 | 1532.6174
2733715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:32:27 | 29.11.2023 07:43:12 | 1.1792 | 0 | 498 | 0 | 24 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 80.3991 | 0 | 1.736 | 427.2494 | 31.9353 | 0 | 0 | 541.3197
2734497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_A_56407901_56407901 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:06:30 | 29.11.2023 15:26:17 | 1.3297 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2245 | 0 | 0.028857 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 16.5441
2734969 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:36:45 | 29.11.2023 20:42:31 | 1.0961 | 21 | 133 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 125.2614 | 192.9969 | 3.0415 | 16.7376 | 16.0806 | 11.8864 | 0 | 0 | 366.0045
2734697 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:07:47 | 29.11.2023 16:26:36 | 0.31361 | 0 | 2960 | 0 | 3 | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 193.6476 | 0 | 0.018852 | 10.9729 | 62.2236 | 0 | 5.1964 | 272.0594
2733615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:34:37 | 29.11.2023 03:46:03 | 0.19056 | 2 | 1910 | 0 | 59 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0.1597 | 56.8465 | 0 | 0.42775 | 1.9026 | 12.4867 | 0 | 0 | 71.8233
2733455 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_955286060_955286060 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:04:27 | 29.11.2023 02:10:23 | 2.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19365
2734130 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_45-73-M00602_2355972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:28:06 | 29.11.2023 10:58:06 | 2.5 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.101 | 0 | 24.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9542
2734036 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_945659845_945659845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:49:04 | 29.11.2023 16:01:09 | 6.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84191
2734082 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1123 35-02-M01123_F f1b_5851667 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:55:24 | 29.11.2023 11:20:35 | 1.4197 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4036 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 16.8389
2735172 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1031 35-04-M01031_99472393_99472393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:21:04 | 30.11.2023 00:44:43 | 1.3942 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3233
2735121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243742 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:15:34 | 29.11.2023 23:04:53 | 0.82194 | 14 | 1 | 55 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12.5403 | 0.062103 | 14.2146 | 0.36229 | 124.2982 | 0.73848 | 0 | 0 | 152.216
2733867 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-72-L00016_956495774_956495774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:36:43 | 29.11.2023 11:21:10 | 2.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47464
2733632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:03:33 | 29.11.2023 06:13:48 | 2.1708 | 1 | 495 | 26 | 64 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0.32059 | 164.096 | 199.3351 | 56.5861 | 120.6024 | 75.6929 | 40.0997 | 0 | 656.7327
2733698 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:57:01 | 29.11.2023 09:51:20 | 3.9053 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.3641 | 0 | 47.6755 | 0 | 0 | 0 | 1998.3341 | 0 | 2053.3738
2733675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:55:53 | 29.11.2023 06:19:37 | 1.3956 | 0 | 3466 | 108 | 685 | 19 | 462 | 7 | 1 | 0 | 601.469 | 36.9065 | 60.1509 | 191.3861 | 262.81 | 477.5742 | 17.5886 | 1647.8854
2733847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890635 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:28:43 | 29.11.2023 11:53:31 | 3.4133 | 0 | 475 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 223.4598 | 0 | 5.4917 | 21.6282 | 19.089 | 0 | 0 | 269.6688
2734906 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_912949602_912949602 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:58:42 | 30.11.2023 01:11:14 | 7.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4564
2734643 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/27 35-26-M00661_956615338_956615338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:32:12 | 29.11.2023 18:06:09 | 2.5658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43056
2735129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_E_56380398_56380398 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:18:05 | 30.11.2023 03:13:28 | 4.9231 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 169.1946 | 0 | 0 | 0 | 34.9317 | 0 | 0 | 204.1264
2734737 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:29:09 | 29.11.2023 23:56:57 | 7.4633 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 208.172 | 0 | 17.9761 | 0 | 85.2293 | 0 | 0 | 311.3774
2733953 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_C_91210956_91210956 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:08:26 | 29.11.2023 12:02:18 | 2.8978 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0758
2734949 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-68 35-28-L00068_953380085_953380085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:49:28 | 29.11.2023 21:04:45 | 2.2547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 11.2124 | 0 | 0 | 14.3513
2734059 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955253932_955253932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:55:04 | 29.11.2023 13:05:51 | 3.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20372
2734153 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_912391848_912391848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:47:08 | 29.11.2023 17:29:56 | 6.7133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2672 | 0 | 0 | 0 | 17.9587 | 0 | 0 | 33.2259
2734843 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:49:28 | 29.11.2023 19:19:47 | 2.5053 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.7108 | 0 | 0 | 0 | 1.7662 | 0 | 0 | 78.477
2734451 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3091(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03091_A A01b_5881969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:21:30 | 29.11.2023 18:33:40 | 5.2028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 124.8106 | 0 | 0 | 0 | 367.7837 | 0 | 0 | 492.5943
2733475 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:33:47 | 29.11.2023 01:36:30 | 1.0453 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 41 | 4 | 0 | 1.2858 | 65.2882 | 41.7651 | 9.6264 | 38.3604 | 5.007 | 260.0149 | 0 | 421.3478
2733912 | 2 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_ADAKÜRE L05_2334563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:30:04 | 29.11.2023 10:29:48 | 0.99556 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.6655 | 0 | 0.11821 | 0 | 10.1827 | 0 | 0 | 33.9664
2733924 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:01:07 | 29.11.2023 21:41:46 | 12.6775 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163.4373 | 0 | 114.071 | 0 | 26.6208 | 0 | 0 | 304.1292
2733947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460741_950460741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:06:43 | 29.11.2023 14:41:01 | 5.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | 0 | 0 | 1.4689
2734465 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:51:23 | 30.11.2023 01:03:37 | 12.2039 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9318
2733790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-32 35-02-M00032_35-02-M00032_2353804 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:57:57 | 29.11.2023 10:52:42 | 2.9125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19.888 | 0 | 0 | 0 | 132.6033 | 0 | 0 | 152.4913
2734239 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614192_956614192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:42:38 | 29.11.2023 14:00:50 | 2.3033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7424 | 0 | 0 | 0 | 1.1523 | 0 | 0 | 3.8947
2733744 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:05:55 | 29.11.2023 08:07:00 | 1.0181 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.18194 | 116.7104 | 72.493 | 7.5291 | 170.7384 | 58.6374 | 0 | 0 | 426.2903
2734285 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_TR-3 M02_72079684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:10:36 | 29.11.2023 12:55:25 | 0.74694 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.3462 | 0 | 0 | 0 | 19.1106 | 0 | 0 | 104.4569
2734411 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_ÜRKMEZ DM-3(ÜRKMEZ M-6) M01_72075362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:10:58 | 29.11.2023 13:44:42 | 0.56222 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.8936 | 0 | 0 | 4.361 | 24.2437 | 0 | 0 | 53.4983
2733486 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:47:13 | 29.11.2023 01:01:54 | 0.24472 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.17983 | 19.0901 | 0.23151 | 0.35405 | 1.6753 | 1.6808 | 0 | 0 | 23.2117
2735195 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043626 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:56:12 | 30.11.2023 00:38:17 | 0.70139 | 0 | 283 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.9633 | 0 | 0.41199 | 0 | 3.7568 | 0 | 0 | 42.1321
2733893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-498 35-02-K00498_E_56375449_56375449 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:45:13 | 29.11.2023 10:15:19 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.19416 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 21.4859 | 30.465
2733721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_45-71-M01768_49025791 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:39:13 | 29.11.2023 09:57:59 | 3.3128 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0.34191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249
2734983 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_A_56367114_56367114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:30:07 | 29.11.2023 21:35:48 | 2.0947 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121.8523 | 0 | 0 | 0 | 3.6604 | 0 | 0 | 125.5127
2734362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_B_56355916_56355916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:41:00 | 29.11.2023 19:08:40 | 6.4611 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273
2733870 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_45-78-M01140_2353118 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:37:13 | 29.11.2023 14:10:35 | 5.5561 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 306.2017 | 0 | 0 | 0 | 27.0432 | 0 | 0 | 333.2449
2733601 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950459853_950459853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:56:44 | 29.11.2023 08:07:10 | 5.1739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2467
2734511 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:06:23 | 29.11.2023 14:18:59 | 0.21 | 1 | 3119 | 47 | 111 | 47 | 717 | 16 | 1 | 0.10972 | 84.6834 | 3.9944 | 2.8115 | 100.9191 | 71.044 | 267.7344 | 5.1637 | 536.4602
2734050 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:51:01 | 29.11.2023 13:16:58 | 3.4325 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6875 | 0 | 0.92674 | 0 | 5.8419 | 0 | 0 | 21.4562
2734262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-19 35-15-L00265_35-15-L00265_2360085 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:53:27 | 29.11.2023 12:30:01 | 0.60944 | 0 | 81 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.021 | 0 | 3.5965 | 0 | 8.5208 | 0 | 0 | 21.1384
2734654 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_950329646_950329646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:38:00 | 29.11.2023 20:51:08 | 5.2189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55527
2733664 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:48:10 | 29.11.2023 08:23:23 | 3.5869 | 1 | 1063 | 2 | 18 | 9 | 84 | 0 | 0 | 1.0365 | 448.9782 | 2.6504 | 5.8722 | 534.5647 | 112.094 | 0 | 0 | 1105.196
2734637 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:29:24 | 29.11.2023 15:41:00 | 0.19333 | 5 | 881 | 290 | 94 | 22 | 110 | 4 | 1 | 2.4413 | 25.8542 | 227.889 | 1.9347 | 328.4455 | 10.935 | 181.7073 | 0.15089 | 779.3579
2733641 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2114071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:24:53 | 29.11.2023 04:55:00 | 0.50194 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 35.6135 | 0 | 0 | 0 | 14.8645 | 0 | 0 | 50.478
2733735 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-8 (M-708) 35-30-M00708_C_79411720_79411720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:54:17 | 29.11.2023 09:44:27 | 2.8361 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2331
2734754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:41:29 | 29.11.2023 18:08:15 | 1.4461 | 0 | 230 | 0 | 37 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 71.032 | 0 | 6.0306 | 384.7715 | 26.5792 | 198.7134 | 0 | 687.1266
2734213 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-18 45-73-M00489_A_56402710_56402710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:23:51 | 29.11.2023 18:55:35 | 7.5289 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.1871 | 0 | 0 | 0 | 11.0177 | 0 | 0 | 83.2048
2734119 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:33:27 | 29.11.2023 10:58:54 | 0.42417 | 1 | 787 | 0 | 22 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.08131 | 62.2803 | 0 | 0.50149 | 0.85259 | 22.7466 | 0 | 0 | 86.4623
2734073 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_11330279_56371861_56371861 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:05:45 | 29.11.2023 12:35:18 | 2.4925 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4873 | 0 | 0 | 0 | 5.5888 | 0 | 0 | 33.0762
2735069 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-9 35-22-M00295_955281947_955281947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:03:41 | 29.11.2023 22:23:09 | 1.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77981
2734677 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_TR-7 M02_2068916 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:41:48 | 29.11.2023 21:36:08 | 5.9056 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.5738 | 0 | 0 | 0 | 68.6756 | 0 | 0 | 111.2494
2734723 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_B_90965275_90965275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:55:10 | 29.11.2023 18:47:55 | 2.8792 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0684 | 0 | 32.7918 | 0 | 35.5566 | 0 | 0 | 80.4168
2734528 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-234 35-02-M00234_35-02-M00234_2364756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:36:15 | 29.11.2023 16:57:37 | 3.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.1138 | 0 | 720.005 | 1283.1189
2734182 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2746 35-03-K02746_97627997_97627997 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:11:00 | 29.11.2023 17:14:53 | 7.0647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021
2735115 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950460741_950460741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:53:28 | 30.11.2023 02:08:58 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60183 | 0 | 0 | 0.60183
2734574 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1905 35-10-K01905_911960408_911960408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:52:15 | 29.11.2023 20:03:17 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.264 | 0 | 0 | 51.264
2734222 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_97655170_97655170 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:01:38 | 29.11.2023 18:42:48 | 8.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.0483 | 0 | 0 | 103.0483
2734935 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:41:42 | 29.11.2023 19:40:10 | 0.97444 | 2 | 304 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3.5325 | 35.8689 | 77.2856 | 0.55454 | 6.9061 | 3.1175 | 0 | 0 | 127.2651
2734457 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:35:03 | 29.11.2023 13:57:17 | 0.37056 | 0 | 364 | 1 | 10 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20.9902 | 1.4619 | 0.61864 | 0 | 4.5605 | 27.1158 | 0 | 54.7471
2733704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:09:03 | 29.11.2023 07:41:43 | 1.5444 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 1.2367 | 131.2443 | 1.9161 | 3.3777 | 13.4707 | 15.4136 | 0 | 0 | 166.659
2733469 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2062908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:26:43 | 29.11.2023 00:30:03 | 0.055556 | 11 | 6678 | 16 | 226 | 34 | 822 | 0 | 11 | 1.1459 | 47.2129 | 1.9932 | 1.4002 | 10.0359 | 18.6954 | 0 | 4.5896 | 85.0732
2733767 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/02 45-71-M02414__96740444_96740444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:18:04 | 29.11.2023 20:39:13 | 13.3525 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 346.556 | 0 | 0 | 0 | 131.7817 | 0 | 0 | 478.3377
2734308 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:20:01 | 29.11.2023 13:19:00 | 0.98306 | 0 | 341 | 9 | 5 | 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 45.9848 | 6.9499 | 1.5447 | 24.1149 | 57.5672 | 101.2106 | 0 | 237.3721
2734700 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-4 35-31-L00456_A_91445133_91445133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:03:04 | 29.11.2023 23:54:49 | 7.8625 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1564 | 0 | 0.94937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1057
2734626 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_35-17-M00447_2372686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:36:18 | 29.11.2023 21:38:49 | 0.041944 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.056253 | 0 | 0.0034953 | 0 | 0.01527 | 0 | 0 | 0.075018
2734778 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83360660 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:08:54 | 29.11.2023 18:16:36 | 1.1283 | 1 | 3547 | 2 | 45 | 2 | 211 | 1 | 1 | 0.28014 | 635.7536 | 1.2548 | 7.7782 | 21.0907 | 236.4298 | 117.4113 | 0 | 1019.9985
2733619 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:37:35 | 29.11.2023 04:56:45 | 1.3194 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 25.9591 | 211.0386 | 1.8379 | 195.596 | 13.9337 | 843.5983 | 0 | 1291.9636
2734901 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_97901171_97901171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:10:43 | 29.11.2023 23:14:48 | 5.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9369 | 0 | 0 | 9.9369
2734878 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-30 35-27-M00030_35-27-M00030_2359626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:59:07 | 29.11.2023 21:24:06 | 3.4164 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9286 | 0 | 0 | 0 | 3.3477 | 0 | 0 | 22.2763
2733527 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2394 35-07-K02394_C_56378589_56378589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:53:20 | 29.11.2023 05:37:19 | 4.7331 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.6494 | 0 | 0 | 0 | 16.1792 | 0 | 0 | 115.8286
2733504 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:55:03 | 29.11.2023 03:11:03 | 2.2667 | 8 | 1189 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 164.7326 | 889.1535 | 80.6484 | 223.2878 | 194.9155 | 327.661 | 85.4704 | 4.1893 | 1970.0584
2733481 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:40:27 | 29.11.2023 00:43:00 | 0.0425 | 0 | 350 | 0 | 85 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0.055561 | 0.80973 | 0.3662 | 0 | 0 | 2.805
2733742 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2535 35-01-K02535_911132786_911132786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:00:18 | 29.11.2023 08:25:25 | 1.4186 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 3.2439
2734417 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139682 M01_53139682 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:07:20 | 29.11.2023 14:20:16 | 1.2156 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.1773 | 0 | 0.033647 | 0 | 14.507 | 0 | 0 | 34.7179
2734632 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_C_56393546_56393546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:23:27 | 29.11.2023 18:25:48 | 3.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733696 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-45 35-16-L00045_TR-47 L03_67595105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:50:17 | 29.11.2023 15:45:16 | 9.9164 | 0 | 4302 | 0 | 169 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 8311.1599 | 0 | 56.7488 | 3457.2971 | 2336.0252 | 0 | 0 | 14161.231
2734814 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-27-M00031_35-27-M00031_2368980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:29:48 | 29.11.2023 20:34:46 | 0.082778 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3146 | 0 | 0 | 0 | 0.3013 | 0 | 0 | 7.6159
2734678 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-388 35-02-K00388_910262396_910262396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:54:12 | 29.11.2023 17:19:56 | 1.4289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6935 | 0 | 0 | 0 | 3.4076 | 0 | 0 | 4.1011
2734125 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-9 35-17-M00009_35-17-M00009_66378176 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:33:57 | 29.11.2023 11:48:24 | 1.2408 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.242 | 0 | 0 | 0 | 5.3442 | 0 | 0 | 62.5862
2734148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 10:48:26 | 29.11.2023 17:33:07 | 6.7447 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 45.5501 | 40.8692 | 506.233 | 935.1705 | 203.4819 | 251.6244 | 0 | 0 | 1982.9292
2733650 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:39:32 | 29.11.2023 07:56:07 | 3.2764 | 5 | 773 | 24 | 13 | 34 | 57 | 0 | 0 | 16.422 | 483.9284 | 110.0981 | 14.7559 | 1603.865 | 135.1936 | 0 | 0 | 2364.2629
2734509 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_A_56361284_56361284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:02:33 | 29.11.2023 22:50:20 | 8.7964 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.3519 | 0 | 2.1558 | 0 | 11.4331 | 0 | 0 | 99.9409
2734440 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_73034395 M03_73034395 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:30:19 | 29.11.2023 18:28:14 | 4.9653 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1602 | 0 | 0.16331 | 7.3643 | 1.7112 | 0 | 0 | 15.3991
2733750 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910918075_910918075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:18:39 | 29.11.2023 10:10:07 | 2.8578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54169
2734701 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HASTANE KABİN KÖK 45-82-M00445_ M01_48480929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:09:03 | 29.11.2023 16:26:37 | 0.29278 | 0 | 1463 | 0 | 3 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 96.349 | 0 | 0.6197 | 15.4303 | 32.7723 | 0 | 0 | 145.1713
2734011 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAYAKA HORZUM TR-1 45-73-M01060_A_91207944_91207944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:35:26 | 29.11.2023 15:09:26 | 5.5667 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41379 | 0 | 0 | 0 | 0.03229 | 0 | 0 | 0.44608
2734188 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_45-84-L00015_2356669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:10:37 | 29.11.2023 13:24:02 | 2.2236 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3617
2733879 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE ÇAM MAH. TR-1 45-73-M00211_45-73-M00211_2353611 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:41:35 | 29.11.2023 10:44:58 | 2.0564 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2408 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 0 | 11.6012
2734211 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913005820_913005820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:12:29 | 29.11.2023 14:48:40 | 3.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.027 | 0 | 0 | 22.027
2734117 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_911510496_911510496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:25:25 | 29.11.2023 14:51:36 | 5.4364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1209
2734240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-234 35-02-M00234_M-279 M01_2114529 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:58:01 | 29.11.2023 13:20:28 | 7.3742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1309.1629 | 0 | 142.15 | 701.5226 | 172.8317 | 1200.9764 | 3526.6437
2734572 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_C C1_5869326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:48:20 | 30.11.2023 04:12:33 | 13.4036 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.5317 | 0 | 0 | 0 | 330.1902 | 0 | 0 | 437.7219
2733942 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:07:01 | 29.11.2023 09:22:19 | 0.255 | 4 | 665 | 1 | 39 | 2 | 69 | 0 | 0 | 3.5186 | 23.5246 | 0.074342 | 0.27937 | 26.8617 | 9.849 | 0 | 0 | 64.1076
2733988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-5 45-73-M00395_C_91075919_91075919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:27:56 | 29.11.2023 11:18:07 | 1.8364 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8907
2734526 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4124 35-09-K04124_TRAFO K02_47239059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 13:59:13 | 29.11.2023 14:56:28 | 0.95417 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.0512 | 0 | 0 | 0 | 18.1915 | 0 | 0 | 64.2427
2734180 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇORAKLAR TR 35-17-M00442_B_91189566_91189566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:46:57 | 29.11.2023 15:50:13 | 5.0544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333
2733796 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KINIK OSB M02_83158598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:08:48 | 29.11.2023 08:14:56 | 0.10222 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.013065 | 0 | 0 | 19.7407 | 0.15715 | 132.8714 | 0 | 152.7823
2734271 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:56:57 | 29.11.2023 12:25:44 | 0.47972 | 0 | 3328 | 108 | 674 | 19 | 448 | 7 | 1 | 0 | 203.5393 | 14.3161 | 22.4423 | 94.7988 | 149.2044 | 395.764 | 13.9039 | 893.9688
2733773 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1671 35-07-K01671__96120583_96120583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:44:57 | 29.11.2023 09:32:05 | 1.7856 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.3298 | 0 | 0 | 0 | 41.7815 | 0 | 0 | 100.1113
2735176 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_A 1A_5865782 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:01:00 | 30.11.2023 11:44:28 | 12.7244 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 181.204 | 0 | 0 | 0 | 330.7983 | 0 | 0 | 512.0023
2734157 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_HatBaşıAyırıcı_53140581 M01_53140581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:53:53 | 29.11.2023 11:00:54 | 0.11694 | 0 | 97 | 0 | 8 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.98909 | 0 | 0.40311 | 2.2622 | 0.045756 | 42.533 | 0 | 46.2332
2734847 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/103 45-83-L00103_F F03_65883060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:43:15 | 29.11.2023 19:44:47 | 2.0256 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1457 | 0 | 0 | 0 | 2.3018 | 0 | 0 | 7.4474
2734423 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102462 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:15:03 | 29.11.2023 19:40:40 | 6.4269 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.4494 | 0 | 6.8418 | 0 | 163.6175 | 0 | 0 | 267.9087
2734446 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:29:07 | 29.11.2023 18:21:23 | 4.8711 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 61.7098 | 0 | 0 | 0 | 399.5163 | 0 | 22.2537 | 483.4798
2734085 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_35-22-M00157_2364210 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:17:22 | 29.11.2023 12:35:27 | 3.3014 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.787 | 0 | 6.3323 | 0 | 21.971 | 0 | 0 | 78.0903
2733636 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:10:33 | 29.11.2023 10:51:14 | 6.6781 | 1 | 3119 | 47 | 111 | 47 | 717 | 16 | 1 | 3.5722 | 2772.5189 | 123.9897 | 86.4226 | 2869.9344 | 1865.897 | 6225.6309 | 125.7615 | 14073.7272
2734028 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞKUYUCAK TR-1 45-85-L00171_945463943_945463943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:43:43 | 29.11.2023 10:41:56 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 0.22756
2735010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:08:12 | 29.11.2023 22:41:47 | 2.5597 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 62.7019 | 442.0146 | 3.6056 | 454.2691 | 33.9893 | 2017.0725 | 0 | 3013.653
2733982 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-7 35-22-M00794_955272059_955272059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:22:35 | 29.11.2023 10:59:46 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49244
2734569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:46:44 | 29.11.2023 15:50:22 | 1.0606 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.18474 | 2.8905 | 18.8357 | 29.931 | 3.5872 | 14.3669 | 0 | 0 | 69.7959
2733544 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_FOÇA TR-41 L01_72152336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:36:37 | 29.11.2023 02:08:54 | 0.53806 | 0 | 2536 | 0 | 0 | 8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 216.9549 | 0 | 0 | 106.88 | 228.4507 | 0 | 0 | 552.2857
2734177 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_955216482_955216482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:02:06 | 29.11.2023 12:19:59 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19142
2734170 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-61 35-01-K00061_K-921 K02_2336771 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:05:04 | 29.11.2023 14:29:05 | 0.40028 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 2 | 0 | 17.9596 | 0 | 0 | 3.88 | 113.1102 | 0 | 2.5514 | 137.5011
2734131 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-16 35-10-L00016_E_56363260_56363260 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:27:46 | 29.11.2023 13:33:26 | 4.0944 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8445
2734815 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:23:55 | 29.11.2023 20:16:16 | 2.8725 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 121.6248 | 0 | 0 | 0 | 29.6353 | 0 | 0 | 151.2601
2733464 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/14-A 45-71-M00556_45-71-M00556_2346900 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:14:51 | 29.11.2023 01:43:51 | 1.4833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7886 | 0 | 0 | 0 | 4.1781 | 0 | 0 | 58.9667
2734626 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_95001294638_95001294638 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:06:34 | 29.11.2023 21:36:18 | 6.4956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70642
2733793 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | BAKTIRLI TR-2 45-83-L00429_45-83-L00429_2375984 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:59:15 | 29.11.2023 11:10:53 | 3.1939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3945
2733969 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:34:44 | 29.11.2023 19:59:27 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7885 | 0.71096 | 105.4072 | 0 | 139.9067
2734595 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2050863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:06:47 | 29.11.2023 15:10:51 | 0.067778 | 48 | 3255 | 128 | 211 | 58 | 428 | 2 | 1 | 4.5001 | 47.6769 | 4.891 | 0.82235 | 18.4065 | 18.6087 | 0.2266 | 0.22675 | 95.3589
2733756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:26:33 | 29.11.2023 07:43:07 | 0.27611 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.0698 | 1.0312 | 0.68219 | 1.5932 | 5.1431 | 0 | 0 | 12.5194
2733513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-53 45-78-L00053_45-78-L00053_65905034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:01:01 | 29.11.2023 01:15:43 | 0.245 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8679 | 0 | 0 | 0 | 0.3957 | 0 | 0 | 17.2636
2733613 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:33:54 | 29.11.2023 08:19:00 | 4.7517 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 629.7572 | 21.6609 | 34.1944 | 0 | 108.0725 | 43.6608 | 0 | 837.3457
2734695 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910747849_910747849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:07:17 | 29.11.2023 17:41:46 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9751 | 0 | 0 | 13.9751
2734234 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2337015 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:36:43 | 29.11.2023 12:37:43 | 1.0167 | 0 | 350 | 0 | 85 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.7366 | 0 | 2.1961 | 29.2809 | 17.0564 | 0 | 0 | 89.27
2734257 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM - SARIKAYA L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:52:37 | 29.11.2023 11:52:53 | 0.0044444 | 1 | 3970 | 5 | 936 | 24 | 751 | 0 | 0 | 0.00080504 | 2.4177 | 0.44833 | 0.91707 | 0.71525 | 2.1637 | 0 | 0 | 6.6628
2735136 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_913215569_913215569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:43:22 | 30.11.2023 00:10:45 | 1.4564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1696
2759441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:10:27 | 29.11.2023 14:33:53 | 0.39056 | 0 | 289 | 11 | 35 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 28.9189 | 36.8966 | 5.4287 | 30.2916 | 25.8633 | 290.5753 | 0 | 417.9744
2734758 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-3 35-27-M00003_B_91355127_91355127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:55:52 | 29.11.2023 22:44:23 | 12.8086 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3858 | 0 | 0 | 0 | 5.0586 | 0 | 0 | 49.4444
2733896 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HALİTPAŞA DM-ÖLÇÜ M01_72190759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:49:43 | 29.11.2023 09:51:59 | 1.0378 | 4 | 2218 | 171 | 138 | 18 | 265 | 1 | 0 | 0.40864 | 361.9093 | 64.3947 | 56.4168 | 89.2925 | 223.4729 | 0 | 0 | 795.8948
2733693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:34:59 | 29.11.2023 11:01:58 | 5.4497 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 41 | 4 | 0 | 8.0051 | 382.9444 | 289.5966 | 79.8244 | 294.1917 | 45.5192 | 3074.2346 | 0 | 4174.316
2733739 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912794248_912794248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:51:56 | 29.11.2023 21:22:49 | 14.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 7.598
2733833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-242 35-18-L00242_7059041 c1b_5959923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:14:32 | 29.11.2023 10:56:13 | 2.6947 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4394
2734672 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_955254703_955254703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:51:47 | 29.11.2023 18:08:10 | 2.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24071
2734649 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-32-L00008_35-32-L00008_2355034 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:31:43 | 29.11.2023 18:54:24 | 3.3781 | 0 | 198 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 99.7293 | 0 | 4.1846 | 0 | 64.4805 | 0 | 0 | 168.3945
2733536 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_42903399_60985263_60985263 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:23:46 | 29.11.2023 04:42:04 | 3.305 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1082
2734555 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_56395601_56395601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:23:40 | 29.11.2023 21:56:52 | 7.5533 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.4888 | 0 | 118.3796 | 0 | 10.9803 | 0 | 0 | 149.8488
2734320 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2743 35-03-K02743_914989744_914989744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:28:53 | 29.11.2023 14:13:45 | 2.7478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2144
2734194 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:18:10 | 29.11.2023 11:23:00 | 0.080556 | 4 | 964 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 0.69453 | 9.6129 | 3.6284 | 2.5306 | 7.7985 | 2.3792 | 0 | 0.85277 | 27.497
2735127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:14:57 | 30.11.2023 03:31:08 | 5.2697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2443
2734406 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_B_56371129_56371129 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:06:12 | 29.11.2023 18:39:32 | 5.5556 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7841 | 0 | 7.266 | 0 | 26.9273 | 0 | 0 | 59.9774
2733802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3338 35-02-K03338_A_56382491_56382491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:11:19 | 29.11.2023 12:17:40 | 4.1058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 69.2956 | 0 | 0 | 79.9886
2734798 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1744 35-01-K01744_B_56365746_56365746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:06:48 | 30.11.2023 00:48:06 | 7.6883 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 443.4406 | 0 | 0 | 0 | 74.0535 | 0 | 0 | 517.4941
2734014 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275__91100799_91100799 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:31:54 | 29.11.2023 13:35:39 | 4.0625 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.3638 | 0 | 0.42704 | 0 | 17.2986 | 0 | 0 | 60.0894
2733567 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956670484_956670484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:42:29 | 29.11.2023 10:29:36 | 8.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71944
2733716 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_C_91253394_91253394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:28:32 | 29.11.2023 12:17:43 | 5.8197 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.8653 | 0 | 0 | 0 | 8.6106 | 0 | 0 | 146.4759
2733959 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:13:30 | 29.11.2023 12:33:32 | 3.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.3909 | 0 | 0 | 0 | 497.3909
2734306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:20:01 | 29.11.2023 12:46:13 | 0.43667 | 0 | 3549 | 0 | 5 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0 | 152.3193 | 0 | 0.70168 | 20.1681 | 124.3658 | 0 | 0.20245 | 297.7573
2734091 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:11:23 | 29.11.2023 10:51:00 | 0.66028 | 0 | 434 | 48 | 373 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | 47.1805 | 37.031 | 81.131 | 46.396 | 164.9041 | 0 | 0 | 376.6426
2733899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:48:24 | 29.11.2023 09:36:48 | 0.80667 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8512 | 0 | 0 | 0 | 3.1285 | 0 | 0 | 16.9797
2734214 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:17:19 | 29.11.2023 17:58:37 | 6.6883 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.263 | 0 | 0 | 0 | 22.2594 | 0 | 0 | 59.5225
2733945 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138956 M05_53138956 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:05:33 | 29.11.2023 17:14:33 | 8.15 | 0 | 166 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.8988 | 0 | 0 | 3.9923 | 42.1794 | 0 | 0 | 115.0705
2734191 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-4 35-19-L00004_6809519_56394556_56394556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:15:03 | 29.11.2023 17:45:08 | 6.5014 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6721 | 0 | 2.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0545
2733922 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:52:37 | 29.11.2023 16:35:08 | 7.7086 | 2 | 285 | 0 | 33 | 1 | 36 | 0 | 0 | 29.1999 | 337.9229 | 0 | 6.0203 | 17.5084 | 182.2243 | 0 | 0 | 572.8758
2734045 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:53:38 | 29.11.2023 11:02:51 | 1.1536 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.3207 | 0 | 0 | 0 | 8.2759 | 0 | 0 | 24.5966
2733991 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_98474905_98474905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:12:34 | 29.11.2023 15:49:07 | 6.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6507 | 0 | 0 | 160.6507
2734240 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_DAĞITIM TRAFO M-279 M01_89088813 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:20:28 | 29.11.2023 13:30:17 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.34 | 0 | 29.7766 | 46.1166
2734383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇEŞME TR-1 45-72-L00860_956493199_956493199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:54:24 | 29.11.2023 16:49:51 | 3.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 1.7798
2734460 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:36:08 | 29.11.2023 14:24:57 | 0.81361 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.56517 | 0 | 0.2041 | 0 | 1.2421 | 0 | 0 | 2.0114
2733607 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:27:05 | 29.11.2023 04:07:04 | 0.66639 | 4 | 1489 | 12 | 9 | 21 | 89 | 1 | 0 | 0.4677 | 86.173 | 17.0826 | 0 | 98.4181 | 33.4712 | 20.6356 | 0 | 256.2482
2733484 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_A_56370402_56370402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:41:20 | 29.11.2023 03:04:31 | 2.3864 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8189
2735150 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_35-16-M00017_2347111 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:00:26 | 30.11.2023 01:20:12 | 2.3294 | 0 | 280 | 0 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.502 | 0 | 0.8077 | 0 | 23.5579 | 0 | 0 | 120.8676
2735173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:26:34 | 30.11.2023 08:58:20 | 9.5294 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 480.3025 | 0 | 0 | 0 | 214.5819 | 0 | 0 | 694.8844
2735050 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_953374763_953374763 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:43:39 | 29.11.2023 21:59:06 | 1.2575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7308
2733699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:58:17 | 29.11.2023 06:54:15 | 0.93278 | 0 | 3466 | 108 | 685 | 19 | 462 | 7 | 1 | 0 | 417.3149 | 26.3374 | 42.1773 | 138.8822 | 198.3205 | 363.0745 | 14.2327 | 1200.3396
2733799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_A_56358093_56358093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:08:33 | 29.11.2023 09:06:13 | 0.96111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 17.4256 | 0 | 0 | 18.5582
2733470 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137275 M02_53137275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 00:25:14 | 29.11.2023 09:13:12 | 8.7994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.1913 | 0 | 0 | 0 | 8.8565 | 0 | 0 | 74.0478
2734360 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_DAĞITIM TRAFO M-36 DOĞALKENT M02_72161145 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:44:02 | 29.11.2023 16:07:44 | 3.395 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.9876 | 0 | 0 | 0 | 18.1125 | 0 | 0 | 76.1001
2734950 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_HatBaşıAyırıcı_53135328 M04_53135328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:50:07 | 29.11.2023 18:50:34 | 0.0075 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.19287 | 0 | 0 | 0 | 0.014002 | 0 | 0 | 0.20688
2734160 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:56:53 | 29.11.2023 18:13:26 | 7.2758 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0131 | 0 | 56.5507 | 40.8932 | 6.8161 | 0 | 0 | 0 | 111.2731
2734898 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3743 35-01-K03743_910739243_910739243 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:09:32 | 30.11.2023 05:04:41 | 10.9192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1195 | 0 | 0 | 0 | 3.5695 | 0 | 0 | 11.689
2734921 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_B_91433378_91433378 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:30:19 | 29.11.2023 19:19:34 | 0.82083 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83952 | 0 | 0 | 0 | 7.8187 | 0 | 0 | 8.6582
2734589 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_A_91189277_91189277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:59:20 | 29.11.2023 19:03:16 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734658 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_A_56367737_56367737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:38:58 | 29.11.2023 17:15:28 | 1.6083 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36846 | 0 | 17.5529 | 0 | 2.2879 | 0 | 0 | 20.2093
2734612 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:18:08 | 29.11.2023 15:25:38 | 0.125 | 0 | 847 | 8 | 23 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 12.4514 | 1.3379 | 0.10202 | 13.0178 | 7.2417 | 0 | 0 | 34.1509
2734781 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MALTA TR-2 35-22-M00154_C_56366899_56366899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:57:44 | 29.11.2023 22:55:00 | 5.9544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8554
2734666 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_95000604002_95000604002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:46:19 | 30.11.2023 01:28:37 | 9.705 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0678
2734420 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910721762_910721762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:16:28 | 30.11.2023 01:17:51 | 12.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3817 | 0 | 0 | 36.3817
2735067 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:03:44 | 29.11.2023 22:32:53 | 1.4858 | 3 | 1101 | 6 | 34 | 7 | 100 | 2 | 0 | 2.2817 | 352.2351 | 67.418 | 6.5402 | 8.6566 | 80.561 | 96.6774 | 0 | 614.3699
2735113 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_95000155244_95000155244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:02:32 | 30.11.2023 02:40:00 | 4.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22787
2733785 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956695921_956695921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:03:06 | 29.11.2023 12:54:51 | 4.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0705
2733639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:18:39 | 29.11.2023 05:28:19 | 1.1611 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1434 | 0 | 0.12528 | 0 | 0.19074 | 0 | 0 | 15.4594
2734721 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-19-L00013_B B06_5938286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:34:43 | 29.11.2023 23:48:59 | 8.2378 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7401
2733937 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_35-15-L00644_2364874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:47:41 | 29.11.2023 12:36:42 | 0.81694 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.7238 | 0 | 9.6747 | 0 | 6.9352 | 0 | 0 | 24.3337
2734314 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360618_950360618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:14:16 | 29.11.2023 19:03:12 | 6.8156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7223
2733722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410668_72410668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:41:43 | 29.11.2023 09:36:59 | 2.9211 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6837 | 0 | 0.34976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0335
2734220 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_35-20-L00101_2351800 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:27:54 | 29.11.2023 12:49:34 | 1.3611 | 0 | 52 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9541 | 0 | 31.8243 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 59.1517
2734337 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_B_56367813_56367813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:50:49 | 29.11.2023 17:19:36 | 9.4797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.3677 | 0 | 0 | 0 | 35.2211 | 0 | 0 | 98.5888
2733530 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-573 35-01-K00573_E 1E_5848835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:17:13 | 29.11.2023 02:46:44 | 1.4919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.82512 | 0 | 0 | 0 | 28.6126 | 0 | 0 | 29.4377
2733753 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_SA_60984624_60984624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:14:03 | 29.11.2023 12:21:52 | 5.1303 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0565 | 0 | 0.74336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7999
2734443 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_98030342_98030342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 12:52:06 | 29.11.2023 16:54:46 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8201 | 0 | 0 | 24.8201
2734051 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_48025144_56400141_56400141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:52:32 | 29.11.2023 12:41:35 | 2.8175 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9434
2734008 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11 45-82-M00011__95442805_95442805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:25:55 | 29.11.2023 19:02:26 | 9.6086 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225.6459 | 0 | 2.7855 | 0 | 251.6973 | 0 | 0 | 480.1287
2733736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 06:55:23 | 29.11.2023 09:00:45 | 2.0894 | 0 | 453 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 167.8483 | 0 | 14.5586 | 0 | 31.9044 | 0 | 0 | 214.3113
2733782 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_89227723 L06_89227723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:00:04 | 29.11.2023 08:00:23 | 0.0052778 | 4 | 638 | 0 | 20 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.0041255 | 0.34342 | 0 | 0.011385 | 0.042501 | 0.074763 | 0 | 0 | 0.4762
2734615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_12001270_56368902_56368902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:13:06 | 29.11.2023 23:48:11 | 8.5847 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 231.5924 | 0 | 6.2244 | 0 | 170.1903 | 0 | 0 | 408.0071
2734592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-813 35-01-K00813_912155518_912155518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:00:26 | 29.11.2023 16:58:52 | 1.9739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72736
2733805 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-53 35-23-L00053_FOÇA TR-55 L04_2335708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:14:31 | 29.11.2023 11:29:54 | 3.2564 | 1 | 248 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 7.3982 | 124.3131 | 0 | 0 | 85.2424 | 48.8356 | 0 | 0 | 265.7893
2734074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72180705 M04_72180705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:05:04 | 29.11.2023 10:32:53 | 0.46361 | 1 | 384 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.088871 | 24.7663 | 0.31528 | 0.93742 | 0.71105 | 3.1949 | 0 | 0 | 30.0139
2734761 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3 35-01-K00003_35-01-K00003_42445024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:56:04 | 29.11.2023 17:39:30 | 7.7239 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 457.9398 | 0 | 0 | 0 | 1533.6791 | 0 | 0 | 1991.6189
2734715 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4195 35-01-K04195_911783611_911783611 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:18:15 | 30.11.2023 03:52:46 | 11.5753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7.6347 | 0 | 0 | 0 | 229.7486 | 0 | 0 | 237.3833
2734231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3480 35-02-K03480_A_56366226_56366226 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 11:37:19 | 29.11.2023 13:11:33 | 1.5706 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6313 | 0 | 0 | 0 | 4.2731 | 0 | 0 | 8.9044
2734772 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 16:51:50 | 29.11.2023 17:44:14 | 0.87333 | 0 | 3466 | 108 | 685 | 19 | 462 | 7 | 1 | 0 | 454.5248 | 26.8878 | 43.9535 | 155.5997 | 256.0313 | 495.6152 | 18.9107 | 1451.5231
2733690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 05:35:44 | 29.11.2023 09:27:18 | 3.8594 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0478 | 2.4009 | 15.0585 | 11.0279 | 0 | 0 | 63.5351
2733836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-4 35-27-L00340_915089118_915089118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:23:23 | 29.11.2023 10:37:48 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2733962 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_C_56405965_56405965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:12:25 | 29.11.2023 15:58:54 | 6.7747 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2622 | 0 | 4.4678 | 0 | 12.0646 | 0 | 0 | 27.7946
2733533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-53 45-78-L00053__56388376_56388376 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:18:50 | 29.11.2023 01:55:58 | 0.61889 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.99957 | 0 | 0 | 28.0894
2734887 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:03:04 | 29.11.2023 18:45:05 | 0.70028 | 21 | 133 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 81.5689 | 129.8084 | 2.1834 | 12.9421 | 10.9555 | 8.5653 | 0 | 0 | 246.0237
2734174 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAKALDOĞAN TR-1 45-78-M00737_C_56393701_56393701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 07:06:00 | 29.11.2023 21:40:00 | 14.5667 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8309
2734158 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3423 35-07-K03423_K-56 K01_48271857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 12:26:38 | 29.11.2023 14:06:42 | 1.6678 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 202.3299 | 0 | 0 | 0 | 81.3497 | 0 | 0 | 283.6796
2735007 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-01/06 45-71-M00023_A_56398632_56398632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:49:46 | 29.11.2023 22:40:20 | 2.8428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 | 0 | 0 | 0 | 21.8821 | 0 | 0 | 24.1858
2735030 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11304290_56358641_56358641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:29:54 | 29.11.2023 21:36:16 | 1.1061 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60089 | 0 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7842
2735130 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 22:35:59 | 29.11.2023 22:46:00 | 0.16694 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.036921 | 20.1179 | 8.7395 | 0.96247 | 21.5742 | 6.444 | 0 | 0 | 57.8751
2734097 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_DAĞITIM TRAFO L-356 BAŞKENT SİTESİ L01_72187174 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:13:58 | 29.11.2023 12:58:27 | 2.7414 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.4098 | 0 | 0 | 0 | 52.0418 | 0 | 0 | 111.4516
2734895 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_95000024871_95000024871 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:11:29 | 29.11.2023 21:53:50 | 3.7058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 3.8397 | 0 | 0 | 6.7811
2734503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:08:23 | 29.11.2023 14:11:35 | 0.053333 | 4 | 269 | 87 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.024472 | 2.0593 | 4.2752 | 2.5715 | 0.64598 | 0.25692 | 9.7383 | 0 | 19.5716
2734105 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKMAHMUTLU ÖZTÜRKLER TR-1 45-77-L00169_45-77-L00169_2374729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 10:22:43 | 29.11.2023 11:50:34 | 1.4642 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 3.2644
2735187 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 23:50:14 | 30.11.2023 00:06:57 | 0.27861 | 0 | 3060 | 107 | 656 | 17 | 400 | 6 | 1 | 0 | 107.9898 | 6.5086 | 8.175 | 36.9748 | 43.5085 | 92.6354 | 3.2673 | 299.0592
2734795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ MANASTIR TR-2 45-78-M00750_B_56391440_56391440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 17:06:42 | 30.11.2023 00:44:40 | 7.6328 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5125
2734472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 13:43:13 | 29.11.2023 15:27:24 | 1.7364 | 0 | 2515 | 0 | 3 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 360.1867 | 0 | 2.3009 | 79.9357 | 267.8517 | 0 | 0.84411 | 711.1191
2733524 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:14:14 | 29.11.2023 03:08:00 | 1.8961 | 22 | 4415 | 556 | 500 | 49 | 501 | 7 | 0 | 8.2895 | 853.7527 | 382.0295 | 129.7644 | 553.8204 | 157.5617 | 126.7446 | 0 | 2211.9628
2733547 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 01:39:27 | 29.11.2023 02:40:00 | 1.0092 | 1 | 405 | 31 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 2.2892 | 60.6739 | 11.1889 | 3.3584 | 0.23181 | 10.9401 | 0 | 0 | 88.6823
2733994 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_A_91248273_91248273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:29:24 | 29.11.2023 13:41:02 | 4.1939 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_35-21-L00005_72170693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:52:51 | 29.11.2023 14:00:43 | 4.1311 | 0 | 172 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 118.1168 | 0 | 5.0261 | 0 | 6.9363 | 0 | 0 | 130.0791
2733948 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_947027990_947027990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:05:55 | 29.11.2023 14:43:06 | 5.6197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5005 | 0 | 0 | 0 | 9.5153 | 0 | 0 | 17.0158
2733971 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_47890039_56393757_56393757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:14:40 | 29.11.2023 12:56:59 | 3.7053 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1317 | 0 | 0.26551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3972
2734583 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | MARUFLAR KÖK 35-16-M00262_İSMAİLLİ KÖK M04_72050297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:55:53 | 29.11.2023 15:48:37 | 0.87889 | 0 | 939 | 2 | 2 | 17 | 64 | 1 | 0 | 0 | 73.9585 | 2.1188 | 0.32934 | 42.4181 | 23.4832 | 72.4867 | 0 | 214.7947
2733587 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1081 M03_2117925 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 02:27:46 | 29.11.2023 04:05:51 | 1.6347 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 | 1 | 17 | 0 | 0.028968 | 214.8471 | 0 | 71.9573 | 209.8856 | 15.4047 | 407.1627 | 919.2863
2734927 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_45-83-L00256_2362736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 18:21:34 | 29.11.2023 21:24:16 | 3.045 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.2692 | 0 | 0 | 0 | 15.4744 | 0 | 0 | 89.7436
2735107 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:56:07 | 30.11.2023 01:05:14 | 3.1519 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.1086 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 84.5252
2733587 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-236 M04_89088811 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:05:51 | 29.11.2023 04:52:29 | 0.77722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106.6185 | 0 | 9.8321 | 44.1073 | 7.2601 | 52.0077 | 219.8258
2735013 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_54974683 M10_54974683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 20:10:14 | 29.11.2023 21:29:50 | 1.3267 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.6942 | 0 | 1.7899 | 0 | 2.9908 | 0 | 0 | 51.4749
2734967 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_A_56376347_56376347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 19:04:57 | 29.11.2023 20:10:46 | 1.0969 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.061281 | 0 | 0 | 2.1805
2733885 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2423 35-04-K02423_915152805_915152805 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 08:36:25 | 29.11.2023 14:24:45 | 5.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2734128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911691747_911691747 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:27:46 | 29.11.2023 17:45:22 | 8.2933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9182
2733673 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 04:46:28 | 29.11.2023 05:24:08 | 0.62778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.68743 | 0 | 0 | 4.1171 | 0 | 0 | 0 | 4.8045
2734535 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_98309391_98309391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:21:08 | 29.11.2023 21:08:50 | 6.795 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5178 | 0 | 0 | 0 | 2.5173 | 0 | 0 | 15.0351
2734512 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 2-1/2 35-29-L00065_950340100_950340100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 14:08:52 | 29.11.2023 17:45:37 | 3.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043936
2734606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-1 45-78-M00271_B_83620927_83620927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 15:15:25 | 29.11.2023 23:38:30 | 8.3847 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.0363 | 0 | 1.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7428
2733610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/14-A 45-71-M00556_45-71-M00556_2346900 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 03:28:13 | 29.11.2023 06:29:17 | 3.0178 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.0436 | 0 | 0 | 0 | 9.1774 | 0 | 0 | 122.221
2735084 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_B_56398555_56398555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 21:23:34 | 29.11.2023 23:40:14 | 2.2778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8013
2734002 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/12A 45-71-M02425_A_80809502_80809502 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2023 09:31:36 | 29.11.2023 11:09:47 | 1.6364 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7388 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | 0 | 0 | 19.4442
2734841 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_ALTINOVA M03_72066322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2023 15:10:33 | 29.11.2023 18:08:48 | 2.9708 | 10 | 9276 | 18 | 49 | 26 | 555 | 0 | 10 | 196.5408 | 2741.7441 | 28.3072 | 212.8754 | 678.0211 | 1233.3616 | 0 | 65.8547 | 5156.705
2735680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444615_950444615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:04:52 | 30.11.2023 16:09:10 | 5.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6543 | 0 | 0 | 8.6543
2736367 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-9 35-25-M00009_95000162180_95000162180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:44:43 | 30.11.2023 23:43:37 | 2.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | 0 | 2.4571
2736390 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-5 35-27-L00221_35-27-L00221_2368110 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:35:27 | 30.11.2023 22:01:26 | 0.43306 | 0 | 215 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.4927 | 0 | 0 | 0 | 5.0108 | 0 | 0 | 26.5035
2735394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_B_56398100_56398100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:17:07 | 30.11.2023 10:07:08 | 1.8336 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56906 | 0 | 0.62354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926
2736058 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | PELİTALAN İÇME SUYU ÖZEL TR 45-71-M01568Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085467 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:04:23 | 30.11.2023 20:32:34 | 4.4697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307
2735749 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_910424491_910424491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:42:40 | 30.11.2023 16:56:14 | 5.2261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.357
2735540 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4260 35-07-K04260_35-07-K04260_48272306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:37:48 | 30.11.2023 11:23:47 | 1.7664 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 232.0216 | 0 | 0 | 0 | 169.6271 | 0 | 0 | 401.6487
2736436 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:05:42 | 30.11.2023 23:59:15 | 0.8925 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.66661 | 15.5761 | 37.2912 | 9.968 | 3.8228 | 0 | 0 | 67.3246
2735517 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_D 1D_5856250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:08:33 | 30.11.2023 12:26:57 | 3.3067 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 92.8698 | 0 | 0 | 95.2773
2736181 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1307 35-02-K01307_35-02-K01307_2377036 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 17:40:26 | 30.11.2023 21:05:57 | 3.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2523 | 0 | 0 | 181.2523
2735667 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_35-21-L00069_2373870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:30:32 | 30.11.2023 13:36:32 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 0 | 0.056053 | 0 | 0.17492 | 0 | 0 | 0.54817
2734798 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1744 35-01-K01744_35-01-K01744_84744350 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:48:06 | 30.11.2023 01:56:37 | 1.1419 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 169.2736 | 0 | 0 | 0 | 47.4928 | 0 | 0 | 216.7664
2735202 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:13:24 | 30.11.2023 00:21:38 | 0.13722 | 0 | 1568 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.8352 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 45.1764
2735354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911058274_911058274 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:04:10 | 30.11.2023 13:18:24 | 5.2372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8743 | 0 | 0 | 0 | 15.7271 | 0 | 0 | 17.6014
2735271 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139680 M01_53139680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:16:44 | 30.11.2023 10:35:00 | 6.3044 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 171.8752 | 0 | 11.1443 | 0 | 75.7294 | 0 | 0 | 258.7489
2736041 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911177665_911177665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:33:12 | 30.11.2023 17:01:57 | 3.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1809 | 0 | 0 | 5.1809
2736244 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1298 35-03-M01298_910601690_910601690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:25:54 | 30.11.2023 21:00:33 | 2.5775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355
2735663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ KÜÇÜKÇAVDAR TR-16 35-15-L01063_A_91358540_91358540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:50:04 | 30.11.2023 14:45:15 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735849 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_A_91035078_91035078 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:00:37 | 30.11.2023 17:44:49 | 4.7367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6796 | 0 | 0 | 0 | 3.4804 | 0 | 0 | 15.16
2735457 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:07:36 | 30.11.2023 09:48:06 | 0.675 | 0 | 2235 | 0 | 4 | 2 | 322 | 0 | 1 | 0 | 245.6393 | 0 | 0 | 14.0487 | 256.1367 | 0 | 37.7292 | 553.5539
2735557 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1631 35-02-M01631_915048243_915048243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:39:49 | 30.11.2023 12:05:57 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8891 | 0 | 0 | 3.8891
2735597 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-7 45-72-L00574_B_56389573_56389573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:02:08 | 30.11.2023 14:00:39 | 3.9753 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.1951 | 0 | 2.2333 | 0 | 17.0552 | 0 | 0 | 64.4836
2736453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-2 L03_83647062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:44:44 | 01.12.2023 02:19:49 | 2.5847 | 0 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 1953.2749 | 0 | 0 | 0 | 1349.5766 | 0 | 0 | 3302.8514
2736161 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:22:24 | 30.11.2023 18:00:02 | 0.62722 | 21 | 664 | 152 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 1.3148 | 77.6818 | 32.6747 | 26.6141 | 55.69 | 10.3281 | 94.8472 | 0 | 299.1506
2735497 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_910894587_910894587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:01:26 | 30.11.2023 14:56:07 | 5.9114 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0665 | 0 | 0 | 0 | 11.0582 | 0 | 0 | 19.1247
2735577 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-16 35-29-L00016_950329110_950329110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:47:48 | 30.11.2023 11:24:08 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32131
2760910 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:24:00 | 30.11.2023 11:18:27 | 10.9075 | 0 | 570 | 1 | 87 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 858.7707 | 563.2521 | 104.3461 | 46.834 | 841.5587 | 0 | 0 | 2414.7617
2735932 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-32 35-02-M00032_35-02-M00032_2353804 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:16:27 | 30.11.2023 18:54:20 | 4.6314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 34.5534 | 0 | 0 | 0 | 190.2715 | 0 | 0 | 224.8249
2735285 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_98892134_98892134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:43:55 | 30.11.2023 14:06:15 | 8.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735975 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:01:44 | 30.11.2023 15:02:04 | 0.0055556 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.00099027 | 0.67681 | 0 | 0.0090289 | 0 | 0.20533 | 0 | 0 | 0.89216
2736124 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_911072333_911072333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:38:17 | 30.11.2023 22:28:46 | 8.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7314 | 0 | 0 | 313.7314
2735583 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÖMEÇLER TR-1 45-74-M00284_A_56352094_56352094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:55:52 | 30.11.2023 11:36:21 | 1.6747 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36455
2735869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:13:09 | 30.11.2023 19:36:01 | 6.3811 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.486 | 0 | 6.6227 | 0 | 4.2674 | 0 | 0 | 46.3761
2735351 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956677077_956677077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:03:26 | 30.11.2023 13:30:27 | 5.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293
2736061 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_95001203686_95001203686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:57:02 | 30.11.2023 20:34:13 | 4.6197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7842
2734465 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:03:37 | 30.11.2023 01:36:09 | 0.54222 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.1055 | 0 | 0 | 0 | 5.7457 | 0 | 0 | 18.8512
2735520 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:28:39 | 30.11.2023 17:01:12 | 7.5425 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 900.0579 | 0 | 0 | 0 | 827.8154 | 0 | 0 | 1727.8733
2735852 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:06:17 | 30.11.2023 13:06:45 | 0.0077778 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.049675 | 0.046355 | 0.57848 | 1.0191 | 0.24473 | 0.30032 | 0 | 0 | 2.2387
2736101 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_956635015_956635015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:51:28 | 30.11.2023 20:00:56 | 3.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7829
2736207 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911169251_911169251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:26:38 | 01.12.2023 00:05:14 | 6.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2391 | 0 | 0 | 7.2391
2735414 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/22 35-26-M00663_95002540002_95002540002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:49:34 | 30.11.2023 16:04:52 | 7.255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2553
2736055 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913204409_913204409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:54:43 | 30.11.2023 16:59:53 | 5.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7003
2735909 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAKALDOĞAN YUKARI MAHALLE TR 45-78-M00739_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112355 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:48:17 | 30.11.2023 14:05:06 | 0.28028 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1223
2736347 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-16-L00088_953331001_953331001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:24:18 | 30.11.2023 23:37:44 | 3.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72698
2735311 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911130251_911130251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:52:19 | 30.11.2023 20:27:21 | 13.5839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.8604 | 0 | 0 | 0 | 38.589 | 0 | 0 | 42.4495
2735408 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1033 35-04-M01033_35-04-M01033_2355032 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:35:14 | 30.11.2023 09:36:45 | 0.025278 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.5815 | 0 | 0 | 0 | 3.4462 | 0 | 0 | 6.0277
2735952 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:37:44 | 30.11.2023 14:38:17 | 0.0091667 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0017378 | 0.76122 | 0.20915 | 0.18498 | 0.034834 | 0 | 0 | 1.1919
2735706 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_B B03_92030139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:19:32 | 30.11.2023 16:12:39 | 4.8853 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0526
2736247 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TOKİ TR-5 35-29-M00458_D D01_66313963 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:21:47 | 30.11.2023 22:00:17 | 3.6417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.7672 | 0 | 0 | 0 | 8.5381 | 0 | 0 | 45.3053
2735431 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-2 35-16-M00119_35-16-M00119_2349543 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:45:54 | 30.11.2023 12:27:05 | 3.6864 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.9133 | 0 | 0.96818 | 0 | 26.8729 | 0 | 0 | 86.7544
2735809 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_E_56382265_56382265 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:26:33 | 30.11.2023 13:25:19 | 0.97944 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2643
2736141 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955292219_955292219 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:18:34 | 30.11.2023 18:35:32 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57533 | 0 | 0 | 0.57533
2735666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_B_91425124_91425124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:48:26 | 30.11.2023 12:51:41 | 2.0542 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80172
2735643 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:33:58 | 30.11.2023 17:26:23 | 6.8736 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 628.2757 | 6.9117 | 13.5347 | 0 | 179.064 | 0 | 0 | 827.7861
2735743 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1215 35-01-K01215_911812067_911812067 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:03:26 | 01.12.2023 00:21:39 | 13.3036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2659
2736078 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1397 GÖRECE 35-22-K01397_955262455_955262455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:18:47 | 30.11.2023 17:48:29 | 1.495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56171
2735580 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-11 45-71-M00280_DM-11A TOKİ-3 M05_2125723 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:57:24 | 30.11.2023 13:26:58 | 3.4928 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 532.2429 | 0 | 0 | 0 | 125.6437 | 0 | 0 | 657.8866
2735723 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_TELAS M05_72097659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:29:48 | 30.11.2023 13:32:42 | 2.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 2687.7081 | 0 | 2690.6389
2736327 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_95001404327_95001404327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:36:06 | 30.11.2023 20:48:33 | 1.2075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52513
2735331 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-28 45-75-M00028_C_56390564_56390564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:06:33 | 30.11.2023 08:40:13 | 1.5611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2865 | 0 | 0 | 0 | 1.5702 | 0 | 0 | 5.8567
2735377 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_45-78-M00744_2367027 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:48:14 | 30.11.2023 13:25:23 | 0.61917 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3957
2735609 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:14:46 | 30.11.2023 15:28:30 | 5.2289 | 8 | 1094 | 25 | 388 | 12 | 215 | 3 | 0 | 13.9902 | 1029.3762 | 45.2242 | 494.6149 | 381.7211 | 706.9573 | 1706.8874 | 0 | 4378.7713
2735277 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:25:14 | 30.11.2023 06:01:36 | 0.60611 | 0 | 3174 | 0 | 2 | 4 | 786 | 3 | 21 | 0 | 330.5382 | 0 | 1.8846 | 19.0616 | 240.5282 | 42.0415 | 168.0193 | 802.0734
2735941 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-56 45-79-M00056_45-79-M00056_2346810 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:25:47 | 30.11.2023 17:31:25 | 3.0939 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9246 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6466
2735918 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_966401307_966401307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:57:34 | 30.11.2023 17:06:32 | 3.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0908
2735563 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_A A01b_77620709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:48:33 | 30.11.2023 13:46:50 | 3.9714 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1576 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 0 | 0 | 40.1901
2736110 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:47:54 | 30.11.2023 17:34:10 | 0.77111 | 2 | 99 | 7 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.21814 | 20.8815 | 2.9059 | 0.48962 | 23.0551 | 11.3306 | 0 | 0 | 58.8809
2735400 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_913203716_913203716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:43:00 | 30.11.2023 10:40:37 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1517 | 0 | 0 | 3.1517
2735964 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:49:17 | 30.11.2023 16:47:58 | 1.9781 | 1 | 973 | 40 | 67 | 5 | 72 | 1 | 1 | 0.43483 | 299.9156 | 13.9378 | 6.8178 | 63.0386 | 72.7288 | 121.704 | 173.0866 | 751.664
2736087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:38:24 | 30.11.2023 16:44:41 | 0.10472 | 18 | 1485 | 28 | 21 | 13 | 126 | 1 | 0 | 0.42525 | 17.5429 | 20.3878 | 0.5771 | 7.3138 | 4.9893 | 24.219 | 0 | 75.4551
2736256 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911888709_911888709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:58:52 | 30.11.2023 21:12:34 | 6.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2805
2735297 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | DM-8 35-17-M00700_35-17-M00700_83291648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:00:25 | 30.11.2023 08:32:56 | 1.5419 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1078 | 0 | 0 | 0 | 6.9851 | 0 | 0 | 70.0929
2735855 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-14 35-31-L00393_956589333_956589333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:02:46 | 30.11.2023 20:13:29 | 7.1786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0911
2735463 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | CUMHURİYET KÖK 35-29-L00057_KIZILCAAVLU KÖK L02_2096549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:09:34 | 30.11.2023 09:27:35 | 0.30028 | 0 | 566 | 86 | 194 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 40.4215 | 26.2233 | 46.4549 | 23.677 | 27.8796 | 0 | 0 | 164.6562
2736396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARAOĞLANLI BOZKÖY M06_2321770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:56:44 | 30.11.2023 22:41:36 | 0.74778 | 17 | 2441 | 335 | 215 | 22 | 286 | 0 | 0 | 5.3959 | 280.5854 | 72.6764 | 35.8332 | 42.8972 | 107.9602 | 0 | 0 | 545.3484
2735214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_12264379_56355162_56355162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:29:58 | 30.11.2023 02:05:14 | 1.5878 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.3082 | 0 | 0 | 0 | 14.806 | 0 | 0 | 75.1141
2735360 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_E E2B_66029847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:03:34 | 30.11.2023 16:07:19 | 8.0625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7262 | 0 | 0 | 21.7262
2736379 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_A_91077992_91077992 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:02:13 | 30.11.2023 23:03:41 | 2.0244 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.7468 | 0 | 1.6703 | 0 | 3.6153 | 0 | 0 | 39.0323
2735383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_A_56394580_56394580 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:33:36 | 30.11.2023 12:55:34 | 4.3661 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736167 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:27:39 | 30.11.2023 17:48:04 | 0.34028 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22.8465 | 0 | 0.79772 | 7.7066 | 9.4947 | 0 | 0 | 40.8455
2735503 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-68 45-77-L00068_45-77-L00068_2365923 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:23:46 | 30.11.2023 18:21:08 | 8.9561 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5637 | 0 | 4.0424 | 0 | 132.5782 | 0 | 0 | 165.1843
2735695 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-330 35-19-L00369_83360862 F01_83362370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:10:17 | 30.11.2023 12:06:10 | 0.93139 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.367 | 0 | 0.91847 | 0 | 0.75466 | 0 | 0 | 22.0401
2735861 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TURGUTLU İM GİRİŞ L02_61336404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:13:34 | 30.11.2023 14:07:54 | 0.90556 | 0 | 6915 | 0 | 4 | 1 | 577 | 0 | 2 | 0 | 1062.9448 | 0 | 2.5271 | 2.0816 | 404.6647 | 0 | 13.8211 | 1486.0393
2735689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-2 35-15-L00212_C_56368264_56368264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:08:39 | 30.11.2023 13:41:47 | 2.5522 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4901 | 0 | 0.34211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8322
2735646 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1081 M03_2117925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:34:55 | 30.11.2023 10:41:31 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0.002286 | 0 | 0 | 5.8905 | 16.334 | 0 | 57.1947 | 79.4214
2736210 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_M 3-M3_5869334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:29:36 | 01.12.2023 02:22:05 | 8.8747 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 97.1721 | 0 | 0 | 0 | 233.4098 | 0 | 0 | 330.5819
2735546 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2322413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:31:14 | 30.11.2023 10:39:08 | 1.1317 | 1 | 2747 | 0 | 23 | 1 | 166 | 1 | 1 | 0.22549 | 584.9699 | 0 | 4.8267 | 55.3336 | 221.5868 | 197.8698 | 3.4978 | 1068.3101
2735669 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_35-16-M00110_2349444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:54:55 | 30.11.2023 11:20:14 | 0.42194 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.6086 | 0 | 0.78027 | 0 | 6.3768 | 0 | 0 | 18.7657
2735875 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_912714251_912714251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:13:12 | 30.11.2023 15:08:55 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5875 | 0 | 0 | 15.5875
2735377 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_B_56392086_56392086 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:53:24 | 30.11.2023 12:48:14 | 11.9139 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8516
2735924 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:13:04 | 30.11.2023 16:06:32 | 1.8911 | 1 | 227 | 148 | 247 | 24 | 27 | 8 | 0 | 0.33785 | 44.3196 | 331.0804 | 108.2671 | 431.8534 | 53.7154 | 1358.9291 | 0 | 2328.5029
2735234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:53:24 | 30.11.2023 10:32:47 | 9.6564 | 23 | 2965 | 540 | 657 | 59 | 334 | 3 | 0 | 121.0814 | 3617.2641 | 3579.7926 | 1131.4682 | 2412.2811 | 1108.2943 | 2339.8426 | 0 | 14310.0243
2735981 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | A. CANCAN SLM GRB TR-5 35-27-M01173_35-27-M01173_82841565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:08:29 | 30.11.2023 23:17:35 | 8.1517 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4792 | 0 | 4.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7088
2735626 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_66219863 M02_66219863 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:25:24 | 30.11.2023 19:52:32 | 9.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8501 | 0 | 0 | 0 | 30.8501
2735589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950461055_950461055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:03:20 | 30.11.2023 15:56:25 | 5.8847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735340 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:46:21 | 30.11.2023 08:33:55 | 0.79278 | 0 | 22 | 12 | 127 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 7.3411 | 40.2414 | 76.7044 | 24.1443 | 29.349 | 89.2829 | 0 | 267.0631
2735334 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3393 35-08-K03393_99747162_99747162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:36:05 | 30.11.2023 10:50:57 | 3.2478 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8327
2771587 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953327274_953327274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:31:48 | 30.11.2023 09:13:11 | 8.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1161
2736439 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2674 35-01-M02674_912420005_912420005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:05:42 | 01.12.2023 00:42:42 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 5.873
2735420 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3393(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03393_912878761_912878761 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:35:58 | 30.11.2023 15:18:35 | 6.7103 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5028
2736084 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-16-L00141_953317358_953317358 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:11:49 | 30.11.2023 18:40:28 | 2.4775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38748
2735798 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3572 35-02-K03572_956349907_956349907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:09:14 | 30.11.2023 14:19:14 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0345
2735944 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:29:44 | 30.11.2023 14:47:37 | 0.29806 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 113.2334 | 0 | 0 | 0 | 31.8441 | 0 | 1.8898 | 146.9672
2735961 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_99897083_99897083 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:09:16 | 30.11.2023 21:00:57 | 12.8614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3552
2735297 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 35-17-M00700_95000034029_95000034029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:08:55 | 30.11.2023 07:00:25 | 0.85833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22261
2735211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_81565467 L02_81565467 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:27:28 | 30.11.2023 00:33:54 | 0.10722 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94909 | 0 | 0 | 0 | 0.036556 | 0 | 0 | 0.98564
2735898 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_35-27-L00243_2348548 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:33:17 | 30.11.2023 15:38:38 | 2.0892 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.8214 | 0 | 0 | 0 | 15.1362 | 0 | 0 | 64.9575
2736399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_953327429_953327429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:43:57 | 01.12.2023 01:41:25 | 3.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058927
2735566 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002__91794891_91794891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:47:01 | 30.11.2023 10:43:02 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7374 | 111.7374
2735257 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_90091592 M08_90091592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:35:51 | 30.11.2023 12:43:04 | 10.1203 | 0 | 641 | 1 | 14 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 703.5857 | 5.2301 | 52.4433 | 419.4957 | 123.9655 | 0 | 0 | 1304.7203
2736007 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910681202_910681202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:44:35 | 30.11.2023 20:49:52 | 9.0881 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1061 | 0 | 0 | 0 | 25.1261 | 0 | 0 | 41.2322
2736193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-15-M00147_950369414_950369414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:50:28 | 30.11.2023 21:32:32 | 3.7011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 2.4929 | 0 | 0 | 5.3426
2736293 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_912933479_912933479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:56:39 | 01.12.2023 01:58:49 | 8.0361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.522
2736190 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | METİN SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00269_B_56386974_56386974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:46:54 | 30.11.2023 19:47:13 | 2.0053 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736047 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_47430032_56399701_56399701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:01:39 | 30.11.2023 19:22:39 | 4.35 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2166 | 0 | 0 | 0 | 15.0925 | 0 | 0 | 50.3091
2735549 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_960878188_960878188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:17:10 | 30.11.2023 12:52:52 | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8351 | 0 | 0 | 2.8351
2735835 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_C_91320652_91320652 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:49:34 | 30.11.2023 19:24:58 | 6.59 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5871 | 0 | 0 | 0 | 0.14889 | 0 | 0 | 7.736
2735672 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99557669_99557669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:55:02 | 30.11.2023 22:38:53 | 11.7308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.319
2736382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-16-L00058_953338096_953338096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:50:52 | 30.11.2023 21:24:22 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735543 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953393187_953393187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:38:12 | 30.11.2023 12:06:22 | 2.4694 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0246 | 0 | 0 | 0 | 0.1395 | 0 | 0 | 8.1641
2735380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-11 45-78-M00177_A_91069520_91069520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:31:22 | 30.11.2023 16:02:32 | 7.5194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98636
2736127 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:00:53 | 30.11.2023 18:05:14 | 1.0725 | 0 | 3466 | 108 | 685 | 19 | 462 | 7 | 1 | 0 | 576.5387 | 32.9915 | 53.7889 | 190.8496 | 310.7429 | 569.1053 | 21.3882 | 1755.4051
2735629 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_45-81-M00126_2376135 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:26:34 | 30.11.2023 11:44:49 | 1.3042 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4148
2736419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_99549999_99549999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:35:10 | 01.12.2023 00:47:49 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7588 | 0 | 0 | 29.7588
2736028 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_35-27-M01186_82864058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:52:37 | 30.11.2023 18:35:35 | 0.71611 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | 0 | 0.062515 | 0 | 0.95069 | 0 | 0 | 2.6931
2736156 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-41 35-30-L00041_A_91111282_91111282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:21:11 | 30.11.2023 20:16:03 | 3.9144 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9199 | 0 | 0 | 0 | 10.2784 | 0 | 0 | 37.1984
2735492 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:22:38 | 30.11.2023 16:10:49 | 6.8031 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.69984 | 0 | 74.8109 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | 90.2177
2736511 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/9-A 45-71-M00291_45-71-M00291_2370183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:40:09 | 01.12.2023 01:59:50 | 3.3281 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 153.904 | 0 | 0 | 0 | 19.5415 | 0 | 0 | 173.4455
2736179 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_910995629_910995629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:19:15 | 30.11.2023 20:57:09 | 5.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.235 | 0 | 0 | 0 | 150.7425 | 0 | 0 | 154.9775
2735847 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:57:04 | 30.11.2023 14:10:51 | 1.2297 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.43131 | 47.925 | 3.1578 | 19.2984 | 27.4255 | 11.1962 | 0 | 0 | 109.4342
2736033 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_90988556_90988556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:43:46 | 30.11.2023 20:25:45 | 4.6997 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.7512 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0 | 28.5222
2735469 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:11:43 | 30.11.2023 09:47:41 | 0.59944 | 3 | 1059 | 24 | 62 | 28 | 233 | 4 | 0 | 1.2723 | 153.8566 | 44.2593 | 10.203 | 133.2755 | 92.8386 | 181.3022 | 0 | 617.0076
2735346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953394024_953394024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:58:50 | 30.11.2023 09:20:39 | 1.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45701
2735947 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910801263_910801263 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:33:30 | 30.11.2023 14:43:33 | 0.1675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.036662 | 0 | 0 | 0 | 0.043363 | 0 | 0 | 0.080024
2735555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_C_56360664_56360664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:43:46 | 30.11.2023 18:16:19 | 8.5425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.6429 | 0 | 0 | 0 | 1.9674 | 0 | 0 | 25.6103
2735661 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:20:29 | 30.11.2023 11:47:40 | 1.4531 | 6 | 0 | 158 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6473 | 0 | 30.282 | 0 | 0 | 0 | 35.9293
2736302 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911278296_911278296 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:58:54 | 01.12.2023 04:01:23 | 10.0414 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.9033 | 0 | 0 | 0 | 51.6966 | 0 | 0 | 99.5999
2736056 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910717584_910717584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:25:11 | 30.11.2023 17:53:35 | 3.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2997 | 0 | 0 | 27.2997
2736388 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_910932309_910932309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:33:18 | 01.12.2023 05:49:48 | 8.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1348
2735363 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:12:02 | 30.11.2023 09:06:14 | 0.90333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5399
2735807 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:22:47 | 30.11.2023 14:01:46 | 1.6497 | 0 | 0 | 32 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9983 | 3.3834 | 29.5307 | 0 | 0 | 0 | 38.9125
2736050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_7532160_56376993_56376993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:54:33 | 30.11.2023 17:46:29 | 1.8656 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.2747 | 0 | 0 | 0 | 22.5137 | 0 | 0 | 47.7885
2735552 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:41:44 | 30.11.2023 10:06:33 | 0.41361 | 0 | 1063 | 0 | 126 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 145.0852 | 0 | 32.9217 | 0 | 54.5531 | 0 | 0 | 232.56
2735334 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3393 35-08-K03393_35-08-K03393_42037548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:50:57 | 30.11.2023 11:50:14 | 0.98806 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.891 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0 | 0 | 57.9896
2735211 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:33:54 | 30.11.2023 01:42:14 | 1.1389 | 0 | 475 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.2135 | 0 | 1.1775 | 4.5428 | 3.2051 | 0 | 0 | 79.1389
2735408 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F1B_5835447 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:36:45 | 30.11.2023 15:20:53 | 5.7356 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.1059 | 0 | 0 | 0 | 143.7871 | 0 | 0 | 259.893
2735197 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:07:15 | 30.11.2023 01:09:23 | 1.0356 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.6675 | 0 | 0 | 0 | 4.7796 | 0 | 0 | 80.447
2735281 | 2 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:59:47 | 30.11.2023 10:40:00 | 1.6703 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.66838 | 68.3814 | 4.4519 | 24.8289 | 39.5509 | 15.8622 | 0 | 0 | 153.7437
2736259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_DERBENT TM M06_2310333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:40:24 | 30.11.2023 20:10:11 | 1.4964 | 1 | 505 | 0 | 4 | 16 | 23 | 12 | 0 | 0.40786 | 322.4466 | 0 | 10.509 | 294.7753 | 50.4118 | 1950.635 | 0 | 2629.1855
2735283 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:37:28 | 30.11.2023 05:56:08 | 0.31111 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.15957 | 6.0329 | 33.9754 | 59.1041 | 54.2584 | 5.111 | 0 | 0 | 158.6413
2735426 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_912414701_912414701 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:40:39 | 30.11.2023 11:57:50 | 3.2864 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6879
2735675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_49192948_56387967_56387967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:55:30 | 30.11.2023 14:26:50 | 3.5222 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 0 | 0 | 0 | 5.4835 | 0 | 0 | 10.1054
2735973 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_B_91379727_91379727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:33:35 | 30.11.2023 23:10:51 | 8.6211 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.9147 | 0 | 0 | 0 | 21.667 | 0 | 0 | 73.5817
2735240 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:35:24 | 30.11.2023 01:47:22 | 0.19944 | 8 | 4613 | 2 | 197 | 8 | 449 | 3 | 0 | 0.24925 | 63.1797 | 0.85865 | 3.6426 | 10.5461 | 14.3315 | 8.1064 | 0 | 100.9142
2736322 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMOBA TR-1 35-16-M00155_953303728_953303728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:35:02 | 01.12.2023 03:27:44 | 7.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53096
2736222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_945673240_945673240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:59:27 | 30.11.2023 19:38:43 | 1.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4183
2735280 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E1_5861230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:29:03 | 30.11.2023 05:36:34 | 0.12528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.08381 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0 | 0 | 5.6435
2735383 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:55:34 | 30.11.2023 13:26:54 | 0.52222 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11452 | 0 | 0.11868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2332
2735326 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_A_91303387_91303387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:14:49 | 30.11.2023 09:15:59 | 2.0194 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7484 | 0 | 1.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151
2735495 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_A_56396829_56396829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:16:56 | 30.11.2023 14:28:51 | 5.1986 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 320.0175 | 0 | 0 | 0 | 91.2106 | 0 | 0 | 411.2281
2735277 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-286 35-02-M00286_M-287 M03_2332100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:01:30 | 30.11.2023 09:54:35 | 1.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7562 | 319.3366 | 65.0105 | 2.5934 | 408.6967
2736013 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_B_91005642_91005642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:36:41 | 30.11.2023 16:15:33 | 0.64778 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2934 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859
2736445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:08:55 | 01.12.2023 00:40:17 | 1.5228 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.6348 | 0 | 0 | 0 | 62.4405 | 0 | 0 | 101.0752
2735758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 BELEDİYE PAZAR YERİ 35-16-L00103_95002460318_95002460318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:46:47 | 30.11.2023 22:29:08 | 10.7058 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7446 | 0 | 0 | 0 | 14.3639 | 0 | 0 | 28.1085
2736385 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_98373357_98373357 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:23:11 | 01.12.2023 03:49:10 | 6.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13303 | 0 | 0 | 0 | 57.8278 | 0 | 0 | 57.9609
2736053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-518 OVACIK 35-18-L00518_950440310_950440310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:53:19 | 30.11.2023 18:19:20 | 2.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736299 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP ÖKÜZCÜK TR-3 45-78-M00807_953292933_953292933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:05:13 | 30.11.2023 23:07:46 | 4.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53767
2735263 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 03:27:19 | 30.11.2023 05:46:34 | 2.3208 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2355
2736119 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912031377_912031377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:06:27 | 30.11.2023 21:22:18 | 4.2642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6501 | 0 | 0 | 0 | 37.6093 | 0 | 0 | 52.2595
2735217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:38:55 | 30.11.2023 03:14:51 | 2.5989 | 7 | 1072 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 2.8331 | 324.967 | 14.4542 | 23.5033 | 423.8941 | 72.9962 | 0 | 0 | 862.6479
2736096 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1266 35-07-K01266_99284044_99284044 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:57:14 | 30.11.2023 21:57:02 | 9.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8896 | 0 | 0 | 2.8896
2735266 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 03:55:04 | 30.11.2023 07:21:02 | 3.4328 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 139.2251 | 0 | 0 | 0 | 754.4277 | 0 | 0 | 893.6528
2735243 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1037 35-01-K01037_35-01-K01037_42464151 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:40:10 | 30.11.2023 03:52:03 | 2.1981 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 178.0859 | 0 | 0 | 0 | 299.5983 | 0 | 0 | 477.6842
2735572 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_913755017_913755017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:49:44 | 30.11.2023 18:48:20 | 8.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2404 | 0 | 0 | 140.2404
2736431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1323 35-02-K01323_99920787_99920787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:51:52 | 01.12.2023 00:01:08 | 1.1544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65978
2735200 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:08:51 | 30.11.2023 01:10:13 | 1.0228 | 0 | 163 | 1 | 160 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.6975 | 0 | 11.295 | 116.3531 | 48.7608 | 0 | 0 | 203.1063
2736219 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_C_56389140_56389140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:02:50 | 30.11.2023 18:33:38 | 0.51333 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1223
2735721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3760 35-02-K03760_99502645_99502645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:28:20 | 30.11.2023 13:50:35 | 2.3708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941
2735343 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1081 M03_2117925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:51:56 | 30.11.2023 07:59:43 | 0.12972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0.0026779 | 0 | 0 | 6.1338 | 16.0782 | 0 | 57.4846 | 79.6993
2735276 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:35:38 | 30.11.2023 10:10:38 | 0.58333 | 4 | 87 | 100 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.11698 | 5.9617 | 1.1761 | 2.8119 | 6.643 | 1.7813 | 0 | 0 | 18.4909
2735784 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_99394505_99394505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:32:38 | 30.11.2023 14:27:34 | 3.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77772 | 0 | 0 | 0.77772
2735827 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_MKE M29_2056132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:30:34 | 30.11.2023 14:49:44 | 2.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.4472 | 0 | 421.7662
2735927 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493__72372372_72372372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:03:12 | 30.11.2023 16:11:16 | 2.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735229 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_45-73-M00229_2369392 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:07:24 | 30.11.2023 02:44:43 | 1.6219 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731
2735375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_B_65513288_65513288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:13:06 | 30.11.2023 11:25:38 | 3.2089 | 0 | 547 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 294.2789 | 0 | 0 | 0 | 60.0791 | 0 | 0 | 354.3579
2735352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3558 35-02-K03558_99993158_99993158 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:03:48 | 30.11.2023 10:15:14 | 2.1906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6689
2735916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:02:24 | 30.11.2023 14:47:08 | 0.74556 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6418 | 0 | 30.1022 | 0 | 8.1575 | 0 | 0 | 49.9016
2735252 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1242 35-01-M01242_M-3044 M02_2066257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:16:14 | 30.11.2023 02:27:59 | 0.19583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.67294 | 0 | 0 | 1.5407 | 8.4802 | 0 | 0 | 10.6939
2735398 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:35:12 | 30.11.2023 12:25:57 | 3.8458 | 9 | 44 | 59 | 198 | 19 | 50 | 8 | 0 | 9.2034 | 11.4204 | 203.5546 | 34.5646 | 955.5016 | 34.0766 | 2098.9945 | 0 | 3347.3157
2736062 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_35-28-L00089_66687365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:03:44 | 30.11.2023 16:12:44 | 0.15 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.3035 | 0 | 0 | 0 | 10.3758 | 0 | 0 | 30.6793
2735793 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-24 35-27-M00024__56355863_56355863 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:06:36 | 30.11.2023 13:07:07 | 1.0086 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.3799 | 0 | 0 | 0 | 38.0479 | 0 | 0 | 69.4278
2736434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136479 M06_53136479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:00:50 | 30.11.2023 23:43:14 | 0.70667 | 1 | 126 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.3906 | 7.156 | 7.536 | 0.56306 | 0.77131 | 0.70764 | 0 | 0 | 21.1246
2736102 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK KOCAYATAK TR-9 45-78-L00776_953299207_953299207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:51:36 | 30.11.2023 17:33:49 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14332
2735415 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2055286 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:39:42 | 30.11.2023 08:58:21 | 0.31083 | 3 | 1307 | 3 | 22 | 25 | 187 | 2 | 0 | 0.72834 | 93.8548 | 1.3693 | 2.0273 | 36.8326 | 72.3258 | 32.4547 | 0 | 239.5929
2735747 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1808 EGE PALAS 35-01-K01808Ö_912658094_912658094 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:21:29 | 01.12.2023 04:03:33 | 17.7011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5429 | 0 | 0 | 0 | 72.8916 | 0 | 0 | 79.4346
2735999 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_C_56398004_56398004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:27:17 | 30.11.2023 19:53:47 | 4.4417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.184
2736002 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_911072781_911072781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:46:19 | 01.12.2023 02:07:12 | 11.3481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7697 | 0 | 0 | 0 | 7.1103 | 0 | 0 | 14.88
2735312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-6 35-15-M00223_35-15-M00223_2365389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:53:35 | 30.11.2023 11:57:09 | 5.0594 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4551 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | 0 | 0 | 35.3991
2736148 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:18:58 | 30.11.2023 20:14:03 | 2.9181 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.1352 | 0 | 2.1251 | 0 | 32.1782 | 0 | 0 | 131.4385
2736165 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911133866_911133866 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:27:59 | 01.12.2023 04:51:33 | 11.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142.0242 | 0 | 0 | 0 | 34.0451 | 0 | 0 | 176.0693
2735501 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/19 35-28-L00163_953386462_953386462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:23:54 | 30.11.2023 15:12:45 | 5.8142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1598 | 0 | 0 | 0 | 11.3008 | 0 | 0 | 19.4606
2735667 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:43:29 | 30.11.2023 13:30:32 | 2.7842 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3493 | 0 | 1.547 | 0 | 0.55328 | 0 | 0 | 10.4496
2736185 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133924 M04_53133924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:43:45 | 30.11.2023 18:18:42 | 0.5825 | 0 | 278 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.1333 | 0 | 1.0087 | 0 | 4.1449 | 0 | 0 | 33.2869
2735544 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4689 35-04-K04689_E E1_5784376 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:39:12 | 30.11.2023 17:00:28 | 7.3544 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 114.9718 | 0 | 0 | 0 | 640.6759 | 0 | 0 | 755.6477
2735332 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3743 35-01-K03743_910739243_910739243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:26:55 | 30.11.2023 10:47:40 | 3.3458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 4.316
2735873 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_35-16-M00747_2348454 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:02:04 | 30.11.2023 17:34:51 | 4.5464 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4776 | 0 | 0 | 13.4776
2736371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953245509_953245509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:28:53 | 01.12.2023 01:21:45 | 5.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8069 | 0 | 0 | 4.8069
2735481 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:18:16 | 30.11.2023 13:32:23 | 4.2353 | 2 | 1102 | 11 | 109 | 22 | 114 | 0 | 0 | 1.9513 | 1507.6897 | 75.3865 | 354.2418 | 834.663 | 532.8444 | 0 | 0 | 3306.7768
2735979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:09:04 | 30.11.2023 16:11:33 | 1.0414 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 10.4193
2736022 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-214(DM-3/12) 35-09-M00214_C e3b_5890762 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:38:55 | 30.11.2023 18:58:18 | 3.3231 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0568
2735277 | 4 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-235 35-02-M00235_TRF M01_2333509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:54:35 | 30.11.2023 13:00:11 | 3.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7127 | 0 | 4.0085 | 294.7212
2735372 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_8734507_56357335_56357335 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:26:52 | 30.11.2023 11:37:22 | 3.175 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9299 | 0 | 0 | 0 | 10.1468 | 0 | 0 | 29.0767
2736391 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956516423_956516423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:41:09 | 30.11.2023 23:17:34 | 1.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002334
2735919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2065036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 14:04:01 | 30.11.2023 15:19:37 | 1.26 | 1 | 17 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0.36369 | 1.4426 | 220.308 | 5.7367 | 23.1077 | 24.904 | 377.4718 | 0 | 653.3345
2735750 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:43:04 | 30.11.2023 12:37:52 | 0.91333 | 1 | 3164 | 0 | 46 | 1 | 300 | 1 | 0 | 4.0902 | 496.8446 | 0 | 16.2406 | 1.298 | 289.2691 | 13.2772 | 0 | 821.0196
2736228 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:59:57 | 30.11.2023 18:29:27 | 0.49167 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 34.1688 | 0 | 1.0938 | 10.845 | 13.0998 | 0 | 0 | 59.2074
2736105 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910127661_910127661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:04:45 | 30.11.2023 20:08:24 | 7.0608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.5691 | 0 | 0 | 0 | 45.6177 | 0 | 0 | 72.1868
2736437 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_P 1P_5860391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:03:11 | 01.12.2023 02:19:55 | 3.2789 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.9765 | 0 | 0 | 0 | 59.3843 | 0 | 0 | 96.3608
2735773 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_910684506_910684506 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:56:47 | 30.11.2023 21:25:40 | 9.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5437 | 0 | 0 | 58.5437
2735896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444280_950444280 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:34:26 | 30.11.2023 18:01:33 | 4.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736042 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUCAK T.M. M03_66524928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:51:34 | 30.11.2023 16:12:47 | 0.35361 | 4 | 12 | 6 | 4 | 31 | 131 | 13 | 22 | 3.7039 | 3.4438 | 3.0371 | 5.3127 | 87.0217 | 103.0458 | 763.5099 | 215.0047 | 1184.0796
2735272 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KABAÇINAR TR-1 45-83-L00285_45-83-L00285_2356650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:37:13 | 30.11.2023 09:43:34 | 5.1058 | 0 | 63 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.9167 | 0 | 38.9723 | 0 | 30.4751 | 0 | 0 | 104.3641
2736397 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953393187_953393187 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:58:13 | 01.12.2023 00:23:43 | 2.425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0.073256 | 0 | 0 | 7.9933
2735996 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:17:17 | 30.11.2023 15:30:51 | 0.22611 | 3 | 1265 | 3 | 21 | 25 | 186 | 2 | 0 | 0.48104 | 63.0255 | 0.91026 | 1.2914 | 24.473 | 50.2003 | 22.0263 | 0 | 162.4077
2735355 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2400 35-02-K02400_B_56371530_56371530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:55:16 | 30.11.2023 12:24:38 | 4.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2973 | 0 | 55.9682 | 241.2654
2735458 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911978033_911978033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:54:32 | 30.11.2023 14:26:08 | 5.5267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8136
2735558 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-6 35-30-M00390_95000460803_95000460803 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:45:02 | 30.11.2023 10:42:16 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735621 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:57:18 | 30.11.2023 14:49:04 | 4.8628 | 2 | 113 | 16 | 27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.7803 | 81.1942 | 7.0479 | 3.0576 | 24.2641 | 45.9436 | 0 | 0 | 163.2878
2735478 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99616414_99616414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:13:38 | 30.11.2023 11:47:02 | 2.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78031
2759451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:10:08 | 30.11.2023 16:11:24 | 2.0211 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 1.3872 | 113.1801 | 1.3416 | 13.5436 | 156.0823 | 159.2879 | 195.218 | 0 | 640.0408
2735647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:34:55 | 30.11.2023 10:36:35 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97067 | 0 | 11.2243 | 0 | 12.1949
2736162 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_912943411_912943411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:05:56 | 01.12.2023 03:35:35 | 12.4942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248
2735378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:29:42 | 30.11.2023 15:37:47 | 7.1347 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7101 | 153.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8958
2735876 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_35-16-M00748_2364652 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 13:18:34 | 30.11.2023 18:19:54 | 5.0222 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378
2735770 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_A_56365158_56365158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:51:39 | 30.11.2023 13:24:22 | 1.5453 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4999
2736268 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3648 35-01-K03648_99285154_99285154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:12:21 | 30.11.2023 19:49:49 | 1.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 15.8024 | 0 | 0 | 18.5251
2735392 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_C_91383868_91383868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:37:56 | 30.11.2023 14:32:04 | 5.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3579 | 0 | 0 | 88.3579
2771588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_35-16-M00018_2347112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:12:44 | 30.11.2023 15:08:54 | 1.9361 | 0 | 214 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.4005 | 0 | 3.9873 | 0 | 18.3778 | 0 | 0 | 73.7656
2735684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2065292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:05:16 | 30.11.2023 12:46:45 | 1.6914 | 24 | 167 | 146 | 305 | 50 | 95 | 15 | 0 | 9.003 | 21.1113 | 235.3704 | 42.0368 | 917.6556 | 28.3714 | 1875.2978 | 0 | 3128.8464
2735335 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2050863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:34:28 | 30.11.2023 07:58:51 | 0.40639 | 48 | 3255 | 128 | 211 | 58 | 428 | 2 | 1 | 28.4918 | 299.3533 | 31.7479 | 4.5163 | 108.4058 | 101.864 | 1.2136 | 1.2374 | 576.8302
2735435 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_11123904 l11 a1_5952957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:59:09 | 30.11.2023 09:26:47 | 0.46056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 | 0 | 16.1656
2735976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-1 45-72-L00193_B_56392874_56392874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:37:37 | 30.11.2023 16:28:08 | 1.8419 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584
2735799 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1452 35-01-K01452_913250426_913250426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:48:36 | 30.11.2023 18:18:58 | 7.5061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8953 | 0 | 0 | 0 | 24.7404 | 0 | 0 | 42.6357
2735467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKAĞAN KARAPINAR TR-1 45-72-L00226_956479724_956479724 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:00:21 | 30.11.2023 15:57:15 | 6.9483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735444 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_911009445_911009445 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:47:36 | 30.11.2023 12:10:56 | 3.3889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0798 | 0 | 0 | 0 | 0.72801 | 0 | 0 | 10.8078
2736108 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1036 35-01-K01036_C 1C_5856825 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:19:03 | 01.12.2023 02:46:51 | 13.4633 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.3551 | 0 | 0 | 0 | 260.2794 | 0 | 0 | 351.6345
2735962 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950462093_950462093 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:47:18 | 30.11.2023 18:47:56 | 4.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643
2735899 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2324688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:40:07 | 30.11.2023 15:18:28 | 1.6392 | 4 | 485 | 3 | 22 | 1 | 31 | 0 | 0 | 29.7254 | 51.7766 | 2.3472 | 6.8576 | 1.5885 | 6.4254 | 0 | 0 | 98.7207
2735567 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:51:19 | 30.11.2023 16:27:55 | 6.61 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1437.3436 | 0 | 0 | 0 | 700.918 | 0 | 0 | 2138.2617
2736254 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:39:00 | 30.11.2023 18:43:38 | 0.077222 | 3 | 1059 | 24 | 62 | 28 | 233 | 4 | 0 | 0.22524 | 23.452 | 5.5646 | 1.4989 | 13.9835 | 9.718 | 12.0815 | 0 | 66.5237
2735258 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_12423285 E03b_77619794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 02:44:20 | 30.11.2023 03:17:50 | 0.55833 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0.51116 | 0 | 0 | 5.5381
2735759 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3648 35-01-K03648_35-01-K03648_41905229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:38:47 | 30.11.2023 18:01:00 | 7.3703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15.636 | 0 | 0 | 0 | 485.7928 | 0 | 0 | 501.4288
2736340 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950447013_950447013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:11:28 | 01.12.2023 03:25:07 | 7.2275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735613 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182341 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:17:09 | 30.11.2023 13:38:33 | 3.3567 | 0 | 775 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 534.8606 | 0 | 1.8448 | 0 | 282.4565 | 0 | 0 | 819.1618
2735945 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4780 35-04-K04780_99296397_99296397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:28:11 | 30.11.2023 15:38:16 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32709
2735653 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3437(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03437_35-03-M03437_88208126 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:32:22 | 30.11.2023 16:03:00 | 5.5106 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 394.0263 | 0 | 0 | 0 | 61.1512 | 0 | 0 | 455.1775
2735607 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_35-29-L00194_2371493 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:07:14 | 30.11.2023 11:18:53 | 1.1942 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0.85607 | 0 | 0.88572 | 0 | 0 | 2.9069
2736048 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:55:06 | 30.11.2023 17:57:18 | 2.0367 | 0 | 144 | 37 | 45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 3.3254 | 6.0696 | 0 | 19.8003 | 0 | 0 | 73.2553
2735716 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_MAHMUTLAR ÇIKIŞ M03_79409448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:25:23 | 30.11.2023 11:26:44 | 0.0225 | 0 | 257 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.69111 | 0 | 0 | 0.031962 | 0.28911 | 0 | 0 | 1.0122
2736071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:13:16 | 30.11.2023 20:20:41 | 4.1236 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48.1811 | 0 | 0 | 0 | 118.3725 | 0 | 0 | 166.5535
2735859 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:04:35 | 30.11.2023 23:33:15 | 12.4778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 34.7117 | 0 | 0 | 0 | 658.8444 | 0 | 0 | 693.556
2736257 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:36:06 | 01.12.2023 02:28:21 | 7.8708 | 0 | 1 | 5 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1622 | 5.005 | 28.5577 | 0.5956 | 42.4318 | 0 | 0 | 79.7524
2735593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_HatBaşıAyırıcı_96738480 L04_96738480 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 08:38:14 | 30.11.2023 17:35:59 | 8.9625 | 0 | 381 | 0 | 267 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 666.0677 | 0 | 458.1237 | 2.1162 | 988.9685 | 0 | 0 | 2115.2761
2735693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-2 GİRİŞ M02_2055979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:13:52 | 30.11.2023 11:41:21 | 0.45806 | 2 | 314 | 2 | 20 | 18 | 68 | 2 | 0 | 0.32935 | 26.2092 | 0.29201 | 3.2406 | 36.4503 | 37.7895 | 39.0411 | 0 | 143.352
2736357 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_914997080_914997080 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:38:14 | 30.11.2023 22:25:47 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 0 | 1.7846
2735344 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_913418009_913418009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:34:57 | 30.11.2023 22:43:42 | 15.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1432 | 0 | 0 | 0 | 7.6099 | 0 | 0 | 10.753
2735281 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53134977 M03_53134977 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:37:29 | 30.11.2023 08:59:47 | 3.3717 | 1 | 403 | 3 | 19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.61697 | 75.8925 | 8.971 | 49.3938 | 31.2443 | 11.6394 | 0 | 0 | 177.758
2736128 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G 4G_5860311 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:42:39 | 01.12.2023 03:46:47 | 14.0689 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.0906 | 0 | 0 | 0 | 409.4696 | 0 | 0 | 511.5603
2735381 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D 1316 D1_5831982 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:22:02 | 30.11.2023 15:11:16 | 6.8206 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 35.1907 | 0 | 0 | 0 | 230.626 | 0 | 0 | 265.8167
2736028 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_B_82864065_82864065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:40:23 | 30.11.2023 17:52:37 | 2.2039 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4672
2736171 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_KÖPRÜBAŞI TR-20 M01_72222873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:35:24 | 30.11.2023 17:46:24 | 0.18333 | 0 | 1418 | 15 | 123 | 3 | 304 | 0 | 1 | 0 | 47.6885 | 3.58 | 7.2011 | 1.7525 | 29.5671 | 0 | 0.080833 | 89.8699
2736420 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-30 35-15-L00324_950394845_950394845 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:32:21 | 01.12.2023 00:01:19 | 1.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735238 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:31:15 | 30.11.2023 01:36:06 | 0.080833 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1.4687 | 0.24871 | 0.0791 | 0.006343 | 1.0442 | 0.87655 | 0 | 3.7236
2735633 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1188 35-01-K01188_D_65500392_65500392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:28:19 | 30.11.2023 17:08:09 | 6.6639 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.0414 | 0 | 0 | 0 | 0.25411 | 0 | 0 | 186.2955
2735942 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2092383 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:30:14 | 30.11.2023 15:21:24 | 0.85278 | 7 | 2856 | 6 | 14 | 29 | 313 | 4 | 0 | 4.577 | 439.2511 | 23.3038 | 4.5187 | 263.0927 | 302.8051 | 836.3129 | 0 | 1873.8613
2735278 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-64 35-30-L00064_35-30-L00064_2374281 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:23:22 | 30.11.2023 15:20:53 | 9.9586 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.701 | 0 | 0 | 0 | 13.9408 | 0 | 0 | 132.6418
2735587 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:22:29 | 30.11.2023 15:41:51 | 6.3228 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 195.6408 | 0 | 2.359 | 0 | 25.4255 | 0 | 0 | 223.4253
2736134 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:16:31 | 30.11.2023 19:10:04 | 1.8925 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 1.937 | 129.2299 | 1.2734 | 14.4976 | 131.254 | 131.9084 | 104.1232 | 0 | 514.2236
2735819 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:39:44 | 30.11.2023 12:48:47 | 0.15083 | 0 | 894 | 1 | 80 | 9 | 160 | 0 | 2 | 0 | 16.4673 | 1.0299 | 2.2388 | 6.1623 | 11.403 | 0 | 1.7721 | 39.0734
2735842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1287 35-02-M01287_910384065_910384065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:55:51 | 30.11.2023 19:39:52 | 6.7336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711
2735802 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_910445720_910445720 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:51:22 | 01.12.2023 02:26:20 | 15.5828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.9172 | 0 | 0 | 0 | 24.2016 | 0 | 0 | 84.1188
2735364 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_A_56375148_56375148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:14:15 | 30.11.2023 11:00:35 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6768 | 0 | 9.5402 | 14.217
2735973 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SAİP TR-2 35-21-L00103_35-21-L00103_2375375 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:10:51 | 30.11.2023 23:21:00 | 0.16917 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2849 | 0 | 0 | 0 | 0.4312 | 0 | 0 | 2.7161
2736380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10 45-78-M00183_953252159_953252159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:02:36 | 30.11.2023 23:18:01 | 2.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69457
2735384 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_912766129_912766129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:29:39 | 30.11.2023 12:33:06 | 4.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10511
2735739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:24:31 | 30.11.2023 13:16:05 | 1.8594 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.647 | 0 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 18.1081
2735527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:31:14 | 30.11.2023 11:13:40 | 1.7072 | 0 | 153 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2089 | 0 | 9.357 | 0 | 13.4549 | 0 | 0 | 59.0208
2736211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135247 M03_53135247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:59:00 | 30.11.2023 23:36:04 | 5.6178 | 0 | 253 | 1 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 278.3204 | 5.0053 | 16.0569 | 0 | 64.784 | 0 | 0 | 364.1665
2735862 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:25:07 | 30.11.2023 19:43:14 | 8.3019 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 166.7218 | 0 | 0 | 0 | 734.7888 | 0 | 0 | 901.5106
2736360 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-2 35-18-M00090_GÜNKENT TR-1 M01_72091998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:45:34 | 30.11.2023 21:19:54 | 0.57222 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.936 | 0 | 0 | 0 | 3.2601 | 0 | 0 | 20.1961
2735670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121823 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:55:43 | 30.11.2023 17:29:36 | 6.5647 | 0 | 434 | 48 | 373 | 19 | 246 | 0 | 1 | 0 | 468.9552 | 349.8328 | 738.116 | 420.9187 | 1546.6935 | 0 | 0 | 3524.5162
2735235 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:17:07 | 30.11.2023 05:37:29 | 4.3394 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1.3331 | 158.1045 | 9.0416 | 52.8226 | 62.3661 | 20.6103 | 0 | 0 | 304.2782
2735590 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953380207_953380207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:06:27 | 30.11.2023 16:53:37 | 6.7861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4664 | 0 | 0 | 0 | 6.2666 | 0 | 0 | 17.733
2735676 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_ÖZEL TRAFOLAR M02_84186813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:53:09 | 30.11.2023 11:40:49 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8082 | 0 | 0 | 0 | 6.8082
2736025 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1413 35-01-M01413_TRAFO M03_2075039 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:28:00 | 01.12.2023 06:40:39 | 15.2108 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1486.2209 | 0 | 0 | 0 | 1182.7196 | 0 | 0 | 2668.9405
2736177 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1011 35-01-K01011_911069099_911069099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:05:03 | 30.11.2023 20:09:17 | 5.0706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0571 | 0 | 0 | 0 | 50.5839 | 0 | 0 | 80.641
2735490 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_YENİFOÇA TR-11 M04_2114763 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:19:39 | 30.11.2023 11:35:09 | 2.2583 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.3329 | 0 | 0 | 0 | 31.3136 | 0 | 0 | 169.6465
2735891 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:16:40 | 30.11.2023 18:21:55 | 5.0875 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 224.3555 | 0 | 0 | 0 | 1733.0474 | 0 | 0 | 1957.403
2735136 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2431 35-08-K02431_35-08-K02431_42040273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:10:45 | 30.11.2023 00:24:07 | 0.22278 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.3534 | 0 | 0 | 0 | 2.1826 | 0 | 0 | 32.536
2736014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-15-M00134_950373686_950373686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:34:55 | 30.11.2023 21:00:06 | 5.4197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1043
2735496 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:12:57 | 30.11.2023 09:52:57 | 0.66667 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.30632 | 0.72569 | 70.1456 | 1.0548 | 268.2241 | 3.7396 | 6083.6124 | 0 | 6427.8085
2735805 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2539 35-02-M02539_912529621_912529621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:17:02 | 30.11.2023 17:08:07 | 4.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4679 | 0 | 0 | 2.4679
2736386 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1266 35-07-K01266_99162539_99162539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:22:38 | 01.12.2023 03:21:40 | 7.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7547
2735310 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:47:27 | 30.11.2023 07:28:09 | 0.67833 | 1 | 787 | 0 | 22 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.12342 | 100.3086 | 0 | 0.71981 | 1.1385 | 28.3424 | 0 | 0 | 130.6327
2735659 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | İSACA TR-1 45-72-L00218_B_56391583_56391583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:53:39 | 30.11.2023 11:41:44 | 1.8014 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1906 | 0 | 0 | 0 | 3.0197 | 0 | 0 | 14.2104
2736100 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-5 35-18-M00056_GÜNKENT TR-4 M02_72094014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:50:30 | 30.11.2023 21:04:43 | 4.2369 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0635
2735264 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_C_56353962_56353962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 03:28:26 | 30.11.2023 04:31:00 | 1.0428 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5597 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0 | 9.245
2736346 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_B_56388529_56388529 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:19:34 | 30.11.2023 22:08:03 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81109 | 0 | 1.696 | 0 | 0 | 2.5071
2736246 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443437_950443437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:27:01 | 30.11.2023 19:31:49 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44494
2735622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT TR-2 M04_82964181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:22:07 | 30.11.2023 12:18:24 | 1.9381 | 0 | 2 | 4 | 28 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0.37175 | 1.1162 | 2.1279 | 37.802 | 55.1718 | 86.8764 | 0 | 183.4661
2736240 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_B_77618066_77618066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:23:38 | 30.11.2023 19:42:11 | 1.3092 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9696 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 3.4053
2735642 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-3 M08_72195036 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:32:57 | 30.11.2023 16:28:34 | 5.9269 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147.4581 | 0 | 0 | 0 | 53.4068 | 0 | 0 | 200.8649
2736283 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_912353553_912353553 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:34:37 | 01.12.2023 04:05:42 | 9.5181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1893 | 0 | 0 | 0 | 28.3166 | 0 | 0 | 67.5059
2736406 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-16-L00134_953317525_953317525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:05:55 | 01.12.2023 01:00:46 | 2.9142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9477
2735473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_45-78-M01107_2351954 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:13:23 | 30.11.2023 16:43:52 | 7.5081 | 0 | 93 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 141.1835 | 0 | 7.1403 | 0 | 35.0616 | 0 | 0 | 183.3853
2735722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:29:48 | 30.11.2023 14:29:23 | 2.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.8173 | 0 | 12624.8358 | 0 | 14625.6532
2735971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:50:42 | 30.11.2023 15:33:41 | 0.71639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 | 0 | 8.6872 | 0 | 40.7939 | 0 | 52.3346
2736220 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_B c32b_42106647 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:54:26 | 30.11.2023 21:14:07 | 3.3281 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0649 | 0 | 0 | 0 | 0.039625 | 0 | 0 | 25.1045
2735685 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_C_91078911_91078911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:05:42 | 30.11.2023 17:24:50 | 6.3189 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8934 | 0 | 0 | 0 | 9.5392 | 0 | 0 | 30.4326
2735636 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913648018_913648018 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:27:19 | 30.11.2023 12:02:51 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0842 | 0 | 0 | 3.0842
2735536 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334580_953334580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:27:28 | 30.11.2023 12:55:28 | 3.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1416
2735828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_910402857_910402857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:52:34 | 30.11.2023 16:19:57 | 5.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3298
2735848 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:03:57 | 30.11.2023 13:55:22 | 0.85694 | 3 | 691 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.45036 | 95.2683 | 49.4661 | 40.8953 | 49.5035 | 13.6687 | 0 | 0 | 249.2523
2736180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2656 35-01-K02656_35-01-K02656_2360481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:37:24 | 30.11.2023 19:08:37 | 1.5203 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 15.5367
2735539 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_955189308_955189308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:37:10 | 30.11.2023 10:52:50 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21441
2736057 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2092383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:03:05 | 30.11.2023 16:11:44 | 0.14417 | 7 | 2461 | 6 | 14 | 29 | 296 | 4 | 0 | 0.87793 | 65.0762 | 3.899 | 0.80289 | 41.3273 | 46.8075 | 120.4291 | 0 | 279.2198
2735470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-10 35-15-L01050_A_56371055_56371055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:12:06 | 30.11.2023 18:05:54 | 8.8967 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.3207 | 0 | 2.104 | 0 | 81.1492 | 0 | 0 | 133.5739
2735370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_A_56391836_56391836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:19:29 | 30.11.2023 09:50:27 | 1.5161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78662
2735347 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÖZ SULAMA GRUBU 35-29-M00162_A_56395678_56395678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:54:45 | 30.11.2023 09:07:05 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4197 | 0 | 0.52005 | 0 | 0 | 4.9397
2735201 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:10:54 | 30.11.2023 01:17:26 | 1.1089 | 2 | 1507 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 6.0265 | 132.396 | 0 | 0 | 29.9394 | 50.4137 | 0 | 2.1437 | 220.9193
2735324 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1534 35-01-K01534_K 2K_5862301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:11:39 | 30.11.2023 10:13:35 | 3.0322 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.3661 | 0 | 0 | 0 | 28.882 | 0 | 0 | 107.2482
2735556 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HELVACI-1 35-26-M00468_35-26-M00468_2349351 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:42:14 | 30.11.2023 15:05:40 | 5.3906 | 0 | 155 | 0 | 25 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 92.9558 | 0 | 38.6068 | 0 | 149.1597 | 0 | 0 | 280.7224
2735172 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1031 35-04-M01031_B_56363090_56363090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:44:43 | 30.11.2023 05:32:39 | 4.7989 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7057 | 0 | 0 | 0 | 0.96095 | 0 | 0 | 46.6666
2735307 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR 45-71-M00613_45-71-M00613_2355730 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:41:44 | 30.11.2023 12:46:24 | 6.0778 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3452 | 0 | 4.9023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2474
2736303 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3683 35-01-K03683_E 2E_5873995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:41:51 | 01.12.2023 02:51:28 | 8.1603 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.6139 | 0 | 0 | 0 | 71.2857 | 0 | 0 | 87.8996
2735911 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946420529_946420529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:50:52 | 30.11.2023 15:51:15 | 2.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14686
2735616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-124 35-15-L00124_35-15-L00124_2364610 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 10:15:37 | 30.11.2023 12:23:26 | 2.1303 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.2364 | 0 | 0 | 0 | 175.3957 | 0 | 0 | 241.6322
2736243 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KORAY GES KÖK 35-27-M01188_KORAY GES M03_74140274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:16:49 | 30.11.2023 19:08:31 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736349 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61291948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:11:40 | 30.11.2023 23:56:12 | 3.7422 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 164 | 8 | 2 | 0 | 1.161 | 19.6698 | 0 | 1775.9542 | 256.1728 | 4106.5303 | 20.4088 | 6179.897
2735994 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_945636501_945636501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:22:20 | 30.11.2023 21:58:32 | 6.6033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99
2735808 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_A A1_5873899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:00:22 | 30.11.2023 16:26:55 | 4.4425 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11.1798 | 0 | 0 | 0 | 329.1437 | 0 | 0 | 340.3236
2735702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 11:23:12 | 30.11.2023 11:30:23 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8405 | 0 | 38.7154 | 0 | 42.5559
2735410 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_B_90965965_90965965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:47:39 | 30.11.2023 17:56:05 | 9.1406 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3354
2736211 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:36:04 | 01.12.2023 01:02:38 | 1.4428 | 1 | 497 | 105 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 1.1962 | 127.2465 | 139.5016 | 11.2615 | 43.1321 | 15.9743 | 0 | 0 | 338.3123
2736286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-12 35-25-M00150_956658468_956658468 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:04:36 | 30.11.2023 20:48:23 | 1.7297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2121
2735954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_35-27-M00191_2359756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:38:46 | 30.11.2023 22:16:46 | 7.6333 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6574
2735576 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913229634_913229634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:46:39 | 01.12.2023 01:41:09 | 15.9083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.9141 | 0 | 0 | 0 | 78.928 | 0 | 0 | 124.842
2736117 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_C_56401109_56401109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:02:30 | 30.11.2023 18:00:29 | 0.96639 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3932
2735719 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-74-M00011_945587884_945587884 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:23:45 | 30.11.2023 14:28:01 | 3.0711 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 5.2159
2735476 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/06 45-71-M00023_A A4b_45143206 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:12:34 | 30.11.2023 23:48:48 | 14.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.609 | 0 | 0 | 53.609
2736329 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_912765194_912765194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:47:28 | 30.11.2023 22:05:13 | 3.2958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.608
2735596 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:03:35 | 30.11.2023 12:25:44 | 2.3692 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1.5818 | 15.4633 | 14.8129 | 10.8935 | 171.1048 | 42.3337 | 71.1087 | 0 | 327.2986
2735888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_G_56382803_56382803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:29:00 | 30.11.2023 20:04:07 | 6.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.8052 | 0 | 0 | 363.8052
2735247 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ÇAYIRLI L06_72208761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:53:20 | 30.11.2023 02:02:59 | 0.16083 | 0 | 87 | 12 | 16 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.9082 | 0.49469 | 0.15715 | 0.012566 | 2.0778 | 1.7376 | 0 | 7.3881
2735284 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911025922_911025922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:41:11 | 30.11.2023 10:51:07 | 5.1656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534
2736080 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:08:45 | 30.11.2023 19:42:26 | 3.5614 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5413
2735725 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_95000553698_95000553698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:31:59 | 30.11.2023 12:08:34 | 0.60972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735825 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1037 35-01-K01037_35-01-K01037_42464151 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:58:43 | 30.11.2023 18:21:31 | 7.38 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 676.7521 | 0 | 0 | 0 | 1896.6349 | 0 | 0 | 2573.387
2736323 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4679 AKÇA HOLDİNG 35-01-K04679Ö_910836225_910836225 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:40:55 | 01.12.2023 01:47:47 | 6.1144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.933 | 0 | 0 | 0 | 8.1069 | 0 | 0 | 18.04
2736415 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_A 3A_5873803 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:21:20 | 01.12.2023 00:29:34 | 2.1372 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7853 | 0 | 0 | 0 | 24.1246 | 0 | 0 | 33.9099
2735751 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-665 35-04-K00665_A A1B_5837256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:35:09 | 30.11.2023 13:40:59 | 2.0972 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7469 | 0 | 0 | 0 | 19.2191 | 0 | 0 | 61.966
2735419 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95002404949_95002404949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:51:58 | 30.11.2023 18:47:16 | 9.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2736106 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 2F_5870534 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:10:21 | 30.11.2023 22:46:41 | 7.6056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.8844 | 0 | 0 | 0 | 82.0322 | 0 | 0 | 157.9166
2736438 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956691526_956691526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:04:23 | 30.11.2023 23:46:06 | 0.69528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23336
2735442 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_35-29-L00118_2370487 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:00:32 | 30.11.2023 17:37:31 | 8.6164 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.1591 | 0 | 133.7432 | 0 | 100.4253 | 0 | 0 | 310.3276
2735565 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2511 35-02-M02511_35-02-M02511_48000457 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:49:35 | 30.11.2023 11:34:27 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8033 | 0 | 0 | 2.8033
2736206 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2380 35-03-M02380_B_91464386_91464386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:54:15 | 30.11.2023 19:32:37 | 6.6394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.6035 | 0 | 0 | 0 | 9.9952 | 0 | 0 | 34.5986
2735542 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:31:59 | 30.11.2023 16:25:08 | 6.8858 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 43.9583 | 34.7385 | 8.1981 | 99.4884 | 397.7853 | 93.2627 | 141.1628 | 0 | 818.5942
2735273 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 04:37:35 | 30.11.2023 08:44:53 | 4.1217 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.9163 | 0 | 0 | 0 | 4.1541 | 0 | 0 | 132.0704
2735914 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-2 35-22-M00227_955282699_955282699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:54:57 | 30.11.2023 14:05:56 | 0.18306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063885
2735373 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_911128586_911128586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:28:23 | 30.11.2023 13:38:01 | 5.1606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.101 | 0 | 0 | 0 | 7.164 | 0 | 0 | 22.265
2735651 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_A_56379063_56379063 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:37:05 | 30.11.2023 14:56:13 | 4.3189 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.7243 | 0 | 0 | 0 | 32.0114 | 0 | 0 | 124.7357
2736292 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-6 45-73-M00154_945655822_945655822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:02:06 | 30.11.2023 21:43:54 | 2.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60391
2736352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1061 35-02-M01061_915013827_915013827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:30:33 | 01.12.2023 00:27:22 | 3.9469 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7938
2735711 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:18:27 | 30.11.2023 18:48:47 | 7.5056 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4281 | 0 | 0 | 0 | 11.0748 | 0 | 0 | 23.5029
2736043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-16-L00138_953337873_953337873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:52:36 | 30.11.2023 18:59:13 | 3.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55593
2735210 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_F 1F_5861573 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:27:22 | 30.11.2023 01:06:43 | 0.65583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.1042 | 0 | 0 | 0 | 15.9561 | 0 | 0 | 25.0603
2735505 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-960 35-02-K00960_910244519_910244519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:19:37 | 30.11.2023 10:52:19 | 1.545 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0.46779 | 0 | 0 | 2.2915
2735605 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | REFIK AYBAR SULAMA GRUBU 35-29-L00158_A_56360597_56360597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:03:50 | 30.11.2023 15:18:28 | 5.2439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0059
2735479 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:17:27 | 30.11.2023 10:17:24 | 0.99917 | 0 | 856 | 5 | 105 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 166.6558 | 21.4912 | 27.2625 | 15.3643 | 158.4416 | 83.5543 | 0 | 472.7697
2736189 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3585 35-01-K03585_A_56378190_56378190 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:42:03 | 30.11.2023 21:52:31 | 4.1744 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.7799 | 0 | 0 | 0 | 172.1707 | 0 | 0 | 236.9506
2735834 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_911125300_911125300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:01:28 | 30.11.2023 16:50:13 | 5.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128
2736312 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950464738_950464738 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:25:59 | 01.12.2023 03:05:58 | 7.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9304
2735648 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3656 35-01-K03656_910903607_910903607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:34:34 | 30.11.2023 13:09:53 | 2.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 0 | 0 | 0 | 69.2924 | 0 | 0 | 69.4213
2735665 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134540 M03_53134540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:33:59 | 01.12.2023 01:21:57 | 14.7994 | 2 | 0 | 49 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 81.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8312
2736212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/6-A 45-72-L00942__72373407_72373407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:46:50 | 30.11.2023 20:02:16 | 2.2572 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.5665 | 0 | 0 | 0 | 4.5803 | 0 | 0 | 28.1468
2735691 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_913821629_913821629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:09:01 | 30.11.2023 19:30:03 | 8.3506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5896 | 0 | 0 | 0 | 9.7495 | 0 | 0 | 16.3392
2735791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:03:47 | 30.11.2023 12:25:35 | 0.36333 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 68 | 2 | 0 | 0.24537 | 20.3221 | 0.23062 | 2.5349 | 28.4142 | 29.6385 | 33.9937 | 0 | 115.3793
2735983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955319226_955319226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:59:55 | 30.11.2023 21:44:27 | 6.7422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1287
2736126 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910871989_910871989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:39:10 | 01.12.2023 01:22:30 | 11.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6864
2735436 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:58:35 | 30.11.2023 10:42:54 | 1.7386 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 75.5199 | 0 | 0 | 0 | 655.415 | 0 | 0 | 730.9349
2736269 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-361 35-09-M00361_M-570 M03_47619857 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:51:05 | 30.11.2023 19:33:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.374 | 13.3659 | 59.1645 | 21.9981 | 106.9025
2736418 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 3F_5856809 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:35:52 | 01.12.2023 03:58:36 | 5.3789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.4384 | 0 | 0 | 0 | 54.8645 | 0 | 0 | 71.3029
2736249 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:33:35 | 30.11.2023 18:52:00 | 0.30694 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.25558 | 30.7516 | 11.2887 | 2.3839 | 25.7657 | 4.926 | 0 | 0 | 75.3715
2736063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/13 35-28-M00964_DM-6 L02_66729419 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:03:34 | 30.11.2023 16:11:10 | 0.12667 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 9.6157 | 0 | 0 | 18.2607
2735376 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914534209_914534209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:21:09 | 30.11.2023 14:52:45 | 6.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76156
2735276 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 05:18:07 | 30.11.2023 09:35:38 | 4.2919 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6521 | 0 | 4.9891 | 0 | 4.8794 | 0 | 0 | 49.5206
2735963 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:41:40 | 30.11.2023 17:19:44 | 2.6344 | 1 | 135 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.51598 | 9.486 | 6.7551 | 21.1061 | 3.5759 | 3.8317 | 0 | 0 | 45.2707
2735900 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_910796212_910796212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:15:35 | 30.11.2023 19:32:03 | 8.2744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.4482 | 0 | 0 | 0 | 7.3257 | 0 | 0 | 71.7739
2735462 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_A_56364027_56364027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:07:52 | 30.11.2023 11:52:09 | 2.7381 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.0108 | 0 | 0 | 0 | 14.7995 | 0 | 0 | 31.8103
2735794 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_A_56392404_56392404 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:56:43 | 30.11.2023 16:47:24 | 4.8447 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.184 | 0 | 10.2341 | 0 | 7.3368 | 0 | 0 | 37.7549
2735602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 35-15-L00103_950380782_950380782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:05:58 | 30.11.2023 11:18:40 | 1.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46657 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 0 | 0 | 4.3008
2735353 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99157708_99157708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:01:42 | 30.11.2023 09:16:50 | 1.2522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52653
2736379 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_35-26-L00168_2355277 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:03:41 | 30.11.2023 23:47:25 | 0.72889 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1205 | 0 | 2.3187 | 0 | 1.1847 | 0 | 0 | 21.6239
2735748 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_953279163_953279163 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:37:49 | 30.11.2023 15:56:45 | 4.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6289 | 0 | 0 | 6.6289
2735416 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956669923_956669923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:49:41 | 30.11.2023 09:51:17 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8177
2735708 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:20:04 | 30.11.2023 11:52:08 | 0.53444 | 0 | 894 | 1 | 80 | 9 | 160 | 0 | 2 | 0 | 59.6897 | 3.665 | 8.0438 | 21.8213 | 40.8627 | 0 | 6.0514 | 140.134
2735854 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_35-16-M00050_2357415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:05:14 | 30.11.2023 21:26:15 | 8.3503 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.1382 | 0 | 4.5849 | 0 | 28.2579 | 0 | 0 | 136.981
2735359 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1534 35-01-K01534_C 1C_5869230 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:10:05 | 30.11.2023 13:26:09 | 5.2678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6.6901 | 0 | 0 | 0 | 546.251 | 0 | 100.8125 | 653.7536
2736295 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911893707_911893707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:10:28 | 01.12.2023 03:41:36 | 8.5189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.654
2735313 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_B b1b_5852554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:53:26 | 30.11.2023 08:35:47 | 1.7058 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.0367 | 0 | 0 | 0 | 53.431 | 0 | 0 | 73.4676
2735277 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-286 35-02-M00286_M-287 M03_2332100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:01:36 | 30.11.2023 08:01:30 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 343 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5201 | 523.1288 | 43.9298 | 316.7234 | 902.302
2735525 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-134 35-15-M00134_48878235_56364419_56364419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:26:17 | 30.11.2023 12:10:59 | 2.745 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.7402 | 0 | 0 | 0 | 0.10409 | 0 | 0 | 47.8443
2736192 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_E 5E_5856793 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:24:11 | 01.12.2023 04:33:04 | 12.1481 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.0366 | 0 | 0 | 0 | 79.092 | 0 | 0 | 155.1287
2735502 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 09:24:54 | 30.11.2023 17:59:48 | 8.5817 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.3659 | 0 | 99.977 | 0 | 61.533 | 0 | 0 | 224.8759
2735837 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942904_56370469_56370469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:50:20 | 30.11.2023 18:18:24 | 5.4678 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 0 | 5.1616 | 0 | 1.1786 | 0 | 0 | 9.2732
2736358 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:38:56 | 30.11.2023 20:46:22 | 0.12389 | 1 | 864 | 103 | 143 | 10 | 104 | 0 | 1 | 0 | 26.7576 | 10.8325 | 3.4873 | 5.1223 | 4.8358 | 0 | 1.4781 | 52.5135
2736186 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1914 35-01-M01914_98566472_98566472 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:23:12 | 01.12.2023 03:51:47 | 11.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9325 | 0 | 0 | 329.9325
2735545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_90912545 M14_90912545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:31:26 | 30.11.2023 11:35:00 | 2.0594 | 1 | 197 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 77.0035 | 0 | 9.7127 | 0 | 79.8535 | 0 | 0 | 166.5698
2735817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-121 35-15-L00121_35-15-L00121_2373289 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2023 12:33:47 | 30.11.2023 15:09:52 | 2.6014 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.0829 | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 0 | 0 | 130.1129
2736458 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_945648710_945648710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:57:25 | 01.12.2023 01:41:44 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064541
2735296 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-356 35-22-M00356_A_60982889_60982889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:05:14 | 30.11.2023 09:19:08 | 3.2317 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 121.7187 | 0 | 0 | 0 | 75.2273 | 0 | 0 | 196.946
2735482 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911750899_911750899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:57:12 | 30.11.2023 12:30:58 | 3.5628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2961 | 0 | 0 | 0 | 72.0737 | 0 | 0 | 83.3698
2735333 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_G 2G_5865726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:28:53 | 30.11.2023 11:58:31 | 4.4939 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 36.7478 | 0 | 0 | 0 | 107.4511 | 0 | 37.1564 | 181.3553
2735874 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_TİYENLİ KÖK M01_72193186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:22:04 | 30.11.2023 14:34:43 | 1.2108 | 1 | 324 | 54 | 115 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0.21264 | 50.1741 | 108.0756 | 5.2834 | 32.4047 | 14.7731 | 5.6233 | 0 | 216.5469
2735339 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911278296_911278296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:39:19 | 30.11.2023 10:15:15 | 2.5989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2744 | 0 | 0 | 0 | 21.7929 | 0 | 0 | 33.0673
2736023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2331771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:16:34 | 30.11.2023 18:19:31 | 4.0492 | 9 | 405 | 409 | 509 | 37 | 74 | 1 | 0 | 4.2477 | 190.385 | 361.4553 | 166.4613 | 26.2254 | 65.2445 | 2109.3291 | 0 | 2923.3482
2735657 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:46:17 | 30.11.2023 11:18:55 | 0.54389 | 1 | 589 | 49 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.10437 | 59.5808 | 3.918 | 0.69978 | 14.5014 | 23.9311 | 0 | 0 | 102.7356
2736321 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-92 45-78-L00092__72410565_72410565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:41:35 | 30.11.2023 20:27:43 | 0.76889 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4267 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 36.3436
2735302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_98964055_98964055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:14:22 | 30.11.2023 10:48:06 | 4.5622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3907
2735659 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | İSACA TR-1 45-72-L00218_45-72-L00218_2372335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:41:44 | 30.11.2023 11:52:32 | 0.18 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.4448 | 0 | 0 | 0 | 1.4128 | 0 | 0 | 4.8576
2736158 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_955299897_955299897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:48:45 | 30.11.2023 20:42:43 | 3.8994 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1553
2736112 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_953299387_953299387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:58:42 | 30.11.2023 21:48:02 | 4.8222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2735866 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953393187_953393187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 13:17:16 | 30.11.2023 20:00:31 | 6.7208 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2476 | 0 | 0 | 0 | 0.33535 | 0 | 0 | 23.5829
2736012 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-4 45-73-M00541_C_56385329_56385329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:34:27 | 30.11.2023 17:44:46 | 2.1719 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.2205 | 0 | 0 | 0 | 20.1173 | 0 | 0 | 48.3378
2735319 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-875 35-02-M00875_958136751_958136751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:01:15 | 30.11.2023 09:20:22 | 2.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99544
2736304 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 2N_5865766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:37:51 | 30.11.2023 21:08:53 | 2.5172 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.1689 | 0 | 0 | 0 | 96.5565 | 0 | 0 | 146.7254
2735365 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_911092396_911092396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:17:24 | 30.11.2023 11:32:56 | 3.2589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 0 | 0 | 11.7543 | 0 | 0 | 13.5028
2735697 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_956621938_956621938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:13:24 | 30.11.2023 14:48:18 | 3.5817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93978
2736148 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_ÇAMLIK DM-2 M03_47289814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 20:14:03 | 30.11.2023 20:18:14 | 0.069722 | 2 | 1522 | 15 | 22 | 15 | 89 | 1 | 0 | 0.15582 | 12.0495 | 2.9538 | 0.18568 | 16.0059 | 3.8396 | 0.26067 | 0 | 35.4509
2736152 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_TR-45 M01_50241715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:23:24 | 30.11.2023 18:20:45 | 0.95583 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.8193 | 0 | 0 | 0 | 19.9473 | 0 | 0 | 109.7666
2736052 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_F 3F_5861549 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:37:31 | 30.11.2023 22:39:31 | 10.0333 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 108.0934 | 0 | 0 | 0 | 285.1688 | 0 | 0 | 393.2622
2736444 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_A_56365158_56365158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 23:11:51 | 01.12.2023 02:59:27 | 3.7933 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7399
2735949 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911253218_911253218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:36:10 | 30.11.2023 20:46:45 | 6.1764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3911 | 0 | 0 | 0 | 38.639 | 0 | 0 | 45.0301
2736198 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_A A1_5856274 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:36:57 | 01.12.2023 02:35:51 | 9.9817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.3291 | 0 | 0 | 0 | 239.7596 | 0 | 0 | 319.0887
2735182 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_45-72-L00183_2365011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 01:37:44 | 30.11.2023 03:01:24 | 1.3944 | 0 | 82 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1423 | 0 | 0.79472 | 0 | 2.2778 | 0 | 0 | 16.2148
2735571 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:53:19 | 30.11.2023 09:56:00 | 0.044722 | 9 | 405 | 409 | 509 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.045165 | 2.0416 | 4.1553 | 1.7064 | 0.33124 | 0.80856 | 29.1916 | 0 | 38.2799
2735548 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-4 35-31-L00147_35-31-L00147_2364101 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:34:59 | 30.11.2023 18:14:22 | 8.6564 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.3769 | 0 | 10.7118 | 0 | 3.4124 | 0 | 0 | 51.5011
2736281 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:42:42 | 01.12.2023 09:55:37 | 17.2153 | 2 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9565 | 0 | 377.7514 | 0 | 0 | 0 | 489.7079
2735199 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_99019463_99019463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:04:00 | 30.11.2023 06:41:26 | 6.6239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1094 | 0 | 0 | 0 | 0.088623 | 0 | 0 | 4.1981
2736381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_98078678_98078678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 21:06:57 | 01.12.2023 03:55:32 | 6.8097 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4245 | 0 | 0 | 0 | 3.3509 | 0 | 0 | 17.7753
2735840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-3/8 35-28-M00175_B_56376774_56376774 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 12:54:55 | 30.11.2023 18:43:53 | 5.8161 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.9997 | 0 | 0 | 0 | 40.2075 | 0 | 0 | 136.2072
2736032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_35-28-M00911_78088170 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:44:32 | 30.11.2023 18:57:50 | 3.2217 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 332.2812 | 0 | 0 | 0 | 26.032 | 0 | 0 | 358.3132
2736075 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-4 45-79-M00476_B_56385406_56385406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:17:29 | 30.11.2023 20:34:33 | 4.2844 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69512
2736318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 19:34:55 | 30.11.2023 20:27:19 | 0.87333 | 7 | 1072 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1.6283 | 137.912 | 5.564 | 10.7149 | 179.575 | 36.8215 | 0 | 0 | 372.2157
2736069 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 16:14:24 | 30.11.2023 16:17:54 | 0.058333 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.011714 | 7.4569 | 0 | 0.09937 | 0 | 2.0516 | 0 | 0 | 9.6196
2736218 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALKOCA TR-1 45-75-M00257_945621148_945621148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:06:38 | 30.11.2023 19:58:44 | 1.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077422
2735677 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_F F4_5820439 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:15:09 | 30.11.2023 13:22:55 | 3.1294 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 95.2007 | 0 | 0 | 97.6452
2735926 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97755066_97755066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:04:38 | 30.11.2023 18:00:37 | 3.9331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8296
2735385 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_98510534_98510534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:30:14 | 30.11.2023 13:32:55 | 5.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.255 | 0 | 0 | 79.255
2736155 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1826 35-02-M01826_D D1_83894659 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:22:49 | 30.11.2023 20:46:51 | 3.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9395 | 0 | 0 | 30.9395
2736132 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:14:04 | 30.11.2023 17:20:14 | 0.10278 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0.014066 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 21.7821
2735800 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3546 35-01-M03546_95001418223_95001418223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:48:58 | 30.11.2023 17:55:59 | 7.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 | 1.0748
2736178 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_45-72-L00187_2372327 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 17:27:34 | 30.11.2023 17:45:05 | 0.29194 | 0 | 117 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 | 0 | 0.55515 | 0 | 0.18729 | 0 | 0 | 3.7936
2735322 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D1_66312610 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:07:02 | 30.11.2023 16:21:10 | 9.2356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3925 | 0 | 0 | 0 | 367.8508 | 0 | 0 | 385.2433
2735345 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913005820_913005820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 07:55:36 | 30.11.2023 09:14:38 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1536 | 0 | 0 | 8.1536
2735614 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_A_56399888_56399888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 10:05:37 | 30.11.2023 13:32:53 | 3.4544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 3.6912
2736092 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-68 35-28-L00068_953380085_953380085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 15:28:14 | 30.11.2023 19:09:51 | 3.6936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9865 | 0 | 0 | 0 | 21.3918 | 0 | 0 | 26.3783
2735305 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3881 35-01-K03881_A_56370176_56370176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 06:30:23 | 30.11.2023 10:32:04 | 4.0281 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 183.3911 | 0 | 0 | 0 | 17.3204 | 0 | 0 | 200.7115
2735405 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-782 35-01-K00782_911490499_911490499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:30:04 | 30.11.2023 13:34:35 | 5.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66832
2735554 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-5 45-72-M00209_A_56407332_56407332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:39:06 | 30.11.2023 19:22:58 | 9.7311 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.031
2735362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-16-L00140_35-16-L00140_2347419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:12:57 | 30.11.2023 11:35:25 | 3.3744 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.0649 | 0 | 0 | 0 | 6.6265 | 0 | 0 | 132.6915
2735408 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F1B_5835447 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:43:24 | 30.11.2023 09:35:14 | 0.86389 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.1794 | 0 | 0 | 0 | 22.0864 | 0 | 0 | 40.2657
2735574 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_HatBaşıAyırıcı_53135328 M04_53135328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:55:04 | 30.11.2023 09:55:44 | 0.011111 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0.025486 | 0 | 0 | 0.26771
2736427 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_TİRE İM- DM-1 M01_72188037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:48:54 | 30.11.2023 23:40:22 | 0.85778 | 0 | 5293 | 0 | 45 | 3 | 336 | 0 | 1 | 0 | 709.3321 | 0 | 21.3211 | 43.4798 | 234.0445 | 0 | 1.3034 | 1009.4809
2735195 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 00:38:17 | 30.11.2023 01:15:21 | 0.61778 | 0 | 585 | 0 | 102 | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 66.8595 | 0 | 10.8537 | 44.2198 | 16.6848 | 0 | 0 | 138.6179
2735181 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_35-16-M00003_2346979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 09:41:29 | 30.11.2023 11:04:09 | 1.3778 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 79.4085 | 0 | 0 | 0 | 66.6596 | 0 | 0 | 146.0681
2736407 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 22:18:22 | 30.11.2023 22:28:23 | 0.16694 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 2.9434 | 7.2566 | 1.9562 | 0.77219 | 0 | 0 | 13.0615
2735694 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-93 35-16-L00093_35-16-L00093_2352814 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:12:18 | 30.11.2023 21:16:44 | 10.0739 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 295.8345 | 0 | 0 | 0 | 27.6916 | 0 | 0 | 323.5261
2735717 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-851 35-02-M00851_99546799_99546799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 11:25:26 | 30.11.2023 14:12:14 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63399
2736258 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞICUMA TR-2 35-16-M00101_B_90955602_90955602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 18:36:55 | 01.12.2023 01:23:06 | 6.7697 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9135
2735425 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-15-M00089_950360013_950360013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:53:06 | 30.11.2023 17:44:06 | 8.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205
2735923 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_E_56402744_56402744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 14:08:55 | 30.11.2023 17:50:13 | 3.6883 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.757 | 0 | 0 | 0 | 9.1555 | 0 | 0 | 43.9125
2735388 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_E E1_5922934 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2023 08:32:20 | 30.11.2023 20:42:21 | 12.1669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6.4295 | 0 | 0 | 0 | 884.0172 | 0 | 0 | 890.4467
2705470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_95001234924_95001234924 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:58:41 | 01.11.2023 22:25:33 | 5.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93886
2705155 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:22:13 | 01.11.2023 15:17:03 | 4.9139 | 77 | 7639 | 4 | 190 | 24 | 865 | 0 | 1 | 2538.6104 | 11210.7754 | 15.2103 | 313.3836 | 3147.3622 | 4046.3903 | 0 | 10.3835 | 21282.1158
2705424 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:37:25 | 01.11.2023 21:04:15 | 5.4472 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7309 | 0 | 0 | 0 | 7.7094 | 0 | 0 | 31.4403
2705426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-42 35-15-M00042_48885137_56380559_56380559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:31:03 | 01.11.2023 17:52:39 | 2.36 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.2327 | 0 | 0 | 0 | 20.5194 | 0 | 0 | 55.7522
2704985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_ALAŞEHİR TM GİRİŞ (CABBAR-3) M16_2308591 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 00:30:38 | 01.11.2023 00:38:00 | 0.12278 | 13 | 2878 | 90 | 704 | 51 | 563 | 21 | 3 | 1.5537 | 42.6526 | 5.7195 | 6.9079 | 153.7532 | 44.28 | 245.8021 | 0.22618 | 500.8952
2705191 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_A_91138110_91138110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:01:52 | 01.11.2023 12:40:58 | 1.6517 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239
2705234 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_HatBaşıAyırıcı_53135357 M02_53135357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:37:16 | 01.11.2023 13:11:51 | 1.5764 | 0 | 99 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8188 | 0 | 0.97491 | 29.0569 | 25.8516 | 0 | 0 | 92.7022
2705383 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:56:44 | 01.11.2023 16:16:17 | 1.3258 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.5062 | 0 | 1.1247 | 0 | 0.3546 | 0 | 0 | 3.9855
2705586 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-16-L00033_953319580_953319580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:47:45 | 01.11.2023 22:41:47 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23794
2705254 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284_95000572259_95000572259 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:13:50 | 01.11.2023 16:12:11 | 3.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1188 35-04-M01188_E _5956820 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:29:35 | 01.11.2023 13:52:29 | 0.38167 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6116 | 0 | 0 | 0 | 1.9717 | 0 | 0 | 14.5832
2705463 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ OTOYOL DM 45-76-M00235_AHMET EMEKLİ M04_66021027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:44:09 | 01.11.2023 17:45:12 | 1.0175 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46954 | 0 | 10.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8976
2705108 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-2 M10_92758024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:41:06 | 01.11.2023 09:54:28 | 0.22278 | 0 | 82 | 4 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.7823 | 0.7434 | 0 | 1.0229 | 1.7534 | 0 | 0 | 7.302
2705068 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1809 35-01-K01809_35-01-K01809_41903409 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:14:21 | 01.11.2023 10:36:19 | 1.3661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1.1334 | 0 | 0 | 0 | 295.5986 | 0 | 0 | 296.732
2705114 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-16-L00126_35-16-L00126_2347075 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:44:18 | 01.11.2023 10:29:48 | 0.75833 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.2209 | 0 | 0 | 0 | 21.2615 | 0 | 0 | 58.4824
2705217 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_B_56357659_56357659 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:25:21 | 01.11.2023 12:37:16 | 1.1986 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.134 | 0 | 0.034999 | 0 | 0.12119 | 0 | 0 | 12.2902
2705194 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:50:01 | 01.11.2023 17:06:18 | 6.2714 | 21 | 132 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 498.9725 | 971.9336 | 19.3815 | 107.4541 | 110.64 | 88.1753 | 0 | 0 | 1796.5571
2705008 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-33 M05_2117927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:38:50 | 01.11.2023 08:34:29 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0524 | 43.8152 | 79.5698 | 36.1991 | 173.6365
2705025 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:11:46 | 01.11.2023 14:41:53 | 6.5019 | 5 | 4 | 89 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5984 | 0 | 31.4652 | 28.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7059
2705051 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:57:21 | 01.11.2023 09:40:03 | 0.71167 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.14138 | 0 | 3.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499
2705592 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:54:28 | 01.11.2023 22:02:11 | 2.1286 | 0 | 517 | 0 | 33 | 2 | 223 | 1 | 0 | 0 | 167.2433 | 0 | 15.6077 | 25.7553 | 146.1409 | 5.9878 | 0 | 360.735
2705045 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_HatBaşıAyırıcı_53135357 M02_53135357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:50:16 | 01.11.2023 10:44:48 | 1.9089 | 0 | 99 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.0369 | 0 | 1.1548 | 37.7132 | 32.2877 | 0 | 0 | 117.1925
2705017 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:06:36 | 01.11.2023 08:17:01 | 0.17361 | 0 | 700 | 25 | 97 | 13 | 85 | 3 | 0 | 0 | 21.9239 | 3.3488 | 3.5305 | 27.6616 | 16.6598 | 96.9216 | 0 | 170.0463
2704994 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2050223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:37:57 | 01.11.2023 02:33:57 | 0.93333 | 0 | 443 | 22 | 51 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 70.9049 | 19.758 | 18.4149 | 35.3161 | 50.9072 | 0 | 0 | 195.301
2705303 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2123351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:33:49 | 01.11.2023 14:48:08 | 1.2386 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6.1862 | 0 | 2.2499 | 0 | 188.213 | 0 | 342.4325 | 0 | 539.0816
2705157 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135438 M03_53135438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:26:48 | 01.11.2023 10:42:48 | 0.26667 | 3 | 364 | 5 | 112 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.15335 | 6.2105 | 3.8237 | 1.2399 | 4.2821 | 0.011932 | 0 | 0 | 15.7215
2705180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:47:18 | 01.11.2023 11:30:31 | 0.72028 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4312 | 0 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 46.397
2705011 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KINIK-1 M017_76822105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:52:01 | 01.11.2023 07:55:11 | 0.052778 | 2 | 11072 | 90 | 1310 | 65 | 1885 | 16 | 4 | 0.031966 | 94.7687 | 6.1109 | 13.3214 | 56.4835 | 61.8909 | 137.309 | 19.8815 | 389.7979
2705117 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_HatBaşıAyırıcı_53139800 L01_53139800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:45:41 | 01.11.2023 09:56:41 | 0.18333 | 0 | 451 | 0 | 75 | 2 | 84 | 1 | 0 | 0 | 16.239 | 0 | 3.473 | 0.2806 | 5.7172 | 21.8241 | 0 | 47.5338
2705449 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_95001237681_95001237681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:05:59 | 01.11.2023 19:29:21 | 3.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6631
2705512 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:20:04 | 01.11.2023 20:36:51 | 2.2797 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.7698 | 0 | 0 | 0 | 34.1224 | 0 | 0 | 74.8921
2705412 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_A_91404648_91404648 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:21:25 | 01.11.2023 16:02:49 | 0.69 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2358 | 0 | 0.39405 | 0 | 2.3426 | 0 | 0 | 3.9724
2705220 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_B_79385497_79385497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:16:58 | 01.11.2023 14:19:39 | 3.0447 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8995 | 0 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 0 | 28.9996
2705077 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:20:12 | 01.11.2023 16:28:41 | 7.1414 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.4999 | 0 | 10.5379 | 0 | 135.449 | 0 | 0 | 168.4868
2705283 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_35-01-M03069_80639257 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:24:28 | 01.11.2023 13:30:00 | 1.0922 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 275.6243 | 0 | 0 | 0 | 34.2098 | 0 | 0 | 309.8341
2705034 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_D_56378282_56378282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:39:05 | 01.11.2023 12:13:55 | 3.5806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0922 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 25.1222
2705515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:14:40 | 01.11.2023 20:19:28 | 2.08 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8118 | 0 | 9.5775 | 0 | 3.8587 | 0 | 0 | 39.2479
2705492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-99 35-16-L00099_D_90944805_90944805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:46:10 | 01.11.2023 18:14:42 | 0.47556 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4938 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 0 | 25.9553
2705160 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-22-M00045_35-22-M00045_2358886 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:29:02 | 01.11.2023 15:17:04 | 4.8006 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104.8043 | 0 | 68.356 | 0 | 38.7653 | 0 | 0 | 211.9256
2705469 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:59:28 | 01.11.2023 17:05:19 | 0.0975 | 0 | 401 | 8 | 38 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.4467 | 1.052 | 2.666 | 3.8825 | 3.8307 | 0 | 0 | 22.878
2705260 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:59:00 | 01.11.2023 13:44:00 | 0.75 | 38 | 5068 | 705 | 532 | 94 | 617 | 21 | 1 | 7.6545 | 574.4275 | 172.7669 | 81.0198 | 350.1212 | 337.474 | 2122.721 | 1.2407 | 3647.4258
2705014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:00:01 | 01.11.2023 08:50:17 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0926 | 0 | 34.8807 | 0 | 63.9733
2705100 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2101992 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:36:18 | 01.11.2023 14:32:31 | 4.9369 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 766.773 | 0 | 0 | 0 | 55.7896 | 0 | 0 | 822.5626
2705080 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-34 35-26-M00034_DAĞITIM TRAFO TR-34 M01_65927585 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:20:46 | 01.11.2023 13:19:48 | 3.9839 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 652.8886 | 0 | 0 | 0 | 559.6044 | 0 | 0 | 1212.4931
2705329 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-127 35-16-L00127_35-16-L00127_2347076 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:04:28 | 01.11.2023 14:42:16 | 0.63 | 0 | 394 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.0545 | 0 | 0.077501 | 0 | 18.8434 | 0 | 0 | 66.9754
2705578 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 35-14-L00027_50011379 C01_50011515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:21:45 | 01.11.2023 22:48:21 | 1.4433 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7616 | 0 | 0 | 0 | 0.80732 | 0 | 0 | 25.5689
2705535 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-473 35-01-K00473_35-01-K00473_2361773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:43:08 | 01.11.2023 19:13:55 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1359 | 0 | 2.4249 | 31.5607
2705386 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:00:32 | 01.11.2023 15:05:11 | 0.0775 | 6 | 3702 | 339 | 319 | 52 | 472 | 5 | 0 | 3.3102 | 47.8207 | 18.1128 | 5.6834 | 9.0201 | 22.7818 | 22.0638 | 0 | 128.7927
2705286 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:05:29 | 01.11.2023 15:02:44 | 1.9542 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25605
2705232 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-99 35-16-L00099_35-16-L00099_2347094 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:46:05 | 01.11.2023 17:06:18 | 5.3369 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 466.2964 | 0 | 0 | 0 | 87.1022 | 0 | 0 | 553.3986
2705564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953195983_953195983 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:12:53 | 01.11.2023 20:58:58 | 0.76806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47768
2705587 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2440 35-09-M02440_DAĞITIM TRF-1 M-2440 M03_42782932 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:52:48 | 01.11.2023 22:53:38 | 1.0139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9984
2705418 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137214 M05_53137214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:34:38 | 01.11.2023 17:35:48 | 2.0194 | 1 | 219 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.41505 | 53.2059 | 0 | 1.5559 | 0 | 18.924 | 0 | 0 | 74.1008
2705604 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2440 35-09-M02440_35-09-M02440_42782976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 22:55:48 | 01.11.2023 23:19:03 | 0.3875 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6327 | 0 | 0 | 0 | 23.8886 | 0 | 0 | 58.5213
2705209 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/11 M06_2124692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:19:11 | 01.11.2023 12:12:41 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3121 | 38.8691 | 3051.724 | 0 | 3170.9053
2705289 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_BAŞARANLAR M01_2123732 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:08:54 | 01.11.2023 18:20:21 | 5.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0721 | 0 | 6519.2788 | 0 | 6559.3509
2705269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953377068_953377068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:37:06 | 01.11.2023 18:36:50 | 5.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935
2705003 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1809 35-01-K01809_912088093_912088093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:18:22 | 01.11.2023 08:22:47 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3152 | 0 | 0 | 2.3152
2705332 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:05:50 | 01.11.2023 14:09:44 | 0.065 | 4 | 796 | 7 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.044769 | 6.3601 | 0.24706 | 0.27278 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 7.9843
2705040 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910233676_910233676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:42:25 | 01.11.2023 09:38:14 | 0.93028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12926
2705229 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_945115976_945115976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:45:15 | 01.11.2023 15:52:49 | 6.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.452 | 0 | 0 | 9.452
2705206 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_84885551 L04_84885551 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:15:31 | 01.11.2023 12:56:47 | 1.6878 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1328
2705275 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_95000485742_95000485742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:46:38 | 01.11.2023 16:09:54 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705461 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:38:22 | 01.11.2023 16:47:10 | 0.14667 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.12367 | 5.1751 | 19.3332 | 9.9207 | 7.2607 | 0 | 0 | 41.8132
2705166 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086633 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:33:32 | 01.11.2023 17:07:40 | 6.5689 | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 193.1383 | 0 | 13.9707 | 0 | 160.3142 | 0 | 0 | 367.4232
2705060 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-8 K20_2312194 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:05:55 | 01.11.2023 12:43:28 | 3.6258 | 0 | 3082 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 0 | 3 | 0 | 2172.2036 | 0 | 0 | 0 | 2749.6409 | 0 | 108.4889 | 5030.3334
2705415 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:30:37 | 01.11.2023 16:49:43 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1499 | 0 | 201.1414 | 0 | 212.2913
2705020 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_HatBaşıAyırıcı_100709290 M02_100709290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:11:47 | 01.11.2023 09:01:17 | 0.825 | 1 | 157 | 11 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.7063 | 15.2961 | 22.5735 | 0 | 136.8657 | 9.8662 | 0 | 0 | 185.3078
2705358 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3214 35-04-K03214_A_56368074_56368074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:55:48 | 01.11.2023 15:24:27 | 1.4775 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.3119 | 0 | 0 | 0 | 20.8104 | 0 | 0 | 72.1223
2705312 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_35-17-M00358_2349204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:49:23 | 01.11.2023 15:19:11 | 1.4967 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1174 | 0 | 0 | 0 | 5.1512 | 0 | 0 | 49.2686
2705066 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_C_56354108_56354108 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:13:29 | 01.11.2023 15:02:41 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2518 | 0 | 9.0598 | 0 | 0 | 13.3116
2705478 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HASALAN TR-1 45-78-L00386_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:17:24 | 01.11.2023 19:42:32 | 2.4189 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9683 | 0 | 1.4531 | 0 | 0.45998 | 0 | 0 | 40.8813
2705192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_97767005_97767005 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:02:22 | 01.11.2023 13:15:23 | 3.2169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2828
2705505 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-33 35-17-M00033_M-433 M03_66314619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:16:30 | 01.11.2023 19:03:22 | 0.78111 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41791 | 0.21873 | 2.439 | 0 | 0.35486 | 0 | 0 | 0 | 3.4305
2705210 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_95000627627_95000627627 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:19:49 | 01.11.2023 12:54:14 | 1.5736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421
2705605 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 23:17:03 | 01.11.2023 23:51:29 | 0.57389 | 5 | 1792 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.3334 | 103.3961 | 0.6094 | 0 | 9.939 | 4.5372 | 0 | 0 | 122.8151
2705459 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:36:21 | 01.11.2023 16:51:18 | 0.24917 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.4239 | 0 | 0 | 2.2489 | 1.7321 | 0 | 0 | 7.4048
2705147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_35-15-L00442_2365594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:15:35 | 01.11.2023 13:36:28 | 4.3481 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.171 | 0 | 3.1477 | 0 | 0.1263 | 0 | 0 | 6.445
2705104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:47:00 | 01.11.2023 11:40:18 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2606 | 0 | 6958.944 | 0 | 7176.2046
2705127 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/22 45-83-M00022_45-83-M00022_2349532 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:58:41 | 01.11.2023 10:48:21 | 0.82778 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51054 | 0 | 18.157 | 0 | 0 | 18.6676
2705004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_35-16-M00123_2351668 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 06:40:17 | 01.11.2023 07:03:17 | 0.38333 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3.7537 | 0 | 0.21564 | 0 | 4.9989 | 0 | 0 | 8.9682
2705545 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_A a3b_48763278 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:20:15 | 01.11.2023 19:51:19 | 0.51778 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.9128 | 0 | 0 | 0 | 5.6072 | 0 | 0 | 17.52
2705439 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:53:28 | 01.11.2023 17:09:41 | 1.2703 | 3 | 216 | 25 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8.6153 | 63.3907 | 24.5284 | 13.5964 | 0 | 7.5364 | 102.6021 | 0 | 220.2694
2705233 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1178 35-04-M01178_A_56381722_56381722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:46:56 | 01.11.2023 12:36:01 | 0.81806 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2492 | 0 | 0 | 0 | 3.8386 | 0 | 0 | 21.0879
2705333 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085186 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:03:29 | 01.11.2023 15:46:20 | 1.7142 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.9968 | 0 | 0 | 0 | 21.4149 | 0 | 0 | 65.4117
2705382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:30:54 | 01.11.2023 19:24:25 | 4.8919 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.9504 | 6.2492 | 6.4603 | 12.1451 | 13.6979 | 0 | 0 | 0 | 52.503
2705090 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97368131 L02_97368131 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:30:19 | 01.11.2023 18:12:31 | 8.7033 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 177.964 | 0 | 248.8877 | 0 | 312.562 | 0 | 0 | 739.4137
2705119 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_B_56395921_56395921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:39:50 | 01.11.2023 11:10:35 | 1.5125 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73936
2705451 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3308(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03308_95000665373_95000665373 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:17:48 | 01.11.2023 17:41:51 | 1.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0132
2705305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_35-15-L00437_2365591 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:42:57 | 01.11.2023 15:50:28 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9124 | 0 | 18.748 | 0 | 0 | 33.6604
2705160 | 2 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 15:17:04 | 01.11.2023 16:26:10 | 1.1517 | 0 | 1062 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 393.149 | 0 | 101.4247 | 0 | 137.0434 | 0 | 0 | 631.6171
2705013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:58:56 | 01.11.2023 09:15:04 | 1.2689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7841 | 0 | 5185.7425 | 0 | 5367.5267
2705508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-8 35-31-L00008_B_72252763_72252763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:17:05 | 01.11.2023 19:30:34 | 1.2247 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1809 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0 | 0 | 8.6503
2705597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_ÜRKMEZ DM-4 M05_72056666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 22:56:58 | 01.11.2023 23:18:12 | 0.35389 | 1 | 5950 | 0 | 76 | 9 | 486 | 0 | 1 | 1.5007 | 214.8551 | 0 | 2.9174 | 48.505 | 78.6275 | 0 | 1.5162 | 347.922
2705050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2106466 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:59:28 | 01.11.2023 11:32:03 | 2.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705577 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-598 35-01-K00598_910648710_910648710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:16:15 | 01.11.2023 22:45:25 | 1.4861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5751
2704993 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3585 35-01-K03585_35-01-K03585_2354946 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:25:57 | 01.11.2023 01:56:27 | 0.50833 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 20.805 | 0 | 0 | 0 | 16.3862 | 0 | 0 | 37.1912
2705302 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823559 M13_72823559 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:29:40 | 01.11.2023 14:29:08 | 0.99111 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.7277 | 0 | 1.723 | 0 | 16.2951 | 0 | 0 | 66.7458
2705279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40-B 45-72-M00107_45-72-M00107_2355484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:59:41 | 01.11.2023 13:28:38 | 0.4825 | 0 | 335 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6689 | 0 | 0.37017 | 0 | 6.9629 | 0 | 0 | 33.002
2705133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:10:11 | 01.11.2023 10:45:48 | 0.59361 | 0 | 380 | 7 | 1 | 15 | 36 | 6 | 0 | 0 | 48.8879 | 57.0391 | 0 | 224.4452 | 8.9547 | 404.6164 | 0 | 743.9434
2705179 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-16-L00031_35-16-L00031_67586227 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:45:59 | 01.11.2023 17:12:38 | 6.4442 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 417.5949 | 0 | 0 | 0 | 83.5111 | 0 | 0 | 501.106
2705448 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_ESKİOBA L03_2037224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:06:51 | 01.11.2023 16:42:51 | 0.6 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.5567 | 0 | 0.76041 | 0 | 9.239 | 0 | 0 | 33.5562
2705511 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:22:21 | 01.11.2023 18:43:28 | 0.35194 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2636 | 0 | 0 | 0 | 1.5915 | 0 | 0 | 11.8551
2705262 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_95001234820_95001234820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:12:31 | 01.11.2023 14:53:18 | 2.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3406 | 0 | 0 | 58.3406
2705408 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-82 35-16-L00082_D_56398106_56398106 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:19:42 | 01.11.2023 16:22:04 | 1.0394 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.002 | 0 | 0 | 0 | 6.7885 | 0 | 0 | 27.7905
2705196 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-17-M00031_F F03_5761795 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:07:03 | 01.11.2023 11:51:22 | 0.73861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71918 | 0 | 0 | 0 | 0.023434 | 0 | 0 | 0.74261
2705551 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/33 M04_61377491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:49:38 | 01.11.2023 20:09:28 | 0.33056 | 0 | 3741 | 0 | 104 | 2 | 225 | 2 | 3 | 0 | 263.0407 | 0 | 1.5402 | 5.163 | 58.9405 | 65.6818 | 5.9925 | 400.3587
2705219 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_B b1b_45179600 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:20:58 | 01.11.2023 13:20:10 | 1.9867 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.1798 | 0 | 0 | 0 | 7.4412 | 0 | 0 | 29.621
2705053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:01:17 | 01.11.2023 09:14:57 | 0.22778 | 0 | 380 | 7 | 1 | 15 | 36 | 6 | 0 | 0 | 18.8808 | 21.716 | 0 | 85.9437 | 3.4309 | 148.4078 | 0 | 278.3792
2705176 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:33:00 | 01.11.2023 16:40:59 | 6.1331 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3153 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0 | 29.0084
2705033 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:35:21 | 01.11.2023 09:55:54 | 1.3425 | 1 | 295 | 18 | 110 | 12 | 47 | 3 | 0 | 1.0513 | 74.0094 | 244.5984 | 21.8981 | 44.6962 | 16.216 | 43.7226 | 0 | 446.1919
2705239 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_A_56381403_56381403 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:54:03 | 01.11.2023 17:26:21 | 5.5383 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 409.9201 | 0 | 27.1799 | 0 | 17.4553 | 0 | 0 | 454.5554
2704990 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-16-L00150_35-16-L00150_72038488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:13:29 | 01.11.2023 02:03:13 | 0.82889 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.2292 | 0 | 0 | 0 | 1.6665 | 0 | 0 | 39.8957
2705139 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:04:39 | 01.11.2023 10:35:28 | 0.51361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28822 | 0 | 12.6153 | 0 | 3772.2704 | 0 | 3785.1739
2705251 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4039 35-03-K04039_912594968_912594968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:59:47 | 01.11.2023 13:12:09 | 1.2061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 2.4189
2705493 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-345 35-02-K00345_B_56371893_56371893 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:31:14 | 01.11.2023 19:47:14 | 1.2667 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.2498 | 0 | 0 | 0 | 11.789 | 0 | 0 | 54.0388
2705560 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_A_56404000_56404000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:04:43 | 01.11.2023 21:23:51 | 1.3189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705460 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:32:31 | 01.11.2023 18:08:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.7702 | 0 | 0 | 0 | 506.7702
2705291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 45-78-L00007_953264956_953264956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:13:00 | 01.11.2023 14:21:18 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65318 | 0 | 0 | 0.65318
2705160 | 3 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-22-M00045_35-22-M00045_2358886 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 16:26:10 | 01.11.2023 18:22:07 | 1.9325 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.0806 | 0 | 35.8849 | 0 | 13.8879 | 0 | 0 | 97.8534
2704999 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_ARAPLI OVASI KARADİKEN M04_72042300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 02:49:44 | 01.11.2023 03:59:34 | 1.1639 | 2 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.76777 | 0 | 26.6189 | 0 | 8.926 | 0 | 0 | 0 | 36.3127
2705142 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_HatBaşıAyırıcı_96553246 M05_96553246 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:10:33 | 01.11.2023 11:54:28 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8727 | 0 | 0 | 0 | 4.8727
2705391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_D_91068862_91068862 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:56:47 | 01.11.2023 16:41:10 | 1.7397 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0815 | 0 | 4.7492 | 0 | 3.6969 | 0 | 0 | 12.5276
2705085 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:24:26 | 01.11.2023 16:50:28 | 7.4339 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 109.5802 | 0 | 0 | 0 | 58.9395 | 0 | 1229.5595 | 1398.0792
2705583 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/15 45-71-M00322_A_56397184_56397184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:43:17 | 01.11.2023 22:51:57 | 1.1444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4942 | 0 | 0 | 0 | 5.4091 | 0 | 0 | 20.9033
2705042 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 08:43:00 | 01.11.2023 10:30:00 | 1.7833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 9.0901 | 0 | 0 | 0 | 269.2548 | 0 | 99.7395 | 378.0843
2705434 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:45:23 | 01.11.2023 16:06:14 | 0.3475 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.062958 | 39.7125 | 22.6993 | 2.8504 | 58.5236 | 22.0466 | 0 | 0 | 145.8954
2705208 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:19:03 | 01.11.2023 17:05:28 | 5.7736 | 18 | 1788 | 71 | 104 | 12 | 154 | 3 | 0 | 23.4594 | 1408.2034 | 174.7947 | 249.4493 | 1720.3773 | 477.8635 | 1414.1938 | 0 | 5468.3415
2705540 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4579 35-09-K04579_TRAFO K03_45381915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:12:29 | 01.11.2023 19:30:48 | 0.30528 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.9736 | 0 | 0 | 0 | 4.9801 | 0 | 0 | 28.9537
2705225 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_945672184_945672184 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:52:08 | 01.11.2023 14:29:30 | 4.6228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4056 | 0 | 0 | 0 | 1.7765 | 0 | 0 | 5.1822
2705411 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:23:18 | 01.11.2023 15:48:48 | 0.425 | 22 | 665 | 230 | 139 | 24 | 58 | 1 | 0 | 0.62439 | 43.4951 | 64.9192 | 17.2892 | 46.8667 | 7.559 | 102.9133 | 0 | 283.667
2705457 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-986 35-07-K00986_99407706_99407706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:33:42 | 01.11.2023 18:02:45 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2546
2705016 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-16-L00036_953320179_953320179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:01:26 | 01.11.2023 12:47:00 | 4.7594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6805 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 5.1022
2705600 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNDERE TR-2 45-78-L00473_A_91139890_91139890 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 23:04:29 | 02.11.2023 00:02:45 | 0.97111 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1317 | 0 | 0 | 0 | 1.7637 | 0 | 0 | 19.8954
2705002 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-129 35-16-L00129_35-16-L00129_2347421 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 04:48:35 | 01.11.2023 05:32:31 | 0.73222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8926 | 0 | 0 | 0 | 2.7196 | 0 | 0 | 13.6122
2705082 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1104 35-03-M01104_35-03-M01104_41951285 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:21:48 | 01.11.2023 10:20:31 | 0.97861 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.4182 | 0 | 0 | 0 | 33.514 | 0 | 0 | 140.9322
2705288 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_45-71-M01821_2355640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:11:56 | 01.11.2023 18:37:28 | 5.4256 | 0 | 213 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 222.0215 | 0 | 7.5848 | 0 | 67.3862 | 0 | 0 | 296.9925
2705088 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_D e1_5959803 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:29:49 | 01.11.2023 10:54:49 | 1.4167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.6711 | 0 | 0 | 0 | 23.3878 | 0 | 0 | 44.0589
2705134 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1648 35-03-K01648_TRAFO K01_41924351 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:11:25 | 01.11.2023 13:13:41 | 3.0378 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 723.1944 | 0 | 0 | 0 | 266.0144 | 0 | 52.0405 | 1041.2493
2705071 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TAŞ OCAĞI M06_72213799 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:16:56 | 01.11.2023 09:49:48 | 0.54778 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 20.1268 | 0 | 70.0983 | 0 | 91.5898
2705065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1181 35-04-K01181_35-04-K01181_2372987 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:02:07 | 01.11.2023 09:44:18 | 0.70306 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.4791 | 0 | 0 | 0 | 6.5459 | 0 | 0 | 36.025
2705005 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97607616_97607616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:03:49 | 01.11.2023 09:36:51 | 2.5506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69034
2705569 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3363 35-09-K03363_35-09-K03363_50166119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:26:54 | 01.11.2023 22:10:45 | 1.7308 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75.8017 | 0 | 0 | 0 | 10.5484 | 0 | 0 | 86.3501
2705028 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_B b1b_45193747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:27:03 | 01.11.2023 10:44:20 | 2.2881 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.1264 | 0 | 0 | 0 | 13.9975 | 0 | 0 | 83.124
2705447 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:05:18 | 01.11.2023 17:15:02 | 1.1622 | 8 | 828 | 10 | 361 | 15 | 199 | 1 | 2 | 118.1885 | 376.0635 | 43.4806 | 172.5664 | 127.5824 | 229.8817 | 56.0089 | 4.9942 | 1128.7662
2705009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:38:50 | 01.11.2023 08:30:34 | 0.86222 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 0 | 0 | 354.2247 | 0 | 0 | 391.5015 | 58.0645 | 1507.8259 | 0 | 2311.6166
2705478 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 19:42:32 | 01.11.2023 20:49:01 | 1.1081 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 1.6262 | 123.9594 | 45.2873 | 6.4587 | 438.3766 | 25.7356 | 0 | 0 | 641.4438
2705573 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956698915_956698915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:55:31 | 01.11.2023 23:19:51 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9842
2705195 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1449 35-04-K01449_F_56364839_56364839 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:07:29 | 01.11.2023 11:40:03 | 0.54278 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8523 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 0 | 0 | 19.4751
2705175 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_B_56364489_56364489 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 10:41:46 | 01.11.2023 11:02:42 | 0.34889 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4832 | 0 | 0 | 0 | 5.913 | 0 | 0 | 13.3962
2705593 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_A_91370493_91370493 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 22:30:10 | 01.11.2023 22:57:45 | 0.45972 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.032
2705381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:53:38 | 01.11.2023 15:29:51 | 0.60361 | 0 | 398 | 0 | 89 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.5219 | 0 | 6.9008 | 6.8064 | 13.2918 | 0 | 0 | 68.5209
2705387 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2123647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:01:14 | 01.11.2023 15:18:19 | 0.28472 | 0 | 3708 | 2 | 28 | 57 | 331 | 58 | 10 | 0 | 200.974 | 0.31504 | 2.8526 | 285.1564 | 101.1944 | 2783.3769 | 88.525 | 3462.3943
2705530 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_6772664_56354942_56354942 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:48:10 | 01.11.2023 22:57:13 | 4.1508 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.6551 | 0 | 0 | 0 | 13.4048 | 0 | 0 | 40.0599
2704989 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-15 K23_2311286 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 01:06:00 | 01.11.2023 01:07:00 | 0.016667 | 0 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 9.0663 | 0 | 0 | 0 | 2.5517 | 0 | 0.10825 | 11.7262
2705089 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:30:12 | 01.11.2023 18:04:01 | 8.5636 | 0 | 1882 | 25 | 69 | 9 | 216 | 2 | 0 | 0 | 2669.7793 | 539.7753 | 479.5865 | 393.5513 | 1092.8343 | 2160.5212 | 0 | 7336.0479
2705467 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_97287750 M09_97287750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:56:48 | 01.11.2023 18:57:06 | 2.005 | 0 | 8 | 0 | 91 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.42312 | 0 | 11.2693 | 0 | 24.5682 | 0 | 0 | 36.2606
2705490 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:39:31 | 01.11.2023 18:01:58 | 0.37417 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0.24155 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | 5.7625
2705567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953243640_953243640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 20:19:48 | 02.11.2023 03:11:49 | 6.8669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9756
2705258 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_AKÇEŞME ÇIKIŞI TR-14 M06_67567127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:14:58 | 01.11.2023 12:48:21 | 0.55639 | 0 | 59 | 0 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 1.1272 | 16.4257 | 5.9252 | 47.5423 | 0 | 72.3796
2705072 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:18:04 | 01.11.2023 09:20:40 | 0.043333 | 5 | 1621 | 5 | 70 | 15 | 144 | 1 | 0 | 0.87502 | 9.509 | 0.095557 | 0.48922 | 2.2076 | 9.0452 | 14.2621 | 0 | 36.4837
2705507 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-14-M00228_956659669_956659669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:20:09 | 01.11.2023 19:33:48 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18374
2705384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:59:18 | 01.11.2023 15:34:08 | 0.58056 | 3 | 889 | 111 | 71 | 12 | 113 | 7 | 0 | 1.521 | 78.0945 | 71.0494 | 7.4994 | 143.1377 | 22.8935 | 521.3006 | 0 | 845.496
2705049 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_EĞRİGÖL-BOZKÖY M03_72050958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:00:18 | 01.11.2023 15:55:38 | 6.9222 | 1 | 368 | 11 | 174 | 7 | 55 | 4 | 0 | 2.5841 | 284.1274 | 24.9737 | 50.0485 | 306.4461 | 134.3371 | 4331.5779 | 0 | 5134.0949
2705006 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_SARUHANLI M04_2059992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:20:31 | 01.11.2023 07:35:17 | 0.24611 | 10 | 743 | 315 | 484 | 45 | 122 | 2 | 1 | 0.75399 | 35.4751 | 15.901 | 7.1554 | 61.5193 | 14.9497 | 102.9033 | 36.9668 | 275.6247
2705029 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137494 M06_53137494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:31:59 | 01.11.2023 09:53:35 | 1.36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76517 | 0 | 32.8573 | 0 | 0 | 0 | 33.6224
2705092 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3473(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03473_35-02-M03473_88371175 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:31:18 | 01.11.2023 16:25:50 | 6.9089 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 233.9303 | 0 | 0 | 0 | 129.1122 | 0 | 0 | 363.0425
2705533 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953395952_953395952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:55:08 | 01.11.2023 21:03:24 | 2.1378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5877
2705207 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-15 45-71-M00399_DM-9 M24_73330924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:19:11 | 01.11.2023 12:01:08 | 0.69917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 1 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2522 | 2.545 | 8413.959 | 103.8517 | 9253.6079
2705493 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-345 35-02-K00345_95001371881_95001371881 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:52:59 | 01.11.2023 18:31:14 | 0.6375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1977
2705201 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:14:00 | 01.11.2023 11:16:18 | 0.038333 | 38 | 5068 | 705 | 532 | 66 | 617 | 15 | 1 | 0.42686 | 30.1728 | 8.5091 | 4.2191 | 12.2164 | 17.463 | 52.1193 | 0.056778 | 125.1833
2705061 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:03:47 | 01.11.2023 16:10:01 | 7.1039 | 1 | 617 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.2919 | 769.5573 | 0 | 176.1612 | 0 | 176.0322 | 0 | 0 | 1123.0425
2705161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-15-M00018_35-15-M00018_2365407 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:26:28 | 01.11.2023 10:45:08 | 0.31111 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8.3876 | 0 | 0 | 0 | 12.2786 | 0 | 0 | 20.6662
2705410 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:23:23 | 01.11.2023 16:02:21 | 0.64944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3474 | 0 | 102.9386 | 0 | 127.286
2705456 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578188_56352860_56352860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:23:08 | 01.11.2023 20:46:20 | 4.3867 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.4467 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0 | 0 | 52.5617
2705233 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1178 35-04-M01178_35-04-M01178_2367373 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:36:01 | 01.11.2023 13:44:35 | 1.1428 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 81.7768 | 0 | 0 | 0 | 51.3618 | 0 | 0 | 133.1386
2705599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_HatBaşıAyırıcı_53136057 M02_53136057 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 22:57:03 | 02.11.2023 00:12:48 | 1.2625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232
2705244 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAY KÖPRÜSÜ TR-1 35-22-M00297_955285987_955285987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 11:54:59 | 01.11.2023 13:35:21 | 1.6728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31936
2705499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953262636_953262636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 18:06:26 | 01.11.2023 21:09:06 | 3.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62244
2705579 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:39:38 | 01.11.2023 21:52:38 | 0.21667 | 24 | 2203 | 34 | 181 | 64 | 625 | 4 | 1 | 3.8009 | 80.8269 | 22.0508 | 7.43 | 64.4257 | 40.8383 | 46.2567 | 3.9802 | 269.6094
2705081 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3022 35-04-K03022_A_56356775_56356775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:21:03 | 01.11.2023 10:28:27 | 1.1233 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.4439 | 0 | 0 | 0 | 40.813 | 0 | 0 | 58.2569
2705038 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-16 35-26-M00143_966597931_966597931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:43:29 | 01.11.2023 10:16:09 | 1.5444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 4.9779
2704995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_BAŞARANLAR M01_2123731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 01:41:07 | 01.11.2023 03:37:32 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0268 | 0 | 1016.6497 | 0 | 1026.6765
2705287 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-6 K18_2062935 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 13:03:11 | 01.11.2023 17:20:48 | 4.2936 | 0 | 1812 | 0 | 0 | 1 | 415 | 0 | 1 | 0 | 1499.8873 | 0 | 0 | 617.1689 | 1130.8906 | 0 | 12.2268 | 3260.1736
2705227 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-54 35-16-L00054_35-16-L00054_2367501 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:35:17 | 01.11.2023 17:04:11 | 5.4817 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.1071 | 0 | 0 | 0 | 31.8854 | 0 | 0 | 140.9925
2705225 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_A a4_45157957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:29:30 | 01.11.2023 15:29:11 | 0.99472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9.4793 | 0 | 0 | 0 | 14.1126 | 0 | 0 | 23.5919
2705058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_D_91167290_91167290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:05:41 | 01.11.2023 17:00:55 | 7.9206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.029227 | 0 | 0 | 30.294
2705413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-2 35-17-M00319_6776073_56357181_56357181 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:28:36 | 01.11.2023 16:22:31 | 0.89861 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1537 | 0 | 0 | 0 | 9.0447 | 0 | 0 | 16.1984
2705118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462243_950462243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:50:42 | 01.11.2023 11:04:22 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17859
2705310 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134249_56398604_56398604 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 13:47:07 | 01.11.2023 16:05:13 | 2.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041616 | 0 | 0 | 0.041616
2705018 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_B_56394651_56394651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:07:56 | 01.11.2023 10:34:07 | 2.4364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0.061203 | 0 | 0 | 2.562
2705576 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TR-1 35-24-M00240_35-24-M00240_2360789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 21:11:02 | 01.11.2023 21:38:49 | 0.46306 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4915 | 0 | 0.90752 | 0 | 1.4967 | 0 | 0 | 6.8957
2705453 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1178 35-04-M01178_912754201_912754201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 16:24:50 | 01.11.2023 19:59:07 | 3.5714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2213 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 0 | 0 | 13.6704
2705221 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2048961 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 11:27:49 | 01.11.2023 18:33:31 | 7.095 | 20 | 3669 | 65 | 51 | 108 | 345 | 25 | 0 | 24.8328 | 5287.8379 | 1049.6432 | 54.4831 | 12048.4394 | 1404.1735 | 21170.4638 | 0 | 41039.8737
2705055 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_35-26-M01258_2349788 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:03:04 | 01.11.2023 13:54:51 | 4.8631 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 344.095 | 0 | 5.2071 | 0 | 20.0188 | 0 | 0 | 369.321
2705596 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK TR-3 35-13-L00083_946420228_946420228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 22:46:50 | 01.11.2023 23:56:53 | 1.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15564
2705078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53136546 M03_53136546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:19:48 | 01.11.2023 12:00:31 | 2.6786 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4352 | 0 | 9.8895 | 0 | 57.3425 | 0 | 0 | 86.6671
2705390 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_45-71-M00566_2353872 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:00:51 | 01.11.2023 15:36:21 | 0.59167 | 0 | 99 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9388 | 0 | 4.6652 | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 15.741
2705253 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_HASAN SAYAN ÖZEL TR M02_72162963 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 12:04:28 | 01.11.2023 12:11:59 | 0.12528 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38891 | 0 | 0.036242 | 0 | 0 | 0 | 0.42515
2705276 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135947 L14_53135947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:50:27 | 01.11.2023 15:01:58 | 2.1919 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.551 | 0.46014 | 23.7006 | 4.483 | 173.3902 | 7.4505 | 0 | 0 | 211.0354
2705107 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:40:31 | 01.11.2023 11:14:00 | 1.5581 | 38 | 5068 | 705 | 532 | 66 | 617 | 15 | 1 | 17.8622 | 1240.824 | 359.7989 | 168.6952 | 530.904 | 726.4536 | 2495.7183 | 2.613 | 5542.8694
2705021 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:12:31 | 01.11.2023 08:30:01 | 0.29167 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.1868 | 1.0294 | 10.378 | 13.5411 | 1.2556 | 9.45 | 0 | 41.8407
2705067 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2023 09:13:36 | 01.11.2023 16:58:48 | 7.7533 | 0 | 157 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 207.5166 | 0 | 45.7451 | 0 | 213.8544 | 0 | 0 | 467.116
2705608 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-1 45-73-M00422_915935399_915935399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 23:51:27 | 02.11.2023 01:20:29 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33343
2705479 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 17:20:01 | 01.11.2023 17:24:51 | 0.080556 | 38 | 5068 | 705 | 532 | 66 | 617 | 15 | 1 | 1.1666 | 74.3635 | 18.6654 | 9.3989 | 23.1833 | 32.2612 | 76.9792 | 0.087295 | 236.1054
2705150 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1357 35-09-M01357_953067599_953067599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:17:50 | 01.11.2023 11:09:07 | 0.85472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 5.8805
2705001 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 03:49:51 | 01.11.2023 04:33:01 | 0.71944 | 1 | 407 | 32 | 24 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.8812 | 1.2214 | 1.9227 | 7.7345 | 4.8248 | 0 | 0 | 51.5846
2705007 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 07:38:50 | 01.11.2023 07:44:15 | 0.090278 | 0 | 12 | 0 | 23 | 4 | 44 | 4 | 4 | 0 | 0.27944 | 0 | 0.92447 | 4.9519 | 12.1805 | 19.2018 | 12.0338 | 49.5719
2705173 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 10:38:04 | 01.11.2023 10:48:37 | 0.17583 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.14429 | 6.426 | 22.9567 | 13.9628 | 9.8451 | 0 | 0 | 53.3349
2705336 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_ M03_50248077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 14:07:11 | 01.11.2023 14:59:36 | 0.87361 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 83.664 | 0 | 0 | 0 | 105.3427 | 0 | 14.2244 | 203.2311
2705419 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-261 ULAMIŞ 35-14-M00261_5654747_56355680_56355680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:34:13 | 01.11.2023 17:16:17 | 1.7011 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4299 | 0 | 4.7035 | 0 | 4.8478 | 0 | 0 | 12.9812
2705273 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3866 35-01-K03866_C_56369108_56369108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:44:42 | 01.11.2023 14:33:41 | 1.8164 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.5763 | 0 | 0 | 0 | 10.5765 | 0 | 0 | 68.1528
2705250 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_95002607788_95002607788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 12:02:40 | 01.11.2023 13:25:36 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 0 | 0 | 2.1302
2705402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013__81571155_81571155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 15:00:41 | 01.11.2023 16:44:06 | 1.7236 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.4611 | 0 | 1.044 | 0 | 19.3177 | 0 | 0 | 59.8228
2705024 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 08:09:08 | 01.11.2023 08:49:08 | 0.66667 | 0 | 698 | 0 | 105 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 54.7109 | 0 | 7.7264 | 6.4347 | 63.749 | 0 | 0 | 132.6209
2706204 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_AYRANCILAR DM-5 M07_42707150 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:09:54 | 02.11.2023 18:00:11 | 2.8381 | 6 | 636 | 19 | 81 | 10 | 149 | 0 | 0 | 9.0079 | 378.6381 | 110.064 | 22.943 | 89.5396 | 160.5002 | 0 | 0 | 770.6928
2706536 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI-2 M08_2121955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:07:59 | 02.11.2023 20:09:29 | 0.025 | 1 | 9794 | 10 | 1545 | 47 | 2423 | 9 | 3 | 0.0065059 | 45.6533 | 0.72947 | 11.821 | 12.2335 | 31.9501 | 8.3091 | 0.095705 | 110.7987
2705872 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ÇAKABEY K05_2328476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:10:38 | 02.11.2023 12:39:00 | 1.4728 | 1 | 994 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 28.7392 | 545.6497 | 0 | 0 | 13.5652 | 199.9073 | 0 | 0 | 787.8614
2706058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:25:18 | 02.11.2023 17:56:09 | 3.5142 | 6 | 55 | 43 | 157 | 6 | 60 | 2 | 0 | 4.564 | 14.3966 | 90.5119 | 47.0441 | 259.4688 | 98.0258 | 599.6962 | 0 | 1113.7074
2706181 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-40 45-82-M00040_TR-40/1 M03_72180101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:26:11 | 02.11.2023 16:36:01 | 1.1639 | 0 | 964 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 236.1144 | 0 | 0 | 0.92779 | 23.7287 | 0 | 0 | 260.7709
2705912 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:59:58 | 02.11.2023 12:00:38 | 0.011111 | 0 | 133 | 4 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.21381 | 0.023366 | 0.022833 | 0 | 0.0143 | 0 | 0 | 0.27431
2706041 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:16:38 | 02.11.2023 14:18:45 | 0.035376 | 23 | 15811 | 9 | 920 | 64 | 2388 | 5 | 5 | 11.7194 | 137.4247 | 0.72316 | 6.5108 | 69.7723 | 90.2735 | 7.6948 | 0.84787 | 324.9665
2706104 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M03_82962824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:47:11 | 02.11.2023 15:26:41 | 0.65833 | 0 | 550 | 0 | 33 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 54.7613 | 0 | 2.5382 | 0 | 21.7141 | 170.2112 | 0 | 249.2247
2705749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2914 35-02-M02914_35-02-M02914_84865479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:50:32 | 02.11.2023 11:44:53 | 1.9058 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.636 | 0 | 0 | 0 | 68.4632 | 0 | 0 | 93.0991
2705849 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-450 SÜZER L02_2329798 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:54:26 | 02.11.2023 12:21:36 | 1.4528 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.85263 | 0 | 10.4336 | 0.076668 | 44.9674 | 2.8176 | 0 | 0 | 59.1479
2705703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:11:47 | 02.11.2023 16:08:09 | 6.9394 | 2 | 77 | 57 | 84 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.5619 | 52.6349 | 278.3256 | 37.6031 | 77.5797 | 9.7134 | 455.7826 | 0 | 914.2012
2705816 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:42:39 | 02.11.2023 15:35:46 | 0.88528 | 5 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.34043 | 0 | 25.0613 | 0 | 30.2983 | 0 | 0 | 0 | 55.7001
2706499 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_BELENBAŞI M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:45:51 | 02.11.2023 19:36:12 | 1.8392 | 1 | 949 | 2 | 50 | 4 | 131 | 0 | 0 | 1.0781 | 355.93 | 1.1102 | 32.2711 | 25.2003 | 163.6942 | 0 | 0 | 579.2839
2705978 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1824 35-01-M01824_910869624_910869624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:43:01 | 02.11.2023 17:14:55 | 3.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86571
2705786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1470 35-02-M01470_TRAFO M02_2052099 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:57:11 | 02.11.2023 11:55:01 | 1.9639 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 280.3632 | 0 | 0 | 0 | 163.3928 | 0 | 0 | 443.756
2705809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-436 35-18-L00436_B_91250016_91250016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:23:54 | 02.11.2023 13:38:17 | 3.2397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82005
2705792 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-16-L00043_35-16-L00043_67590807 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:11:14 | 02.11.2023 17:44:21 | 7.5519 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223.6003 | 0 | 0.55843 | 0 | 197.8227 | 0 | 0 | 421.9814
2706307 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438604 M05_78438604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:36:38 | 02.11.2023 18:05:54 | 1.4878 | 0 | 836 | 1 | 13 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 146.1083 | 0.43298 | 8.8143 | 2.2974 | 61.0753 | 0 | 0 | 218.7283
2705643 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139900 L02_53139900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:22:48 | 02.11.2023 08:08:39 | 0.76417 | 0 | 358 | 0 | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 63.236 | 0 | 2.117 | 0 | 12.4049 | 0 | 0 | 77.7579
2705935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_97267740 M05_97267740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:38:18 | 02.11.2023 15:03:53 | 2.4264 | 0 | 256 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.9135 | 0 | 2.649 | 0 | 34.1744 | 0 | 0 | 114.7369
2705686 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1734 35-03-K01734_35-03-K01734_41948211 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:05:38 | 02.11.2023 16:46:11 | 7.6758 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 579.4404 | 0 | 0 | 0 | 862.2481 | 0 | 0 | 1441.6884
2706413 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:19:30 | 02.11.2023 20:03:35 | 1.7347 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2999 | 0 | 0 | 0 | 2.1902 | 0 | 0 | 5.4901
2705752 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-50 35-25-M00085_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-50 M03_72114805 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:51:46 | 02.11.2023 12:26:09 | 2.5731 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.8141 | 0 | 0.23398 | 0 | 8.0995 | 0 | 0 | 76.1476
2706107 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:47:26 | 02.11.2023 14:53:25 | 0.099722 | 12 | 744 | 21 | 99 | 13 | 184 | 0 | 0 | 0.39391 | 13.6984 | 4.0715 | 0.78008 | 4.7694 | 9.1794 | 0 | 0 | 32.8928
2705775 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_A_56399268_56399268 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:02:54 | 02.11.2023 10:42:02 | 0.65222 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1819 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 4.2392
2706439 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_912917458_912917458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:38:29 | 02.11.2023 21:05:46 | 2.4547 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4053 | 0 | 0 | 0 | 4.0431 | 0 | 0 | 11.4484
2706631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2329855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 23:32:49 | 03.11.2023 00:23:42 | 0.84806 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32479
2706153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 15:11:50 | 02.11.2023 17:51:25 | 2.6597 | 4 | 143 | 42 | 25 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3.9494 | 54.8123 | 201.6775 | 33.9694 | 0.11644 | 20.9956 | 0 | 0 | 315.5206
2706608 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN BENZİNLİK YANI TR-2 35-15-L00143_35-15-L00143_2346737 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:13:27 | 02.11.2023 22:57:59 | 3.7422 | 0 | 170 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120.157 | 0 | 21.2378 | 0 | 55.2994 | 0 | 0 | 196.6942
2705961 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:17:58 | 02.11.2023 17:13:21 | 3.9231 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7024 | 0 | 30.0577 | 20.2569 | 3.6919 | 0 | 0 | 0 | 57.7089
2705758 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-15-M00131_35-15-M00131_66748093 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:48:58 | 02.11.2023 14:10:38 | 4.3611 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 331.9635 | 0 | 0 | 0 | 168.9911 | 0 | 0 | 500.9546
2705652 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:21:01 | 02.11.2023 09:57:08 | 1.6019 | 0 | 289 | 11 | 31 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0 | 128.0416 | 159.4431 | 18.1248 | 67.5931 | 113.8774 | 695.7308 | 0 | 1182.8108
2705712 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_35-16-M00062_2360816 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:16:08 | 02.11.2023 09:27:11 | 0.18417 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 2.2979
2706506 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_35-15-L00423_2365586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:06:16 | 02.11.2023 21:25:23 | 0.31861 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.41421 | 0 | 3.3772 | 0 | 4.4273 | 0 | 0 | 8.2187
2706591 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M06_82965069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:24:49 | 02.11.2023 21:50:01 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1694 | 0 | 0.82938 | 0 | 0 | 2.9988
2706147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:07:51 | 02.11.2023 16:03:02 | 0.91972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2605 | 0 | 2194.4981 | 0 | 2258.7586
2705669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_K_56365632_56365632 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 08:53:59 | 02.11.2023 16:29:21 | 7.5894 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 248.7824 | 0 | 0 | 0 | 223.4255 | 0 | 0 | 472.2079
2705695 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_913369722_913369722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:09:30 | 02.11.2023 09:56:38 | 0.78556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543
2705738 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:20:43 | 02.11.2023 11:46:28 | 2.4292 | 1 | 41 | 21 | 277 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.23048 | 39.0859 | 54.8183 | 133.9072 | 1286.5923 | 67.3085 | 416.5265 | 0 | 1998.4692
2706236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:06:18 | 02.11.2023 16:08:11 | 0.031389 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.077865 | 1.7235 | 0.55289 | 0 | 0.025689 | 0 | 0 | 2.3799
2706528 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 45-78-L00016_45-78-L00016_65863576 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:50:12 | 02.11.2023 20:31:20 | 0.68556 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.4399 | 0 | 0.019118 | 0 | 2.1907 | 0 | 0 | 23.6497
2705675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AHMETBEYLER TR-1 35-16-M00061_A_91167241_91167241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:00:43 | 02.11.2023 18:16:57 | 9.2706 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.6429 | 0 | 10.2896 | 0 | 64.9327 | 0 | 0 | 98.8652
2706422 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:28:47 | 02.11.2023 22:34:56 | 4.1025 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1237 | 79.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0281
2705818 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_A_56374363_56374363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:32:02 | 02.11.2023 15:45:19 | 5.2214 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1067 | 0 | 0 | 0 | 3.2885 | 0 | 0 | 11.3952
2706316 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:58:06 | 02.11.2023 17:21:08 | 0.38389 | 0 | 143 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 31.4238 | 0 | 18.6682 | 7.3227 | 34.3142 | 0 | 0 | 91.7289
2706605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_C c2_43010559 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:01:56 | 02.11.2023 23:07:58 | 1.1006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1619 | 0 | 0 | 3.1619
2706064 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:58:48 | 02.11.2023 15:20:25 | 1.3603 | 4 | 771 | 3 | 81 | 6 | 135 | 0 | 0 | 7.2257 | 290.6799 | 3.4988 | 21.4497 | 46.597 | 177.2894 | 0 | 0 | 546.7404
2705964 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3590 35-01-K03590_913866284_913866284 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:27:23 | 02.11.2023 14:39:29 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26769
2706588 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2336122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:27:19 | 02.11.2023 22:47:49 | 0.34167 | 12 | 744 | 21 | 99 | 13 | 184 | 0 | 0 | 1.7616 | 49.5014 | 11.4375 | 2.0436 | 12.855 | 18.6733 | 0 | 0 | 96.2723
2706150 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_MURADİYE GİRİŞ M01_56295725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:08:58 | 02.11.2023 16:09:38 | 1.0111 | 1 | 2210 | 0 | 23 | 1 | 147 | 0 | 1 | 0.18385 | 399.4436 | 0 | 4.3915 | 44.4793 | 140.6145 | 0 | 2.9201 | 592.0328
2705649 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:08:08 | 02.11.2023 08:26:31 | 0.30639 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.5366 | 0.90463 | 10.1784 | 14.416 | 1.338 | 10.2569 | 0 | 43.6305
2705755 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_K.DERE M06_82887138 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:53:53 | 02.11.2023 17:12:59 | 7.3183 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6723 | 0 | 734.0386 | 0 | 77.1865 | 0 | 825.8975
2705655 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_89696975 L02_89696975 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:27:15 | 02.11.2023 09:51:48 | 1.4092 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.28153 | 0.60135 | 0 | 0 | 48.9445 | 4.4258 | 0 | 0 | 54.2532
2705901 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-11 M04_72121068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:52:45 | 02.11.2023 11:59:16 | 0.10861 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0.031342 | 0 | 0 | 1.2408
2705884 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 11:12:38 | 02.11.2023 17:19:11 | 6.1092 | 0 | 1268 | 0 | 26 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 782.0974 | 0 | 6.6642 | 0 | 232.4426 | 0 | 0 | 1021.2041
2705672 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_MORDOĞAN TR-41 L04_72182264 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 08:57:56 | 02.11.2023 16:14:01 | 7.2681 | 1 | 691 | 0 | 7 | 3 | 66 | 0 | 0 | 34.1352 | 866.0461 | 0 | 18.8581 | 1386.6957 | 393.0676 | 0 | 0 | 2698.8028
2705715 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3472(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03472_B_56359156_56359156 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:22:52 | 02.11.2023 11:05:25 | 1.7092 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.6304 | 0 | 0 | 0 | 60.5979 | 0 | 0 | 160.2282
2706233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:03:31 | 02.11.2023 16:53:31 | 0.83333 | 1 | 238 | 21 | 62 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1.3325 | 33.0097 | 101.4767 | 49.3227 | 65.3094 | 41.1321 | 0 | 0 | 291.583
2706356 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_ H_49869282 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:23:47 | 02.11.2023 20:56:59 | 3.5533 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.0901 | 0 | 35.1168 | 0 | 22.6726 | 0 | 0 | 75.8794
2706113 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:54:41 | 02.11.2023 14:55:28 | 0.013056 | 7 | 1224 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.01441 | 2.4007 | 1.1122 | 1.1461 | 2.3181 | 0.4385 | 1.1948 | 0 | 8.6249
2706127 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:59:28 | 02.11.2023 16:17:51 | 1.3064 | 1 | 408 | 32 | 24 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.5063 | 2.8128 | 4.2797 | 19.2985 | 16.0776 | 0 | 0 | 115.9748
2705735 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134770 M03_53134770 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:34:21 | 02.11.2023 18:14:19 | 8.6661 | 0 | 178 | 28 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 235.705 | 28.4609 | 11.6639 | 0 | 28.0389 | 0 | 0 | 303.8688
2705921 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 11:17:08 | 02.11.2023 13:01:31 | 1.7397 | 0 | 1882 | 25 | 69 | 9 | 216 | 2 | 0 | 0 | 531.6465 | 103.16 | 91.2358 | 80.5621 | 229.8805 | 438.9426 | 0 | 1475.4276
2706310 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_H_56380005_56380005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:25:26 | 02.11.2023 19:28:31 | 1.0514 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0276 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0 | 0 | 16.3713
2705629 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-4/TR-19 35-13-M00034_DAĞITIM TRF DM-4/TR-19 M03_66208587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:45:08 | 02.11.2023 08:46:28 | 4.0222 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 187.9021 | 0 | 0 | 0 | 235.8879 | 0 | 0 | 423.7899
2705778 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3302 (YATIRIM REZERVE) 35-07-M03302_A_56374334_56374334 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:03:35 | 02.11.2023 18:46:00 | 8.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2259 | 0 | 0 | 93.2259
2705681 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-42 35-02-M00042_912590576_912590576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:55:12 | 02.11.2023 10:30:41 | 1.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6638
2705844 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:57:13 | 02.11.2023 15:42:18 | 4.7514 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 176.6519 | 0 | 146.9442 | 0 | 399.1956 | 0 | 0 | 0 | 722.7917
2706531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-3172(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03172_ H_82246888 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:10:18 | 02.11.2023 21:51:36 | 4.6883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8276
2705890 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:37:48 | 02.11.2023 11:59:08 | 7.3556 | 0 | 2027 | 0 | 9 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1963.1354 | 0 | 11.2812 | 117.0419 | 1565.6098 | 0 | 0 | 3657.0683
2706554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_B_56369328_56369328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:22:56 | 02.11.2023 21:36:50 | 1.2317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5696
2706036 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | UNİFEED SU ÜRÜNLERİ DM 35-26-M01603_ATA REDÜKTÖR M05_94841041 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:13:24 | 02.11.2023 14:56:29 | 0.71806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 1.0238
2705086 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303102_950303102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2023 09:24:20 | 01.11.2023 11:11:22 | 1.7839 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 | 0 | 0 | 0 | 5.9275 | 0 | 0 | 9.7626
2705633 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 05:46:01 | 02.11.2023 05:47:05 | 0.017778 | 0 | 3171 | 0 | 7 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 5.0406 | 0 | 0.0072027 | 0.61594 | 1.6908 | 0 | 0 | 7.3545
2705965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950440352_950440352 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:28:54 | 02.11.2023 15:59:40 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705796 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:13:38 | 02.11.2023 10:30:58 | 0.28889 | 1 | 395 | 1 | 31 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.056985 | 10.0942 | 0.18132 | 0.92348 | 13.5005 | 1.1543 | 0 | 0 | 25.9108
2705819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:32:20 | 02.11.2023 10:36:16 | 0.065556 | 4 | 2163 | 25 | 20 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0.040769 | 11.0391 | 0.85603 | 0.29754 | 7.8692 | 4.7064 | 0 | 0 | 24.809
2706506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_A_91228519_91228519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:30:02 | 02.11.2023 21:06:16 | 1.6039 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 2.0753 | 0 | 0 | 2.3775
2706111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-5 K05_2310432 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:52:52 | 02.11.2023 16:26:28 | 1.56 | 0 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1591.6888 | 0 | 0 | 0 | 388.2813 | 0 | 0 | 1979.9701
2706552 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_A_91413220_91413220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:21:14 | 03.11.2023 04:09:50 | 7.81 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.6779 | 0 | 0 | 0 | 4.1567 | 0 | 0 | 47.8346
2706303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-15-M00043_35-15-M00043_2365955 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:49:16 | 02.11.2023 17:49:58 | 1.0117 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 77.5395 | 0 | 0 | 0 | 22.2899 | 0 | 0 | 99.8294
2706635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-157 35-15-M00157_D_56380568_56380568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:25:20 | 03.11.2023 01:59:43 | 9.5731 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.2804
2705802 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ARKACILAR TR-1 35-31-L00037_35-31-L00037_2364540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:18:42 | 02.11.2023 16:58:03 | 6.6558 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.2491 | 0 | 7.3718 | 0 | 40.8813 | 0 | 0 | 77.5021
2706151 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/14-A 45-71-M02007_DM-4/14B M05_66374061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:08:58 | 02.11.2023 16:09:58 | 1.0167 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.0024 | 0 | 0 | 0 | 32.171 | 0 | 0 | 142.1734
2705902 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_950427558_950427558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:51:08 | 02.11.2023 12:41:33 | 0.84028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511
2706383 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_45-71-M01774_2368271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:53:38 | 02.11.2023 21:46:57 | 3.8886 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4558 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4891
2706234 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:04:24 | 02.11.2023 20:54:40 | 4.8378 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 22.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8607
2706114 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-1 45-77-M00056_45-77-M00056_2355350 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:52:18 | 02.11.2023 15:32:58 | 0.67778 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0.54914 | 0 | 0 | 3.3672
2705673 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_45-71-M01538_2371348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 08:58:08 | 02.11.2023 17:27:09 | 8.4836 | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 255.0826 | 0 | 16.7321 | 0 | 210.244 | 0 | 0 | 482.0587
2705922 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:17:27 | 02.11.2023 12:21:11 | 0.062222 | 0 | 1133 | 1 | 311 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 1.2807 | 1.0296 | 5.4683 | 0 | 0 | 13.4953
2705736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:37:43 | 02.11.2023 15:35:00 | 5.9547 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 16.1196 | 11.0509 | 816.8298 | 6.7794 | 173.0095 | 71.9428 | 179.0411 | 0 | 1274.7732
2706363 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_91843803 M05_91843803 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:34:20 | 02.11.2023 22:26:11 | 4.8642 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.776
2705636 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73 45-83-L00073_TURGUTLU İM L03_72150712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 06:10:31 | 02.11.2023 07:07:58 | 0.9575 | 18 | 9043 | 58 | 208 | 23 | 537 | 4 | 0 | 9.0214 | 1441.0706 | 104.1274 | 54.1072 | 97.5697 | 264.4968 | 104.5112 | 0 | 2074.9043
2705630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:50:28 | 02.11.2023 05:00:38 | 0.16944 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 3.5257 | 15.731 | 4.1015 | 0 | 12.7083 | 2.4996 | 0.56533 | 0 | 39.1314
2706171 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1391 GEÇİT 35-09-M01391_M-347 M01_66754299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:54:10 | 02.11.2023 16:33:10 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1061 | 0 | 639.1061
2705779 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_BELEN M02_72188714 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:04:12 | 02.11.2023 15:04:48 | 5.01 | 3 | 2217 | 169 | 138 | 18 | 265 | 1 | 0 | 0.91359 | 1712.746 | 289.6854 | 256.4274 | 409.7807 | 1077.9301 | 0 | 0 | 3747.4834
2706320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:04:09 | 02.11.2023 20:41:49 | 3.6278 | 0 | 4 | 22 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3002 | 194.3708 | 65.4143 | 0 | 2.6537 | 0 | 0 | 272.7389
2705799 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-1 35-31-L00088_35-31-L00088_2363544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:15:04 | 02.11.2023 15:39:01 | 5.3992 | 0 | 76 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.3724 | 0 | 10.408 | 0 | 99.1544 | 0 | 0 | 187.9348
2706108 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_45-71-M01490_2369767 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:44:28 | 02.11.2023 19:16:49 | 4.5392 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2964 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 22.2689
2705845 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1437 35-02-M01437_910114780_910114780 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:47:10 | 02.11.2023 14:49:14 | 4.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8132 | 0 | 129.354 | 248.1672
2705822 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-55 35-16-L00055_DAĞITIM TRAFO TR-55 L01_71984645 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:35:06 | 02.11.2023 15:12:40 | 4.6261 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 209.2366 | 0 | 0 | 0 | 42.4891 | 0 | 0 | 251.7257
2705968 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-68 35-30-L00068_35-30-L00068_2368889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:32:08 | 02.11.2023 14:06:11 | 0.5675 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 | 0.42047 | 0 | 7.3812 | 0 | 0 | 13.0496
2705699 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2367 35-02-M02367_35-02-M02367_75480507 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:10:26 | 02.11.2023 10:41:33 | 1.5186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.30615 | 0 | 0 | 0 | 228.509 | 0 | 0 | 228.8151
2706400 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_45-83-M00246_2367731 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:09:07 | 02.11.2023 23:00:02 | 4.8486 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774
2705613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3202 35-02-K03202_K-4215 K02_2060879 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 01:31:58 | 02.11.2023 01:32:11 | 0.0036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 434 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063263 | 1.6848 | 0.011228 | 1.1303 | 2.8895
2705945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1984 35-02-K01984_35-02-K01984_2376730 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:51:36 | 02.11.2023 16:24:20 | 3.5456 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 366.7613 | 0 | 0 | 0 | 49.9388 | 0 | 0 | 416.7001
2706194 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_KOCAİSKAN M02_96531680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:25:25 | 02.11.2023 17:20:36 | 1.9197 | 1 | 319 | 2 | 44 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.39032 | 60.5717 | 4.2567 | 8.167 | 0.25556 | 12.2979 | 30.5079 | 0 | 116.4471
2705653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:25:37 | 02.11.2023 09:06:05 | 0.67444 | 1 | 34 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.13298 | 4.6637 | 0 | 0 | 193.0442 | 183.4017 | 0 | 0 | 381.2426
2706592 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:23:19 | 02.11.2023 21:51:09 | 0.46389 | 13 | 19 | 58 | 53 | 24 | 14 | 8 | 0 | 1.9436 | 0.58226 | 9.5811 | 0.024188 | 251.8917 | 2.864 | 329.7885 | 0 | 596.6753
2705739 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:34:37 | 02.11.2023 09:52:57 | 0.30556 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 6.0631 | 7.262 | 3.4925 | 3.5896 | 0 | 0 | 22.4168
2706237 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_6904947 a3_5961035 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:07:11 | 02.11.2023 19:46:41 | 3.6583 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6528 | 0 | 0 | 0 | 35.5783 | 0 | 0 | 54.2312
2706572 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_F F1_5868086 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:52:06 | 03.11.2023 04:24:43 | 7.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1734 | 0 | 0 | 58.1734
2705719 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956611858_956611858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:24:02 | 02.11.2023 15:37:37 | 6.2264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5121
2706280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | EROĞLU TR-1 45-72-L00366_45-72-L00366_2374959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:31:35 | 02.11.2023 17:42:34 | 1.1831 | 0 | 46 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0882 | 0 | 4.4622 | 0 | 0.010483 | 0 | 0 | 10.5609
2706217 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:45:59 | 02.11.2023 16:12:01 | 0.43389 | 4 | 902 | 2 | 79 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.32744 | 20.4765 | 4.4234 | 5.0711 | 1.3184 | 3.5217 | 0 | 0 | 35.1386
2706323 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950440352_950440352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:05:03 | 02.11.2023 18:11:46 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706174 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_C 1C_5868094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:20:31 | 02.11.2023 17:27:14 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6638 | 0 | 0 | 44.6638
2706341 | 2 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:36:06 | 02.11.2023 21:05:58 | 0.49778 | 7 | 1224 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.80496 | 107.3591 | 36.8529 | 39.1162 | 70.5386 | 11.9269 | 20.627 | 0 | 287.2257
2706431 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1734 35-03-K01734_35-03-K01734_41948211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:29:39 | 02.11.2023 20:57:53 | 0.47056 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.096 | 0 | 0 | 0 | 38.1711 | 0 | 0 | 79.267
2706226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2062385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:57:42 | 02.11.2023 15:59:21 | 0.0275 | 2 | 2321 | 19 | 910 | 18 | 617 | 2 | 0 | 0.098205 | 0.80759 | 0.55349 | 0.60874 | 1.2258 | 5.2613 | 4.3508 | 0 | 12.9059
2706180 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:25:51 | 02.11.2023 18:04:49 | 2.6494 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5592 | 1.7418 | 10.5022 | 8.3524 | 0 | 0 | 44.1556
2706057 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2901 35-02-M02901_M-1821 M01_73229780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:25:08 | 02.11.2023 15:31:08 | 1.1 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2 | 352 | 1 | 16 | 0 | 62.1783 | 0 | 0 | 117.3928 | 630.4688 | 180.3683 | 422.3149 | 1412.7232
2706034 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:14:06 | 02.11.2023 16:10:28 | 1.9394 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 47.6419 | 194.3768 | 56.5931 | 0 | 218.0868 | 52.5686 | 17.6144 | 0 | 586.8816
2705911 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAKİ CELEP ÖZEL TR 35-23-M00063Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049625 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:53:03 | 02.11.2023 14:34:03 | 2.6833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1717 | 0 | 22.2503 | 0 | 0 | 0 | 29.422
2705662 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_TR-1/21 M02_2107077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:39:28 | 02.11.2023 09:41:51 | 1.0397 | 0 | 2576 | 0 | 77 | 2 | 175 | 2 | 3 | 0 | 495.7119 | 0 | 4.0811 | 21.1959 | 179.0735 | 448.5858 | 41.879 | 1190.5273
2705748 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:50:01 | 02.11.2023 09:50:28 | 0.0075 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0045445 | 0.25828 | 0.024647 | 0.067603 | 0.13982 | 0.1854 | 0 | 0 | 0.6803
2706389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_A_56369629_56369629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:00:45 | 02.11.2023 21:13:12 | 3.2075 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.8132 | 0 | 20.9161 | 0 | 11.6954 | 0 | 0 | 70.4247
2705743 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3961 GEÇİT 35-02-K03961_K-4566 K04_66577937 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:22:48 | 02.11.2023 14:06:37 | 3.7303 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 399.2846 | 0 | 0 | 0 | 306.7952 | 0 | 0 | 706.0798
2706263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:24:22 | 02.11.2023 17:09:44 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4368 | 7.9879 | 643.9019 | 0 | 963.3266
2705908 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:58:20 | 02.11.2023 11:58:33 | 0.0036111 | 0 | 3171 | 0 | 7 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1.1043 | 0 | 0.0014947 | 0.18178 | 0.62941 | 0 | 0 | 1.9169
2706306 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:52:21 | 02.11.2023 17:06:42 | 0.23917 | 6 | 2847 | 33 | 571 | 12 | 283 | 1 | 0 | 0.33983 | 87.8109 | 6.0748 | 25.5589 | 59.9512 | 32.329 | 0.46059 | 0 | 212.5252
2713180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953215879_953215879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:16:22 | 10.11.2023 13:30:02 | 2.2278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5376
2712948 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 03:25:43 | 10.11.2023 04:46:07 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4836 | 0 | 0 | 0 | 215.4836
2712979 | 2 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:53:54 | 10.11.2023 12:45:18 | 1.8567 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 3.2005 | 0 | 242.5061 | 4.4491 | 529.8933 | 7.4172 | 5.5193 | 0 | 792.9855
2713160 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:47:59 | 10.11.2023 14:52:22 | 5.0731 | 2 | 1961 | 5 | 15 | 11 | 280 | 0 | 1 | 3.1102 | 1082.7346 | 4413.8427 | 15.6115 | 602.145 | 892.5685 | 0 | 18.4855 | 7028.498
2713552 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_35-29-L00143_66115915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:58:44 | 10.11.2023 21:20:03 | 1.3553 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 1.2436 | 0 | 2.4884 | 0 | 0 | 31.142
2713011 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-126 35-16-L00126_35-16-L00126_2347075 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:56:59 | 10.11.2023 09:30:18 | 0.55528 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.5787 | 0 | 0 | 0 | 15.7276 | 0 | 0 | 44.3063
2713578 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-3 45-71-M01601_45-71-M01601_2368953 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:08:29 | 10.11.2023 23:58:33 | 2.8344 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2835 | 0 | 2.307 | 0 | 2.5982 | 0 | 0 | 24.1887
2713560 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1974 35-09-M01974_35-09-M01974_54997770 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:07:29 | 10.11.2023 22:49:09 | 0.69444 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.699 | 0 | 0 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 100.456
2713223 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:05:22 | 10.11.2023 12:38:53 | 0.55861 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.51981 | 31.5668 | 0.51281 | 0.20554 | 6.5072 | 13.653 | 0 | 0 | 52.9652
2713584 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:21:57 | 11.11.2023 00:38:28 | 3.2753 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.1502 | 0 | 0.20414 | 0 | 8.333 | 0 | 0 | 90.6873
2713123 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:32:08 | 10.11.2023 10:45:30 | 0.22278 | 2 | 1488 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 2.9772 | 32.0306 | 0 | 0.1056 | 0 | 25.7003 | 0 | 0 | 60.8137
2713618 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_80992623 L14_80992623 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:52:54 | 10.11.2023 23:53:39 | 1.0125 | 0 | 84 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8057 | 0 | 2.8508 | 0 | 0.015783 | 0 | 0 | 16.6723
2712977 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:22:55 | 10.11.2023 08:22:31 | 0.99333 | 7 | 1596 | 10 | 75 | 5 | 65 | 0 | 0 | 1.3458 | 177.0522 | 17.3892 | 2.1695 | 9.1523 | 34.888 | 0 | 0 | 241.997
2713432 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2084942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:54:28 | 10.11.2023 17:03:00 | 0.14222 | 0 | 564 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.678 | 0 | 0 | 141.263 | 19.203 | 0 | 0 | 170.144
2713077 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208822 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:58:48 | 10.11.2023 17:44:13 | 7.7569 | 1 | 193 | 15 | 82 | 4 | 30 | 0 | 0 | 5.1995 | 289.4335 | 50.8888 | 129.3967 | 185.9949 | 135.4082 | 0 | 0 | 796.3216
2713183 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:27:05 | 10.11.2023 17:19:03 | 5.8661 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 370.8291 | 0 | 10.1378 | 0 | 130.9826 | 0 | 0 | 511.9495
2713163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_GERİLİM-ÖLÇÜ M04_2057383 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:04:12 | 10.11.2023 18:47:52 | 7.7278 | 9 | 4740 | 248 | 1486 | 57 | 1247 | 6 | 1 | 102.9299 | 5130.6082 | 7025.7067 | 4800.9717 | 3565.3115 | 5174.5657 | 2382.1521 | 11.4791 | 28193.7248
2713000 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 08:53:12 | 10.11.2023 11:16:40 | 2.3911 | 9 | 2985 | 74 | 157 | 27 | 297 | 0 | 0 | 9.5158 | 609.3576 | 117.446 | 43.7672 | 446.9667 | 316.5053 | 0 | 0 | 1543.5586
2713020 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:17:56 | 10.11.2023 09:52:17 | 0.5725 | 0 | 200 | 31 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.3711 | 0.59347 | 0.64037 | 0 | 3.3537 | 0 | 0 | 22.9586
2713312 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI ÇELEBİLER TR-16 35-31-L00276_956576758_956576758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:44:51 | 10.11.2023 17:43:47 | 3.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8389
2713455 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_45-71-M00204_2375129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:14:58 | 10.11.2023 17:50:00 | 0.58389 | 0 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 153.8664 | 0 | 0 | 0 | 73.8811 | 0 | 0 | 227.7475
2713100 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:14:03 | 10.11.2023 13:34:46 | 3.3453 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.1766 | 0 | 1.4948 | 1009.6195 | 0 | 95.6765 | 0 | 1118.9675
2713152 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3913 35-08-K03913_K-1021 K03_42030595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:36:12 | 10.11.2023 13:32:58 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3498 | 0 | 54.2023 | 0 | 172.5521
2713498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-3 45-71-M01601_C_56389666_56389666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:09:03 | 10.11.2023 21:20:01 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82085
2713355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-27-M00039_915036778_915036778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:42:30 | 10.11.2023 17:29:55 | 2.7903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90534
2713057 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:44:00 | 10.11.2023 19:05:40 | 9.3611 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8243 | 106.4337 | 17.2766 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 128.8261
2713598 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-20 35-22-M00079_915953354_915953354 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:04:21 | 10.11.2023 23:03:38 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0 | 0 | 1.7854
2713080 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_91310811_91310811 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:59:34 | 10.11.2023 10:59:29 | 0.99861 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3469 | 0 | 0 | 0 | 7.1385 | 0 | 0 | 21.4854
2713458 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-664 35-08-K00664_913183888_913183888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:21:09 | 10.11.2023 18:30:01 | 1.1478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385
2713604 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:11:37 | 10.11.2023 23:53:46 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7663 | 0 | 0 | 0 | 296.7663
2713558 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-10 35-21-L00020__72374647_72374647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:16:47 | 10.11.2023 21:28:39 | 1.1978 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8197 | 0 | 0 | 0 | 0.25073 | 0 | 0 | 13.0704
2713289 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_HatBaşıAyırıcı_53134157 M01_53134157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:16:58 | 10.11.2023 18:17:51 | 5.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7305 | 0 | 31.091 | 0 | 0 | 0 | 238.8215
2712980 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI TR-2 45-86-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083310 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:55:59 | 10.11.2023 10:29:38 | 2.5608 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4211 | 0 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81
2713372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:55:55 | 10.11.2023 15:46:30 | 0.84306 | 0 | 1139 | 0 | 19 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 185.2736 | 0 | 5.5537 | 54.5863 | 99.1434 | 124.2163 | 0 | 468.7733
2713040 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1116 35-04-K01116_E E1B_5821048 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:30:00 | 10.11.2023 11:16:08 | 1.7689 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8216 | 0 | 0 | 0 | 8.1494 | 0 | 0 | 28.971
2713621 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75445629 M03_75445629 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:11:04 | 11.11.2023 01:53:20 | 2.7044 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9021
2713475 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:42:28 | 10.11.2023 18:53:36 | 1.1856 | 0 | 5455 | 0 | 14 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1568.2894 | 0 | 8.7447 | 0 | 208.6644 | 0 | 0 | 1785.6985
2713495 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:09:24 | 10.11.2023 18:49:10 | 0.66278 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 78 | 2 | 1 | 0 | 40.5212 | 0 | 14.8344 | 6.9797 | 48.0946 | 60.6716 | 2.8627 | 173.9643
2713017 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_B_56376715_56376715 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:17:23 | 10.11.2023 10:55:25 | 1.6339 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8763 | 0 | 0 | 0 | 2.3543 | 0 | 0 | 19.2306
2713352 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_953352754_953352754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:39:23 | 10.11.2023 16:54:18 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5808
2713152 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3682 ASKERİ SU POMPASI 35-08-K03682Ö_ K03_2318458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:48:46 | 10.11.2023 12:36:12 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3119 | 0 | 0 | 0 | 21.3119
2713461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ÖZBAŞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00530_915069111_915069111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:21:23 | 10.11.2023 18:29:21 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712943 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2045367 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 02:34:58 | 10.11.2023 02:34:59 | 0.00027778 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0.15212 | 0 | 0 | 0.015803 | 0.032138 | 0 | 0 | 0.20006
2713275 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:50:06 | 10.11.2023 12:53:00 | 0.048333 | 10 | 6805 | 36 | 649 | 38 | 956 | 4 | 1 | 0.1546 | 71.3286 | 1.241 | 11.3487 | 13.0358 | 41.1142 | 13.9672 | 0.33165 | 152.5217
2713618 | 2 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:53:39 | 11.11.2023 00:50:21 | 0.945 | 16 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 2.8336 | 89.725 | 58.7804 | 6.611 | 83.711 | 10.668 | 0 | 0.41265 | 252.7416
2713467 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-45 35-16-L00045_47569230_56352723_56352723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:49:34 | 10.11.2023 18:10:11 | 1.3436 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8748 | 0 | 0 | 0 | 8.0479 | 0 | 0 | 32.9226
2713029 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:25:00 | 10.11.2023 16:02:24 | 6.6233 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 395.7874 | 0 | 5.4202 | 0 | 120.1765 | 0 | 0 | 521.384
2712983 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-1 ( YENMİŞ KÖK ) M21_92758194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:58:45 | 10.11.2023 09:01:08 | 1.0397 | 9 | 3070 | 48 | 28 | 66 | 281 | 16 | 0 | 1.9764 | 653.0235 | 147.7864 | 5.9587 | 1341.4854 | 161.547 | 2959.2848 | 0 | 5271.0623
2713524 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258017 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:56:59 | 10.11.2023 20:47:08 | 1.8358 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 102.387 | 0 | 53.6076 | 0 | 125.5453 | 0 | 0 | 0 | 281.5399
2712926 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 00:39:08 | 10.11.2023 02:35:01 | 1.9314 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8671 | 0 | 0 | 0 | 15.1084 | 0 | 0 | 41.9755
2713092 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:30:38 | 10.11.2023 11:11:27 | 0.68028 | 1 | 1653 | 0 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 8.3875 | 177.2838 | 0 | 0 | 8.5622 | 79.14 | 0 | 0 | 273.3735
2713424 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-16 35-04-K00016_10872539 a22b_5884673 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:45:39 | 10.11.2023 21:22:36 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1106 | 0 | 0 | 59.1106
2713567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138239 M02_53138239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:37:07 | 10.11.2023 22:39:58 | 2.0475 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5402
2713441 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:02:32 | 10.11.2023 18:09:24 | 1.1144 | 1 | 3212 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.27949 | 820.7194 | 0 | 0 | 11.9827 | 115.9197 | 0 | 0 | 948.9013
2713398 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:58:28 | 10.11.2023 16:13:28 | 0.25 | 8 | 4610 | 2 | 196 | 8 | 446 | 3 | 0 | 0.39584 | 88.9579 | 1.3421 | 6.6756 | 18.4339 | 33.7226 | 22.9348 | 0 | 172.4627
2713106 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-16-L00006_35-16-L00006_2349483 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:20:14 | 10.11.2023 17:27:15 | 7.1169 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 352.8005 | 0 | 0 | 0 | 81.0591 | 0 | 0 | 433.8596
2713009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_99255559_99255559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:02:15 | 10.11.2023 11:27:01 | 2.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78969
2713341 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-1 45-77-L00001_A_56363335_56363335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:12:43 | 10.11.2023 16:11:26 | 1.9786 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.3494 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 0 | 0 | 45.6319
2712986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298419_955298419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:28:34 | 10.11.2023 10:12:37 | 1.7342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 9.1635 | 0 | 0 | 10.2754
2713318 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_B_56378937_56378937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:54:38 | 10.11.2023 14:10:18 | 0.26111 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4572 | 0 | 0 | 0 | 4.0195 | 0 | 0 | 6.4767
2713295 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:22:39 | 10.11.2023 14:56:14 | 1.5597 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.3935 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 11.2755 | 28.7226
2713464 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_A_91140042_91140042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:28:45 | 10.11.2023 17:51:33 | 0.38 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0715 | 0 | 0 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 12.4691
2713487 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3438(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03438_910313914_910313914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:59:40 | 10.11.2023 19:58:16 | 1.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44414
2713335 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-4 45-82-M00004_SOMA TR-5 M02_100724290 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:09:18 | 10.11.2023 15:23:37 | 1.2386 | 0 | 875 | 0 | 10 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 215.6345 | 0 | 1.9864 | 24.5483 | 33.317 | 0 | 0 | 275.4862
2713086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2367 35-02-M02367_35-02-M02367_75480507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:32:32 | 10.11.2023 10:37:21 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.21808 | 0 | 0 | 0 | 167.3608 | 0 | 0 | 167.5789
2713418 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_TR-50 L04_72065148 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:42:04 | 10.11.2023 18:27:18 | 1.7539 | 0 | 13 | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4973 | 0.15665 | 5.9674 | 90.426 | 7.438 | 0 | 0 | 112.4854
2713381 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_B_56376715_56376715 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:17:14 | 10.11.2023 17:24:59 | 2.1292 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3085 | 0 | 0 | 0 | 2.7166 | 0 | 0 | 25.0252
2713278 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4105 35-08-K04105_C_56377030_56377030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:57:36 | 10.11.2023 14:32:09 | 1.5758 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.2755 | 0 | 0 | 0 | 8.6971 | 0 | 0 | 40.9726
2713544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:27:58 | 10.11.2023 21:28:31 | 2.0092 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 176.1256 | 167.7988 | 22.9825 | 123.6253 | 98.932 | 668.0585 | 0 | 1257.5227
2713587 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53133974 M09_53133974 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:29:58 | 10.11.2023 22:58:32 | 1.4761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2749 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 4.8167
2713189 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:34:13 | 10.11.2023 16:56:00 | 5.3631 | 1 | 1292 | 0 | 17 | 3 | 140 | 0 | 0 | 7.975 | 1880.9401 | 0 | 4.8033 | 214.8395 | 622.0373 | 0 | 0 | 2730.5952
2713564 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_D_56378317_56378317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:35:53 | 11.11.2023 01:35:16 | 4.9897 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0449
2713023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_BAŞARANLAR M01_2123731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:07:37 | 10.11.2023 10:33:39 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0498 | 0 | 3681.2522 | 0 | 3702.3019
2713444 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2091648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:03:39 | 10.11.2023 17:37:52 | 0.57028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.775 | 0 | 0 | 5.0003 | 3.8542 | 0 | 0 | 17.6296
2713221 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_CEZAEVİ M03_72143147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:02:38 | 10.11.2023 12:11:38 | 0.15 | 5 | 235 | 3 | 1 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0.28135 | 11.4022 | 0.93923 | 0.0095164 | 5.2542 | 9.4328 | 0 | 0 | 27.3192
2713553 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3810 35-01-K03810_913320716_913320716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:02:02 | 10.11.2023 21:44:33 | 1.7086 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9206
2713530 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135471 M01_53135471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:08:56 | 10.11.2023 19:45:23 | 0.6075 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9973 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 13.3654
2713344 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT ESKİYÖRÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00363_C_56396328_56396328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:21:20 | 10.11.2023 17:01:06 | 2.6628 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69021 | 0 | 5.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1401
2713367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_953391716_953391716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:49:48 | 10.11.2023 19:25:15 | 4.5908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7334 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 5.8113
2713121 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2088230 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:46:42 | 10.11.2023 17:16:45 | 7.5008 | 0 | 237 | 15 | 48 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 265.1586 | 130.5492 | 135.1821 | 2.6842 | 338.8021 | 86.625 | 0 | 959.0012
2713384 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 15:27:01 | 10.11.2023 15:57:34 | 0.50917 | 0 | 200 | 31 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6391 | 0.52184 | 0.53894 | 0 | 2.7577 | 0 | 0 | 19.4576
2712929 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3361 35-03-K03361_K-3547 K01_41930941 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 00:56:32 | 10.11.2023 01:15:58 | 0.32389 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16.5401 | 0 | 0 | 0 | 14.6389 | 0 | 0 | 31.1789
2713327 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2312930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:09:08 | 10.11.2023 14:12:09 | 0.050278 | 7 | 2844 | 6 | 14 | 29 | 311 | 4 | 0 | 0.27521 | 26.4356 | 1.383 | 0.25316 | 15.643 | 18.3394 | 48.4274 | 0 | 110.7567
2712949 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4466 35-01-K04466_A_56375227_56375227 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 03:36:06 | 10.11.2023 04:20:43 | 0.74361 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9392 | 0 | 0 | 0 | 0.34067 | 0 | 0 | 4.2799
2713587 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:58:32 | 10.11.2023 23:20:54 | 0.37278 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 28.594 | 28.572 | 3.4649 | 19.9394 | 13.7774 | 104.5212 | 0 | 198.869
2713161 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:01:21 | 10.11.2023 16:48:00 | 5.7775 | 4 | 772 | 3 | 81 | 6 | 135 | 0 | 0 | 32.5684 | 1268.6812 | 14.7662 | 92.5499 | 195.7506 | 759.172 | 0 | 0 | 2363.4882
2713261 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:44:29 | 10.11.2023 15:49:26 | 3.0825 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.3494 | 3.5798 | 4.0627 | 6.6826 | 9.4084 | 0 | 0 | 0 | 31.0829
2713596 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:02:02 | 10.11.2023 22:27:49 | 0.42972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 3.8145 | 0 | 9.8435 | 0 | 15.0851
2713155 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_RAHMANLAR KÖY M04_90848852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:55:38 | 10.11.2023 12:38:50 | 1.72 | 0 | 374 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.5463 | 0 | 1.1337 | 0 | 34.3669 | 0 | 0 | 106.0468
2713204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1708 35-01-K01708_35-01-K01708_2352581 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:52:58 | 10.11.2023 13:34:41 | 1.6953 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 10 | 0 | 57.9006 | 0 | 0 | 0 | 319.839 | 0 | 362.4913 | 740.2309
2713352 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_35-16-M00130_2347743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:54:18 | 10.11.2023 17:23:39 | 0.48917 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 0 | 5.6217
2713510 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3195 35-03-K03195_R_56366951_56366951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:33:05 | 10.11.2023 20:38:47 | 2.095 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.6408 | 0 | 0 | 0 | 14.3643 | 0 | 0 | 177.005
2713533 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_95002624002_95002624002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:05:47 | 10.11.2023 20:09:53 | 1.0683 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 | 0 | 0 | 2.5382
2713410 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3400(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03400_910554196_910554196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:27:16 | 10.11.2023 21:33:03 | 5.0964 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0023
2713364 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_955180415_955180415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:46:57 | 10.11.2023 15:58:30 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712932 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_ŞAFAK K04_77678555 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 01:22:08 | 10.11.2023 01:25:48 | 0.061111 | 0 | 447 | 1 | 2 | 3 | 138 | 0 | 1 | 0 | 7.4093 | 0.043966 | 0 | 0.27269 | 3.8242 | 0 | 2.4467 | 13.9969
2713324 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:00:34 | 10.11.2023 14:19:07 | 0.30917 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.11925 | 0.44189 | 123.0953 | 72.1684 | 22.3778 | 23.6287 | 0 | 0 | 241.8314
2713078 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2309523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:59:31 | 10.11.2023 13:43:49 | 3.7383 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 939.0131 | 0 | 0 | 0 | 508.0191 | 0 | 0 | 1447.0322
2713573 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:52:42 | 10.11.2023 21:24:13 | 0.52528 | 2 | 944 | 5 | 26 | 28 | 59 | 2 | 0 | 0.39145 | 76.949 | 1.7039 | 2.6923 | 137.2839 | 11.6563 | 42.4189 | 0 | 273.0958
2713032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:26:22 | 10.11.2023 12:32:49 | 3.1075 | 0 | 153 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.2415 | 0 | 17.8248 | 0 | 24.3146 | 0 | 0 | 107.3809
2713115 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_E e1b_5883633 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:22:51 | 10.11.2023 12:06:38 | 1.7297 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 72.7637 | 0 | 0 | 0 | 0.98731 | 0 | 10.3751 | 84.1262
2713307 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:33:40 | 10.11.2023 13:55:45 | 0.36806 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.18755 | 15.0034 | 37.4282 | 18.1331 | 12.0676 | 0 | 0 | 82.8199
2713470 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563782_956563782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:34:44 | 10.11.2023 19:27:56 | 1.8867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5648
2713493 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_95001237681_95001237681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:07:27 | 10.11.2023 19:56:18 | 1.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7052
2712995 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2337014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:44:27 | 10.11.2023 09:06:41 | 0.37056 | 0 | 184 | 0 | 60 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.4041 | 0 | 1.3895 | 5.6397 | 10.2501 | 0 | 0 | 25.6834
2713015 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:04:28 | 10.11.2023 10:23:57 | 1.3247 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2.1672 | 97.005 | 69.6033 | 18.9615 | 79.6967 | 13.113 | 925.2544 | 0 | 1205.801
2713264 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_97479014_97479014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:45:05 | 10.11.2023 14:10:24 | 1.4219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4321
2713052 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_35-26-M00058_66223314 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:41:43 | 10.11.2023 13:56:20 | 4.2436 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 656.1217 | 0 | 0 | 0 | 572.1073 | 0 | 0 | 1228.229
2713201 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441903_950441903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:43:41 | 10.11.2023 14:07:35 | 2.3983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97628
2713058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_947230094_947230094 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:45:52 | 10.11.2023 12:34:10 | 2.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2308 | 0 | 0 | 7.2308
2714123 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-1 45-73-M00587_A_91131060_91131060 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:07:06 | 11.11.2023 19:40:56 | 4.5639 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0079 | 0 | 0 | 0 | 5.7006 | 0 | 0 | 18.7085
2713733 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/15 35-26-M00635_35-26-M00635_65954059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:50:08 | 11.11.2023 10:04:13 | 0.23472 | 0 | 274 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.5328 | 0 | 0.99015 | 0 | 6.4806 | 0 | 0 | 19.0036
2714169 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-66 35-16-L00066_TR-73 L04_71994585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:58:52 | 11.11.2023 16:55:04 | 0.93667 | 0 | 597 | 1 | 160 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104.778 | 0 | 16.2148 | 120.5567 | 203.039 | 0 | 0 | 444.5885
2714501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/16-A 45-71-M00427_953244734_953244734 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:29:36 | 11.11.2023 22:23:19 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6797 | 0 | 0 | 7.6797
2714478 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_A_56353129_56353129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:02:36 | 11.11.2023 21:37:45 | 0.58583 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.66335 | 0 | 2.2823 | 0 | 2.2296 | 0 | 0 | 5.1752
2713960 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_45-78-L00275_2357284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:54:32 | 11.11.2023 17:40:18 | 4.7628 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.0157 | 0 | 0.47346 | 0 | 16.502 | 0 | 0 | 66.9913
2713914 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 12:22:37 | 11.11.2023 16:53:14 | 4.5103 | 0 | 850 | 5 | 105 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 717.7998 | 90.6923 | 127.2654 | 50.4423 | 566.7332 | 226.0632 | 0 | 1778.9963
2713668 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 05:46:10 | 11.11.2023 06:44:25 | 0.97083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.9615 | 0 | 0 | 0 | 20.7338 | 0 | 0 | 33.6952
2713728 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:13:11 | 11.11.2023 10:43:11 | 1.5 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3.1843 | 0 | 71.6074 | 10.8254 | 75.7993 | 1.418 | 0 | 0 | 162.8343
2714023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:21:00 | 11.11.2023 15:49:00 | 1.4667 | 0 | 1340 | 27 | 88 | 7 | 53 | 0 | 3 | 0 | 126.8225 | 456.8428 | 89.7075 | 43.4434 | 115.7383 | 0 | 1.5568 | 834.1113
2714269 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-37 45-75-M00037_A_56389817_56389817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:27:26 | 11.11.2023 19:19:23 | 1.8658 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1538
2714355 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033__95802907_95802907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:36:08 | 11.11.2023 19:26:37 | 0.84139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3092 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 | 0 | 0 | 10.3452
2714209 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_B_91332352_91332352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:24:44 | 11.11.2023 22:05:39 | 5.6819 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5141 | 0 | 5.9177 | 0 | 0.29183 | 0 | 0 | 18.7236
2714309 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1256 35-01-M01256_911990884_911990884 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:00:05 | 11.11.2023 19:10:24 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9178 | 0 | 0 | 2.9178
2714163 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:50:57 | 11.11.2023 15:52:02 | 0.018056 | 2 | 464 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0.019472 | 1.7265 | 0.79306 | 0.12607 | 6.7676 | 0.48073 | 0 | 0 | 9.9135
2714206 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093_B_91420338_91420338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:22:58 | 11.11.2023 17:15:09 | 0.86972 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.7127 | 0 | 0 | 0 | 17.2196 | 0 | 0 | 65.9323
2713874 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:52:22 | 11.11.2023 11:53:12 | 0.013889 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.01801 | 2.6385 | 1.094 | 1.2596 | 1.9971 | 0.39148 | 0.82601 | 0 | 8.2247
2714372 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-44/3 45-82-M00123_45-82-M00123_2356418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:41:20 | 11.11.2023 20:30:32 | 1.82 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86198 | 0 | 0.35847 | 0 | 2.8779 | 0 | 0 | 4.0983
2713731 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:17:39 | 11.11.2023 09:41:34 | 0.39861 | 5 | 2787 | 61 | 587 | 13 | 386 | 4 | 1 | 16.1821 | 187.6698 | 6.9249 | 40.8352 | 35.7907 | 80.9316 | 43.5978 | 4.094 | 416.0261
2713851 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_ H_83485688 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:10:59 | 11.11.2023 15:53:57 | 4.7161 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 306.2303 | 0 | 0 | 0 | 24.5579 | 0 | 0 | 330.7882
2714428 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_C_91332192_91332192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:30:32 | 11.11.2023 23:53:02 | 1.375 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3331 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 0 | 20.7103
2713808 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:34:39 | 11.11.2023 11:32:00 | 0.95583 | 2 | 93 | 75 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.40079 | 25.4009 | 28.4931 | 0.52161 | 115.4657 | 4.5474 | 0 | 0 | 174.8295
2714349 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:10:29 | 11.11.2023 21:57:48 | 3.7886 | 0 | 1339 | 15 | 34 | 6 | 45 | 0 | 3 | 0 | 374.8247 | 50.7725 | 121.0012 | 110.494 | 255.265 | 0 | 2.005 | 914.3623
2714578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107977 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:11:53 | 12.11.2023 01:13:06 | 7.0203 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 338.4227 | 0 | 0 | 0 | 8.5177 | 0 | 0 | 346.9403
2714000 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:37:19 | 11.11.2023 13:37:57 | 0.010556 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0059792 | 0.34758 | 0.032655 | 0.096956 | 0.14695 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.84131
2714392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_45-72-L00232_2372494 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:59:43 | 11.11.2023 23:11:52 | 4.2025 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8919
2714043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:14:39 | 11.11.2023 14:15:17 | 0.010556 | 0 | 924 | 34 | 33 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0.17854 | 0.01632 | 1.4951 | 0.65344 | 0 | 0 | 3.5272
2714292 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_A_56402556_56402556 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:44:11 | 11.11.2023 19:54:42 | 2.1753 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4281 | 0 | 0 | 0 | 0.26341 | 0 | 0 | 7.6916
2713626 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 01:21:49 | 11.11.2023 02:10:21 | 0.80889 | 0 | 22 | 12 | 127 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6.6387 | 29.3414 | 53.811 | 15.2432 | 15.0554 | 32.1011 | 0 | 152.1907
2714335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505246_956505246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:17:45 | 11.11.2023 19:21:37 | 1.0644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3069
2713894 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:01:08 | 11.11.2023 12:58:12 | 0.95111 | 6 | 355 | 19 | 46 | 9 | 63 | 0 | 0 | 2.792 | 75.352 | 34.5692 | 4.0347 | 15.8737 | 27.5925 | 0 | 0 | 160.2139
2714216 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_35-29-M00091_2372281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:43:47 | 11.11.2023 18:02:31 | 0.31222 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.329 | 0 | 0.26925 | 0 | 10.3394 | 0 | 0 | 14.9376
2714266 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-2 45-79-M00304_A_91010926_91010926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:19:35 | 11.11.2023 18:23:13 | 1.0606 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6477 | 0 | 7.3326 | 0 | 1.1523 | 0 | 0 | 19.1326
2713811 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:41:21 | 11.11.2023 13:30:41 | 2.8222 | 1 | 218 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 24.3133 | 98.6445 | 1.4408 | 1.8025 | 152.1535 | 33.5353 | 0 | 0 | 311.8899
2714103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_35-28-M00233_2369593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:31:44 | 11.11.2023 17:06:16 | 5.5756 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.4239 | 0 | 19.5783 | 0 | 101.9013 | 0 | 0 | 168.9035
2713857 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:10:57 | 11.11.2023 11:55:45 | 0.74667 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 33.4444 | 1.3642 | 0.39734 | 0 | 18.4397 | 0 | 0.73057 | 54.3761
2713980 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:21:16 | 11.11.2023 14:04:35 | 0.72194 | 9 | 772 | 10 | 22 | 10 | 119 | 1 | 0 | 1.4755 | 130.7786 | 40.9412 | 5.4904 | 204.0958 | 66.6463 | 20.9141 | 0 | 470.3419
2714521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3148 35-04-K03148_K-3038 K03_2046657 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:01:37 | 11.11.2023 22:14:34 | 0.21583 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.5959 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 0 | 0 | 33.8814
2713725 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_80388739 M05_80388739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:10:38 | 11.11.2023 15:26:25 | 6.2631 | 0 | 637 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 759.2831 | 0 | 33.2761 | 0 | 127.9609 | 0 | 0 | 920.5202
2714272 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4438 35-09-K04438_913354305_913354305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:29:03 | 11.11.2023 18:56:52 | 1.4636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5296 | 0 | 0 | 0 | 6.3482 | 0 | 0 | 9.8778
2714458 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_35-29-M00091_2372281 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:34:30 | 11.11.2023 22:23:21 | 1.8142 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.9777 | 0 | 1.0624 | 0 | 45.9924 | 0 | 0 | 71.0326
2714412 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_91187134_91187134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:37:47 | 11.11.2023 20:45:44 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0.13901 | 0 | 0 | 1.5821
2713917 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:22:28 | 11.11.2023 12:46:44 | 0.40444 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1.3271 | 0 | 4.9308 | 35.5589 | 44.208 | 5.6878 | 0 | 0 | 91.7126
2713771 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_45-78-L00275_2357284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:52:18 | 11.11.2023 10:39:09 | 0.78083 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3551 | 0 | 0.0748 | 0 | 2.9392 | 0 | 0 | 11.3692
2714228 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_C C01_65818348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:59:23 | 11.11.2023 18:12:06 | 0.21194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.46313 | 0 | 0 | 0 | 1.2001 | 0 | 0 | 1.6632
2713897 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-26-M00006_35-26-M00006_2348893 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:01:26 | 11.11.2023 16:09:11 | 4.1292 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300.3145 | 0 | 0 | 0 | 96.4419 | 0 | 0 | 396.7564
2713705 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:46:08 | 11.11.2023 09:04:52 | 0.31222 | 4 | 772 | 3 | 81 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1.9777 | 69.2892 | 0.83896 | 5.0869 | 9.1089 | 35.7509 | 0 | 0 | 122.0526
2713711 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KILAVUZLAR TR-1 45-74-M00199_B_56352195_56352195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:52:16 | 11.11.2023 09:53:27 | 1.0197 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0322
2714518 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:55:55 | 12.11.2023 00:05:29 | 3.1594 | 1 | 763 | 6 | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 3.3096 | 275.8889 | 3.1705 | 5.073 | 23.1015 | 25.2938 | 0 | 0 | 335.8372
2713854 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-77-L00001_95002407234_95002407234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:17:01 | 11.11.2023 12:46:59 | 1.4994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0107
2714226 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:42:59 | 11.11.2023 18:08:09 | 1.4194 | 0 | 129 | 4 | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 39.8002 | 2.97 | 0.81865 | 89.8047 | 7.7959 | 64.1697 | 0 | 205.3592
2713940 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_ M03_96593249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:37:32 | 11.11.2023 16:15:00 | 3.6244 | 2 | 283 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.1173 | 73.7053 | 6.4895 | 0 | 31.9693 | 9.3876 | 0 | 0 | 122.669
2714246 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ATALAN TR-1 35-26-L00248_8670597_56383282_56383282 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:04:21 | 11.11.2023 17:42:11 | 0.63056 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7996 | 0 | 0 | 0 | 0.024169 | 0 | 0 | 2.8238
2713748 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4257 35-01-K04257_K-3604 K01_2117855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:27:36 | 11.11.2023 13:02:36 | 3.5833 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1292.6394 | 0 | 0 | 262.8943 | 286.7735 | 0 | 0 | 1842.3072
2714189 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:54:59 | 11.11.2023 17:07:02 | 1.2008 | 1 | 826 | 1 | 13 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.4229 | 109.3589 | 0.31353 | 0.3074 | 13.7884 | 36.2079 | 0 | 0 | 160.399
2713648 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞALAN TR-1 35-24-M00077_955221908_955221908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 01:27:40 | 11.11.2023 03:23:55 | 1.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27463
2714384 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY-3 35-26-L00142_956600323_956600323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:11:12 | 11.11.2023 21:11:00 | 1.9967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35814
2713983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:22:07 | 11.11.2023 14:07:20 | 0.75361 | 1 | 495 | 26 | 64 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0.13679 | 60.9317 | 79.9938 | 20.7728 | 50.0014 | 40.316 | 26.3481 | 0 | 278.5007
2714198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65650970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:10:36 | 11.11.2023 16:41:13 | 0.51028 | 2 | 2870 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.47762 | 250.3244 | 3.0205 | 13.6878 | 103.2944 | 102.5389 | 332.1163 | 1.9003 | 807.3603
2714006 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:43:31 | 11.11.2023 14:14:36 | 0.51806 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.99043 | 0 | 5.9718 | 0 | 0 | 0 | 223.364 | 0 | 230.3262
2714029 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:58:42 | 11.11.2023 15:45:25 | 1.7786 | 4 | 4284 | 12 | 14 | 27 | 439 | 2 | 1 | 1.6257 | 1008.859 | 58.3516 | 0.94596 | 366.3966 | 721.7569 | 113.3728 | 49.3143 | 2320.6229
2714152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇORUK TR-1 45-72-L00724_B_91256602_91256602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:33:07 | 11.11.2023 20:22:05 | 4.8161 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2934 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 0 | 0 | 8.5171
2713906 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_D_56367017_56367017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:13:09 | 11.11.2023 14:31:55 | 2.3128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 61.5751 | 0 | 0 | 62.8717
2714461 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:45:12 | 11.11.2023 22:04:37 | 1.3236 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.8212 | 0 | 0 | 0 | 8.3871 | 0 | 0 | 53.2083
2713714 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-307 ESAT ERGİL ÖZEL 35-09-M00307Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066304 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:57:39 | 11.11.2023 11:20:30 | 2.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2779 | 0 | 0 | 0 | 40.2779
2714069 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_47784658_56352374_56352374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:25:16 | 11.11.2023 16:15:27 | 1.8364 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2026
2713966 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİ KÖY SİTESİ M-352 35-30-M00352_B_65501998_65501998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:09:35 | 11.11.2023 17:28:22 | 4.3131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2193 | 0 | 0 | 0 | 11.1765 | 0 | 0 | 16.3958
2714215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_A_56360663_56360663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:04:46 | 11.11.2023 17:09:56 | 1.0861 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4862 | 0 | 0 | 0 | 0.084356 | 0 | 0 | 1.5705
2714507 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1390 35-02-M01390_913114333_913114333 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:50:31 | 12.11.2023 00:17:21 | 2.4472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417
2714361 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_C_56397908_56397908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:38:22 | 11.11.2023 20:00:22 | 1.3667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714135 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-10 (M-2338) 35-10-M02338_95000103831_95000103831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:18:41 | 11.11.2023 17:51:57 | 2.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713780 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_35-19-L00144_2350399 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:57:55 | 11.11.2023 18:58:07 | 9.0033 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 340.1196 | 0 | 3.7059 | 0 | 123.6721 | 0 | 0 | 467.4975
2714278 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_C_56371307_56371307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:18:50 | 11.11.2023 19:21:27 | 2.0436 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84
2714255 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4294 35-02-K04294_913351037_913351037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:06:28 | 11.11.2023 18:01:21 | 0.91472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5385 | 0 | 0 | 0 | 8.7246 | 0 | 0 | 16.2631
2714441 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-22 35-17-M00022__56394843_56394843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:19:08 | 11.11.2023 21:22:46 | 1.0606 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5345 | 0 | 0 | 0 | 1.9193 | 0 | 0 | 13.4538
2714298 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-345 35-02-K00345_966023684_966023684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:56:50 | 11.11.2023 18:49:41 | 0.88083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1123 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 4.2179
2714155 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR TR-1 45-78-L00291_B_91168836_91168836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:33:50 | 11.11.2023 19:20:36 | 3.7794 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2883
2713757 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_73034395 M03_73034395 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:39:18 | 11.11.2023 11:22:58 | 1.7278 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 0.051947 | 2.303 | 0.56753 | 0 | 0 | 4.9774
2714421 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_45-74-M00103_2373864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:41:02 | 11.11.2023 21:16:36 | 2.5928 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4486 | 0 | 0 | 0 | 2.2837 | 0 | 0 | 35.7323
2714378 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00248_45-76-M00248_79282036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:43:00 | 11.11.2023 23:40:45 | 4.9625 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5246 | 0 | 0 | 0 | 5.1268 | 0 | 0 | 35.6514
2713737 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:18:08 | 11.11.2023 09:53:47 | 0.59417 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 1.7943 | 0 | 3.3621 | 0 | 0 | 6.6445
2713694 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:18:48 | 11.11.2023 10:45:42 | 2.4483 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 89.0229 | 0 | 5.8428 | 0 | 28.5476 | 0 | 0 | 123.4134
2713651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 01:52:44 | 11.11.2023 02:39:52 | 0.78556 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2935 | 0 | 0 | 16.1417 | 1.2215 | 0 | 0 | 17.6567
2714192 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_A_91439532_91439532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:13:16 | 11.11.2023 20:06:18 | 3.8839 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2319
2714092 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_A_91417714_91417714 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:39:54 | 11.11.2023 17:38:29 | 2.9764 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206.3337 | 0 | 0 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | 219.9447
2713943 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-84 35-17-M00084_7287331_56353485_56353485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:41:44 | 11.11.2023 15:01:53 | 2.3358 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3135 | 0 | 0 | 0 | 0.044107 | 0 | 0 | 16.3576
2714550 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:48:57 | 12.11.2023 02:12:55 | 3.3994 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.0955 | 32.5464 | 25.356 | 0 | 171.5939 | 0.42571 | 70.4217 | 0 | 301.4391
2714218 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_A_91233774_91233774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:28:07 | 11.11.2023 18:12:10 | 1.7342 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7874 | 0 | 2.1931 | 0 | 4.3886 | 0 | 0 | 9.3691
2713840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:56:00 | 11.11.2023 12:46:06 | 1.835 | 17 | 1157 | 203 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 7.8324 | 321.2171 | 741.9884 | 87.8978 | 140.4074 | 78.1592 | 0 | 0 | 1377.5023
2714195 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:15:00 | 11.11.2023 18:09:07 | 1.9019 | 19 | 3906 | 105 | 160 | 60 | 353 | 5 | 1 | 9.8855 | 1098.9162 | 219.5883 | 107.7149 | 1097.8616 | 357.5807 | 395.3901 | 80.8865 | 3367.8239
2714049 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-3 35-15-L00671_35-15-L00671_75966009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:26:14 | 11.11.2023 18:05:06 | 4.6478 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92065 | 0 | 2.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5956
2714026 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_A_91328363_91328363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:55:12 | 11.11.2023 14:47:56 | 0.87889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20765
2714003 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:40:15 | 11.11.2023 15:21:11 | 1.6822 | 2 | 308 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.62529 | 45.3411 | 0.31741 | 1.0539 | 0 | 9.3916 | 0 | 0 | 56.7293
2713963 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:59:53 | 11.11.2023 14:22:26 | 1.3758 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.2319 | 0 | 0 | 0 | 8.022 | 0 | 0 | 27.2539
2714212 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3975 35-04-K03975_C C01_83782041 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:22:08 | 11.11.2023 18:44:24 | 2.3711 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.7059 | 0 | 0 | 0 | 19.4232 | 0 | 0 | 96.1291
2714072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_62930782 M03_62930782 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:28:46 | 11.11.2023 22:18:52 | 7.835 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2306 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0 | 71.7639
2713817 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:47:52 | 11.11.2023 11:26:17 | 0.64028 | 7 | 1596 | 10 | 75 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.93608 | 111.4428 | 9.5559 | 1.4395 | 4.9042 | 21.2532 | 0 | 0 | 149.5315
2713694 | 2 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:45:42 | 11.11.2023 11:38:13 | 0.87528 | 4 | 772 | 3 | 81 | 6 | 136 | 0 | 0 | 5.4911 | 193.5101 | 2.1047 | 14.2217 | 24.9656 | 102.9465 | 0 | 0 | 343.2397
2714364 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_91261988_91261988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:40:22 | 11.11.2023 20:25:26 | 1.7511 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 0 | 0.11229 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 11.9161
2713671 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_A_56394137_56394137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 06:33:40 | 11.11.2023 09:50:45 | 3.2847 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 126.1827 | 0 | 0 | 0 | 11.9316 | 0 | 0 | 138.1143
2714510 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:53:18 | 11.11.2023 22:51:26 | 0.96889 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63505 | 0 | 17.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0961
2714301 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_A_91360853_91360853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:36:11 | 11.11.2023 21:54:16 | 4.3014 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8392 | 0 | 0 | 0 | 0.44731 | 0 | 0 | 17.2865
2713946 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139701 M05_53139701 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:48:38 | 11.11.2023 14:44:34 | 1.9322 | 2 | 83 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.72432 | 17.5225 | 85.743 | 1.0209 | 2.203 | 0.12298 | 0 | 0 | 107.3367
2714610 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3638 35-08-K03638_D d1b_5785294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:17:00 | 12.11.2023 01:11:29 | 2.9081 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 68.8472 | 0 | 0 | 0 | 55.5263 | 0 | 0 | 124.3734
2714444 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-633 35-02-K00633_912742453_912742453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:21:14 | 12.11.2023 00:10:30 | 3.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9314
2713754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_35-16-M00043_2346851 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:39:35 | 11.11.2023 10:53:59 | 1.24 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9799 | 0 | 0 | 0 | 0.15173 | 0 | 0 | 12.1316
2714109 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 15:01:33 | 11.11.2023 15:40:34 | 0.65028 | 4 | 2663 | 145 | 336 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0.49554 | 277.5554 | 66.3436 | 67.2797 | 7.149 | 50.2119 | 0 | 0 | 469.035
2713734 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:18:25 | 11.11.2023 11:09:46 | 1.8558 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.6051 | 0 | 109.8878 | 11.5358 | 53.4801 | 0 | 0 | 0 | 178.5088
2714275 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_45-71-M01697_2354137 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:31:59 | 11.11.2023 21:41:51 | 4.1644 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4033 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0 | 50.6066
2713797 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:25:18 | 11.11.2023 11:27:09 | 1.0308 | 2 | 926 | 5 | 25 | 28 | 57 | 2 | 0 | 0.63909 | 136.31 | 3.7121 | 6.7775 | 298.6041 | 30.2487 | 145.7122 | 0 | 622.0036
2713903 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_910558256_910558256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:06:54 | 11.11.2023 18:11:45 | 6.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54827
2713691 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HIRKALI-KÖYLER M07_2115046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:21:07 | 11.11.2023 08:39:15 | 0.30222 | 0 | 237 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.2209 | 0 | 5.6793 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 12.2212
2713740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ AYDINÇEŞME TR-8 45-73-M00754_45-73-M00754_2355696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:21:03 | 11.11.2023 10:39:04 | 1.3003 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0964 | 0 | 5.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4117
2714089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_B_56381806_56381806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:34:26 | 11.11.2023 16:26:14 | 1.8633 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.083 | 0 | 0 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 36.4481
2714338 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:21:09 | 11.11.2023 20:40:03 | 2.315 | 2 | 98 | 5 | 59 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.2534 | 23.7153 | 0.24809 | 34.8756 | 7.3942 | 20.6844 | 0 | 0 | 88.1709
2713697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:16:11 | 11.11.2023 10:43:54 | 2.4619 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8542 | 0 | 25.8635 | 0 | 112.5918 | 0 | 148.3096
2714407 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:38:24 | 11.11.2023 23:25:47 | 3.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5064 | 0 | 3061.678 | 0 | 3259.1845
2714098 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2328339 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:53:55 | 11.11.2023 15:40:13 | 0.77167 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 30.0025 | 5.5581 | 6.0242 | 156.8309 | 208.9972 | 32.3862 | 0 | 439.7992
2714048 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_45-73-M00899_2355334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:02:08 | 11.11.2023 20:06:24 | 0.071111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0.00081268 | 0 | 0 | 1.3891
2714121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:11:20 | 11.11.2023 15:39:48 | 0.47444 | 5 | 757 | 24 | 13 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2.7407 | 69.8762 | 16.1627 | 2.1948 | 232.0341 | 22.7024 | 0 | 0 | 345.711
2713789 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_A_91227956_91227956 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:10:45 | 11.11.2023 17:50:30 | 7.6625 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.6772 | 0 | 0 | 0 | 54.0228 | 0 | 0 | 143.7
2714221 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_A_72247289_72247289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:37:26 | 11.11.2023 18:48:40 | 2.1872 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9859 | 0 | 4.2268 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 25.0891
2714058 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/125-1 45-83-L00202_A_91461135_91461135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:16:52 | 11.11.2023 15:39:17 | 1.3736 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3072 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0 | 17.565
2713726 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_45-85-L00193_2358394 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:09:48 | 11.11.2023 09:44:23 | 0.57639 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0325 | 0 | 0 | 0 | 0.11255 | 0 | 0 | 4.1451
2714413 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:44:42 | 11.11.2023 19:55:00 | 0.17167 | 2 | 698 | 3 | 58 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0.094084 | 12.5125 | 0.40211 | 0.94224 | 0.36599 | 1.798 | 1.1553 | 0 | 17.2703
2714367 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:49:33 | 11.11.2023 18:57:31 | 0.13278 | 9 | 2985 | 74 | 157 | 27 | 297 | 0 | 0 | 0.72451 | 37.9172 | 6.4846 | 2.6757 | 19.1278 | 13.763 | 0 | 0 | 80.6928
2713872 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:39:49 | 11.11.2023 12:59:11 | 1.3228 | 0 | 8856 | 0 | 102 | 5 | 1711 | 1 | 14 | 0 | 1639.525 | 0 | 12.8669 | 226.3055 | 1300.8316 | 146.0429 | 667.7117 | 3993.2836
2714261 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3011 35-01-K03011_911630963_911630963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:12:53 | 11.11.2023 21:22:25 | 4.1589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608
2713637 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YUMUKLAR TR-1 45-86-M00233_45-86-M00233_2360009 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 00:26:58 | 11.11.2023 01:47:13 | 1.3375 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0305 | 0 | 0.036229 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 9.3975
2713849 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 45-71-M02186_A_72055937_72055937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:17:03 | 11.11.2023 13:44:25 | 2.4561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53542 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 4.1934
2714490 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_53139197 M02_53139197 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:14:53 | 11.11.2023 22:54:26 | 1.6592 | 7 | 255 | 4 | 63 | 25 | 60 | 2 | 1 | 1.882 | 121.9058 | 9.7019 | 19.8325 | 158.5203 | 93.1542 | 11.5677 | 0 | 416.5644
2714304 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:58:10 | 11.11.2023 18:11:24 | 0.22056 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.060434 | 29.5621 | 14.2766 | 1.9161 | 31.7058 | 12.1185 | 0 | 0 | 89.6395
2714457 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_45-83-L00438_2371746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:46:57 | 11.11.2023 21:33:02 | 0.76806 | 0 | 54 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3558 | 0 | 0 | 0 | 0.91022 | 0 | 0 | 13.2661
2713657 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950461245_950461245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 02:24:29 | 11.11.2023 03:21:50 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23797 | 0 | 0 | 0.23797
2714284 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 17:43:00 | 11.11.2023 18:47:19 | 1.0719 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.4805 | 12.3255 | 2.1933 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 15.1238
2714247 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_D_56363608_56363608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:58:07 | 11.11.2023 18:29:05 | 1.5161 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.2458 | 0 | 0 | 0 | 56.4919 | 0 | 0 | 96.7378
2713992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_43007138_56397924_56397924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:31:49 | 11.11.2023 17:15:54 | 3.7347 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.1812 | 0 | 1.0805 | 0 | 14.2108 | 0 | 0 | 44.4725
2713886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-14 M02_66813714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:46:47 | 11.11.2023 13:25:51 | 1.6511 | 0 | 389 | 0 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 93.9693 | 0 | 1.6958 | 0 | 80.5209 | 0 | 0 | 176.186
2714573 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_TAHTALI-2 M19_2329122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:45:12 | 11.11.2023 23:47:26 | 0.037222 | 17 | 25311 | 8 | 452 | 46 | 2077 | 4 | 3 | 2.4179 | 95.7807 | 0.46903 | 2.0545 | 33.0459 | 34.0362 | 3.6202 | 0.089377 | 171.5139
2714055 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:18:47 | 11.11.2023 14:21:24 | 0.043611 | 0 | 924 | 34 | 33 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 4.8909 | 0.73765 | 0.067426 | 6.177 | 2.6998 | 0 | 0 | 14.5728
2714032 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ULARCA UZUN AHIR TR-1 45-82-M00173_A_83359389_83359389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:52:41 | 11.11.2023 18:18:53 | 4.4367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3216 | 0 | 0 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 4.0668
2714101 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:47:07 | 11.11.2023 15:27:41 | 0.67611 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3065 | 0 | 7.7008 | 0 | 0 | 0 | 264.1479 | 0 | 273.1552
2713932 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3610 35-01-K03610_35-01-K03610_2370279 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:25:19 | 11.11.2023 12:45:14 | 0.33194 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.6862 | 0 | 0 | 0 | 2.3898 | 0 | 0 | 58.0761
2714078 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_KIRKAĞAÇ DM M04_72217098 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:32:29 | 11.11.2023 14:34:00 | 0.025278 | 1 | 5618 | 0 | 10 | 6 | 991 | 1 | 1 | 2.8869 | 25.4665 | 0 | 0.057218 | 1.7385 | 12.7188 | 0 | 0.031462 | 42.8993
2714556 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:08:09 | 12.11.2023 00:07:08 | 0.98306 | 3 | 746 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.9073 | 83.7995 | 1.0514 | 0 | 0 | 2.8334 | 0 | 0 | 90.5915
2714224 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_A_56397894_56397894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:30:09 | 11.11.2023 19:07:44 | 2.6264 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33957 | 0 | 0 | 0.33957
2714450 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:32:11 | 11.11.2023 20:38:23 | 0.10333 | 0 | 1 | 12 | 54 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.019131 | 27.9056 | 2.5713 | 0.018442 | 0.25698 | 0 | 0 | 30.7715
2714118 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1439 35-01-K01439_913174645_913174645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:07:36 | 11.11.2023 20:40:05 | 5.5414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5285
2713723 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53136073 M04_53136073 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:07:52 | 11.11.2023 15:29:45 | 6.3647 | 0 | 248 | 1 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 188.6154 | 1.2304 | 94.9225 | 0 | 54.9475 | 0 | 0 | 339.7158
2714015 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:45:06 | 11.11.2023 18:38:20 | 4.8872 | 6 | 0 | 158 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9838 | 0 | 214.5627 | 0 | 0 | 0 | 233.5465
2713869 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-11/1 45-76-M00219_TR-12 M03_66108610 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:06:00 | 11.11.2023 12:34:00 | 1.4667 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 274.0975 | 0 | 0 | 0 | 90.3238 | 0 | 0 | 364.4213
2714164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HASALAN TR-1 45-78-L00386_45-78-L00386_2350569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:50:59 | 11.11.2023 19:27:43 | 3.6122 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.4545 | 0 | 2.2048 | 0 | 0.65641 | 0 | 0 | 56.3157
2713803 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:31:35 | 11.11.2023 11:07:00 | 0.59028 | 22 | 4458 | 559 | 500 | 49 | 503 | 7 | 0 | 3.724 | 309.289 | 148.5404 | 61.6129 | 230.5175 | 86.8942 | 84.5057 | 0 | 925.0838
2713852 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-1 L14_2314540 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:13:52 | 11.11.2023 17:46:59 | 6.5519 | 2 | 4335 | 6 | 83 | 6 | 782 | 2 | 1 | 2.637 | 4674.2454 | 176.5043 | 197.7467 | 131.5745 | 2916.1255 | 1187.5634 | 7.5253 | 9293.9221
2714516 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:50:00 | 11.11.2023 22:04:54 | 1.2483 | 0 | 151 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3838 | 0 | 3.1484 | 0 | 5.2743 | 0 | 0 | 42.8064
2714181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:06:14 | 11.11.2023 17:00:36 | 0.90611 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47536 | 7.04 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 8.6411
2713826 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3304(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03304_35-07-M03304_86630017 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:56:27 | 11.11.2023 16:16:02 | 5.3264 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 109.8419 | 0 | 0.69952 | 0 | 61.8921 | 0 | 0 | 172.4335
2714158 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911925784_911925784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:41:45 | 11.11.2023 20:23:07 | 4.6894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856
2714201 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_9853843_56357168_56357168 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:09:36 | 11.11.2023 18:05:58 | 1.9394 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2612 | 0 | 0 | 0 | 7.0009 | 0 | 0 | 19.2622
2714324 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_B_56359550_56359550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:01:28 | 11.11.2023 19:26:49 | 1.4225 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.64021 | 0 | 6.2756 | 0 | 3.2273 | 0 | 0 | 10.1432
2713783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MERDİVENLİKUYU TR-2 45-78-M01347_45-78-M01347_81515435 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:00:54 | 11.11.2023 10:44:08 | 0.72056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33234
2713952 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_ÜZÜM İŞLETMESİ M05_66684381 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:56:40 | 11.11.2023 13:41:34 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7694 | 0 | 0 | 0 | 50.7694
2713703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-2 45-72-M00208_A_56406419_56406419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:37:45 | 11.11.2023 12:09:02 | 3.5214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714138 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2562 35-02-M02562_35-02-M02562_49073563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:20:53 | 11.11.2023 17:26:53 | 2.1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 15.8634 | 0 | 0 | 0 | 89.3473 | 0 | 0 | 105.2107
2713889 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_DEKORSAN-ESTİM M03_72100655 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:50:03 | 11.11.2023 13:19:46 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6171 | 0 | 0 | 0 | 6.6171
2714536 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:23:10 | 11.11.2023 23:15:29 | 0.87194 | 0 | 2510 | 0 | 3 | 2 | 184 | 0 | 1 | 0 | 190.9665 | 0 | 0.80171 | 28.0308 | 80.7104 | 0 | 0.095044 | 300.6045
2714038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-2 45-78-M00446_A_91181488_91181488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:09:29 | 11.11.2023 22:58:49 | 8.8222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714287 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_47479568_56396033_56396033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:01:27 | 11.11.2023 21:48:28 | 4.7836 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3204 | 0 | 9.4651 | 0 | 13.8885 | 0 | 0 | 26.6741
2713746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCALI KÖYÜ TR-2 45-71-M01721_45-71-M01721_2367215 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:19:47 | 11.11.2023 10:10:48 | 0.85028 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6971 | 0 | 0.46271 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 19.2544
2714313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_A_91173529_91173529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:58:51 | 11.11.2023 22:50:06 | 4.8542 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3748 | 0 | 0.45051 | 0 | 5.2662 | 0 | 0 | 9.0915
2714290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_B_91213265_91213265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:25:30 | 11.11.2023 19:23:58 | 1.9744 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1799
2714499 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:26:27 | 12.11.2023 00:08:58 | 2.7086 | 2 | 944 | 5 | 26 | 28 | 59 | 2 | 0 | 1.7723 | 362.7035 | 8.4742 | 12.995 | 647.4541 | 51.6306 | 162.6577 | 0 | 1247.6875
2714522 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_TR-18 L07_2327984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:05:02 | 11.11.2023 22:29:49 | 0.41306 | 0 | 2675 | 0 | 73 | 5 | 474 | 0 | 2 | 0 | 205.661 | 0 | 3.5394 | 46.116 | 75.0063 | 0 | 22.2604 | 352.5831
2714104 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:49:30 | 11.11.2023 15:39:00 | 0.825 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.081479 | 0 | 8.7188 | 0 | 7.5459 | 0 | 0 | 16.3462
2713858 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:26:04 | 11.11.2023 19:40:18 | 8.2372 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 534.2384 | 0 | 14.877 | 0 | 154.7185 | 0 | 0 | 703.8339
2714545 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091932 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:37:37 | 11.11.2023 22:57:39 | 0.33389 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 14.6675 | 0 | 0 | 0 | 2.5103 | 0 | 9.7333 | 26.9111
2714127 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_45-72-M00186_2359940 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:13:48 | 11.11.2023 18:21:24 | 3.1267 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55776
2714004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ABDULKADİR BULUK ÖZEL TR 35-18-M00057Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045644 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:38:03 | 11.11.2023 14:15:52 | 0.63028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157
2713666 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 05:33:54 | 11.11.2023 08:59:23 | 3.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.3247 | 0 | 0 | 0 | 911.3247
2713772 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:52:59 | 11.11.2023 11:12:41 | 1.3283 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.56431 | 0 | 5.4994 | 1.447 | 146.417 | 0 | 211.4661 | 0 | 365.3938
2714359 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_A_56399143_56399143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:36:10 | 11.11.2023 20:30:42 | 1.9089 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7853
2713918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_D_91269357_91269357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:18:13 | 11.11.2023 15:32:45 | 3.2422 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7127 | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8983
2713898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2334649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:02:20 | 11.11.2023 12:43:32 | 0.68667 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 1.4652 | 8.3389 | 0 | 225.3622 | 0 | 236.8204
2714396 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-7 35-24-M00007_A_56353129_56353129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:18:16 | 11.11.2023 20:46:24 | 1.4689 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7454 | 0 | 7.1121 | 0 | 6.5776 | 0 | 0 | 15.4351
2713755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:39:30 | 11.11.2023 10:04:07 | 0.41028 | 23 | 2965 | 538 | 657 | 59 | 336 | 3 | 0 | 6.4582 | 160.6252 | 149.8961 | 52.2731 | 108.1489 | 65.3221 | 117.3011 | 0 | 660.0247
2714253 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_B_91219500_91219500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:52:01 | 11.11.2023 17:57:34 | 1.0925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 1.4632
2714539 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_A_91105499_91105499 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:24:14 | 11.11.2023 23:03:53 | 0.66083 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17446
2713729 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1128 35-01-M01128_F F1_49424203 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:13:53 | 11.11.2023 11:45:27 | 2.5261 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.5425 | 0 | 0 | 0 | 9.3228 | 0 | 0 | 48.8653
2714227 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3638 35-08-K03638_D d1b_5785294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:47:00 | 11.11.2023 18:15:18 | 1.4717 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.9583 | 0 | 0 | 0 | 43.3482 | 0 | 0 | 85.3065
2760281 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:27:59 | 11.11.2023 13:13:00 | 0.75028 | 9 | 731 | 202 | 63 | 20 | 88 | 0 | 0 | 1.2769 | 74.0264 | 27.8013 | 10.9504 | 228.7412 | 62.5573 | 0 | 0 | 405.3535
2713855 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KEMHALLI TR-1 45-86-M00086_45-86-M00086_2355920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:23:09 | 11.11.2023 12:43:24 | 1.3375 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0 | 7.3174 | 0 | 0.49711 | 0 | 0 | 10.8487
2713686 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_HatBaşıAyırıcı_64286083 M04_64286083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:11:52 | 11.11.2023 08:12:12 | 0.0055556 | 0 | 386 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.34266 | 0 | 0.044138 | 0 | 0.031743 | 0 | 0 | 0.41854
2714296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_A_91362309_91362309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:32:03 | 11.11.2023 18:08:37 | 0.60944 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7267 | 0 | 22.6499 | 0 | 0.56874 | 0 | 0 | 25.9453
2713692 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:21:23 | 11.11.2023 09:26:08 | 1.0792 | 2 | 944 | 5 | 26 | 28 | 59 | 2 | 0 | 0.67291 | 144.2831 | 4.2513 | 7.1483 | 314.9342 | 31.1237 | 163.9717 | 0 | 666.3853
2713998 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:35:25 | 11.11.2023 13:44:48 | 0.15639 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 6.1486 | 1.1435 | 1.205 | 32.9816 | 43.7976 | 7.6124 | 0 | 92.8888
2714047 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000486660_95000486660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:14:55 | 11.11.2023 17:28:21 | 3.2239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2018 | 0 | 0 | 0 | 0.033533 | 0 | 0 | 2.2353
2714084 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1056 35-02-M01056_E_56365197_56365197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:30:40 | 11.11.2023 16:06:47 | 1.6019 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2555
2714233 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-30 35-16-L00030_A_90955734_90955734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:48:39 | 11.11.2023 18:44:55 | 1.9378 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.16029 | 0 | 0 | 0 | 4.5788 | 0 | 0 | 4.7391
2714482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_95001237681_95001237681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:06:12 | 11.11.2023 22:11:00 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977
2714117 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135703 M05_53135703 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:10:31 | 11.11.2023 18:01:09 | 1.8439 | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.42513 | 6.0021 | 0 | 0 | 0 | 6.4933 | 0 | 0 | 12.9205
2713842 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_35-15-L00134_2365070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:37:54 | 11.11.2023 13:45:40 | 1.1294 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4437 | 0 | 15.4833 | 0 | 4.2406 | 0 | 0 | 28.1676
2714582 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:58:01 | 12.11.2023 00:15:47 | 0.29611 | 0 | 0 | 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.3155 | 0.69747 | 15.1719 | 3.5548 | 10.2833 | 0.40596 | 31.4289
2714456 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMAN TR 35-16-M00066_35-16-M00066_2352836 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:34:11 | 11.11.2023 23:13:10 | 2.6497 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.9794 | 0 | 0.40368 | 0 | 3.6196 | 0 | 0 | 25.0026
2713915 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_E_56380876_56380876 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:20:03 | 11.11.2023 12:50:09 | 0.50167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0212 | 0 | 0 | 0 | 5.8655 | 0 | 0 | 24.8866
2714024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:57:36 | 11.11.2023 14:29:29 | 0.53139 | 5 | 757 | 24 | 13 | 33 | 55 | 0 | 0 | 2.9592 | 77.6677 | 18.4336 | 2.3339 | 265.8105 | 25.9654 | 0 | 0 | 393.1703
2713775 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2571 35-01-K02571_35-01-K02571_2358083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:53:38 | 11.11.2023 11:14:24 | 1.3461 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.3915 | 0 | 0 | 0 | 13.6623 | 0 | 0 | 80.0538
2714356 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-2/A 45-78-M01254__72374783_72374783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:33:00 | 11.11.2023 23:33:00 | 5 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.8233 | 0 | 0 | 0 | 2.7077 | 0 | 0 | 35.5311
2714061 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:22:22 | 11.11.2023 14:40:09 | 0.29639 | 15 | 239 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 4.6533 | 15.9519 | 2.9114 | 1.7526 | 52.4011 | 67.0438 | 4.9644 | 0 | 149.6785
2714296 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-7 35-15-L00132_35-15-L00132_2365068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:08:37 | 11.11.2023 19:07:59 | 0.98944 | 0 | 56 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2118 | 0 | 46.1876 | 0 | 0.97995 | 0 | 0 | 56.3794
2713669 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_L L5_66308827 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 06:03:50 | 11.11.2023 13:05:08 | 7.0217 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.61323 | 0 | 0 | 60.7266
2714210 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-49 SAYKOP 35-14-M00049_956655638_956655638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:26:46 | 11.11.2023 18:11:13 | 1.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30931
2714230 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-177 45-78-L00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:49:35 | 11.11.2023 18:13:28 | 3.3981 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 125.9002 | 0 | 2.028 | 0 | 16.9675 | 0 | 0 | 144.8958
2714064 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_B_91233484_91233484 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:19:52 | 11.11.2023 18:20:01 | 4.0025 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80539 | 0 | 5.7934 | 0 | 5.0579 | 0 | 0 | 11.6567
2714087 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:38:44 | 11.11.2023 14:41:00 | 0.037778 | 15 | 1074 | 200 | 84 | 31 | 88 | 0 | 0 | 0.13186 | 6.0867 | 14.4499 | 1.7404 | 2.7593 | 1.5439 | 0 | 0 | 26.7121
2714207 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-23-M00378_953108058_953108058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:18:31 | 11.11.2023 18:13:18 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44401
2714542 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_B_56400586_56400586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:31:29 | 11.11.2023 23:07:58 | 0.60806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5665
2714273 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2315083 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:31:57 | 11.11.2023 18:12:36 | 0.6775 | 5 | 757 | 24 | 13 | 33 | 55 | 0 | 0 | 5.3548 | 116.4342 | 24.2522 | 3.6634 | 350.3841 | 32.7549 | 0 | 0 | 532.8437
2713709 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:52:48 | 11.11.2023 09:57:25 | 1.0769 | 3 | 1052 | 2 | 16 | 12 | 90 | 4 | 1 | 42.3229 | 439.7039 | 3.6255 | 3.0529 | 187.107 | 168.1779 | 291.4935 | 142.0052 | 1277.4888
2714373 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2866 35-08-K02866_F f1_5830557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:59:32 | 11.11.2023 21:11:58 | 2.2072 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.312 | 0 | 0 | 0 | 24.5957 | 0 | 0 | 42.9077
2713832 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1676 35-04-M01676_913546551_913546551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:01:05 | 11.11.2023 12:56:51 | 1.9294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9474
2714081 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912202968_912202968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:33:51 | 11.11.2023 16:23:56 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38137 | 0 | 0 | 0.38137
2713938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:34:52 | 11.11.2023 13:21:47 | 0.78194 | 4 | 3570 | 121 | 923 | 51 | 752 | 2 | 0 | 2.333 | 368.4507 | 374.3159 | 698.2014 | 190.5876 | 449.6368 | 57.6464 | 0 | 2141.1718
2714293 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:22:35 | 11.11.2023 18:43:06 | 1.3419 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0511 | 0 | 1.4227 | 0 | 0.025641 | 0 | 0 | 17.4994
2713752 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2813 35-03-M02813_ H_66950675 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:27:21 | 11.11.2023 11:11:37 | 1.7378 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 21.5725 | 0 | 0 | 0 | 135.7895 | 0 | 7.0849 | 164.4469
2714379 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_911514784_911514784 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:06:59 | 11.11.2023 20:59:24 | 1.8736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0336
2713895 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_TAŞLI YOL M04_82864508 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 12:01:54 | 11.11.2023 12:45:28 | 0.72611 | 3 | 226 | 16 | 205 | 3 | 72 | 3 | 0 | 16.5302 | 43.326 | 4.9378 | 6.8878 | 3.8633 | 32.7716 | 236.5454 | 0 | 344.8622
2714044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:10:57 | 11.11.2023 16:45:58 | 2.5836 | 2 | 284 | 0 | 33 | 1 | 37 | 0 | 0 | 10.2519 | 111.818 | 0 | 1.9001 | 4.4807 | 50.9281 | 0 | 0 | 179.3789
2713795 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:51:37 | 11.11.2023 15:05:33 | 5.2322 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 197.9193 | 0 | 11.1851 | 0 | 54.7674 | 0 | 0 | 263.8718
2714336 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | L-222 35-21-L00222_B_77677589_77677589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:22:14 | 11.11.2023 19:38:08 | 1.265 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2142
2714574 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_TAHTALI-3 M06_2054412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:45:18 | 11.11.2023 23:46:27 | 0.019167 | 5 | 8771 | 5 | 229 | 21 | 906 | 3 | 2 | 1.0145 | 21.6631 | 0.12194 | 0.84407 | 3.9391 | 7.3629 | 1.1348 | 0.17884 | 36.2593
2714242 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4375 35-04-K04375_913565200_913565200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:59:53 | 11.11.2023 19:26:45 | 2.4478 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6061 | 0 | 0 | 0 | 0.093216 | 0 | 0 | 7.6993
2714196 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_91429232_91429232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:14:20 | 11.11.2023 19:29:26 | 3.2517 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0266
2714073 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140294 M08_53140294 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:26:42 | 11.11.2023 16:32:40 | 2.0994 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.7536 | 0 | 0 | 0 | 24.4564 | 0 | 0 | 73.2099
2714173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_B_56406900_56406900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:00:06 | 11.11.2023 20:13:13 | 4.2186 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2545 | 0 | 10.7829 | 0 | 0.00062033 | 0 | 0 | 20.038
2713729 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1128 35-01-M01128_35-01-M01128_2372097 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:45:27 | 11.11.2023 11:56:38 | 0.18639 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20.5186 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0 | 27.6937
2713927 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ILGIN TR-3 45-73-M00594_C_56390484_56390484 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:29:12 | 11.11.2023 14:58:51 | 2.4942 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714405 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234_B_72391067_72391067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:37:07 | 11.11.2023 20:09:28 | 0.53917 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.68778 | 0 | 3.0823 | 0 | 0.25325 | 0 | 0 | 4.0233
2713718 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 08:22:55 | 11.11.2023 09:56:30 | 1.5597 | 4 | 2663 | 145 | 336 | 6 | 193 | 0 | 0 | 1.3291 | 692.262 | 167.7956 | 160.6875 | 18.8685 | 128.5862 | 0 | 0 | 1169.5289
2714511 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-35 45-78-L00035_49413303_56388372_56388372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:54:36 | 12.11.2023 00:38:07 | 2.7253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7611 | 0 | 0 | 0 | 9.5524 | 0 | 0 | 29.3136
2714113 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:05:38 | 11.11.2023 15:26:37 | 0.34972 | 2 | 237 | 29 | 52 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.066625 | 9.5442 | 18.0784 | 0 | 0 | 0.4272 | 24.5231 | 0 | 52.6395
2714325 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_B_56387813_56387813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:12:37 | 11.11.2023 22:20:02 | 4.1236 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714159 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_99771250_99771250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:42:05 | 11.11.2023 16:47:00 | 1.0819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1348
2714133 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_C_65512878_65512878 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:16:11 | 11.11.2023 18:46:57 | 3.5128 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2523 | 0 | 0.22514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4775
2714345 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:58:37 | 11.11.2023 20:44:33 | 2.7656 | 1 | 301 | 31 | 72 | 2 | 49 | 0 | 0 | 11.5728 | 164.4422 | 38.0563 | 14.465 | 0.78738 | 39.3063 | 0 | 0 | 268.63
2713784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:01:57 | 11.11.2023 10:23:30 | 0.35917 | 1 | 801 | 13 | 16 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0.36688 | 40.4898 | 11.4657 | 4.7838 | 0.85029 | 29.3605 | 37.1824 | 0 | 124.4996
2714033 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1241 35-01-M01241_TRAFO-1 M04_41901653 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 14:02:34 | 11.11.2023 18:23:28 | 4.3483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 267.2886 | 0 | 6.5392 | 275.759
2714282 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_KOCAİSKAN M02_96531680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:33:10 | 11.11.2023 18:29:00 | 0.93056 | 1 | 319 | 2 | 44 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0.24728 | 31.9862 | 2.0937 | 4.4344 | 0.10812 | 5.2665 | 6.7195 | 0 | 50.8557
2713741 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:22:38 | 11.11.2023 09:42:57 | 0.33861 | 0 | 31 | 14 | 48 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3.8959 | 6.576 | 24.6228 | 31.239 | 10.3637 | 148.0652 | 0 | 224.7626
2714239 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1635 35-02-K01635_910148718_910148718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:57:02 | 11.11.2023 22:24:19 | 5.4547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0888
2713752 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740322 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:11:37 | 11.11.2023 11:46:20 | 0.57861 | 1 | 545 | 0 | 19 | 27 | 557 | 6 | 8 | 0 | 94.1405 | 0 | 4.6333 | 132.9038 | 384.3744 | 204.8136 | 147.0633 | 967.9288
2714531 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_A_91417481_91417481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:10:12 | 11.11.2023 22:58:26 | 0.80389 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0233 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 7.8502
2714408 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:38:15 | 11.11.2023 20:15:12 | 0.61583 | 0 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1359 | 20.9013 | 13.2108 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 37.5855
2714193 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_B_56377576_56377576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:12:23 | 11.11.2023 21:25:38 | 5.2208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6522 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0 | 14.898
2713861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:28:57 | 11.11.2023 12:49:08 | 1.3364 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0059 | 0 | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 79.3942
2714571 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:44:08 | 12.11.2023 00:25:41 | 0.6925 | 11 | 39 | 67 | 85 | 14 | 41 | 0 | 1 | 2.4497 | 6.1432 | 22.7299 | 22.4727 | 37.8921 | 18.173 | 0 | 1.243 | 111.1037
2713907 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_91165605_91165605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:14:34 | 11.11.2023 19:01:51 | 6.7881 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 17.3188 | 0 | 0 | 27.6522
2714007 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_A_91303985_91303985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:43:24 | 11.11.2023 16:59:44 | 3.2722 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1739
2714176 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:02:54 | 11.11.2023 17:01:55 | 0.98361 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0576 | 0 | 11.1983 | 0 | 0 | 0 | 300.1784 | 0 | 313.4343
2714053 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_84164058 M04_84164058 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 13:51:37 | 11.11.2023 17:59:54 | 4.1381 | 0 | 74 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4539 | 4.9962 | 1.1369 | 419.0692 | 0.16288 | 0 | 0 | 449.8191
2714402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_45-80-M00104_2376622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:26:34 | 11.11.2023 21:17:06 | 1.8422 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.2137 | 0 | 0.84559 | 0 | 0.57328 | 0 | 0 | 70.6325
2713761 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:17:59 | 11.11.2023 11:42:37 | 0.41056 | 9 | 2985 | 74 | 157 | 27 | 297 | 0 | 0 | 1.6708 | 101.3905 | 18.3764 | 7.4507 | 59.0629 | 45.6805 | 0 | 0 | 233.6319
2713715 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:02:19 | 11.11.2023 17:08:33 | 8.1039 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.6227 | 0 | 0 | 0 | 66.8208 | 0 | 0 | 158.4435
2714216 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_91261988_91261988 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:27:30 | 11.11.2023 17:43:47 | 1.2714 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2322 | 0 | 0.093064 | 0 | 5.4868 | 0 | 0 | 8.8121
2713867 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ELEK M04_72246698 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:32:02 | 11.11.2023 17:06:58 | 5.5822 | 7 | 737 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 7.9868 | 354.2387 | 0 | 0 | 6.5901 | 67.505 | 0 | 0 | 436.3205
2714262 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:13:57 | 11.11.2023 18:02:04 | 0.80194 | 0 | 525 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 110.9487 | 63.9258 | 13.9259 | 12.0163 | 14.8649 | 0 | 6.6223 | 222.304
2713721 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:06:39 | 11.11.2023 15:43:16 | 6.6103 | 1 | 397 | 1 | 31 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.318 | 226.1443 | 3.8994 | 21.5838 | 232.6291 | 21.6105 | 0 | 0 | 507.1851
2714508 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-22 35-17-M00022__56394843_56394843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:51:32 | 12.11.2023 02:44:44 | 4.8867 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.7433 | 0 | 0 | 0 | 6.9891 | 0 | 0 | 52.7324
2714491 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:14:09 | 12.11.2023 01:23:01 | 4.1478 | 1 | 0 | 137 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5538 | 1.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1692
2713976 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:18:16 | 11.11.2023 15:37:47 | 0.32528 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.7382 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 25.8524 | 32.7124
2714279 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399355_72399355 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:23:53 | 11.11.2023 20:05:50 | 2.6992 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4696 | 0 | 1.1849 | 0 | 8.5968 | 0 | 0 | 13.2513
2713801 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_C_91170175_91170175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:29:52 | 11.11.2023 12:08:45 | 1.6481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.1542 | 0 | 0 | 0 | 2.4637 | 0 | 0 | 4.6179
2714256 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2337 35-03-K02337_A a1_5812839 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:12:13 | 11.11.2023 18:24:37 | 1.2067 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.1039 | 0 | 0 | 0 | 10.3283 | 0 | 0 | 28.4322
2713658 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_948298976_948298976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 02:28:16 | 11.11.2023 03:55:41 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714322 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553413_56398132_56398132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:09:56 | 11.11.2023 19:40:34 | 1.5106 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7712
2713781 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:58:27 | 11.11.2023 17:16:30 | 7.3008 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 191.284 | 0 | 6.1048 | 0 | 45.6287 | 0 | 0 | 243.0175
2714448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:22:10 | 11.11.2023 23:20:22 | 2.97 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 16.2584 | 0 | 2.8223 | 0 | 0 | 20.4264
2713758 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:44:38 | 11.11.2023 11:06:00 | 1.3561 | 1 | 5620 | 5 | 10 | 10 | 993 | 2 | 1 | 180.2209 | 1436.1826 | 4.0059 | 3.2138 | 253.63 | 733.985 | 226.8509 | 2.4959 | 2840.585
2714422 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_A_91233774_91233774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:47:07 | 11.11.2023 23:40:36 | 3.8914 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1217 | 0 | 3.3552 | 0 | 7.5189 | 0 | 0 | 16.9957
2713987 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2057512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:13:47 | 11.11.2023 20:06:43 | 6.8822 | 6 | 56 | 43 | 162 | 6 | 59 | 2 | 0 | 9.8915 | 28.2851 | 173.2749 | 105.6735 | 425.1791 | 149.3727 | 697.8432 | 0 | 1589.52
2713738 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53136698 L02_53136698 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:21:29 | 11.11.2023 14:51:21 | 5.4978 | 0 | 377 | 2 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 351.767 | 11.8466 | 8.6088 | 0 | 62.7722 | 0 | 0 | 434.9945
2714485 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4832 35-01-K04832_912383815_912383815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:09:22 | 11.11.2023 22:21:18 | 1.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43073
2713950 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:53:25 | 11.11.2023 20:10:34 | 7.2858 | 0 | 4 | 3 | 264 | 8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4523 | 68.6361 | 112.1909 | 36.6152 | 465.2298 | 0 | 684.1243
2713701 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_A_56381342_56381342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:19:07 | 11.11.2023 09:34:52 | 1.2625 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.2385 | 0 | 0 | 0 | 35.1049 | 0 | 0 | 62.3434
2714342 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:28:07 | 11.11.2023 19:23:18 | 0.91972 | 2 | 324 | 99 | 9 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.4915 | 13.5276 | 12.7817 | 52.6602 | 6.1141 | 0 | 0 | 149.5752
2714428 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956677751_956677751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:00:13 | 11.11.2023 22:30:32 | 2.5053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714079 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:32:27 | 11.11.2023 15:30:46 | 0.97194 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51212 | 6.753 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 8.5002
2714102 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 45-77-L00035_945512155_945512155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:42:11 | 11.11.2023 15:58:34 | 1.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4483 | 0 | 0 | 6.4483
2714497 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2866 35-08-K02866_D D1_61218461 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:23:29 | 12.11.2023 01:27:38 | 4.0692 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8947 | 0 | 0 | 0 | 33.2553 | 0 | 0 | 50.15
2714165 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_B_91212400_91212400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:50:24 | 11.11.2023 18:38:23 | 2.7997 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0186 | 0 | 0 | 0 | 0.45932 | 0 | 0 | 8.4779
2713916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_45-71-M00283_66372640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:21:37 | 11.11.2023 13:39:29 | 1.2978 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.475 | 0 | 0 | 0 | 32.3512 | 0 | 0 | 51.8263
2714119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2324041 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:06:37 | 11.11.2023 16:26:58 | 1.3392 | 0 | 4148 | 9 | 28 | 4 | 751 | 4 | 1 | 0 | 1060.8359 | 3.248 | 1.6639 | 51.9884 | 654.0955 | 464.334 | 0 | 2236.1657
2713973 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_80992312 L15_80992312 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:18:19 | 11.11.2023 20:03:28 | 6.7525 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.5931 | 0 | 0 | 0 | 1.9277 | 0 | 0 | 35.5209
2714411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256__90072386_90072386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:39:55 | 11.11.2023 20:53:48 | 1.2314 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6042 | 0 | 0.090554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6948
2714019 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:51:39 | 11.11.2023 14:39:45 | 0.80167 | 2 | 106 | 38 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.47966 | 16.7778 | 73.415 | 3.0419 | 47.582 | 8.017 | 0 | 0 | 149.3134
2714004 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:15:52 | 11.11.2023 14:44:46 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.962 | 0 | 0 | 0 | 18.962
2714457 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_B_56401089_56401089 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:26:58 | 11.11.2023 20:46:57 | 1.3331 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7322 | 0 | 0 | 0 | 0.95995 | 0 | 0 | 15.6921
2713770 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:52:02 | 11.11.2023 10:11:32 | 0.325 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.20892 | 18.0239 | 18.8711 | 9.7605 | 11.5309 | 6.8798 | 0 | 0 | 65.2751
2714557 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HatBaşıAyırıcı_53134190 M11_53134190 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:04:41 | 12.11.2023 02:13:47 | 3.1517 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978
2713661 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1007 35-03-M01007_TRAFO M04_41931871 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 03:27:55 | 11.11.2023 03:40:50 | 0.21528 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.2227 | 0 | 0 | 0 | 0.34158 | 0 | 0 | 5.5643
2714182 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956632318_956632318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:04:40 | 11.11.2023 19:21:28 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045
2714099 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_35-19-L00093_2372252 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:15:57 | 11.11.2023 19:40:51 | 0.415 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8838 | 0 | 0 | 0 | 1.4822 | 0 | 0 | 21.366
2714374 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910675239_910675239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:03:35 | 12.11.2023 00:57:41 | 5.9017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042
2714225 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-16 35-04-K00016_10872539 a22b_5884673 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:40:46 | 11.11.2023 21:35:38 | 4.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0496 | 0 | 0 | 59.0496
2714331 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-7 45-73-M00304_45-73-M00304_2368613 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:15:44 | 11.11.2023 18:31:15 | 0.25861 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94882 | 0 | 0 | 0 | 0.014385 | 0 | 0 | 0.96321
2713833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-329 35-18-L00329_SB F01b_78518239 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:08:57 | 11.11.2023 11:33:46 | 0.41361 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9758
2714580 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:56:37 | 12.11.2023 00:52:04 | 0.92417 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.92475 | 0 | 33.7044 | 0.057852 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 38.4834
2713584 | 2 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 00:38:28 | 11.11.2023 01:18:25 | 0.66583 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 15.065 | 109.4406 | 3.461 | 6.4763 | 39.1958 | 45.3042 | 129.1728 | 0 | 348.1157
2713747 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:27:14 | 11.11.2023 16:01:33 | 6.5719 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 91.9849 | 0 | 0.68976 | 0 | 39.2112 | 0 | 15.0251 | 146.911
2713996 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164__91083161_91083161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:32:37 | 11.11.2023 14:43:14 | 1.1769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5268
2713896 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-2 35-27-M01023_35-27-M01023_50224618 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:00:47 | 11.11.2023 13:51:34 | 1.8464 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6097
2713890 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-13 35-29-L00013_35-29-L00013_2371951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:55:57 | 11.11.2023 12:59:14 | 1.0547 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1445 | 0 | 0 | 0 | 7.7209 | 0 | 0 | 36.8654
2713847 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | PİRİNÇCİ TR-3 35-15-L01158_35-15-L01158_82104912 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:16:29 | 11.11.2023 11:44:38 | 0.46917 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.46375 | 0 | 1.2329 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 4.5273
2714388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/16 45-71-M00600_95000003953_95000003953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:12:47 | 11.11.2023 20:32:12 | 1.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.18348
2714288 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_A_91127357_91127357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:38:33 | 11.11.2023 19:28:15 | 1.8283 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80893
2714139 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134763 M07_53134763 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:21:13 | 11.11.2023 22:23:08 | 7.0319 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.484
2713744 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1111 35-08-M01111_B_56383081_56383081 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:21:00 | 11.11.2023 19:23:00 | 10.0333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.673 | 0 | 0 | 0 | 44.6955 | 0 | 0 | 115.3685
2714192 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:06:18 | 11.11.2023 20:31:25 | 0.41861 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093
2714099 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_C_91253394_91253394 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:46:09 | 11.11.2023 19:15:57 | 4.4967 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1448
2714291 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913479311_913479311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:48:07 | 11.11.2023 21:04:49 | 3.2783 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2517
2713790 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578061_56355228_56355228 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:12:06 | 11.11.2023 13:00:48 | 2.8117 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.039 | 0 | 0.20051 | 0 | 34.0832 | 0 | 0 | 67.3227
2714268 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_35-29-L00400_2376750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:20:09 | 11.11.2023 18:58:29 | 1.6389 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7438 | 0 | 49.6371 | 0 | 2.3222 | 0 | 0 | 56.703
2713936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:35:34 | 11.11.2023 13:28:53 | 0.88861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1231 | 0 | 1501.3853 | 0 | 1552.5084
2713776 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:56:33 | 11.11.2023 14:51:48 | 1.9208 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 49.0564 | 191.9731 | 55.2396 | 0 | 175.1796 | 44.9568 | 12.2229 | 0 | 528.6284
2713667 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1128 35-01-M01128_F F1_49424203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 04:10:22 | 11.11.2023 08:35:55 | 4.4258 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.7623 | 0 | 0 | 0 | 11.7483 | 0 | 0 | 75.5106
2713976 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_B_56376924_56376924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:18:51 | 11.11.2023 15:18:16 | 1.9903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5635
2714368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_C_91398026_91398026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:43:00 | 11.11.2023 22:33:43 | 3.8453 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0988 | 0 | 16.4411 | 0 | 0.2901 | 0 | 0 | 23.83
2714354 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_A_91426436_91426436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:33:23 | 11.11.2023 20:06:33 | 1.5528 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.792
2713727 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:12:56 | 11.11.2023 16:41:29 | 7.4758 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 894.7301 | 0 | 0 | 0 | 729.0075 | 0 | 0 | 1623.7376
2714162 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 2 35-24-M00099_C_56370826_56370826 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:48:55 | 11.11.2023 20:03:15 | 4.2389 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8076 | 0 | 2.5545 | 0 | 5.3541 | 0 | 0 | 26.7162
2714560 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:10:32 | 11.11.2023 23:47:31 | 0.61639 | 1 | 581 | 0 | 31 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0.61771 | 71.76 | 0 | 0.55405 | 6.4997 | 15.2373 | 0 | 0 | 94.6688
2714205 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3148 35-04-K03148_BOSTANLI GİS GİRİŞ K02_2046658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:21:12 | 11.11.2023 16:28:50 | 0.12722 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 61.6739 | 0 | 0 | 0 | 8.4944 | 0 | 0 | 70.1683
2714349 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_TATİL KÖYÜ1-2 M02_2334669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:57:48 | 12.11.2023 00:34:04 | 2.6044 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 95.4456 | 0 | 0 | 0 | 45.1399 | 0 | 0.08 | 140.6655
2714328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_A_56381521_56381521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:13:11 | 11.11.2023 22:03:09 | 3.8328 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.724
2714228 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625392_945625392 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:43:52 | 11.11.2023 17:59:23 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | BİLAL ELLİKÇİ ÖZEL TR 35-18-M00084Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2116866 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:02:18 | 11.11.2023 09:30:21 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1367 | 0 | 0 | 0 | 6.1367
2714348 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI ÇEŞMEBAŞI TR 35-29-L00506_A_91301455_91301455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:31:50 | 11.11.2023 20:17:28 | 1.7606 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191
2713999 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:36:29 | 11.11.2023 14:31:04 | 0.90972 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.2517 | 0 | 3.1578 | 0 | 30.5547 | 0 | 0 | 115.9642
2713750 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1421 35-01-K01421_911771475_911771475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:16:00 | 11.11.2023 13:13:14 | 3.9539 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6194 | 0 | 0 | 0 | 5.3452 | 0 | 0 | 15.9645
2713787 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:04:55 | 11.11.2023 16:15:23 | 6.1744 | 0 | 2487 | 0 | 85 | 5 | 223 | 0 | 3 | 0 | 2586.1953 | 0 | 568.4588 | 34.5552 | 823.477 | 0 | 188.3307 | 4201.0171
2714036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-24 35-27-L00338_C_91456158_91456158 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:07:07 | 11.11.2023 17:29:36 | 3.3747 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8953 | 0 | 3.2871 | 0 | 0.086479 | 0 | 0 | 13.2689
2714391 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET DEMİRTAŞ SLM GRB TR 35-27-M00722_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049323 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:13:59 | 11.11.2023 21:36:32 | 2.3758 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0 | 1.1668 | 0 | 0.095201 | 0 | 0 | 3.5084
2714583 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:58:56 | 12.11.2023 00:45:01 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8678 | 0 | 0 | 0 | 38.8678
2714577 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_967091233_967091233 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:50:34 | 12.11.2023 02:55:55 | 3.0892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82727
2714185 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_45-75-M00311_2373270 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:03:57 | 11.11.2023 19:48:35 | 3.7439 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5949 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0 | 13.9246
2714434 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_99472263_99472263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:08:42 | 11.11.2023 21:25:51 | 1.2858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57991
2714148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:28:02 | 11.11.2023 16:56:49 | 1.4797 | 0 | 1153 | 0 | 8 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 313.0806 | 0 | 0.67159 | 0 | 82.221 | 24.986 | 0 | 420.9592
2714480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:05:22 | 11.11.2023 21:39:11 | 0.56361 | 0 | 5317 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 632.7765 | 0 | 0 | 0 | 104.5301 | 0 | 0 | 737.3066
2713816 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_B_56365098_56365098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:46:42 | 11.11.2023 11:49:22 | 1.0444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.1847 | 0 | 0 | 0 | 9.924 | 0 | 0 | 16.1087
2714313 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_35-31-L00221_2361885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:50:06 | 11.11.2023 22:51:56 | 0.030556 | 0 | 66 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23491 | 0 | 0.017555 | 0 | 0.057798 | 0 | 0 | 0.31027
2713862 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_A_56377641_56377641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:22:46 | 11.11.2023 14:10:18 | 2.7922 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1537 | 0 | 10.5872 | 0 | 4.6499 | 0 | 0 | 22.3908
2714526 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:07:14 | 11.11.2023 23:53:48 | 1.7761 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2177
2714002 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/3 45-82-M00120_A_56388689_56388689 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:38:00 | 11.11.2023 14:12:45 | 0.57917 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 26.3099
2714008 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-17 35-14-L00017_956634398_956634398 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:41:57 | 11.11.2023 14:37:02 | 1.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479
2714271 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_B_56365502_56365502 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:09:31 | 11.11.2023 18:22:12 | 1.2114 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0434 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 0 | 0 | 10.1725
2714463 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_911507504_911507504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:46:03 | 12.11.2023 00:14:50 | 3.4797 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921
2713716 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:02:36 | 11.11.2023 17:19:51 | 8.2875 | 0 | 535 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 758.7133 | 0 | 7.8283 | 0 | 300.5635 | 0 | 14.5384 | 1081.6436
2713776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_84452602 M02_84452602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:54:50 | 11.11.2023 12:56:33 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1438 | 0 | 0 | 0 | 25.1438
2714357 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_45-84-L00005_72160673 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:34:36 | 11.11.2023 20:36:54 | 2.0383 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 182.059 | 0 | 0 | 0 | 81.6612 | 0 | 0 | 263.7202
2714211 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379911_953379911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:24:53 | 11.11.2023 20:28:33 | 4.0611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044
2714065 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:21:40 | 11.11.2023 14:29:07 | 0.12417 | 0 | 924 | 34 | 33 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 13.925 | 2.1002 | 0.19197 | 17.5869 | 7.6866 | 0 | 0 | 41.4906
2714088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:39:00 | 11.11.2023 18:41:31 | 4.0419 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.7641 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 40.9127
2713945 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_A_91253132_91253132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:42:45 | 11.11.2023 15:45:15 | 3.0417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4888 | 0 | 0 | 0 | 17.8989 | 0 | 0 | 26.3876
2713876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_45-71-M01774_2368271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:35:11 | 11.11.2023 12:31:50 | 0.94417 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71713 | 0 | 0.49886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216
2714231 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910919209_910919209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:49:46 | 11.11.2023 22:39:28 | 5.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6868
2714417 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_A_56389773_56389773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:35:40 | 11.11.2023 22:18:27 | 2.7131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714251 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_66085777 M01_66085777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:05:09 | 11.11.2023 17:37:57 | 0.54667 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9679 | 0 | 0.019937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878
2714423 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_C_56401096_56401096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:30:53 | 11.11.2023 20:19:04 | 3.8031 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.4666 | 0 | 0 | 0 | 7.3414 | 0 | 0 | 53.808
2713753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950463029_950463029 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:37:27 | 11.11.2023 10:12:26 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4626 | 0 | 0 | 2.4626
2714566 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305901_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:34:10 | 12.11.2023 00:03:07 | 0.4825 | 2 | 54 | 39 | 197 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.19529 | 3.2126 | 3.795 | 3.4636 | 12.2787 | 0.056902 | 0 | 0 | 23.0021
2714400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-4 45-72-M00223_B_56384369_56384369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:14:42 | 11.11.2023 21:39:51 | 2.4192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713902 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911995672_911995672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:06:47 | 11.11.2023 13:42:41 | 1.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713710 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_915845968_915845968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:53:12 | 11.11.2023 11:39:35 | 2.7731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1545
2713733 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/15 35-26-M00635_E DM7115E1_5917370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:15:17 | 11.11.2023 09:50:08 | 0.58083 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3083
2714274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_A_56393588_56393588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:28:18 | 11.11.2023 22:03:33 | 4.5875 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.7159 | 0 | 1.9484 | 0 | 1.1211 | 0 | 0 | 62.7854
2713939 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:36:39 | 11.11.2023 12:55:03 | 0.30667 | 1 | 420 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.2757 | 21.0181 | 0.30322 | 3.2758 | 0 | 12.6601 | 0 | 0 | 38.5329
2714380 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_A_91071138_91071138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:43:24 | 11.11.2023 23:13:52 | 4.5078 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9597
2713653 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1234 35-01-M01234_911411176_911411176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 02:06:43 | 11.11.2023 03:45:18 | 1.6431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5955 | 0 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | 1.9158
2714188 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3834 35-01-K03834_L L4_5878595 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:59:06 | 11.11.2023 16:48:08 | 0.81722 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.3231 | 0 | 0 | 0 | 0.9002 | 0 | 0 | 12.2233
2714237 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKKUYU ENH L05_72208762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:57:35 | 11.11.2023 17:14:34 | 0.28306 | 0 | 175 | 0 | 29 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 2.4608 | 1.1945 | 4.5039 | 28.8314 | 0 | 43.9442
2713696 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:24:32 | 11.11.2023 08:50:01 | 0.42472 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 63 | 2 | 1 | 0 | 26.1492 | 0 | 13.8156 | 46.8377 | 20.5989 | 60.6428 | 10.3913 | 178.4355
2713647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2876 35-02-K02876_K-4451 K03_2119171 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 02:19:18 | 11.11.2023 02:22:56 | 0.060556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 0 | 0 | 1.9133 | 0 | 0 | 8.1313
2714005 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:41:34 | 11.11.2023 15:41:22 | 1.9967 | 0 | 2229 | 0 | 4 | 2 | 318 | 0 | 1 | 0 | 692.4046 | 0 | 0 | 30.3263 | 600.4223 | 0 | 56.8549 | 1380.008
2713673 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-593 35-01-K00593_B_56357520_56357520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 06:51:16 | 11.11.2023 09:22:36 | 2.5222 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.9732 | 0 | 0 | 0 | 11.0354 | 0 | 0 | 95.0086
2714337 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_A_91062990_91062990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:21:12 | 11.11.2023 23:29:46 | 5.1428 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8004
2713982 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_GRANİT M02_65955772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 13:20:19 | 11.11.2023 17:23:06 | 4.0464 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 140.2335 | 0 | 1406.4113 | 0 | 1555.7165
2714174 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:00:49 | 11.11.2023 16:01:53 | 0.017778 | 1 | 58 | 39 | 81 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.0035923 | 0.18309 | 0.016487 | 0.32452 | 1.5494 | 0.12436 | 0 | 0 | 2.2014
2714500 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAKUP TR-1 45-75-M00273_B_56391817_56391817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:26:42 | 12.11.2023 01:21:44 | 3.9172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4184
2714546 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:42:27 | 12.11.2023 02:50:35 | 4.1356 | 2 | 788 | 1 | 99 | 6 | 117 | 0 | 1 | 0.072636 | 421.0209 | 0.68531 | 21.4303 | 42.2892 | 113.8025 | 0 | 0.31115 | 599.612
2714151 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808064_56374819_56374819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:35:51 | 11.11.2023 19:10:10 | 3.5719 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6122 | 0 | 0.78137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3935
2713773 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:34:39 | 11.11.2023 13:25:11 | 3.8422 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.3206 | 0 | 0.24046 | 0 | 61.3092 | 0 | 0 | 128.8703
2714320 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_B_91440649_91440649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:04:13 | 11.11.2023 19:27:08 | 1.3819 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546
2714022 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_91376540_91376540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:50:20 | 11.11.2023 14:46:06 | 0.92944 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17668 | 0 | 0.48554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66221
2714168 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_YUKARIAVDAN TR-1 M03_72194309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:36:02 | 11.11.2023 18:26:53 | 4.8475 | 2 | 149 | 14 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2.0573 | 84.9999 | 104.5251 | 0 | 73.0189 | 20.078 | 0 | 0 | 284.6793
2714068 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:26:00 | 11.11.2023 15:03:09 | 0.61917 | 0 | 126 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2682 | 0 | 0.45811 | 0 | 0.59511 | 0 | 0 | 11.3214
2714214 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1779 35-01-K01779_912141999_912141999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:28:02 | 11.11.2023 18:27:46 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80749 | 0 | 0 | 0.80749
2713819 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_IŞIKLAR-1 (1H05) M09_66326701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:42:39 | 11.11.2023 12:15:20 | 1.5447 | 26 | 1743 | 275 | 102 | 42 | 148 | 4 | 1 | 8.4358 | 327.8992 | 169.6837 | 39.2086 | 789.5931 | 202.9518 | 306.083 | 1.2664 | 1845.1217
2714360 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_45-73-M00292_2368609 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:35:43 | 11.11.2023 23:37:05 | 5.0228 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7055 | 0 | 3.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1232
2714420 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4294 35-02-K04294_913351037_913351037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:51:09 | 12.11.2023 00:39:42 | 4.8092 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6907 | 0 | 0 | 0 | 33.3725 | 0 | 0 | 69.0631
2713922 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/58 35-29-M00058_48365509_56361161_56361161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:21:50 | 11.11.2023 14:44:56 | 2.385 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.8759 | 0 | 0 | 0 | 27.9473 | 0 | 0 | 81.8232
2714254 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_83714177_83714177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:00:47 | 11.11.2023 18:52:57 | 1.8694 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1066
2713756 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-130 35-18-L00130_950438970_950438970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:40:38 | 11.11.2023 13:10:55 | 3.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7755
2714068 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:03:09 | 11.11.2023 16:09:05 | 1.0989 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.45718 | 84.513 | 124.5428 | 14.5672 | 35.9881 | 18.8965 | 0 | 0 | 278.9649
2713779 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:57:32 | 11.11.2023 10:46:09 | 0.81028 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 1.0835 | 156.6753 | 66.6161 | 73.1584 | 123.2757 | 23.5352 | 59.8798 | 0 | 504.224
2714277 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2307793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:37:22 | 11.11.2023 17:38:00 | 0.010556 | 10 | 1181 | 41 | 236 | 11 | 54 | 4 | 0 | 0.026722 | 1.4386 | 1.3383 | 0.38849 | 1.1552 | 0.077684 | 4.7229 | 0 | 9.148
2714563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_B_91193595_91193595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:23:59 | 12.11.2023 00:09:05 | 0.75167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8361 | 0 | 0 | 0 | 1.3065 | 0 | 0 | 21.1426
2713730 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_ H1_2304762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:16:42 | 11.11.2023 15:27:55 | 6.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787.8224 | 0 | 0 | 0 | 1787.8224
2714297 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-1 45-72-L00163_956477423_956477423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:52:58 | 12.11.2023 00:45:58 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 6.879
2713856 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135178 M03_53135178 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 11:24:23 | 11.11.2023 14:34:43 | 3.1722 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714377 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:54:16 | 11.11.2023 21:51:21 | 2.9514 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2824
2714048 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_B_56391811_56391811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:03:59 | 11.11.2023 20:02:08 | 5.9692 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8621
2714340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_R_56380367_56380367 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:12:30 | 11.11.2023 23:05:04 | 8.8761 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 290.6626 | 0 | 0 | 0 | 169.6276 | 0 | 0 | 460.2902
2713793 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_HatBaşıAyırıcı_53132933 M05_53132933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:14:23 | 11.11.2023 11:28:37 | 1.2372 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0489 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 0 | 0 | 18.8019
2714042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_C_56369361_56369361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:05:46 | 11.11.2023 16:18:00 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 1.2556
2714432 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TİYELTİ TR-1 35-16-L00251_C_91164020_91164020 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:06:21 | 11.11.2023 23:12:17 | 3.0989 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7415
2713908 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:17:18 | 11.11.2023 12:40:42 | 0.39 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1.1316 | 0.72089 | 50.8066 | 0.42155 | 8.9873 | 3.9815 | 8.0074 | 0 | 74.0569
2714572 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:44:08 | 12.11.2023 00:21:23 | 0.62083 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5.5248 | 2.3283 | 1.845 | 8.4919 | 4.2635 | 1.26 | 3.6515 | 0 | 27.3651
2714031 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_99278497_99278497 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:01:33 | 11.11.2023 15:10:40 | 1.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009951
2714223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758__91117616_91117616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:42:39 | 11.11.2023 18:37:47 | 1.9189 | 0 | 305 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.3949 | 0 | 10.2443 | 0 | 19.7886 | 0 | 0 | 123.4278
2714054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-385 MELTEM SİTESİ 35-18-L00385_950438082_950438082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:19:20 | 11.11.2023 18:49:48 | 4.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714200 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:18:49 | 11.11.2023 19:23:51 | 3.0839 | 0 | 592 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 193.0562 | 0 | 7.0218 | 62.0434 | 82.3715 | 0 | 0 | 344.4929
2713762 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:44:38 | 11.11.2023 10:31:27 | 0.78028 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10.5601 | 0 | 0 | 6.6181 | 5.296 | 0 | 0 | 22.4742
2714509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_948496647_948496647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:52:32 | 12.11.2023 00:45:33 | 2.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU İM 35-27-A00001_HatBaşıAyırıcı_93668694 L01_93668694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:27:35 | 11.11.2023 22:26:30 | 1.9819 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.45001 | 19.4456 | 4.4054 | 0 | 320.2334 | 12.4437 | 0 | 0 | 356.9781
2714154 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:35:04 | 11.11.2023 18:41:49 | 4.1125 | 0 | 924 | 34 | 33 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 497.0561 | 69.8872 | 7.2671 | 581.8199 | 250.1775 | 0 | 0 | 1406.2078
2714117 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:57:27 | 11.11.2023 16:10:31 | 1.2178 | 7 | 1624 | 16 | 410 | 6 | 128 | 0 | 0 | 1.9431 | 333.7601 | 13.5736 | 58.1382 | 32.4668 | 70.7825 | 0 | 0 | 510.6643
2714071 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294__56393706_56393706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:28:18 | 11.11.2023 15:47:32 | 1.3206 | 0 | 243 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.6033 | 0 | 2.3364 | 0 | 2.8685 | 0 | 0 | 61.8081
2714014 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_35-31-L00300_2364742 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:06:32 | 11.11.2023 15:50:05 | 2.7258 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.7382 | 0 | 0 | 0 | 44.8295 | 0 | 0 | 87.5678
2714263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4155 35-02-K04155_99817591_99817591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:11:07 | 11.11.2023 19:12:58 | 2.0308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2003
2713722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:06:49 | 11.11.2023 15:36:36 | 6.4964 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200.8524 | 0 | 2.3925 | 0 | 22.1975 | 0 | 0 | 225.4424
2714409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-8 45-72-L00306_B_56392514_56392514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:40:09 | 12.11.2023 00:05:08 | 4.4164 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.797 | 0 | 6.6234 | 0 | 13.455 | 23.8755
2714515 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913432420_913432420 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 21:58:30 | 12.11.2023 02:11:18 | 4.2133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0987
2713994 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4530 35-01-K04530_C_56368750_56368750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:27:34 | 11.11.2023 14:38:05 | 1.1753 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 24.5825 | 0 | 0 | 0 | 19.3142 | 0 | 0 | 43.8967
2713802 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-1(İSTASYON TARAFI) M10_72247469 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2023 10:31:34 | 11.11.2023 11:05:00 | 0.55722 | 0 | 3524 | 0 | 48 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 374.4439 | 0 | 5.4984 | 28.9894 | 71.1937 | 0 | 0 | 480.1253
2714466 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 45-73-M00298_44572441_56387049_56387049 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:52:44 | 12.11.2023 02:02:03 | 5.1553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5126
2714280 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:38:26 | 11.11.2023 20:09:40 | 2.5206 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.3227 | 0 | 2.2671 | 0 | 14.7621 | 0 | 0 | 93.3519
2713925 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_A_91084669_91084669 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:23:05 | 11.11.2023 15:35:07 | 3.2006 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0.86226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.956
2714472 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇITAK TR-2 35-17-M00450_B_91073969_91073969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:57:37 | 12.11.2023 02:15:23 | 5.2961 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1377
2713651 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 02:39:52 | 11.11.2023 03:46:48 | 1.1156 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0.97896 | 97.5397 | 39.3931 | 5.2155 | 341.9824 | 17.8505 | 0 | 0 | 502.9601
2714323 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK ÇALKOCA TR-6 45-75-M00384_B_75331543_75331543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:10:58 | 11.11.2023 21:26:11 | 3.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27692
2713782 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910745561_910745561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 09:57:43 | 11.11.2023 14:00:13 | 4.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67773
2714247 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:29:05 | 11.11.2023 18:32:44 | 0.060833 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 5.6532 | 0 | 0 | 14.1863
2713951 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_C_56378720_56378720 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:54:38 | 11.11.2023 14:36:10 | 1.6922 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.5952 | 0 | 0 | 0 | 7.0519 | 0 | 0 | 20.6472
2714429 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇAYIRALAN TR-1 45-83-L00276_A_56395008_56395008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:55:22 | 11.11.2023 22:23:52 | 2.475 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4835 | 0 | 1.0994 | 0 | 0.055089 | 0 | 0 | 7.638
2714535 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:20:17 | 11.11.2023 22:40:17 | 0.33333 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.6093 | 0 | 0 | 0 | 7.0937 | 0 | 0 | 49.7029
2713888 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:54:12 | 11.11.2023 13:05:48 | 1.1933 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2617 | 0 | 0.4066 | 0 | 28.5823 | 0 | 0 | 75.2506
2714552 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:58:47 | 12.11.2023 00:38:24 | 1.6603 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2019
2714203 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 23:46:47 | 12.11.2023 00:18:29 | 0.52833 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.64732 | 19.9325 | 9.6187 | 7.1882 | 1.496 | 1.9403 | 0 | 0 | 40.8229
2714243 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAZANCI ARMUTALAN TR 45-74-M00194_A_56352077_56352077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:00:49 | 11.11.2023 19:57:43 | 2.9483 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714074 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_B_91360854_91360854 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:30:39 | 11.11.2023 15:54:55 | 1.4044 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1519
2714197 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911484923_911484923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:15:20 | 11.11.2023 17:25:35 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714051 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:17:21 | 11.11.2023 14:34:24 | 0.28417 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 10.9616 | 2.0793 | 2.1154 | 58.8215 | 78.2901 | 12.8901 | 0 | 165.1579
2713905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1925 İZ-BETON TAŞ KIR. 35-02-M01925Ö_ M01_2064929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:36:38 | 11.11.2023 12:38:37 | 0.033056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5019 | 0 | 9.5019
2714011 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 13:47:32 | 11.11.2023 18:18:32 | 4.5167 | 1 | 0 | 137 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1908 | 2.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8108
2713928 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 12:29:37 | 11.11.2023 13:56:21 | 1.4456 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 73.3204 | 0 | 0 | 196.9263 | 48.0125 | 32.651 | 0 | 350.9102
2713679 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_A_56357137_56357137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 07:57:14 | 11.11.2023 09:21:17 | 1.4008 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6731 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 0 | 10.9582
2714306 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:57:19 | 11.11.2023 20:41:08 | 3.7303 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 84.337 | 32.3727 | 25.3468 | 0 | 43.6604 | 4.5267 | 0 | 0 | 190.2436
2714057 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN DM 2-1/3 35-29-L00064_48309413_56397047_56397047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:19:51 | 11.11.2023 15:46:08 | 1.4381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63647 | 0 | 0 | 0 | 0.18421 | 0 | 0 | 0.82068
2714120 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_47439355_56399298_56399298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:08:14 | 11.11.2023 20:56:31 | 5.8047 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0289 | 0 | 3.3501 | 0 | 62.0412 | 0 | 0 | 85.4202
2714406 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-1 45-72-L00193_C_91043052_91043052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 19:37:51 | 12.11.2023 00:45:28 | 5.1269 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713719 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 09:04:19 | 11.11.2023 14:13:41 | 5.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682.8017 | 7.6399 | 0 | 0 | 4690.4415
2713662 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_956695301_956695301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 04:08:38 | 11.11.2023 05:25:58 | 1.2889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1918
2713971 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785429 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 13:16:34 | 11.11.2023 16:54:13 | 3.6275 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.72508 | 3.468 | 2.948 | 303.9927 | 65.7119 | 0 | 0 | 376.8456
2714134 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:17:08 | 11.11.2023 19:09:19 | 3.8697 | 1 | 437 | 25 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.91125 | 287.7017 | 112.8907 | 17.8316 | 0 | 107.0632 | 0 | 0 | 526.3984
2714346 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-7 35-24-L00007_F F02_5777905 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 18:27:35 | 11.11.2023 21:11:07 | 2.7256 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1496 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 | 11.5038
2714203 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AHMET DURSUN-ÖZGÜR TEPTELİ HAYVANCILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ÖZEL TR 45-71-M01610Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 16:20:11 | 11.11.2023 23:46:47 | 7.4433 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714469 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-1 35-13-L00085_946419695_946419695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 20:55:00 | 11.11.2023 22:26:33 | 1.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714177 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARPUZLUK TR-1 45-76-M00183_45-76-M00183_2362286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:59:27 | 11.11.2023 17:28:56 | 1.4914 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2872 | 0 | 0 | 0 | 2.4487 | 0 | 0 | 5.7359
2714246 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ATALAN TR-1 35-26-L00248_35-26-L00248_2352428 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 17:42:11 | 11.11.2023 18:25:24 | 0.72028 | 0 | 174 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3957 | 0 | 0 | 0 | 2.9003 | 0 | 0 | 31.296
2713785 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-21 L01_2107677 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2023 10:03:14 | 11.11.2023 15:19:50 | 5.2767 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 146.2393 | 0 | 0 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 154.0517
2714034 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | M-378 35-23-M00378_A_79385088_79385088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 14:05:42 | 11.11.2023 15:16:08 | 1.1739 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0 | 2.3109 | 0 | 0.18813 | 0 | 0 | 4.1886
2713842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_B_56399084_56399084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 11:11:48 | 11.11.2023 12:37:54 | 1.435 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12594 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0 | 2.2731
2713699 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1229 35-01-K01229_35-01-K01229_2355499 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 08:31:17 | 11.11.2023 09:08:39 | 0.62278 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.4894 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0 | 0 | 108.7705
2714140 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TELEKLER TR-1 35-28-M00276_35-28-M00276_2374108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 15:14:17 | 11.11.2023 17:30:40 | 2.2731 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9722 | 0 | 5.071 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 24.8054
2714532 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66751702 L04_66751702 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2023 22:15:52 | 12.11.2023 00:32:49 | 2.2825 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3471 | 0 | 0.92816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2753
2715119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:42:49 | 12.11.2023 09:56:21 | 0.22556 | 0 | 700 | 25 | 97 | 13 | 86 | 3 | 0 | 0 | 25.8489 | 3.5961 | 4.3415 | 23.616 | 16.2269 | 41.0595 | 0 | 114.6889
2714810 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:07:04 | 12.11.2023 04:36:47 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9351 | 0 | 0 | 0 | 23.9351
2715474 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_A_56398846_56398846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:09:30 | 12.11.2023 18:21:19 | 3.1969 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2901
2715288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:39:47 | 12.11.2023 19:20:19 | 7.6756 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.5766 | 0 | 40.3839 | 0 | 148.7151 | 0 | 0 | 227.6755
2714624 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-5/1 45-82-M00055_A_91390082_91390082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:43:59 | 12.11.2023 02:01:13 | 1.2872 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4869
2714647 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:17:41 | 12.11.2023 02:24:05 | 1.1067 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0615 | 0 | 0 | 0 | 0.37736 | 0 | 0 | 8.4389
2715311 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_A_56389778_56389778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:47:31 | 12.11.2023 19:36:50 | 7.8219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5288
2715334 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:24:14 | 12.11.2023 12:45:17 | 0.35083 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 87 | 0 | 0 | 3.1661 | 37.1996 | 0.040625 | 0.67033 | 6.1263 | 4.5195 | 0 | 0 | 51.7225
2715042 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:57:08 | 12.11.2023 13:51:52 | 4.9122 | 2 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3109 | 0 | 84.1021 | 0 | 0 | 0 | 112.413
2715397 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/13 35-29-M00013_35-29-M00013_72201819 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:39:32 | 12.11.2023 16:26:57 | 2.7903 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 191.906 | 0 | 0 | 0 | 78.0484 | 0 | 0 | 269.9544
2715102 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE SANAYİ TR-2 35-29-L00019_35-29-L00019_72206758 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:33:45 | 12.11.2023 12:27:42 | 2.8992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.75678 | 0 | 0 | 0 | 162.3884 | 0 | 0 | 163.1452
2715683 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1031 35-01-K01031_911300873_911300873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:06:38 | 12.11.2023 22:35:11 | 1.4758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94863
2715011 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-624 35-01-K00624_35-01-K00624_2352876 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:42:42 | 12.11.2023 14:30:40 | 1.7994 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 217.683 | 0 | 0 | 0 | 95.4749 | 0 | 0 | 313.1579
2714956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:00:47 | 12.11.2023 09:25:34 | 1.4131 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 93.7442 | 72.987 | 146.6746 | 63.3053 | 235.5636 | 0 | 0 | 612.2747
2715537 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1779 35-02-M01779_TRAFO M03_65772809 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:00:04 | 12.11.2023 17:43:03 | 0.71639 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6353 | 0 | 0 | 0 | 0.081117 | 0 | 0 | 26.7164
2714704 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:12:32 | 12.11.2023 02:56:39 | 0.73528 | 4 | 496 | 30 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 3.5137 | 49.3027 | 1.1247 | 13.0287 | 1.8846 | 7.1889 | 0 | 0 | 76.0432
2714727 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:34:10 | 12.11.2023 04:07:16 | 1.5517 | 4 | 380 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 228.8979 | 166.2645 | 518.335 | 1.1224 | 35.8259 | 25.2167 | 152.8947 | 0 | 1128.5571
2715225 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:54:57 | 12.11.2023 10:55:10 | 0.0036111 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.0070338 | 0.30404 | 0.64596 | 0.01325 | 0.070144 | 0.060938 | 0.94871 | 0 | 2.0501
2715082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:20:26 | 12.11.2023 10:27:53 | 1.1242 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5342 | 0 | 0.0034328 | 0 | 0.15839 | 0 | 0 | 2.696
2715105 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80022022 M07_80022022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:26:53 | 12.11.2023 10:29:43 | 1.0472 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6978
2714896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_45-78-M00634_2352554 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:22:40 | 12.11.2023 11:16:37 | 4.8992 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 17.3284 | 0 | 0 | 25.6533
2715437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955331583_955331583 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:20:53 | 12.11.2023 19:53:35 | 5.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842
2715039 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TAŞÇILAR K05_2315346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:00:58 | 12.11.2023 13:09:10 | 4.1367 | 0 | 480 | 0 | 0 | 4 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 317.4274 | 0 | 0 | 162.8208 | 3357.8936 | 0 | 0 | 3838.1419
2715062 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:13:57 | 12.11.2023 11:25:21 | 2.19 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.95097 | 0 | 8.42 | 2.3482 | 199.0267 | 0 | 148.032 | 0 | 358.7778
2714627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_45-78-L00275_2357284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:51:07 | 12.11.2023 01:41:01 | 0.83167 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9589 | 0 | 0.053421 | 0 | 1.7676 | 0 | 0 | 9.7799
2714876 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_TR-113 L03_65935455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:51:22 | 12.11.2023 05:44:12 | 1.8806 | 0 | 844 | 0 | 48 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 334.5546 | 0 | 1.8848 | 1.684 | 42.8167 | 0 | 0 | 380.9401
2715292 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:01:42 | 12.11.2023 13:41:59 | 0.67139 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 9.5132 | 255.1079 | 74.667 | 33.0181 | 189.6955 | 185.4843 | 114.037 | 6.8125 | 868.3354
2714770 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_915182741_915182741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:09:55 | 12.11.2023 05:37:12 | 2.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715709 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 22:19:54 | 12.11.2023 23:20:02 | 1.0022 | 6 | 446 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 2.5613 | 146.5381 | 2.2883 | 40.6385 | 48.4843 | 48.8156 | 96.9087 | 0.029812 | 386.2646
2714684 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:00:07 | 12.11.2023 03:38:28 | 1.6392 | 2 | 3 | 58 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 9.7302 | 5.6647 | 0.4823 | 0 | 0 | 0 | 17.1727
2714976 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99652004_99652004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:17:55 | 12.11.2023 11:17:22 | 2.9908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941
2714621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_A_91233774_91233774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:46:35 | 12.11.2023 02:23:07 | 1.6089 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1947 | 0 | 1.1678 | 0 | 2.5117 | 0 | 0 | 5.8742
2715168 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/1 35-29-M00092_H H01b_66331735 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:05:41 | 12.11.2023 16:54:34 | 6.8147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 50.7996 | 0 | 0 | 57.4699
2715454 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098422_56376420_56376420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:39:27 | 12.11.2023 16:05:10 | 1.4286 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5554 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 28.5432
2714813 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_KAPANCI (YARAŞLI) L10_2103969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:10:06 | 12.11.2023 05:40:17 | 1.5031 | 4 | 1311 | 148 | 112 | 29 | 121 | 0 | 0 | 1.5971 | 333.4322 | 83.3117 | 18.2371 | 464.9931 | 53.6414 | 0 | 0 | 955.2127
2715162 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_C_56397908_56397908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:04:24 | 12.11.2023 13:36:53 | 3.5414 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714667 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:49:07 | 12.11.2023 03:10:53 | 1.3628 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44.8511 | 0 | 33.2497 | 0 | 72.0813 | 0 | 0 | 0 | 150.1821
2715185 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SELEKLER TR-1 45-86-M00163_A_91128369_91128369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:37:56 | 12.11.2023 10:57:23 | 1.3242 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 2.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2694
2714767 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:15:52 | 12.11.2023 03:28:14 | 0.20611 | 1 | 10 | 25 | 54 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0.072525 | 0.19602 | 16.0082 | 0.15807 | 48.0691 | 0.55853 | 581.296 | 0 | 646.3584
2715308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:49:21 | 12.11.2023 13:49:02 | 1.9947 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3.834 | 0.087136 | 0 | 319.7883 | 19.8785 | 1090.2548 | 0 | 1433.8429
2714644 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910711691_910711691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:14:21 | 12.11.2023 02:32:56 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7009 | 0 | 0 | 3.7009
2715208 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:36:23 | 12.11.2023 13:14:21 | 2.6328 | 2 | 377 | 8 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.58149 | 159.0406 | 75.367 | 4.0624 | 89.3145 | 26.6215 | 19.3816 | 0 | 374.3691
2715291 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:44:00 | 12.11.2023 17:37:58 | 5.8994 | 0 | 928 | 0 | 65 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 487.6306 | 0 | 1.9558 | 38.6454 | 145.9333 | 0 | 0 | 674.1651
2714959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_95001272848_95001272848 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:54:50 | 12.11.2023 09:02:25 | 1.1264 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7203
2714707 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M04_72156317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:11:27 | 12.11.2023 03:54:57 | 1.725 | 1 | 1051 | 2 | 54 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0.57892 | 266.8804 | 0.81343 | 20.4885 | 17.6882 | 103.1644 | 0 | 0 | 409.6138
2714807 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ZEYTİNKÖY KÖYLER-2 L12_65986055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:04:48 | 12.11.2023 04:53:29 | 0.81139 | 7 | 1687 | 11 | 44 | 9 | 85 | 0 | 2 | 8.9941 | 99.9801 | 8.8489 | 30.9054 | 34.5245 | 24.944 | 0 | 0.79487 | 208.9917
2715145 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | NAKİ YAŞAR KARAKOBAK 35-30-M00084_35-30-M00084_2361077 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:52:20 | 12.11.2023 14:38:04 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3739
2715348 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956637965_956637965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:33:35 | 12.11.2023 14:15:37 | 1.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89938
2715245 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:52:16 | 12.11.2023 14:00:36 | 3.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.0689 | 0 | 0 | 0 | 545.0689
2714999 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_A_65510175_65510175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:39:34 | 12.11.2023 12:23:47 | 3.7369 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.6883 | 0 | 0 | 0 | 25.0738 | 0 | 0 | 128.7622
2715099 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_967150312_967150312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:27:18 | 12.11.2023 10:57:43 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:01:07 | 12.11.2023 05:32:07 | 0.51667 | 3 | 371 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.24236 | 25.2911 | 9.0111 | 0.2864 | 4.9495 | 2.0368 | 22.9589 | 0 | 64.7762
2715036 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:35:39 | 12.11.2023 12:21:10 | 3.7586 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 110.5588 | 0 | 0.47056 | 0 | 13.0318 | 0 | 0 | 124.0612
2715059 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-19 35-13-M00027_DAĞITIM TRF DM-1/TR-19 M03_66202176 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:11:40 | 12.11.2023 16:27:04 | 7.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1446 | 0 | 0 | 0 | 115.5293 | 0 | 0 | 117.6739
2714750 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:55:17 | 12.11.2023 03:34:46 | 0.65806 | 0 | 268 | 7 | 106 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24.8176 | 2.5816 | 46.2368 | 5.4662 | 7.2114 | 0 | 0 | 86.3135
2715099 | 2 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_35-16-M00747_2348454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:57:43 | 12.11.2023 12:16:34 | 1.3142 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 3.1103
2715016 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_100651682 M02_100651682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:48:32 | 12.11.2023 08:51:52 | 0.055556 | 0 | 81 | 1 | 21 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0.018967 | 0.49606 | 1.7176 | 0.65008 | 0 | 0 | 3.2902
2715422 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1086 35-02-M01086_M-842 M03_2120289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:32:59 | 12.11.2023 14:52:54 | 0.33194 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616
2715563 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR04 45-73-M00062_TOPTEPE DİREK (TR-24) M03_66928422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:56:25 | 12.11.2023 17:55:54 | 0.99139 | 1 | 141 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.25253 | 30.2963 | 0.59087 | 3.1625 | 0 | 10.5855 | 0 | 0 | 44.8877
2715079 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_45-74-M00168_2355016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:12:37 | 12.11.2023 09:38:29 | 0.43111 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7287 | 0 | 0 | 0 | 0.26773 | 0 | 0 | 4.9964
2714724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-474 35-02-M00474_G G1B_5820334 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:11:37 | 12.11.2023 05:43:17 | 3.5278 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1383
2715022 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_C_56356932_56356932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:55:05 | 12.11.2023 15:11:15 | 6.2694 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4543 | 0 | 9.431 | 0 | 7.3412 | 0 | 0 | 29.2265
2714979 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:18:35 | 12.11.2023 09:41:03 | 1.3744 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9731 | 0 | 13.2987 | 0 | 1.6325 | 0 | 0 | 19.9042
2715271 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2317696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:23:18 | 12.11.2023 12:01:22 | 0.63444 | 0 | 343 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.6348 | 0 | 0.088549 | 0 | 7.254 | 0 | 0 | 39.9773
2715048 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:03:36 | 12.11.2023 09:09:32 | 0.098889 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 1.1487 | 17.5366 | 0.92295 | 1.3296 | 10.216 | 3.4395 | 1.0244 | 0 | 35.6178
2714739 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA-2 M02_80023989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:47:17 | 12.11.2023 03:23:51 | 0.60944 | 6 | 39 | 23 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0.5646 | 2.3458 | 8.2107 | 0.22796 | 1.8764 | 0.4742 | 0 | 0 | 13.6997
2715071 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:17:14 | 12.11.2023 09:54:26 | 0.62 | 2 | 523 | 1 | 45 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.27054 | 34.858 | 1.1519 | 0.8839 | 1.7524 | 3.1899 | 0 | 0 | 42.1067
2714862 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-36 45-86-M00036_45-86-M00036_2355822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:14:16 | 12.11.2023 10:14:48 | 5.0089 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8833 | 0 | 33.6579 | 0 | 9.8962 | 0 | 0 | 65.4374
2715503 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-3 45-71-M01442_A_56403650_56403650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:03:26 | 12.11.2023 23:09:01 | 7.0931 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.5042 | 0 | 0 | 0 | 3.7962 | 0 | 0 | 40.3004
2714839 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİBOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00052_ESKİBOYNUYOĞUN L01_72215260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:41:20 | 12.11.2023 04:52:02 | 0.17833 | 0 | 328 | 0 | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7.0972 | 0 | 0.59878 | 2.4277 | 3.7609 | 0 | 0 | 13.8846
2714693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1621 35-02-M01621_M-1629 M06_2307779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:04:17 | 12.11.2023 03:51:27 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.3047 | 396.4328 | 0 | 100.6884 | 617.4258
2715357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-75 35-16-L00075_B_56398113_56398113 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:43:46 | 12.11.2023 14:09:12 | 1.4239 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715008 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:44:25 | 12.11.2023 09:42:26 | 0.96694 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 40.9253 | 0.084241 | 4.2101 | 0 | 0 | 0 | 46.3755
2715695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_912399738_912399738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:28:26 | 13.11.2023 01:14:50 | 3.7733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57823
2715294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENT TR-1 45-83-L00325_45-83-L00325_72152544 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:49:05 | 12.11.2023 13:26:37 | 1.6256 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.4622 | 0 | 0.065845 | 0 | 39.1499 | 0 | 0 | 42.6779
2715543 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TAŞÇILAR K05_2082127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:09:29 | 12.11.2023 17:11:28 | 0.033056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0.016352 | 0 | 0 | 1.3302 | 14.3055 | 0 | 0 | 15.6521
2714653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:28:20 | 12.11.2023 04:03:47 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.4965 | 0 | 0 | 0 | 403.4965
2714756 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TR-A M05_2312532 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 00:06:10 | 12.11.2023 09:33:24 | 9.4539 | 53 | 9685 | 925 | 1159 | 176 | 1453 | 34 | 23 | 2052.8436 | 16560.6104 | 2891.618 | 1054.3629 | 5035.4864 | 7151.5906 | 27723.2345 | 1141.8033 | 63611.5497
2715589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_DAĞITIM TRAFO M-279 M01_89088813 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:09:21 | 12.11.2023 20:46:58 | 2.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7287 | 0 | 77.6685 | 271.3973
2716771 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952968 M09_77952968 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:49:40 | 12.11.2023 07:15:25 | 3.4292 | 0 | 73 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5873 | 0 | 34.6041 | 0 | 7.7064 | 0 | 0 | 53.8977
2714796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:56:47 | 12.11.2023 03:58:10 | 0.023056 | 18 | 1779 | 57 | 101 | 11 | 156 | 3 | 0 | 0.080345 | 5.0094 | 0.45524 | 0.54654 | 4.3512 | 1.0133 | 1.6398 | 0 | 13.0958
2714968 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_G G1_5924125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:09:44 | 12.11.2023 10:22:00 | 2.2044 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.3192 | 0 | 0 | 0 | 64.2635 | 0 | 0 | 131.5826
2715088 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM03-TR-01 (TR-32) 35-27-M00032_35-27-M00032_66125370 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:24:05 | 12.11.2023 13:04:22 | 3.6714 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 252.9245 | 0 | 0 | 0 | 99.1515 | 0 | 0 | 352.076
2715652 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2335683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:57:22 | 12.11.2023 20:44:13 | 0.78083 | 0 | 2 | 7 | 11 | 21 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0 | 8.3405 | 6.6042 | 176.3686 | 13.7969 | 1142.2967 | 48.3973 | 1395.8042
2715111 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_MURADİYE--1 M08_2060118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:37:42 | 12.11.2023 10:34:00 | 0.93833 | 2 | 101 | 0 | 0 | 112 | 4 | 8 | 1 | 0.40983 | 30.0311 | 0 | 0 | 167.4404 | 6.4972 | 228.6599 | 8.2711 | 441.3095
2714733 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TAŞ OCAĞI M06_72213799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:35:35 | 12.11.2023 06:27:20 | 3.8625 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7911 | 0 | 83.2153 | 0 | 131.4228 | 0 | 222.4292
2714676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:53:53 | 12.11.2023 02:16:20 | 0.37417 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1221 | 5.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.448
2715609 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:27:00 | 12.11.2023 19:08:03 | 1.6842 | 0 | 846 | 3 | 121 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 385.7815 | 10.8697 | 68.426 | 0 | 192.6673 | 0 | 15.4157 | 673.1602
2715068 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:16:13 | 12.11.2023 09:38:42 | 0.37472 | 0 | 0 | 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.8837 | 1.2409 | 20.4519 | 6.4517 | 15.1883 | 0.61265 | 45.8291
2715317 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L15_48929110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:59:54 | 12.11.2023 12:26:07 | 0.43694 | 1 | 5126 | 3 | 54 | 53 | 255 | 2 | 2 | 0.34644 | 433.6995 | 0 | 5.1557 | 293.1931 | 113.1246 | 6.3195 | 0.81942 | 852.6583
2714882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:45:45 | 12.11.2023 06:02:07 | 0.27278 | 0 | 1940 | 1 | 307 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 55.9771 | 7.2717 | 3.0811 | 15.6119 | 18.2333 | 0 | 0 | 100.175
2715546 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_İÇME SUYU ENH M03_2328713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:13:31 | 12.11.2023 22:15:10 | 5.0275 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653
2715237 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:03:04 | 12.11.2023 11:22:10 | 0.31833 | 0 | 1773 | 0 | 12 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 49.0431 | 0 | 5.3784 | 1.1057 | 26.6159 | 0 | 0 | 82.1432
2715523 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 35-16-L00102_953354238_953354238 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:39:27 | 12.11.2023 20:09:31 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.974 | 0 | 0 | 12.974
2714690 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2059082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:02:57 | 12.11.2023 02:08:58 | 0.10028 | 9 | 3433 | 91 | 406 | 32 | 376 | 0 | 0 | 0.31169 | 24.6382 | 4.0789 | 2.3832 | 12.914 | 7.6863 | 0 | 0 | 52.0123
2715586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_B_93721152_93721152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:21:19 | 13.11.2023 00:36:32 | 7.2536 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2305 | 0 | 0 | 0 | 4.5171 | 0 | 0 | 27.7476
2715254 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2921 35-02-K02921_35-02-K02921_2362940 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:14:02 | 12.11.2023 13:22:51 | 2.1469 | 0 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 428.1218 | 0 | 0 | 0 | 79.7648 | 0 | 0 | 507.8866
2714945 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:39:49 | 12.11.2023 08:58:22 | 1.3092 | 0 | 31 | 14 | 48 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13.5874 | 25.6387 | 89.5088 | 95.1342 | 30.5936 | 241.0129 | 0 | 495.4756
2714613 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:14:00 | 12.11.2023 02:32:00 | 1.3 | 30 | 6055 | 71 | 684 | 135 | 1911 | 20 | 3 | 16.5655 | 1088.6052 | 327.6404 | 98.7547 | 479.9565 | 532.7695 | 1057.3075 | 14.6132 | 3616.2124
2715051 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:06:50 | 12.11.2023 09:20:10 | 0.22222 | 1 | 193 | 15 | 82 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0.16653 | 7.66 | 1.3155 | 3.5394 | 3.7736 | 2.9214 | 0 | 0 | 19.3764
2715045 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914545433_914545433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:00:23 | 12.11.2023 09:44:17 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25298
2715151 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_84994002 M06_84994002 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:04:43 | 12.11.2023 10:23:03 | 7.3056 | 0 | 20 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0915 | 0 | 7.4733 | 12.7654 | 60.4177 | 0 | 0 | 97.748
2714753 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:58:59 | 12.11.2023 03:03:18 | 0.071944 | 0 | 416 | 2 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0.29764 | 0.10034 | 0.89005 | 0.18478 | 0 | 0 | 3.1997
2715463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 B07_49991012 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:47:22 | 12.11.2023 15:50:07 | 1.0458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.027255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027255
2715108 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356572_56356572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:34:45 | 12.11.2023 13:03:59 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003611 | 0 | 0 | 0.003611
2715440 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-83-L00016_955140796_955140796 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:27:00 | 12.11.2023 18:18:13 | 3.8536 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7304
2714942 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-4 35-28-L00004_953381983_953381983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:40:32 | 12.11.2023 08:41:58 | 1.0239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
2714587 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_35-31-L00195_2364633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:05:57 | 12.11.2023 01:20:50 | 1.2481 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1108 | 0 | 0.54502 | 0 | 0.25864 | 0 | 0 | 9.9144
2714773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:22:40 | 12.11.2023 04:32:26 | 1.1628 | 4 | 190 | 12 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0.88095 | 19.709 | 31.0134 | 0 | 167.1015 | 3.1102 | 27.5259 | 0 | 249.341
2714822 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:17:14 | 12.11.2023 04:22:00 | 0.079444 | 1 | 267 | 4 | 47 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.070436 | 1.5739 | 0.43851 | 0.73256 | 2.5511 | 0.97323 | 0 | 0 | 6.3397
2715632 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_HALİTPAŞA TR-12 M03_72189836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:11:07 | 12.11.2023 19:30:03 | 0.31556 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9051 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 11.3861
2714985 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953380058_953380058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:26:54 | 12.11.2023 09:27:42 | 1.0133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88849
2714842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:44:17 | 12.11.2023 05:27:17 | 0.71667 | 15 | 3303 | 105 | 176 | 9 | 246 | 0 | 0 | 1.8673 | 338.0039 | 10.5217 | 41.5623 | 19.8392 | 43.4674 | 0 | 0 | 455.2618
2715675 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2875 35-04-K02875_A_56368164_56368164 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:42:26 | 12.11.2023 22:35:14 | 1.88 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.1744 | 0 | 0 | 0 | 6.1042 | 0 | 0 | 106.2786
2715612 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:48:14 | 12.11.2023 20:47:42 | 1.9911 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.8361 | 0 | 5.3933 | 0 | 22.2962 | 0 | 0 | 104.5256
2715363 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946424383_946424383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:53:40 | 12.11.2023 17:03:28 | 4.1633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88934
2715128 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1029 35-04-M01029_913352613_913352613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:40:25 | 12.11.2023 11:08:38 | 1.4703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2266 | 0 | 0 | 0 | 22.6948 | 0 | 0 | 23.9214
2714879 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_35-32-L00082_2362980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:39:22 | 12.11.2023 09:30:23 | 3.8503 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2564 | 0 | 0 | 0 | 0.69294 | 0 | 0 | 10.9494
2715420 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_B_56378726_56378726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:58:17 | 12.11.2023 19:08:34 | 5.1714 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6988 | 0 | 0 | 0 | 48.2658 | 0 | 0 | 89.9646
2715641 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2322 35-01-K02322_911575265_911575265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:27:35 | 13.11.2023 02:43:57 | 7.2728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4253
2714622 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_81565917 L02_81565917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:46:51 | 12.11.2023 00:56:37 | 0.16278 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55376
2714954 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BÜYÜKKIRAN TR-1 45-74-M00145_B_91447493_91447493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:55:33 | 12.11.2023 12:50:40 | 4.9186 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4252 | 0 | 0 | 0 | 0.68483 | 0 | 0 | 13.1101
2714599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TR-B M22_2063367 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 00:18:02 | 12.11.2023 09:17:28 | 8.9906 | 54 | 13620 | 1145 | 1566 | 196 | 1815 | 14 | 2 | 55.4308 | 16560.0802 | 2418.0357 | 1820.084 | 2151.3263 | 5315.7542 | 9253.9507 | 5.0759 | 37579.7377
2715263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | LEVENT AKGÖL-ZUHAL ÜNLÜ-MEHMET ÖZGÜMÜŞ ÖZEL TR 45-71-M01430Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:54:32 | 12.11.2023 15:31:56 | 4.6233 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714762 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_97655203_97655203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:04:51 | 12.11.2023 10:34:45 | 7.4983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454
2715572 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15 45-82-M00525_945531324_945531324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:46:53 | 12.11.2023 20:10:30 | 2.3936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8092 | 0 | 0 | 0 | 5.984 | 0 | 0 | 17.7932
2715140 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2206 DOĞANCILAR TR-4 35-03-M02206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107618 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:00:07 | 12.11.2023 11:46:38 | 1.7753 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30946 | 0 | 3.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036
2714802 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/46 35-26-M00843_35-26-M00843_2353628 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:49:47 | 12.11.2023 11:56:36 | 2.1136 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 62.0992 | 0 | 0 | 0 | 70.6837 | 0 | 0 | 132.783
2715635 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_A A1_5878099 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:15:47 | 12.11.2023 19:56:56 | 0.68583 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.8158 | 0 | 0 | 0 | 1.4619 | 0 | 0 | 22.2777
2714944 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_35-14-L00030_2374326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:05:50 | 12.11.2023 10:12:38 | 1.1133 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5374 | 0 | 9.2203 | 0 | 15.5141 | 0 | 0 | 33.2718
2715386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 45-78-L00085_953263736_953263736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:24:52 | 12.11.2023 15:20:35 | 1.9286 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0182
2714616 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:40:47 | 12.11.2023 01:20:01 | 0.65389 | 0 | 832 | 133 | 299 | 17 | 168 | 0 | 0 | 0 | 104.7736 | 114.7331 | 115.0447 | 38.4481 | 37.0084 | 0 | 0 | 410.008
2714948 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-474 35-02-M00474_913438090_913438090 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:46:29 | 12.11.2023 09:01:45 | 1.2544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3148
2714699 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-1 M16_2054396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:09:14 | 12.11.2023 02:32:20 | 0.385 | 11 | 10691 | 3 | 169 | 22 | 775 | 2 | 2 | 8.6523 | 383.8752 | 0.75452 | 5.2468 | 60.5723 | 111.724 | 27.3962 | 0.92346 | 599.1448
2714662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:42:38 | 12.11.2023 04:45:09 | 3.0419 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1097.4201 | 0 | 0 | 855.0014 | 107.4537 | 1540.8296 | 0 | 3600.7048
2714808 | 1 | İZMİR | SELÇUK | TM Fideri | SELÇUK TM 35-13-A00003_TRAFO-A M06_65979936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:05:52 | 12.11.2023 04:42:48 | 0.61556 | 22 | 7761 | 86 | 372 | 69 | 744 | 5 | 0 | 17.8332 | 821.1494 | 33.8998 | 32.4735 | 865.1345 | 278.4805 | 37.2033 | 0 | 2086.1741
2714802 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/46 35-26-M00843_C_91039728_91039728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:00:41 | 12.11.2023 09:49:47 | 5.8183 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.0354 | 0 | 0 | 0 | 106.8558 | 0 | 0 | 134.8912
2715489 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | SAMİ YILMAZ VE ARKADAŞLARI TR 35-24-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:41:28 | 12.11.2023 17:28:40 | 1.7867 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.34999 | 0 | 0.08098 | 0 | 3.1549 | 0 | 0 | 3.5859
2715203 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_HatBaşıAyırıcı_100775832 M02_100775832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:34:52 | 12.11.2023 13:57:15 | 3.3731 | 0 | 131 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.0607 | 0 | 3.5963 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 68.95
2714868 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | BAHRİBABA TM 35-01-A00006_VARYANT M016_92605163 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:35:17 | 12.11.2023 05:39:06 | 1.0636 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 807.2453 | 0 | 0 | 0 | 306.6184 | 0 | 0 | 1113.8637
2715011 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-624 35-01-K00624_C C1_5919817 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:46:58 | 12.11.2023 12:42:42 | 3.9289 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.6743 | 0 | 0 | 0 | 39.743 | 0 | 0 | 106.4173
2715678 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311__79892020_79892020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:58:53 | 12.11.2023 21:57:02 | 0.96917 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2998 | 0 | 0.33261 | 0 | 3.3606 | 0 | 0 | 8.993
2714888 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:02:27 | 12.11.2023 06:24:20 | 0.36472 | 2 | 115 | 53 | 155 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0.21454 | 9.1901 | 10.6252 | 7.5166 | 4.1059 | 0.42669 | 2.3588 | 0 | 34.4379
2715031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_C_91440650_91440650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:56:28 | 12.11.2023 13:23:10 | 4.445 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1122 | 0 | 0.43026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5424
2715223 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_56383594_56383594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:46:48 | 12.11.2023 11:32:59 | 0.76972 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7033 | 0 | 0 | 0 | 2.8977 | 0 | 0 | 19.601
2715472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955314666_955314666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:05:22 | 12.11.2023 20:31:25 | 5.4342 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.712 | 0 | 0 | 0 | 1.2637 | 0 | 0 | 18.9758
2714725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4248 35-02-K04248_910205008_910205008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:25:07 | 12.11.2023 06:33:08 | 4.1336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4264
2715515 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:32:45 | 12.11.2023 19:56:28 | 3.3953 | 4 | 496 | 30 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 27.1831 | 285.5712 | 6.3354 | 97.5014 | 11.2041 | 52.1661 | 0 | 0 | 479.9612
2714682 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:58:35 | 12.11.2023 02:24:19 | 0.42889 | 1 | 862 | 103 | 152 | 10 | 104 | 0 | 1 | 0 | 73.0216 | 33.1406 | 9.0326 | 13.8665 | 12.8314 | 0 | 2.5309 | 144.4236
2715074 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:35:22 | 12.11.2023 12:09:28 | 2.5683 | 22 | 4455 | 559 | 498 | 49 | 503 | 7 | 0 | 16.4378 | 1260.5296 | 597.9612 | 263.6413 | 826.947 | 323.9892 | 153.5347 | 0 | 3443.0408
2715615 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:49:06 | 12.11.2023 19:58:47 | 1.1614 | 0 | 394 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.029 | 0 | 0.03729 | 0 | 5.2363 | 0 | 0 | 52.3026
2714788 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:46:57 | 12.11.2023 03:52:47 | 0.097222 | 32 | 8384 | 194 | 1415 | 45 | 991 | 3 | 1 | 0.56016 | 87.5901 | 33.3246 | 30.8459 | 14.5712 | 27.1185 | 9.7065 | 0.013952 | 203.731
2714719 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:25:40 | 12.11.2023 02:38:16 | 0.21 | 0 | 640 | 9 | 15 | 4 | 76 | 2 | 0 | 0 | 19.1867 | 0.087759 | 0.084895 | 2.5784 | 7.3385 | 22.9623 | 0 | 52.2386
2714610 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3638 35-08-K03638_35-08-K03638_41985593 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:11:29 | 12.11.2023 03:23:53 | 2.2067 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 296.7216 | 0 | 0 | 0 | 122.3409 | 0 | 0 | 419.0625
2715329 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_91261988_91261988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:16:11 | 12.11.2023 14:53:56 | 2.6292 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0.15439 | 0 | 10.4956 | 0 | 0 | 16.507
2714596 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:15:57 | 12.11.2023 00:26:22 | 0.17361 | 30 | 6055 | 71 | 684 | 136 | 1947 | 21 | 8 | 2.4195 | 150.238 | 44.6308 | 13.6512 | 66.1714 | 78.8964 | 215.6243 | 4.7362 | 576.3679
2714765 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:15:03 | 12.11.2023 03:25:09 | 0.16833 | 1 | 681 | 6 | 88 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.026037 | 4.9441 | 2.0766 | 1.2108 | 1.4026 | 0.46045 | 0 | 0 | 10.1206
2715429 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-568 35-03-K00568_911302009_911302009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:09:02 | 12.11.2023 16:13:52 | 2.0806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4486
2714619 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_ARMUTLU İ.M. L01_72160449 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:44:32 | 12.11.2023 11:11:22 | 10.4472 | 0 | 2094 | 0 | 20 | 1 | 234 | 1 | 0 | 0 | 4059.7056 | 0 | 2.3965 | 13.82 | 892.2462 | 1440.2386 | 0 | 6408.407
2714742 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:46:07 | 12.11.2023 04:17:43 | 1.5267 | 3 | 279 | 19 | 45 | 10 | 26 | 0 | 0 | 6.5515 | 100.6178 | 14.0265 | 20.6654 | 53.0831 | 38.0046 | 0 | 0 | 232.949
2715283 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227473 L03_89227473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:31:23 | 12.11.2023 13:19:37 | 1.8039 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36919 | 7.6478 | 0.98146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9985
2714805 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_PAMUCAK L06_65986068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:04:48 | 12.11.2023 05:03:53 | 0.98472 | 6 | 29 | 40 | 22 | 29 | 67 | 1 | 0 | 15.449 | 5.1131 | 24.9359 | 2.3548 | 138.263 | 55.8136 | 7.8004 | 0 | 249.7298
2715552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3638 35-08-K03638_35-08-K03638_41985593 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:20:13 | 12.11.2023 18:40:02 | 1.3303 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 240.1135 | 0 | 0 | 0 | 113.4606 | 0 | 0 | 353.5741
2715137 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_B K17 B4B_5834268 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:57:23 | 12.11.2023 11:07:52 | 1.1747 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.887
2715487 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_35-29-L00326_2363098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:20:04 | 12.11.2023 19:46:20 | 0.43778 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.7137 | 0 | 0.47503 | 0 | 3.1183 | 0 | 0 | 11.307
2715343 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_TRAFO K01_2310360 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:39:20 | 12.11.2023 14:55:37 | 2.2714 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.694 | 0 | 0 | 0 | 9.9665 | 0 | 0 | 125.6605
2715097 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-115 35-04-K00115_F F01b_5776919 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:24:35 | 12.11.2023 10:36:25 | 1.1972 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.2958 | 0 | 0 | 0 | 1.3009 | 0 | 0 | 43.5967
2714705 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:13:06 | 12.11.2023 02:36:25 | 0.38861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 3.1695
2715492 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2324554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:45:35 | 12.11.2023 15:54:07 | 0.14222 | 0 | 564 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.3031 | 0 | 0 | 109.3181 | 15.7403 | 0 | 0 | 133.3616
2714871 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:31:26 | 12.11.2023 05:56:21 | 0.41528 | 0 | 1134 | 1 | 311 | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 35.4304 | 0 | 8.1306 | 4.3758 | 19.1132 | 0 | 0 | 67.05
2715057 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00302_35-29-L00302_2363941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:07:57 | 12.11.2023 11:12:55 | 2.0828 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6247 | 0 | 0 | 0 | 0.6618 | 0 | 0 | 20.2865
2714891 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KARABULU KÖK L010_72238624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:05:41 | 12.11.2023 06:50:20 | 0.74417 | 0 | 1940 | 1 | 307 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 151.7642 | 21.4105 | 9.4843 | 43.1799 | 52.2939 | 0 | 0 | 278.1327
2715555 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-76 35-08-K00076_912820177_912820177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:25:03 | 12.11.2023 22:15:26 | 4.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4028 | 0 | 0 | 13.4028
2715157 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:08:55 | 12.11.2023 12:34:22 | 2.4242 | 0 | 2 | 7 | 11 | 21 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0 | 26.5085 | 23.0688 | 522.2428 | 48.4486 | 4301.5866 | 220.509 | 5142.3643
2715034 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134750 M03_53134750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:20:49 | 12.11.2023 17:57:51 | 9.6172 | 2 | 2 | 47 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.9813 | 0 | 67.6348 | 51.5738 | 0.87639 | 0 | 0 | 0 | 136.0662
2715698 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | İSMAİLLİ TR-1 35-16-M00038_35-16-M00038_2347054 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:38:20 | 12.11.2023 23:07:15 | 1.4819 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6592 | 0 | 0 | 0 | 9.3115 | 0 | 0 | 24.9707
2714991 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | MADIR FAKRA TR-1 45-81-M00232_45-81-M00232_2376472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:25:05 | 12.11.2023 11:11:27 | 2.7728 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0993 | 0 | 0.31701 | 0 | 0.58726 | 0 | 0 | 18.0036
2715532 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2967 35-02-M02967_910080638_910080638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:49:35 | 12.11.2023 17:54:47 | 1.0867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518
2714865 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:22:01 | 12.11.2023 05:22:51 | 0.013889 | 6 | 2416 | 126 | 615 | 31 | 222 | 2 | 1 | 0.016556 | 4.708 | 2.2229 | 1.2143 | 1.6207 | 0.67402 | 0.092081 | 0.48848 | 11.0371
2714722 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:30:43 | 12.11.2023 02:45:13 | 0.24167 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 8.5356 | 1.3892 | 1.2348 | 39.8599 | 40.2666 | 4.65 | 0 | 95.9361
2714971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:11:18 | 12.11.2023 09:42:50 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0269 | 0 | 12.523 | 60.55
2715469 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_B_56360395_56360395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:59:00 | 12.11.2023 16:39:45 | 1.6792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1376 | 0 | 0 | 0 | 0.12022 | 0 | 0 | 2.2578
2714934 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_B_56354345_56354345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:18:39 | 12.11.2023 09:22:25 | 2.0628 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2897 | 0 | 0 | 0 | 0.50254 | 0 | 0 | 4.7922
2714636 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:02:39 | 12.11.2023 02:03:32 | 1.0147 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.2122 | 7.0978 | 5.5431 | 0 | 9.4494 | 0.7893 | 0 | 0 | 37.0919
2714679 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:56:27 | 12.11.2023 03:22:14 | 1.4297 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 57.3785 | 2.1905 | 0.34878 | 0 | 20.3955 | 0 | 0.4447 | 80.758
2714928 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-3 35-22-M00226_B_56379154_56379154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:23:02 | 12.11.2023 11:49:35 | 4.4425 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3869
2714828 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:20:47 | 12.11.2023 04:40:23 | 0.32667 | 0 | 592 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.442 | 0 | 0.54305 | 5.12 | 5.482 | 0 | 0 | 27.5871
2714645 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:12:32 | 12.11.2023 01:41:31 | 0.48306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88621
2714814 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | İSMAİLLER TR-1 45-74-M00271_45-74-M00271_2367864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:07:37 | 12.11.2023 11:17:11 | 7.1594 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0179 | 0 | 0 | 0 | 7.0608 | 0 | 0 | 17.0787
2715378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:11:47 | 12.11.2023 22:08:22 | 8.9431 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.627 | 0 | 62.3943 | 43.7444 | 6.3091 | 0 | 0 | 0 | 123.0748
2715501 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-26-M00115_95002614493_95002614493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:06:28 | 12.11.2023 18:46:40 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1776 | 0 | 0 | 3.1776
2714691 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:02:52 | 12.11.2023 02:15:18 | 0.20722 | 3 | 746 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.47934 | 16.393 | 0.21119 | 0 | 0 | 0.56053 | 0 | 0 | 17.6441
2715186 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-83 35-30-L00083_DAĞITIM TRAFOSU TR-83 L01_92003882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:27:54 | 12.11.2023 20:31:11 | 10.0547 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 247.9981 | 0 | 0 | 0 | 41.995 | 0 | 0.25925 | 290.2523
2715355 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_B_56395285_56395285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:50:28 | 12.11.2023 17:16:17 | 4.4303 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5599 | 0 | 0.2918 | 0 | 0.3074 | 0 | 0 | 2.1591
2715332 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2312215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:14:59 | 12.11.2023 12:55:50 | 0.68083 | 1 | 4726 | 331 | 911 | 72 | 968 | 1 | 0 | 0.20383 | 442.5708 | 249.1134 | 405.9751 | 162.733 | 319.071 | 3.5172 | 0 | 1583.1844
2714791 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ORMANKÖY 35-26-M00466_35-26-M00466_2348396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:49:36 | 12.11.2023 11:22:32 | 7.5489 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107.2162 | 0 | 14.3599 | 0 | 95.9091 | 0 | 0 | 217.4852
2715455 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-12 45-80-M00076_45-80-M00076_2372023 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:42:03 | 12.11.2023 17:57:25 | 3.2561 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.37326 | 0 | 0 | 24.9363
2714960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:06:10 | 12.11.2023 11:04:18 | 2.9689 | 4 | 852 | 20 | 97 | 6 | 193 | 2 | 0 | 3.5833 | 385.4965 | 39.2264 | 25.4739 | 16.8212 | 146.1967 | 94.4225 | 0 | 711.2206
2715292 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_95662713 M05_95662713 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:44:45 | 12.11.2023 13:01:42 | 1.2825 | 0 | 560 | 0 | 27 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 101.5994 | 0 | 6.0259 | 0 | 52.4336 | 0 | 0 | 160.0589
2715587 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_89227677 M08_89227677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:03:00 | 12.11.2023 19:40:08 | 1.6189 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0116 | 0 | 0.13746 | 0 | 1.3077 | 0 | 0 | 6.4568
2726699 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:10:02 | 12.11.2023 10:45:00 | 0.58278 | 0 | 1961 | 0 | 14 | 2 | 417 | 4 | 0 | 0 | 206.1875 | 0 | 0.40453 | 6.0558 | 185.8891 | 34.4404 | 0 | 432.9773
2715146 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_C_56393463_56393463 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:05:34 | 12.11.2023 14:51:42 | 4.7689 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.4481 | 0 | 0 | 0 | 169.9772 | 0 | 0 | 212.4253
2715441 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:25:21 | 12.11.2023 19:46:16 | 5.3486 | 5 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 21.1131 | 0 | 5.6441 | 0 | 0 | 0 | 29.2871
2715541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-2 35-27-M01022_914055362_914055362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:46:10 | 12.11.2023 22:13:57 | 5.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8714 | 0 | 0 | 2.8714
2714894 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:10:56 | 12.11.2023 06:22:01 | 0.18472 | 6 | 2850 | 33 | 571 | 12 | 283 | 1 | 0 | 0.18932 | 55.0763 | 4.4726 | 18.119 | 32.668 | 14.8067 | 0.12421 | 0 | 125.4561
2715060 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:12:30 | 12.11.2023 10:09:05 | 0.94306 | 0 | 564 | 86 | 193 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 115.8784 | 70.8137 | 146.2591 | 48.3282 | 63.0233 | 0 | 0 | 444.3027
2714917 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:59:52 | 12.11.2023 07:20:58 | 0.35167 | 7 | 693 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 0.70296 | 30.6615 | 35.571 | 24.6602 | 20.3563 | 6.639 | 28.7826 | 0 | 147.3735
2715129 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK ÇALKOCA TR-6 45-75-M00384_C_75331542_75331542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:32:58 | 12.11.2023 14:19:15 | 4.7714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1685 | 0 | 0 | 0 | 1.8182 | 0 | 0 | 6.9868
2715584 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_A_72373112_72373112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:50:16 | 12.11.2023 21:59:33 | 4.1547 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91776
2715229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:58:25 | 12.11.2023 11:05:08 | 0.11194 | 5 | 1001 | 107 | 330 | 15 | 111 | 1 | 0 | 0.073318 | 14.2606 | 8.5149 | 4.7512 | 4.4867 | 3.7737 | 1.5107 | 0 | 37.3712
2714937 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_A_91229899_91229899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:38:10 | 12.11.2023 09:45:15 | 2.1181 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 19.8047 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 22.532
2715601 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_B_56399169_56399169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:20:00 | 12.11.2023 22:45:25 | 4.4236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7958
2715627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_HatBaşıAyırıcı_53137107 M03_53137107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:05:52 | 12.11.2023 19:24:53 | 0.31694 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1388 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 8.591
2715086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/20 (ESKİ TR-2/126) 45-83-L00126__72374345_72374345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:22:14 | 12.11.2023 12:14:07 | 2.8647 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72.1242 | 0 | 0 | 0 | 11.999 | 0 | 0 | 84.1232
2715315 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2312227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:04:00 | 12.11.2023 12:51:40 | 0.79444 | 0 | 132 | 33 | 266 | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 17.3271 | 28.457 | 77.3305 | 26.7269 | 20.4449 | 14.1052 | 0 | 184.3917
2714817 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:06:28 | 12.11.2023 07:47:08 | 3.6778 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.148 | 0 | 11.3577 | 0 | 5.6052 | 0 | 0 | 86.111
2714688 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KABLO BAĞLAMA M11_83158562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:00:47 | 12.11.2023 02:01:30 | 0.011944 | 2 | 10973 | 88 | 1320 | 64 | 1878 | 15 | 4 | 0.0064592 | 19.276 | 0.95749 | 2.0848 | 8.5625 | 8.3196 | 11.1168 | 0.87676 | 51.2003
2715670 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:23:47 | 12.11.2023 22:22:26 | 1.9775 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 2.9959 | 163.0399 | 31.3513 | 1.2121 | 48.455 | 61.6809 | 0 | 0 | 308.7352
2714874 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:37:36 | 12.11.2023 06:05:39 | 0.4675 | 2 | 1100 | 11 | 109 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0.18036 | 149.277 | 7.5016 | 37.7025 | 56.7351 | 30.0205 | 0 | 0 | 281.417
2715372 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2868 35-02-M02868_M-1634 M02_72312493 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 13:02:11 | 12.11.2023 17:28:58 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.6604 | 0 | 0 | 0 | 619.6604
2715272 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:30:00 | 12.11.2023 11:54:21 | 0.40583 | 24 | 5050 | 24 | 133 | 55 | 576 | 6 | 1 | 2.7727 | 441.1841 | 47.3503 | 13.7378 | 152.8351 | 193.4557 | 27.0652 | 0 | 878.4008
2714834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:33:10 | 12.11.2023 05:51:39 | 1.3081 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.4699 | 0 | 1.3105 | 0 | 3.0697 | 0 | 0 | 7.8502
2715498 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN YAKA TR-1 35-27-L00404_966216004_966216004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:59:32 | 12.11.2023 18:53:27 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715312 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:02:43 | 12.11.2023 13:17:14 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3944 | 0 | 0 | 36.3944
2715335 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134770 M03_53134770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:25:59 | 12.11.2023 16:22:56 | 3.9492 | 0 | 179 | 27 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 97.7378 | 9.9426 | 4.859 | 0 | 9.8296 | 0 | 0 | 122.3691
2714665 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:45:08 | 12.11.2023 02:03:21 | 0.30361 | 3 | 539 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.13061 | 12.1189 | 0.58321 | 0 | 2.8908 | 0.85753 | 0 | 0 | 16.581
2715212 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_A_65498347_65498347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:46:58 | 12.11.2023 12:27:26 | 1.6744 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7652 | 0 | 5.714 | 0 | 11.2919 | 0 | 0 | 23.7712
2714671 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:51:19 | 12.11.2023 02:21:49 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715358 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644739_956644739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:53:01 | 12.11.2023 15:02:04 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715481 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_A_56363237_56363237 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:26:32 | 12.11.2023 20:01:17 | 4.5792 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.4759 | 0 | 0.74033 | 0 | 16.5392 | 0 | 0 | 62.7555
2715398 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_BORSA K20_2311618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:29:28 | 12.11.2023 13:55:43 | 0.4375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 | 0 | 0 | 97.3097 | 99.5804 | 0 | 0 | 197.0962
2715103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_A_91073150_91073150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:19:58 | 12.11.2023 13:14:52 | 3.915 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4648
2714602 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:18:57 | 12.11.2023 01:42:15 | 1.3883 | 1 | 435 | 24 | 93 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.23755 | 40.7792 | 21.1291 | 13.7433 | 12.3394 | 1.7872 | 0 | 0 | 90.0157
2715684 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955331583_955331583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:07:31 | 12.11.2023 23:35:56 | 2.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65087
2714927 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-142 35-16-L00142_47571887_56353104_56353104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:02:10 | 12.11.2023 09:50:02 | 0.79778 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3085 | 0 | 0 | 0 | 1.7071 | 0 | 0 | 25.0156
2715644 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA 45-75-M00158_45-75-M00158_2351253 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:35:00 | 13.11.2023 00:26:06 | 4.8517 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715543 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1580 35-01-K01580_K-1996 K06_49934774 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:11:28 | 12.11.2023 18:47:55 | 1.6075 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 55.5072 | 0 | 0 | 0 | 554.1559 | 0 | 0 | 609.6632
2715690 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AZİZ AYDIN VE ARK.ÖZEL 35-22-M00312Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:20:15 | 12.11.2023 23:18:26 | 1.9697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7397 | 0 | 3.6561 | 3.3426 | 0 | 0 | 8.7384
2715461 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT-6/7 M04_66524930 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:40:14 | 12.11.2023 15:00:13 | 0.33306 | 3 | 324 | 5 | 2 | 34 | 169 | 22 | 31 | 2.6644 | 26.1396 | 0.69942 | 4.2627 | 88.5797 | 131.2152 | 282.5058 | 60.294 | 596.3607
2715063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:14:02 | 12.11.2023 15:46:09 | 6.5353 | 0 | 535 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 562.4394 | 0 | 5.8205 | 0 | 211.5711 | 0 | 4.4852 | 784.3162
2715604 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_C_56368633_56368633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:26:18 | 12.11.2023 20:42:35 | 2.2714 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-26 35-15-M00247_35-15-M00247_2365646 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:00:20 | 12.11.2023 18:01:33 | 7.0203 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6067 | 0 | 0 | 0 | 76.0392 | 0 | 0 | 93.6459
2715624 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:01:18 | 12.11.2023 19:43:24 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.9082 | 0.88302 | 0 | 0 | 588.7912
2714628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-175 45-78-L00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105855 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:53:46 | 12.11.2023 02:26:13 | 1.5408 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 50.5809 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 1.1092 | 59.0211
2715126 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3740 35-08-K03740_911890207_911890207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:43:32 | 12.11.2023 13:18:35 | 3.5842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0206
2714685 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:00:12 | 12.11.2023 02:18:53 | 0.31139 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.7408 | 0 | 0 | 1.931 | 1.1876 | 0 | 0 | 6.8594
2714771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU L01_89345375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:13:46 | 12.11.2023 04:55:13 | 1.6908 | 0 | 796 | 6 | 107 | 11 | 117 | 6 | 2 | 0 | 221.1613 | 419.1264 | 12.7844 | 396.8217 | 108.1627 | 1681.2915 | 4.9344 | 2844.2824
2715375 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:50:46 | 12.11.2023 13:41:36 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2059 | 2.3548 | 1000.8774 | 25.5045 | 1053.9425
2715169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:15:19 | 12.11.2023 10:35:39 | 0.33889 | 0 | 625 | 0 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 36.2754 | 0 | 0 | 4.3427 | 9.2995 | 0 | 0 | 49.9175
2715522 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_35-27-M00355_2368077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:16:54 | 12.11.2023 20:34:06 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714868 | 2 | İZMİR | KONAK | DM | M-3757 BAHRİBABA DM 35-01-M03757_BAHRİBABA-17/BAHRİBABA-2 K08_60323565 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:39:06 | 12.11.2023 07:48:18 | 2.1533 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1629.4734 | 0 | 0 | 0 | 692.7832 | 0 | 0 | 2322.2566
2714903 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137848 M05_53137848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:08:12 | 12.11.2023 09:40:40 | 4.5411 | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1229 | 2.3605 | 0.2973 | 8.7189 | 0 | 0 | 0 | 18.4997
2715192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-5 35-15-M00246_TR-10 M01_2043392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:32:37 | 12.11.2023 12:14:03 | 1.6906 | 0 | 146 | 0 | 61 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 49.6127 | 0 | 28.9487 | 0 | 39.39 | 0 | 0 | 117.9514
2714860 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ MERKEZ L03_2337264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:11:40 | 12.11.2023 05:39:46 | 0.46833 | 0 | 377 | 2 | 55 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 29.9591 | 0.22237 | 17.8199 | 11.2468 | 24.7231 | 0 | 0 | 83.9713
2715407 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_H.K. KÖK M05_2308928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:44:05 | 12.11.2023 14:08:05 | 0.4 | 0 | 29 | 0 | 3 | 24 | 37 | 26 | 7 | 0 | 4.625 | 0 | 0 | 69.067 | 21.6826 | 321.3728 | 26.0268 | 442.7742
2715384 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133685 M04_53133685 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:22:47 | 12.11.2023 14:53:40 | 1.5147 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 10.1068 | 7.1445 | 1.6662 | 20.0861 | 16.8196 | 15.4227 | 10.4717 | 0 | 81.7175
2714720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_45-78-L00275_2357284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:25:17 | 12.11.2023 04:04:02 | 1.6458 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3844 | 0 | 0.10911 | 0 | 3.483 | 0 | 0 | 18.9765
2759317 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:56:57 | 12.11.2023 05:42:34 | 2.7603 | 4 | 852 | 20 | 97 | 6 | 193 | 2 | 0 | 2.4212 | 340.666 | 32.3453 | 19.9993 | 14.028 | 93.6866 | 69.9302 | 0 | 573.0766
2714946 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:51:17 | 12.11.2023 15:17:54 | 7.4436 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 358.4784 | 0 | 0 | 877.7837 | 217.8914 | 78.995 | 0 | 1533.1486
2714697 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:09:01 | 12.11.2023 03:59:20 | 1.8386 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.0836 | 0 | 0 | 0 | 31.2072 | 0 | 0 | 100.2909
2715693 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_942779343_942779343 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:22:54 | 12.11.2023 22:07:37 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714898 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3049(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03049_ M01_80786079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:33:35 | 12.11.2023 13:50:10 | 1.2764 | 5 | 142 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3.3098 | 31.3555 | 17.7747 | 5.3419 | 9.785 | 7.1668 | 0 | 0 | 74.7337
2715006 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:43:11 | 12.11.2023 09:25:21 | 0.70278 | 1 | 3711 | 0 | 6 | 7 | 222 | 0 | 0 | 3.2137 | 212.5228 | 0 | 0.049349 | 87.241 | 92.3995 | 0 | 0 | 395.4265
2715602 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838185 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:15:38 | 12.11.2023 20:23:40 | 1.1339 | 0 | 133 | 4 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4092 | 2.2451 | 2.1706 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 30.8633
2715092 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:22:46 | 12.11.2023 11:58:09 | 2.5897 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3777 | 0 | 0 | 0 | 13.5792 | 0 | 0 | 72.9569
2715198 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:36:00 | 12.11.2023 11:20:32 | 0.74222 | 0 | 1060 | 0 | 126 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 241.0892 | 0 | 60.5754 | 0 | 72.9379 | 0 | 0 | 374.6025
2714823 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227455 L03_89227455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:18:12 | 12.11.2023 04:18:52 | 0.011111 | 1 | 304 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0017145 | 0.21515 | 0.36785 | 0 | 0 | 0.0041226 | 0 | 0 | 0.58884
2714800 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:00:46 | 12.11.2023 04:11:23 | 0.17694 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.45577 | 0 | 1.8749 | 13.5836 | 14.9128 | 1.4835 | 0 | 0 | 32.3107
2714966 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__56406838_56406838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:03:26 | 12.11.2023 11:50:13 | 3.7797 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.3136 | 0 | 0 | 0 | 18.7482 | 0 | 0 | 136.0618
2715464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_A_56406580_56406580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:41:48 | 12.11.2023 19:45:53 | 5.0681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714869 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:47:27 | 12.11.2023 10:05:56 | 2.3081 | 0 | 344 | 54 | 92 | 18 | 71 | 2 | 0 | 0 | 137.4149 | 59.2669 | 72.2373 | 727.1703 | 43.9336 | 1302.4276 | 0 | 2342.4506
2715178 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-4 35-31-L00147_B_91207456_91207456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:25:21 | 12.11.2023 11:51:08 | 1.4297 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0.77017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0646
2715610 | 2 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158735 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:48:24 | 12.11.2023 21:05:12 | 1.28 | 0 | 629 | 37 | 138 | 19 | 73 | 1 | 0 | 0 | 164.146 | 90.1166 | 25.1874 | 288.9696 | 59.7037 | 48.2999 | 0 | 676.4232
2715484 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:25:57 | 12.11.2023 16:13:29 | 0.79222 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.9086 | 0 | 0 | 0 | 20.1634 | 0 | 0 | 51.0719
2715507 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ÇORAKKAPI M02_72278820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 16:17:22 | 12.11.2023 18:38:08 | 2.3461 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 0 | 2 | 0 | 1460.725 | 0 | 0 | 0 | 1922.9469 | 0 | 13.2565 | 3396.9285
2714843 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:45:17 | 12.11.2023 04:45:52 | 0.0097222 | 7 | 571 | 75 | 131 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.009768 | 0.91908 | 0.026044 | 0.036735 | 0.078117 | 0.40027 | 0 | 0 | 1.47
2714866 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:22:37 | 12.11.2023 08:20:58 | 2.9725 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0014665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014665
2715135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99127307_99127307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:57:40 | 12.11.2023 10:29:58 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6437 | 0 | 0 | 1.6437
2714674 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_35-29-L00303_2361736 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:51:57 | 12.11.2023 04:10:52 | 2.3153 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.963 | 0 | 0 | 0 | 4.1679 | 0 | 0 | 17.1309
2714780 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:27:57 | 12.11.2023 04:29:47 | 1.0306 | 0 | 336 | 10 | 163 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14.2336 | 8.8603 | 17.6846 | 0 | 4.7604 | 11.5051 | 0 | 57.044
2715543 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-301 35-01-K00301_K-1580 K01_2068108 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:47:55 | 12.11.2023 20:59:24 | 2.1914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0.62328 | 0 | 0 | 0 | 685.5357 | 0 | 0 | 686.1589
2715072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:17:13 | 12.11.2023 16:59:04 | 7.6975 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 587.199 | 89.7194 | 507.1931 | 140.5136 | 512.7464 | 0 | 0 | 1837.3714
2714740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3891 35-02-K03891_957937713_957937713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:48:14 | 12.11.2023 03:56:36 | 1.1394 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31653
2714694 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_GÖKDERE M26_2308415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:04:22 | 12.11.2023 03:55:59 | 1.8603 | 0 | 145 | 0 | 1 | 50 | 22 | 19 | 5 | 0 | 61.2842 | 0 | 3.1045 | 1107.8839 | 49.1321 | 686.1092 | 107.5204 | 2015.0343
2715281 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TOZLU TR-1 45-75-M00104_C_56390892_56390892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:22:54 | 12.11.2023 19:34:08 | 8.1872 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714840 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:41:47 | 12.11.2023 09:29:21 | 4.7928 | 2 | 113 | 16 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.6853 | 73.2368 | 6.7035 | 2.8732 | 10.8698 | 27.0837 | 0 | 0 | 122.4524
2715335 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:22:56 | 12.11.2023 17:23:48 | 1.0144 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.49396 | 81.9103 | 110.601 | 14.1795 | 31.5479 | 16.388 | 0 | 0 | 255.1207
2715381 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER GÜZLE TR-1 45-73-M00683_A_56389565_56389565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:13:18 | 12.11.2023 14:17:06 | 1.0633 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4575 | 0 | 0 | 0 | 0.87596 | 0 | 0 | 4.3334
2714594 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:00:33 | 12.11.2023 03:03:00 | 3.0408 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1392 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 19.479
2714903 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137848 M05_53137848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:45:30 | 12.11.2023 04:41:07 | 2.9269 | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.521 | 1.2405 | 0.14133 | 5.3326 | 0 | 0 | 0 | 11.2354
2715490 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-692 35-04-K00692_99104369_99104369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:37:24 | 12.11.2023 17:15:58 | 1.6428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0.096211 | 0 | 0 | 2.0504
2715241 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_A_56406580_56406580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:00:12 | 12.11.2023 12:59:22 | 1.9861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714949 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234__72374853_72374853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:53:16 | 12.11.2023 10:56:15 | 3.0497 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2426 | 0 | 16.8896 | 0 | 1.3943 | 0 | 0 | 21.5265
2715049 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_DM-1/TR-23 M16_65986027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:04:04 | 12.11.2023 11:17:03 | 2.2164 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.4117 | 0 | 0.4329 | 0 | 173.6223 | 0 | 0 | 176.4669
2714803 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134869 M14_53134869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:04:12 | 12.11.2023 09:17:41 | 5.2247 | 0 | 394 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 164.5956 | 0 | 0.15666 | 0 | 18.6858 | 0 | 0 | 183.4381
2715155 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:08:52 | 12.11.2023 11:47:17 | 1.6403 | 1 | 763 | 6 | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.6285 | 132.8895 | 1.7529 | 3.5421 | 12.0648 | 17.3913 | 0 | 0 | 169.2691
2714989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_35-15-L00360_2365321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:28:37 | 12.11.2023 15:46:20 | 7.2953 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715487 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_C_56400186_56400186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:33:58 | 12.11.2023 19:20:04 | 3.7683 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 4.3162 | 0 | 13.6665 | 0 | 0 | 33.3427
2714622 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:56:37 | 12.11.2023 01:17:39 | 0.35056 | 0 | 478 | 0 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1453 | 0 | 0.34958 | 1.3506 | 0.9702 | 0 | 0 | 23.8157
2715510 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_47535538_56398129_56398129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:19:01 | 12.11.2023 20:54:42 | 4.5947 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4209
2714820 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:16:47 | 12.11.2023 05:34:30 | 1.2953 | 3 | 862 | 0 | 45 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0.60315 | 100.5571 | 0 | 3.031 | 7.9563 | 8.79 | 0 | 0 | 120.9375
2715112 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:33:56 | 12.11.2023 12:18:30 | 2.7428 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 50.0362 | 19.9397 | 16.9628 | 0 | 28.2696 | 3.2398 | 0 | 0 | 118.4481
2715396 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3307 GEÇİT 35-01-K03307_ K02_2314911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:45:56 | 12.11.2023 16:58:21 | 0.20694 | 0 | 291 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10.1183 | 0 | 0 | 0.20743 | 11.2231 | 0 | 0 | 21.5488
2715012 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334547 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 08:48:08 | 12.11.2023 16:59:41 | 8.1925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 16 | 0 | 0.44131 | 0 | 0 | 0 | 2375.6858 | 0 | 741.0633 | 3117.1904
2715553 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-884 35-02-M00884_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036639 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:25:28 | 12.11.2023 18:43:07 | 1.2942 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7446 | 0 | 0.049208 | 0 | 0.41408 | 0 | 0 | 4.2079
2714591 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:08:12 | 12.11.2023 00:15:00 | 0.11333 | 5 | 2082 | 22 | 305 | 30 | 778 | 2 | 1 | 0.10398 | 29.6452 | 3.327 | 2.8848 | 6.4222 | 16.2976 | 1.6221 | 0 | 60.3028
2714783 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-43 45-74-M00315_TR-5 M02_49463883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:29:10 | 12.11.2023 04:20:15 | 0.85139 | 0 | 259 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 19.3434 | 0 | 1.0258 | 0 | 3.3509 | 0 | 0.085942 | 23.806
2715610 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ONUR SAVRAN ÖZEL TR 35-24-M00362Ö_DAĞITIM TRAFOSU M03_84226456 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:39:07 | 12.11.2023 19:48:24 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7915 | 0 | 0 | 0 | 94.7915
2714969 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-20 45-78-L00020_45-78-L00020_65866442 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:07:29 | 12.11.2023 11:40:00 | 3.5419 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 174.5218 | 0 | 5.9553 | 0 | 70.9179 | 0 | 0 | 251.3949
2715424 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911437425_911437425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:59:49 | 12.11.2023 17:33:21 | 3.5589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3688
2714677 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:56:22 | 12.11.2023 02:58:13 | 1.0308 | 0 | 1111 | 2 | 20 | 36 | 94 | 2 | 0 | 0 | 94.9684 | 1.88 | 2.7194 | 46.2668 | 23.5638 | 126.8024 | 0 | 296.2009
2715175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:22:20 | 12.11.2023 10:22:57 | 0.010278 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0019292 | 0.76329 | 0.20258 | 0.14814 | 0.042669 | 0 | 0 | 1.1586
2715026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_KAYMAKÇI DM M01_67044549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:56:32 | 12.11.2023 10:06:22 | 1.1639 | 0 | 1061 | 0 | 99 | 1 | 219 | 0 | 1 | 0 | 180.3581 | 0 | 32.1172 | 0 | 106.9462 | 0 | 0 | 319.4214
2714777 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:26:10 | 12.11.2023 03:44:23 | 0.30361 | 0 | 928 | 0 | 65 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 23.4952 | 0 | 0.073192 | 1.7468 | 4.9967 | 0 | 0 | 30.3119
2715467 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_910890881_910890881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:50:52 | 12.11.2023 20:22:25 | 5.5258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1375 | 0 | 0 | 0 | 8.7855 | 0 | 0 | 11.9231
2714597 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2057959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:15:34 | 12.11.2023 00:30:56 | 0.25611 | 1 | 334 | 7 | 105 | 69 | 134 | 50 | 2 | 0.18952 | 14.6243 | 8.6579 | 4.0089 | 205.0437 | 21.5372 | 2215.3999 | 0.46295 | 2469.9244
2715144 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_45-71-M00641_2354858 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:43:25 | 12.11.2023 17:27:18 | 7.7314 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.7464 | 0 | 54.263 | 0 | 0.00078591 | 0 | 0 | 120.0102
2715476 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:15:30 | 12.11.2023 15:33:29 | 0.29972 | 0 | 145 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19.4735 | 0 | 11.4655 | 4.4208 | 22.6054 | 0 | 0 | 57.9653
2715353 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136447 M02_53136447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:42:36 | 12.11.2023 13:16:36 | 0.56667 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.27684 | 1.0479 | 0.12264 | 11.1389 | 3.9821 | 0 | 0 | 16.5683
2714789 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:46:56 | 12.11.2023 06:19:39 | 2.5453 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1008 | 0 | 0 | 11.3011 | 0.31591 | 0 | 0 | 34.7178
2714620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:45:57 | 12.11.2023 01:40:40 | 0.91194 | 4 | 1663 | 219 | 86 | 22 | 167 | 2 | 1 | 1.6079 | 214.6948 | 71.4582 | 44.2317 | 92.2199 | 27.2097 | 30.6575 | 0.20835 | 482.2881
2714766 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:15:40 | 12.11.2023 04:57:33 | 1.6981 | 0 | 411 | 1 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.1744 | 30.0862 | 1.9281 | 295.2481 | 62.3818 | 0 | 0 | 518.8188
2714912 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_35-29-L00458_2373466 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:53:21 | 12.11.2023 11:30:23 | 4.6172 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7388 | 0 | 0 | 0 | 16.6491 | 0 | 0 | 38.3878
2715493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1781 35-02-M01781_B_56381895_56381895 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:49:56 | 12.11.2023 17:12:05 | 1.3692 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.6386 | 0 | 0 | 0 | 47.3286 | 0 | 21.5354 | 77.5026
2715290 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:32:55 | 12.11.2023 12:19:52 | 0.7825 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0401 | 29.238 | 15.527 | 14.8528 | 2.34 | 4.1787 | 0 | 0 | 67.1765
2715436 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | M-3757 BAHRİBABA DM 35-01-M03757_BAHRİBABA-17/BAHRİBABA-2 K08_60323565 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 14:20:08 | 12.11.2023 17:09:54 | 2.8294 | 0 | 4569 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2268.8598 | 0 | 0 | 0 | 1193.3067 | 0 | 0 | 3462.1665
2714749 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:54:27 | 12.11.2023 04:24:29 | 1.5006 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 16.8412 | 544.4781 | 143.016 | 57.0009 | 376.8807 | 277.1903 | 204.6579 | 14.3128 | 1634.3779
2715390 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇINARDİBİ TR-3 35-20-M00044_B_90949359_90949359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:21:02 | 12.11.2023 15:52:20 | 2.5217 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0.46166 | 0 | 0.14444 | 0 | 0 | 2.4691
2714703 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/32 35-28-M00756_953385779_953385779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:12:21 | 12.11.2023 03:08:36 | 0.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16593
2715393 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR10 45-73-M00014_TR-16 M04_95563405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:12:56 | 12.11.2023 14:07:00 | 1.9011 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 439.6846 | 0 | 0 | 0 | 64.2634 | 0 | 0 | 503.948
2714852 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:00:37 | 12.11.2023 06:13:04 | 1.2075 | 8 | 62 | 26 | 380 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.2467 | 2.4595 | 21.8606 | 69.3364 | 3.7617 | 15.2207 | 0 | 0 | 113.8856
2715098 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:29:07 | 12.11.2023 12:08:57 | 2.6639 | 1 | 425 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.57316 | 91.1056 | 5.2656 | 0 | 0 | 4.8859 | 0 | 0 | 101.8302
2715533 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2319242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:51:36 | 12.11.2023 17:34:56 | 0.72222 | 0 | 3544 | 0 | 8 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 589.9804 | 0 | 0.61012 | 0 | 83.074 | 0 | 0.57628 | 674.2408
2714972 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YENİ MAHALLE TR-1 45-76-M00220__72374606_72374606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:08:47 | 12.11.2023 14:41:26 | 6.5442 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0975
2715705 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_B_56389873_56389873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:54:28 | 13.11.2023 00:58:51 | 3.0731 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:00:18 | 12.11.2023 02:18:10 | 0.29778 | 4 | 259 | 123 | 355 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.32739 | 9.663 | 11.2195 | 12.4966 | 7.378 | 6.1035 | 75.1043 | 0.47529 | 122.7676
2715662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:07:14 | 12.11.2023 22:39:46 | 2.5422 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.8249 | 0 | 10.6986 | 0 | 41.5244 | 0 | 0 | 66.0479
2715396 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1580 35-01-K01580_K-1996 K06_49934774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:29:53 | 12.11.2023 16:45:56 | 0.2675 | 0 | 475 | 0 | 0 | 2 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 20.8792 | 0 | 0 | 0.53625 | 103.3826 | 0 | 0 | 124.7981
2715370 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:00:03 | 12.11.2023 14:04:15 | 1.07 | 0 | 501 | 0 | 24 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.2996 | 0 | 1.5249 | 313.2041 | 28.0987 | 0 | 0 | 412.1274
2715121 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:43:47 | 12.11.2023 15:30:09 | 5.7728 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.3946 | 0 | 2.0538 | 0 | 17.4439 | 0 | 0 | 187.8923
2714680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:56:41 | 12.11.2023 02:10:03 | 0.22278 | 1 | 227 | 148 | 247 | 24 | 27 | 8 | 0 | 0.035587 | 4.7674 | 31.3777 | 8.6194 | 33.1068 | 3.2685 | 45.5728 | 0 | 126.7482
2715665 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:16:37 | 12.11.2023 22:25:21 | 2.1456 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.8277 | 0 | 108.9824 | 10.5794 | 51.4599 | 0 | 0 | 0 | 175.8494
2715642 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORDON TR-2 45-78-M00760_953287366_953287366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:26:31 | 12.11.2023 21:20:17 | 1.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39156
2714786 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:36:57 | 12.11.2023 03:37:07 | 0.0027778 | 0 | 1291 | 2 | 201 | 7 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0.35893 | 0.0014385 | 0.038915 | 0.15649 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.74176
2715450 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_A_56385559_56385559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:31:50 | 12.11.2023 15:33:42 | 1.0311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93222
2715141 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:02:57 | 12.11.2023 10:12:17 | 0.15556 | 5 | 2082 | 22 | 305 | 29 | 778 | 2 | 1 | 0.17585 | 41.5096 | 5.1359 | 5.7906 | 9.4523 | 33.3444 | 0.91047 | 0 | 96.3191
2715264 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2331775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:25:23 | 12.11.2023 13:37:31 | 2.2022 | 13 | 1439 | 125 | 87 | 36 | 153 | 4 | 0 | 2.2434 | 494.0517 | 52.158 | 38.0703 | 207.3255 | 145.5284 | 372.5357 | 0 | 1311.9129
2714932 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:20:43 | 12.11.2023 10:52:07 | 3.5233 | 6 | 0 | 158 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1669 | 0 | 134.826 | 0 | 0 | 0 | 147.9929
2715164 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-97 35-16-L00097_47590967_56353425_56353425 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:10:12 | 12.11.2023 16:52:30 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.155 | 0 | 0 | 68.155
2718035 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | OSMANCALI KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02613_OSMANCALI KÖK M02_97586486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 23:05:00 | 12.11.2023 23:48:44 | 0.72889 | 0 | 298 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.7409 | 0 | 0.45453 | 0 | 7.9206 | 0 | 0 | 34.1161
2714511 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-35 45-78-L00035_45-78-L00035_2350050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:38:07 | 12.11.2023 00:45:10 | 0.1175 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.0583 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 10.1925
2714746 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-1 M16_2307944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:46:38 | 12.11.2023 02:52:42 | 0.10111 | 0 | 5076 | 3 | 160 | 20 | 1067 | 4 | 1 | 0 | 103.5907 | 0.58122 | 6.3715 | 19.632 | 58.3112 | 31.1863 | 1.4448 | 221.1177
2715433 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_912272112_912272112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:11:30 | 12.11.2023 17:42:19 | 3.5136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3439
2715304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:41:07 | 12.11.2023 11:48:29 | 0.12278 | 4 | 2498 | 131 | 456 | 10 | 290 | 0 | 0 | 0.86813 | 55.0119 | 7.3138 | 11.8994 | 25.1686 | 13.4916 | 0 | 0 | 113.7533
2715055 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:09:23 | 12.11.2023 16:14:58 | 7.0931 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 93.9418 | 0 | 0.71976 | 0 | 37.4999 | 0 | 5.9154 | 138.0769
2714849 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M13_2333047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:54:41 | 12.11.2023 05:37:51 | 0.71944 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0.57979 | 0 | 22.687 | 0 | 0 | 24.3551
2714869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_72002643 M02_72002643 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:15:31 | 12.11.2023 07:47:27 | 2.5322 | 0 | 343 | 10 | 79 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 145.2157 | 7.8092 | 64.1451 | 460.6125 | 31.8606 | 971.1459 | 0 | 1680.7889
2715559 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1552 35-08-M01552_911957762_911957762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:30:15 | 12.11.2023 21:48:11 | 4.2989 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9909
2714846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-3 M11_2310855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:51:52 | 12.11.2023 04:50:56 | 0.98444 | 10 | 23653 | 3 | 102 | 74 | 2567 | 5 | 18 | 1.9574 | 4271.1136 | 0 | 21.0856 | 1036.9319 | 1102.7964 | 46.6205 | 47.4183 | 6527.9237
2715081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_35-18-L00366_2372308 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:18:17 | 12.11.2023 09:40:01 | 0.36222 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.3106 | 0 | 0 | 0 | 8.4183 | 0 | 0 | 19.7289
2715061 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_35-23-M00153_2356642 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:13:40 | 12.11.2023 12:45:02 | 3.5228 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.4141 | 0 | 4.8864 | 0 | 49.704 | 0 | 0 | 111.0044
2715602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÇAKIRCA ALİ TR-2 45-73-M00560_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091721 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:20:55 | 12.11.2023 19:15:38 | 0.91194 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0539
2714889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_D_91319348_91319348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:02:00 | 12.11.2023 06:52:38 | 0.84389 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13.4416 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0.59274 | 16.2727
2715410 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_ULUCAK DM-2/13 M01_72176172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:53:47 | 12.11.2023 15:41:50 | 1.8008 | 0 | 779 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 249.3316 | 0 | 0 | 1.7972 | 113.5282 | 0 | 13.3146 | 377.9717
2715161 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2421 35-02-M02421_M-913 M02_57961793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:10:18 | 12.11.2023 12:49:55 | 2.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3583 | 144.8179 | 217.8361 | 0 | 366.0123
2714769 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-93 35-26-M00093_DM-5/TR-22 M02_65977742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:16:07 | 12.11.2023 05:15:51 | 1.9956 | 0 | 1880 | 0 | 54 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 685.0418 | 0 | 17.6512 | 0 | 220.257 | 0 | 0 | 922.95
2714640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KOYUNDERE M15_2323832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:04:11 | 12.11.2023 01:13:23 | 0.15333 | 1 | 1827 | 8 | 12 | 33 | 233 | 10 | 11 | 0.077352 | 50.0975 | 5.9015 | 0.23091 | 46.3966 | 31.3938 | 158.2796 | 11.4119 | 303.7891
2715373 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_D_56406252_56406252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:01:44 | 12.11.2023 15:05:12 | 2.0578 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3536 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4841
2715622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-2 35-16-M00829_C_83183249_83183249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:56:44 | 12.11.2023 21:22:03 | 2.4219 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.16814 | 0 | 2.1989 | 0 | 0.30305 | 0 | 0 | 2.67
2714832 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_YARBASAN M04_84598223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:27:07 | 12.11.2023 05:39:37 | 1.2083 | 9 | 2253 | 2 | 15 | 5 | 178 | 0 | 0 | 1.7555 | 202.8306 | 7.6434 | 1.0417 | 5.3403 | 39.0836 | 0 | 0 | 257.6951
2715075 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | MASKİ KİLLİK İÇME SUYU TR 45-73-M00871_A_91039942_91039942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:15:42 | 12.11.2023 11:06:20 | 1.8439 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34317
2715616 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KALEMKÖY TR-1 35-24-M00087_35-24-M00087_2373489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:50:24 | 12.11.2023 21:32:12 | 2.6967 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3116 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 0 | 0 | 26.6107
2714835 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:35:25 | 12.11.2023 04:44:45 | 0.15556 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.076192 | 2.798 | 15.6065 | 24.1937 | 24.6827 | 2.3454 | 0 | 0 | 69.7025
2714812 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:10:04 | 12.11.2023 04:26:29 | 0.27361 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2.4732 | 16.6283 | 0 | 0.14958 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 21.3151
2714881 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_A_91302645_91302645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:37:42 | 12.11.2023 07:32:19 | 1.9103 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3952 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 0 | 0 | 6.0836
2715213 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_A_56398913_56398913 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:47:10 | 12.11.2023 18:33:39 | 7.7747 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715545 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:06:32 | 12.11.2023 17:48:13 | 0.69472 | 0 | 18 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3591 | 0 | 0.7966 | 34.1602 | 9.7129 | 0 | 0 | 49.0288
2715190 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_91429232_91429232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:30:25 | 12.11.2023 14:14:18 | 3.7314 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5889
2715522 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355__81659534_81659534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:34:27 | 12.11.2023 20:16:54 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2714672 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:51:18 | 12.11.2023 02:25:05 | 0.56306 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.14164 | 26.3775 | 39.1773 | 2.4632 | 0.75263 | 10.8578 | 0 | 0 | 79.7701
2715336 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_48358378_56367668_56367668 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 12:32:38 | 12.11.2023 13:36:17 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8541 | 0 | 0 | 9.8541
2714689 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:02:05 | 12.11.2023 02:12:45 | 0.17778 | 9 | 2985 | 74 | 157 | 27 | 297 | 0 | 0 | 0.55258 | 39.7542 | 6.6718 | 2.1042 | 19.7217 | 11.4129 | 0 | 0 | 80.2175
2715150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:06:56 | 12.11.2023 18:36:49 | 8.4981 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1507.0857 | 203.4805 | 678.1456 | 542.8644 | 999.0108 | 0 | 0 | 3930.587
2714958 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-85 M02_84186203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:04:37 | 12.11.2023 09:11:31 | 1.115 | 1 | 0 | 49 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.22857 | 0 | 7.8741 | 0 | 19.6593 | 0 | 0 | 0 | 27.762
2714694 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:55:59 | 12.11.2023 04:12:11 | 0.27 | 0 | 145 | 0 | 1 | 47 | 21 | 19 | 4 | 0 | 8.7731 | 0 | 0.52748 | 158.4223 | 7.0001 | 96.4922 | 13.7941 | 285.0093
2714712 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/7 45-72-M00007_TR-1/8 M03_92411455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:08:22 | 12.11.2023 04:51:22 | 2.7167 | 0 | 275 | 0 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 112.6494 | 0 | 2.8463 | 170.5707 | 47.379 | 0 | 0 | 333.4454
2714649 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-139 35-16-L00139_35-16-L00139_2347418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:18:37 | 12.11.2023 01:56:21 | 0.62889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.022351 | 0 | 0 | 0 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.16131
2715645 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_DM-5 M09_2093470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:36:43 | 12.11.2023 19:39:52 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4904 | 1.4114 | 70.0202 | 0 | 74.9219
2714898 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:25:08 | 12.11.2023 12:33:35 | 6.1408 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150.6648 | 0 | 4.9284 | 0 | 32.1969 | 0 | 0 | 187.7901
2715691 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARATAŞLAR TR-1 45-81-M00125_B_56399835_56399835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:20:50 | 12.11.2023 22:20:44 | 0.99833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5862
2715296 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_TR-45 M01_50241715 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:50:10 | 12.11.2023 14:13:17 | 2.3853 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 175.5881 | 0 | 0 | 0 | 34.4253 | 0 | 0 | 210.0134
2715582 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:58:55 | 12.11.2023 20:07:56 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0429 | 0 | 0 | 0 | 587.0429
2715605 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-14 45-78-M00170_49316476_56405922_56405922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:29:52 | 12.11.2023 19:13:05 | 0.72028 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1217
2715439 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 45-78-L00488_953274295_953274295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:20:35 | 12.11.2023 16:50:21 | 2.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66715926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:28:51 | 12.11.2023 12:27:56 | 0.98472 | 3 | 670 | 51 | 251 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0.61526 | 98.6576 | 49.6258 | 43.4364 | 38.902 | 10.7898 | 0 | 0 | 242.0269
2715064 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 09:15:09 | 12.11.2023 18:16:55 | 9.0294 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 93.5705 | 15.9308 | 0.91448 | 0 | 0 | 0 | 113.8393
2714964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_9478535_56376507_56376507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:06:53 | 12.11.2023 09:57:10 | 1.8381 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984
2714984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53138162 L03_53138162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:23:03 | 12.11.2023 10:43:45 | 2.345 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7158
2715127 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_91180221_91180221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:49:14 | 12.11.2023 10:52:28 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29594 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4639
2714735 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:42:45 | 12.11.2023 02:52:35 | 0.16389 | 2 | 1100 | 11 | 109 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0.063402 | 51.8852 | 2.2724 | 8.7618 | 19.6611 | 10.0967 | 0 | 0 | 92.7406
2715419 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_HatBaşıAyırıcı_100769149 L05_100769149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:59:40 | 12.11.2023 21:43:50 | 7.7361 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.084 | 0 | 38.6136 | 0 | 6.9595 | 0 | 0 | 49.6571
2715170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_PAŞA LİMANI L02_2094163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:15:19 | 12.11.2023 10:40:42 | 0.42306 | 0 | 3016 | 0 | 5 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 215.1404 | 0 | 0 | 16.5358 | 100.7369 | 0 | 0 | 332.4131
2715568 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00690_35-29-L00690_2361771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:45:52 | 12.11.2023 18:42:03 | 0.93639 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7058 | 0 | 0 | 0 | 6.7221 | 0 | 0 | 20.4279
2714778 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:27:37 | 12.11.2023 04:53:37 | 1.4333 | 0 | 256 | 0 | 1 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.0873 | 0 | 0 | 4.0913 | 3.9888 | 0 | 0 | 36.1674
2715319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:58:57 | 12.11.2023 14:12:06 | 2.2192 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715548 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_B_91032925_91032925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:16:25 | 12.11.2023 18:35:42 | 1.3214 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.58923 | 0 | 5.8544 | 0 | 2.9244 | 0 | 0 | 9.368
2715502 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:04:38 | 12.11.2023 16:22:13 | 0.29306 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.17894 | 15.3762 | 15.8749 | 9.22 | 8.4966 | 5.2151 | 0 | 0 | 54.3618
2714984 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-158 ONTUR 35-18-L00158_L-169 L10_84884923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:43:45 | 12.11.2023 14:51:32 | 4.1297 | 0 | 420 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 162.2305 | 0 | 0 | 85.7046 | 4.8523 | 0 | 0 | 252.7874
2714792 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_72002643 M02_72002643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:50:27 | 12.11.2023 03:51:12 | 0.0125 | 0 | 343 | 10 | 79 | 7 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0.7151 | 0.030803 | 0.22638 | 2.1981 | 0.13966 | 4.8102 | 0 | 8.1202
2715356 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_45-71-M01596_2355935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:50:40 | 12.11.2023 15:24:09 | 2.5581 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.725 | 0 | 0 | 0 | 1.2427 | 0 | 0 | 36.9678
2715479 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956637965_956637965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:17:44 | 12.11.2023 18:03:24 | 2.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5805
2714692 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_DÖSAN- NİF M04_66096569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:03:12 | 12.11.2023 02:29:57 | 0.44583 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098466 | 0 | 1.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86
2715339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/59 MANİSA BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖZEL 45-71-M00021Ö_45-71-M00021Ö_2368842 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:24:34 | 12.11.2023 16:17:24 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4871 | 0 | 0 | 0 | 29.4871
2715007 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_90912530 M01_90912530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:43:39 | 12.11.2023 10:44:52 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 2.3348
2714635 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:11:10 | 12.11.2023 03:30:27 | 1.3214 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 28.3522 | 121.9737 | 29.8935 | 0 | 94.6146 | 18.5521 | 3.3991 | 0 | 296.7852
2714755 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:03:18 | 12.11.2023 03:07:48 | 0.075 | 31 | 17349 | 40 | 867 | 43 | 1980 | 8 | 2 | 1.6201 | 100.5359 | 4.5283 | 5.3976 | 18.6135 | 36.1873 | 5.6142 | 0.3082 | 172.8052
2715396 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TAŞÇILAR K05_2315346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:31:26 | 12.11.2023 16:29:53 | 2.9742 | 0 | 480 | 0 | 0 | 3 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 226.3675 | 0 | 0 | 113.7398 | 2382.157 | 0 | 0 | 2722.2643
2715542 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_955267526_955267526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:54:13 | 12.11.2023 19:36:21 | 2.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66571
2714606 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:23:24 | 12.11.2023 00:38:50 | 0.25722 | 15 | 239 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 3.9084 | 13.4123 | 2.0453 | 1.0953 | 37.5745 | 36.2258 | 1.8549 | 0 | 96.1166
2715147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBANİSA TR-16 45-71-M00586_A_56384269_56384269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:39:01 | 12.11.2023 14:58:28 | 5.3242 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.97969 | 0 | 8.0782 | 0 | 10.845 | 0 | 0 | 19.9029
2715442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-2 45-71-M01721_C_91273072_91273072 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:40:38 | 12.11.2023 18:55:30 | 5.2478 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 15.8777 | 0 | 0 | 37.5377
2715416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU ŞEHİR-1 M09_2061188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:52:32 | 12.11.2023 14:19:57 | 0.45694 | 10 | 3179 | 80 | 16 | 21 | 149 | 3 | 1 | 0.17558 | 269.5685 | 1.3181 | 1.3877 | 7.7861 | 62.6995 | 263.1058 | 4.9569 | 610.9983
2715273 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:31:13 | 12.11.2023 12:27:50 | 0.94361 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 1.0896 | 22.6546 | 3.0035 | 2.942 | 89.5696 | 9.8451 | 0 | 1.9485 | 131.0529
2714610 | 3 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3638 35-08-K03638_D D2B_5785280 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:23:02 | 12.11.2023 09:09:51 | 5.7803 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 67.7926 | 0 | 0 | 0 | 101.552 | 0 | 0 | 169.3446
2715130 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_A_91115801_91115801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:58:56 | 12.11.2023 10:51:49 | 1.8814 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.039 | 0 | 0 | 0 | 67.4966 | 0 | 0 | 115.5356
2714944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_A_91346382_91346382 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:49:00 | 12.11.2023 09:05:50 | 1.2806 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2732 | 0 | 1.8235 | 0 | 1.9418 | 0 | 0 | 8.0384
2715485 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1824 35-01-M01824_954685373_954685373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:32:13 | 12.11.2023 16:51:14 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1463
2714938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_66084832 M03_66084832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:22:12 | 12.11.2023 11:42:22 | 4.3361 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 69.8932 | 0 | 0 | 0 | 12.1678 | 0 | 0 | 82.061
2715651 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_HatBaşıAyırıcı_64286083 M04_64286083 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2023 19:51:50 | 12.11.2023 21:27:16 | 1.5906 | 0 | 386 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.7534 | 0 | 10.6134 | 0 | 7.1042 | 0 | 0 | 127.4709
2715422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-676 35-02-M00676_HatBaşıAyırıcı_53137545 M03_53137545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:01:58 | 12.11.2023 14:32:59 | 0.51694 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1074 | 15.9224 | 0 | 0 | 0 | 0.056112 | 0 | 0 | 17.0859
2714694 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:12:11 | 12.11.2023 04:26:23 | 0.23667 | 0 | 145 | 0 | 1 | 31 | 21 | 13 | 4 | 0 | 7.6595 | 0 | 0.47983 | 126.6872 | 6.1478 | 60.2251 | 12.045 | 213.2446
2715316 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:54:38 | 12.11.2023 16:50:06 | 4.9244 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.4668 | 0 | 15.2213 | 0 | 10.3353 | 0 | 0 | 122.0234
2715459 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_A_56383868_56383868 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:32:19 | 12.11.2023 17:08:10 | 2.5975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 8.0584
2714981 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-4 35-31-L00217_B_91173626_91173626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:23:25 | 12.11.2023 12:31:37 | 4.1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8743 | 0 | 0 | 0 | 0.80421 | 0 | 0 | 3.6786
2714732 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:39:27 | 12.11.2023 04:11:23 | 1.5322 | 2 | 231 | 48 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.47613 | 37.1508 | 13.4041 | 14.0597 | 32.6837 | 1.8938 | 0 | 0 | 99.6683
2714875 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_84188046 M11_84188046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:35:33 | 12.11.2023 12:16:32 | 6.6831 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2143 | 0 | 17.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.906
2715601 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ALTINKÖY TR-1 45-81-M00120_45-81-M00120_2376130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 22:45:25 | 12.11.2023 23:24:39 | 0.65389 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9496
2715024 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2097903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:55:37 | 12.11.2023 11:01:01 | 2.09 | 10 | 1181 | 41 | 236 | 11 | 54 | 4 | 0 | 4.5506 | 240.7065 | 233.457 | 64.4952 | 197.1212 | 14.0374 | 789.5275 | 0 | 1543.8955
2715565 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_B_56385667_56385667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:42:25 | 12.11.2023 20:24:57 | 2.7089 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60236
2715096 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:28:00 | 12.11.2023 12:57:32 | 3.4922 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6.7528 | 0 | 188.5129 | 21.1313 | 82.6418 | 0 | 0 | 0 | 299.0388
2714764 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DERE MADENCİLİK ÖLÇÜ KÖK ÖZEL 35-26-M01099Ö_ M01_2318228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:14:17 | 12.11.2023 06:36:47 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.423 | 0 | 348.423
2715451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-474 35-02-M00474_D D1B_5820306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:12:54 | 12.11.2023 16:26:54 | 2.2333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.6702 | 0 | 0 | 0 | 8.4705 | 0 | 0 | 27.1407
2714695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:06:12 | 12.11.2023 02:57:03 | 0.8475 | 11 | 207 | 9 | 33 | 18 | 65 | 1 | 0 | 20.0158 | 61.4867 | 12.0256 | 9.4658 | 99.141 | 71.6339 | 5.7676 | 0 | 279.5364
2714887 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_B_56355659_56355659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 06:01:41 | 12.11.2023 07:34:59 | 1.555 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8291 | 0 | 1.0856 | 0 | 4.2889 | 0 | 0 | 16.2036
2715140 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M04_72156317 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 11:46:38 | 12.11.2023 12:41:59 | 0.9225 | 1 | 1051 | 2 | 54 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0.4084 | 149.1296 | 0.49601 | 15.4227 | 10.569 | 83.5721 | 0 | 0 | 259.5978
2715382 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:22:32 | 12.11.2023 13:46:06 | 0.39278 | 7 | 1596 | 10 | 75 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.53727 | 63.5902 | 5.7131 | 0.8476 | 2.5368 | 11.2285 | 0 | 0 | 84.4535
2714741 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_GRANİT M02_65955772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:46:07 | 12.11.2023 08:04:56 | 5.3136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8659 | 0 | 149.6347 | 0 | 859.1916 | 0 | 1019.6922
2714618 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:42:57 | 12.11.2023 01:05:30 | 0.37583 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 8.9707 | 36.0013 | 8.6838 | 0 | 27.8585 | 5.39 | 0.98751 | 0 | 87.8919
2715528 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:23:50 | 12.11.2023 20:14:32 | 3.845 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.83887 | 0 | 20.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2374
2714758 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:07:57 | 12.11.2023 04:54:29 | 1.7756 | 1 | 567 | 15 | 48 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0.2743 | 112.4299 | 3.3064 | 16.9146 | 1.8992 | 30.9227 | 0 | 0 | 165.7471
2715591 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3286 35-08-K03286_B_56358973_56358973 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:10:08 | 12.11.2023 20:06:53 | 1.9458 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.8564 | 0 | 0 | 0 | 51.8774 | 0 | 0 | 87.7338
2715342 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/26 35-29-M00026__72410924_72410924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:26:06 | 12.11.2023 15:15:51 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1781 | 0 | 0 | 13.1781
2714903 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:41:07 | 12.11.2023 05:08:12 | 0.45139 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 3.7235 | 76.0887 | 3.919 | 5.462 | 41.9027 | 10.7785 | 3.7134 | 0 | 145.5878
2715242 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/11 45-71-M00105_953220699_953220699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:45:07 | 12.11.2023 13:37:22 | 2.8708 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7186
2714804 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:04:46 | 12.11.2023 10:48:09 | 6.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4890.1846 | 7.1999 | 0 | 0 | 4897.3845
2714655 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_B_91326046_91326046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:29:00 | 12.11.2023 02:45:05 | 1.2681 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.5608 | 0 | 0 | 0 | 0.53036 | 0 | 0 | 43.0912
2714762 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-641 35-08-K00641_H_56368563_56368563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:34:45 | 12.11.2023 11:43:40 | 1.1486 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2229 | 0 | 0 | 0 | 6.8257 | 0 | 0 | 40.0486
2714658 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:38:04 | 12.11.2023 03:19:17 | 1.6869 | 16 | 107 | 34 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.9267 | 22.1064 | 2.555 | 2.1915 | 3.8651 | 3.0046 | 0 | 0 | 36.6493
2715156 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2123647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:08:55 | 12.11.2023 10:47:20 | 0.64028 | 0 | 3697 | 2 | 28 | 57 | 329 | 57 | 10 | 0 | 442.435 | 0.61733 | 6.1467 | 469.965 | 180.7477 | 1983.6075 | 52.2316 | 3135.7508
2714635 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | İLTUR TR-2 35-19-M00434_İLTUR TR-2 DAĞITIM TRAFO M01_82711043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 00:54:29 | 12.11.2023 02:11:10 | 1.2781 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9156 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 13.491
2715316 | 2 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2322181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:50:06 | 12.11.2023 17:47:13 | 0.95194 | 1 | 681 | 6 | 88 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.23662 | 33.9863 | 14.5077 | 10.7527 | 9.7446 | 4.0194 | 0 | 0 | 73.2474
2715554 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956616900_956616900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:27:35 | 12.11.2023 19:20:49 | 1.8872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1008
2715660 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:07:00 | 12.11.2023 20:12:00 | 0.083333 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.19507 | 8.2747 | 14.2907 | 0.26742 | 1.6536 | 1.232 | 17.0275 | 0 | 42.9411
2715611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR03 ŞEYH CAMİİ 45-73-M00021_945683072_945683072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:36:40 | 12.11.2023 22:22:12 | 3.7589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952
2715113 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-2559 35-07-K02559_B_56373662_56373662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:39:19 | 12.11.2023 10:46:34 | 1.1208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 6.4457 | 0 | 0 | 10.4081
2714970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-33 M05_2117927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:11:18 | 12.11.2023 09:30:53 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5998 | 47.3079 | 40.1318 | 13.144 | 114.1836
2715325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2082138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 12:12:57 | 12.11.2023 13:13:28 | 1.0086 | 1 | 2669 | 3 | 19 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0.20403 | 492.7641 | 0.55818 | 3.4605 | 0 | 90.9037 | 0 | 1.072 | 588.9626
2714678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:56:27 | 12.11.2023 02:23:16 | 0.44694 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.44526 | 76.9033 | 29.5518 | 26.5346 | 49.6334 | 7.2722 | 11.4702 | 0 | 201.8107
2714927 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-16-L00142_953317857_953317857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 07:22:27 | 12.11.2023 09:02:10 | 1.6619 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6514
2715076 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_C_91018869_91018869 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:03:11 | 12.11.2023 10:26:16 | 1.3847 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0 | 0.025938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0517
2715468 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_A_56406230_56406230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:58:30 | 12.11.2023 21:28:31 | 6.5003 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919
2715594 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3978 35-01-K03978__72372277_72372277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 18:13:53 | 12.11.2023 20:32:15 | 2.3061 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.9535 | 0 | 0 | 0 | 36.5378 | 0 | 0 | 82.4913
2715285 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-10 35-15-L01097_35-15-L01097_48480908 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 11:39:56 | 12.11.2023 18:12:00 | 6.5344 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.3937 | 0 | 0 | 0 | 38.3344 | 0 | 0 | 50.728
2714884 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_BAKIR L03_2049979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:55:12 | 12.11.2023 06:30:59 | 0.59639 | 0 | 693 | 1 | 135 | 9 | 164 | 0 | 0 | 0 | 54.9814 | 0 | 16.964 | 46.617 | 22.0619 | 0 | 0 | 140.6243
2715216 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2023 10:48:56 | 12.11.2023 13:03:53 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5054 | 0 | 28.8767 | 0 | 80.3821
2715425 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_D_91173532_91173532 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:02:05 | 12.11.2023 19:26:48 | 5.4119 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1219 | 0 | 1.1289 | 0 | 0.7743 | 0 | 0 | 21.025
2714761 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_953382392_953382392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:06:05 | 12.11.2023 03:59:23 | 0.88833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6077 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 6.9916
2715431 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356572_56356572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 14:09:13 | 12.11.2023 17:45:02 | 3.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036915 | 0 | 0 | 0.0036915
2715408 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 13:51:52 | 12.11.2023 14:47:06 | 0.92056 | 5 | 458 | 96 | 25 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.38195 | 69.885 | 24.023 | 4.4418 | 22.3356 | 17.0377 | 0 | 0 | 138.1049
2715053 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:05:32 | 12.11.2023 10:26:53 | 1.3558 | 17 | 287 | 77 | 11 | 24 | 14 | 6 | 0 | 6.5435 | 68.5903 | 86.9421 | 0.052402 | 112.9943 | 19.195 | 357.4731 | 0 | 651.7908
2715694 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_C_56407439_56407439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:28:04 | 12.11.2023 22:08:49 | 0.67917 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 3.1525 | 0 | 0.20065 | 0 | 0 | 4.953
2714698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 02:09:14 | 12.11.2023 03:13:16 | 1.0672 | 0 | 363 | 1 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 54.1839 | 3.1682 | 1.0513 | 0 | 6.808 | 20.8766 | 0 | 86.088
2714993 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_E E01_57816080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:29:58 | 12.11.2023 09:45:06 | 1.2522 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5758 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 0 | 12.9394
2715199 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:18:00 | 12.11.2023 11:11:39 | 0.89417 | 2 | 93 | 75 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.38821 | 22.5774 | 25.1387 | 0.48513 | 91.6849 | 3.7124 | 0 | 0 | 143.9867
2714801 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_65984230 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:59:37 | 12.11.2023 09:11:49 | 5.2033 | 0 | 694 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 701.5819 | 0 | 0.57439 | 0 | 115.143 | 0 | 0 | 817.2993
2715179 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_A_56405269_56405269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:26:11 | 12.11.2023 11:12:14 | 1.7675 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6459
2714824 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139663 L03_53139663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 04:16:17 | 12.11.2023 06:24:58 | 2.1447 | 4 | 903 | 53 | 151 | 7 | 74 | 0 | 0 | 21.4115 | 174.3319 | 20.0035 | 25.1638 | 8.9012 | 36.4953 | 0 | 0 | 286.3071
2714967 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_KIRDİBİ M03_2308349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:08:10 | 12.11.2023 10:09:42 | 2.0256 | 1 | 122 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.42823 | 14.0575 | 0 | 0 | 0 | 0.26741 | 0 | 0 | 14.7532
2715202 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 10:39:40 | 12.11.2023 11:32:17 | 0.87694 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 3.1391 | 0 | 9.9285 | 80.4608 | 83.5065 | 11.0986 | 0 | 0 | 188.1336
2715153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-953 GEÇİT 35-02-M00953_M-21 M03_100682676 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:59:12 | 12.11.2023 13:14:10 | 3.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1.1355 | 0 | 0 | 51.7752 | 162.9604 | 12.4333 | 86.6138 | 314.9183
2715508 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR-1 (ÇETMEN-SELAMPEN) M13_2303466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 16:18:02 | 12.11.2023 20:10:57 | 3.8819 | 0 | 10 | 11 | 49 | 35 | 63 | 35 | 5 | 0 | 8.1308 | 20.3158 | 13.9748 | 1569.2982 | 451.2081 | 2707.0744 | 144.2744 | 4914.2765
2714867 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YENİCEKÖYÜ TR-1 45-86-M00215_A_56400465_56400465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 05:17:02 | 12.11.2023 09:35:39 | 4.3103 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 0.48755 | 0 | 0 | 2.0783
2715159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66324821 L07_66324821 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:55:05 | 12.11.2023 12:02:34 | 2.1247 | 0 | 384 | 5 | 120 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 116.5416 | 0.89121 | 106.0762 | 4.3362 | 195.0642 | 0 | 0 | 422.9095
2715419 | 2 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 21:43:50 | 12.11.2023 22:53:48 | 1.1661 | 1 | 41 | 21 | 277 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.12966 | 19.3396 | 24.2044 | 47.6284 | 403.9342 | 17.5833 | 52.5517 | 0 | 565.3713
2714987 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARILAR TR-2 35-29-L00691_B_72349309_72349309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:27:39 | 12.11.2023 08:52:18 | 0.41083 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0.37243 | 0 | 0 | 2.0646
2714675 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 01:53:07 | 12.11.2023 02:02:37 | 0.15833 | 10 | 3398 | 3 | 27 | 13 | 237 | 1 | 1 | 3.1159 | 49.31 | 0.3122 | 0.15655 | 5.4797 | 10.3398 | 0.45677 | 0 | 69.1708
2714781 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 03:28:00 | 12.11.2023 05:07:25 | 1.6569 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.76838 | 49.4228 | 4.2128 | 12.2918 | 17.8884 | 19.9441 | 0 | 0 | 104.5283
2715471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_A_56401802_56401802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 15:00:57 | 12.11.2023 22:31:20 | 7.5064 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 4.4095
2715481 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_35-03-M02212_2367208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 20:01:17 | 12.11.2023 20:16:35 | 0.255 | 0 | 88 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 0 | 0.33851 | 0 | 1.4766 | 0 | 0 | 5.619
2715116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_A_56406399_56406399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 09:28:06 | 12.11.2023 13:42:06 | 4.2333 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715030 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952827 M09_77952827 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:03:43 | 12.11.2023 11:11:47 | 3.1344 | 2 | 69 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3361 | 19.2988 | 3.8719 | 3.2962 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 31.6656
2715514 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 17:01:56 | 12.11.2023 17:21:31 | 0.32639 | 3 | 2041 | 68 | 175 | 34 | 268 | 7 | 0 | 0.60977 | 178.0586 | 102.6252 | 12.1082 | 39.1805 | 52.6027 | 91.6579 | 0 | 476.843
2714973 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | VELİLER ULUVELİLER TR-2 35-31-L00481_B_72255159_72255159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2023 08:11:20 | 12.11.2023 09:09:45 | 0.97361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83843 | 0 | 0 | 0 | 3.2472 | 0 | 0 | 4.0856
2719055 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:15:07 | 13.11.2023 14:46:30 | 1.5231 | 105 | 6733 | 106 | 188 | 37 | 941 | 7 | 1 | 36.3601 | 1883.5661 | 144.7873 | 33.3158 | 94.6348 | 738.4467 | 1630.457 | 0 | 4561.5677
2716066 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_B_91356007_91356007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:40:42 | 13.11.2023 15:15:25 | 3.5786 | 0 | 74 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.0484 | 0 | 6.0764 | 0 | 93.9297 | 0 | 0 | 160.0544
2715874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-42 35-15-M00042_48885137_56381269_56381269 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:15:05 | 13.11.2023 16:00:47 | 6.7617 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.4209 | 0 | 0 | 0 | 68.0471 | 0 | 0 | 137.468
2716707 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (YİĞİTBAŞ CAMİİ) 45-71-M00069_95001284056_95001284056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:05:05 | 13.11.2023 20:24:37 | 1.3256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68782 | 0 | 0 | 0 | 0.21632 | 0 | 0 | 0.90415
2716561 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:56:02 | 13.11.2023 17:07:02 | 0.18333 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.8302 | 0 | 0 | 0 | 11.1891 | 0 | 0 | 92.0193
2715980 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_48096839_56384165_56384165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:33:48 | 13.11.2023 11:38:55 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.30708 | 0 | 0 | 0 | 26.7128 | 0 | 0 | 27.0199
2716713 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_98956411_98956411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:11:35 | 13.11.2023 20:08:59 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84879
2716026 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_D d1_43010746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:08:31 | 13.11.2023 12:43:14 | 1.5786 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7076 | 0 | 0 | 0 | 5.5013 | 0 | 0 | 31.2089
2716083 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369574_953369574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:52:32 | 13.11.2023 15:33:08 | 3.6767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0623
2716521 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-1/5 35-19-M00039_DAĞITIM TRAFOSU M03_72120329 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:28:32 | 13.11.2023 18:38:25 | 2.1647 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 125.9508 | 0 | 0 | 0 | 60.0115 | 0 | 0 | 185.9622
2716375 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:38:41 | 13.11.2023 15:01:24 | 0.37861 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1289 | 0 | 0 | 6.7412 | 0.89201 | 0 | 0 | 14.7621
2715937 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_ÜRKMEZ DM-3(ÜRKMEZ M-6) M01_72075362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:05:11 | 13.11.2023 10:06:27 | 0.021111 | 0 | 497 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.95862 | 0 | 0 | 0.17005 | 0.93381 | 0 | 0 | 2.0625
2715963 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53140498 L04_53140498 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:20:59 | 13.11.2023 11:57:46 | 1.6131 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.7828 | 0 | 0 | 0 | 8.9495
2715705 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:58:51 | 13.11.2023 02:06:51 | 1.1333 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22792 | 0 | 0.16482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39274
2716312 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_35-26-M00425_2353582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:07:00 | 13.11.2023 21:47:00 | 8.6667 | 0 | 198 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 312.7788 | 0 | 18.8075 | 0 | 135.719 | 0 | 0 | 467.3052
2716063 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:36:34 | 13.11.2023 12:47:40 | 1.185 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.33044 | 59.1676 | 101.9669 | 7.4595 | 2.4544 | 44.4723 | 0 | 0 | 215.8512
2716255 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_TR-52 M04_82023232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:30:21 | 13.11.2023 13:46:21 | 0.26667 | 0 | 696 | 0 | 14 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 35.3863 | 0 | 1.2818 | 3.9023 | 30.9723 | 9.363 | 0 | 80.9057
2716498 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:11:25 | 13.11.2023 16:44:36 | 0.55306 | 1 | 45 | 146 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0090236 | 1.1213 | 12.4537 | 4.9651 | 0.71378 | 0 | 0 | 0 | 19.2629
2715957 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:18:49 | 13.11.2023 10:59:50 | 0.68361 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9341 | 44.7675 | 3.6284 | 717.9241 | 0 | 771.2542
2716647 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/53 35-29-M00053_48346110 B01_72412952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:04:50 | 13.11.2023 19:54:20 | 1.825 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.8067 | 0 | 0 | 0 | 15.4733 | 0 | 0 | 77.28
2716447 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-733 35-01-K00733_35-01-K00733_2375936 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:41:17 | 13.11.2023 17:57:52 | 2.2764 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 313.4954 | 0 | 0 | 0 | 35.6297 | 0 | 0 | 349.1251
2716802 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/1 45-82-M00528_945529714_945529714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:49:42 | 13.11.2023 22:03:24 | 1.2283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.509
2715827 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_35-16-M00054_2363045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:56:15 | 13.11.2023 11:22:21 | 1.435 | 0 | 90 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.7684 | 0 | 2.756 | 0 | 15.2446 | 0 | 0 | 36.7689
2715969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALABAŞ TR-9 35-15-L01014_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041843 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:26:26 | 13.11.2023 14:15:28 | 3.8172 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7109 | 0 | 46.2337 | 0 | 10.057 | 0 | 0 | 67.0015
2716633 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89227435 M03_89227435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:48:31 | 13.11.2023 20:57:38 | 3.1519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.42986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.3778 | 0 | 716.8077
2715946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950387038_950387038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:10:32 | 13.11.2023 17:27:25 | 7.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2831
2716029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913797946_913797946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:13:46 | 13.11.2023 13:27:24 | 2.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6639
2716819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_98770361_98770361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:05:08 | 13.11.2023 22:36:51 | 1.5286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0942
2716278 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_6522716 TR9/D1_5928100 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:40:48 | 13.11.2023 15:59:56 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.951 | 0 | 503.2178 | 514.1688
2716507 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_912640523_912640523 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:19:19 | 13.11.2023 17:09:47 | 0.84111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716152 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_56383594_56383594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:29:03 | 13.11.2023 20:45:34 | 8.2753 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 195.0645 | 0 | 0 | 0 | 35.3145 | 0 | 0 | 230.379
2716862 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_95002385056_95002385056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:38:09 | 14.11.2023 02:12:48 | 3.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3877 | 0 | 0 | 1.3877
2716530 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53133261 M08_53133261 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:31:35 | 13.11.2023 20:54:47 | 4.3867 | 0 | 731 | 0 | 47 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 770.3396 | 0 | 73.1835 | 0 | 192.3158 | 0 | 0 | 1035.839
2715866 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_A_56385669_56385669 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:58:10 | 13.11.2023 12:20:58 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716387 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:48:00 | 13.11.2023 19:27:54 | 4.665 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.0088 | 124.8376 | 9.2107 | 0 | 15.9596 | 5.4597 | 0 | 0 | 158.4763
2716364 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:32:22 | 13.11.2023 14:56:49 | 0.4075 | 17 | 287 | 77 | 11 | 24 | 14 | 6 | 0 | 1.5224 | 20.5947 | 29.1441 | 0.014658 | 47.233 | 7.2962 | 308.5348 | 0 | 414.3398
2719069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:13:00 | 13.11.2023 19:17:53 | 2.0814 | 105 | 6733 | 106 | 188 | 37 | 941 | 7 | 1 | 72.2932 | 3077.2326 | 189.5745 | 52.0776 | 110.3505 | 866.2444 | 1191.4559 | 0 | 5559.2287
2715823 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_56356538_56356538 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:29:52 | 13.11.2023 10:23:07 | 1.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79859 | 0 | 0 | 0.79859
2716487 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:57:57 | 13.11.2023 18:13:21 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5515 | 0 | 0 | 197.5515
2716656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_A_91289490_91289490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:01:57 | 13.11.2023 23:44:52 | 5.7153 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.4386 | 0 | 0 | 0 | 5.8316 | 0 | 0 | 24.2702
2716052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_45-71-M01685_2357065 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:30:05 | 13.11.2023 19:02:59 | 7.5483 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.1614 | 0 | 0 | 0 | 11.4423 | 0 | 0 | 68.6037
2716693 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3741 35-08-K03741_A_56380030_56380030 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:52:00 | 13.11.2023 22:41:14 | 3.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8111 | 0 | 0 | 34.8111
2715926 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:59:05 | 13.11.2023 10:16:28 | 0.28972 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.0159 | 10.3408 | 6.5836 | 1.0777 | 9.8864 | 3.2201 | 0 | 0 | 34.1246
2716590 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300__56389500_56389500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:17 | 13.11.2023 19:55:36 | 2.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5649 | 0 | 0 | 3.5649
2716281 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:42:57 | 13.11.2023 14:17:39 | 0.57833 | 2 | 600 | 4 | 73 | 23 | 108 | 0 | 0 | 1.9654 | 80.9721 | 3.2679 | 6.0734 | 80.1273 | 52.9514 | 0 | 0 | 225.3575
2716235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_950446308_950446308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:22:31 | 13.11.2023 21:24:52 | 8.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55148
2716736 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_911678529_911678529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:40:09 | 13.11.2023 20:46:04 | 1.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11203
2716822 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/21 (TR-59) 35-28-M00736_A A01_5940693 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:11:55 | 13.11.2023 23:05:32 | 1.8936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7326 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 0 | 4.4512
2716135 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:02:54 | 13.11.2023 12:41:16 | 0.63944 | 8 | 937 | 10 | 91 | 20 | 111 | 1 | 0 | 316.4571 | 159.8474 | 472.2644 | 6.955 | 39.7088 | 53.7399 | 210.1276 | 0 | 1259.1002
2715989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-30-L00046_955301682_955301682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:31:20 | 13.11.2023 14:26:49 | 3.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715840 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:57:07 | 13.11.2023 10:20:09 | 1.3839 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 78 | 2 | 1 | 0 | 68.7166 | 0 | 26.4482 | 17.7969 | 119.6356 | 251.9021 | 12.0742 | 496.5736
2716676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-4 45-73-M00193_A_56393933_56393933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:34:30 | 13.11.2023 19:32:29 | 0.96639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966
2716427 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:15:22 | 13.11.2023 22:03:14 | 6.7978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 56.0674 | 0 | 0 | 57.8375
2715740 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3810 35-01-K03810_B_56379371_56379371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:05:38 | 13.11.2023 02:13:36 | 2.1328 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.5341 | 0 | 0 | 0 | 5.5659 | 0 | 0 | 48.1001
2716527 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-17 35-04-K00017_95000516100_95000516100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:31:37 | 13.11.2023 19:37:05 | 3.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9602 | 0 | 0 | 3.9602
2715886 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:26:58 | 13.11.2023 09:48:57 | 0.36639 | 1 | 476 | 28 | 119 | 11 | 99 | 0 | 0 | 0.56287 | 31.9541 | 56.7959 | 17.0537 | 14.7108 | 17.2488 | 0 | 0 | 138.3261
2716573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:02:49 | 13.11.2023 18:24:23 | 1.3594 | 1 | 3 | 55 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.71019 | 0.29959 | 3.7122 | 6.5125 | 26.5074 | 0 | 0 | 0 | 37.7419
2716032 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:15:28 | 13.11.2023 11:40:27 | 0.41639 | 5 | 195 | 5 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.62111 | 7.3109 | 7.2549 | 0.008306 | 4.8315 | 6.4695 | 0 | 0 | 26.4962
2716839 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-2 45-73-M00192_B_56393572_56393572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:44:48 | 13.11.2023 23:22:12 | 1.6233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6574 | 0 | 0 | 0 | 0.082216 | 0 | 0 | 5.7396
2715843 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_YEŞİLDERE K18_2095053 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 08:58:40 | 13.11.2023 11:51:08 | 2.8744 | 0 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 1931.1741 | 0 | 0 | 0 | 767.5067 | 0 | 83.8602 | 2782.541
2715986 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SAĞ M10_72218949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:36:45 | 13.11.2023 11:00:12 | 0.39083 | 3 | 14356 | 11 | 609 | 42 | 1418 | 2 | 7 | 19.57 | 927.0517 | 6.9025 | 38.0514 | 570.8999 | 746.9055 | 125.7727 | 3.5726 | 2438.7263
2715820 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_A_91229899_91229899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:22:49 | 13.11.2023 14:26:11 | 6.0561 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3044 | 0 | 57.5139 | 0 | 9.2656 | 0 | 0 | 68.0839
2716367 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:34:07 | 13.11.2023 14:35:10 | 0.0175 | 0 | 2 | 49 | 78 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0032385 | 1.7165 | 0.31811 | 0.51622 | 0.10842 | 0 | 0 | 2.6625
2716361 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_KİPA DM M04_65911924 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:01:19 | 13.11.2023 18:34:09 | 4.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8823 | 0 | 735.9682 | 0 | 1144.8505
2715800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135749 M03_53135749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:19:01 | 13.11.2023 09:25:42 | 2.1114 | 6 | 576 | 11 | 193 | 6 | 27 | 0 | 0 | 2.4157 | 205.6843 | 24.0992 | 51.4431 | 73.9697 | 40.8203 | 0 | 0 | 398.4323
2716049 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:18:38 | 13.11.2023 12:24:41 | 1.1008 | 0 | 335 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.4895 | 0 | 1.4555 | 0 | 21.592 | 0 | 0 | 66.537
2716739 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İSMAİL ARMAĞAN TR 35-27-L00186_A_56356925_56356925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:41:01 | 13.11.2023 20:35:18 | 0.90472 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | 3.1423 | 0 | 0.087367 | 0 | 0 | 5.2342
2715757 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 01:24:38 | 13.11.2023 02:20:32 | 0.93167 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4609 | 0 | 0.52741 | 0 | 0.010611 | 0 | 0 | 8.9989
2715863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:11:37 | 13.11.2023 13:42:33 | 4.5156 | 8 | 4612 | 2 | 196 | 8 | 446 | 3 | 0 | 6.6287 | 1530.7805 | 24.0907 | 112.5333 | 369.5135 | 651.9785 | 470.1611 | 0 | 3165.6863
2715906 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945633477_945633477 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:40:05 | 13.11.2023 12:57:36 | 3.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716055 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:32:07 | 13.11.2023 11:33:47 | 0.027778 | 1 | 334 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0050019 | 0.74267 | 0.038638 | 0.015034 | 0.031386 | 0.06071 | 0 | 0 | 0.89344
2716696 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1954 35-09-K01954_97677494_97677494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:54:46 | 13.11.2023 20:29:48 | 1.5839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49999
2717704 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-24 35-17-M00024__72374170_72374170 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:10:28 | 14.11.2023 21:51:55 | 2.6908 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8317 | 0 | 0 | 0 | 11.5137 | 0 | 0 | 61.3454
2715891 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN HAVA RADAR ÖZEL TR 35-21-M00009Ö_ M03_2323967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:25:51 | 13.11.2023 13:03:48 | 3.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.6428 | 0 | 0 | 0 | 910.6428
2716409 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:04:48 | 13.11.2023 17:22:50 | 2.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.6848 | 0 | 0 | 0 | 741.6848
2715848 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:01:34 | 13.11.2023 15:59:56 | 6.9728 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 169.3909 | 3.72 | 26.2005 | 0 | 143.4598 | 0 | 0 | 342.7712
2716389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258400_953258400 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:48:49 | 13.11.2023 18:46:00 | 3.9531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2865 | 0 | 0 | 0 | 8.0891 | 0 | 0 | 11.3757
2716097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 45-78-L00013_953248447_953248447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:01:29 | 13.11.2023 12:22:17 | 0.34667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2251 | 0 | 0 | 1.2251
2715911 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_950440411_950440411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:46:26 | 13.11.2023 18:36:30 | 8.8344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716203 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3404(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03404_910253123_910253123 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:09:06 | 13.11.2023 19:33:28 | 6.4061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5752
2716303 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:57:40 | 13.11.2023 15:10:05 | 1.2069 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0329 | 0 | 0 | 0 | 0.0099264 | 0 | 0 | 3.0428
2716329 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_ÜÇKUYULAR K19_2304011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 13:53:00 | 13.11.2023 16:08:43 | 2.2619 | 0 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 935.2017 | 0 | 0 | 0 | 582.4475 | 0 | 0 | 1517.6492
2716661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_DM-9/4 M08_2077870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:45:35 | 13.11.2023 18:41:22 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9307 | 0 | 833.4147 | 0 | 903.3453
2715951 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_953262690_953262690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:14:17 | 13.11.2023 12:04:06 | 1.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38128
2716137 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN KÖKLÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00362_B_56360624_56360624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:19:08 | 13.11.2023 13:03:01 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27139
2715828 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_HatBaşıAyırıcı_92735226 M05_92735226 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:39:48 | 13.11.2023 11:28:18 | 2.8083 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | 30.755 | 28.616 | 63.282 | 498.9782 | 0 | 622.6463
2716830 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913306082_913306082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:23:51 | 14.11.2023 04:02:30 | 6.6442 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5865 | 0 | 0 | 0 | 52.8039 | 0 | 0 | 65.3904
2716538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_35-18-L00319_2371962 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:36:57 | 13.11.2023 19:01:41 | 2.4122 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.296 | 0 | 0 | 0 | 37.6712 | 0 | 0 | 115.9672
2716684 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-2/3/7/8/9 M03_83647780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:40:41 | 13.11.2023 20:32:35 | 1.865 | 0 | 626 | 0 | 12 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 193.3827 | 0 | 30.1418 | 25.6939 | 60.7115 | 0 | 0 | 309.9299
2716143 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3409(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03409_35-03-M03409_97437518 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:23:58 | 13.11.2023 17:12:21 | 4.8064 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 663.5232 | 0 | 0 | 0 | 60.7968 | 0 | 0 | 724.32
2716074 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3111(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03111_35-08-M03111_81540835 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:25:11 | 13.11.2023 12:49:51 | 1.4111 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 206.8823 | 0 | 0 | 0 | 85.2489 | 0 | 0 | 292.1311
2715742 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3394(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03394_A_56364630_56364630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:17:18 | 13.11.2023 02:46:04 | 2.4794 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.9614 | 0 | 0 | 0 | 3.3424 | 0 | 0 | 95.3038
2716037 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_35-14-L00157_72217001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:18:57 | 13.11.2023 12:33:50 | 1.2481 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 77.7619 | 0 | 1.5526 | 0 | 12.196 | 0 | 0 | 91.5105
2716678 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_956621895_956621895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:33:50 | 13.11.2023 19:58:47 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5707 | 0 | 0 | 4.5707
2716575 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DM-8 45-72-L00980_TR-2/39 L014_67047297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:01 | 13.11.2023 17:57:00 | 0.86639 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 1 | 0 | 172.6394 | 0 | 0 | 0 | 418.7738 | 0 | 9.794 | 601.2072
2716183 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA M06_96738811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:52:16 | 13.11.2023 13:14:12 | 0.36556 | 1 | 575 | 7 | 40 | 34 | 76 | 7 | 0 | 0.071979 | 39.4454 | 6.5819 | 5.5418 | 209.482 | 28.3734 | 702.8885 | 0 | 992.3851
2715888 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:28:02 | 13.11.2023 09:55:43 | 0.46139 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.1283 | 1.2916 | 6.2799 | 5.2144 | 11.4652 | 0 | 0 | 63.3795
2716724 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-573 35-01-K00573_912310109_912310109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:24:35 | 13.11.2023 22:11:35 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 0 | 0 | 1.7328
2716870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091106 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:04:07 | 14.11.2023 02:27:59 | 6.3978 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 229.649 | 0 | 0 | 0 | 107.9013 | 0 | 0 | 337.5502
2715934 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_PAYAMLI-1 M04_72056667 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:04:42 | 13.11.2023 10:08:00 | 0.055 | 11 | 10872 | 3 | 164 | 22 | 803 | 2 | 2 | 1.4942 | 62.2869 | 0.13958 | 1.1677 | 14.627 | 33.4326 | 14.4243 | 0.38211 | 127.9544
2716767 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_954705167_954705167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:03:50 | 13.11.2023 22:32:33 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73086 | 0 | 0 | 0.73086
2716243 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:25:57 | 13.11.2023 13:31:26 | 0.091389 | 2 | 958 | 1 | 116 | 6 | 150 | 0 | 1 | 0.0015399 | 11.5989 | 0.018997 | 1.0716 | 1.4331 | 7.534 | 0 | 0.032241 | 21.6905
2716386 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_97495174_97495174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:47:35 | 13.11.2023 15:59:56 | 1.2058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43082
2716535 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:36:41 | 13.11.2023 19:58:34 | 3.3647 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5109 | 2.1204 | 12.1448 | 9.5198 | 0 | 0 | 52.2959
2715908 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:44:27 | 13.11.2023 11:05:45 | 1.355 | 1 | 437 | 25 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.25923 | 93.9453 | 39.8947 | 5.6158 | 0 | 46.9743 | 0 | 0 | 186.6893
2716157 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:32:56 | 13.11.2023 13:23:18 | 0.83944 | 0 | 5 | 60 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 29.6857 | 11.5583 | 73.6413 | 2.3184 | 0 | 0 | 118.3602
2716538 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:01:41 | 13.11.2023 19:47:12 | 0.75861 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 31.6542 | 0 | 0 | 0 | 17.4653 | 0 | 0 | 49.1194
2716455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320415_953320415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:41:52 | 13.11.2023 17:35:47 | 1.8986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76746 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 2.5296
2716100 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:59:50 | 13.11.2023 15:53:58 | 3.9022 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 155.0744 | 0 | 0 | 0 | 126.8602 | 0 | 0 | 281.9346
2716641 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910140072_910140072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:51:47 | 13.11.2023 22:33:30 | 6.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7657 | 0 | 0 | 128.7657
2716014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-27-M00040_914549222_914549222 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:00:39 | 13.11.2023 12:26:27 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716741 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:40:04 | 13.11.2023 20:41:35 | 1.0253 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.4824 | 0 | 0 | 1.1465 | 9.5727 | 0 | 0 | 39.2016
2716890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_956526578_956526578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:34:56 | 14.11.2023 01:52:27 | 2.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43505
2716541 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_45-83-M00138_2368497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:04:38 | 13.11.2023 18:36:56 | 2.5383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.17699 | 0 | 0 | 0 | 93.3992 | 0 | 338.2002 | 431.7764
2716186 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:50:14 | 13.11.2023 14:38:23 | 1.8025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0.88439 | 0 | 18.2974 | 0 | 0 | 0 | 21.0054
2771417 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2335691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:02:27 | 13.11.2023 16:13:29 | 0.18389 | 0 | 1969 | 2 | 22 | 12 | 209 | 15 | 3 | 0 | 67.5037 | 0.19213 | 1.472 | 17.6109 | 29.5584 | 468.2291 | 3.6606 | 588.2268
2716023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-498 35-18-L00498_DAĞITIM TRAFO L-498 L03_72086033 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 08:20:06 | 13.11.2023 14:17:13 | 5.9519 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.5613 | 0 | 0 | 0 | 355.5275 | 0 | 0 | 459.0888
2716564 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_A_91149052_91149052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:52:26 | 14.11.2023 00:14:11 | 7.3625 | 0 | 39 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.7803 | 0 | 11.788 | 0 | 2.4135 | 0 | 0 | 58.9818
2716710 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134417 M01_53134417 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:13:21 | 13.11.2023 21:16:06 | 2.0458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4962
2716856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953317062_953317062 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:30:57 | 14.11.2023 01:11:31 | 2.6761 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9373
2716169 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:44:31 | 13.11.2023 13:06:28 | 0.36583 | 105 | 6733 | 106 | 188 | 37 | 941 | 7 | 1 | 8.9289 | 457.1343 | 33.9711 | 8.0543 | 22.5875 | 179.5083 | 373.8982 | 0 | 1084.0826
2715777 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2054363 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 02:52:08 | 13.11.2023 02:55:37 | 0.058056 | 32 | 19274 | 39 | 666 | 115 | 2328 | 6 | 14 | 3.6415 | 152.564 | 2.6678 | 4.333 | 52.6235 | 58.0614 | 13.4938 | 2.2774 | 289.6625
2716773 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-530 35-01-K00530_912207083_912207083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:14:39 | 13.11.2023 22:30:42 | 3.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54662 | 0 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | 0 | 7.3045
2716040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:21:16 | 13.11.2023 14:14:09 | 2.8814 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 215.1183 | 262.3086 | 34.7917 | 111.3519 | 189.1618 | 1564.6741 | 0 | 2377.4063
2716670 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1241 35-03-K01241_F_56367315_56367315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:25:56 | 13.11.2023 23:57:35 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1151 | 0 | 0 | 21.1151
2716455 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-16-L00008_35-16-L00008_2347282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:35:47 | 13.11.2023 18:24:01 | 0.80389 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 49.0264 | 0 | 0 | 0 | 61.7729 | 0 | 0 | 110.7993
2716650 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2772 35-01-K02772_912414532_912414532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:09:56 | 13.11.2023 19:47:49 | 1.6314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7745 | 0 | 0 | 0 | 0.57113 | 0 | 0 | 2.3456
2716458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/67 45-72-M00682_956481817_956481817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:48:33 | 13.11.2023 19:59:45 | 4.1867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.597
2716813 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3978 35-01-K03978_35-01-K03978_2354066 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:00:11 | 13.11.2023 22:12:04 | 1.1981 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.2965 | 0 | 0 | 0 | 21.1729 | 0 | 0 | 53.4694
2715817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-4 45-71-M00222_44445773 tr4/A1_44453726 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:16:16 | 13.11.2023 13:47:15 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4859 | 486.4859
2716172 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:45:35 | 13.11.2023 13:13:00 | 0.45694 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.079852 | 1.5706 | 8.4994 | 11.2162 | 1.558 | 6.2289 | 0 | 0 | 29.153
2716415 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_A_91075713_91075713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:12:03 | 13.11.2023 23:34:26 | 8.3731 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.5943 | 0 | 5.1724 | 0 | 2.9001 | 0 | 0 | 34.6669
2716750 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910870014_910870014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:58:05 | 14.11.2023 01:33:12 | 5.5853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4924
2716644 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_DM-4 M01_65911927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:22:07 | 13.11.2023 18:22:14 | 1.0019 | 0 | 29 | 0 | 3 | 24 | 37 | 26 | 7 | 0 | 14.0044 | 0 | 0 | 214.1182 | 59.3269 | 1327.3597 | 171.012 | 1785.8211
2716322 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:27:17 | 13.11.2023 19:01:32 | 1.5708 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 33.237 | 190.3697 | 0.17374 | 3.2025 | 13.4579 | 110.5187 | 0 | 0 | 350.9595
2716358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:27:47 | 13.11.2023 18:30:17 | 4.0417 | 1 | 1110 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 10.4013 | 624.5089 | 0 | 0 | 80.8734 | 198.4979 | 0 | 0 | 914.2815
2716793 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913891825_913891825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:34:25 | 13.11.2023 22:54:14 | 2.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269
2715811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_B_56406548_56406548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:01:02 | 13.11.2023 15:12:48 | 7.1961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716401 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_6146772_56376605_56376605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:57:20 | 13.11.2023 16:51:48 | 1.9078 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 24.5204 | 0 | 0.17755 | 0 | 18.455 | 0 | 0 | 43.1529
2715860 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ASNUR SİTESİ TR 35-30-M00117_DAĞITIM TRAFOSU M01_72087493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:10:40 | 13.11.2023 11:09:57 | 1.9881 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.7714 | 0 | 0 | 0 | 7.2488 | 0 | 0 | 41.0202
2715880 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:19:21 | 13.11.2023 15:28:24 | 6.1508 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 463.9515 | 566.907 | 75.084 | 480.0541 | 407.2856 | 4392.2341 | 0 | 6385.5164
2716876 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:10:26 | 13.11.2023 23:47:53 | 0.62417 | 20 | 930 | 423 | 221 | 28 | 65 | 3 | 0 | 6.0325 | 87.5385 | 128.2918 | 25.7328 | 42.764 | 6.4111 | 44.3806 | 0 | 341.1513
2716544 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:42:37 | 13.11.2023 19:12:26 | 2.4969 | 1 | 10 | 21 | 50 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1.3617 | 2.9429 | 234.5323 | 2.8609 | 218.6153 | 11.2043 | 2216.8038 | 0 | 2688.3213
2716166 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:39:59 | 13.11.2023 12:53:30 | 0.22528 | 7 | 1072 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0.2771 | 29.4187 | 1.5289 | 2.6988 | 54.8143 | 12.0248 | 0 | 0 | 100.7626
2716308 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_HatBaşıAyırıcı_92603011 M04_92603011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:56:58 | 13.11.2023 18:37:29 | 4.6753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4017 | 0 | 202.5557 | 0 | 0 | 0 | 443.9574
2715902 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_98047085_98047085 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:38:22 | 13.11.2023 11:34:04 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6412 | 0 | 0 | 28.6412
2716735 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3641 35-01-K03641_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069638 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:37:01 | 13.11.2023 22:40:40 | 3.0608 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.7465 | 0 | 0 | 0 | 12.6524 | 0 | 0 | 128.3989
2716048 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-9 45-85-L00009_TR-5 L05_2320539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:28:58 | 13.11.2023 13:26:13 | 1.9542 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 | 78 | 3 | 1 | 0 | 0.78765 | 0 | 1.0034 | 0 | 93.2641 | 196.542 | 238.204 | 529.8012
2715948 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_953272998_953272998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:13:24 | 13.11.2023 13:49:05 | 3.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17104
2716635 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY İZSU SU POMPALARI M05_72155607 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:53:54 | 13.11.2023 18:48:39 | 0.9125 | 9 | 15 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.5816 | 2.5734 | 48.5442 | 0.43251 | 241.9469 | 0.27394 | 0 | 0 | 296.3525
2716821 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/45 45-72-L00045_TR-2/48 L04_66517456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:27 | 13.11.2023 21:55:38 | 4.8364 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 272.0642 | 0 | 0 | 0 | 210.4159 | 0 | 0 | 482.4801
2716134 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:13:57 | 13.11.2023 15:17:05 | 3.0522 | 0 | 56 | 3 | 116 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.8649 | 204.9747 | 268.6866 | 129.9854 | 52.059 | 0 | 0 | 700.5706
2716025 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-166 35-26-M00166_B b1_49434893 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:21:22 | 13.11.2023 11:42:49 | 1.3575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2477 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 | 0 | 0 | 6.354
2715942 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:00:22 | 13.11.2023 14:51:24 | 4.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0469 | 0 | 0 | 2.0469
2716775 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_953382486_953382486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:15:13 | 13.11.2023 22:33:37 | 2.3067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5653 | 0 | 0 | 0 | 0.59988 | 0 | 0 | 5.1652
2716629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:44:01 | 13.11.2023 18:18:06 | 0.56806 | 17 | 287 | 77 | 11 | 24 | 14 | 6 | 0 | 3.0954 | 34.5414 | 39.4627 | 0.024053 | 57.3019 | 8.8879 | 240.4846 | 0 | 383.798
2715988 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-248 (DM-3/20) 35-19-M00020_DM-3/17 M02_2056241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:33:56 | 13.11.2023 12:58:05 | 2.4025 | 0 | 1161 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 816.777 | 0 | 0 | 0 | 370.7767 | 0 | 0 | 1187.5536
2715839 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_963968710_963968710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:56:28 | 13.11.2023 10:47:22 | 1.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8006
2716031 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_YASSI ADA L-252 L11_2324804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:14:55 | 13.11.2023 12:32:40 | 1.2958 | 0 | 129 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.7445 | 0 | 0.0425 | 0 | 164.6818 | 0 | 0 | 237.4688
2716280 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-4 TEKELİLER 45-79-M00135_B_56386582_56386582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:42:19 | 13.11.2023 14:59:17 | 1.2828 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3592
2716672 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1023 35-03-M01023_H h1b_5777639 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:29:05 | 13.11.2023 22:53:10 | 4.4014 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.0524 | 0 | 0 | 0 | 48.3216 | 0 | 0 | 93.374
2715885 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_95000129023_95000129023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:25:59 | 13.11.2023 11:27:50 | 2.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8549 | 0 | 0 | 4.8549
2716815 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:02:05 | 13.11.2023 21:18:56 | 0.28083 | 20 | 930 | 423 | 221 | 28 | 65 | 3 | 0 | 3.4409 | 45.0122 | 57.6551 | 12.3831 | 21.1774 | 3.3773 | 22.2764 | 0 | 165.3225
2716483 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAMET KÖK 35-26-M00556_HatBaşıAyırıcı_90388753 M02_90388753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:02:31 | 13.11.2023 16:12:41 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64652 | 0 | 70.4707 | 0 | 71.1172
2715819 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:21:27 | 13.11.2023 08:39:36 | 0.3025 | 0 | 5425 | 0 | 2 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 226.2717 | 0 | 0.10882 | 0 | 138.7694 | 0 | 0 | 365.15
2716864 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-96 35-16-L00096_35-16-L00096_2346556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:48:17 | 13.11.2023 23:34:00 | 0.76194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0025 | 0 | 0 | 21.0025
2715842 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:58:21 | 13.11.2023 09:28:54 | 0.50917 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.62763 | 97.1713 | 44.2704 | 43.3306 | 95.207 | 16.7861 | 46.4698 | 0 | 343.8628
2716174 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_45-84-L00033_2369266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:46:27 | 13.11.2023 13:50:40 | 1.0703 | 0 | 163 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7447 | 0 | 2.9743 | 0 | 5.6478 | 0 | 0 | 26.3669
2716858 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910476987_910476987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:36:52 | 14.11.2023 02:02:15 | 3.4231 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2278
2716217 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99323010_99323010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:09:00 | 13.11.2023 14:16:59 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9979 | 0 | 0 | 9.9979
2716738 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:31:10 | 13.11.2023 21:48:07 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4466 | 5.7306 | 3555.6147 | 125.4693 | 3761.2612
2715968 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:27:37 | 13.11.2023 10:53:00 | 0.42306 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 32.7647 | 39.6177 | 5.5155 | 17.6319 | 29.1529 | 254.0539 | 0 | 378.7365
2715756 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_H.K. KÖK M05_2308928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 01:20:56 | 13.11.2023 03:16:38 | 1.9283 | 0 | 29 | 0 | 3 | 24 | 37 | 26 | 7 | 0 | 21.2506 | 0 | 0 | 297.4956 | 66.6943 | 1186.0505 | 96.9028 | 1668.3938
2715905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_913095626_913095626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:35:29 | 13.11.2023 11:04:44 | 1.4875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9226 | 0 | 0 | 0 | 4.1719 | 0 | 0 | 7.0946
2716652 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:07:57 | 13.11.2023 19:17:52 | 1.1653 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4681 | 0 | 0 | 0 | 0.091655 | 0 | 0 | 8.5597
2716403 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:51:57 | 13.11.2023 17:43:57 | 2.8667 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 62.6784 | 0 | 0 | 0 | 16.6697 | 0 | 0 | 79.3481
2716154 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:31:08 | 13.11.2023 12:51:09 | 0.33361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2199 | 0.55374 | 0 | 0 | 357.7736
2716011 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221107 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:00:04 | 13.11.2023 14:41:02 | 3.6828 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.5693 | 68.106 | 85.0497 | 38.479 | 40.2924 | 0 | 0 | 254.4965
2716552 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_97469323_97469323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:48:15 | 13.11.2023 20:56:37 | 4.1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7763
2715862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/3 M01_83863452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:07:41 | 13.11.2023 11:05:54 | 1.9703 | 14 | 32 | 209 | 268 | 39 | 38 | 0 | 0 | 465.6132 | 3.1134 | 96.9629 | 41.0996 | 7.2577 | 23.7472 | 0 | 0 | 637.794
2716254 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-7 45-72-L00574_956500647_956500647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:30:21 | 13.11.2023 14:28:07 | 0.96278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078487
2716068 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:43:51 | 13.11.2023 11:44:27 | 0.01 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0019207 | 0.78497 | 0.19583 | 0.19846 | 0.05323 | 0 | 0 | 1.2344
2716732 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1501 35-03-K01501_910307861_910307861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:35:52 | 13.11.2023 22:34:14 | 2.9728 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9073
2716260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138239 M02_53138239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:31:31 | 13.11.2023 17:40:31 | 4.15 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8588
2716237 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:23:29 | 13.11.2023 14:06:11 | 0.71167 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2.0552 | 0 | 9.165 | 61.1118 | 95.9723 | 11.3005 | 0 | 0 | 179.6047
2716214 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | DENİZGİREN KÖK 35-21-L00233_KÜÇÜKBAHÇE KÖY L04_97424579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:15:58 | 13.11.2023 15:59:55 | 2.7325 | 0 | 108 | 5 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 42.0331 | 31.4857 | 0 | 10.3957 | 12.1779 | 0 | 11.97 | 108.0623
2716878 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:16:37 | 14.11.2023 04:51:36 | 5.5831 | 1 | 372 | 21 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.84109 | 305.1868 | 46.6428 | 14.2912 | 40.1814 | 31.377 | 0 | 0 | 438.5202
2716323 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:18:41 | 13.11.2023 15:00:47 | 0.70167 | 1 | 1570 | 17 | 462 | 14 | 316 | 0 | 1 | 0.39783 | 219.9766 | 62.3549 | 172.5685 | 75.4879 | 131.1345 | 0 | 1.8796 | 663.7998
2715795 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1446 35-01-K01446_35-01-K01446_2356745 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:13:22 | 13.11.2023 17:20:01 | 6.1108 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 595.4683 | 0 | 0 | 0 | 141.8159 | 0 | 0 | 737.2843
2716383 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:44:41 | 13.11.2023 15:28:44 | 0.73417 | 0 | 846 | 3 | 121 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 138.8694 | 4.9181 | 25.8197 | 0 | 106.1667 | 0 | 38.6981 | 314.472
2716715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_ADALA TR-1 M08_66113865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:19:13 | 13.11.2023 19:36:31 | 0.28833 | 1 | 205 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.9142 | 1.192 | 0.50682 | 0 | 3.2697 | 0 | 0 | 15.8828
2715882 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_B_91412623_91412623 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:23:24 | 13.11.2023 13:02:22 | 3.6494 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0616 | 0 | 4.1094 | 0 | 0.34039 | 0 | 0 | 28.5113
2716131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:18:07 | 13.11.2023 12:21:37 | 0.058333 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1.4034 | 5.7292 | 1.6491 | 0 | 6.5028 | 1.5843 | 0.49502 | 0 | 17.3638
2716649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:07:25 | 13.11.2023 21:04:48 | 2.9564 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0287 | 15.1252
2715865 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_E E01_79524747 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:11:30 | 13.11.2023 12:09:50 | 2.9722 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.3097 | 0 | 0 | 0 | 11.9259 | 0 | 0 | 74.2355
2716320 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:05:57 | 13.11.2023 15:34:52 | 1.4819 | 2 | 377 | 8 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.26745 | 90.6277 | 47.9904 | 2.162 | 69.4827 | 18.5037 | 32.8881 | 0 | 261.9221
2716363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9336759 b1_5948894 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:31:50 | 13.11.2023 17:01:20 | 2.4917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.003 | 0 | 0 | 0 | 3.5925 | 0 | 0 | 9.5954
2716692 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955300047_955300047 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:48:40 | 13.11.2023 20:35:34 | 1.7817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.831
2715965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-1 35-15-L00521_35-15-L00521_2364690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:22:19 | 13.11.2023 14:29:48 | 4.1247 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2074 | 0 | 5.5348 | 0 | 10.498 | 0 | 0 | 60.2402
2715859 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:10:31 | 13.11.2023 14:20:59 | 5.1744 | 0 | 509 | 36 | 106 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0 | 551.3612 | 799.4608 | 497.1386 | 169.1222 | 451.9651 | 87.1626 | 0 | 2556.2105
2716163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950443577_950443577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:06:00 | 13.11.2023 19:46:50 | 7.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716827 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_99424276_99424276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:21:13 | 14.11.2023 00:12:13 | 2.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6741 | 0 | 0 | 0 | 6.3424 | 0 | 0 | 9.0165
2715831 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_912399738_912399738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:45:27 | 13.11.2023 10:20:12 | 1.5792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26545
2716472 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:00:27 | 13.11.2023 17:10:03 | 1.16 | 1 | 722 | 32 | 147 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0.2217 | 141.0434 | 12.3685 | 47.1338 | 53.0362 | 56.2264 | 0 | 0 | 310.0299
2716804 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_H H02_57783109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:27:30 | 14.11.2023 01:25:59 | 8.9747 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.075 | 0 | 0 | 0 | 78.0125 | 0 | 0 | 122.0874
2715971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-2 M02_72185127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:26:31 | 13.11.2023 10:34:01 | 0.125 | 32 | 19274 | 39 | 666 | 115 | 2329 | 6 | 14 | 10.0878 | 373.5597 | 7.6703 | 14.1886 | 195.4049 | 260.9366 | 116.6854 | 29.3896 | 1007.923
2715825 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:38:11 | 13.11.2023 09:58:34 | 1.3397 | 0 | 262 | 5 | 169 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.0327 | 8.4034 | 193.9994 | 15.2331 | 44.1296 | 0 | 0 | 319.798
2716286 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:44:01 | 13.11.2023 14:22:07 | 0.635 | 8 | 937 | 10 | 91 | 20 | 111 | 1 | 0 | 305.7289 | 156.586 | 484.4599 | 6.8634 | 39.9241 | 52.5657 | 224.67 | 0 | 1270.7981
2716123 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:12:59 | 13.11.2023 13:18:46 | 1.0964 | 0 | 111 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.9199 | 0 | 2.8901 | 911.9473 | 16.6458 | 0 | 0 | 980.4031
2716618 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133522 M30_53133522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:32:49 | 13.11.2023 19:20:43 | 1.7983 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7844 | 1.2636 | 8.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2255
2716432 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_8609182_56356041_56356041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:29:41 | 13.11.2023 20:14:41 | 4.75 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.6985 | 0 | 0 | 0 | 48.5225 | 0 | 0 | 162.221
2715977 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:32:48 | 13.11.2023 16:05:17 | 5.5414 | 7 | 1596 | 10 | 75 | 5 | 65 | 0 | 0 | 6.8162 | 922.9035 | 86.7773 | 11.7153 | 50.2624 | 202.0694 | 0 | 0 | 1280.5442
2716867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3150(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03150_95001328487_95001328487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:52:28 | 14.11.2023 00:34:50 | 1.7061 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1919
2716080 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_CEZAEVİ M03_72248778 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:50:55 | 13.11.2023 15:26:13 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.3334 | 0 | 0 | 0 | 873.3334
2716887 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945660738_945660738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:36:12 | 14.11.2023 01:58:37 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3286 | 0 | 0 | 0.3286
2716521 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_DM-1/5(ZİRAAT SOKAK) M01_2056245 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:38:25 | 13.11.2023 21:09:16 | 2.5142 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 342.5795 | 0 | 0 | 0 | 109.4345 | 0 | 0 | 452.014
2715930 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-160 45-78-L00160_953270951_953270951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:02:31 | 13.11.2023 11:05:27 | 1.0489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717
2716285 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2335683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:29:27 | 13.11.2023 15:13:00 | 3.7258 | 0 | 2 | 7 | 11 | 21 | 18 | 37 | 7 | 0 | 0 | 45.4633 | 33.7107 | 1120.4819 | 93.7205 | 19464.6054 | 1336.4915 | 22094.4733
2716617 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002_ÖZGÜR YETİŞGİN M03_73402486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:35:21 | 13.11.2023 18:14:36 | 0.65417 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5991 | 0 | 28.2655 | 0 | 221.0251 | 0 | 250.8897
2716717 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:05:12 | 13.11.2023 20:58:24 | 1.8867 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 87.3501 | 0 | 0 | 0 | 47.1667 | 0 | 0 | 134.5169
2716033 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1384 35-02-M01384_915047478_915047478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:15:32 | 13.11.2023 14:58:18 | 3.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5604 | 0 | 0 | 5.5604
2716222 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:17:44 | 13.11.2023 13:53:01 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0889 | 18.2019 | 1227.1582 | 172.4366 | 1471.8854
2716743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-11 45-81-M00011_945625443_945625443 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:08:05 | 14.11.2023 00:11:36 | 5.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93808 | 0 | 0 | 0.93808
2716863 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_HatBaşıAyırıcı_53135920 M03_53135920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:45:14 | 14.11.2023 00:36:30 | 1.8544 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32928
2716196 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:02:21 | 13.11.2023 13:31:37 | 0.48778 | 1 | 408 | 32 | 25 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.3766 | 1.0483 | 1.75 | 7.4443 | 6.0694 | 0 | 0 | 42.6886
2716265 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_948510450_948510450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:31:55 | 13.11.2023 14:39:03 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | 0 | 0 | 2.0745
2716488 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3853 35-01-K03853_TRAFO-1 K03_2069402 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:04:01 | 13.11.2023 16:09:34 | 0.0925 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7.1157 | 0 | 0 | 0 | 8.0659 | 0 | 0 | 15.1816
2715824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1996 35-01-K01996_C 1C_5914060 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:30:01 | 13.11.2023 10:10:18 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7031 | 0 | 0 | 8.7031
2716365 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_TR-28 TR-29 TR-30 M03_82103755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:25:57 | 13.11.2023 15:40:37 | 1.2444 | 1 | 325 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.21265 | 67.7769 | 0 | 1.6502 | 0 | 9.0224 | 0 | 0 | 78.6621
2715967 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:26:50 | 13.11.2023 15:54:40 | 5.4639 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 369.8003 | 289.494 | 570.9152 | 352.6709 | 1244.3002 | 0 | 0 | 2827.1805
2716594 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910979963_910979963 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:13:36 | 13.11.2023 23:03:13 | 5.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1236 | 0 | 0 | 27.1236
2716010 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3148 35-04-K03148_BOSTANLI GİS GİRİŞ K02_2046658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:59:47 | 13.11.2023 11:09:46 | 0.16639 | 0 | 4843 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 153.958 | 0 | 0 | 0 | 42.9723 | 0 | 0 | 196.9303
2715910 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR03 ŞEYH CAMİİ 45-73-M00021_945683072_945683072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:40:35 | 13.11.2023 10:57:57 | 1.2894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29298
2716211 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1466 35-03-K01466_910479912_910479912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:15:34 | 13.11.2023 16:46:34 | 3.5167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95863
2716829 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 45-73-M00788_A_91153066_91153066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:25:37 | 13.11.2023 22:27:56 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.10017
2716042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:22:21 | 13.11.2023 12:32:09 | 1.1633 | 0 | 245 | 5 | 169 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.6916 | 6.7628 | 171.5172 | 12.2288 | 37.1294 | 0 | 0 | 274.3298
2716706 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_ST a1b_48788186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:03:29 | 13.11.2023 23:07:33 | 4.0678 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9408
2715850 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_35-23-M00172_2369866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:02:06 | 13.11.2023 09:59:30 | 0.95667 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1105 | 0 | 1.507 | 0 | 11.4596 | 0 | 0 | 17.0771
2716683 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_945601791_945601791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:39:19 | 13.11.2023 20:54:08 | 2.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2715873 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_B_90942866_90942866 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:17:52 | 13.11.2023 12:10:55 | 2.8842 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.1224 | 0 | 0.8542 | 0 | 30.0953 | 0 | 0 | 62.0719
2716119 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_12018993 c1b_5882929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:45:55 | 13.11.2023 15:24:38 | 1.6453 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2435 | 0 | 0 | 0 | 11.9132 | 0 | 0 | 33.1567
2716480 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:02:26 | 13.11.2023 17:35:03 | 1.5436 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.31717 | 0 | 8.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.399
2716374 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:37:34 | 13.11.2023 14:55:00 | 0.29056 | 0 | 102 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6.439 | 0 | 0 | 42.9322 | 2.0205 | 114.1976 | 0 | 165.5893
2716022 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4260 35-07-K04260_TRF-1 K03_48272268 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:50:49 | 13.11.2023 12:22:00 | 0.51972 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 64.6113 | 0 | 0 | 0 | 49.1965 | 0 | 0 | 113.8079
2771857 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/45 45-72-L00045_45-72-L00045_66517457 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:45:27 | 13.11.2023 18:47:10 | 0.028611 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0.80368 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 3.0712
2716434 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2904 35-02-M02904_914619911_914619911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:31:21 | 13.11.2023 17:58:27 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8563 | 0 | 0 | 11.8563
2716603 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_950324686_950324686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:22:31 | 13.11.2023 19:11:47 | 1.8211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31743
2716248 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:27:57 | 13.11.2023 13:41:49 | 1.2311 | 3 | 1967 | 104 | 312 | 39 | 201 | 2 | 0 | 0.5056 | 511.4227 | 179.6509 | 457.0591 | 198.5003 | 242.5185 | 220.7955 | 0 | 1810.4527
2716125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_DAĞITIM TRAFO L-291 L02_72186851 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:02:18 | 13.11.2023 16:25:13 | 4.3819 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 241.4243 | 0 | 0 | 0 | 67.5952 | 0 | 0 | 309.0195
2716789 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_97628947_97628947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:31:04 | 13.11.2023 21:38:33 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52246
2716014 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KIROVASI ÖZEL TR 35-27-M00109Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:26:27 | 13.11.2023 13:06:41 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1195 | 0 | 0 | 0 | 2.1195
2715750 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-15 K23_2053582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 01:00:55 | 13.11.2023 01:04:35 | 0.061111 | 0 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 33.6538 | 0 | 0 | 0 | 8.9932 | 0 | 0.17905 | 42.8261
2716062 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:36:42 | 13.11.2023 12:16:34 | 0.66444 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 91.0531 | 3.1206 | 4.9174 | 0 | 23.579 | 10.1208 | 0 | 132.7909
2715813 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-2 M10_92758024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:12:39 | 13.11.2023 08:48:31 | 0.59778 | 0 | 82 | 4 | 9 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.0325 | 2.0623 | 0 | 2.6964 | 4.484 | 0 | 0 | 19.2753
2715956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:19:06 | 13.11.2023 10:44:38 | 0.42556 | 0 | 1644 | 1 | 36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 178.4543 | 0.23029 | 0 | 143.9225 | 43.0928 | 0 | 0 | 365.6999
2716689 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3067(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03067_913132196_913132196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:40:50 | 13.11.2023 21:20:50 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8256
2716746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:51:56 | 13.11.2023 20:18:18 | 0.43944 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 87 | 0 | 0 | 4.8807 | 55.3204 | 0.050904 | 0.76263 | 8.5998 | 5.3453 | 0 | 0 | 74.9598
2716205 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_47539173_56397804_56397804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:07:13 | 13.11.2023 14:22:08 | 1.2486 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0 | 0.046097 | 0 | 0.11813 | 0 | 0 | 1.6213
2716185 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2309266 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:39:45 | 13.11.2023 15:07:13 | 3.4578 | 0 | 29 | 0 | 3 | 24 | 37 | 26 | 7 | 0 | 40.9688 | 0 | 0 | 838.0575 | 239.5854 | 7909.151 | 967.9353 | 9995.698
2716849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_35-16-M00039_2347052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:24:41 | 13.11.2023 23:36:47 | 1.2017 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5636 | 0 | 0 | 0 | 3.1512 | 0 | 0 | 11.7148
2716517 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_953382457_953382457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:22:15 | 13.11.2023 17:56:20 | 1.5681 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7681 | 0 | 0 | 0 | 2.0961 | 0 | 0 | 16.8643
2715830 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_HatBaşıAyırıcı_53135882 M01_53135882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:45:47 | 13.11.2023 11:11:04 | 2.4214 | 1 | 209 | 20 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.46717 | 76.0325 | 19.9502 | 0.0012658 | 0 | 27.4652 | 0 | 0 | 123.9163
2715899 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:36:31 | 13.11.2023 09:50:23 | 0.23111 | 4 | 916 | 8 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.18187 | 19.6497 | 0.60799 | 4.3743 | 1.6515 | 6.1115 | 4.327 | 0 | 36.9038
2715976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_A_91140180_91140180 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 08:43:51 | 13.11.2023 17:16:33 | 8.545 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1827
2715999 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:50:57 | 13.11.2023 11:32:58 | 0.70028 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.2118 | 1.8449 | 10.1176 | 7.4582 | 16.9846 | 0 | 0 | 94.6169
2715876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2981 35-02-M02981_914561445_914561445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:18:28 | 13.11.2023 10:02:02 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0199 | 0 | 0 | 3.0199
2716540 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2770 35-02-M02770_99679552_99679552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:38:35 | 13.11.2023 18:54:10 | 2.2597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78
2716022 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_İNÜNÜ / NARKENT K03_42778679 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:07:12 | 13.11.2023 11:50:49 | 0.72694 | 0 | 3140 | 0 | 2 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 581.9475 | 0 | 0.62231 | 332.1854 | 201.4944 | 0 | 0 | 1116.2497
2716686 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_964513071_964513071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:42:42 | 13.11.2023 20:37:23 | 1.9114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575
2716809 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_A_90968098_90968098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:10:43 | 13.11.2023 21:40:09 | 4.4906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716726 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_95002767438_95002767438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:24:49 | 13.11.2023 22:40:43 | 3.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56897
2715775 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3810 35-01-K03810_B_56379371_56379371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 05:01:36 | 13.11.2023 07:26:16 | 2.4111 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.94 | 0 | 0 | 0 | 8.1002 | 0 | 0 | 59.0402
2716371 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:35:55 | 13.11.2023 15:29:06 | 0.88639 | 18 | 1488 | 28 | 21 | 13 | 126 | 1 | 0 | 3.0631 | 138.389 | 173.901 | 4.3761 | 64.8299 | 43.2242 | 232.7238 | 0 | 660.5072
2716039 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:20:49 | 13.11.2023 11:47:10 | 0.43917 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.1672 | 0 | 0.30897 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 12.0837
2715982 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:25:31 | 13.11.2023 11:40:29 | 1.2494 | 8 | 1188 | 13 | 426 | 29 | 261 | 2 | 2 | 113.9805 | 547.9337 | 53.3126 | 188.8647 | 170.856 | 351.5771 | 119.7238 | 6.0293 | 1552.2777
2716669 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:21:48 | 13.11.2023 23:34:40 | 5.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4727 | 0 | 375.9369 | 0 | 528.4096
2715936 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292921_955292921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:04:30 | 13.11.2023 17:24:38 | 7.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜNKENT TR-4 35-18-M00055_10582473 d1_5763011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:52:33 | 14.11.2023 00:09:26 | 8.2814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.821
2716260 | 2 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:40:31 | 13.11.2023 19:39:18 | 1.9797 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 69.223 | 229.5617 | 55.25 | 0 | 188.5832 | 44.5805 | 9.3254 | 0 | 596.5239
2715804 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:53:11 | 13.11.2023 09:41:15 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0828 | 2.9822 | 2814.9502 | 106.1932 | 2960.2084
2716102 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-630 35-01-K00630_K-1085 K02_64208426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 12:05:55 | 13.11.2023 13:27:56 | 1.3669 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 524.1955 | 0 | 0 | 0 | 359.0685 | 0 | 12.4795 | 895.7436
2715939 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_945658621_945658621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:05:04 | 13.11.2023 11:49:45 | 1.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21371
2716414 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_912406174_912406174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:11:20 | 13.11.2023 16:52:44 | 1.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716892 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1121 35-02-M01121_910138992_910138992 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:49:52 | 14.11.2023 00:29:01 | 0.6525 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2698
2715816 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKKUYU ENH L05_72208762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:15:17 | 13.11.2023 08:25:42 | 0.17361 | 0 | 175 | 0 | 29 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 1.2103 | 0.95464 | 3.3012 | 42.7812 | 0 | 52.1433
2716059 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:50:03 | 13.11.2023 16:14:39 | 5.41 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 127.815 | 0 | 0.44636 | 0 | 23.1082 | 0 | 0 | 151.3695
2716493 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:42:43 | 13.11.2023 21:09:01 | 0.43833 | 4 | 87 | 100 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.10588 | 4.678 | 0.72573 | 1.7362 | 3.5192 | 0.85818 | 0 | 0 | 11.6231
2716050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-8 35-15-M00409_35-15-M00409_65838177 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 11:29:06 | 13.11.2023 15:02:52 | 3.5628 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6047 | 0 | 6.2462 | 0 | 6.9457 | 0 | 0 | 22.7966
2716064 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_TR-8/1 M02_72201297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:37:42 | 13.11.2023 12:13:21 | 0.59417 | 0 | 1710 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 209.096 | 0 | 1.7833 | 0 | 65.1744 | 0 | 0 | 276.0538
2715815 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_KEMALPAŞA T.M. M02_72163650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:13:47 | 13.11.2023 09:08:43 | 0.91556 | 20 | 3670 | 65 | 51 | 109 | 345 | 24 | 0 | 3.4256 | 670.865 | 141.2603 | 6.1052 | 1705.658 | 189.164 | 3134.0048 | 0 | 5850.4829
2716356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/32 35-28-M00756_953385779_953385779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:27:20 | 13.11.2023 18:16:24 | 3.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7668
2716256 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/43 35-26-M01149_HAVAİ HAT M01_2099760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:04:27 | 13.11.2023 15:17:44 | 2.2214 | 0 | 996 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 452.3167 | 0 | 1.5323 | 0 | 160.7763 | 0 | 0 | 614.6254
2716107 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_A_90967005_90967005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:07:38 | 13.11.2023 14:49:34 | 2.6989 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1104 | 0 | 0 | 0 | 5.6239 | 0 | 0 | 13.7342
2716542 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_945580167_945580167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:42:00 | 13.11.2023 18:19:52 | 1.6311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
2715901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_A_56403332_56403332 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:36:41 | 13.11.2023 10:45:14 | 1.1425 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5361 | 0 | 0 | 0 | 0.019008 | 0 | 0 | 11.5551
2716565 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_95000530578_95000530578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:56:15 | 13.11.2023 22:17:45 | 5.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1458 | 0 | 0 | 6.1458
2716711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258400_953258400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:10:09 | 13.11.2023 19:43:16 | 0.55194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49309 | 0 | 0 | 0 | 0.99075 | 0 | 0 | 1.4838
2716024 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_DEÜ-1 / DEÜ-2 K02_42778777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:09:41 | 13.11.2023 11:34:04 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.9689 | 0 | 0 | 0 | 377.9689
2716688 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_953396202_953396202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:41:03 | 13.11.2023 19:46:44 | 1.0947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51396
2716588 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868890_88868890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:08:42 | 13.11.2023 18:46:20 | 1.6272 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.322 | 0 | 0.42034 | 0 | 4.0249 | 0 | 0 | 44.7673
2715924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:57:22 | 13.11.2023 11:09:55 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1099 | 0 | 200.2603 | 0 | 249.3701
2716611 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-16 35-20-M00101_A_72366456_72366456 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:28:43 | 13.11.2023 18:01:03 | 0.53889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74207
2716880 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-7 35-22-M00175_35-22-M00175_2362651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:20:07 | 14.11.2023 00:11:30 | 0.85639 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | 15.4961 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 18.7675
2716465 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:55:17 | 13.11.2023 17:12:13 | 1.2822 | 3 | 1854 | 14 | 30 | 3 | 169 | 2 | 0 | 0.73499 | 366.8397 | 54.2032 | 33.1055 | 77.0317 | 142.204 | 124.707 | 0 | 798.826
2715778 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 02:54:42 | 13.11.2023 05:02:38 | 2.1322 | 5 | 6675 | 10 | 9 | 13 | 638 | 5 | 1 | 1.801 | 2337.0241 | 319.6437 | 2.8984 | 211.3577 | 774.837 | 425.0853 | 0.21667 | 4072.8639
2716419 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/42 AYRANCILAR ANADOLU LİSESİ 35-26-M01438_DM-2/49 TOKİ M02_67143469 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:53:50 | 13.11.2023 22:50:02 | 7.9367 | 0 | 324 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 487.8729 | 0 | 3.9608 | 0 | 45.1384 | 0 | 0 | 536.9721
2716403 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:43:57 | 13.11.2023 19:16:00 | 1.5342 | 0 | 611 | 0 | 3 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 122.1344 | 0 | 1.6514 | 17.5984 | 77.7751 | 0 | 0 | 219.1593
2715838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3202 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03202_35-02-M03202_83484171 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 08:54:48 | 13.11.2023 15:49:06 | 6.905 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.9449 | 0 | 0 | 0 | 1046.0299 | 0 | 0 | 1049.9749
2716631 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1284 35-02-M01284_35-02-M01284_2363869 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:33:52 | 13.11.2023 20:13:11 | 1.6553 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 151.8742 | 0 | 0 | 0 | 110.7875 | 0 | 0 | 262.6617
2716525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370909_56370909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:14:16 | 13.11.2023 23:00:15 | 6.7664 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0 | 7.9363 | 0 | 77.1838 | 0 | 0 | 89.4089
2716820 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_91283389_91283389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:03:58 | 13.11.2023 22:47:13 | 1.7208 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.966 | 0 | 0 | 0 | 6.6042 | 0 | 0 | 46.5702
2715961 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540087_78540087 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:20:33 | 13.11.2023 14:42:19 | 4.3628 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.0759 | 0 | 0 | 0 | 64.5332 | 0 | 0 | 176.6091
2715818 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:20:06 | 13.11.2023 11:36:14 | 3.2689 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 160.8991 | 23.0324 | 201.2317 | 3.49 | 0 | 0 | 394.8488
2716814 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/45 45-72-L00045_TR-2/47 TR-2/47A L03_66517417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:01:41 | 13.11.2023 21:05:26 | 0.0625 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 1 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 10.3473 | 0 | 0.43452 | 11.9849
2716316 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY YEŞİLDERE TR-2 35-29-L00227_35-29-L00227_2368871 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:03:56 | 13.11.2023 17:15:52 | 3.1989 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.66297 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3303
2715775 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3810 35-01-K03810_913320716_913320716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 02:41:52 | 13.11.2023 05:01:36 | 2.3289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4068
2715861 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:11:02 | 13.11.2023 17:44:01 | 8.5497 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 23.2691 | 15.7649 | 1163.3737 | 9.5279 | 237.8177 | 97.7387 | 236.1043 | 0 | 1783.5963
2716402 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:57:07 | 13.11.2023 14:59:12 | 0.034722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 42.4864 | 0 | 44.0966
2715973 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:25:32 | 13.11.2023 11:55:29 | 1.4992 | 45 | 271 | 0 | 49 | 7 | 49 | 0 | 0 | 374.3486 | 578.1861 | 0 | 22.998 | 142.8593 | 94.9561 | 0 | 0 | 1213.3481
2716259 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KEMİKLİDERE M10_2099432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:31:29 | 13.11.2023 13:37:45 | 0.10444 | 1 | 1458 | 231 | 107 | 15 | 183 | 1 | 0 | 0.01814 | 27.3602 | 10.6708 | 4.2391 | 2.6316 | 8.0446 | 17.4595 | 0 | 70.4239
2715804 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SEVEN FOODS ÖZEL TR 35-26-M00751Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043168 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:37:40 | 13.11.2023 08:53:11 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4891 | 0 | 0 | 0 | 8.4891
2715827 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_B_56396801_56396801 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:27:36 | 13.11.2023 09:56:15 | 1.4775 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9753 | 0 | 0.7606 | 0 | 15.4279 | 0 | 0 | 34.1638
2716760 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_C C01b_5985915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:01:15 | 13.11.2023 20:30:24 | 0.48583 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.113 | 0 | 0.080692 | 0 | 9.4787 | 0 | 0 | 13.6724
2716514 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:24:16 | 13.11.2023 17:39:45 | 1.2581 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.9441 | 0 | 0 | 0 | 37.1728 | 0 | 0 | 93.1169
2716119 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_953382577_953382577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:11:44 | 13.11.2023 13:45:55 | 1.5697 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2582 | 0 | 0 | 0 | 3.4821 | 0 | 0 | 10.7403
2715741 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_95002746469_95002746469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:05:25 | 13.11.2023 02:27:46 | 2.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85528
2716677 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2379 35-01-M02379_A A1_79700777 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:36:13 | 13.11.2023 20:22:51 | 1.7772 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.624 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 30.574
2716322 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:05:59 | 13.11.2023 17:27:17 | 3.355 | 0 | 163 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3854 | 0 | 1.0641 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 50.8915
2716136 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:14:02 | 13.11.2023 12:34:10 | 0.33556 | 32 | 19162 | 39 | 653 | 115 | 2315 | 6 | 14 | 24.9146 | 958.7467 | 19.8638 | 34.6268 | 481.0528 | 665.8089 | 277.5526 | 70.3696 | 2532.9357
2715887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-8 45-78-L00208__56389111_56389111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:27:27 | 13.11.2023 10:56:23 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716710 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:16:06 | 13.11.2023 22:13:42 | 0.96 | 2 | 1009 | 58 | 67 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.43378 | 145.2398 | 26.3228 | 8.6013 | 8.984 | 13.0748 | 0 | 0 | 202.6565
2715933 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:04:07 | 13.11.2023 10:12:28 | 0.13917 | 0 | 363 | 1 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 8.2318 | 0.53508 | 0.21564 | 0 | 1.8025 | 10.0881 | 0 | 20.873
2716056 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99427296_99427296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:30:51 | 13.11.2023 13:42:36 | 2.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92498
2716577 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HACIYUSUF TR-1 45-82-M00250_45-82-M00250_2374093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:31 | 13.11.2023 19:00:32 | 1.9169 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.4758 | 0 | 0 | 0 | 1.1482 | 0 | 0 | 25.624
2716176 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_VİLLA DM (OSB DM-2) M29_2122356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:47:19 | 13.11.2023 13:07:28 | 0.33583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9736 | 0 | 119.3161 | 0 | 127.2897
2716385 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-248 (DM-3/20) 35-19-M00020_DM-3/1 M01_2056239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:47:01 | 13.11.2023 15:29:16 | 0.70417 | 0 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 205.0009 | 0 | 0 | 0 | 110.9682 | 0 | 0 | 315.9691
2715870 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-26-M00018_35-26-M00018_65921154 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:15:27 | 13.11.2023 09:40:07 | 0.41111 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.7918 | 0 | 0 | 0 | 18.1402 | 0 | 0 | 41.9321
2716511 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3331 35-09-K03331_D d1b_5879635 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:22:50 | 13.11.2023 18:25:25 | 2.0431 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.12516 | 0 | 0 | 21.6718
2716242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_35-16-M00092_2361501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:21:47 | 13.11.2023 13:47:11 | 0.42333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0326 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 0 | 0 | 3.1351
2715801 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:24:11 | 13.11.2023 07:43:38 | 0.32417 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.12496 | 0.46662 | 136.6735 | 77.493 | 21.65 | 21.0108 | 0 | 0 | 257.419
2715907 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/14 35-26-M00808_DM-5/TR-16 M03_65905772 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:42:48 | 13.11.2023 12:00:36 | 2.2967 | 0 | 665 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 289.5017 | 0 | 0 | 279.4062 | 82.6913 | 0 | 0 | 651.5993
2716405 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:33:36 | 13.11.2023 17:42:58 | 6.1561 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.5072 | 0 | 33.4433 | 0 | 15.6193 | 0 | 0 | 69.5698
2716013 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/42 45-71-M00025_953206058_953206058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:02:44 | 13.11.2023 13:02:08 | 1.99 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0968 | 0 | 0 | 0 | 18.1765 | 0 | 0 | 23.2733
2716348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_910063829_910063829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:00:19 | 13.11.2023 16:36:43 | 2.6067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34567
2716099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_99648793_99648793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:02:14 | 13.11.2023 13:58:10 | 1.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25982
2716654 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | SEVKON ÖZEL TR 35-18-L00554Ö_ L03_2321986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:11:42 | 14.11.2023 01:09:49 | 6.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.1564 | 0 | 0 | 0 | 432.1564
2716703 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2491 YENİ EREM KONUTLARI 35-10-M02491_95002390239_95002390239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:03:36 | 13.11.2023 21:40:16 | 2.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55872
2716889 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3220 35-02-K03220_912760442_912760442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:26:13 | 14.11.2023 00:51:53 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13541
2715864 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:11:48 | 13.11.2023 17:02:01 | 7.8369 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 237.8134 | 0 | 2.8025 | 0 | 30.0909 | 0 | 0 | 270.7067
2716448 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:40:13 | 13.11.2023 16:06:06 | 0.43139 | 13 | 619 | 11 | 89 | 15 | 137 | 2 | 0 | 9.999 | 63.7827 | 2.8018 | 5.8956 | 36.537 | 50.5979 | 216.1909 | 0 | 385.8048
2715873 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_35-16-M00120_48534699 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:10:55 | 13.11.2023 12:42:44 | 0.53028 | 0 | 299 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22.5235 | 0 | 0.29725 | 0 | 20.7853 | 0 | 0 | 43.6061
2716826 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_EGE ÇİMENTO AYDINLAR MADEN-1 M02_72158884 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:20:11 | 14.11.2023 01:57:05 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7684 | 0 | 358.9337 | 0 | 401.7021
2715993 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/16 45-72-M00016_TR-1/76 M02_83427130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:41:04 | 13.11.2023 11:27:08 | 0.76778 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 226.0723 | 0 | 0 | 0 | 80.0276 | 0 | 0 | 306.0999
2716657 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41/1 45-82-M00522_945537064_945537064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:09:25 | 13.11.2023 19:49:45 | 1.6722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82007
2715947 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_GÜZELDENİZ L-169 L02_72052181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:13:17 | 13.11.2023 11:50:17 | 1.6167 | 1 | 1110 | 1 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 3.8473 | 238.9825 | 0 | 0 | 36.5202 | 89.752 | 0 | 0 | 369.1021
2715884 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134479 M01_53134479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:25:18 | 13.11.2023 10:51:53 | 1.4431 | 0 | 231 | 18 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.0009 | 6.6774 | 5.9522 | 0.23411 | 8.1863 | 0 | 0 | 72.0509
2716431 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2052309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:29:25 | 13.11.2023 15:44:05 | 0.24444 | 0 | 1861 | 0 | 25 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 115.371 | 0 | 1.0609 | 0.33332 | 99.0474 | 0 | 0 | 215.8126
2716161 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_81518032 M02_81518032 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:34:14 | 13.11.2023 13:56:36 | 1.3728 | 0 | 107 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.3602 | 0 | 1.7607 | 0 | 0.48693 | 0 | 0 | 24.6078
2715829 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_BOZCAYAKA DM M02_72306391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:43:41 | 13.11.2023 08:55:00 | 0.18861 | 3 | 40 | 78 | 403 | 18 | 104 | 0 | 0 | 1.3418 | 2.6026 | 24.1756 | 37.6589 | 48.0684 | 14.551 | 0 | 0 | 128.3983
2716493 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:40:51 | 13.11.2023 20:42:43 | 6.0311 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.8052 | 0 | 6.8938 | 0 | 6.9564 | 0 | 0 | 72.6555
2715806 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 07:44:40 | 13.11.2023 14:58:05 | 7.2236 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6.61 | 0 | 8.9218 | 0 | 124.3407 | 0 | 461.0298 | 0 | 600.9022
2715875 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:19:13 | 13.11.2023 10:12:03 | 0.88056 | 1 | 3168 | 0 | 46 | 0 | 302 | 1 | 0 | 4.2782 | 493.2772 | 0 | 14.6513 | 0 | 284.8922 | 13.9457 | 0 | 811.0446
2715952 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:16:31 | 13.11.2023 10:51:32 | 0.58361 | 8 | 1098 | 25 | 384 | 12 | 220 | 3 | 0 | 1.6428 | 116.1668 | 5.1238 | 54.8105 | 44.7237 | 82.2582 | 200.289 | 0 | 505.0148
2716539 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 35-31-L00021_A a3_47997358 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:39:04 | 13.11.2023 17:50:58 | 1.1983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.7227 | 0 | 0 | 0 | 3.1996 | 0 | 0 | 3.9223
2715852 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-646 35-09-M00646_35-09-M00646_2356570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:03:28 | 13.11.2023 11:18:09 | 2.2447 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.2268 | 0 | 0 | 0 | 16.7603 | 0 | 0 | 157.9871
2716854 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_99248693_99248693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:13:31 | 14.11.2023 01:47:48 | 3.5714 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8975
2716167 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_A_56376037_56376037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:38:22 | 13.11.2023 16:55:26 | 4.2844 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138.346 | 0 | 0 | 0 | 29.0363 | 0 | 0 | 167.3824
2716662 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3848 35-04-K03848_A_56381008_56381008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:20:40 | 13.11.2023 20:41:48 | 2.3522 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229.101 | 0 | 0 | 0 | 26.048 | 0 | 0 | 255.1491
2716831 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253659_953253659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:23:56 | 13.11.2023 22:14:24 | 0.84111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51484
2715998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514101_956514101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:48:27 | 13.11.2023 13:06:26 | 2.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066808 | 0 | 0 | 0 | 0.41016 | 0 | 0 | 0.47697
2716562 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_914572713_914572713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:57:17 | 13.11.2023 18:51:10 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 2.4542
2716685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:40:17 | 13.11.2023 20:53:48 | 2.2253 | 10 | 185 | 0 | 13 | 10 | 27 | 1 | 0 | 47.1497 | 81.6271 | 0 | 2.0802 | 166.7636 | 28.7786 | 171.6465 | 0 | 498.0458
2716717 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1234 35-01-M01234_35-01-M01234_2377313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:58:24 | 13.11.2023 21:51:40 | 0.88778 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 122.624 | 0 | 0 | 0 | 146.5047 | 0 | 0 | 269.1287
2716430 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:26:32 | 13.11.2023 17:07:16 | 1.6789 | 105 | 6733 | 106 | 188 | 37 | 941 | 7 | 1 | 43.0052 | 2191.9084 | 156.0514 | 39.2765 | 96.0349 | 761.3733 | 1543.5848 | 0 | 4831.2346
2716184 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-3 (M-703) 35-30-M00703_D D01_66174287 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:51:39 | 13.11.2023 15:40:44 | 2.8181 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.2293 | 0 | 0 | 0 | 22.4068 | 0 | 0 | 94.6361
2716476 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_912314238_912314238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:58:12 | 13.11.2023 18:40:16 | 2.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69264
2715938 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2052309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:05:23 | 13.11.2023 11:09:27 | 1.0678 | 0 | 1887 | 2 | 65 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 532.5609 | 28.1276 | 18.2741 | 52.5969 | 481.5761 | 0 | 0 | 1113.1355
2716579 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97779858_97779858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:04 | 13.11.2023 19:16:49 | 2.1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29222
2715872 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-458 (DM-3/5) 35-17-M00458_A A04_60819599 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:18:06 | 13.11.2023 10:47:22 | 1.4878 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1368
2716393 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | CEYNAK KÖK 35-17-M00264_ŞEHİT KEMAL GİRİŞİ M04_66447951 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:53:47 | 13.11.2023 15:38:43 | 0.74889 | 5 | 403 | 8 | 1 | 38 | 18 | 4 | 0 | 2.2275 | 59.4199 | 54.8107 | 1.6445 | 336.4908 | 7.8882 | 258.117 | 0 | 720.5986
2715958 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:20:23 | 13.11.2023 11:05:14 | 0.7475 | 1 | 218 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6.089 | 26.1189 | 0.40175 | 0.49279 | 52.025 | 10.4691 | 0 | 0 | 95.5966
2716207 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:33:36 | 13.11.2023 13:48:38 | 1.2506 | 0 | 694 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 178.6654 | 0 | 0.13622 | 0 | 45.756 | 0 | 0 | 224.5575
2716350 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_89227742 L06_89227742 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:20:07 | 13.11.2023 15:52:45 | 1.5439 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9325 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0 | 16.1756
2716874 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2064120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:08:35 | 14.11.2023 03:22:34 | 4.2331 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8914 | 70.624 | 170.9941 | 43.9017 | 16.9721 | 0 | 0 | 305.3834
2715855 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:06:27 | 13.11.2023 11:06:04 | 1.9936 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 28.1082 | 0 | 0.20826 | 0 | 14.1797 | 0 | 7.4053 | 49.9015
2716519 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625438_945625438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:23:49 | 13.11.2023 22:34:43 | 6.1817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5135
2716118 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:12:07 | 13.11.2023 12:31:52 | 0.32917 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.1475 | 11.3208 | 7.2107 | 1.1183 | 10.302 | 3.4879 | 0 | 0 | 36.5872
2716705 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256_47538965_56397097_56397097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:03:02 | 13.11.2023 20:45:28 | 1.7072 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17658 | 0 | 0.042255 | 0 | 0 | 0.21883
2716487 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-527 35-01-K00527_35-01-K00527_2350137 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 18:13:21 | 13.11.2023 19:04:48 | 0.8575 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2813 | 0 | 0 | 0 | 410.8305 | 0 | 0 | 419.1118
2715995 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:46:44 | 13.11.2023 11:00:30 | 0.22944 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5.1031 | 46.8014 | 0.40541 | 55.9774 | 4.7498 | 426.2983 | 0 | 539.3355
2716868 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868890_88868890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 22:48:19 | 14.11.2023 00:59:22 | 2.1842 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.7493 | 0 | 0.36913 | 0 | 3.3883 | 0 | 0 | 48.5068
2715895 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:33:01 | 13.11.2023 10:46:35 | 1.2261 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5318 | 0 | 14.9479 | 0 | 13.9543 | 0 | 0 | 37.434
2716582 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TULUM TR-1 35-26-L00353_956608220_956608220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:05:32 | 14.11.2023 01:23:59 | 8.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3666
2715978 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:32:44 | 13.11.2023 10:43:03 | 0.17194 | 15 | 13038 | 16 | 336 | 58 | 1568 | 1 | 13 | 6.6554 | 322.8537 | 7.931 | 10.1194 | 119.7846 | 238.6391 | 30.2367 | 39.7722 | 775.9921
2716722 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_947027990_947027990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:15:51 | 13.11.2023 20:49:36 | 1.5625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | 0 | 0 | 4.2542
2716625 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955300322_955300322 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:44:54 | 13.11.2023 22:19:33 | 4.5775 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1795
2716104 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2670 35-03-M02670_910316871_910316871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:06:42 | 13.11.2023 19:34:56 | 7.4706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 0.13487 | 0 | 0 | 1.538
2716602 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:21:39 | 13.11.2023 18:46:29 | 1.4139 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1.2294 | 10.4884 | 8.7293 | 6.9363 | 88.6352 | 22.2851 | 23.6905 | 0 | 161.9942
2716224 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_HACIRAHMANLI M13_2086516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:20:15 | 13.11.2023 13:24:00 | 0.0625 | 5 | 1836 | 79 | 104 | 15 | 204 | 4 | 1 | 0.50275 | 19.4869 | 0.83763 | 0.3233 | 3.9417 | 7.5833 | 31.7252 | 0.053073 | 64.4538
2715892 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1658 35-03-K01658_K-4378 K02_72118274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 09:30:50 | 13.11.2023 13:26:39 | 3.9303 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 6 | 0 | 624.2205 | 0 | 0 | 0 | 2124.0585 | 0 | 513.0388 | 3261.3178
2716765 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44446113 D1b_44453671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:02:27 | 13.11.2023 22:34:50 | 3.5397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 0 | 0 | 0 | 3.2063 | 0 | 0 | 8.0159
2716788 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_11824380_56357479_56357479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 20:26:51 | 13.11.2023 22:04:09 | 1.6217 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0.75715 | 0 | 0 | 4.8619
2716124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_912596793_912596793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:11:37 | 13.11.2023 14:08:33 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8638 | 0 | 0 | 33.8638
2715749 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/62 35-29-M00062_950317745_950317745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 00:59:06 | 13.11.2023 02:05:35 | 1.1081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4516
2716267 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:34:32 | 13.11.2023 14:23:37 | 0.81806 | 0 | 694 | 2 | 36 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 65.9138 | 0.45934 | 5.8926 | 7.8759 | 74.6662 | 0 | 0 | 154.8078
2716702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YATAĞAN TR-1 45-72-L00325_A_56387723_56387723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:03:43 | 13.11.2023 20:48:48 | 1.7514 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8848 | 0 | 2.1488 | 0 | 0.34004 | 0 | 0 | 6.3736
2715955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_910102442_910102442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:16:06 | 13.11.2023 12:16:31 | 2.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14372
2716559 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | LALELİK TR-1 45-75-M00192_45-75-M00192_2353627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 16:55:01 | 13.11.2023 17:57:34 | 1.0425 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-99 35-18-L00099_35-18-L00099_73954589 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 10:26:34 | 13.11.2023 19:45:41 | 9.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575
2716347 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_DM-1/5(ZİRAAT SOKAK) M01_2056245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:15:39 | 13.11.2023 16:27:29 | 2.1972 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 259.184 | 0 | 0 | 0 | 120.2656 | 0 | 0 | 379.4496
2715912 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_915039000_915039000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 09:47:07 | 13.11.2023 10:41:57 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 0 | 0 | 1.4415
2715812 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_95002746469_95002746469 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:08:11 | 13.11.2023 10:24:00 | 2.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1817
2716894 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_ILDIR KÖK M03_72091719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:52:01 | 13.11.2023 23:53:27 | 0.023889 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.61321 | 0 | 0 | 0 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.7197
2716399 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:57:11 | 13.11.2023 14:58:51 | 0.027778 | 0 | 1910 | 2 | 22 | 12 | 209 | 15 | 3 | 0 | 9.2763 | 0.030041 | 0.20135 | 2.9174 | 4.8117 | 83.1258 | 0.59776 | 100.9603
2716678 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_35-26-M00791_2376545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 19:58:47 | 13.11.2023 20:32:17 | 0.55833 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.4575 | 0 | 0.13842 | 0 | 5.5471 | 0 | 0 | 14.143
2716422 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_HatBaşıAyırıcı_86031033 M04_86031033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:14:54 | 13.11.2023 18:07:49 | 2.8819 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36.6673 | 0 | 0 | 0 | 4.8493 | 0 | 4.2251 | 45.7418
2716877 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_912541729_912541729 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 23:10:10 | 14.11.2023 03:16:42 | 4.1089 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7613 | 0 | 0 | 0 | 0.48732 | 0 | 0 | 10.2486
2716213 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 13:15:07 | 13.11.2023 14:38:08 | 1.3836 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 26.9322 | 3.7279 | 44.3824 | 59.9265 | 5.7486 | 43.3758 | 0 | 184.0934
2716631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1284 35-02-M01284_C_56382778_56382778 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 17:50:52 | 13.11.2023 18:33:52 | 0.71667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.0847 | 0 | 0 | 0 | 10.9332 | 0 | 0 | 27.0179
2716027 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-5 35-31-L00005_KIRKÖY MAH ÇIKIŞ L02_61244129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 11:11:51 | 13.11.2023 12:14:55 | 1.0511 | 0 | 324 | 0 | 47 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 62.3172 | 0 | 11.1487 | 96.9795 | 44.3263 | 60.0807 | 0 | 274.8524
2715981 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2892 35-10-M02892_35-10-M02892_72727592 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2023 10:34:17 | 13.11.2023 12:12:41 | 1.64 | 0 | 66 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.2549 | 0 | 3.515 | 0 | 22.2836 | 0 | 0 | 70.0535
2715835 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 08:50:45 | 13.11.2023 09:16:50 | 0.43472 | 2 | 308 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.17055 | 12.1021 | 0.08642 | 0.26504 | 0 | 2.947 | 0 | 0 | 15.5711
2715795 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1446 35-01-K01446_B B1_5886245 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2023 06:24:58 | 13.11.2023 11:13:22 | 4.8067 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.5984 | 0 | 0 | 0 | 35.1633 | 0 | 0 | 124.7617
2715772 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1421 35-01-K01421_K-599 K01_65786876 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 02:17:17 | 13.11.2023 02:34:17 | 0.28333 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 128.4287 | 0 | 0 | 0 | 52.009 | 0 | 0.47121 | 180.909
2716840 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 45-71-M00045_953207716_953207716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 21:45:27 | 13.11.2023 22:54:32 | 1.1514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47893 | 0 | 0 | 0 | 0.54934 | 0 | 0 | 1.0283
2716049 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_HatBaşıAyırıcı_97476680 M04_97476680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 12:24:41 | 13.11.2023 13:52:09 | 1.4578 | 2 | 536 | 5 | 11 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0.8232 | 83.8087 | 1254.4927 | 2.4126 | 159.0572 | 35.4058 | 0 | 0 | 1536.0003
2716319 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 34.5 M04_2051848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 14:05:33 | 13.11.2023 14:07:33 | 0.033333 | 48 | 3239 | 128 | 210 | 58 | 426 | 2 | 1 | 2.1405 | 22.7562 | 2.351 | 0.36874 | 9.0768 | 9.0945 | 0.11108 | 0.10856 | 46.0072
2716485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2318886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2023 15:49:17 | 13.11.2023 22:11:20 | 6.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0498 | 0 | 601.4761 | 0 | 648.5259
2717372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 45-78-L00090_95001225176_95001225176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:02:18 | 14.11.2023 14:07:42 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094363 | 0 | 0 | 0.094363
2717727 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913011068_913011068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:00:26 | 14.11.2023 21:35:25 | 1.5831 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6911
2717203 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_A_56391793_56391793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:30:17 | 14.11.2023 12:14:12 | 1.7319 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 7.4728 | 0 | 0 | 11.1676
2717180 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_45-78-M00664_2353562 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:08:55 | 14.11.2023 16:20:15 | 6.1889 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5116 | 0 | 0 | 0 | 9.4053 | 0 | 0 | 22.9169
2717472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-15-M00141_950404053_950404053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:44:56 | 14.11.2023 16:10:54 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.10926
2717117 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:31:12 | 14.11.2023 09:31:47 | 0.0097222 | 4 | 268 | 87 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.0049259 | 0.37525 | 0.79036 | 0.44717 | 0.12587 | 0.039112 | 1.7962 | 0 | 3.5788
2717664 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:01:12 | 14.11.2023 18:52:53 | 0.86139 | 0 | 1339 | 15 | 34 | 6 | 45 | 0 | 3 | 0 | 90.8001 | 12.3598 | 31.7276 | 28.0765 | 66.2476 | 0 | 0.9424 | 230.154
2717309 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3112(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03112_35-08-M03112_81540896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:50:01 | 14.11.2023 12:16:31 | 0.44167 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.6603 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 51.3633
2717412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953175028_953175028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:30:44 | 14.11.2023 18:37:30 | 5.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1931 | 0 | 0 | 63.1931
2717017 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2318886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:20:17 | 14.11.2023 10:18:23 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9001 | 0 | 346.1138 | 0 | 365.014
2717558 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_A_56405229_56405229 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:28:55 | 14.11.2023 17:11:22 | 0.7075 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2141 | 0 | 0 | 0 | 0.19186 | 0 | 0 | 8.406
2717289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_45-71-M01821_2355640 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:39:40 | 14.11.2023 18:06:52 | 7.4533 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 293.5639 | 0 | 9.4363 | 0 | 94.6061 | 0 | 0 | 397.6062
2716920 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1809 35-01-K01809_35-01-K01809_41903409 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:56:03 | 14.11.2023 03:35:04 | 0.65028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0.46035 | 0 | 0 | 0 | 68.2267 | 0 | 0 | 68.687
2717575 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018294 M01_88018294 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:46:29 | 14.11.2023 20:34:03 | 3.7928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7641 | 0 | 0 | 4.7641
2717097 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:21:23 | 14.11.2023 16:15:56 | 6.9092 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2362 | 0 | 7.8091 | 0 | 208.6295 | 0 | 0 | 0 | 217.6749
2716954 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:54:47 | 14.11.2023 05:16:43 | 0.36556 | 0 | 478 | 1 | 42 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 21.7138 | 2.4914 | 12.9039 | 0.11553 | 6.5321 | 0 | 0 | 43.7567
2717077 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-1 M20_92758041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:09:17 | 14.11.2023 09:36:20 | 0.45083 | 8 | 4 | 36 | 14 | 40 | 19 | 9 | 0 | 0.70349 | 2.2645 | 17.9427 | 2.3714 | 79.697 | 12.0136 | 932.7719 | 0 | 1047.7645
2717744 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-593 35-01-K00593_35-01-K00593_2377315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:45:54 | 14.11.2023 21:28:44 | 0.71389 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 154.5825 | 0 | 0 | 0 | 48.8832 | 0 | 0 | 203.4657
2717103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:23:50 | 14.11.2023 17:29:12 | 8.0894 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3731 | 171.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0186
2717332 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 12:14:23 | 14.11.2023 17:13:06 | 4.9786 | 1 | 267 | 4 | 47 | 10 | 27 | 0 | 0 | 5.1504 | 111.4013 | 33.6497 | 53.7053 | 249.7022 | 111.8691 | 0 | 0 | 565.4781
2716997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-61 45-78-M00061_49415383 tr61/f02_49409361 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:51:17 | 14.11.2023 09:19:33 | 1.4711 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8029 | 0 | 0 | 0 | 39.4101 | 0 | 0 | 60.2129
2717246 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_911228180_911228180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:00:10 | 14.11.2023 14:34:16 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717724 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-66 35-16-L00066_47553412_56355226_56355226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:57:56 | 14.11.2023 22:42:39 | 2.7453 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4513
2717561 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_950424969_950424969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:28:43 | 14.11.2023 18:16:51 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037146
2717369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIYI ALTINKENT SİTESİ TR 35-30-M00295_965646367_965646367 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:50:06 | 14.11.2023 13:59:37 | 1.1586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13635
2717060 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SAKLIBAHÇE K16_2308923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:00:47 | 14.11.2023 11:25:57 | 2.4194 | 0 | 4107 | 0 | 0 | 1 | 325 | 0 | 1 | 0 | 1979.468 | 0 | 0 | 39.663 | 819.5756 | 0 | 66.9255 | 2905.6321
2717120 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_100691775 M05_100691775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:30:41 | 14.11.2023 15:15:54 | 5.7536 | 0 | 204 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.6063 | 0 | 3.0016 | 0 | 0.50415 | 0 | 0 | 67.112
2717020 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911564129_911564129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:25:05 | 14.11.2023 09:48:11 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1177 | 0 | 0 | 2.1177
2717166 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_A101-BAŞARI YEM M03_92758198 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:00:15 | 14.11.2023 14:27:25 | 4.4528 | 11 | 143 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7.7828 | 138.3237 | 35.8772 | 2.8228 | 905.6524 | 26.1724 | 2191.4749 | 0 | 3308.1061
2717621 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/5 45-83-M00005_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109877 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:27:20 | 14.11.2023 20:10:01 | 2.7114 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62017 | 0 | 0 | 0 | 3.3998 | 0 | 0 | 4.0199
2717558 | 2 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_45-82-M00255_2371127 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:11:22 | 14.11.2023 19:08:41 | 1.9553 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.6554 | 0 | 1.9533 | 0 | 4.0144 | 0 | 0 | 79.6231
2717266 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_910904959_910904959 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:18:07 | 14.11.2023 13:57:06 | 2.6497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745
2717080 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:09:45 | 14.11.2023 16:43:36 | 7.5642 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3786 | 0 | 4.6445 | 0 | 20.0717 | 0 | 0 | 50.0948
2717200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_45-71-M00103_72236852 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:25:15 | 14.11.2023 18:24:55 | 7.9944 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.4971 | 0 | 22.4683 | 0 | 15.3339 | 0 | 0 | 256.2993
2717721 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1128 35-03-K01128_910577831_910577831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:41:09 | 15.11.2023 00:08:36 | 4.4575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 0 | 4.7563 | 0 | 0 | 13.5085
2717329 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:07:52 | 14.11.2023 12:14:00 | 0.10222 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.053359 | 5.2711 | 6.0183 | 2.9945 | 4.1946 | 2.3922 | 0 | 0 | 20.9241
2717286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:35:48 | 14.11.2023 13:32:04 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0337 | 0 | 4378.7842 | 0 | 4516.8179
2717535 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_B_60984579_60984579 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:06:34 | 14.11.2023 18:07:14 | 2.0111 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.2252 | 0 | 0 | 0 | 10.694 | 0 | 0 | 42.9193
2717684 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_B_56405373_56405373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:36:25 | 14.11.2023 19:12:15 | 0.59722 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4052
2716994 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:53:42 | 14.11.2023 08:30:10 | 0.60778 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.22878 | 24.6005 | 1.7001 | 9.2133 | 13.8306 | 5.4453 | 0 | 0 | 55.0185
2717063 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_A_91400768_91400768 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:02:29 | 14.11.2023 18:14:02 | 9.1925 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3046 | 0 | 13.1534 | 0 | 11.1948 | 0 | 0 | 52.6527
2717278 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-483 DOĞA DOSTU KONUTLARI 35-09-M00483_C C1_80938061 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:23:54 | 14.11.2023 12:45:59 | 1.3681 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1645 | 0 | 0 | 0 | 9.8613 | 0 | 0 | 36.0258
2717086 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:12:27 | 14.11.2023 09:13:59 | 0.025556 | 1 | 286 | 12 | 28 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.004859 | 0.91699 | 0.014246 | 0.029012 | 0 | 0.1623 | 0 | 0 | 1.1274
2717750 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309223_950309223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:52:42 | 15.11.2023 05:07:26 | 8.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717564 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:40:37 | 14.11.2023 17:55:50 | 1.2536 | 2 | 352 | 47 | 24 | 15 | 48 | 0 | 0 | 1.8446 | 64.1028 | 57.7554 | 8.2879 | 176.2066 | 29.4142 | 0 | 0 | 337.6114
2717796 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_950313985_950313985 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:36:27 | 15.11.2023 02:32:27 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3223 | 0 | 0 | 24.3223
2717069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:05:47 | 14.11.2023 09:46:18 | 0.67528 | 1 | 763 | 36 | 53 | 22 | 112 | 7 | 0 | 0.12839 | 100.0948 | 11.8579 | 5.8748 | 154.5141 | 44.151 | 503.7305 | 0 | 820.3515
2717023 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-63 35-16-L00063_A_90954992_90954992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:15:08 | 14.11.2023 08:59:37 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.20897 | 0 | 0 | 0 | 19.6394 | 0 | 0 | 19.8483
2717209 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:35:30 | 14.11.2023 11:19:38 | 0.73556 | 0 | 335 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 29.3825 | 0 | 0.9998 | 0 | 14.8681 | 0 | 0 | 45.2504
2717169 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_D_56383108_56383108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:50:05 | 14.11.2023 11:50:11 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.014 | 0 | 0 | 25.014
2717501 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913011068_913011068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:22:44 | 14.11.2023 16:51:21 | 1.4769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1263
2717026 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910140072_910140072 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:22:59 | 14.11.2023 09:55:39 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6503 | 0 | 0 | 39.6503
2717003 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_98911044_98911044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:02:43 | 14.11.2023 16:53:41 | 8.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9785
2717046 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-19-L00052_956694688_956694688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:48:44 | 14.11.2023 12:54:32 | 4.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717438 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-2 35-26-M01435_956622292_956622292 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:01:55 | 14.11.2023 19:43:29 | 5.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-21 35-16-L00021_35-16-L00021_79438367 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:56:31 | 14.11.2023 17:23:59 | 2.4578 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 67.2272 | 0 | 0 | 0 | 189.5206 | 0 | 0 | 256.7478
2717089 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_953382479_953382479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:07:12 | 14.11.2023 11:45:31 | 2.6386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0889 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 | 0 | 0 | 5.5255
2717189 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2752 35-01-M02752_911545680_911545680 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:15:51 | 14.11.2023 11:43:03 | 1.4533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8763
2716897 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_A A1_5873612 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 00:00:17 | 14.11.2023 06:27:47 | 6.4583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3.0449 | 0 | 0 | 0 | 92.6745 | 0 | 0 | 95.7195
2717229 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2054686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:41:32 | 14.11.2023 12:08:06 | 1.4428 | 6 | 1441 | 22 | 18 | 51 | 129 | 7 | 0 | 9.6002 | 382.3323 | 48.343 | 6.8247 | 1435.2712 | 200.9251 | 1575.5781 | 0 | 3658.8746
2717375 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-58 35-17-M00058_DAĞITIM TRAFO M-58 M01_79438269 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 13:07:59 | 14.11.2023 16:31:17 | 3.3883 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 180.7985 | 0 | 0 | 0 | 25.7604 | 0 | 0 | 206.559
2717421 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-2 35-17-M00296_950314000_950314000 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:33:31 | 14.11.2023 19:27:05 | 5.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3859 | 0 | 0 | 29.3859
2717275 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SEYHAN K02_2309365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:30:11 | 14.11.2023 13:52:48 | 2.3769 | 0 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 0 | 12 | 0 | 768.4263 | 0 | 0 | 0 | 2174.9361 | 0 | 478.1205 | 3421.4829
2717315 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI KANAL MAH. TR-1 45-78-M00358_49238052_56392828_56392828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:54:51 | 14.11.2023 13:02:11 | 1.1222 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33087 | 0 | 4.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1444
2716920 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_D D1_5868190 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 01:38:51 | 14.11.2023 02:56:03 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0746 | 0 | 0 | 7.0746
2717361 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:44:22 | 14.11.2023 13:24:20 | 0.66611 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 88.5358 | 3.3085 | 4.8241 | 0 | 23.7851 | 11.4461 | 0 | 131.8996
2717066 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-4 35-14-M00310_956642568_956642568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:01:52 | 14.11.2023 10:10:10 | 1.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375
2717547 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_KOLDERE KÖK M01_72197393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:22:12 | 14.11.2023 16:49:24 | 0.45333 | 0 | 623 | 2 | 42 | 2 | 43 | 1 | 1 | 0 | 40.1435 | 1.4709 | 0.57016 | 11.7023 | 7.2469 | 24.9753 | 35.5198 | 121.6288
2717049 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_945604168_945604168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:35:41 | 14.11.2023 09:47:00 | 1.1886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19918
2717331 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:47:33 | 14.11.2023 18:46:58 | 0.99028 | 0 | 36 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7797 | 0 | 0 | 0 | 0.11641 | 0 | 0 | 6.8961
2717149 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 45-78-L00090_953248179_953248179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:41:07 | 14.11.2023 10:36:39 | 0.92556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6134
2717670 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:06:52 | 14.11.2023 19:02:25 | 0.92583 | 0 | 592 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 62.449 | 0 | 2.0205 | 20.0722 | 25.1901 | 0 | 0 | 109.7317
2717006 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:10:07 | 14.11.2023 09:59:09 | 1.8172 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10.1678 | 0 | 418.3991 | 0 | 260.9345 | 21.9213 | 0 | 0 | 711.4227
2716980 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ILIKSU VADİ EVLERİ TR-244 35-19-M00295_DAĞITIM TRAFOSU M02_72112146 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:23:54 | 14.11.2023 09:30:02 | 2.1022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3967
2717129 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3079 35-02-M03079_C C02_95298831 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:31:20 | 14.11.2023 16:57:01 | 7.4281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95116 | 0 | 0 | 0.95116
2717770 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_95000119043_95000119043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:01:01 | 14.11.2023 23:40:08 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033281 | 0 | 0 | 0.033281
2717733 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_D d1_43010746 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:22:31 | 14.11.2023 21:39:34 | 1.2842 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6623 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0 | 26.8401
2717043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/14 45-71-M00321_953208105_953208105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:45:30 | 14.11.2023 14:06:34 | 5.3511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4822
2717584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:45:52 | 14.11.2023 17:22:06 | 0.60389 | 1 | 134 | 0 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0.25955 | 8.9838 | 0 | 0.090266 | 14.2263 | 6.1665 | 79.889 | 0 | 109.6153
2717324 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079217 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:01:02 | 14.11.2023 17:08:00 | 6.1161 | 8 | 1316 | 4 | 122 | 5 | 97 | 1 | 0 | 8.7722 | 775.95 | 13.4852 | 42.1608 | 131.9221 | 211.7997 | 5571.7885 | 0 | 6755.8784
2717319 | 2 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:28:12 | 14.11.2023 17:26:02 | 0.96389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1389 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0 | 5.1425
2717616 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-35 45-78-L00035_45-78-L00035_2350050 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:26:43 | 14.11.2023 17:52:31 | 0.43 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.498 | 0 | 0 | 0 | 6.9559 | 0 | 0 | 47.454
2717009 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:13:55 | 14.11.2023 11:02:04 | 2.8025 | 0 | 23 | 2 | 40 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2158 | 77.3343 | 33.8193 | 135.6034 | 19.129 | 0 | 0 | 291.1018
2717364 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1189 35-03-M01189_35-03-M01189_2369645 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:45:27 | 14.11.2023 13:17:34 | 0.53528 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.0771 | 0 | 0 | 0 | 26.5604 | 0 | 0 | 76.6374
2717702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1280 35-02-M01280_913280292_913280292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:08:44 | 14.11.2023 20:12:05 | 1.0558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
2717510 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-30 35-24-L00220_955225879_955225879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:37:18 | 14.11.2023 18:22:19 | 2.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52265
2717115 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:24:52 | 14.11.2023 10:53:09 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8859 | 51.2819 | 0 | 0 | 326.1678
2717218 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956615613_956615613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:37:51 | 14.11.2023 14:29:03 | 3.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76486
2716909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/8 45-71-M00198_C dm1/27c1b_45143062 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:33:29 | 14.11.2023 02:36:51 | 2.0561 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7313 | 0 | 0 | 0 | 21.3241 | 0 | 0 | 53.0554
2717195 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_84100652 M03_84100652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:24:50 | 14.11.2023 11:48:44 | 1.3983 | 1 | 545 | 1 | 32 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0.25711 | 39.0105 | 3.1661 | 1.6459 | 4.1044 | 7.121 | 69.7051 | 0 | 125.0101
2717785 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:20:22 | 14.11.2023 23:39:17 | 0.31528 | 0 | 399 | 1 | 123 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.2841 | 2.1133 | 5.1167 | 5.9649 | 10.2838 | 0 | 0 | 39.7628
2717244 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-2 35-21-M00040_95001403209_95001403209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:57:39 | 14.11.2023 13:13:50 | 2.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42642
2717722 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_953382479_953382479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:45:30 | 14.11.2023 21:17:41 | 1.5364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 0 | 0 | 0 | 0.57775 | 0 | 0 | 3.3425
2717095 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_35-29-L00119_2370488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:07:17 | 14.11.2023 09:32:52 | 0.42639 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3825 | 0 | 0.60868 | 0 | 8.1799 | 0 | 0 | 15.1711
2717281 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_A_91060021_91060021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:28:35 | 14.11.2023 14:52:36 | 3.4003 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7699 | 0 | 2.8263 | 0 | 0 | 8.5962
2717736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950451224_950451224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:26:39 | 14.11.2023 22:13:12 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717636 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:39:22 | 14.11.2023 18:35:42 | 0.93889 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.621 | 2.5686 | 14.6099 | 8.7275 | 19.256 | 0 | 0 | 138.783
2717530 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2762 35-09-K02762_97762217_97762217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:58:39 | 14.11.2023 19:29:52 | 3.5203 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3694
2717135 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:38:32 | 14.11.2023 09:39:40 | 0.018889 | 6 | 784 | 35 | 11 | 10 | 55 | 5 | 0 | 0.032013 | 1.6575 | 3.886 | 0.070099 | 0.29939 | 0.42457 | 13.8716 | 0 | 20.2412
2717158 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-1 M20_2307947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:53:33 | 14.11.2023 13:55:52 | 4.0386 | 1 | 1456 | 196 | 249 | 22 | 214 | 2 | 0 | 4.052 | 1227.645 | 393.4871 | 152.2112 | 590.4785 | 627.4725 | 1596.4971 | 0 | 4591.8435
2717490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953379882_953379882 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:02:07 | 14.11.2023 18:42:37 | 3.675 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2174
2717321 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI M-56 35-30-M00056_35-30-M00056_2347128 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:02:24 | 14.11.2023 12:43:00 | 0.67667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.4045 | 0 | 0 | 0 | 15.4397 | 0 | 0 | 22.8442
2717327 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3114(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03114_35-08-M03114_81540996 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 12:07:49 | 14.11.2023 16:07:03 | 3.9872 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299.0097 | 0 | 0 | 0 | 2.1874 | 0 | 0 | 301.1971
2717450 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:14:00 | 14.11.2023 15:20:11 | 1.1031 | 0 | 3 | 3 | 40 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.84377 | 0.88826 | 4.3156 | 48.0787 | 8.7576 | 0 | 0 | 62.884
2717012 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_910758093_910758093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:14:11 | 14.11.2023 10:15:21 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 0 | 1.3819
2717699 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2115765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:59:26 | 14.11.2023 19:53:01 | 0.89306 | 0 | 129 | 8 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.7609 | 3.5858 | 18.7191 | 1.0532 | 21.0562 | 0 | 0.75132 | 57.9264
2717072 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_910687164_910687164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:05:12 | 14.11.2023 13:47:47 | 4.7097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717553 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_99267924_99267924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:15:38 | 14.11.2023 18:20:34 | 2.0822 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1784 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0 | 0 | 14.2349
2717507 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-6 K13_2313690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:37:42 | 14.11.2023 16:59:21 | 1.3608 | 0 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 828.3845 | 0 | 0 | 0 | 219.7054 | 0 | 0 | 1048.0898
2717554 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569381_56354789_56354789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:30:01 | 14.11.2023 22:15:20 | 0.75528 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0536 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 0 | 0 | 33.4856
2717055 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜNNETÇİLER TR-2 45-72-L00314_956495379_956495379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:50:31 | 14.11.2023 16:23:35 | 7.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8202
2716929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2077007 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 02:44:51 | 14.11.2023 07:19:33 | 4.5783 | 4 | 12383 | 13 | 162 | 23 | 1102 | 10 | 1 | 3.627 | 8951.215 | 18.9417 | 103.4763 | 753.312 | 2810.6758 | 3769.6416 | 41.8419 | 16452.7315
2717639 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911564129_911564129 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:42:16 | 14.11.2023 20:07:02 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0 | 2.943
2717341 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135583 M02_53135583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:21:52 | 14.11.2023 13:34:52 | 1.2167 | 0 | 283 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.8454 | 0.30592 | 1.097 | 0 | 8.7403 | 0 | 0 | 63.9886
2716949 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134469 M01_53134469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:26:49 | 14.11.2023 06:11:51 | 1.7506 | 1 | 637 | 37 | 52 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.26462 | 131.868 | 34.1242 | 14.1348 | 1.8413 | 10.9783 | 0 | 0 | 193.2112
2717035 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868890_88868890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:37:09 | 14.11.2023 09:18:07 | 0.68278 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.054 | 0 | 0.16304 | 0 | 2.0385 | 0 | 0 | 17.2555
2717092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053412 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:14:48 | 14.11.2023 11:48:59 | 2.5697 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 96.8956 | 0 | 0 | 0 | 56.4428 | 0 | 0 | 153.3384
2716898 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_B B1_5858959 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 00:00:51 | 14.11.2023 06:29:43 | 6.4811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.0979 | 0 | 0 | 0 | 134.1646 | 0 | 0 | 135.2625
2717230 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_950342463_950342463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:36:17 | 14.11.2023 12:54:12 | 2.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55204 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.69305
2717516 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140484 M06_53140484 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:43:47 | 14.11.2023 16:33:41 | 0.83167 | 1 | 72 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.1545 | 5.2273 | 0 | 0.8184 | 0 | 0.37119 | 0 | 0 | 6.5714
2717207 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1117 35-01-M01117_912823741_912823741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:30:25 | 14.11.2023 12:30:41 | 2.0044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9076 | 0 | 0 | 0 | 6.8965 | 0 | 0 | 11.8041
2717376 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:55:45 | 14.11.2023 13:34:11 | 0.64056 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8.0087 | 0 | 0 | 6.4077 | 4.8079 | 0 | 0 | 19.2243
2717046 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-19-L00052_35-19-L00052_2348981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:54:32 | 14.11.2023 14:12:37 | 1.3014 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8792 | 0 | 7.0216 | 0 | 20.1635 | 0 | 0 | 38.0643
2717307 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2336316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:49:07 | 14.11.2023 12:07:00 | 0.29806 | 2 | 763 | 36 | 53 | 25 | 112 | 7 | 0 | 0.14132 | 42.6213 | 4.9605 | 2.6079 | 88.5544 | 18.822 | 192.1717 | 0 | 349.8791
2716654 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_SEVRON (RAMADA OTEL) L04_72061140 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 01:09:49 | 14.11.2023 01:23:01 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8518 | 0 | 0 | 0 | 11.8518
2717270 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515__81571129_81571129 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:23:44 | 14.11.2023 16:46:00 | 5.3711 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.0005 | 0 | 10.4678 | 0 | 27.8096 | 0 | 0 | 152.2779
2717021 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1405 35-01-K01405_D k1405/d2_5893913 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:26:16 | 14.11.2023 10:05:24 | 1.6522 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.0388 | 0 | 0 | 0 | 3.239 | 0 | 0 | 47.2778
2717602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_B_56378028_56378028 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:17:53 | 14.11.2023 18:39:56 | 1.3675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | 3.8666
2717748 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-23/06 45-71-M00502_D D12b_60553544 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:54:01 | 14.11.2023 22:17:44 | 1.3953 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9186 | 0 | 0 | 0 | 1.3413 | 0 | 0 | 10.2599
2717061 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_911143000_911143000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:58:25 | 14.11.2023 11:29:50 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0321 | 0 | 0 | 3.0321
2717167 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_45-83-M00271_2362207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:57:53 | 14.11.2023 12:49:59 | 2.8683 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 266.1315 | 0 | 0 | 0 | 26.3728 | 0 | 0 | 292.5043
2716981 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_95001287228_95001287228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:40:57 | 14.11.2023 09:38:54 | 1.9658 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.985
2717124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_B_91140179_91140179 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:33:13 | 14.11.2023 17:07:57 | 7.5789 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8279
2717001 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M05_96738809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:06:47 | 14.11.2023 08:33:20 | 0.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088555
2717101 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-6 45-74-M00251_İCİKLER TR-1 M02_72233937 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:22:43 | 14.11.2023 13:02:16 | 3.6592 | 2 | 257 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.3344 | 89.5588 | 0 | 2.7911 | 0 | 78.4957 | 0 | 0 | 172.1799
2717765 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_91376540_91376540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:32:02 | 14.11.2023 22:49:54 | 1.2978 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53181 | 0 | 0.51922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051
2717522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950467253_950467253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:43:53 | 14.11.2023 19:11:25 | 3.4589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717791 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_95002767438_95002767438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:04:19 | 15.11.2023 00:43:42 | 1.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25531
2717579 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1213 35-02-K01213_99423115_99423115 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:48:32 | 14.11.2023 18:48:54 | 2.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34595
2717771 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_A_91349298_91349298 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:03:08 | 14.11.2023 23:58:30 | 1.9228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 1.5927 | 0 | 0 | 3.2827
2717536 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3483 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03483_E E1B_5844990 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:07:23 | 14.11.2023 17:27:00 | 1.3269 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9552
2717187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:16:42 | 14.11.2023 10:50:36 | 0.565 | 0 | 236 | 0 | 43 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.1667 | 0 | 19.9841 | 47.9582 | 22.4401 | 0 | 0 | 111.5492
2717436 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4378 35-03-K04378_K-1658 K01_41919690 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:57:27 | 14.11.2023 14:03:57 | 0.10833 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 6 | 0 | 16.6671 | 0 | 0 | 0 | 57.8005 | 0 | 14.4047 | 88.8722
2717287 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4548 35-03-K04548_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068664 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:38:02 | 14.11.2023 13:35:22 | 3.9556 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 219.8607 | 0 | 0 | 0 | 67.4094 | 0 | 0 | 287.2702
2717728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_C_56357710_56357710 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:10:59 | 14.11.2023 20:34:09 | 0.38611 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9937 | 0 | 0.13392 | 0 | 0.37537 | 0 | 0 | 4.503
2717751 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:54:12 | 14.11.2023 23:38:30 | 2.7383 | 0 | 56 | 3 | 116 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.7028 | 151.0142 | 192.3403 | 86.1544 | 28.679 | 0 | 0 | 501.8906
2717227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_35-15-L00253_2365159 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:47:01 | 14.11.2023 17:53:15 | 7.1039 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.2779 | 0 | 41.8796 | 0 | 51.1514 | 0 | 0 | 182.3089
2717204 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SÜLEYMAN KAHRAMAN VE ARK. TR-428 45-73-M00187_A_91086540_91086540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:27:31 | 14.11.2023 14:26:26 | 3.9819 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5257
2717542 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4709 35-04-K04709_99625155_99625155 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:11:48 | 14.11.2023 17:00:18 | 0.80833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419
2717519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459328_950459328 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:38:29 | 14.11.2023 18:30:59 | 2.875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65650970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:31:52 | 14.11.2023 16:49:10 | 0.28833 | 2 | 2843 | 15 | 79 | 22 | 333 | 4 | 1 | 0.25517 | 144.6336 | 1.7221 | 7.4726 | 70.6298 | 65.6256 | 320.4007 | 2.5955 | 613.3351
2717310 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_A_91012546_91012546 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:49:45 | 14.11.2023 12:14:08 | 0.40639 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2521 | 0 | 0.0079961 | 0 | 2.6194 | 0 | 0 | 12.8795
2717459 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_İŞÇİEVLERİ K08_2310746 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 14:23:09 | 14.11.2023 18:09:21 | 3.77 | 0 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4600.0086 | 0 | 0 | 0 | 2179.0667 | 0 | 0 | 6779.0754
2717121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:31:59 | 14.11.2023 17:10:09 | 7.6361 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 605.6754 | 98.8688 | 506.0051 | 197.6997 | 657.2009 | 0 | 0 | 2065.4499
2717104 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_D d2_43010747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:20:14 | 14.11.2023 11:48:08 | 2.465 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.8112 | 0 | 0 | 0 | 0.35989 | 0 | 0 | 37.171
2717619 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:29:52 | 14.11.2023 18:02:00 | 0.53556 | 0 | 407 | 8 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 0.58607 | 0.94262 | 1.7679 | 25.2013 | 0 | 0 | 85.6479
2717078 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:09:37 | 14.11.2023 13:50:15 | 4.6772 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 36.0453 | 23.4433 | 4.6364 | 0 | 0 | 0 | 68.4017
2717247 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_C_91463866_91463866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:02:20 | 14.11.2023 11:42:48 | 0.67444 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.8531 | 0 | 0 | 0 | 25.6811 | 0 | 0 | 35.5342
2717439 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:04:02 | 14.11.2023 14:55:07 | 0.85139 | 0 | 525 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 99.6828 | 67.1879 | 10.9089 | 15.4633 | 18.6259 | 0 | 22.4953 | 234.364
2716998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-3 45-78-M00175_TR-2 M01_2109140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:00:47 | 14.11.2023 09:13:37 | 1.2139 | 0 | 894 | 0 | 49 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 177.5085 | 0 | 1.5377 | 0 | 92.3083 | 0 | 61.0608 | 332.4154
2717333 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:14:37 | 14.11.2023 13:13:40 | 0.98417 | 1 | 437 | 25 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.17127 | 64.7471 | 28.8355 | 3.9325 | 0 | 33.0946 | 0 | 0 | 130.7809
2717682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-82 45-78-L00082_B_91189220_91189220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:35:42 | 14.11.2023 19:22:51 | 0.78583 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5542 | 0 | 0 | 0 | 3.8546 | 0 | 0 | 11.4089
2717582 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:56:42 | 14.11.2023 17:32:14 | 0.59222 | 2 | 2641 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 0.58526 | 341.0094 | 1.313 | 74.7885 | 128.0895 | 198.745 | 164.6235 | 2.2835 | 911.4376
2717507 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1745 35-01-K01745_K-550 K02_2040632 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:59:21 | 14.11.2023 17:44:21 | 0.75 | 0 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 287.1713 | 0 | 0 | 0 | 22.8163 | 0 | 0 | 309.9876
2717462 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEMİKLİDERE TR-2 45-80-M00133_45-80-M00133_73431979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:27:02 | 14.11.2023 15:00:58 | 0.56556 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.9462 | 0 | 2.8401 | 0 | 2.8463 | 0 | 0 | 24.6326
2717794 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489__72372029_72372029 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:32:26 | 15.11.2023 00:06:51 | 0.57361 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29749 | 0 | 0 | 0 | 0.51223 | 0 | 0 | 0.80973
2717259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_45-71-M01744_2366948 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:12:17 | 14.11.2023 17:06:25 | 5.9022 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.0731 | 0 | 0 | 0 | 19.8956 | 0 | 0 | 130.9687
2717107 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89227435 M03_89227435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:24:51 | 14.11.2023 10:22:16 | 0.95694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8257 | 0 | 461.9418
2717316 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911297352_911297352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:51:08 | 14.11.2023 14:10:03 | 2.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28414
2717563 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2813 35-03-K02813_K-2738 K01_41944013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:22:05 | 14.11.2023 19:31:55 | 2.1639 | 0 | 4307 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1877.9453 | 0 | 0 | 0 | 377.8189 | 0 | 0 | 2255.7642
2717113 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_99424276_99424276 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:25:54 | 14.11.2023 14:25:10 | 4.9878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6137 | 0 | 0 | 0 | 19.7961 | 0 | 0 | 24.4099
2717359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_97507564_97507564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:38:33 | 14.11.2023 14:05:49 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27198
2716967 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:11:51 | 14.11.2023 06:42:49 | 0.51611 | 2 | 1009 | 58 | 67 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.17641 | 73.6429 | 16.2636 | 6.6542 | 4.9238 | 7.4512 | 0 | 0 | 109.112
2717213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BOZAĞAÇ TR-2 45-78-M00662_45-78-M00662_2353560 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:53:57 | 14.11.2023 16:43:39 | 6.8283 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3734
2717528 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-16/14 M06_92909716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:59:27 | 14.11.2023 16:43:31 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0744 | 151.346 | 0 | 227.1616 | 387.582
2717193 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_911973483_911973483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:22:10 | 14.11.2023 11:36:06 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55258 | 0 | 0 | 0.55258
2717150 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_75293884 M03_75293884 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:40:09 | 14.11.2023 12:27:11 | 2.7839 | 1 | 131 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0.5102 | 57.4524 | 20.9231 | 2.421 | 55.5955 | 7.5519 | 572.1321 | 0 | 716.5861
2717571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3959 35-02-K03959_910032493_910032493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:33:29 | 14.11.2023 20:51:13 | 4.2956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3305
2717050 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:53:57 | 14.11.2023 09:53:46 | 0.99694 | 1 | 587 | 49 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.18958 | 108.0626 | 7.5518 | 1.265 | 27.4081 | 43.5817 | 0 | 0 | 188.0588
2717548 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ ERDOĞAN SULAMA GRUBU 35-29-L00350_A_56407110_56407110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:19:15 | 14.11.2023 17:13:07 | 0.89778 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23869 | 0 | 2.3962 | 0 | 0.13128 | 0 | 0 | 2.7662
2717714 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_45-82-M00255_2371127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:41:07 | 14.11.2023 20:16:34 | 0.59083 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.8783 | 0 | 0.48578 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 23.4424
2717236 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-311 ÖZBEK 35-19-M00527_956695173_956695173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:43:00 | 14.11.2023 15:30:45 | 4.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019179
2717130 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_958002926_958002926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:15:10 | 14.11.2023 15:04:48 | 5.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717093 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359762_953359762 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:15:04 | 14.11.2023 10:31:58 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0 | 2.0347
2717628 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_956627548_956627548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:20:50 | 14.11.2023 19:12:49 | 1.8664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1203
2717342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_A_56392500_56392500 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:23:13 | 14.11.2023 14:34:55 | 2.195 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81337 | 0 | 0 | 0 | 18.1465 | 0 | 0 | 18.9598
2717777 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:31:45 | 14.11.2023 23:39:39 | 1.1317 | 1 | 1570 | 17 | 462 | 14 | 316 | 0 | 1 | 0.75688 | 369.748 | 80.4444 | 217.2907 | 87.1458 | 122.1273 | 0 | 1.1914 | 878.7044
2717336 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-448 35-03-M00448_95001174769_95001174769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:14:25 | 14.11.2023 15:02:17 | 2.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2535 | 0 | 0 | 4.2535
2717087 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_35-08-M03113_81540946 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:07:15 | 14.11.2023 10:08:39 | 1.0233 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 155.4383 | 0 | 0 | 0 | 57.1361 | 0 | 0 | 212.5744
2717634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_910586378_910586378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:15:28 | 14.11.2023 18:22:10 | 1.1117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84324
2716947 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_912944907_912944907 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:26:20 | 14.11.2023 08:58:18 | 4.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6239
2717542 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410331_72410331 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:00:18 | 14.11.2023 17:31:21 | 0.5175 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.7832 | 0 | 0 | 0 | 39.3238 | 0 | 0 | 58.107
2717797 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_M_56367096_56367096 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:30:49 | 15.11.2023 02:33:11 | 3.0394 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.275 | 0 | 0 | 0 | 0.95999 | 0 | 0 | 95.2349
2717133 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137512 M06_53137512 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:10:22 | 14.11.2023 10:36:24 | 1.4339 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3319
2717273 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1209 35-01-M01209_912147628_912147628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:23:07 | 14.11.2023 17:38:22 | 6.2542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0718
2717651 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:48:59 | 14.11.2023 20:06:57 | 2.2994 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.0883 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 0 | 0 | 40.4222
2717319 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910405650_910405650 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:57:21 | 14.11.2023 16:28:12 | 4.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25768
2717402 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_945684432_945684432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:25:05 | 14.11.2023 15:49:25 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2716964 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3655 35-03-K03655_A_56364676_56364676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:58:53 | 14.11.2023 09:50:45 | 3.8644 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.2476 | 0 | 0 | 0 | 8.2061 | 0 | 0 | 67.4537
2717711 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_C_56404723_56404723 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:30:16 | 14.11.2023 22:57:12 | 3.4489 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4606 | 0 | 0 | 0 | 4.4684 | 0 | 0 | 27.929
2717196 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:24:12 | 14.11.2023 10:40:22 | 0.26944 | 1 | 196 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.097815 | 5.8322 | 0 | 0.035884 | 7.5807 | 3.4826 | 54.0324 | 0 | 71.0617
2717525 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:53:32 | 14.11.2023 16:46:00 | 0.87444 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 74.8813 | 2.3698 | 13.2371 | 8.5793 | 19.5106 | 0 | 0 | 118.578
2717170 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_MADEN M05_47316731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:58:53 | 14.11.2023 11:40:11 | 1.6883 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.801 | 0 | 3.2569 | 0 | 30.8192 | 0 | 187.8771
2717502 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_913339759_913339759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:19:22 | 14.11.2023 19:05:51 | 3.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717694 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLTEPE TR-1 45-79-M00110_945553376_945553376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:52:56 | 14.11.2023 21:57:35 | 3.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30496
2717047 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:52:22 | 14.11.2023 09:17:03 | 0.41139 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10.3127 | 0.23311 | 1.6156 | 0 | 8.7904 | 0 | 0 | 20.9518
2717674 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3483 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03483_913342855_913342855 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:10:59 | 14.11.2023 19:58:57 | 1.7994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3808
2717233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_DAŞKANLAR M01_72145675 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:48:02 | 14.11.2023 15:43:06 | 4.9178 | 1 | 220 | 0 | 39 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0.86458 | 132.5845 | 0 | 23.1478 | 0 | 77.6208 | 492.5689 | 1.1745 | 727.9611
2717482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-54 45-78-L00765_953255695_953255695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:56:09 | 14.11.2023 17:02:03 | 2.0983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90718
2717339 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 12:20:18 | 14.11.2023 13:26:03 | 1.0958 | 9 | 43 | 59 | 198 | 19 | 50 | 8 | 0 | 2.3569 | 2.8165 | 57.3316 | 9.5169 | 260.5247 | 9.3148 | 574.3646 | 0 | 916.226
2717190 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-22-M00040_35-22-M00040_2364039 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:18:36 | 14.11.2023 17:30:48 | 7.2033 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 139.4044 | 0 | 47.8285 | 0 | 53.0551 | 0 | 0 | 240.288
2717090 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_D_56352400_56352400 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:16:03 | 14.11.2023 15:26:12 | 6.1692 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6984 | 0 | 7.341 | 0 | 19.4511 | 0 | 0 | 45.4905
2717159 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:55:07 | 14.11.2023 11:08:43 | 1.2267 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.49467 | 95.6223 | 145.315 | 15.7382 | 55.3524 | 26.5529 | 0 | 0 | 339.0755
2717491 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3194 35-03-K03194_910198036_910198036 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:53:51 | 15.11.2023 02:27:31 | 11.5611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0813
2717136 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_C_56366985_56366985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:37:15 | 14.11.2023 11:01:45 | 1.4083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8673
2717537 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1322 35-02-K01322_910088318_910088318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:08:04 | 14.11.2023 22:53:19 | 6.7542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2159
2717182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:13:08 | 14.11.2023 11:21:34 | 1.1406 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.21108 | 4.0431 | 21.6874 | 29.9826 | 4.1137 | 16.3088 | 0 | 0 | 76.3467
2717514 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:43:12 | 14.11.2023 15:43:37 | 0.0069444 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062068 | 0.0040579 | 0.029023 | 0.022863 | 0 | 0 | 0.11801
2717345 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/40 35-28-M00048_953396202_953396202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:12:01 | 14.11.2023 15:04:28 | 2.8742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1307
2717451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_B_56404307_56404307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:17:10 | 14.11.2023 14:56:00 | 0.64722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.3135 | 0 | 0 | 0 | 5.1565 | 0 | 0 | 7.47
2716973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53134531 M02_53134531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:19:33 | 14.11.2023 13:18:28 | 5.9819 | 0 | 37 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.8188 | 0 | 1.1282 | 198.6817 | 3.737 | 0 | 0 | 261.3657
2717059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/3 (HOLYWOOD ARKASI) 45-71-M00197_953208484_953208484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:53:44 | 14.11.2023 11:28:04 | 2.5722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2587
2717305 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI PAMUCAK TR-1 45-77-L00183_45-77-L00183_2374985 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:45:03 | 14.11.2023 13:46:36 | 2.0258 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8371 | 0 | 0 | 0 | 0.32813 | 0 | 0 | 8.1653
2716913 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-17 35-14-L00017_35-14-L00017_2370941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:52:28 | 14.11.2023 02:58:42 | 2.1039 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.5804 | 0 | 1.7986 | 0 | 3.0714 | 0 | 0 | 38.4504
2717554 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-16-L00047_95002425169_95002425169 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:23:30 | 14.11.2023 21:30:01 | 5.1086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6584 | 0 | 0 | 0 | 20.2461 | 0 | 0 | 39.9045
2717740 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_950325353_950325353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:37:02 | 14.11.2023 21:03:46 | 0.44556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098495
2717763 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2762 35-09-K02762_97762217_97762217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:17:38 | 14.11.2023 22:24:28 | 1.1139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094
2717265 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_950313985_950313985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:15:39 | 14.11.2023 12:53:36 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1405 | 0 | 0 | 26.1405
2717056 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_955173862_955173862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:54:40 | 14.11.2023 13:58:25 | 5.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3625 | 0 | 0 | 35.3625
2717720 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2748 35-01-M02748_911987399_911987399 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:37:00 | 15.11.2023 00:28:10 | 4.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7687
2717142 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:34:07 | 14.11.2023 18:10:59 | 8.6144 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1559.7728 | 227.9937 | 690.9953 | 753.7633 | 1280.7038 | 0 | 0 | 4513.229
2717036 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:41:26 | 14.11.2023 09:06:02 | 0.41 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4.2469 | 14.7921 | 9.9763 | 1.495 | 13.9544 | 4.4689 | 0 | 0 | 48.9335
2717577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462219_56394961_56394961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:43:45 | 14.11.2023 20:30:16 | 3.7753 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.016546 | 0 | 0 | 7.3233
2717517 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95002440729_95002440729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:34:56 | 14.11.2023 18:05:28 | 2.5089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6232
2717371 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-01/06 45-71-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M04_66505570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:57:48 | 14.11.2023 15:52:08 | 2.9056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.3044 | 0 | 0 | 0 | 340.6035 | 0 | 0 | 343.9079
2717202 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_75209731 M03_75209731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:29:44 | 14.11.2023 18:06:08 | 7.6067 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.8456 | 0 | 0 | 0 | 7.4867 | 0 | 0 | 70.3323
2717348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-15-M00359_950360717_950360717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:25:48 | 14.11.2023 18:52:59 | 6.4531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5734
2717225 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912626292_912626292 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:43:05 | 14.11.2023 14:44:57 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4154 | 0 | 0 | 21.4154
2716976 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_E_60984801_60984801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:04:21 | 14.11.2023 09:02:44 | 1.9731 | 0 | 304 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.5581 | 0 | 0.27327 | 0 | 2.1293 | 0 | 0 | 109.9607
2717411 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956640570_956640570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:37:38 | 14.11.2023 14:49:45 | 1.2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17322
2717162 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-92 35-15-L00092_950352821_950352821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:40:17 | 14.11.2023 15:49:19 | 6.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4251 | 0 | 0 | 9.4251
2717511 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:40:48 | 14.11.2023 16:05:45 | 0.41583 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22556 | 2.8695 | 0 | 0.60747 | 0 | 0 | 3.7025
2717016 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2314105 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:18:34 | 14.11.2023 10:20:03 | 2.0247 | 0 | 3 | 9 | 51 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 45.7255 | 117.2091 | 34.636 | 16.1754 | 0 | 0 | 215.2917
2716902 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1128 35-01-M01128_35-01-M01128_2372097 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:37:01 | 14.11.2023 01:08:38 | 0.52694 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.567 | 0 | 0 | 0 | 11.8354 | 0 | 0 | 65.4024
2717076 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-879 35-01-K00879_DAĞITIM TRAFOSU K-879 K01_65659506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:08:23 | 14.11.2023 11:22:22 | 2.2331 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 370.5018 | 0 | 0 | 0 | 400.3348 | 0 | 43.8592 | 814.6958
2716933 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_TR-23 M01_2328798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:55:36 | 14.11.2023 04:33:43 | 1.6353 | 0 | 883 | 0 | 2 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 235.4853 | 0 | 0 | 30.9701 | 54.2933 | 0 | 0 | 320.7487
2717786 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_953283793_953283793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:18:50 | 15.11.2023 01:26:18 | 2.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38503
2717245 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515__81571128_81571128 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 11:00:40 | 14.11.2023 16:49:28 | 5.8133 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.8975 | 0 | 5.5893 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 30.6019
2717743 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1405 35-01-K01405_911217592_911217592 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:23:53 | 15.11.2023 03:04:41 | 7.68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9489
2716953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14(M-714) 35-30-M00714_955298558_955298558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 04:52:05 | 14.11.2023 07:19:50 | 2.4625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9446
2717594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:08:20 | 14.11.2023 17:51:32 | 0.72 | 5 | 2787 | 61 | 587 | 13 | 386 | 4 | 1 | 32.4765 | 379.4955 | 12.7266 | 84.626 | 67.2617 | 143.314 | 60.6568 | 6.1736 | 786.7309
2717053 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950413403_950413403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:53:09 | 14.11.2023 09:46:08 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17302
2717096 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_954857379_954857379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:17:48 | 14.11.2023 16:06:01 | 6.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9688
2716990 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_66373929 M09_66373929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:46:54 | 14.11.2023 09:48:27 | 2.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717388 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:19:03 | 14.11.2023 13:29:38 | 0.17639 | 0 | 1111 | 9 | 360 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 33.3129 | 7.4002 | 9.3627 | 27.2412 | 25.4234 | 0 | 0 | 102.7403
2717531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4277 35-02-K04277_913892608_913892608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:03:58 | 14.11.2023 18:54:55 | 2.8492 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8627 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 0 | 7.0929
2717139 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SAFFET ÖZSAN K03_2309364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:38:02 | 14.11.2023 13:39:16 | 4.0206 | 0 | 15314 | 0 | 0 | 3 | 2251 | 0 | 15 | 0 | 11449.6673 | 0 | 0 | 2951.7818 | 7455.5581 | 0 | 985.064 | 22842.0712
2717088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_B_91343413_91343413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:15:32 | 14.11.2023 16:46:08 | 7.51 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73.407 | 0 | 3.9614 | 0 | 35.9724 | 0 | 0 | 113.3409
2717752 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_B_91370494_91370494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:56:09 | 14.11.2023 21:48:41 | 0.87556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
2717351 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_945634563_945634563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:27:47 | 14.11.2023 14:26:21 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717497 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97712306_97712306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:16:41 | 14.11.2023 17:54:39 | 2.6328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.374
2717105 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_955206680_955206680 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:20:09 | 14.11.2023 13:11:59 | 3.8639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62229
2717666 | 2 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:48:12 | 14.11.2023 20:39:19 | 0.85194 | 9 | 731 | 202 | 63 | 20 | 88 | 0 | 0 | 1.8777 | 96.5287 | 28.9644 | 11.2121 | 256.1574 | 59.5406 | 0 | 0 | 454.2808
2717019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:24:00 | 14.11.2023 09:11:38 | 0.79389 | 1 | 1664 | 4 | 213 | 13 | 361 | 1 | 3 | 9.817 | 189.0944 | 17.6204 | 78.9481 | 58.8878 | 198.816 | 89.6389 | 9.7839 | 652.6066
2717357 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/43-A 45-72-M00113_45-72-M00113_2346940 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:38:52 | 14.11.2023 13:31:25 | 0.87583 | 0 | 41 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5361 | 0 | 3.8579 | 0 | 2.4709 | 0 | 0 | 11.8649
2717706 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_53140484 M06_53140484 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:07:47 | 14.11.2023 20:04:21 | 0.94278 | 1 | 72 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.24533 | 6.8503 | 0 | 0.86321 | 0 | 0.35342 | 0 | 0 | 8.3123
2717211 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-837 35-01-K00837_D D1_5867990 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:29:04 | 14.11.2023 14:10:12 | 3.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0 | 170.8025 | 0 | 0 | 171.0509
2717065 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1101 35-03-M01101_35-03-M01101_41929499 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:54:27 | 14.11.2023 10:39:41 | 1.7539 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 189.1624 | 0 | 0 | 0 | 535.5162 | 0 | 0 | 724.6786
2717606 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1863 35-09-K01863_912603647_912603647 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:18:32 | 14.11.2023 19:50:01 | 2.5247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8699
2717503 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3655 35-03-K03655_950160616_950160616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:19:57 | 15.11.2023 00:37:09 | 9.2867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6663
2717171 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_95001223965_95001223965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:57:07 | 14.11.2023 12:05:46 | 2.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 3.3484 | 0 | 0 | 5.7092
2716909 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/8 45-71-M00198_45-71-M00198_66451718 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:36:51 | 14.11.2023 03:45:28 | 1.1436 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.8385 | 0 | 0 | 0 | 109.5518 | 0 | 0 | 202.3904
2717477 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:50:39 | 14.11.2023 18:51:16 | 4.0103 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1407 | 0 | 0 | 0 | 16.6529 | 0 | 0 | 17.7936
2717689 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_C_56391005_56391005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:42:51 | 14.11.2023 20:51:37 | 2.1461 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717789 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-9 35-15-L00348_A_91218612_91218612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:18:02 | 15.11.2023 02:06:36 | 2.8094 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 2.241
2717248 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_955208137_955208137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:01:06 | 14.11.2023 18:12:03 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5877 | 0 | 0 | 9.5877
2717769 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-985 35-07-K00985_915047199_915047199 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:41:20 | 14.11.2023 22:50:16 | 1.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15384
2717334 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_A_56385664_56385664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:11:22 | 14.11.2023 14:18:32 | 2.1194 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39232 | 0 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58426
2717085 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/6 45-72-M00006_45-72-M00006_83423371 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:11:49 | 14.11.2023 12:43:05 | 3.5211 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 338.2776 | 0 | 0 | 0 | 288.0679 | 0 | 0 | 626.3455
2717732 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2965 35-10-K02965_98149801_98149801 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:15:01 | 14.11.2023 21:53:11 | 1.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667
2717586 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913117706_913117706 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:49:58 | 15.11.2023 01:21:43 | 8.5292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9333
2717254 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_SARUHANLI TR-13 M02_60962831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:07:52 | 14.11.2023 11:32:23 | 0.40861 | 0 | 1152 | 0 | 12 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 88.077 | 0 | 1.2173 | 0 | 48.9617 | 0 | 0 | 138.256
2717231 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_A dm23/2 a1b_45038359 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:41:15 | 14.11.2023 15:04:45 | 4.3917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6589 | 0 | 0 | 0 | 32.9186 | 0 | 0 | 38.5775
2717563 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 M08_2051094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:39:27 | 14.11.2023 17:22:32 | 0.71806 | 0 | 11294 | 0 | 0 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 1577.3078 | 0 | 0 | 50.6596 | 487.0356 | 0 | 0 | 2115.003
2717271 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_97441692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:28:19 | 14.11.2023 12:16:41 | 0.80611 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.9785 | 0 | 0 | 0 | 15.9107 | 0 | 0 | 69.8892
2717795 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_35-26-M01194_2367739 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:32:23 | 15.11.2023 00:29:42 | 0.95528 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.3882 | 0 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 0 | 62.5204
2717354 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞARLAR TR-3 45-73-M00601_B_56386785_56386785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:25:43 | 14.11.2023 18:04:42 | 5.6497 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1057
2717108 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1189 35-02-K01189_E_56374332_56374332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:24:11 | 14.11.2023 13:15:00 | 3.8469 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 154.9354 | 0 | 0 | 0 | 20.5417 | 0 | 0 | 175.4771
2716959 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | APANÇEŞME KÖK( TR-1) 35-16-M00683_YUKARIKIRIKLAR M02_72042355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 05:15:07 | 14.11.2023 07:09:42 | 1.9097 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2495 | 0 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 16.8267
2717145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138348 M19_53138348 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:35:44 | 14.11.2023 12:15:04 | 2.6556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | 0 | 0 | 0 | 4.9735 | 0 | 0 | 8.563
2717268 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4366 35-01-K04366_D_56369459_56369459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:21:06 | 14.11.2023 14:37:30 | 3.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39644 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0 | 0 | 3.3047
2717809 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2762 35-09-K02762_97762217_97762217 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:20:47 | 15.11.2023 03:05:39 | 3.7478 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9056
2717666 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136648 L15_53136648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:58:58 | 14.11.2023 19:48:12 | 1.8206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16
2717500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 45-78-M00062_953260771_953260771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:20:49 | 14.11.2023 21:08:02 | 5.7869 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2385 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 0 | 0 | 15.7399
2717523 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:51:30 | 14.11.2023 22:57:00 | 7.0917 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 117.2137 | 0 | 56.5736 | 0 | 43.4825 | 0 | 650.9268 | 868.1966
2717507 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-550 35-01-K00550_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049155 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:44:21 | 14.11.2023 20:44:32 | 3.0031 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 282.9021 | 0 | 0 | 0 | 9.3532 | 0 | 0 | 292.2553
2717102 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2473 35-01-K02473_910739269_910739269 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:22:42 | 14.11.2023 11:11:15 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6333 | 0 | 0 | 9.6333
2717580 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3067(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03067_913027153_913027153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:52:14 | 14.11.2023 19:17:01 | 2.4131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0847
2717331 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_A_91360853_91360853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:09:35 | 14.11.2023 17:47:33 | 5.6328 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.586 | 0 | 0 | 0 | 0.75254 | 0 | 0 | 20.3385
2716939 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1483 35-01-M01483_TRAFO M03_2070364 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 03:13:29 | 14.11.2023 06:47:10 | 3.5614 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 296.0051 | 0 | 0 | 0 | 108.5804 | 0 | 54.5517 | 459.1372
2717217 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:33:52 | 14.11.2023 12:27:54 | 0.90056 | 0 | 240 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.8744 | 0 | 0.48613 | 0 | 12.9698 | 0 | 0 | 58.3303
2717045 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256767_955256767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:49:22 | 14.11.2023 10:58:38 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4107 | 0 | 0 | 3.4107
2717686 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAKTÜS OTEL ÖZEL 35-25-M00272Ö_964515078_964515078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:31:36 | 14.11.2023 19:43:14 | 1.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40788
2717772 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_953221658_953221658 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:18:17 | 15.11.2023 01:40:06 | 3.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166
2717039 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_99738460_99738460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:43:56 | 14.11.2023 12:00:10 | 3.2706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145
2717443 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72410956_72410956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 13:50:59 | 14.11.2023 19:44:07 | 5.8856 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.1968 | 0 | 0 | 0 | 8.1306 | 0 | 0 | 94.3275
2717775 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MAVİ KÖY SİTESİ M-352 35-30-M00352_35-30-M00352_2361339 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:21:32 | 14.11.2023 23:03:33 | 0.70028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 4.9059 | 0 | 0 | 10.4148
2717134 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:21:02 | 14.11.2023 13:57:37 | 4.6097 | 18 | 5277 | 137 | 1166 | 59 | 893 | 1 | 2 | 67.9162 | 4834.8335 | 1371.907 | 2473.0854 | 1666.8447 | 2924.7197 | 508.4623 | 50.6511 | 13898.4198
2717798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_35-28-M00033_66487652 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 23:46:00 | 15.11.2023 00:15:55 | 0.49861 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3683 | 0 | 0 | 0 | 0.47428 | 0 | 0 | 7.8426
2717466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_35-30-M00224_2376844 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 14:34:07 | 14.11.2023 14:52:07 | 0.3 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0.055839 | 0 | 8.8303 | 0 | 0 | 19.3961
2717635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_D_56381464_56381464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:36:25 | 14.11.2023 19:46:49 | 2.1733 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 19.8981 | 0 | 0 | 0 | 89.6148 | 0 | 65.7549 | 175.2678
2717280 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_956637792_956637792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:24:56 | 14.11.2023 15:59:49 | 4.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717612 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇIKRIKÇI TR-2 45-83-L00465_45-83-L00465_61214830 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:24:40 | 14.11.2023 20:05:08 | 2.6744 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.6711 | 0 | 1.5189 | 0 | 10.5536 | 0 | 0 | 41.7435
2716925 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 02:33:31 | 14.11.2023 02:39:39 | 0.10222 | 20 | 12376 | 23 | 433 | 73 | 1490 | 6 | 2 | 3.6503 | 176.9876 | 1.1868 | 5.2447 | 53.8644 | 70.9057 | 33.0055 | 0.020968 | 344.8659
2716902 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1128 35-01-M01128_F F1_49424203 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:15:45 | 14.11.2023 00:37:01 | 0.35444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1276 | 0 | 0 | 0 | 0.75371 | 0 | 0 | 5.8814
2717758 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_97532739_97532739 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:08:14 | 14.11.2023 22:17:39 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24099
2717071 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:06:05 | 14.11.2023 17:10:52 | 8.0797 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3555 | 0 | 23.8147 | 0 | 50.5413 | 0 | 0 | 93.7115
2717698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453410_950453410 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 19:00:18 | 14.11.2023 22:36:33 | 3.6042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127
2717366 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-10 45-78-M00575_953254929_953254929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:49:15 | 14.11.2023 15:31:48 | 2.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69945
2717506 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_99083116_99083116 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 15:23:55 | 14.11.2023 20:53:18 | 5.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7228
2717220 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:41:56 | 14.11.2023 11:13:30 | 0.52611 | 7 | 0 | 228 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.39325 | 0 | 27.9904 | 0.5696 | 17.7997 | 0 | 0 | 0 | 46.7529
2717695 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:38:22 | 14.11.2023 20:17:46 | 2.6567 | 1 | 1570 | 17 | 462 | 14 | 316 | 0 | 1 | 2.3009 | 1051.1917 | 224.2004 | 739.2013 | 247.0217 | 415.2529 | 0 | 3.712 | 2682.8809
2717738 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3288 35-03-M03288_A A1_5805154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 20:34:33 | 15.11.2023 00:34:57 | 4.0067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4666 | 0 | 0 | 0 | 3.4388 | 0 | 0 | 17.9054
2717569 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:44:57 | 14.11.2023 17:39:02 | 0.90139 | 0 | 1644 | 0 | 113 | 1 | 373 | 0 | 1 | 0 | 253.9236 | 0 | 35.0882 | 0 | 160.4032 | 0 | 0 | 449.4151
2716905 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 00:20:56 | 14.11.2023 00:40:23 | 0.32417 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 2.7085 | 57.9759 | 2.614 | 3.1558 | 31.2907 | 7.7272 | 3.6716 | 0 | 109.1437
2717028 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜZELKENT YAPI KOOP TR 35-21-M00015_A A1B_5887389 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 08:27:39 | 14.11.2023 13:20:27 | 4.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6792
2717510 | 2 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-30 35-24-L00220_35-24-L00220_2376894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:22:19 | 14.11.2023 18:40:53 | 0.30944 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8952 | 0 | 0.26437 | 0 | 1.7588 | 0 | 0 | 6.9184
2717283 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1924 35-10-K01924_914987665_914987665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:23:15 | 14.11.2023 14:14:59 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 0 | 0 | 1.1509
2717048 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 08:52:35 | 14.11.2023 16:23:32 | 7.5158 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 881.6579 | 0 | 0 | 0 | 852.1733 | 0 | 0 | 1733.8312
2717234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_72907834 M03_72907834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:44:15 | 14.11.2023 12:51:12 | 2.1158 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.7644 | 0 | 0 | 0 | 6.0407 | 0 | 0 | 67.8051
2716991 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 07:55:52 | 14.11.2023 07:56:21 | 0.0080556 | 0 | 336 | 10 | 163 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.12374 | 0.095749 | 0.17411 | 0 | 0.063186 | 0.282 | 0 | 0.73879
2717096 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868892_88868892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:06:01 | 14.11.2023 16:49:56 | 0.73194 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7901 | 0 | 0 | 0 | 4.137 | 0 | 0 | 23.9271
2716922 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_955294936_955294936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 02:04:18 | 14.11.2023 03:04:34 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50683 | 0 | 0 | 0 | 4.735 | 0 | 0 | 5.2418
2717523 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:57:00 | 15.11.2023 00:02:11 | 1.0864 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 42.0255 | 5.5074 | 43.8059 | 0.61688 | 0 | 0 | 94.8551
2717189 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2752 35-01-M02752_35-01-M02752_81257852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 11:43:03 | 14.11.2023 12:07:54 | 0.41417 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.0381 | 0 | 0 | 0 | 11.9078 | 0 | 0 | 51.9459
2717755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-1 35-15-L00837_950384125_950384125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 21:07:19 | 14.11.2023 23:00:11 | 1.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27422
2717068 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3470(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03470_35-02-M03470_88370942 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 09:05:47 | 14.11.2023 16:52:30 | 7.7786 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1685.3859 | 0 | 0 | 0 | 329.4375 | 0 | 0 | 2014.8234
2716968 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025_İM GİRİŞ L01_61351332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 06:21:51 | 14.11.2023 07:47:00 | 1.4192 | 0 | 832 | 2 | 44 | 1 | 143 | 3 | 1 | 0 | 214.1497 | 0 | 1.166 | 72.9407 | 96.2495 | 103.948 | 131.6485 | 620.1025
2717360 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 12:44:15 | 14.11.2023 14:26:31 | 1.7044 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1.4785 | 40.8067 | 3.7867 | 0.086458 | 162.2751 | 11.5642 | 0 | 0 | 219.9976
2717655 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_45-75-M00209_61361759 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 17:55:10 | 14.11.2023 18:15:11 | 0.33361 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 6.2284
2717217 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_B_91114089_91114089 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:36:16 | 14.11.2023 11:33:52 | 0.96 | 0 | 81 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7567 | 0 | 0 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 17.9547
2717194 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2023 10:24:58 | 14.11.2023 16:31:53 | 6.1153 | 1 | 129 | 3 | 47 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1.087 | 82.4232 | 6.1886 | 72.3821 | 1.4711 | 47.6605 | 0 | 0 | 211.2125
2717151 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:47:19 | 14.11.2023 10:19:54 | 0.54306 | 4 | 2475 | 41 | 87 | 25 | 240 | 5 | 0 | 0.45866 | 153.7465 | 77.4097 | 7.4428 | 171.7648 | 57.7904 | 442.9071 | 0 | 911.52
2717692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_A_91326103_91326103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:49:30 | 14.11.2023 19:42:08 | 0.87722 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0274 | 0 | 2.0343 | 0 | 4.3951 | 0 | 0 | 10.4568
2717094 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2559 35-01-M02559_910675746_910675746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:16:30 | 14.11.2023 10:26:22 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54585 | 0 | 0 | 0.54585
2717131 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/51 45-83-L00051_95001272060_95001272060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:33:30 | 14.11.2023 14:26:35 | 4.8847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899
2717561 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_C_56366118_56366118 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2023 18:16:51 | 14.11.2023 19:35:27 | 1.31 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7716
2717529 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE TARIMSAL SULAMA M10_72194608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 16:02:32 | 14.11.2023 16:33:56 | 0.52333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717137 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | FATİH MAH. TR-5 45-86-M00204_A_91205919_91205919 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 09:38:05 | 14.11.2023 14:39:26 | 5.0225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11.4677 | 0 | 0 | 0 | 33.1544 | 0 | 0 | 44.6221
2717778 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-3 35-29-L00575_35-29-L00575_2351653 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 22:30:52 | 14.11.2023 23:18:32 | 0.79444 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 10.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0838
2717237 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_7466849_56353857_56353857 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2023 10:43:09 | 14.11.2023 16:26:31 | 5.7228 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8572 | 0 | 0 | 1.8572
2718358 | 2 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:47:13 | 15.11.2023 18:31:49 | 0.74333 | 0 | 1097 | 5 | 245 | 6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 101.0785 | 6.2459 | 59.7283 | 12.6699 | 85.8249 | 0 | 0 | 265.5476
2718036 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_913626416_913626416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:33:15 | 15.11.2023 12:53:44 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_962750565_962750565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:16:03 | 15.11.2023 11:55:35 | 3.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0102 | 0 | 0 | 55.0102
2717890 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_İNÜNÜ / NARKENT K03_42778778 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:02:41 | 15.11.2023 12:40:51 | 3.6361 | 0 | 2464 | 0 | 2 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2498.4521 | 0 | 3.4228 | 1754.405 | 680.9784 | 0 | 0 | 4937.2583
2718351 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_HatBaşıAyırıcı_53135103 M01_53135103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:07:48 | 15.11.2023 20:35:45 | 3.4658 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | 8.1534 | 0 | 24.9333 | 0 | 0 | 33.5155
2717850 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:00:26 | 15.11.2023 10:27:24 | 2.4494 | 1 | 1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47627 | 0.064468 | 11.0426 | 4.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8646
2718245 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:45:53 | 15.11.2023 15:05:12 | 0.32194 | 21 | 665 | 152 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.46159 | 32.4892 | 25.5537 | 12.1864 | 29.6598 | 5.8216 | 79.6175 | 0 | 185.7899
2718491 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-376 35-01-K00376_E_56363183_56363183 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:44:58 | 15.11.2023 22:30:01 | 1.7508 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 191.7276 | 0 | 0 | 0 | 69.2385 | 0 | 0 | 260.9661
2717804 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-26 35-28-M00725_953370494_953370494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 00:28:28 | 15.11.2023 02:35:42 | 2.1206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56816
2717953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:32:56 | 15.11.2023 10:26:31 | 0.89306 | 1 | 250 | 21 | 94 | 6 | 57 | 0 | 0 | 1.385 | 36.2902 | 113.8885 | 82.4849 | 81.5116 | 55.9516 | 0 | 0 | 371.5118
2718451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/2 M03_66556224 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:24:31 | 15.11.2023 23:19:38 | 3.9186 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 293.003 | 0 | 0 | 0 | 60.1615 | 0 | 0 | 353.1645
2718349 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:43:22 | 15.11.2023 19:39:26 | 0.93444 | 6 | 2850 | 33 | 571 | 12 | 283 | 1 | 0 | 1.5691 | 371.5053 | 22.9862 | 97.0711 | 218.9014 | 111.7729 | 1.2456 | 0 | 825.0517
2717930 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2322 35-01-K02322_TRAFO K03_2064177 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:21:40 | 15.11.2023 10:05:44 | 0.73444 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.3895 | 0 | 0 | 0 | 12.8185 | 0 | 0 | 114.208
2718165 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346807_953346807 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:10:04 | 15.11.2023 15:43:32 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6203 | 0 | 0 | 2.6203
2717810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ TR-4 45-71-M00222_44445773 tr4/A1_44453726 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 01:37:07 | 15.11.2023 02:22:06 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.877 | 24.877
2718116 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-21 35-25-M00021_10090613 m21/e3b_5784733 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:08:58 | 15.11.2023 16:24:08 | 4.2528 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7349
2718336 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738950 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:11:16 | 15.11.2023 21:15:59 | 1.0786 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 66 | 2 | 0 | 1.0439 | 69.5385 | 0.6241 | 6.3202 | 67.4724 | 59.2841 | 48.1167 | 0 | 252.3999
2718185 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_953004175_953004175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:23:43 | 15.11.2023 14:48:45 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_45139178_56397633_56397633 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:25:44 | 15.11.2023 18:56:28 | 2.5122 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6646 | 0 | 6.468 | 0 | 0.10069 | 0 | 0 | 12.2333
2718079 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:16:12 | 15.11.2023 11:39:00 | 0.38 | 0 | 696 | 0 | 239 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 41.055 | 0 | 26.9234 | 2.7795 | 31.9311 | 0 | 0 | 102.6891
2717839 | 3 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3379 MAVİŞEHİR PETROL 35-09-K03379Ö_ K02_2307820 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:36:44 | 15.11.2023 08:44:00 | 0.12111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0.45743 | 0 | 0 | 2.7002
2718122 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-6 35-22-M00244_A_56354672_56354672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:11:14 | 15.11.2023 15:30:09 | 3.3153 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 66.982 | 0 | 0 | 71.767
2717830 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_C_91179386_91179386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 05:31:43 | 15.11.2023 06:15:39 | 0.73222 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498
2718534 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞAİR EŞREF K01_2057565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:48:26 | 15.11.2023 22:49:29 | 1.0175 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 430.0441 | 0 | 0 | 0 | 283.0791 | 0 | 0 | 713.1232
2718225 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_910770827_910770827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:14:09 | 15.11.2023 20:15:13 | 6.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7846
2717893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-20 35-22-M00079_955266751_955266751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:02:59 | 15.11.2023 10:43:23 | 1.6733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69845
2717847 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:00:56 | 15.11.2023 09:10:36 | 1.1611 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.67286 | 51.0434 | 70.2133 | 9.6655 | 1.4987 | 20.1349 | 0 | 0 | 153.2288
2718179 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:27:20 | 15.11.2023 17:35:39 | 4.1386 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137.011 | 0 | 0 | 0 | 121.899 | 0 | 0 | 258.91
2718039 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURAT DEMİRLER VE ARK. TR 45-71-M01642__82247699_82247699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:34:00 | 15.11.2023 19:02:01 | 8.4669 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7292 | 0 | 5.0629 | 0 | 17.0841 | 0 | 0 | 28.8762
2718102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950437070_950437070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:48:42 | 15.11.2023 14:06:36 | 2.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049994
2717956 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:37:22 | 15.11.2023 10:22:28 | 0.75167 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.43916 | 41.295 | 46.3528 | 24.4348 | 33.312 | 18.4363 | 0 | 0 | 164.2701
2717807 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_967154594_967154594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 00:48:03 | 15.11.2023 01:29:29 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0 | 0 | 0.1602
2718494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_45-71-M01268_2355323 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:50:30 | 15.11.2023 21:21:08 | 0.51056 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.222 | 0 | 0.38719 | 0 | 0.4844 | 0 | 0 | 5.0936
2718119 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:10:43 | 15.11.2023 15:02:57 | 2.8706 | 2 | 113 | 16 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.99513 | 46.5627 | 4.2668 | 1.9285 | 10.0024 | 26.4832 | 0 | 0 | 90.2388
2718262 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-4 35-13-L00444_946423030_946423030 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:51:38 | 15.11.2023 17:17:07 | 2.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68481
2718478 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_35-20-L00050_66525705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:57:42 | 15.11.2023 22:08:39 | 1.1825 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1445 | 0 | 14.9999 | 0 | 5.8784 | 0 | 0 | 25.0228
2718454 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_H h1_43010769 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:28:46 | 15.11.2023 21:12:28 | 1.7283 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.1709 | 0 | 0 | 0 | 54.4667 | 0 | 0 | 69.6377
2718162 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_E_56355742_56355742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:09:17 | 15.11.2023 13:47:23 | 0.635 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5882 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 0 | 0 | 12.3466
2718431 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-5 45-74-M00005_C_56352288_56352288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:48:47 | 15.11.2023 19:17:16 | 0.47472 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0.4882 | 0 | 0 | 5.4522
2718268 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 (KARAREİS KÖK) M02_2064601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:07:25 | 15.11.2023 15:30:14 | 0.38028 | 0 | 489 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2101 | 250.6761 | 0 | 0.052227 | 3.7709 | 0 | 0 | 268.7093
2718325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:28:29 | 15.11.2023 17:05:00 | 0.60861 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.12335 | 2.2999 | 11.6354 | 18.0981 | 1.9189 | 7.8008 | 0 | 0 | 41.8764
2718411 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487825_945487825 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:25:35 | 15.11.2023 23:37:45 | 5.2028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1097
2717933 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956616036_956616036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:24:48 | 15.11.2023 10:39:42 | 1.2483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071
2717976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_C_91140174_91140174 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:47:01 | 15.11.2023 14:53:56 | 5.1153 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.8194 | 0 | 0 | 0 | 2.5307 | 0 | 0 | 77.35
2718297 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148272 M02_90148272 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:45:36 | 15.11.2023 18:19:01 | 2.5569 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.1585 | 4.4988 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | 0 | 0 | 20.214
2718251 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:44:21 | 15.11.2023 17:03:18 | 2.3158 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 0 | 164.9798 | 0 | 1060.3538 | 0 | 1226.6018
2717896 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1528 35-03-M01528_910845534_910845534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:02:03 | 15.11.2023 10:45:57 | 1.7317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5362
2718437 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_A_56403264_56403264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:56:59 | 16.11.2023 01:59:51 | 7.0478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0609
2718105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/17 35-26-M01286_956627942_956627942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:53:20 | 15.11.2023 13:50:55 | 1.9597 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3211
2718460 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 ÇIKIŞ ALİZE M03_2058325 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:47:52 | 15.11.2023 21:21:20 | 1.5578 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 52.45 | 311.461 | 9.0364 | 19.8949 | 112.5221 | 147.2443 | 385.8709 | 0 | 1038.4796
2718088 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:31:42 | 15.11.2023 13:47:39 | 2.2658 | 7 | 2798 | 4 | 72 | 26 | 271 | 2 | 1 | 1.9086 | 1399.4432 | 16.0787 | 50.9986 | 327.8761 | 789.3765 | 46.43 | 0 | 2632.1118
2718291 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_955293781_955293781 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:33:09 | 15.11.2023 18:57:59 | 3.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3479
2718337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:50:06 | 15.11.2023 18:19:44 | 1.4939 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.78485 | 135.9991 | 179.6124 | 22.4224 | 56.7633 | 27.8527 | 0 | 0 | 423.4348
2718005 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:08:05 | 15.11.2023 11:20:35 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6846 | 0 | 2935.6986 | 0 | 3026.3831
2717856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72410956_72410956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:10:17 | 15.11.2023 16:35:34 | 8.4214 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.5333 | 0 | 0 | 0 | 12.9476 | 0 | 0 | 127.4809
2718151 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 11:46:32 | 15.11.2023 17:47:16 | 6.0122 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 379.6655 | 0 | 11.3661 | 0 | 131.2808 | 0 | 0 | 522.3124
2718443 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2337 35-03-K02337_F f1b_5815942 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:12:16 | 15.11.2023 20:32:54 | 1.3439 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
2717902 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:05:56 | 15.11.2023 11:01:22 | 1.9239 | 0 | 77 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.5792 | 0 | 24.6788 | 0 | 33.2243 | 0 | 0 | 134.4824
2718214 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-83-L00295_45-83-L00295_2356901 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 14:08:57 | 15.11.2023 15:32:45 | 1.3967 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6598 | 0 | 7.6359 | 0 | 8.1019 | 0 | 0 | 33.3976
2718048 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_F_56396304_56396304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:44:47 | 15.11.2023 12:03:31 | 1.3122 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29989 | 0 | 7.7818 | 0 | 1.7575 | 0 | 0 | 9.8391
2717836 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3693 35-10-K03693_912746161_912746161 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:24:40 | 15.11.2023 16:14:16 | 8.8267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6923
2717859 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-541 35-01-K00541_911728921_911728921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:18:09 | 15.11.2023 10:18:56 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4107 | 0 | 0 | 2.4107
2718357 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1454 35-01-K01454_912437558_912437558 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:19:48 | 15.11.2023 18:50:25 | 1.5103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2612
2718563 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_45-75-M00326_2367333 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:59:41 | 15.11.2023 23:19:33 | 0.33111 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19022 | 0 | 0.13043 | 0 | 0.28244 | 0 | 0 | 0.60309
2718065 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:04:16 | 15.11.2023 12:41:34 | 1.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1683 | 0 | 0 | 39.1683
2717846 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_35-16-M00143_2347042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:17:20 | 15.11.2023 09:39:33 | 0.37028 | 0 | 50 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9453 | 0 | 0.20364 | 0 | 0.69342 | 0 | 0 | 3.8424
2717839 | 4 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3808 35-04-K03808_TRAFO K01_2062651 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:44:00 | 15.11.2023 09:10:19 | 0.43861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0585 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 0 | 9.7409
2717979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA İÇME SUYU TR-2 35-27-L00090_965215916_965215916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:48:35 | 15.11.2023 14:31:38 | 4.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9814
2718131 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456256_950456256 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:26:49 | 15.11.2023 15:51:55 | 3.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81277
2718440 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_35-19-M00203_2366164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:07:33 | 15.11.2023 21:57:49 | 2.8378 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.9934 | 0 | 7.5508 | 0 | 89.8222 | 0 | 0 | 141.3665
2717962 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_914525389_914525389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:25:26 | 15.11.2023 11:03:58 | 1.6422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5171
2717985 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823476 M13_72823476 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:55:06 | 15.11.2023 17:48:11 | 7.8847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3243 | 0 | 308.5359 | 0 | 0 | 0 | 312.8602
2717899 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_B_56361308_56361308 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:05:43 | 15.11.2023 17:50:52 | 8.7525 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.3282 | 0 | 0 | 0 | 18.8053 | 0 | 0 | 79.1335
2718045 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:00:16 | 15.11.2023 13:11:44 | 2.1911 | 0 | 236 | 0 | 43 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 81.4183 | 0 | 86.8986 | 173.1427 | 84.8967 | 0 | 0 | 426.3564
2717999 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:26:52 | 15.11.2023 17:14:46 | 7.7983 | 0 | 157 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 209.6897 | 0 | 46.1602 | 0 | 214.071 | 0 | 0 | 469.9209
2717853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER TR-1 M09_95408089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:07:22 | 15.11.2023 08:44:31 | 0.61917 | 0 | 737 | 0 | 92 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 63.4939 | 0 | 4.2639 | 0 | 16.2844 | 0 | 0 | 84.0421
2718148 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_955321011_955321011 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:50:02 | 15.11.2023 14:28:51 | 2.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50299
2717833 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1273 35-02-K01273_TRAFO K02_2063491 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 05:04:12 | 15.11.2023 07:03:14 | 1.9839 | 0 | 544 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 196.4818 | 0 | 0 | 0 | 47.0127 | 0 | 0 | 243.4944
2718211 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EĞRİDERE TR-4 35-29-L00513_B_56406214_56406214 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:00:57 | 15.11.2023 18:28:54 | 4.4658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-3 45-78-M00937_A_91012492_91012492 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:27:27 | 15.11.2023 18:35:05 | 1.1272 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0503 | 0 | 0.70265 | 0 | 0.17372 | 0 | 0 | 19.9267
2718354 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360467_953360467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:14:52 | 15.11.2023 23:09:45 | 5.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1927
2718503 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:08:24 | 15.11.2023 21:40:34 | 0.53611 | 0 | 16478 | 0 | 0 | 1 | 1646 | 0 | 4 | 0 | 1767.2981 | 0 | 0 | 0.58638 | 951.7251 | 0 | 20.9128 | 2740.5224
2717839 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-9 K33_2312288 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:30:06 | 15.11.2023 08:21:43 | 0.86028 | 0 | 687 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 158.8082 | 0 | 0 | 1.2159 | 141.3793 | 0 | 0 | 301.4034
2717876 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:43:37 | 15.11.2023 09:42:01 | 0.97333 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 139.7486 | 5.023 | 7.8399 | 0 | 35.9774 | 17.3285 | 0 | 205.9175
2718231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-3 45-78-L00578_45-78-L00578_2354453 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:26:26 | 15.11.2023 14:54:11 | 0.4625 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.49727 | 0 | 6.7415 | 0 | 0.39777 | 0 | 0 | 7.6365
2718025 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_45-74-M00111_2359344 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 10:15:42 | 15.11.2023 17:19:00 | 7.055 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 102.4468 | 0 | 0 | 0 | 78.9261 | 0 | 0 | 181.373
2718566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_A_91319352_91319352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 23:14:14 | 16.11.2023 01:14:37 | 2.0064 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.999 | 0 | 0 | 0 | 4.8628 | 0 | 0 | 24.8617
2718034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 45-78-L00087_953265727_953265727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:25:38 | 15.11.2023 20:10:40 | 9.7506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6391
2718011 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:13:56 | 15.11.2023 11:41:05 | 1.4525 | 2 | 321 | 98 | 4 | 16 | 41 | 2 | 0 | 2.1806 | 103.8979 | 235.091 | 3.0189 | 56.613 | 16.9838 | 128.4481 | 0 | 546.2334
2718552 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2781 35-09-M02781_80470541 B-1_77835241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:17:03 | 15.11.2023 22:37:15 | 0.33667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4751 | 0 | 0 | 0 | 0.81635 | 0 | 0 | 4.2914
2717948 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:35:11 | 15.11.2023 10:31:29 | 0.93833 | 0 | 0 | 10 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91887 | 1.1081 | 192.6469 | 4.0354 | 60.9764 | 0 | 259.6857
2717802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1121 35-02-M01121_9112722 a1b_5837721 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 00:23:36 | 15.11.2023 01:03:35 | 0.66639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0445 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 3.1026
2718051 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_956633007_956633007 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:47:59 | 15.11.2023 14:45:14 | 3.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32261 | 0 | 0 | 0.32261
2718343 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:29:46 | 15.11.2023 17:19:03 | 1.8214 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 1.0843 | 80.9006 | 103.4077 | 16.3153 | 2.054 | 29.119 | 0 | 0 | 232.8809
2718197 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-986 35-07-K00986_B_91286094_91286094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:46:17 | 15.11.2023 16:18:57 | 2.5444 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0575 | 0 | 6.8175 | 0 | 5.3033 | 0 | 0 | 34.1783
2718569 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_B_91012383_91012383 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 23:26:02 | 16.11.2023 03:38:19 | 4.2047 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2516
2718071 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_956690042_956690042 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:03:31 | 15.11.2023 13:01:37 | 1.9683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37989
2718449 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_A_56400716_56400716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:22:05 | 15.11.2023 20:11:49 | 0.82889 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6698 | 0 | 0 | 0 | 2.1451 | 0 | 0 | 24.815
2718503 | 4 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1154 35-03-M01154_TRAFO M03_41950167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:08:05 | 15.11.2023 22:24:17 | 0.27 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15.9491 | 0 | 0 | 0 | 21.8664 | 0 | 0 | 37.8156
2718257 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_99248693_99248693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:47:19 | 15.11.2023 16:25:30 | 1.6364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078
2718283 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-2 35-22-M00904_95000147319_95000147319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:27:38 | 15.11.2023 19:11:06 | 3.7244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528
2718363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_913394543_913394543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:18:38 | 15.11.2023 19:10:33 | 1.8653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 0 | 0 | 3.8018
2718326 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_910948101_910948101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:28:03 | 15.11.2023 18:09:08 | 1.6847 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029
2718028 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_YENİFOÇA TR-18 M05_2114753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:53:58 | 15.11.2023 13:29:43 | 3.5958 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.1463 | 0 | 0 | 0 | 116.9726 | 0 | 0 | 213.119
2717928 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_81235936 M03_81235936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:20:56 | 15.11.2023 09:51:04 | 0.50222 | 0 | 323 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.4036 | 0 | 0.12369 | 4.9827 | 2.3892 | 0 | 0 | 24.8992
2717845 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2312360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:55:32 | 15.11.2023 08:19:43 | 0.40306 | 4 | 1833 | 56 | 387 | 25 | 302 | 5 | 1 | 0.32436 | 112.3661 | 38.1837 | 32.2461 | 45.9058 | 73.235 | 493.839 | 0.1421 | 796.2421
2717822 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_C_91463866_91463866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 03:19:37 | 15.11.2023 04:43:57 | 1.4056 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.5347 | 0 | 0 | 0 | 27.8812 | 0 | 0 | 46.4158
2718555 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2056139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:34:23 | 15.11.2023 22:42:02 | 0.1275 | 0 | 102 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 14.1551 | 0.57796 | 564.1387 | 0 | 581.9875
2717868 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:32:26 | 15.11.2023 09:43:46 | 1.1889 | 2 | 321 | 98 | 4 | 16 | 41 | 2 | 0 | 1.8446 | 86.765 | 199.5176 | 2.3316 | 47.7596 | 13.8537 | 110.731 | 0 | 462.8032
2718014 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/85 45-72-M00085__83185035_83185035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:12:19 | 15.11.2023 10:59:34 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1162 | 0 | 0 | 6.1162
2718054 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945634005_945634005 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:42:28 | 15.11.2023 13:00:59 | 2.3086 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7709 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 3.8388
2717805 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_B_91187635_91187635 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 00:43:24 | 15.11.2023 03:04:50 | 2.3572 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1362 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 0 | 0 | 30.9879
2718340 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_95002394001_95002394001 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:54:00 | 15.11.2023 18:10:45 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718008 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_10273355_56376369_56376369 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:11:07 | 15.11.2023 11:00:20 | 0.82028 | 0 | 75 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.1208 | 0 | 0.75296 | 0 | 0.83032 | 0 | 0 | 13.7041
2717951 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_GÜVEN K16_2328333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:33:52 | 15.11.2023 13:24:17 | 3.8403 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 682.6795 | 0 | 0 | 0 | 882.7338 | 0 | 0 | 1565.4133
2717905 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_85123193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:10:02 | 15.11.2023 09:10:08 | 0.0016667 | 3 | 238 | 93 | 192 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.010671 | 0.053336 | 0.068671 | 0.060288 | 0.042261 | 0.01343 | 0 | 0 | 0.24866
2718237 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141__72373888_72373888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:32:17 | 15.11.2023 15:23:51 | 0.85944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4885 | 0 | 0 | 0 | 0.037655 | 0 | 0 | 5.5261
2717862 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ÇATALOLUK ENH.(BORLU KÖK) M01_72227668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:21:16 | 15.11.2023 08:42:02 | 0.34611 | 7 | 2059 | 51 | 208 | 6 | 296 | 1 | 0 | 0.46599 | 80.1666 | 20.4756 | 21.2195 | 15.0757 | 32.7264 | 58.5033 | 0 | 228.6331
2718260 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:58:22 | 15.11.2023 15:00:02 | 0.027778 | 1 | 10 | 25 | 54 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0.010884 | 0.027957 | 2.8264 | 0.031396 | 10.3795 | 0.14643 | 244.5805 | 0 | 258.0031
2717888 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_911143000_911143000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:51:14 | 15.11.2023 14:04:27 | 5.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2268 | 0 | 0 | 6.2268
2718280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3097 35-01-K03097_912947931_912947931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:22:46 | 15.11.2023 16:31:27 | 1.1447 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90076
2718217 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_A A02_83336957 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:07:56 | 15.11.2023 16:46:40 | 2.6456 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5104 | 0 | 0 | 0 | 13.1201 | 0 | 0 | 35.6305
2718257 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3848 35-04-K03848_D_56382011_56382011 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:25:30 | 15.11.2023 16:55:48 | 0.505 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.0763 | 0 | 0 | 0 | 7.586 | 0 | 0 | 21.6623
2717925 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 08:38:20 | 15.11.2023 15:22:59 | 6.7442 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 206.9754 | 0 | 2.7208 | 0 | 26.9633 | 0 | 0 | 236.6595
2718074 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956677569_956677569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:05:13 | 15.11.2023 14:28:24 | 3.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065483 | 0 | 0 | 0.065483
2718226 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/11 45-72-M00646_ H_83939561 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:12:34 | 15.11.2023 16:08:31 | 1.9325 | 0 | 27 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3981 | 0 | 6.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8795
2717894 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_50025163_56354713_56354713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:01:42 | 15.11.2023 10:06:20 | 1.0772 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6452 | 0 | 0.50289 | 0 | 3.6582 | 0 | 0 | 6.8062
2717848 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_911021470_911021470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:58:38 | 15.11.2023 09:05:38 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40416 | 0 | 0 | 0.40416
2717871 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-649 35-01-K00649_35-01-K00649_2365243 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:39:08 | 15.11.2023 09:27:42 | 0.80944 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 96.6701 | 0 | 0 | 0 | 91.3886 | 0 | 0 | 188.0587
2718063 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_D d1_43010746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:22:37 | 15.11.2023 12:15:26 | 1.8803 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.3908 | 0 | 0 | 0 | 6.7794 | 0 | 0 | 38.1702
2718040 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-664 35-08-K00664_K-455 K04_42114457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:37:49 | 15.11.2023 14:48:52 | 4.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0296 | 0 | 0 | 0 | 6.0296
2717911 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099076 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:07:30 | 15.11.2023 10:52:42 | 1.7533 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.7468 | 0 | 10.4994 | 0 | 18.4256 | 0 | 0 | 41.6717
2718349 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134427 M16_53134427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:09:58 | 15.11.2023 18:43:22 | 1.5567 | 0 | 26 | 0 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.5882 | 0 | 76.2726 | 312.8398 | 0 | 2.3325 | 0 | 402.033
2718435 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462219_56394961_56394961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:25:31 | 15.11.2023 20:29:38 | 2.0686 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0875 | 0 | 0 | 0 | 0.0088633 | 0 | 0 | 4.0964
2718289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_956557515_956557515 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:31:10 | 15.11.2023 17:46:37 | 2.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718395 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_64284885 M01_64284885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:55:29 | 15.11.2023 21:22:34 | 3.4514 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7661
2717977 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANDAL TR-3 45-77-M00010_945501402_945501402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:45:24 | 15.11.2023 13:37:25 | 3.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718120 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | M. TELLİ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00032_A_56377007_56377007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:05:44 | 15.11.2023 13:54:42 | 1.8161 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717834 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_D_56366125_56366125 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 06:29:37 | 15.11.2023 07:38:01 | 1.14 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.6035 | 0 | 0 | 0 | 15.0831 | 0 | 0 | 34.6866
2718306 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:55:19 | 15.11.2023 16:40:13 | 0.74833 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7.9023 | 27.5375 | 17.0502 | 3.0462 | 22.1382 | 7.4989 | 0 | 0 | 85.1732
2718140 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128__83737126_83737126 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:17:15 | 15.11.2023 18:32:26 | 6.2531 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 320.5532 | 0 | 0 | 0 | 57.6996 | 0 | 0 | 378.2528
2718432 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066867_56357178_56357178 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:54:25 | 15.11.2023 19:50:57 | 0.94222 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5184 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 16.6949
2718126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_965977710_965977710 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:18:03 | 15.11.2023 17:30:57 | 5.215 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.258
2718503 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-984 35-03-M00984_M-1549 M02_41952304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:40:34 | 15.11.2023 22:04:08 | 0.39278 | 0 | 7358 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 1 | 0 | 582.5212 | 0 | 0 | 0 | 203.7056 | 0 | 1.9198 | 788.1466
2717828 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_965922776_965922776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 03:47:49 | 15.11.2023 07:19:34 | 3.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94287
2718083 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133452 L04_53133452 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:21:26 | 15.11.2023 13:18:30 | 1.9511 | 0 | 38 | 4 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3483 | 18.0924 | 11.876 | 0 | 28.4673 | 0 | 0 | 72.784
2717891 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_D_56352400_56352400 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:02:57 | 15.11.2023 15:20:06 | 6.2858 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.3801 | 0 | 8.4353 | 0 | 20.0111 | 0 | 0 | 47.8265
2717937 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_35-29-L00119_2370488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:25:02 | 15.11.2023 10:09:02 | 0.73333 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0365 | 0 | 1.1312 | 0 | 12.5061 | 0 | 0 | 19.6739
2718160 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_D_56355482_56355482 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:08:23 | 15.11.2023 14:21:12 | 1.2136 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4164 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0 | 0 | 11.4323
2718037 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_C_56401731_56401731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:27:49 | 15.11.2023 12:28:03 | 2.0039 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897
2718292 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_A a2b_42280723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:38:07 | 15.11.2023 16:13:16 | 0.58583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5571 | 0 | 0 | 0 | 0.96866 | 0 | 0 | 3.5258
2717897 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:05:06 | 15.11.2023 09:55:17 | 0.83639 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 11.995 | 344.5621 | 105.2251 | 44.8696 | 361.7819 | 315.6285 | 422.3941 | 38.0494 | 1644.5057
2718146 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2029 35-01-M02029_912942190_912942190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:43:33 | 15.11.2023 13:49:26 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3357
2717997 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:52:36 | 15.11.2023 11:06:59 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9725 | 43.4483 | 0 | 0 | 274.4207
2718100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_GÖKHAN ALTINTAŞ M13_72022444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:46:40 | 15.11.2023 12:24:50 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7146 | 0 | 0 | 0 | 2.7146
2718143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448099_950448099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:37:38 | 15.11.2023 20:18:30 | 7.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64876 | 0 | 0 | 0.64876
2717954 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_45-73-M00496_2352762 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:36:31 | 15.11.2023 11:05:44 | 1.4869 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0701 | 0 | 0.12097 | 0 | 0.65492 | 0 | 0 | 5.846
2717931 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:19:32 | 15.11.2023 12:47:22 | 3.4639 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 5.2154 | 244.4417 | 181.235 | 53.8292 | 201.8999 | 33.1836 | 2255.5141 | 0 | 2975.3189
2718521 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953380212_953380212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:41:07 | 16.11.2023 00:20:34 | 2.6575 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8196 | 0 | 0 | 0 | 0.74856 | 0 | 0 | 5.5681
2718478 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_8023937_56377151_56377151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:08:19 | 15.11.2023 20:57:42 | 0.82306 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69868 | 0 | 1.3022 | 0 | 3.0314 | 0 | 0 | 5.0323
2718209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 35-16-L00057_35-16-L00057_2349577 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:02:06 | 15.11.2023 14:39:21 | 0.62083 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 0.017199 | 0 | 1.9861 | 0 | 0 | 28.6233
2717980 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_TR-111 ÇIKIŞI L05_66050249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:50:55 | 15.11.2023 12:37:31 | 2.7767 | 1 | 725 | 2 | 28 | 25 | 92 | 0 | 0 | 0.51933 | 340.8139 | 6.0767 | 35.8291 | 177.1019 | 326.0542 | 0 | 0 | 886.3952
2717974 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633501_945633501 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:39:22 | 15.11.2023 11:24:43 | 1.7558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717874 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:38:42 | 15.11.2023 09:41:58 | 1.0544 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.2605 | 0 | 0.14219 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | 38.3544
2718464 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:46:02 | 15.11.2023 20:30:54 | 1.7478 | 6 | 471 | 141 | 159 | 10 | 37 | 3 | 0 | 16.0396 | 158.7369 | 294.132 | 68.505 | 6.8834 | 14.0236 | 162.6318 | 0 | 720.9524
2718132 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_910258205_910258205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:18:11 | 15.11.2023 15:28:22 | 3.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1253 | 0 | 0 | 13.1253
2718009 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2312360 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:21:16 | 15.11.2023 10:42:16 | 0.35 | 4 | 1833 | 56 | 387 | 25 | 302 | 5 | 1 | 0.28493 | 95.6177 | 31.5083 | 30.6419 | 41.2479 | 67.8628 | 455.8933 | 0.13039 | 723.1874
2717940 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136045 L14_53136045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:08:02 | 15.11.2023 11:08:29 | 2.0075 | 0 | 68 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.3298 | 0 | 0.45333 | 27.5467 | 3.6245 | 0 | 2.4628 | 49.4172
2718109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_D_56364590_56364590 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:02:57 | 15.11.2023 13:16:53 | 1.2322 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9359 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0 | 0 | 13.9762
2717963 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_KÖPRÜBAŞI TR-1 M02_72219315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:27:36 | 15.11.2023 10:11:05 | 0.72472 | 0 | 705 | 3 | 112 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 81.9451 | 2.3317 | 16.4689 | 0 | 68.7954 | 0 | 0 | 169.5411
2718092 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1016 35-03-M01016_D_56383132_56383132 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:29:03 | 15.11.2023 16:50:56 | 5.3647 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.4854 | 0 | 0 | 0 | 68.3616 | 0 | 0 | 169.847
2718003 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_B_56372508_56372508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:03:36 | 15.11.2023 17:33:32 | 7.4989 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.2339 | 0 | 0 | 0 | 0.71193 | 0 | 0 | 83.9459
2718295 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89227450 L10_89227450 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:44:54 | 15.11.2023 22:54:01 | 7.1519 | 1 | 109 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.7123 | 64.1168 | 83.0526 | 0 | 123.7252 | 8.6369 | 0 | 0 | 281.2438
2718189 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_66364215 L02_66364215 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:36:16 | 15.11.2023 14:16:38 | 0.67278 | 1 | 162 | 1 | 115 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.11536 | 11.8661 | 0.052219 | 8.7138 | 0 | 1.0336 | 0 | 0 | 21.7811
2717857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200211_953200211 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:11:41 | 15.11.2023 09:10:53 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0585 | 0 | 0 | 7.0585
2718503 | 3 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1008 35-03-M01008_M-1009 M01_41949866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:04:08 | 15.11.2023 22:08:05 | 0.065833 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 13.2354 | 0 | 1.0462 | 27.6116
2717883 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:48:39 | 15.11.2023 09:02:09 | 0.225 | 10 | 581 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.56473 | 14.7668 | 0.71043 | 0.53193 | 1.0148 | 0.7157 | 0 | 0 | 18.3043
2718212 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_YAHŞELLİ KÖK M01_58172281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:05:12 | 15.11.2023 16:01:21 | 1.9358 | 2 | 2641 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 1.4129 | 950.849 | 4.3164 | 226.4992 | 462.8647 | 719.8744 | 848.7196 | 10.9286 | 3225.4648
2717839 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3448 GEÇİT 35-09-K03448_K-2341 K02_66747496 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:21:43 | 15.11.2023 08:36:44 | 0.25028 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.883 | 0 | 0 | 0 | 22.2416 | 0 | 0 | 62.1246
2717840 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_912765865_912765865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:36:05 | 15.11.2023 13:07:03 | 5.5161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973
2718361 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-15-M00007_950359137_950359137 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:26:35 | 15.11.2023 19:26:12 | 1.9936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42534 | 0 | 0 | 0 | 0.20774 | 0 | 0 | 0.63309
2718567 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-26-M00049_956613995_956613995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 23:12:58 | 16.11.2023 02:02:56 | 2.8328 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4935 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 | 0 | 0 | 7.3269
2718175 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1863 35-09-K01863_912603647_912603647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:17:05 | 15.11.2023 14:39:41 | 1.3767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1814
2717877 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-9 45-74-M00009_TR-8 M02_75313727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:44:42 | 15.11.2023 09:04:51 | 0.33583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.706 | 0 | 49.4601 | 63.1661
2718321 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:25:08 | 15.11.2023 16:30:00 | 0.081111 | 0 | 10098 | 0 | 0 | 10 | 606 | 0 | 0 | 0 | 173.803 | 0 | 0 | 68.5662 | 81.3431 | 0 | 0 | 323.7123
2718275 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-81/A 45-73-M01295_915797004_915797004 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:11:18 | 15.11.2023 16:20:37 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718106 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-11 35-25-M00186__90304885_90304885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:59:57 | 15.11.2023 17:18:25 | 5.3078 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9295 | 0 | 0 | 0 | 15.9939 | 0 | 0 | 38.9235
2718129 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-77-L00178_C_91374432_91374432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:23:35 | 15.11.2023 18:30:54 | 6.1219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2066182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:07:16 | 15.11.2023 12:14:16 | 0.11667 | 5 | 403 | 8 | 1 | 30 | 18 | 2 | 0 | 0.35816 | 9.4216 | 8.5788 | 0.30412 | 50.952 | 1.3142 | 31.1227 | 0 | 102.0515
2717960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_35-17-M00213_66301847 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:37:57 | 15.11.2023 18:28:31 | 8.8428 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 446.4203 | 0 | 0 | 0 | 295.1527 | 0 | 0 | 741.573
2718043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_92518235 M04_92518235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:40:31 | 15.11.2023 13:47:00 | 3.1081 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 1.1875 | 0 | 0 | 80.3961 | 0 | 0 | 160.2503
2718152 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2310117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:57:24 | 15.11.2023 16:11:38 | 3.2372 | 0 | 1030 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 822.5019 | 0 | 6.2455 | 0 | 792.7601 | 0 | 235.1519 | 1856.6594
2718378 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-1 45-72-L00062_E_56406910_56406910 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:48:17 | 15.11.2023 18:08:30 | 0.33694 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4651 | 0 | 0 | 0 | 0.7819 | 0 | 0 | 3.247
2717837 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_66087722 M010_66087722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:11:50 | 15.11.2023 03:43:00 | 1.5194 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4462 | 0 | 0 | 0 | 0.52956 | 0 | 0 | 13.9757
2718358 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_97458097 M05_97458097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:22:38 | 15.11.2023 17:47:13 | 0.40972 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.9815 | 0 | 0.2616 | 0 | 1.8167 | 0 | 0 | 11.0598
2718258 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/70 45-83-L00070_948056125_948056125 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:52:44 | 15.11.2023 18:50:03 | 3.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717817 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-3126 35-10-M03126_GÜZELBAHÇE İM M01_94975072 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:10:36 | 15.11.2023 02:11:30 | 0.015 | 3 | 5921 | 5 | 32 | 18 | 530 | 4 | 2 | 0.40055 | 23.3231 | 0.047568 | 0.074553 | 2.7597 | 7.0506 | 1.8797 | 1.3388 | 36.8746
2718315 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_950317657_950317657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:10:37 | 15.11.2023 18:48:20 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.262 | 0 | 0 | 85.262
2717880 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:45:10 | 15.11.2023 08:56:26 | 0.18778 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.077175 | 0.28099 | 79.0935 | 48.343 | 14.416 | 14.2484 | 0 | 0 | 156.4592
2718272 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2445 35-04-M02445_911990632_911990632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:10:24 | 15.11.2023 18:20:10 | 3.1628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97422
2717869 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:37:42 | 15.11.2023 10:19:00 | 1.6883 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.71462 | 135.037 | 206.6813 | 23.2711 | 76.8267 | 36.6302 | 0 | 0 | 479.1611
2718201 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53132662 L05_53132662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:57:52 | 15.11.2023 14:00:22 | 1.0417 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 0 | 8.1967 | 0 | 9.0575 | 0 | 0 | 21.0627
2717846 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_953323189_953323189 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:55:16 | 15.11.2023 09:17:20 | 1.3678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21897
2717992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_ULUCAK DM-1/10 M02_66555230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 10:00:46 | 15.11.2023 18:29:38 | 8.4811 | 0 | 3382 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 1 | 0 | 6340.6964 | 0 | 0 | 138.5796 | 2812.4379 | 0 | 44.3365 | 9336.0504
2718552 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2781 35-09-M02781_35-09-M02781_66406534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:37:15 | 15.11.2023 23:56:39 | 1.3233 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.3121 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 59.6561
2718493 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-54 45-78-L00765_953255605_953255605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:50:02 | 15.11.2023 21:46:51 | 0.94694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814
2717806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-11 45-78-L00828_ H_95467534 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 00:52:21 | 15.11.2023 01:31:44 | 0.65639 | 0 | 349 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.167 | 0 | 0.18517 | 0 | 9.8034 | 0 | 0 | 62.1556
2718447 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_956601572_956601572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:19:01 | 15.11.2023 22:18:44 | 2.9953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644
2718055 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:52:40 | 15.11.2023 11:29:16 | 0.61 | 7 | 1503 | 23 | 18 | 57 | 134 | 7 | 0 | 4.2961 | 170.2395 | 21.1535 | 3.2064 | 604.7952 | 86.6009 | 669.9451 | 0 | 1560.2366
2718238 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_C_91183291_91183291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:37:25 | 15.11.2023 15:23:09 | 0.76222 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0 | 0 | 2.2849 | 0 | 0 | 5.8277
2717932 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:24:09 | 15.11.2023 09:39:01 | 0.24778 | 1 | 3541 | 2 | 45 | 2 | 210 | 1 | 1 | 0.049006 | 120.4206 | 0.27592 | 1.5954 | 5.5736 | 61.6064 | 44.1745 | 0 | 233.6955
2718473 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2143 35-07-M02143_A A1_61172031 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:07:07 | 15.11.2023 21:10:18 | 1.0531 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.113
2718281 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1770 35-01-M01770_95000656283_95000656283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:25:44 | 15.11.2023 16:30:14 | 1.075 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7093
2718410 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-195 35-03-K00195_910611180_910611180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:22:06 | 15.11.2023 21:12:04 | 2.8328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 0.7177 | 0 | 0 | 3.4002
2718032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-18 (DM-3/8) 35-28-M00141_35-28-M00141_66525452 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:32:32 | 15.11.2023 12:00:46 | 1.4706 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.4616 | 0 | 0 | 0 | 32.6833 | 0 | 0 | 118.1448
2718324 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-16 M04_2321747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:26:06 | 15.11.2023 16:54:40 | 0.47611 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 153.6381 | 0 | 0 | 0 | 57.7029 | 0 | 0 | 211.341
2717989 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:53:17 | 15.11.2023 11:50:59 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3936 | 0 | 326.7036 | 0 | 345.0972
2718181 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66811679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:30:23 | 15.11.2023 14:08:27 | 0.63444 | 47 | 55 | 41 | 102 | 45 | 42 | 6 | 0 | 8.7853 | 8.3599 | 20.5311 | 23.0557 | 212.6953 | 27.5862 | 628.9037 | 0 | 929.9172
2717866 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-25 M04_85039998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:26:26 | 15.11.2023 08:56:29 | 0.50083 | 0 | 639 | 0 | 19 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 53.0605 | 0 | 0.30438 | 0 | 38.4821 | 0 | 0 | 91.8469
2718012 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_45-80-M00154_2376563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:08:30 | 15.11.2023 13:27:48 | 3.3217 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 96.0879 | 0 | 0 | 0 | 51.452 | 0 | 0 | 147.54
2718198 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKSUOVASI TR-1 45-71-M02466_95002724528_95002724528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:45:05 | 15.11.2023 18:40:01 | 4.9156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9326
2718098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450150_950450150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:45:28 | 15.11.2023 13:30:43 | 1.7542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2717929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_B_56363751_56363751 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:21:10 | 15.11.2023 11:51:31 | 2.5058 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.1228 | 0 | 0 | 0 | 11.7575 | 0 | 0 | 85.8803
2718427 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447445_950447445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:42:26 | 15.11.2023 21:48:15 | 3.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70811
2718450 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956662502_956662502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:22:42 | 15.11.2023 20:42:05 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10745
2717909 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:02:54 | 15.11.2023 12:26:21 | 3.3908 | 0 | 93 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.6806 | 0 | 29.7949 | 0 | 8.4565 | 0 | 0 | 74.932
2717886 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_95000161505_95000161505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:49:55 | 15.11.2023 12:23:03 | 3.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4072
2718327 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953243009_953243009 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:24:54 | 15.11.2023 17:35:19 | 1.1736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7387 | 4.062
2718084 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2904 35-02-M02904_914619911_914619911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:23:00 | 15.11.2023 15:18:35 | 6.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2413 | 0 | 0 | 38.2413
2717961 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:38:28 | 15.11.2023 10:00:32 | 0.36778 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.3142 | 0.20481 | 1.5494 | 0 | 7.9961 | 0 | 0 | 19.0644
2718184 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KEMHALLI TR-1 45-86-M00086_45-86-M00086_2355920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:32:12 | 15.11.2023 14:02:45 | 0.50917 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0 | 3.1131 | 0 | 0.21832 | 0 | 0 | 4.454
2718399 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904653_56385038_56385038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:57:59 | 15.11.2023 19:50:38 | 1.8775 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 2.1911 | 0 | 4.8124 | 0 | 0 | 10.3287
2717998 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 10:03:36 | 15.11.2023 16:54:26 | 6.8472 | 8 | 831 | 10 | 361 | 15 | 200 | 1 | 2 | 611.3338 | 2049.3775 | 253.5874 | 977.497 | 822.3595 | 1466.6399 | 401.8399 | 33.4539 | 6616.0889
2717852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_8031516_56389471_56389471 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:58:08 | 15.11.2023 11:52:04 | 3.8989 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.8866 | 0 | 0 | 0 | 45.2406 | 0 | 0 | 113.1272
2718147 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:45:52 | 15.11.2023 12:46:26 | 0.0094444 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0050298 | 0.30835 | 0.02961 | 0.096048 | 0.16327 | 0.22336 | 0 | 0 | 0.82566
2718336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133592 M14_53133592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:24:54 | 15.11.2023 20:11:16 | 3.7728 | 0 | 116 | 0 | 13 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 89.465 | 0 | 8.4753 | 0 | 130.7098 | 52.9136 | 0 | 281.5637
2718353 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | TAŞPINAR TR-1 45-76-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084921 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:16:12 | 15.11.2023 18:02:53 | 0.77806 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0.31341 | 0 | 5.9282 | 0 | 0 | 7.7343
2718210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_35-18-L00333_72119221 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:02:51 | 15.11.2023 17:39:23 | 3.6089 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.8435 | 0 | 0 | 0 | 10.6035 | 0 | 0 | 83.447
2718267 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-583 35-02-K00583_99928365_99928365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:58:05 | 15.11.2023 17:35:44 | 2.6275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82006
2718373 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258382_953258382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:43:56 | 15.11.2023 19:43:06 | 1.9861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5272 | 0 | 0 | 0 | 0.35187 | 0 | 0 | 5.879
2717981 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_95002531527_95002531527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:50:13 | 15.11.2023 10:42:04 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17056
2717918 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-6/2 M04_83357862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:14:42 | 15.11.2023 10:50:23 | 1.5947 | 0 | 197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2521 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4397
2717941 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-210 35-07-K00210_35-07-K00210_49912380 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:30:55 | 15.11.2023 12:52:12 | 3.3547 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 238.4881 | 0 | 1.3802 | 0 | 129.964 | 0 | 0 | 369.8322
2717872 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_953382487_953382487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:29:45 | 15.11.2023 15:17:13 | 6.7911 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4814 | 0 | 0 | 0 | 3.6666 | 0 | 0 | 20.148
2718227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİK TR-36 35-15-L00746_35-15-L00746_2364941 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:18:06 | 15.11.2023 14:55:32 | 0.62389 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.86458 | 0 | 3.2511 | 0 | 2.5321 | 0 | 0 | 6.6477
2717902 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:01:22 | 15.11.2023 11:48:29 | 0.78528 | 6 | 446 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 1.7606 | 114.1975 | 2.2022 | 49.0357 | 55.8762 | 71.2689 | 251.061 | 0.13167 | 545.5337
2718436 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152 35-16-L00152_95001251797_95001251797 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:46:36 | 15.11.2023 20:25:16 | 1.6444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53584
2718104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:48:36 | 15.11.2023 12:11:09 | 0.37583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83031
2718496 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:25:36 | 16.11.2023 01:45:13 | 5.3269 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 180.4988 | 0 | 0 | 0 | 95.9474 | 0 | 0 | 276.4462
2718448 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_45-78-L00213_2375669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:57:16 | 15.11.2023 21:09:00 | 0.19556 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9108 | 0 | 0 | 0 | 0.24476 | 0 | 0 | 10.1555
2718333 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:44:57 | 15.11.2023 16:57:33 | 0.21 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.68815 | 0 | 2.7246 | 21.6876 | 25.9935 | 3.1677 | 0 | 0 | 54.2616
2718476 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 20:09:51 | 15.11.2023 21:50:24 | 1.6758 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 67.1486 | 0 | 0 | 0 | 68.9861
2717978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-78-L00003_953248425_953248425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:47:27 | 15.11.2023 11:17:08 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3871 | 0 | 0 | 10.3871
2718190 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1402 35-01-K01402_954685477_954685477 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:34:58 | 15.11.2023 15:52:06 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0798 | 0 | 0 | 11.0798
2718356 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:19:16 | 15.11.2023 21:48:10 | 4.4817 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 400.932 | 395.4053 | 57.0297 | 291.4125 | 235.8386 | 1676.048 | 0 | 3056.6661
2717935 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/10 35-28-M00742_60765971 A03_60766098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:27:28 | 15.11.2023 12:36:23 | 3.1486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5204 | 0 | 0 | 0 | 0.23329 | 0 | 0 | 14.7537
2718419 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912451483_912451483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:35:45 | 15.11.2023 20:30:12 | 1.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24533 | 0 | 0 | 0 | 0.099184 | 0 | 0 | 0.34451
2763471 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-3 DAMLAR M03_85039999 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:26:00 | 15.11.2023 08:28:59 | 0.049722 | 0 | 2124 | 17 | 193 | 3 | 341 | 1 | 1 | 0 | 17.5945 | 1.188 | 2.544 | 0.56 | 13.0557 | 1.8245 | 0.03428 | 36.801
2718562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_EGELİM DM-2 M12_66441977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 22:58:35 | 16.11.2023 02:04:20 | 3.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4471 | 22.7287 | 4298.5372 | 0 | 4580.713
2717990 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-22-M00040_35-22-M00040_2364039 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:56:36 | 15.11.2023 17:40:51 | 7.7375 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.4802 | 0 | 57.2641 | 0 | 57.5192 | 0 | 0 | 267.2635
2718130 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:28:19 | 15.11.2023 13:19:05 | 0.84611 | 0 | 0 | 9 | 100 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.186 | 40.1216 | 12.1178 | 7.5708 | 41.559 | 0 | 130.5552
2718276 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:20:12 | 15.11.2023 16:28:39 | 1.1408 | 4 | 270 | 0 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.83853 | 36.3372 | 0 | 0.22222 | 5.3557 | 13.7784 | 0 | 0 | 56.532
2717944 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_948510450_948510450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:28:20 | 15.11.2023 11:53:50 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8079 | 0 | 0 | 4.8079
2717821 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_A_56354193_56354193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 02:39:40 | 15.11.2023 07:01:14 | 4.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7222 | 0 | 0 | 68.7222
2717844 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_95002523713_95002523713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:53:51 | 15.11.2023 09:58:54 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718136 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-38 45-86-M00038_ H_61347625 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:27:45 | 15.11.2023 12:59:29 | 0.52889 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 3.2218 | 0 | 4.5513 | 0 | 0 | 9.6674
2717904 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:04:54 | 15.11.2023 11:14:23 | 2.1581 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 32.4237 | 0 | 0 | 0 | 33.7001
2717881 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-1 45-73-M00267_945659222_945659222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 08:41:46 | 15.11.2023 09:29:54 | 0.80222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712
2717838 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_98096837_98096837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:27:43 | 15.11.2023 16:35:38 | 9.1319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1297
2718359 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910728159_910728159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:26:56 | 15.11.2023 20:21:55 | 2.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012115
2717924 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-267 35-23-M00267_B_90935817_90935817 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:18:26 | 15.11.2023 10:10:54 | 0.87444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8328
2717818 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 01:37:16 | 15.11.2023 02:43:15 | 1.0997 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 24.1666 | 0 | 0 | 24.1966
2718365 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_98949119_98949119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:30:10 | 15.11.2023 19:43:30 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676__75483171_75483171 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 21:28:25 | 15.11.2023 21:54:05 | 0.42778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 0 | 0 | 3.4272
2717824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-15-M00036_35-15-M00036_77615774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 03:20:57 | 15.11.2023 03:56:01 | 0.58444 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.5765 | 0 | 0 | 0 | 9.2134 | 0 | 0 | 62.7898
2718010 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:15:13 | 15.11.2023 10:28:02 | 0.21361 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.9236 | 3.0275 | 0 | 0 | 4.6414 | 0 | 0 | 0 | 9.5925
2718133 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:29:32 | 15.11.2023 12:32:32 | 0.05 | 4 | 981 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.56506 | 4.9482 | 0.5319 | 0.70368 | 0.32765 | 1.7445 | 0 | 0 | 8.821
2717987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:56:55 | 15.11.2023 10:50:17 | 0.88944 | 5 | 780 | 32 | 286 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.70118 | 88.7852 | 19.7692 | 27.035 | 7.4111 | 28.5846 | 164.9865 | 0 | 337.2728
2718110 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:06:08 | 15.11.2023 13:54:51 | 1.8119 | 8 | 1536 | 10 | 39 | 19 | 192 | 3 | 0 | 5.2506 | 606.9871 | 129.0212 | 11.8509 | 79.2369 | 309.4518 | 280.5753 | 0 | 1422.3737
2718256 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANCAKLI TR-2 35-22-M00158_B_56353994_56353994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:48:53 | 15.11.2023 15:24:06 | 0.58694 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0709 | 0 | 0.62669 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 5.0158
2717841 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_C C02b_84599114 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 07:38:10 | 15.11.2023 09:30:30 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39749 | 0 | 0 | 0.39749
2718150 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 12:53:56 | 15.11.2023 15:02:00 | 2.1344 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 2.9355 | 145.1155 | 112.1897 | 32.2877 | 121.4984 | 19.8317 | 1466.4338 | 0 | 1900.2923
2718448 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_A_91306445_91306445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 19:21:49 | 15.11.2023 20:57:16 | 1.5908 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0091 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0 | 26.1874
2718004 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 35-29-M00092_950330315_950330315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:06:48 | 15.11.2023 11:50:05 | 1.7214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0.80559 | 0 | 0 | 1.9494
2718342 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_95000641170_95000641170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 16:40:29 | 15.11.2023 19:06:02 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34793 | 0 | 0 | 0.34793
2718050 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_45-80-M00011_72202654 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 10:42:43 | 15.11.2023 12:32:06 | 1.8231 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 247.3036 | 0 | 0 | 0 | 334.3901 | 0 | 0 | 581.6937
2717884 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_C_91412624_91412624 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 08:50:05 | 15.11.2023 15:32:09 | 6.7011 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4725 | 0 | 12.1078 | 0 | 52.6736 | 0 | 0 | 82.2538
2718239 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_ABALIOĞLU M09_2303181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:39:05 | 15.11.2023 15:54:08 | 1.2508 | 0 | 25 | 3 | 15 | 14 | 23 | 12 | 0 | 0 | 4.9108 | 0.68947 | 0.73006 | 239.6748 | 46.1151 | 13001.4892 | 0 | 13293.6095
2717907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 35-15-M00044_950367885_950367885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:06:32 | 15.11.2023 15:01:09 | 5.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2591 | 61.2591
2718425 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU DM-2/2 35-27-L00234_913340920_913340920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 18:43:04 | 15.11.2023 19:34:12 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19802
2718256 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI TR-2 35-22-M00158_35-22-M00158_2377270 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 15:24:06 | 15.11.2023 15:50:14 | 0.43556 | 0 | 141 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1148 | 0 | 0.81479 | 0 | 2.351 | 0 | 0 | 13.2806
2718148 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_B_60982157_60982157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:28:51 | 15.11.2023 14:42:04 | 0.22028 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26835 | 0 | 0.027765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29612
2718113 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 12:06:51 | 15.11.2023 13:18:41 | 1.1972 | 4 | 2256 | 7 | 85 | 41 | 234 | 7 | 3 | 1.2776 | 511.1458 | 67.8222 | 25.8717 | 527.6157 | 338.7149 | 177.7202 | 206.3511 | 1856.5193
2717984 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_C_91343414_91343414 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2023 09:17:01 | 15.11.2023 16:49:56 | 7.5486 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5169 | 0 | 0 | 0 | 11.5593 | 0 | 0 | 38.0762
2718362 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2108449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 17:29:26 | 15.11.2023 18:57:18 | 1.4644 | 13 | 35 | 5 | 72 | 15 | 22 | 2 | 0 | 5.1928 | 16.5162 | 2.4314 | 46.3677 | 330.3331 | 17.9622 | 165.4832 | 0 | 584.2867
2717927 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 09:20:38 | 15.11.2023 09:57:44 | 0.61833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20192 | 0 | 0 | 0 | 57.1582 | 0 | 0 | 0 | 57.3601
2718176 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_35-28-L00077_66761917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 13:21:02 | 15.11.2023 13:36:20 | 0.255 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 24.7281 | 0 | 0 | 0 | 14.4916 | 0 | 0 | 39.2197
2718070 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 11:09:51 | 15.11.2023 11:16:12 | 0.10583 | 2 | 928 | 4 | 44 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0.048381 | 31.043 | 0.19824 | 4.5727 | 6.0886 | 6.4614 | 0 | 0 | 48.4124
2718219 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-2 45-79-M00344_C_56386736_56386736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2023 14:10:03 | 15.11.2023 15:19:38 | 1.1597 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2902 | 0 | 0 | 0 | 0.018101 | 0 | 0 | 11.3083
2718700 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_83870409 M08_83870409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:27:23 | 16.11.2023 10:13:11 | 0.76333 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9823 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 0 | 0 | 4.4893
2718723 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_A_56374363_56374363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:41:08 | 16.11.2023 13:21:19 | 3.6697 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7927 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | 0 | 8.1521
2719247 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_C_56381399_56381399 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:56:37 | 16.11.2023 18:28:39 | 0.53389 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9641 | 0 | 0.22234 | 0 | 0.7611 | 0 | 0 | 14.9476
2719224 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_MERKEZ K05_2044355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:26:21 | 16.11.2023 17:41:50 | 0.25806 | 0 | 976 | 0 | 1 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 58.5793 | 0 | 0.29341 | 21.4572 | 84.3449 | 0 | 0 | 164.6748
2718577 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-1 M04_2304511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:28:36 | 16.11.2023 01:23:32 | 0.91556 | 0 | 6695 | 0 | 0 | 9 | 652 | 0 | 1 | 0 | 1401.3128 | 0 | 0 | 4058.843 | 249.4875 | 0 | 6.8641 | 5716.5074
2719370 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1020 35-01-K01020_35-01-K01020_41905911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:11:46 | 17.11.2023 03:55:07 | 6.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.4091 | 0 | 0 | 314.4091
2718932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_35-18-L00333_72119221 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:00:13 | 16.11.2023 14:44:32 | 2.7386 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.0429 | 0 | 0 | 0 | 8.5714 | 0 | 0 | 61.6142
2718786 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:13:00 | 16.11.2023 12:55:22 | 2.7061 | 3 | 420 | 12 | 5 | 6 | 38 | 0 | 0 | 2.4454 | 242.491 | 9.9872 | 6.1502 | 41.0562 | 58.8022 | 0 | 0 | 360.9322
2718975 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955222997_955222997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:29:19 | 16.11.2023 14:29:44 | 2.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462219_56394961_56394961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:05:01 | 16.11.2023 18:44:27 | 7.6572 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3712 | 0 | 0 | 0 | 0.039396 | 0 | 0 | 13.4106
2718706 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_6075468_56400701_56400701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:31:19 | 16.11.2023 11:57:13 | 2.4317 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.7254 | 0 | 0 | 0 | 132.2696 | 0 | 0 | 217.995
2719098 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_35-19-M00204_2366177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:58:22 | 16.11.2023 15:20:30 | 0.36889 | 0 | 177 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.5543 | 0 | 0.3572 | 0 | 4.3235 | 0 | 0 | 24.2351
2718657 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1501 35-03-K01501_910307861_910307861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:53:03 | 16.11.2023 12:37:41 | 3.7439 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0941
2718720 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2091633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:42:00 | 16.11.2023 08:53:17 | 0.18806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31665 | 0 | 0.28863 | 0 | 0 | 0 | 0.60529
2719261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_F F01b_95268451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:15:23 | 16.11.2023 19:10:37 | 0.92056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3769 | 0 | 0 | 0 | 8.1514 | 0 | 0 | 28.5283
2718663 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_53138284 M09_53138284 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:57:14 | 16.11.2023 11:30:24 | 2.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6512 | 0 | 1082.0737 | 0 | 1097.7249
2718763 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:08:07 | 16.11.2023 17:02:22 | 6.9042 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 181.592 | 0 | 5.7544 | 0 | 50.6422 | 0 | 0 | 237.9886
2718895 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:20:09 | 16.11.2023 18:40:47 | 1.3439 | 15 | 1405 | 195 | 177 | 17 | 115 | 0 | 0 | 20.3956 | 228.1563 | 248.555 | 33.3265 | 45.3932 | 56.1318 | 0 | 0 | 631.9585
2718703 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_YEŞİLKAVAK M04_2327658 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:28:12 | 16.11.2023 15:53:26 | 6.4206 | 1 | 545 | 9 | 31 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.1789 | 597.7452 | 8.9912 | 6.2386 | 0 | 98.0303 | 0 | 0 | 712.1842
2718680 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:15:54 | 16.11.2023 09:51:39 | 0.59583 | 0 | 0 | 10 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58915 | 0.62849 | 122.7007 | 2.583 | 38.7535 | 0 | 165.2547
2719267 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 35-18-L00006_950431069_950431069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:23:53 | 16.11.2023 23:00:40 | 4.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9899
2718743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-15-M00042_35-15-M00042_66581762 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:31:12 | 16.11.2023 17:44:35 | 8.2231 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 486.5018 | 0 | 0 | 0 | 477.447 | 0 | 0 | 963.9488
2718929 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:01:50 | 16.11.2023 12:12:15 | 0.17361 | 0 | 184 | 0 | 60 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0.67217 | 2.4594 | 4.7125 | 0 | 0 | 11.5011
2718597 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_TR-2 K06_2313225 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 03:01:05 | 16.11.2023 03:12:06 | 0.18361 | 0 | 4436 | 0 | 0 | 12 | 2265 | 1 | 13 | 0 | 150.4771 | 0 | 0 | 185.2412 | 223.2382 | 16.2842 | 56.183 | 631.4236
2718643 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1452 35-01-K01452_912001509_912001509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:38:40 | 16.11.2023 10:48:19 | 2.1608 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5915 | 0 | 0 | 0 | 12.0545 | 0 | 0 | 21.6461
2718640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:38:25 | 16.11.2023 12:09:29 | 3.5178 | 0 | 3 | 41 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2738 | 3.7778 | 23.4017 | 0 | 0 | 0 | 46.4533
2719181 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1393 35-03-M01393_99984841_99984841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:28:29 | 16.11.2023 20:28:39 | 4.0028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8058
2760237 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:44:32 | 16.11.2023 09:20:52 | 0.60556 | 2 | 280 | 0 | 13 | 16 | 51 | 8 | 0 | 123.0896 | 33.5804 | 0 | 0.91832 | 49.601 | 52.8745 | 1063.4626 | 0 | 1323.5264
2718803 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_C_82668928_82668928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:37:45 | 16.11.2023 13:50:43 | 3.2161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9661
2719095 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:55:08 | 16.11.2023 15:13:42 | 0.30944 | 0 | 8 | 32 | 74 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.29988 | 9.1122 | 16.2511 | 11.8489 | 3.2641 | 13.7967 | 0 | 54.573
2718872 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:17:26 | 16.11.2023 12:02:25 | 0.74972 | 21 | 132 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 61.7259 | 115.076 | 2.1971 | 12.2172 | 13.3697 | 10.9734 | 0 | 0 | 215.5595
2719201 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:56:03 | 16.11.2023 17:18:16 | 0.37028 | 4 | 389 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 85.4945 | 51.7136 | 162.6546 | 0.446 | 12.3918 | 10.6679 | 86.1449 | 0 | 409.5134
2719158 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955298413_955298413 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:59:25 | 16.11.2023 18:01:13 | 2.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.667
2718629 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:59:40 | 16.11.2023 08:32:57 | 0.55472 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 27.7996 | 4.2572 | 0.7596 | 14.5204 | 32.8274 | 62.0098 | 0 | 142.1742
2718583 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_D_60983140_60983140 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:14:29 | 16.11.2023 02:48:34 | 1.5681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5009 | 0 | 0 | 0 | 1.2391 | 0 | 0 | 5.7399
2718915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:47:14 | 16.11.2023 11:57:32 | 0.17167 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 1.7186 | 32.4942 | 1.7054 | 2.4696 | 25.3141 | 8.1483 | 4.6 | 0 | 76.45
2718769 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 34.5 M16_2059044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:14:52 | 16.11.2023 11:06:29 | 0.86028 | 4 | 7323 | 98 | 633 | 53 | 1175 | 11 | 6 | 0.71642 | 968.2873 | 155.269 | 221.8771 | 246.0003 | 807.5727 | 1727.8558 | 184.1044 | 4311.6831
2719124 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_911016947_911016947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:20:34 | 16.11.2023 17:21:23 | 2.0136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8055
2719439 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_C_90942198_90942198 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:11:45 | 17.11.2023 03:29:45 | 8.3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.1341 | 0 | 0 | 0 | 12.159 | 0 | 0 | 52.2931
2719056 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:19:12 | 16.11.2023 16:01:13 | 0.70028 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 9.0843 | 280.7587 | 85.3589 | 34.5964 | 276.9564 | 245.3829 | 345.8487 | 30.7863 | 1308.7725
2718838 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:02:05 | 16.11.2023 12:21:54 | 1.3303 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1304 | 0 | 1.3296 | 22.8532 | 0.1683 | 0 | 0 | 33.4816
2718984 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:56:02 | 16.11.2023 13:43:48 | 0.79611 | 4 | 1684 | 128 | 408 | 6 | 79 | 0 | 0 | 0.55822 | 156.6357 | 166.4323 | 134.4026 | 17.49 | 27.364 | 0 | 0 | 502.8829
2719230 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_99636945_99636945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:26:32 | 16.11.2023 20:44:28 | 3.2989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79421
2719210 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134560 M05_53134560 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:30:39 | 16.11.2023 22:32:41 | 7.0339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 42.9821 | 0 | 0 | 0 | 45.719
2718832 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_TR-1/3 M01_89801442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:54:20 | 16.11.2023 13:15:13 | 2.3481 | 10 | 8 | 165 | 161 | 26 | 13 | 0 | 0 | 2.7081 | 2.1487 | 62.627 | 45.4418 | 0.74072 | 3.6721 | 0 | 0 | 117.3385
2718855 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-30-L00047_955317584_955317584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:07:02 | 16.11.2023 12:26:41 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24523
2718898 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:18:05 | 16.11.2023 17:26:08 | 6.1342 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.8042 | 0 | 0.59876 | 0 | 25.1333 | 0 | 0 | 90.5363
2719061 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:56:25 | 16.11.2023 14:58:36 | 1.0364 | 3 | 503 | 7 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.54731 | 53.9821 | 13.8198 | 0.12418 | 1.4796 | 9.6233 | 0 | 0 | 79.5763
2719310 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_D_91319348_91319348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:12:22 | 16.11.2023 19:46:27 | 0.56806 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11.9015 | 0 | 0 | 0 | 2.2051 | 0 | 0.9055 | 15.0121
2719253 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÖL TR-48/A 45-79-M00495_K K02b_66192677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:07:45 | 16.11.2023 18:33:38 | 0.43139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.3385 | 0 | 0 | 0 | 2.7259 | 0 | 0 | 4.0644
2718795 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-14-M00228_956660583_956660583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:30:13 | 16.11.2023 12:35:32 | 2.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85572
2718772 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65872680 M020_65872680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:16:30 | 16.11.2023 14:18:15 | 4.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0545 | 0 | 0 | 0 | 121.0545
2719296 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057__82431606_82431606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:58:29 | 16.11.2023 19:54:39 | 0.93611 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5259 | 0 | 0 | 0 | 4.0993 | 0 | 0 | 41.6252
2718649 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_45-71-M01598_2355937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:44:02 | 16.11.2023 12:35:23 | 3.8558 | 0 | 131 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.9223 | 0 | 9.3704 | 0 | 27.3514 | 0 | 0 | 127.6441
2718603 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_35-19-M00203_2366164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 03:54:54 | 16.11.2023 05:01:25 | 1.1086 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.4346 | 0 | 2.8649 | 0 | 25.6592 | 0 | 0 | 41.9587
2718895 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:18:02 | 16.11.2023 17:20:09 | 6.0353 | 1 | 1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1233 | 0.15596 | 25.4344 | 10.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8993
2719087 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/27 (TAŞBİNA) 45-71-M00169_953204924_953204924 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:40:39 | 16.11.2023 18:29:26 | 3.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719373 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BOZKÖY TR-1 35-17-M00352_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046959 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:17:35 | 16.11.2023 23:36:42 | 2.3186 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.5068 | 0 | 0.40522 | 0 | 10.7406 | 0 | 0 | 54.6526
2718686 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | M-3757 BAHRİBABA DM 35-01-M03757_BAHRİBABA-14/BAHRİBABA-3 K02_60323437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:18:32 | 16.11.2023 09:52:42 | 0.56944 | 0 | 2808 | 0 | 0 | 1 | 387 | 0 | 1 | 0 | 386.1843 | 0 | 0 | 40.7248 | 234.6207 | 0 | 14.7454 | 676.2752
2719081 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-2 45-79-M00344_B_56386735_56386735 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:18:54 | 16.11.2023 15:56:23 | 1.6247 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3563
2719044 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084916 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:28:21 | 16.11.2023 18:35:37 | 5.1211 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.4827 | 0 | 0 | 0 | 18.0046 | 0 | 0 | 83.4873
2718878 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141_KETENCİ SİTESİ L03_61235088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:20:56 | 16.11.2023 12:25:41 | 1.0792 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.6675 | 0 | 0 | 0 | 17.5143 | 0 | 0 | 138.1817
2719164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:05:50 | 16.11.2023 16:48:51 | 0.71694 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.93532 | 29.4674 | 16.0815 | 14.4358 | 2.8295 | 4.6018 | 0 | 0 | 68.3513
2719187 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_45-79-M00346_2356291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:29:04 | 16.11.2023 17:09:59 | 0.68194 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5375 | 0 | 3.0386 | 0 | 0.96055 | 0 | 0 | 7.5367
2719213 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ALANKIYI TR-2 35-20-L00264_35-20-L00264_61274844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:07:52 | 16.11.2023 17:53:35 | 0.76194 | 0 | 47 | 0 | 30 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.8646 | 0 | 0.9891 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 12.4867
2718852 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_49203122_56392441_56392441 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 11:09:32 | 16.11.2023 19:26:52 | 8.2889 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.1286 | 0 | 8.846 | 0 | 4.3854 | 0 | 0 | 67.36
2719144 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:29:03 | 16.11.2023 16:51:28 | 1.3736 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:56:52 | 16.11.2023 07:57:22 | 0.0083333 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.016919 | 0 | 0.10689 | 0.042817 | 0.71169 | 0 | 1.3097 | 0 | 2.188
2718672 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1362 35-02-K01362_TRAFO K03_2304212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:45 | 16.11.2023 13:46:35 | 4.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87244 | 0 | 0 | 0.87244
2718666 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2307 35-04-M02307_M-924 M02_53114147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 08:59:54 | 16.11.2023 11:38:58 | 2.6511 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 424.823 | 0 | 0 | 0 | 11.5921 | 0 | 0 | 436.4151
2719107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-14 45-78-M00579_A_91236524_91236524 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:01:05 | 16.11.2023 21:47:08 | 6.7675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.7838 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0 | 46.8671
2718844 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_URLA İM 15.8 L01_81755689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:05:56 | 16.11.2023 11:11:52 | 0.098889 | 0 | 3567 | 0 | 84 | 7 | 439 | 0 | 1 | 0 | 77.0174 | 0 | 2.0859 | 9.4699 | 60.7794 | 0 | 0.41973 | 149.7723
2719176 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1490 35-03-K01490_C_56358602_56358602 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:22:01 | 16.11.2023 19:00:55 | 2.6483 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154.7157 | 0 | 0 | 0 | 14.839 | 0 | 0 | 169.5546
2718798 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:24:42 | 16.11.2023 10:37:33 | 1.2142 | 0 | 2827 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 709.105 | 0 | 0 | 54.3282 | 203.1428 | 0 | 0 | 966.576
2718721 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72190956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:32:49 | 16.11.2023 11:47:34 | 2.2458 | 1 | 0 | 12 | 63 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.93556 | 0 | 31.1793 | 62.0026 | 27.2062 | 57.2727 | 0 | 0 | 178.5964
2718821 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:52:43 | 16.11.2023 11:13:33 | 0.34722 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 3.5357 | 66.264 | 3.5352 | 4.8779 | 52.8006 | 16.6632 | 10.1158 | 0 | 157.7924
2719362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:34:29 | 16.11.2023 21:12:52 | 0.63972 | 0 | 218 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.0654 | 0 | 0.29828 | 0 | 4.8563 | 0 | 0 | 37.22
2718698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446891_950446891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:24:40 | 16.11.2023 13:04:30 | 3.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44006
2718652 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:48:55 | 16.11.2023 09:39:25 | 0.84167 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.16895 | 3.1243 | 16.8705 | 21.5403 | 3.1297 | 12.2562 | 0 | 0 | 57.09
2719193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_53132771 L010_53132771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:05:53 | 16.11.2023 18:24:58 | 2.3181 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.3578 | 0 | 0.098607 | 0 | 13.5846 | 0 | 0 | 68.041
2719276 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:39:54 | 16.11.2023 18:57:26 | 0.29222 | 1 | 3 | 12 | 72 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.081108 | 1.0352 | 118.9665 | 14.8153 | 0.66868 | 2.8731 | 0.76422 | 0 | 139.2042
2718990 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062__72410942_72410942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:00:54 | 16.11.2023 19:44:15 | 6.7225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6889
2719136 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-5 45-74-M00005_A_56352304_56352304 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:36:10 | 16.11.2023 19:39:17 | 4.0519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4763
2718738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:44:56 | 16.11.2023 12:12:17 | 2.4558 | 2 | 0 | 75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.9443 | 0 | 77.4577 | 0 | 368.6961 | 0 | 0 | 0 | 447.0981
2719116 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:10:43 | 16.11.2023 17:24:31 | 2.23 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 16.2788 | 0 | 3.2069 | 0 | 0 | 20.6897
2718904 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:34:15 | 16.11.2023 12:44:02 | 1.1631 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4062 | 0 | 2.7347 | 0 | 2.3457 | 0 | 0 | 6.4866
2718804 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:38:52 | 16.11.2023 13:27:36 | 2.8122 | 0 | 0 | 53 | 125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3395 | 34.0088 | 0.34564 | 0 | 0 | 0 | 44.694
2718924 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HALİM İNMEZ L04_2087133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:42:25 | 16.11.2023 13:14:03 | 1.5272 | 0 | 42 | 20 | 13 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1001 | 65.1853 | 8.6484 | 0.30773 | 22.4311 | 0 | 0 | 109.6728
2718947 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:15:28 | 16.11.2023 12:31:00 | 0.25889 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.045719 | 29.0527 | 15.8474 | 2.0319 | 45.3774 | 17.4546 | 0 | 0 | 109.8098
2718967 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_83461222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:31:42 | 16.11.2023 12:54:26 | 0.37889 | 0 | 1235 | 1 | 3 | 68 | 331 | 7 | 4 | 0 | 85.4229 | 0.40611 | 0.57638 | 57.3929 | 107.8478 | 173.315 | 67.1688 | 492.13
2719216 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a1_42106679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:15:14 | 16.11.2023 18:04:26 | 0.82 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2568 | 0 | 0 | 0 | 1.1188 | 0 | 0 | 12.3757
2719110 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2115905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:09:40 | 16.11.2023 15:37:48 | 0.46889 | 1 | 485 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.01622 | 40.319 | 0 | 0 | 0.29341 | 46.5922 | 0 | 0 | 87.2208
2719053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791929_56352003_56352003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:35:42 | 16.11.2023 15:12:21 | 1.6108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8055 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0 | 0 | 0.95641
2719302 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644739_956644739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:06:18 | 16.11.2023 20:19:22 | 1.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718861 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_TR-43 M05_2091598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:04:18 | 16.11.2023 11:50:18 | 0.76667 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2886 | 0 | 0.43615 | 0 | 3.0705 | 0 | 0 | 17.7952
2718678 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:09:25 | 16.11.2023 09:57:58 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.806 | 0 | 52.806
2718653 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_SULAMA TRAFOLARI M03_97585742 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:51:55 | 16.11.2023 11:42:50 | 0.84861 | 0 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0791 | 3.638 | 5.4747 | 0 | 1.3402 | 0 | 0 | 13.532
2719242 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_45-73-M00204_2352241 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:55:00 | 16.11.2023 18:39:44 | 0.74556 | 0 | 141 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.254 | 0 | 0 | 0 | 3.0249 | 0 | 0 | 22.2789
2719133 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956671947_956671947 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:30:12 | 16.11.2023 18:17:50 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3496 | 0 | 0 | 15.3496
2718987 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:00:42 | 16.11.2023 13:58:13 | 0.95861 | 0 | 783 | 6 | 351 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 154.5189 | 10.567 | 127.8649 | 18.9226 | 141.1091 | 164.8922 | 0 | 617.8746
2719179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:28:48 | 16.11.2023 17:07:21 | 0.6425 | 2 | 99 | 7 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.16015 | 16.2229 | 1.8991 | 0.37999 | 19.4554 | 9.6202 | 0 | 0 | 47.7377
2718567 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 02:02:56 | 16.11.2023 02:27:33 | 0.41028 | 0 | 694 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 54.5277 | 0 | 0.033178 | 0 | 7.9271 | 0 | 0 | 62.488
2718784 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_45-72-L00828_66575865 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:08:48 | 16.11.2023 12:05:43 | 1.9486 | 0 | 178 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.7606 | 0 | 2.2616 | 0 | 48.014 | 0 | 0 | 102.0362
2718758 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_C_56352424_56352424 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:06:16 | 16.11.2023 15:13:08 | 5.1144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2826 | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 14.1441
2719113 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:12:53 | 16.11.2023 15:43:23 | 0.50833 | 1 | 1948 | 2 | 395 | 13 | 284 | 0 | 0 | 0.087911 | 116.8791 | 23.1209 | 13.6429 | 43.7219 | 66.1721 | 0 | 0 | 263.6248
2719093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:47:06 | 16.11.2023 14:05:00 | 0.29833 | 14 | 737 | 193 | 83 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0.84844 | 25.2788 | 128.7291 | 14.0868 | 23.0929 | 7.899 | 0 | 0 | 199.935
2718798 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1999 35-09-M01999_DAĞITIM TRF M-1999 M03_2065087 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:37:33 | 16.11.2023 10:54:03 | 0.275 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 0 | 0 | 0 | 2.3807 | 0 | 0 | 7.0337
2719050 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-43 AKARCA 35-14-L00043_B_91108910_91108910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:33:23 | 16.11.2023 13:59:41 | 0.43833 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.0731 | 0 | 0 | 0 | 7.6175 | 0 | 0 | 19.6907
2719262 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-37 45-78-L00037_TR-38 L02_65975787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:15:01 | 16.11.2023 19:36:02 | 1.3503 | 0 | 671 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 210.9233 | 0 | 0 | 57.8778 | 38.2473 | 0 | 0 | 307.0484
2718964 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_STAD L05_83647393 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 11:55:43 | 16.11.2023 13:30:46 | 1.5842 | 0 | 4213 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1039.1143 | 0 | 0 | 0 | 809.6783 | 0 | 0 | 1848.7926
2718715 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:44:08 | 16.11.2023 09:54:36 | 1.1744 | 1 | 3152 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.23572 | 746.9375 | 0 | 0 | 15.3364 | 143.2921 | 0 | 0 | 905.8017
2719156 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 M06_72110738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:58:26 | 16.11.2023 16:23:24 | 0.41611 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 189 | 2 | 12 | 0 | 26.3608 | 0 | 13.6975 | 50.2376 | 83.563 | 63.218 | 173.2427 | 410.3196
2719245 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_A_56397204_56397204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:40:00 | 16.11.2023 18:48:00 | 1.1333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2751 | 0 | 0 | 0 | 0.5509 | 0 | 0 | 36.826
2719391 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 22:01:44 | 16.11.2023 22:40:38 | 0.64833 | 6 | 620 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.74502 | 39.0269 | 0.28654 | 0.17729 | 5.5832 | 9.2603 | 0 | 0 | 55.0792
2718727 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FATMA ŞENER TR-2 35-27-M01203_B_92760241_92760241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:39:05 | 16.11.2023 11:16:13 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718704 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-320 35-19-M00517_B_80493231_80493231 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:30:03 | 16.11.2023 13:02:57 | 3.5483 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.1471 | 0 | 17.3094 | 0 | 2.8963 | 0 | 0 | 39.3528
2719014 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_D D2_5903211 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:55:49 | 16.11.2023 19:03:22 | 0.12583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4374 | 0 | 0 | 0 | 0.2209 | 0 | 0 | 3.6583
2718750 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/8 M04_60210063 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:41:55 | 16.11.2023 16:00:35 | 6.3111 | 0 | 398 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 553.4202 | 0 | 0 | 0 | 187.3689 | 0 | 0 | 740.7891
2718790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-175 45-78-L00175_953276320_953276320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:11:52 | 16.11.2023 12:08:48 | 1.9489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93793
2718681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-133 35-15-M00133_35-15-M00133_66715293 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:04:22 | 16.11.2023 10:15:54 | 1.1922 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.0406 | 0 | 0 | 0 | 29.7821 | 0 | 0 | 108.8227
2718744 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:51:04 | 16.11.2023 10:10:55 | 0.33083 | 22 | 4458 | 558 | 500 | 49 | 503 | 7 | 0 | 1.9636 | 175.8413 | 90.1447 | 33.3389 | 163.5294 | 57.1141 | 64.5154 | 0 | 586.4474
2719331 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-670 35-01-K00670_912168390_912168390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:03:49 | 16.11.2023 22:34:23 | 2.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1836
2718687 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4487 35-01-K04487_K-35 K01_2053196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:18:33 | 16.11.2023 09:52:03 | 0.55833 | 0 | 742 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 105.8387 | 0 | 0 | 11.6352 | 49.7114 | 0 | 0 | 167.1853
2719182 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-6 35-31-L00148_B_91207504_91207504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:20:31 | 16.11.2023 20:54:00 | 4.5581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719328 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3067(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03067_913124875_913124875 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:00:13 | 16.11.2023 20:59:56 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719139 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-41 45-82-M00041_TR-42 M02_72179807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:26:20 | 16.11.2023 17:28:50 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0739 | 0 | 0 | 10.0739
2718830 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31(M-731) 35-30-M00731_E e1_43010766 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:40:23 | 16.11.2023 16:06:01 | 5.4272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1755 | 0 | 0 | 0 | 88.8534 | 0 | 0 | 105.0288
2719016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_62833603 M05_62833603 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:16:39 | 16.11.2023 13:56:17 | 0.66056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3991
2719308 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3761 35-02-K03761_C_56364219_56364219 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:24:20 | 16.11.2023 21:06:25 | 1.7014 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.4892 | 0 | 0 | 0 | 8.7339 | 0 | 0 | 54.2231
2718810 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1666 35-02-K01666__83759621_83759621 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:44:39 | 16.11.2023 11:46:33 | 1.0317 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9723 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 23.4488
2719202 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:56:46 | 16.11.2023 17:08:38 | 0.19778 | 2 | 308 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.094371 | 6.2272 | 0.038715 | 0.14359 | 0 | 1.1924 | 0 | 0 | 7.6963
2718667 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:01:05 | 16.11.2023 15:34:19 | 6.5539 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 92.252 | 0 | 0.69535 | 0 | 46.3718 | 0 | 23.6649 | 162.9841
2719208 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_C_56391725_56391725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:01:08 | 16.11.2023 22:13:18 | 5.2028 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 2.7756 | 0 | 1.1421 | 0 | 0 | 5.3256
2719159 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | METİN BAKICIOĞLUVE ARK.ÖZEL 35-29-M00179Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099107 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:57:22 | 16.11.2023 18:30:20 | 2.5494 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8965 | 0 | 4.3876 | 0 | 0 | 0 | 12.2841
2718661 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953243009_953243009 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:55:17 | 16.11.2023 09:22:07 | 0.44722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.47432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3605 | 1.8349
2719056 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:43:24 | 16.11.2023 15:19:12 | 1.5967 | 0 | 470 | 0 | 32 | 2 | 213 | 1 | 0 | 0 | 99.3213 | 0 | 13.6917 | 24.5065 | 143.2658 | 10.1005 | 0 | 290.8859
2718770 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:14:52 | 16.11.2023 10:31:00 | 0.26889 | 1 | 4726 | 331 | 911 | 72 | 968 | 1 | 0 | 0.077743 | 193.3612 | 113.7922 | 164.1179 | 99.7495 | 173.0548 | 4.6753 | 0 | 748.8287
2718893 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TEKELİOĞLU TR-1 45-78-L00696_A_91048014_91048014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:17:07 | 16.11.2023 13:26:51 | 2.1622 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9456 | 0 | 2.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8367
2718601 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİDOSTLAR SİTESİ TR 35-30-M00698_35-30-M00698_2375869 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 03:31:16 | 16.11.2023 04:22:12 | 0.84889 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9673 | 0 | 0 | 0 | 0.21137 | 0 | 0 | 4.1786
2719288 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_D_91318243_91318243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:53:22 | 16.11.2023 19:56:00 | 1.0439 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9275
2719305 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2113668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:23:13 | 16.11.2023 19:23:25 | 0.0033333 | 0 | 379 | 1 | 120 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | 0.02637 | 0.075679 | 0.077875 | 0.16219 | 0 | 0 | 0.53848
2719162 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2491 YENİ EREM KONUTLARI 35-10-M02491_95002390239_95002390239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:00:25 | 16.11.2023 16:47:00 | 0.77639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15708
2718999 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464766 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:07:26 | 16.11.2023 14:38:04 | 1.5106 | 1 | 1704 | 14 | 65 | 31 | 411 | 15 | 1 | 0.80467 | 340.176 | 2.6036 | 12.756 | 269.7245 | 292.3085 | 1970.0709 | 38.0003 | 2926.4445
2719311 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:27:59 | 16.11.2023 20:13:28 | 0.75806 | 1 | 1522 | 17 | 456 | 14 | 307 | 0 | 1 | 0.68454 | 289.2887 | 62.0616 | 199.6809 | 69.5337 | 108.2765 | 0 | 0.97136 | 730.4975
2718621 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:50:33 | 16.11.2023 08:48:08 | 0.95972 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 2.1001 | 0 | 1.8926 | 0 | 0 | 5.2083
2718764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_95001382370_95001382370 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:05:47 | 16.11.2023 10:39:07 | 0.55556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2946 | 0 | 0 | 0 | 1.8012 | 0 | 0 | 3.0958
2718664 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:59:19 | 16.11.2023 09:15:25 | 0.26833 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.11567 | 0.40067 | 108.7128 | 65.5486 | 20.9056 | 21.3265 | 0 | 0 | 217.0098
2718819 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:43:35 | 16.11.2023 13:09:31 | 2.4322 | 1 | 1740 | 0 | 12 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0.44638 | 1077.7712 | 0 | 3.453 | 12.5583 | 160.3146 | 0 | 0 | 1254.5436
2719151 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:52:46 | 16.11.2023 16:42:18 | 0.82556 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 1.0222 | 160.311 | 69.7495 | 75.7825 | 135.4445 | 24.7464 | 65.5882 | 0 | 532.6442
2719337 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/21 45-83-L00021_45-83-L00021_2351797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:11:04 | 16.11.2023 21:28:20 | 1.2878 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.1812 | 0 | 0 | 0 | 16.4881 | 0 | 0 | 129.6693
2718587 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552657_79552657 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:22:20 | 16.11.2023 02:16:59 | 0.91083 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6408
2718696 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-811 35-01-K00811_TRAFO K04_2114066 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:13:16 | 16.11.2023 14:28:38 | 2.2561 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 251.8443 | 0 | 0 | 0 | 138.0991 | 0 | 0 | 389.9434
2719274 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_B_91429439_91429439 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:33:26 | 16.11.2023 18:52:56 | 0.325 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67668
2718633 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:07:23 | 16.11.2023 08:36:07 | 0.47889 | 2 | 2835 | 43 | 421 | 63 | 305 | 14 | 0 | 1.1585 | 177.2906 | 119.3281 | 13.4071 | 279.2125 | 77.1292 | 3883.4668 | 0 | 4550.9927
2718882 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_B_56400190_56400190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:25:45 | 16.11.2023 13:12:36 | 1.7808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0313
2718902 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-1 M11_72099708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:41:03 | 16.11.2023 11:47:30 | 0.1075 | 0 | 319 | 1 | 36 | 27 | 902 | 17 | 158 | 0 | 7.413 | 0.1314 | 5.3127 | 23.6039 | 183.9823 | 97.2516 | 432.1189 | 749.8138
2719065 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_956659482_956659482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:01:57 | 16.11.2023 15:22:06 | 1.3358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719022 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_A_56395803_56395803 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:17:56 | 16.11.2023 14:25:57 | 1.1336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3437
2718922 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:50:13 | 16.11.2023 12:16:39 | 0.44056 | 10 | 445 | 2 | 127 | 5 | 69 | 0 | 0 | 2.661 | 40.3617 | 7.7013 | 10.4011 | 2.8004 | 26.8567 | 0 | 0 | 90.7822
2718610 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 05:42:52 | 16.11.2023 06:29:11 | 0.77194 | 0 | 2369 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 149.3545 | 0 | 0 | 26.2039 | 60.2171 | 0 | 0.17584 | 235.9514
2718786 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:55:22 | 16.11.2023 13:25:32 | 0.50278 | 17 | 1157 | 203 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 1.8562 | 86.8124 | 216.9544 | 24.9653 | 48.0668 | 24.1034 | 0 | 0 | 402.7586
2718716 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:37:08 | 16.11.2023 10:52:47 | 1.2608 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9636 | 0 | 1.1195 | 0 | 0.030801 | 0 | 0 | 15.1139
2719317 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_B_91416073_91416073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:31:04 | 16.11.2023 22:24:18 | 2.8872 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9809 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0 | 10.6279
2718653 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | MEHMET ALİ ÇULHA-SELAHATTİN DİLEK-ALİ OSMAN ŞENLİ ÖZEL TR 45-71-M01517Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:48:34 | 16.11.2023 10:51:55 | 2.0558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22165
2719294 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_A_56355766_56355766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:57:12 | 16.11.2023 20:04:32 | 1.1222 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8354 | 0 | 2.0181 | 0 | 5.1424 | 0 | 0 | 15.9959
2718939 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:07:52 | 16.11.2023 13:02:33 | 0.91139 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 53.2013 | 5.7751 | 30.6084 | 0 | 0 | 0 | 91.0479
2719125 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:20:51 | 16.11.2023 15:44:09 | 0.38833 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 53.8759 | 1.912 | 2.9082 | 0 | 13.549 | 6.7536 | 0 | 78.9988
2718793 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1000 35-01-K01000_911839087_911839087 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:26:58 | 16.11.2023 13:55:04 | 3.4683 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2896
2719171 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-37 35-27-M00037_A_56356307_56356307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:15:58 | 16.11.2023 18:13:59 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2878 | 16.2878
2719194 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-516 OVACIK 35-18-L00516_C_91230375_91230375 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:36:52 | 16.11.2023 20:22:31 | 3.7608 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774
2718776 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KAZANCI ÇAT ÇİFTLİĞİ KÖK 45-74-M00349_HatBaşıAyırıcı_84862660 M03_84862660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:15:30 | 16.11.2023 11:44:58 | 1.4911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7007
2719340 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371858_953371858 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:03:51 | 17.11.2023 00:05:30 | 4.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1201
2718730 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53134475 M06_53134475 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:42:32 | 16.11.2023 14:53:13 | 5.1781 | 0 | 93 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136.0914 | 2.7711 | 2.8252 | 0 | 28.3418 | 0 | 0 | 170.0295
2719085 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BAŞKÖY YEŞİLDERE TR-2 35-29-L00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099072 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:34:27 | 16.11.2023 15:30:24 | 0.9325 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.19177 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68628
2718577 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1172 M11_42444633 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:23:32 | 16.11.2023 01:49:13 | 0.42806 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 117.6706 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 0 | 0 | 122.9253
2719068 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-27 35-16-L00027_D_90955993_90955993 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:06:05 | 16.11.2023 15:11:46 | 1.0947 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6139 | 0 | 0 | 0 | 4.1367 | 0 | 0 | 23.7506
2718570 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2142 35-07-M02142_95000012885_95000012885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:06:50 | 16.11.2023 02:08:03 | 2.0203 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9657
2718876 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_OYAK M01_2310726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:20:52 | 16.11.2023 11:25:25 | 0.075833 | 0 | 11982 | 0 | 1 | 4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 189.1564 | 0 | 0.0042518 | 24.3485 | 63.7794 | 0 | 0 | 277.2885
2719191 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/15 35-28-M00813_B B01_65903309 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:28:32 | 16.11.2023 17:43:28 | 1.2489 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1602 | 0 | 0 | 0 | 2.9436 | 0 | 0 | 18.1038
2719111 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYELTİ TR-1 35-16-L00251_953330607_953330607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:54:15 | 16.11.2023 17:05:53 | 2.1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22709
2718670 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-35 35-01-K00035_K-1284 K05_64085874 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:03:10 | 16.11.2023 11:55:35 | 2.8736 | 0 | 2615 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 1857.3732 | 0 | 0 | 0 | 715.7274 | 0 | 0 | 2573.1006
2719397 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955295643_955295643 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 22:17:25 | 16.11.2023 23:18:59 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28013 | 0 | 0 | 0 | 0.66674 | 0 | 0 | 0.94687
2718713 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_KAPLAN BLOK M02_83839760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:34:32 | 16.11.2023 10:31:17 | 0.94583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4521 | 0 | 210.0648 | 0 | 347.5169
2719197 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURCALI TR 5 35-31-L00109_35-31-L00109_2361883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:49:31 | 16.11.2023 19:00:41 | 2.1861 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.4119 | 0 | 25.2524 | 0 | 16.6766 | 0 | 0 | 58.3409
2718679 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139097 M03_53139097 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:10:27 | 16.11.2023 13:32:03 | 4.36 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5349
2719220 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 35-26-M00049_956613995_956613995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:18:20 | 16.11.2023 18:51:00 | 1.5444 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7111 | 0 | 0 | 0 | 1.6557 | 0 | 0 | 5.3668
2719389 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | YENİCE KÖK 45-86-M00234_HatBaşıAyırıcı_100651682 M02_100651682 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:14:00 | 16.11.2023 14:32:00 | 2.3 | 0 | 81 | 1 | 21 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.6367 | 0.78839 | 22.4709 | 105.3917 | 38.8611 | 0 | 0 | 185.1488
2718696 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:25:35 | 16.11.2023 10:42:03 | 1.2744 | 0 | 9233 | 0 | 0 | 2 | 538 | 0 | 2 | 0 | 2149.9951 | 0 | 0 | 37.7518 | 443.7208 | 0 | 14.7084 | 2646.1761
2719326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_6672504 _5794567 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:50:31 | 16.11.2023 20:45:15 | 0.91222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211
2718888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955148486_955148486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:13:47 | 16.11.2023 14:08:09 | 2.9061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719306 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910799859_910799859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:22:32 | 16.11.2023 21:12:55 | 1.8397 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973
2718951 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 12:17:36 | 16.11.2023 18:39:27 | 6.3642 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 416.7557 | 0 | 11.4621 | 0 | 137.3037 | 0 | 0 | 565.5216
2718596 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_TR-1 K12_2057899 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 02:43:56 | 16.11.2023 03:12:15 | 0.47194 | 0 | 3583 | 0 | 0 | 15 | 3601 | 2 | 13 | 0 | 375.2233 | 0 | 0 | 437.0415 | 947.0895 | 243.7463 | 34.4481 | 2037.5487
2718928 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1404 35-01-M01404_35-01-M01404_2366060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:54:09 | 16.11.2023 12:21:49 | 0.46111 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.5871 | 0 | 0 | 0 | 28.7892 | 0 | 0 | 79.3763
2719237 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:44:00 | 16.11.2023 18:25:33 | 0.6925 | 0 | 783 | 6 | 351 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 136.6396 | 7.7462 | 101.0013 | 11.8607 | 87.6103 | 64.1449 | 0 | 409.0029
2718971 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:55:00 | 16.11.2023 15:55:59 | 4.0164 | 0 | 287 | 0 | 23 | 11 | 244 | 3 | 24 | 0 | 241.9332 | 0 | 129.6109 | 558.3603 | 1487.5336 | 753.3141 | 2876.0528 | 6046.8049
2719406 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 23:04:27 | 17.11.2023 01:38:40 | 2.5703 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 5.4352 | 119.7919 | 5.5712 | 4.9783 | 41.6634 | 25.8213 | 30.1619 | 0 | 233.4232
2719263 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_79410704 M09_79410704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:19:50 | 16.11.2023 20:13:59 | 2.9025 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.6141 | 0 | 4.4498 | 0 | 27.2747 | 0 | 0 | 75.3387
2719014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379911_953379911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:43:41 | 16.11.2023 18:55:49 | 6.2022 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.754
2718679 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:32:03 | 16.11.2023 14:31:59 | 0.99889 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 51.3738 | 0 | 0 | 0 | 52.6486
2719057 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1207 35-01-K01207_911856762_911856762 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:46:01 | 16.11.2023 14:46:59 | 1.0161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.43636 | 0 | 0 | 3.5515
2718868 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-538 35-09-M00538_95002394001_95002394001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:15:16 | 16.11.2023 11:55:41 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719182 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-6 35-31-L00148_35-31-L00148_2364102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:54:00 | 16.11.2023 22:51:13 | 1.9536 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9639 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9955
2719286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-4 35-15-M00275_TR-152 GÜN SİTESİ - MANDIRA ÖZEL M02_66597018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:53:32 | 16.11.2023 19:03:53 | 0.1725 | 0 | 125 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.9134 | 2.8631 | 0 | 5.2561 | 2.041 | 0.87666 | 0 | 15.9502
2718682 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-30-L00039_35-30-L00039_2352199 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:09:35 | 16.11.2023 11:02:40 | 1.8847 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.1732 | 0 | 0 | 0 | 81.005 | 0 | 0 | 102.1782
2718785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:22:50 | 16.11.2023 11:46:50 | 1.4 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.4457 | 0 | 84.4657 | 8.724 | 48.7881 | 0 | 0 | 0 | 144.4234
2718974 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:29:02 | 16.11.2023 13:25:33 | 0.94194 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 8.8246 | 174.3835 | 9.5315 | 13.4266 | 140.5874 | 44.188 | 28.9482 | 0 | 419.8899
2718805 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_YEŞİLKÖY ENH M01_42707191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:40:41 | 16.11.2023 12:33:16 | 1.8764 | 6 | 355 | 19 | 46 | 9 | 63 | 0 | 0 | 5.2182 | 150.2949 | 70.0811 | 8.5416 | 39.1576 | 64.9682 | 0 | 0 | 338.2616
2719117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-16-L00082_953352667_953352667 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:08:39 | 16.11.2023 18:15:23 | 3.1122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729
2718948 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_95000107918_95000107918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:12:24 | 16.11.2023 13:24:15 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-140 35-02-K00140_K-958 K05_2066834 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:19:22 | 16.11.2023 00:33:23 | 0.23361 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 45.9774 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0 | 84.9274
2718719 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:39:12 | 16.11.2023 11:10:54 | 1.5283 | 3 | 692 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.90429 | 176.6573 | 89.9802 | 68.1663 | 92.669 | 25.3356 | 0 | 0 | 453.7127
2718911 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-36 45-79-M00036_A_91434319_91434319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:34:25 | 16.11.2023 12:54:43 | 1.3383 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7552
2719011 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521_C_80491825_80491825 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:14:00 | 16.11.2023 14:09:29 | 0.92472 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6522 | 0 | 2.5382 | 0 | 8.9101 | 0 | 0 | 17.1005
2718613 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_9972823_56358680_56358680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:10:42 | 16.11.2023 10:45:29 | 3.5797 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.5722 | 0 | 0 | 0 | 0.12882 | 0 | 0 | 24.701
2718762 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-1 35-16-L00001_35-16-L00001_67548025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:05:16 | 16.11.2023 13:19:41 | 3.2403 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14.4404 | 0 | 0 | 0 | 179.4922 | 0 | 0 | 193.9327
2718771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912716999_912716999 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:11:29 | 16.11.2023 12:25:15 | 2.2294 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9954
2718794 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:29:02 | 16.11.2023 10:49:41 | 0.34417 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.20367 | 19.2342 | 21.0483 | 9.9663 | 15.4048 | 8.5555 | 0 | 0 | 74.4128
2718871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:16:13 | 16.11.2023 12:44:41 | 2.4744 | 12 | 1089 | 18 | 591 | 33 | 173 | 0 | 1 | 12.3214 | 467.3401 | 107.3714 | 364.7053 | 251.4118 | 323.3099 | 0 | 14.5289 | 1540.9887
2718725 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207_35-27-M00207_2349198 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:38:05 | 16.11.2023 12:35:50 | 2.9625 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.305 | 0 | 0 | 18.305
2719266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_95000046671_95000046671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:23:57 | 16.11.2023 22:34:23 | 4.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14907
2718648 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:44:26 | 16.11.2023 08:56:14 | 0.19667 | 17 | 17030 | 61 | 110 | 18 | 1787 | 1 | 2 | 0.65859 | 690.4067 | 20.166 | 4.3292 | 169.5825 | 240.5824 | 69.5486 | 41.4887 | 1236.7627
2718980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950453018_950453018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:50:03 | 16.11.2023 17:55:20 | 5.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2719362 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_35-27-M00406_2366395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:12:52 | 16.11.2023 21:21:37 | 0.14583 | 0 | 431 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.5287 | 0 | 0.062772 | 0 | 1.4175 | 0 | 0 | 15.0089
2718731 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955270802_955270802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:40:21 | 16.11.2023 16:09:27 | 6.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782
2718834 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4742 35-07-K04742_97567138_97567138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:56:11 | 16.11.2023 12:24:05 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27833
2719163 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2823 35-10-M02823_966016604_966016604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:01:06 | 16.11.2023 18:06:02 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10282
2718808 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI DM 35-15-L00898_35-15-L00898_67094896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:33:22 | 16.11.2023 11:08:56 | 0.59278 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 7.1068 | 0 | 0 | 8.6299
2719020 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:17:56 | 16.11.2023 14:07:00 | 0.81778 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16.4482 | 2.2127 | 29.1281 | 36.4284 | 3.5475 | 26.8039 | 0 | 114.5689
2718814 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-22 45-77-L00022_A a1_42438193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:45:00 | 16.11.2023 11:47:42 | 1.045 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4654
2718622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_912143403_912143403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:39:09 | 16.11.2023 08:44:23 | 1.0872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90137
2719100 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/117 45-83-M00712_45-83-M00712_61192606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:00:26 | 16.11.2023 17:09:10 | 2.1456 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 262.1439 | 0 | 0 | 0 | 97.2635 | 0 | 0 | 359.4074
2719349 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-110/A 45-78-L00735_D_91443774_91443774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:27:06 | 16.11.2023 21:02:11 | 0.58472 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9508 | 0 | 0 | 0 | 0.6486 | 0 | 0 | 11.5994
2719355 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/4 35-28-M00065_953382413_953382413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 20:28:49 | 16.11.2023 22:53:27 | 2.4106 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0612 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 19.5092
2718857 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:13:22 | 16.11.2023 11:52:37 | 0.65417 | 0 | 336 | 10 | 163 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10.1426 | 6.7753 | 15.2065 | 0 | 6.0673 | 23.3912 | 0 | 61.5829
2718957 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-19-L00138_35-19-L00138_2361786 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:11:58 | 16.11.2023 12:35:50 | 0.39778 | 0 | 160 | 0 | 20 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.6991 | 0 | 1.6332 | 0 | 10.9588 | 0 | 0 | 31.2911
2718937 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:06:09 | 16.11.2023 12:25:55 | 0.32944 | 4 | 916 | 8 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.23271 | 27.3704 | 0.81384 | 6.7543 | 2.2098 | 8.5863 | 5.8702 | 0 | 51.8375
2718605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 04:50:58 | 16.11.2023 05:07:36 | 0.27722 | 0 | 1963 | 0 | 2 | 1 | 652 | 1 | 0 | 0 | 99.6635 | 0 | 0.011663 | 22.4089 | 135.9406 | 15.3543 | 0 | 273.3789
2719235 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3853 35-01-K03853_35-01-K03853_2362684 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:27:47 | 16.11.2023 18:39:07 | 0.18889 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.565 | 0 | 0 | 0 | 15.7739 | 0 | 0 | 33.3389
2719392 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 21:43:00 | 16.11.2023 22:18:11 | 0.58639 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 7.4634 | 118.351 | 5.0179 | 6.2535 | 64.946 | 16.7789 | 7.7231 | 0 | 226.5339
2718628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_95002692454_95002692454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:59:59 | 16.11.2023 09:10:52 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5763 | 32.5763
2719123 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:19:52 | 16.11.2023 19:07:32 | 3.7944 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0 | 259.7375 | 0 | 1369.0287 | 0 | 1630.826
2718791 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOCAKAĞAN ELDİZEN TR-1 45-72-L00222_45-72-L00222_2370551 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:18:39 | 16.11.2023 14:14:07 | 3.9244 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8115
2719183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449109_950449109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:29:22 | 16.11.2023 21:29:31 | 5.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1363 | 0 | 0 | 6.1363
2718688 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:18:37 | 16.11.2023 10:03:00 | 0.73972 | 0 | 728 | 2 | 71 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 72.2377 | 3.8993 | 6.3644 | 9.9144 | 87.728 | 0 | 0 | 180.1437
2718642 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİLER TR-1 35-16-M00158_A_91036406_91036406 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:40:12 | 16.11.2023 11:36:19 | 2.9353 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5345
2719166 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4477 35-04-K04477_HAVAI HAT K04_2333218 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 16:12:41 | 16.11.2023 18:12:20 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7578 | 0 | 0 | 0 | 33.7578
2719189 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_955270419_955270419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:31:06 | 16.11.2023 21:31:05 | 4.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718897 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2322962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:25:45 | 16.11.2023 15:33:06 | 4.1225 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1831 | 0 | 11.5655 | 0 | 0 | 0 | 27.7486
2719146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_8228156 b1b_5931655 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:43:46 | 16.11.2023 20:08:14 | 4.4078 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2971 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 | 0 | 0 | 27.196
2718768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_BADINCA-2 (UFUK PETROL) M02_75913002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:12:43 | 16.11.2023 10:34:39 | 0.36556 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25257 | 0 | 0 | 110.9012 | 3.3152 | 0 | 0 | 114.469
2719309 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_C_91052204_91052204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 19:23:51 | 16.11.2023 21:24:36 | 2.0125 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6923 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0 | 15.4813
2719392 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 22:18:11 | 16.11.2023 23:02:04 | 0.73139 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1.962 | 37.011 | 1.6169 | 1.5037 | 12.7521 | 8.1677 | 9.4304 | 0 | 72.4438
2719060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:54:39 | 16.11.2023 14:52:48 | 0.96917 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.464 | 0 | 0.91935 | 16.7432 | 0.11992 | 0 | 0 | 24.2464
2718711 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:32:21 | 16.11.2023 09:55:40 | 0.38861 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.23544 | 6.0688 | 7.467 | 7.3706 | 0 | 0 | 0 | 21.1418
2718696 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1457 35-01-K01457_K-1454 K03_2126690 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:42:03 | 16.11.2023 12:13:16 | 1.5203 | 0 | 5627 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 1535.0247 | 0 | 0 | 0 | 313.9866 | 0 | 3.6716 | 1852.683
2761436 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:46:06 | 16.11.2023 10:56:50 | 3.1789 | 0 | 798 | 4 | 44 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 463.2376 | 16.597 | 23.4444 | 0 | 122.3939 | 58.3646 | 0 | 684.0375
2718654 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3480 35-02-K03480_35-02-K03480_2363606 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 08:50:33 | 16.11.2023 15:05:55 | 6.2561 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 205.1115 | 0 | 0 | 0 | 735.1396 | 0 | 0 | 940.251
2718631 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:14:11 | 16.11.2023 08:31:00 | 0.28028 | 0 | 3662 | 3 | 1 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 193.9125 | 5.1663 | 1.2907 | 10.6182 | 39.2715 | 2.9029 | 0 | 253.162
2719172 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_950325353_950325353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:13:31 | 16.11.2023 16:52:50 | 0.65528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13384
2718823 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 10:53:28 | 16.11.2023 17:34:48 | 6.6889 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 813.4996 | 0 | 0 | 0 | 748.2125 | 0 | 0 | 1561.7121
2719086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133578 M01_53133578 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:32:53 | 16.11.2023 18:26:22 | 3.8914 | 13 | 20 | 4 | 39 | 10 | 13 | 1 | 0 | 11.4813 | 19.4389 | 5.1128 | 79.8064 | 576.2654 | 44.605 | 138.2491 | 0 | 874.9588
2718571 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 01:40:39 | 16.11.2023 02:38:34 | 0.96528 | 0 | 70 | 0 | 194 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15.8895 | 0 | 52.9727 | 107.5648 | 27.2706 | 0 | 0 | 203.6975
2718840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:59:02 | 16.11.2023 12:26:15 | 1.4536 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.9542 | 0 | 16.1011 | 8.0282 | 129.2167 | 0 | 235.4792 | 0 | 391.7794
2719232 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_950324656_950324656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:31:30 | 16.11.2023 21:42:42 | 4.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933
2718849 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_35-16-M00085_2350604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:44:27 | 16.11.2023 19:28:34 | 0.73528 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 0 | 0 | 0.0032314 | 0 | 0 | 1.9141
2719092 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 14:49:12 | 16.11.2023 15:50:16 | 1.0178 | 3 | 279 | 19 | 45 | 10 | 26 | 0 | 0 | 5.0085 | 73.4325 | 11.9428 | 18.5046 | 55.9464 | 48.6916 | 0 | 0 | 213.5264
2718594 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1169 35-01-M01169_TRAFO M03_2049128 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 02:36:41 | 16.11.2023 07:12:52 | 4.6031 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2184
2718926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 11:57:59 | 16.11.2023 13:29:18 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 14 | 0 | 0.030235 | 0 | 0 | 0 | 211.5528 | 0 | 726.7518 | 938.3348
2718571 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | GENCERLER TR-3 35-20-L00426_ H01_2048142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 00:13:20 | 16.11.2023 01:40:39 | 1.4553 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9934 | 0 | 10.809 | 0 | 5.4109 | 0 | 0 | 20.2133
2719235 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3853 35-01-K03853_C C1_5911498 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:28:43 | 16.11.2023 18:27:47 | 0.98444 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.6555 | 0 | 0 | 0 | 10.9418 | 0 | 0 | 34.5972
2718900 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-171 35-15-M00404_950363143_950363143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:33:47 | 16.11.2023 16:34:48 | 5.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5952 | 0 | 0 | 3.5952
2719192 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53134992 M04_53134992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 16:40:11 | 16.11.2023 18:05:04 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5034 | 0 | 0 | 0 | 45.5034
2719112 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447629_950447629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:11:06 | 16.11.2023 18:49:37 | 3.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5116
2719255 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-2 M01_72188647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:05:50 | 16.11.2023 19:19:34 | 1.2289 | 0 | 0 | 53 | 125 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | 15.733 | 0.12976 | 0 | 0 | 0 | 20.4717
2718863 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_A_56396216_56396216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:12:15 | 16.11.2023 13:35:07 | 2.3811 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19123
2719155 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-15 35-31-L00015_C_79912861_79912861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 15:54:02 | 16.11.2023 16:53:43 | 0.99472 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3222 | 0 | 0.10554 | 0 | 6.1056 | 0 | 0 | 14.5333
2718614 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 07:16:51 | 16.11.2023 07:26:36 | 0.1625 | 4 | 916 | 8 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.11992 | 14.0412 | 0.46664 | 3.1274 | 1.0478 | 3.6882 | 2.6413 | 0 | 25.1324
2718843 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:05:13 | 16.11.2023 11:28:09 | 0.38222 | 77 | 7643 | 4 | 189 | 24 | 861 | 0 | 1 | 207.853 | 891.634 | 1.1204 | 23.223 | 241.1071 | 315.8738 | 0 | 0.75276 | 1681.564
2718674 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955284415_955284415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:02:10 | 16.11.2023 11:41:32 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2718837 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1708 35-01-K01708_B_56373645_56373645 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:59:39 | 16.11.2023 12:31:25 | 1.5294 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 17.9669 | 0 | 0 | 0 | 35.2956 | 0 | 238.7632 | 292.0256
2760337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 13:47:00 | 16.11.2023 15:28:00 | 1.6833 | 3 | 422 | 12 | 5 | 6 | 39 | 0 | 0 | 1.4378 | 147.0275 | 6.3554 | 3.7195 | 24.9386 | 37.8156 | 0 | 0 | 221.2944
2718634 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_48104313_56401376_56401376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 08:26:42 | 16.11.2023 12:06:09 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6183 | 0 | 0 | 49.6183
2718737 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ORTAKÖY KÖK 45-78-M01336_DEMİRKÖPRÜ M01_81494435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 09:47:22 | 16.11.2023 09:51:02 | 0.061111 | 31 | 8388 | 193 | 1415 | 43 | 991 | 3 | 1 | 0.45125 | 63.3207 | 28.6721 | 26.4098 | 15.4348 | 34.9634 | 23.0826 | 0.041789 | 192.3765
2718760 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-1 M11_2331689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 10:06:38 | 16.11.2023 10:30:50 | 0.40333 | 1 | 517 | 6 | 9 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.079559 | 33.8797 | 0.28138 | 0.21165 | 0 | 15.148 | 0 | 0.33618 | 49.9365
2719258 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_945656703_945656703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 18:03:27 | 16.11.2023 20:14:34 | 2.1853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9566
2718903 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 11:39:46 | 16.11.2023 13:22:39 | 1.7147 | 1 | 267 | 4 | 47 | 10 | 27 | 0 | 0 | 1.759 | 38.6833 | 11.1543 | 19.6132 | 88.4674 | 40.4909 | 0 | 0 | 200.1681
2719215 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_83870409 M08_83870409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 17:11:47 | 16.11.2023 18:03:05 | 0.855 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8193 | 0 | 0 | 0 | 1.4304 | 0 | 0 | 5.2497
2719109 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2877 35-02-K02877_K-4602 K03_2113854 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 15:03:02 | 16.11.2023 17:58:05 | 2.9175 | 0 | 2591 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 2 | 0 | 1562.4595 | 0 | 0 | 0 | 1971.3442 | 0 | 33.0835 | 3566.8871
2718966 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | BİOKÜTLE SANTRAL KÖK 45-72-M00616_TR-1/90 M02_72239387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2023 12:30:37 | 16.11.2023 13:35:34 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6238 | 20.3193 | 98.6586 | 161.7717 | 52.177 | 344.5503
2718717 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_CENGİZHAN K03_2309389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2023 09:34:02 | 16.11.2023 14:04:55 | 4.5147 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1633.3176 | 0 | 0 | 0 | 1027.2051 | 0 | 0 | 2660.5227
2719911 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-1 M17_72356805 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:22:21 | 17.11.2023 14:29:32 | 0.11972 | 0 | 6741 | 1 | 47 | 9 | 683 | 0 | 3 | 0 | 76.6125 | 0.010884 | 1.1383 | 11.5365 | 75.1544 | 0 | 3.3561 | 167.8086
2719742 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1387 35-09-M01387_TRAFO M03_47608272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 11:45:01 | 17.11.2023 12:01:06 | 0.26806 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7277 | 0 | 0 | 0 | 3.6059 | 0 | 0 | 25.3335
2719510 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_D_56352400_56352400 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 08:55:19 | 17.11.2023 15:57:39 | 7.0389 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1274 | 0 | 8.6399 | 0 | 22.6797 | 0 | 0 | 53.4469
2719619 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-768 35-01-K00768_35-01-K00768_2353100 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:06:31 | 17.11.2023 18:05:53 | 7.9894 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 637.218 | 0 | 0 | 0 | 352.2359 | 0 | 0 | 989.4539
2719679 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:57:11 | 17.11.2023 13:54:04 | 2.9481 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.8197 | 0 | 7.7107 | 0 | 40.8622 | 0 | 0 | 123.3926
2719473 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-2 35-17-M00362_35-17-M00362_2361923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 06:34:24 | 17.11.2023 10:04:51 | 3.5075 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.7461 | 0 | 0 | 0 | 71.6398 | 0 | 0 | 184.3858
2719573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:32:36 | 17.11.2023 17:45:37 | 8.2169 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 587.7882 | 443.0377 | 907.8632 | 531.1643 | 1917.0448 | 0 | 0 | 4386.8982
2719496 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1248 35-01-M01248_910665206_910665206 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:28:38 | 17.11.2023 09:29:24 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9341 | 0 | 0 | 12.9341
2719782 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-1 45-72-L00726_B_56406374_56406374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:48:12 | 17.11.2023 14:25:54 | 1.6283 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8008
2719639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1049 35-02-M01049_E E3B_5853896 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:20:47 | 17.11.2023 12:08:49 | 1.8006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.8755 | 0 | 0 | 7.8766
2719682 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-60 MEZBAHA YANI 45-73-M00060_A_56407192_56407192 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:58:22 | 17.11.2023 11:15:17 | 0.28194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.024861 | 0 | 0 | 0 | 0.62117 | 0 | 0 | 0.64603
2719516 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2395 35-04-K02395_TRAFO K01_2313287 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:04:55 | 17.11.2023 12:38:00 | 3.5514 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 353.492 | 0 | 0 | 0 | 151.6334 | 0 | 0 | 505.1254
2719490 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-22 L05_2330221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:17:26 | 17.11.2023 08:39:44 | 0.37167 | 0 | 2668 | 1 | 2 | 1 | 195 | 1 | 1 | 0 | 169.9277 | 0.11577 | 0.10189 | 9.2098 | 50.527 | 55.3537 | 89.9082 | 375.144
2719659 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_A A01_81594692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:36:27 | 17.11.2023 14:36:09 | 3.995 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.914
2719808 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_F F01b_95268451 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:23:52 | 17.11.2023 17:53:10 | 4.4883 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.7938 | 0 | 0 | 0 | 45.3636 | 0 | 0 | 130.1574
2719951 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-152 35-02-K00152_B_56370586_56370586 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:42:35 | 17.11.2023 15:25:27 | 0.71444 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3827 | 0 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 0 | 34.2821
2719559 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:33:31 | 17.11.2023 09:42:22 | 0.1475 | 3 | 697 | 53 | 81 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.091136 | 14.3603 | 9.025 | 2.1239 | 17.2139 | 2.3772 | 13.7035 | 0 | 58.8949
2719596 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:50:45 | 17.11.2023 10:06:42 | 0.26583 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 38.6557 | 1.333 | 2.0598 | 0 | 10.116 | 4.8582 | 0 | 57.0227
2720037 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_C_91182789_91182789 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:31:38 | 17.11.2023 19:08:47 | 2.6192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4524 | 0 | 0 | 0 | 3.6727 | 0 | 0 | 14.1251
2720100 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2560 35-03-K02560_D_56363652_56363652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:00:09 | 17.11.2023 19:17:52 | 1.2953 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.1626 | 0 | 0 | 0 | 8.4591 | 0 | 0 | 86.6217
2719553 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:31:04 | 17.11.2023 10:02:02 | 0.51611 | 7 | 923 | 51 | 131 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0.74292 | 43.8507 | 28.5745 | 20.0211 | 5.9625 | 9.4746 | 86.9303 | 0 | 195.5567
2720077 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | BARDAKÇI TR-2 45-74-M00171_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048305 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:29:16 | 17.11.2023 18:32:45 | 1.0581 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2877 | 0 | 0 | 0 | 1.4947 | 0 | 0 | 7.7824
2719908 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_99333641_99333641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:11:32 | 17.11.2023 16:15:43 | 2.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37573
2720054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2327267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:10:21 | 17.11.2023 19:04:43 | 1.9061 | 1 | 38 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 2.3312 | 16.9927 | 3.1562 | 3.5025 | 354.7635 | 40.075 | 1351.436 | 0 | 1772.257
2719576 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1270 35-03-K01270_35-03-K01270_2348494 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:24:43 | 17.11.2023 11:44:35 | 2.3311 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 121.546 | 0 | 0 | 0 | 184.7137 | 0 | 0 | 306.2597
2719476 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910799859_910799859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:23:59 | 17.11.2023 09:11:55 | 1.7989 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6108
2720203 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1490 35-03-K01490_912822135_912822135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 21:29:41 | 17.11.2023 22:15:03 | 0.75611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0 | 0 | 1.8122 | 0 | 0 | 2.9691
2719662 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:28:21 | 17.11.2023 11:44:10 | 1.2636 | 0 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25159 | 45.7608 | 28.718 | 9.0418 | 0 | 0 | 0 | 83.7722
2719513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2519 35-02-K02519_35-02-K02519_42299583 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:03:02 | 17.11.2023 16:37:11 | 7.5692 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 616.8751 | 0 | 0 | 0 | 317.9387 | 0 | 0 | 934.8137
2720177 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79-1 45-83-L00304_B_91115347_91115347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:03:11 | 17.11.2023 21:09:36 | 1.1069 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.0347 | 0 | 0 | 0 | 4.2887 | 0 | 0 | 17.3234
2719636 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95001434544_95001434544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:19:47 | 17.11.2023 12:18:54 | 1.9853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57878 | 0 | 0 | 0 | 0.93963 | 0 | 0 | 1.5184
2720034 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:28:30 | 17.11.2023 18:12:46 | 1.7378 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4.3654 | 0 | 85.2141 | 14.1496 | 91.3171 | 1.6505 | 0 | 0 | 196.6967
2719642 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_YENİ ŞAKRAN M03_66296524 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:24:07 | 17.11.2023 17:00:44 | 6.6103 | 0 | 1284 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 837.6908 | 0 | 0 | 0 | 606.9235 | 0 | 0 | 1444.6143
2720149 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123634_56400958_56400958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:03:22 | 17.11.2023 20:40:54 | 1.6256 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.1671 | 0 | 0 | 0 | 3.6238 | 0 | 0 | 117.7909
2719811 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TÜRKPİYALE TR-1 45-82-M00354_45-82-M00354_2359133 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:25:51 | 17.11.2023 15:42:59 | 2.2856 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.917
2720080 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1111 35-08-M01111_C_56383980_56383980 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:28:05 | 17.11.2023 19:17:32 | 2.8242 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.7986 | 0 | 0 | 0 | 14.579 | 0 | 0 | 90.3776
2719665 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1031 35-04-M01031_35-04-M01031_2372443 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:39:33 | 17.11.2023 12:37:00 | 1.9575 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 137.7741 | 0 | 0 | 0 | 42.0308 | 0 | 0 | 179.8048
2719671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İSTASYON ALTI M01_2096636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:46:01 | 17.11.2023 10:48:32 | 0.041944 | 4 | 398 | 193 | 308 | 17 | 57 | 1 | 0 | 0.025304 | 1.9009 | 2.5166 | 0.7687 | 0.30515 | 0.76797 | 28.2508 | 0 | 34.5354
2719525 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_45-73-M00801_2358188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 08:56:30 | 17.11.2023 14:21:01 | 5.4086 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 126.6567 | 0 | 1.0802 | 0 | 281.0508 | 0 | 0 | 408.7877
2720066 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:17:23 | 17.11.2023 21:21:10 | 4.0631 | 1 | 0 | 137 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5368 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.735
2719851 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 13:51:17 | 17.11.2023 17:37:55 | 3.7772 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 244.41 | 0 | 6.5953 | 0 | 82.0503 | 0 | 0 | 333.0556
2719539 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:22:24 | 17.11.2023 12:38:01 | 3.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.1993 | 10.4311 | 350.5254 | 75.2101 | 1282.366
2720249 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_945683704_945683704 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:16:39 | 17.11.2023 23:21:50 | 1.0864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3466
2719911 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-25 35-30-L00025_TR-32 L02_72107295 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:29:32 | 17.11.2023 14:59:05 | 0.4925 | 0 | 2836 | 0 | 9 | 3 | 194 | 0 | 1 | 0 | 118.9527 | 0 | 0.52594 | 18.8273 | 111.5341 | 0 | 1.1156 | 250.9556
2719794 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_A_91374656_91374656 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:09:52 | 17.11.2023 15:12:49 | 2.0492 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2036 | 0 | 0 | 0 | 14.1328 | 0 | 0 | 18.3363
2719791 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_954857559_954857559 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:00:30 | 17.11.2023 19:49:56 | 6.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9158 | 0 | 0 | 16.9158
2720123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:29:45 | 17.11.2023 18:53:40 | 0.39861 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1.6348 | 0.89394 | 55.3444 | 0.4864 | 9.8758 | 4.0772 | 6.1229 | 0 | 78.4355
2719768 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:32:21 | 17.11.2023 12:59:19 | 0.44944 | 3 | 364 | 5 | 112 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.25094 | 10.09 | 5.9684 | 1.8943 | 6.6226 | 0.019532 | 0 | 0 | 24.8458
2719436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TEKELİOĞLU TR-1 45-78-L00696_B_91048015_91048015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 01:35:10 | 17.11.2023 03:18:32 | 1.7228 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.863
2719482 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625271_945625271 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:48:11 | 17.11.2023 09:24:38 | 1.6075 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35296
2719582 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:44:11 | 17.11.2023 10:50:42 | 1.1086 | 0 | 350 | 3 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.3792 | 8.2259 | 0.23261 | 5.891 | 6.9384 | 0 | 0 | 54.6671
2719668 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:44:56 | 17.11.2023 10:52:43 | 0.12972 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.026086 | 0.47726 | 2.4986 | 3.4872 | 0.47939 | 1.9269 | 0 | 0 | 8.8954
2720023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-35 SAHİL ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00035_95001376273_95001376273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:56:16 | 17.11.2023 19:00:57 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55677 | 0 | 0 | 0.55677
2720209 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-32 35-30-L00032_TR-34 L05_2095858 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 21:45:05 | 17.11.2023 23:03:19 | 1.3039 | 0 | 393 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.9048 | 0 | 0 | 14.5292 | 38.8269 | 0 | 0 | 112.2608
2719522 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_B_91412623_91412623 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:10:40 | 17.11.2023 16:10:57 | 7.0047 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.1154 | 0 | 8.0467 | 0 | 0.66396 | 0 | 0 | 55.8261
2720040 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAMAZANLAR TR-1 45-81-M00145_A_56398843_56398843 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:41:23 | 17.11.2023 17:34:57 | 0.89278 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6984 | 0 | 0.00067265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6991
2719897 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4323 35-04-K04323_915169836_915169836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:14:23 | 17.11.2023 15:17:06 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ÇELENLİOĞLU KÖK 45-85-M00043_AKSELENDİ M03_96074929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:07:08 | 17.11.2023 09:48:03 | 0.68194 | 4 | 1151 | 243 | 176 | 15 | 108 | 3 | 0 | 0.68396 | 123.1965 | 14.2023 | 22.1248 | 49.1666 | 38.63 | 343.3999 | 0 | 591.4041
2719711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-16-L00039_35-16-L00039_67577606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:19:20 | 17.11.2023 12:06:56 | 0.79333 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.7817 | 0 | 0 | 0 | 21.9459 | 0 | 0 | 112.7277
2720083 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227522 L04_89227522 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:04:31 | 17.11.2023 18:17:30 | 0.21639 | 0 | 194 | 16 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9884 | 0.36562 | 0.98581 | 0 | 0.80084 | 0 | 0 | 9.1406
2719691 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_BURUNCUK OVA - ÇAYIR L05_66528760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:57:11 | 17.11.2023 14:36:47 | 3.66 | 0 | 122 | 0 | 126 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 100.2912 | 0 | 252.0735 | 68.645 | 222.5677 | 0 | 0 | 643.5774
2719648 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_A_56369854_56369854 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:25:52 | 17.11.2023 15:52:09 | 5.4381 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.7938 | 0 | 0 | 0 | 81.093 | 0 | 0 | 224.8868
2720218 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-2 M06_72099850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:03:29 | 17.11.2023 22:38:15 | 0.57944 | 0 | 11525 | 2 | 54 | 15 | 1166 | 6 | 5 | 0 | 1362.1257 | 0.43917 | 8.7018 | 43.7189 | 428.021 | 143.0763 | 74.3832 | 2060.466
2719554 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:31:07 | 17.11.2023 10:15:08 | 0.73361 | 0 | 255 | 2 | 168 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 28.3957 | 1.6757 | 40.7322 | 0 | 46.929 | 0 | 0 | 117.7326
2720049 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-22 35-28-M00595_953370767_953370767 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:54:40 | 17.11.2023 17:51:10 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 0 | 2.5305
2719485 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_A_91030160_91030160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:58:56 | 17.11.2023 10:51:58 | 2.8839 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.9315 | 0 | 0 | 0 | 0.0014872 | 0 | 390.9239 | 396.8569
2720258 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-2 M06_72099850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 23:04:37 | 18.11.2023 00:33:05 | 1.4744 | 0 | 11525 | 2 | 54 | 15 | 1166 | 6 | 5 | 0 | 3200.2533 | 1.085 | 21.1189 | 104.0973 | 994.1822 | 337.6635 | 180.9504 | 4839.3506
2719717 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:23:39 | 17.11.2023 11:48:02 | 0.40639 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 0.59473 | 4.2879 | 0.00015065 | 2.6185 | 0 | 11.5096
2719657 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135415 M04_53135415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:34:09 | 17.11.2023 11:13:34 | 0.65694 | 1 | 20 | 6 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.13024 | 0.79887 | 17.4043 | 6.2147 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 25.6089
2719986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:11:26 | 17.11.2023 15:36:03 | 6.4103 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 199.7863 | 0 | 2.3776 | 0 | 25.9999 | 0 | 0 | 228.1638
2719551 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:30:53 | 17.11.2023 09:37:00 | 0.10194 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.062303 | 1.5525 | 2.0366 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 5.5639
2719488 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-37 35-04-K00037_B B3B_5826223 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:14:02 | 17.11.2023 10:38:21 | 2.4053 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.8791 | 0 | 0 | 0 | 7.768 | 0 | 0 | 31.6471
2720069 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_HatBaşıAyırıcı_91933656 L07_91933656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:23:53 | 17.11.2023 19:00:59 | 1.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719528 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ DM 35-22-M00088_HatBaşıAyırıcı_81471358 M08_81471358 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:07:01 | 17.11.2023 09:58:03 | 0.85056 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8818 | 0 | 9.0094 | 0 | 4.9593 | 0 | 0 | 16.8505
2719428 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2545 35-02-M02545_ÇİĞLİ-2 H.HAT GİRİŞ M04_66119831 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 01:10:01 | 17.11.2023 05:53:08 | 4.7186 | 0 | 77 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.4389 | 0 | 0 | 1904.6066 | 105.9154 | 0 | 0 | 2088.9608
2719777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HAMİT TR-2 45-72-M00229_45-72-M00229_2374692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:15:22 | 17.11.2023 13:30:28 | 0.25167 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0.27294 | 0 | 0.6374 | 0 | 0 | 2.3479
2720132 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_45-72-L00461_2359141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:31:31 | 17.11.2023 20:02:40 | 1.5192 | 0 | 232 | 0 | 40 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.8005 | 0 | 15.1043 | 0 | 30.3344 | 0 | 0 | 130.2392
2719783 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_C_90942198_90942198 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:51:47 | 17.11.2023 20:24:17 | 7.5417 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.6203 | 0 | 0 | 0 | 16.9698 | 0 | 0 | 55.5902
2719797 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/4 45-71-M00544_B_56403116_56403116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:09:29 | 17.11.2023 14:21:29 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55304
2719654 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-4 35-31-L00147_A_91207455_91207455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:22:01 | 17.11.2023 11:44:34 | 1.3758 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0.82673 | 0 | 0.39709 | 0 | 0 | 3.2378
2719740 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:51:13 | 17.11.2023 12:28:02 | 0.61361 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63654
2719989 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-169 45-78-L00169_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103040 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:06:21 | 17.11.2023 17:24:28 | 2.3019 | 0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 197.7817 | 0 | 24.08 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 231.1754
2720089 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_95002705735_95002705735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:46:57 | 17.11.2023 19:07:49 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31459
2719978 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1758 35-04-K01758_912295745_912295745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:47:18 | 17.11.2023 23:30:24 | 8.7183 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7687 | 0 | 0 | 0 | 40.1295 | 0 | 0 | 68.8982
2720055 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_A_56401882_56401882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:01:51 | 17.11.2023 18:50:17 | 1.8072 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8012
2719437 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2395 35-04-K02395_K-1758 K02_2056160 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 01:56:04 | 17.11.2023 02:20:22 | 0.405 | 0 | 4802 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 298.2808 | 0 | 0 | 0 | 55.3129 | 0 | 0 | 353.5938
2719763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:25:26 | 17.11.2023 12:26:50 | 0.023333 | 1 | 144 | 39 | 85 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.0043426 | 0.50566 | 0.02145 | 0.38948 | 2.6567 | 0.22326 | 0 | 0 | 3.8009
2719617 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_C_56361309_56361309 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:01:10 | 17.11.2023 17:38:32 | 7.6228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2566
2720061 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:14:12 | 17.11.2023 17:38:07 | 0.39861 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.23867 | 16.4423 | 48.4364 | 17.071 | 11.4646 | 0 | 0 | 93.6529
2719723 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_48096839_56384165_56384165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:22:01 | 17.11.2023 12:21:33 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.28427 | 0 | 0 | 0 | 24.7801 | 0 | 0 | 25.0643
2720018 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2313375 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:52:01 | 17.11.2023 18:07:48 | 2.2631 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1534.9031 | 0 | 0 | 0 | 271.2707 | 0 | 0 | 1806.1738
2719520 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97368131 L02_97368131 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:09:15 | 17.11.2023 18:54:16 | 9.7503 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 204.7925 | 0 | 261.2135 | 0 | 352.5358 | 0 | 0 | 818.5418
2719494 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:27:54 | 17.11.2023 08:41:34 | 0.22778 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.9779 | 0.13246 | 0.88339 | 0 | 4.8518 | 0 | 0 | 11.8455
2719663 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:38:14 | 17.11.2023 10:49:47 | 0.1925 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.082718 | 0.2853 | 75.5482 | 49.2471 | 14.9012 | 15.5154 | 0 | 0 | 155.5798
2720327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-5-6 M03_72242834 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:46:41 | 17.11.2023 15:02:54 | 0.27028 | 0 | 336 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.9487 | 0 | 0.14409 | 0 | 0.63766 | 0 | 0 | 18.7304
2719514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:03:36 | 17.11.2023 09:04:11 | 0.0097222 | 0 | 2 | 11 | 67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0019806 | 0.82475 | 0.1929 | 0.20918 | 0.039215 | 0 | 0 | 1.268
2720075 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_C_91025020_91025020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:30:08 | 17.11.2023 19:51:11 | 2.3508 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.135 | 0 | 0 | 0 | 13.6649 | 0 | 0 | 80.7999
2719580 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:44:51 | 17.11.2023 09:47:20 | 0.041389 | 20 | 930 | 423 | 221 | 28 | 65 | 3 | 0 | 0.45325 | 6.5456 | 10.7516 | 2.4301 | 4.504 | 0.84626 | 7.9813 | 0 | 33.5121
2719789 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_A_80493273_80493273 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 12:58:30 | 17.11.2023 14:32:50 | 1.5722 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0094 | 0 | 17.1498 | 0 | 2.1581 | 0 | 0 | 32.3173
2719534 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:18:36 | 17.11.2023 17:01:18 | 7.7117 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4756 | 0 | 8.6515 | 0 | 231.2197 | 0 | 0 | 0 | 241.3468
2719474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 06:15:47 | 17.11.2023 07:25:31 | 1.1622 | 4 | 138 | 73 | 27 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.84965 | 28.1343 | 42.694 | 88.2732 | 0.62812 | 7.9166 | 0 | 0 | 168.4959
2720161 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_945653960_945653960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:26:29 | 17.11.2023 21:23:45 | 1.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029375
2719517 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_35-29-L00119_2370488 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:05:15 | 17.11.2023 09:47:13 | 0.69944 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9025 | 0 | 1.0157 | 0 | 13.7288 | 0 | 0 | 25.647
2719826 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:38:16 | 17.11.2023 14:27:38 | 0.82278 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.93498 | 153.6466 | 71.6951 | 70.6925 | 146.5619 | 26.8431 | 75.058 | 0 | 545.4323
2720158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 35-15-M00100_950356576_950356576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:10:44 | 17.11.2023 20:29:11 | 1.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29701
2719540 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:22:51 | 17.11.2023 09:23:22 | 0.0086111 | 15 | 2563 | 74 | 145 | 8 | 172 | 0 | 0 | 0.029695 | 3.5784 | 0.14143 | 0.52864 | 0.4029 | 0.79491 | 0 | 0 | 5.476
2719683 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53134978 M04_53134978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:58:22 | 17.11.2023 13:07:22 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4168 | 0 | 0.0056475 | 0 | 0 | 7.4225
2719560 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360361_953360361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:31:02 | 17.11.2023 10:59:37 | 1.4764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62885
2720138 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-29-M00020_950325793_950325793 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:41:46 | 17.11.2023 20:04:52 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9111 | 0 | 0 | 23.9111
2719995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:25:01 | 17.11.2023 15:26:11 | 0.019444 | 0 | 2 | 49 | 78 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0037915 | 1.9203 | 0.37043 | 0.57182 | 0.093599 | 0 | 0 | 2.9599
2720038 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_G G1_5924125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:33:03 | 17.11.2023 19:13:26 | 2.6731 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.2564 | 0 | 0 | 0 | 110.717 | 0 | 0 | 210.9734
2719846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_5717445 c1b_5944716 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:47:00 | 17.11.2023 17:24:28 | 3.6244 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.7861 | 0 | 0 | 0 | 3.3694 | 0 | 0 | 62.1555
2720147 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_BAZTAŞ DM M05_66441135 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:04:53 | 17.11.2023 22:51:10 | 3.7714 | 0 | 102 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 98.5415 | 0 | 0 | 441.2237 | 19.3745 | 665.743 | 0 | 1224.8827
2720124 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_F F01b_95268451 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:23:00 | 17.11.2023 19:28:03 | 1.0842 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5977 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 0 | 0 | 33.1587
2719792 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIBEKTAŞLI TR-3 45-78-M00694_49291933_56390764_56390764 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:05:52 | 17.11.2023 13:36:03 | 0.50306 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42561 | 0 | 3.0207 | 0 | 0.27651 | 0 | 0 | 3.7228
2720001 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_CEPHANELİK M03_2045748 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:33:58 | 17.11.2023 16:26:54 | 0.88222 | 0 | 485 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.9735 | 0 | 0 | 47.0443 | 5.5611 | 0 | 0 | 123.5789
2719583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:44:33 | 17.11.2023 16:08:25 | 6.3978 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 580.2886 | 6.4864 | 12.2578 | 0 | 151.7954 | 0 | 0 | 750.8283
2719775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/14 45-72-M00014_49742584 TR1.14F3_49745875 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:39:50 | 17.11.2023 14:29:56 | 1.835 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.5433 | 0 | 0 | 0 | 2.2143 | 0 | 0 | 54.7576
2719569 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_953382392_953382392 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:32:28 | 17.11.2023 12:12:58 | 2.675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0552 | 0 | 0 | 0 | 8.588 | 0 | 0 | 27.6432
2719669 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_97476652 M04_97476652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:44:15 | 17.11.2023 12:23:55 | 1.6611 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 0.58275 | 0 | 0 | 18.4528
2719523 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:10:46 | 17.11.2023 11:05:12 | 1.9072 | 4 | 268 | 87 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1.0307 | 75.9288 | 152.3346 | 89.6927 | 24.6725 | 7.8626 | 361.7921 | 0 | 713.3141
2719898 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_A a8_42106673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:13:23 | 17.11.2023 21:20:26 | 7.1175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6337 | 0 | 0 | 0 | 6.4271 | 0 | 0 | 35.0608
2719755 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:03:11 | 17.11.2023 12:08:37 | 0.090556 | 6 | 451 | 39 | 49 | 13 | 29 | 2 | 0 | 7.3256 | 4.9875 | 3.2019 | 0.20474 | 2.3016 | 2.009 | 25.9912 | 0 | 46.0216
2719563 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_A_91019939_91019939 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:35:57 | 17.11.2023 17:16:53 | 7.6822 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.142 | 0 | 3.0602 | 0 | 41.2509 | 0 | 0 | 140.453
2719735 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95002594542_95002594542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:37:07 | 17.11.2023 15:18:12 | 3.6847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4255
2719692 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_C_79385496_79385496 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:06:51 | 17.11.2023 12:42:03 | 1.5867 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3822 | 0 | 0 | 0 | 5.6424 | 0 | 0 | 33.0246
2720084 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4025 35-01-K04025_C c3_5882793 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:36:22 | 17.11.2023 19:12:46 | 1.6067 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.0651 | 0 | 0 | 0 | 13.2971 | 0 | 0 | 81.3622
2720190 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-253 35-01-K00253_910406455_910406455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:17:46 | 17.11.2023 21:53:25 | 1.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24186
2719649 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/2 45-82-M00335_B_56401228_56401228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:25:19 | 17.11.2023 13:17:37 | 2.8717 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.9804 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.9447 | 0 | 0 | 62.9792
2719981 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3067(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03067_913027153_913027153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:58:24 | 17.11.2023 16:31:47 | 1.5564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9798
2719626 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_C_56355652_56355652 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:11:40 | 17.11.2023 16:48:39 | 6.6164 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34501 | 0 | 15.6896 | 0 | 2.3244 | 0 | 0 | 18.359
2719812 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_B_56401922_56401922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:25:19 | 17.11.2023 14:17:24 | 0.86806 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0588 | 0 | 0 | 0 | 2.4496 | 0 | 0 | 23.5084
2719835 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:42:46 | 17.11.2023 14:26:03 | 0.72139 | 1 | 1521 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0.27829 | 192.1436 | 0 | 0.10172 | 2.4932 | 28.4188 | 0 | 0 | 223.4356
2720027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:04:40 | 17.11.2023 21:10:09 | 5.0914 | 1 | 1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2855 | 0.14976 | 21.003 | 8.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0708
2720127 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_A_56400341_56400341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:26:22 | 17.11.2023 19:30:14 | 1.0644 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4867
2719632 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | İZSU HACIVELİ İÇME SUYU ÖZEL TR 35-23-M00187Ö_35-23-M00187Ö_2370141 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 08:42:57 | 17.11.2023 13:48:33 | 5.0933 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0174 | 0 | 0 | 0 | 2.8496 | 0 | 0 | 0 | 4.867
2720021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_945656703_945656703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:59:28 | 17.11.2023 17:03:12 | 1.0622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40492
2719480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:41:51 | 17.11.2023 07:42:59 | 0.018889 | 1 | 737 | 0 | 25 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0.0035413 | 2.2325 | 0 | 0.028192 | 0 | 0.56085 | 0 | 0 | 2.8251
2719589 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_B_56361308_56361308 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:49:01 | 17.11.2023 17:36:28 | 7.7908 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.1761 | 0 | 0 | 0 | 16.9455 | 0 | 0 | 71.1216
2720087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE DM-4/14-B 45-71-M02006_D D01B_73753183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:40:49 | 17.11.2023 18:59:49 | 1.3167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.59
2720130 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-24-M00203_B_56355300_56355300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:29:32 | 17.11.2023 19:33:55 | 1.0731 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 2.8526 | 0 | 0.65684 | 0 | 0 | 8.6333
2719652 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3585 35-01-K03585_35-01-K03585_2354946 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:28:51 | 17.11.2023 11:06:10 | 0.62194 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29.3435 | 0 | 0 | 0 | 42.6717 | 0 | 0 | 72.0152
2719503 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:34:11 | 17.11.2023 10:08:17 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4445 | 0 | 2045.6513 | 0 | 2125.0959
2719546 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950451224_950451224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:25:01 | 17.11.2023 10:48:26 | 1.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720187 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_D_56403903_56403903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:23:17 | 17.11.2023 20:49:48 | 0.44194 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9807 | 0 | 0.71211 | 0 | 0.67309 | 0 | 0 | 15.3659
2719795 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_912394734_912394734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:09:13 | 17.11.2023 14:41:01 | 1.53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96186 | 0 | 0 | 0 | 0.084557 | 0 | 0 | 1.0464
2720076 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_C_91078456_91078456 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:30:53 | 17.11.2023 18:26:55 | 0.93389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050639
2719529 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_YENİKÖY K05_42778780 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:15:23 | 17.11.2023 12:06:08 | 2.8458 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 3 | 0 | 2159.6877 | 0 | 0 | 0 | 1095.8546 | 0 | 507.8692 | 3763.4114
2720199 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_B_56378465_56378465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 21:20:42 | 17.11.2023 22:47:55 | 1.4536 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.2174 | 0 | 0 | 0 | 0.38286 | 0 | 0 | 29.6003
2719512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-1 45-78-L00604_A_56405891_56405891 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:02:29 | 17.11.2023 09:32:03 | 0.49278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0.80036 | 0 | 0 | 2.8763
2719575 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965070 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:23:06 | 17.11.2023 14:28:52 | 5.0961 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 127.8728 | 2.7348 | 20.2417 | 0 | 109.9038 | 0 | 0 | 260.753
2719867 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:56:25 | 17.11.2023 15:15:18 | 1.3147 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.8162 | 0 | 0 | 0 | 11.6767 | 0 | 0 | 69.4929
2719721 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/13 45-71-M00034_D d2b_45143025 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:22:06 | 17.11.2023 12:42:51 | 1.3458 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.8246 | 0 | 0 | 0 | 78.3421 | 0 | 0 | 89.1667
2719804 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1302 35-09-M01302_A a2b_5891258 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:18:37 | 17.11.2023 14:38:50 | 1.3369 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5156
2719778 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953176993_953176993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:31:21 | 17.11.2023 14:16:57 | 1.76 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4119 | 0 | 0 | 0 | 2.2268 | 0 | 0 | 5.6387
2719592 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:52:41 | 17.11.2023 10:11:20 | 0.31083 | 0 | 11378 | 0 | 60 | 7 | 685 | 0 | 2 | 0 | 754.1065 | 0 | 2.7911 | 197.6352 | 210.3102 | 0 | 64.8789 | 1229.7219
2719492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53139195 M08_53139195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:20:08 | 17.11.2023 10:13:31 | 1.8897 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.2945 | 0 | 0 | 0 | 5.1266 | 0 | 0 | 85.4211
2719784 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946424388_946424388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:52:15 | 17.11.2023 14:52:09 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38587
2719612 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_D_56402550_56402550 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:02:23 | 17.11.2023 15:17:55 | 5.2589 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6054
2719655 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2968 35-01-M02968_95000022736_95000022736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:33:12 | 17.11.2023 13:38:47 | 3.0931 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8096
2719549 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2908 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02908_35-02-M02908_73447269 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:28:58 | 17.11.2023 11:31:18 | 2.0389 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 214.939 | 0 | 0 | 0 | 94.1957 | 0 | 0 | 309.1347
2719532 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:16:41 | 17.11.2023 09:42:02 | 0.4225 | 0 | 617 | 26 | 186 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 47.8506 | 30.4331 | 47.3997 | 9.7107 | 62.9704 | 0 | 0 | 198.3644
2719787 | 2 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_KARGIN M04_50241504 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:53:41 | 17.11.2023 15:31:41 | 1.6333 | 14 | 459 | 282 | 62 | 13 | 28 | 0 | 0 | 5.4584 | 120.0037 | 118.7276 | 29.1444 | 158.126 | 15.0074 | 0 | 0 | 446.4675
2719572 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3173 35-02-K03173_K-460 K03_2083369 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:37:56 | 17.11.2023 14:34:10 | 4.9372 | 0 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1414.8226 | 0 | 0 | 0 | 494.8984 | 0 | 0 | 1909.7211
2719678 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR 35-23-M00188Ö_35-23-M00188Ö_2362636 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:53:04 | 17.11.2023 13:51:22 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719801 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:15:48 | 17.11.2023 14:08:41 | 0.88139 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.16039 | 3.1226 | 16.9491 | 22.7495 | 3.1031 | 12.5497 | 0 | 0 | 58.6344
2719681 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR 35-27-M01189_95000143302_95000143302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:56:47 | 17.11.2023 14:45:00 | 3.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719515 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/TR-13 35-26-M01287_35-26-M01287_42463179 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:04:47 | 17.11.2023 11:53:59 | 2.82 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 329.2335 | 0 | 0 | 0 | 126.4851 | 0 | 0 | 455.7186
2719758 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HAMAM TR-2 35-29-L00501_35-29-L00501_2373761 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:09:54 | 17.11.2023 12:41:49 | 0.53194 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.9446 | 0 | 0 | 0 | 7.5574 | 0 | 0 | 13.502
2719489 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3167 35-04-K03167_B_56372936_56372936 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:16:34 | 17.11.2023 09:37:30 | 1.3489 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.662 | 0 | 0 | 0 | 17.7489 | 0 | 0 | 46.4109
2719595 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:50:42 | 17.11.2023 10:06:21 | 0.26083 | 0 | 728 | 2 | 71 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 25.5374 | 1.3399 | 2.3403 | 3.4624 | 31.2156 | 0 | 0 | 63.8956
2719701 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 11:13:51 | 17.11.2023 18:08:43 | 6.9144 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 178.2112 | 0 | 0 | 0 | 143.8073 | 0 | 0 | 322.0186
2719552 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:27:41 | 17.11.2023 11:08:10 | 1.6747 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.2445 | 0 | 0.21863 | 0 | 8.104 | 0 | 0 | 61.5672
2719767 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_D_91351632_91351632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:28:31 | 17.11.2023 18:32:37 | 6.0683 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.3771 | 0 | 0 | 0 | 27.217 | 0 | 0 | 113.5941
2719604 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_BOZCAYAKA DM M02_72306391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:56:51 | 17.11.2023 10:18:00 | 0.3525 | 3 | 40 | 78 | 403 | 18 | 104 | 0 | 0 | 2.5937 | 4.9611 | 43.0469 | 74.6099 | 91.1748 | 29.1287 | 0 | 0 | 245.5151
2720145 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_915891215_915891215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:59:02 | 17.11.2023 19:49:08 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15772 | 0 | 0 | 0.15772
2719667 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953248639_953248639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:41:01 | 17.11.2023 11:29:54 | 0.81472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94905 | 0 | 0 | 0 | 0.2958 | 0 | 0 | 1.2448
2719727 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_C_56402872_56402872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:28:42 | 17.11.2023 15:08:23 | 3.6614 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2422 | 0 | 0 | 0 | 3.0039 | 0 | 0 | 45.2462
2719521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:10:34 | 17.11.2023 17:26:58 | 8.2733 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 23.7417 | 15.6688 | 1142.1835 | 9.4811 | 234.8539 | 98.8097 | 233.4203 | 0 | 1758.159
2719621 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2564 35-02-M02564_DAĞITIM TRAFOSU M03_49175749 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:01:12 | 17.11.2023 12:20:12 | 2.3167 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 328.237 | 0 | 0 | 0 | 18.6021 | 0 | 0 | 346.839
2719475 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_99519106_99519106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:06:15 | 17.11.2023 09:15:38 | 2.1564 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2961
2719561 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3460(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03460_35-02-M03460_97170313 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:34:48 | 17.11.2023 15:52:54 | 6.3017 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1006.8127 | 0 | 0 | 0 | 193.6079 | 0 | 0 | 1200.4207
2719684 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-333 35-02-M00333_B_56377492_56377492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:59:06 | 17.11.2023 13:58:25 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1831 | 0 | 29.9692 | 190.1523
2720082 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_95000605514_95000605514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:29:31 | 17.11.2023 19:22:54 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29388 | 0 | 0 | 0.29388
2719759 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_A A3_45319015 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:35:55 | 17.11.2023 17:13:19 | 2.6233 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.6023 | 0 | 0 | 0 | 57.6178 | 0 | 0 | 81.2202
2719747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139302 M02_53139302 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:53:03 | 17.11.2023 16:34:42 | 4.6942 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4775 | 3.0807 | 0 | 0.56084 | 0 | 0 | 8.1191
2719498 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953184052_953184052 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:25:27 | 17.11.2023 11:00:46 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2341 | 0 | 0 | 6.2341
2720188 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_35-24-M00103_2376344 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:22:01 | 17.11.2023 22:00:40 | 1.6442 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.129 | 0 | 4.1696 | 0 | 8.2891 | 0 | 0 | 38.5877
2719578 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_H.K. KÖK M05_2083163 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:41:52 | 17.11.2023 16:16:30 | 6.5772 | 0 | 29 | 0 | 3 | 25 | 37 | 25 | 7 | 0 | 81.5936 | 0 | 0 | 1633.0628 | 476.9848 | 15071.0932 | 1855.6705 | 19118.4048
2719415 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084916 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 00:20:51 | 17.11.2023 02:26:40 | 2.0969 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.6052 | 0 | 0 | 0 | 4.0562 | 0 | 0 | 27.6614
2719956 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_98971996_98971996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:45:17 | 17.11.2023 19:55:28 | 5.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9986
2719478 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 07:37:01 | 17.11.2023 08:06:55 | 0.49833 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 39.6373 | 51.304 | 6.2325 | 19.1873 | 30.6358 | 257.5534 | 0 | 404.5504
2720271 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_B B1B_5827420 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:15:39 | 18.11.2023 05:25:05 | 7.1572 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.8355 | 0 | 0 | 0 | 63.2279 | 0 | 0 | 167.0634
2719432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1758 35-04-K01758_912295745_912295745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 01:12:15 | 17.11.2023 02:42:06 | 1.4975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0851 | 0 | 0 | 0 | 4.4723 | 0 | 0 | 8.5573
2720019 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-2 (TR-64) 35-14-M00308_95001435795_95001435795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:55:31 | 17.11.2023 16:56:14 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25035 | 0 | 0 | 0.25035
2719687 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_73034283 M020_73034283 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 11:02:48 | 17.11.2023 15:26:43 | 4.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0552 | 0 | 0 | 0 | 15.0552
2719538 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_B_91019938_91019938 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:22:30 | 17.11.2023 17:28:05 | 8.0931 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53.3738 | 0 | 0 | 0 | 14.1966 | 0 | 0 | 67.5704
2719807 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:23:51 | 17.11.2023 13:38:26 | 0.24306 | 7 | 923 | 51 | 131 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0.31011 | 19.5891 | 13.3335 | 9.1972 | 2.6961 | 4.3077 | 40.9435 | 0 | 90.3773
2719999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 15:03:36 | 17.11.2023 17:43:48 | 2.67 | 0 | 637 | 10 | 164 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 403.4301 | 61.8494 | 687.2885 | 35.0986 | 352.8832 | 355.8087 | 0 | 1896.3585
2720248 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_95000104308_95000104308 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:15:09 | 17.11.2023 23:51:53 | 1.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719644 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_A_65511106_65511106 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 10:24:23 | 17.11.2023 11:41:35 | 1.2867 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.0762 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 0 | 0 | 33.9261
2719787 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI TR-1 45-84-M00007_ H_65893785 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:49:06 | 17.11.2023 13:53:41 | 1.0764 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3374 | 0 | 0 | 0 | 0.37382 | 0 | 0 | 11.7112
2720042 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1111 35-08-M01111_35-08-M01111_42042933 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:45:06 | 17.11.2023 17:17:52 | 0.54611 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8798 | 0 | 0 | 0 | 5.5381 | 0 | 0 | 30.4179
2720005 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_B_91108272_91108272 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:37:24 | 17.11.2023 17:59:32 | 2.3689 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2803 | 0 | 0 | 0 | 1.0404 | 0 | 0 | 12.3207
2719650 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307164 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 10:22:01 | 17.11.2023 17:39:03 | 7.2839 | 0 | 570 | 6 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 482.1528 | 592.1584 | 98.1809 | 10.7758 | 308.0864 | 0 | 0 | 1491.3544
2720037 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_45-72-M00423_2362705 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:08:47 | 17.11.2023 19:33:49 | 0.41722 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.4983 | 0 | 0.22775 | 0 | 4.7319 | 0 | 0 | 19.4579
2719773 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-5 K05_2056201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 12:34:06 | 17.11.2023 15:56:28 | 3.3728 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1524.4821 | 0 | 0 | 0 | 124.4446 | 0 | 0 | 1648.9268
2719713 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KIZILTEPE TR-1 35-16-M00238_35-16-M00238_2367348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:15:17 | 17.11.2023 13:03:10 | 1.7981 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.7389 | 0 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 17.5359
2720214 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 21:42:43 | 17.11.2023 23:12:24 | 1.4947 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.0393 | 0 | 0 | 0 | 6.7175 | 0 | 0 | 25.7568
2719590 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2023 09:50:31 | 17.11.2023 17:19:09 | 7.4772 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 106.5106 | 0 | 0.79835 | 0 | 51.9922 | 0 | 25.7392 | 185.0403
2719759 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633991_945633991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:11:49 | 17.11.2023 14:35:55 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41571 | 0 | 0 | 0.41571
2719733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447941_950447941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:36:39 | 17.11.2023 17:08:06 | 5.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.871
2719988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:12:59 | 17.11.2023 15:52:08 | 0.6525 | 2 | 99 | 7 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.14357 | 15.4779 | 1.952 | 0.35028 | 20.9756 | 10.3969 | 0 | 0 | 49.2962
2720131 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A M03_81660986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:18:04 | 17.11.2023 19:08:00 | 0.83222 | 10 | 2270 | 83 | 14 | 40 | 808 | 4 | 10 | 0.46144 | 508.9491 | 21.4179 | 2.7926 | 78.4805 | 422.9355 | 744.4774 | 135.5559 | 1915.0703
2720045 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_C_91136723_91136723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:50:37 | 17.11.2023 17:43:02 | 0.87361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8307 | 0 | 0 | 0 | 0.40868 | 0 | 0 | 3.2394
2719547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_KAPLAN BLOK M02_83839676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:26:51 | 17.11.2023 10:28:55 | 1.0344 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4429 | 0 | 225.7109 | 0 | 374.1539
2719796 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-10 35-24-L00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:07:40 | 17.11.2023 13:45:44 | 0.63444 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11.0514 | 0 | 2.11 | 0 | 43.656 | 0 | 0 | 56.8175
2719696 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-8 35-31-L00008_A_72252764_72252764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:09:15 | 17.11.2023 13:05:21 | 1.935 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.219
2719507 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 08:48:32 | 17.11.2023 09:13:14 | 0.41167 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.25298 | 23.3106 | 25.6599 | 12.2901 | 18.1566 | 10.0821 | 0 | 0 | 89.7523
2720171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-30 45-78-L00764__82025104_82025104 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 19:53:26 | 17.11.2023 20:27:58 | 0.57556 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.66126 | 0 | 0 | 13.7964
2719816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1226 35-01-M01226_912236611_912236611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 13:29:58 | 17.11.2023 14:34:25 | 1.0742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 4.2668 | 0 | 0 | 4.829
2720194 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3182 35-02-K03182_99638845_99638845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 20:39:40 | 17.11.2023 21:39:03 | 0.98972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051279
2719530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_A_56355840_56355840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:10:05 | 17.11.2023 11:49:22 | 2.6547 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0728 | 0 | 0 | 0 | 10.1561 | 0 | 0 | 48.229
2720008 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 15:45:01 | 17.11.2023 16:12:27 | 0.45722 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56939 | 0 | 0.37213 | 0 | 0.47059 | 0 | 0 | 1.4121
2719467 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-4 35-26-M00519_95001182240_95001182240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 05:08:12 | 17.11.2023 12:47:10 | 7.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4211 | 0 | 0 | 2.4211
2720108 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-258 35-09-M00258_97706255_97706255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 18:06:49 | 17.11.2023 19:39:35 | 1.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
2720254 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_VİLLA DM (OSB DM-2) M29_2303794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 22:36:17 | 17.11.2023 23:53:12 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5281 | 0 | 182.6257 | 0 | 204.1538
2719779 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139336 M05_53139336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 12:42:24 | 17.11.2023 15:00:58 | 2.3094 | 1 | 1 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42036 | 0.058719 | 9.9807 | 3.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.141
2719899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-2 L04_72356757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 14:15:09 | 17.11.2023 14:21:11 | 0.10056 | 0 | 3412 | 0 | 15 | 3 | 509 | 0 | 2 | 0 | 33.0066 | 0 | 0.24536 | 3.844 | 50.8816 | 0 | 2.731 | 90.7087
2719587 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_35-31-L00300_2364742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:39:41 | 17.11.2023 11:33:02 | 1.8892 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.0471 | 0 | 0 | 0 | 39.1259 | 0 | 0 | 70.173
2720048 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911593887_911593887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 16:54:31 | 17.11.2023 21:50:59 | 4.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9988
2719444 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_F F01b_95268451 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 02:29:46 | 17.11.2023 06:06:40 | 3.615 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.817 | 0 | 0 | 0 | 20.4038 | 0 | 0 | 81.2208
2719593 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 09:51:14 | 17.11.2023 10:34:42 | 0.72444 | 1 | 479 | 22 | 27 | 29 | 73 | 5 | 0 | 1.6192 | 76.7393 | 16.6243 | 2.9999 | 411.3188 | 40.3284 | 173.3557 | 0 | 722.9856
2720091 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956654042_956654042 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 17:47:10 | 17.11.2023 20:59:04 | 3.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2719693 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_D_79385495_79385495 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2023 11:07:25 | 17.11.2023 14:40:55 | 3.5583 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.6433 | 0 | 0.32771 | 0 | 12.3029 | 0 | 0 | 75.2739
2721617 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_B_91014253_91014253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:23:42 | 18.11.2023 22:57:50 | 5.5689 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4903 | 0 | 61.1371 | 0 | 6.7434 | 0 | 0 | 86.3708
2720953 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449953_950449953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:15:02 | 18.11.2023 19:55:35 | 5.6758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53964
2720930 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:26:41 | 18.11.2023 16:05:12 | 2.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.3268 | 0 | 0 | 0 | 733.3268
2720738 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:03:09 | 18.11.2023 13:12:56 | 0.16306 | 0 | 1940 | 1 | 307 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 36.3586 | 4.8091 | 1.9773 | 11.809 | 17.6629 | 0 | 0 | 72.6169
2721571 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:26:00 | 18.11.2023 23:54:41 | 10.4781 | 2 | 788 | 1 | 99 | 6 | 117 | 0 | 1 | 0.23405 | 1187.7517 | 2.0344 | 76.4689 | 125.4573 | 410.2679 | 0 | 1.2052 | 1803.4194
2720884 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139628 L03_53139628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:52:10 | 18.11.2023 17:44:20 | 3.8694 | 1 | 530 | 30 | 144 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.78752 | 189.8736 | 164.2535 | 95.8935 | 19.6054 | 6.9759 | 0 | 0 | 477.3894
2720615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_35-15-L00195_2365419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:03:45 | 18.11.2023 14:22:26 | 2.3114 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6399 | 0 | 3.0879 | 0 | 14.8798 | 0 | 0 | 45.6076
2720899 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:23:57 | 18.11.2023 14:39:28 | 0.25861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18116 | 0 | 0 | 1.54 | 1.5507 | 0 | 0 | 3.2719
2720661 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:01:29 | 18.11.2023 13:08:11 | 0.11167 | 7 | 1613 | 61 | 257 | 25 | 305 | 0 | 0 | 0.15692 | 25.0254 | 9.9233 | 20.7594 | 8.9739 | 24.6464 | 0 | 0 | 89.4853
2721302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-16 45-72-L00939_961067467_961067467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:24:05 | 18.11.2023 20:04:50 | 3.6792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876
2720458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:51:30 | 18.11.2023 11:02:20 | 0.18056 | 5 | 1001 | 107 | 329 | 15 | 111 | 1 | 0 | 0.11736 | 24.4312 | 15.0279 | 7.7753 | 8.7959 | 7.0712 | 6.0193 | 0 | 69.2382
2720512 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:15:55 | 18.11.2023 13:33:27 | 2.2922 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 190.2453 | 5.9779 | 32.3551 | 19.7683 | 47.8471 | 0 | 0 | 296.1937
2720807 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89227339 M03_89227339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:31:18 | 18.11.2023 20:05:11 | 6.5647 | 0 | 568 | 0 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 428.9097 | 0 | 1.1029 | 0 | 93.5022 | 0 | 0 | 523.5148
2720999 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-44 45-77-L00044_D_91235441_91235441 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:04 | 18.11.2023 19:23:50 | 4.2294 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3539 | 0 | 0.28558 | 0 | 0.21228 | 0 | 0 | 6.8517
2721494 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_950463181_950463181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:09:53 | 18.11.2023 18:51:28 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720853 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:55:11 | 18.11.2023 14:43:29 | 0.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.024146 | 0 | 0 | 0 | 28.9966 | 0 | 0 | 29.0208
2721099 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_A_56387554_56387554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:50:28 | 19.11.2023 00:20:01 | 8.4925 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1112
2720558 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_C_56367326_56367326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:16:10 | 18.11.2023 13:20:50 | 2.0778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.3599 | 0 | 0 | 0 | 21.9111 | 0 | 0 | 25.2709
2720312 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:50:30 | 18.11.2023 09:58:12 | 1.1283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46828 | 0 | 7.507 | 0 | 43.0354 | 0 | 51.0107
2720727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_OVACIK AKÇAKMAK L08_66822283 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:01:11 | 18.11.2023 14:43:59 | 1.7133 | 0 | 79 | 4 | 40 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.65634 | 1.6386 | 0 | 3.5387 | 11.1478 | 0 | 0 | 16.9815
2720919 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-2 35-19-L00002_URLA İM L01_2115697 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:30:42 | 18.11.2023 17:48:49 | 3.3019 | 7 | 2605 | 7 | 431 | 35 | 676 | 6 | 1 | 818.1784 | 2245.3845 | 60.6534 | 299.3783 | 1663.7443 | 1626.5486 | 379.7771 | 6.8392 | 7100.5039
2721560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:34:37 | 18.11.2023 18:42:21 | 0.12889 | 0 | 2270 | 4 | 14 | 23 | 808 | 4 | 10 | 0 | 75.928 | 2.9437 | 0.43836 | 11.1454 | 62.6523 | 85.3502 | 11.4228 | 249.8807
2720515 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:20:02 | 18.11.2023 11:23:00 | 0.049444 | 1 | 3711 | 0 | 6 | 7 | 222 | 0 | 0 | 0.2208 | 15.896 | 0 | 0.0036726 | 7.2513 | 7.7446 | 0 | 0 | 31.1163
2721697 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137289 M07_53137289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:41:54 | 18.11.2023 23:48:21 | 4.1075 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183.3601 | 20.1538 | 0 | 0 | 16.6733 | 0 | 0 | 0 | 220.1871
2721033 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134945 M05_53134945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:23:33 | 18.11.2023 22:16:36 | 6.8842 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.3855 | 208.9686 | 0 | 0 | 0 | 29.2566 | 0 | 0 | 241.6107
2720323 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064171 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:14:29 | 18.11.2023 10:23:40 | 1.1531 | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1446 | 0 | 0.62749 | 0 | 0.17613 | 0 | 0 | 5.9482
2720627 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2064135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:09:21 | 18.11.2023 17:38:41 | 5.4889 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18.8536 | 0 | 142.7403 | 12.2832 | 477.9808 | 53.24 | 0 | 0 | 705.098
2721717 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_D_56364871_56364871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:27:08 | 18.11.2023 20:48:26 | 5.355 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.6585 | 0 | 0 | 0 | 3.1891 | 0 | 0 | 44.8476
2720392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:26:35 | 18.11.2023 10:46:40 | 0.33472 | 1 | 11362 | 16 | 191 | 45 | 932 | 1 | 1 | 0.071358 | 725.7202 | 2.1412 | 7.5059 | 142.0343 | 320.3091 | 72.5275 | 4.51 | 1274.8196
2720933 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966048417_966048417 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:38:15 | 18.11.2023 16:04:32 | 1.4381 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7581 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 0 | 7.5762
2720343 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:40:24 | 18.11.2023 15:52:47 | 6.2064 | 77 | 7653 | 4 | 189 | 24 | 859 | 0 | 1 | 3548.0945 | 14275.0316 | 18.2686 | 359.0282 | 3193.9354 | 4307.5356 | 0 | 8.3898 | 25710.2837
2720535 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_DM-18/08 UNCUBOZKÖY M01_72233754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:26:01 | 18.11.2023 14:39:00 | 3.2164 | 2 | 240 | 7 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 84.8439 | 8.3856 | 6.3357 | 1.0536 | 8.183 | 6.1976 | 0 | 0 | 114.9994
2720286 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-22 35-17-M00022__56394843_56394843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:19:27 | 18.11.2023 10:44:21 | 3.415 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.6587 | 0 | 0 | 0 | 8.0639 | 0 | 0 | 41.7226
2720850 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66821006 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:20:01 | 18.11.2023 17:13:28 | 0.89083 | 47 | 55 | 41 | 102 | 45 | 42 | 6 | 0 | 15.4932 | 12.516 | 27.6753 | 33.6597 | 226.116 | 31.6315 | 398.6645 | 0 | 745.7562
2720635 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:15:20 | 18.11.2023 13:25:03 | 1.1619 | 11 | 39 | 67 | 85 | 14 | 41 | 0 | 1 | 4.2358 | 10.588 | 45.5745 | 57.7507 | 77.661 | 49.3846 | 0 | 5.9169 | 251.1116
2720584 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KAPILAR K02_2082133 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:05:45 | 18.11.2023 13:03:00 | 3.9542 | 0 | 3458 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 1 | 0 | 2996.0885 | 0 | 0 | 0 | 1271.6663 | 0 | 28.8368 | 4296.5915
2721417 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1226 35-01-M01226_912236611_912236611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:47:04 | 19.11.2023 02:27:08 | 8.6678 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.774 | 0 | 0 | 0 | 21.4807 | 0 | 0 | 26.2547
2720827 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_912490772_912490772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:34:05 | 18.11.2023 14:40:45 | 1.1111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60817
2720976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:08:01 | 18.11.2023 16:03:09 | 0.91889 | 4 | 471 | 77 | 186 | 8 | 95 | 1 | 0 | 0.36337 | 76.155 | 39.2495 | 18.3182 | 35.8993 | 31.1982 | 23.6317 | 0 | 224.8153
2720435 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2118332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:01 | 18.11.2023 11:32:54 | 0.89806 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 46.3756 | 0 | 0 | 126.6851 | 31.0029 | 20.6909 | 0 | 224.7545
2720927 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088__82410382_82410382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:19:36 | 18.11.2023 19:57:32 | 5.6322 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.3002 | 0 | 0 | 0 | 7.0446 | 0 | 0 | 106.3448
2721517 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_97662895_97662895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:16:54 | 18.11.2023 21:49:43 | 3.5469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
2721451 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:56:29 | 18.11.2023 18:03:41 | 0.12 | 0 | 2270 | 4 | 14 | 23 | 808 | 4 | 10 | 0 | 69.7005 | 2.7588 | 0.42415 | 10.3812 | 58.9353 | 82.4537 | 11.3012 | 235.9548
2721428 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_B_60984528_60984528 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:50:25 | 18.11.2023 19:37:51 | 1.7906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 0 | 0 | 0 | 6.0907 | 0 | 0 | 9.1209
2721165 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-17 45-81-M00017_A_56404781_56404781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:19:00 | 19.11.2023 03:47:09 | 11.4692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3154
2721142 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:28 | 18.11.2023 16:25:29 | 0.21694 | 8 | 1098 | 25 | 384 | 12 | 220 | 3 | 0 | 0.64608 | 42.6445 | 1.8454 | 22.0237 | 11.804 | 24.0727 | 35.225 | 0 | 138.2614
2720624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:08:11 | 18.11.2023 13:29:06 | 1.3486 | 0 | 406 | 1 | 29 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 85.6545 | 1.0769 | 3.6677 | 4.5193 | 41.3952 | 19.7011 | 0 | 156.0147
2721852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2786 35-01-K02786_911920940_911920940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:55:38 | 18.11.2023 23:00:55 | 1.0881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0.33797 | 0 | 0 | 0.50034
2721311 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_98939152_98939152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:00:05 | 18.11.2023 21:05:42 | 4.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11918
2721334 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912956179_912956179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:11 | 18.11.2023 22:30:08 | 5.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.019 | 0 | 0 | 12.019
2720741 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:04:21 | 18.11.2023 13:15:37 | 0.18778 | 1 | 1783 | 10 | 540 | 19 | 350 | 9 | 2 | 0.060816 | 41.6326 | 2.1812 | 23.4844 | 34.8987 | 38.1608 | 194.0165 | 20.4994 | 354.9344
2720718 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:57:45 | 18.11.2023 13:21:45 | 0.4 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.5727 | 0 | 1.4105 | 0 | 13.5741 | 0 | 0 | 51.5572
2721196 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140451 L02_53140451 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:26:01 | 18.11.2023 20:31:00 | 4.0831 | 1 | 106 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.053 | 44.8218 | 0 | 4.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.77
2720710 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_45-73-M01017_2353367 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:42:15 | 18.11.2023 15:08:43 | 2.4411 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8005 | 0 | 0.33705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1375
2720864 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AZİZBEY TR-1 45-74-M00140_ H_61301043 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:57:49 | 18.11.2023 16:05:26 | 2.1269 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.218 | 0 | 0 | 0 | 1.3185 | 0 | 0 | 12.5366
2721102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:49:37 | 18.11.2023 17:08:07 | 1.3083 | 0 | 289 | 5 | 34 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 101.3266 | 1.7463 | 18.4264 | 24.2599 | 71.3313 | 0 | 0 | 217.0904
2721883 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441430 L04_76441430 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:27:00 | 19.11.2023 02:35:03 | 4.1342 | 4 | 535 | 8 | 35 | 1 | 24 | 0 | 0 | 3.0694 | 233.3602 | 1.777 | 51.3298 | 0.3348 | 39.3927 | 0 | 0 | 329.2639
2720996 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227587 L05_89227587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:12 | 18.11.2023 22:33:34 | 7.3894 | 0 | 55 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 105.8618 | 0 | 9.8758 | 0 | 165.8034 | 0 | 0 | 281.5411
2720601 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:58:31 | 18.11.2023 11:58:41 | 0.0027778 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.0051218 | 0.24367 | 0.51373 | 0.010272 | 0.061674 | 0.052917 | 1.3917 | 0 | 2.279
2721683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-3 35-31-L00239_B_91241925_91241925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:18:11 | 18.11.2023 21:17:23 | 1.9867 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9276
2721929 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:54:54 | 19.11.2023 02:14:33 | 2.3275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0.034267 | 0 | 0 | 0 | 80.4629 | 0 | 21.9181 | 102.4153
2721643 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:17:40 | 18.11.2023 19:27:49 | 0.16917 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.099694 | 6.46 | 18.2245 | 6.4554 | 4.2247 | 0 | 0 | 35.4644
2720856 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:58:49 | 18.11.2023 14:21:12 | 0.37306 | 2 | 1100 | 11 | 109 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0.16765 | 128.0826 | 6.5841 | 29.7422 | 56.2221 | 38.092 | 0 | 0 | 258.8906
2720315 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2331690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:59:01 | 18.11.2023 10:22:32 | 1.3919 | 0 | 355 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106.0411 | 0 | 36.9285 | 0 | 20.9994 | 0 | 0 | 163.9689
2720655 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_BAYINDIR İM - GERİLİM L03_66527925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:23:15 | 18.11.2023 12:29:45 | 0.10833 | 0 | 2045 | 8 | 540 | 9 | 564 | 1 | 0 | 0 | 32.0186 | 1.1911 | 14.8065 | 9.6258 | 24.978 | 12.0808 | 0 | 94.7008
2721345 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:01 | 18.11.2023 20:56:45 | 3.5956 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 33.2719 | 20.6005 | 4.1304 | 54.5468 | 163.2181 | 37.6292 | 27.4652 | 0 | 340.862
2720804 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:34:27 | 18.11.2023 13:51:51 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33283 | 0 | 0 | 0 | 0.33283
2721440 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_A_56391435_56391435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:34:20 | 18.11.2023 20:35:30 | 3.0194 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.4176 | 0 | 0.37 | 0 | 9.3612 | 0 | 0 | 53.1488
2721595 | 2 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:39:21 | 18.11.2023 22:38:47 | 0.99056 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 31.0298 | 182.8804 | 5.3968 | 10.8337 | 63.5765 | 77.6108 | 174.3553 | 0 | 545.6832
2720773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:21:31 | 18.11.2023 13:22:15 | 0.012222 | 5 | 286 | 8 | 1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0.039909 | 0.75563 | 0.88682 | 0.028776 | 4.2432 | 0.090928 | 2.4593 | 0 | 8.5045
2721016 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:20:55 | 18.11.2023 17:18:44 | 1.9636 | 4 | 2256 | 7 | 85 | 41 | 234 | 7 | 3 | 2.4594 | 863.1363 | 108.1486 | 42.1184 | 663.564 | 449.0738 | 154.5795 | 138.0304 | 2421.1105
2720518 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:51 | 18.11.2023 13:53:20 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1131 | 108.0409 | 4769.1076 | 311.931 | 5218.1927
2721577 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-27/4 45-82-M00107_A TR27/A2b_5977452 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:30:00 | 18.11.2023 22:28:22 | 0.97278 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.3315 | 0 | 0 | 0 | 9.7973 | 0 | 0 | 24.1288
2721726 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1516 35-01-K01516_TRAFO K03_2321233 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:11:55 | 18.11.2023 20:53:41 | 0.69611 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 74.2176 | 0 | 0 | 0 | 17.8906 | 0 | 0 | 92.1082
2720295 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:03:58 | 18.11.2023 09:19:26 | 1.2578 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 4.4215 | 0 | 16.97 | 117.3636 | 144.1471 | 17.706 | 0 | 0 | 300.6082
2720887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:32:49 | 18.11.2023 18:09:54 | 5.6181 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.0911 | 0 | 3.1923 | 0 | 25.0256 | 0 | 0 | 178.3089
2720389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102 45-83-L00102_A_91114496_91114496 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:25:28 | 18.11.2023 12:00:27 | 1.5831 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4896 | 0 | 0 | 0 | 8.1336 | 0 | 0 | 14.6232
2721079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454692_950454692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:40:32 | 18.11.2023 19:25:11 | 3.7442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9237
2720687 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:39:51 | 18.11.2023 12:48:00 | 0.13583 | 7 | 997 | 122 | 228 | 12 | 107 | 2 | 0 | 0.080105 | 16.5246 | 9.2846 | 6.5666 | 5.213 | 5.069 | 2.5237 | 0 | 45.2616
2721122 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | AYDINLAR TR-1 45-80-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056338 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:59:38 | 18.11.2023 22:28:33 | 6.4819 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7986 | 0 | 0 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 47.0667
2721620 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_97613998_97613998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:49:30 | 19.11.2023 01:01:40 | 6.2028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8137
2721322 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_A_91185417_91185417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:06:21 | 18.11.2023 20:48:48 | 3.7075 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 0 | 29.5178 | 0 | 0.59551 | 0 | 0 | 36.3293
2720730 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:00:51 | 18.11.2023 13:29:34 | 0.47861 | 12 | 3040 | 275 | 245 | 12 | 433 | 1 | 0 | 0.53174 | 211.0442 | 36.0317 | 15.1187 | 43.2472 | 99.6808 | 5.9761 | 0 | 411.6304
2720621 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:02:10 | 18.11.2023 12:27:51 | 0.42806 | 30 | 6055 | 71 | 684 | 135 | 1913 | 20 | 3 | 6.6126 | 391.3254 | 131.0656 | 46.0965 | 201.2406 | 295.2858 | 830.3035 | 13.716 | 1915.6462
2721926 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SOMAK TR-1 35-29-L00316_35-29-L00316_66119067 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:55:52 | 19.11.2023 01:20:02 | 1.4028 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0968 | 0 | 0 | 0 | 7.5749 | 0 | 0 | 22.6718
2720598 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_45-73-M00599_2355969 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:56:03 | 18.11.2023 18:07:34 | 6.1919 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0501
2720406 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:35:02 | 18.11.2023 11:18:46 | 0.72889 | 2 | 1466 | 15 | 21 | 25 | 83 | 1 | 0 | 1.3175 | 110.4112 | 33.3116 | 1.7883 | 1209.9883 | 47.0708 | 4.4104 | 0 | 1408.298
2721523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950467632_950467632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:18:36 | 18.11.2023 22:49:01 | 4.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 0 | 4.837
2720790 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:21:24 | 18.11.2023 14:52:21 | 1.5158 | 0 | 2116 | 0 | 2 | 1 | 169 | 0 | 3 | 0 | 605.7956 | 0 | 0 | 1.2491 | 221.3938 | 0 | 151.4387 | 979.8772
2720452 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:48:32 | 18.11.2023 13:13:31 | 2.4164 | 2 | 6042 | 0 | 13 | 20 | 1119 | 8 | 0 | 495.7278 | 2919.9938 | 0 | 3.7299 | 217.259 | 1429.2825 | 2759.0523 | 0 | 7825.0454
2721780 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093_5681270_60982688_60982688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:22:11 | 18.11.2023 23:49:17 | 3.4517 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 113.678 | 0 | 0 | 0 | 29.9801 | 0 | 0 | 143.6581
2720475 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:58:11 | 18.11.2023 11:32:51 | 0.57778 | 15 | 4352 | 14 | 118 | 45 | 472 | 5 | 1 | 2.5604 | 563.7529 | 41.3312 | 16.3428 | 88.4108 | 263.5804 | 67.4504 | 0 | 1043.4288
2721477 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_A_91364395_91364395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:56:24 | 18.11.2023 21:51:41 | 3.9214 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8485 | 0 | 0 | 0 | 11.4106 | 0 | 0 | 25.2591
2721354 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_35-19-L00296_2357961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:22:17 | 18.11.2023 19:28:02 | 2.0958 | 0 | 222 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.4788 | 0 | 0 | 0 | 20.8453 | 0 | 0 | 190.324
2720690 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246_A_56353706_56353706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:28:45 | 18.11.2023 15:52:47 | 3.4006 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6016 | 0 | 1.5636 | 0 | 8.8156 | 0 | 0 | 21.9809
2721803 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-10 (M-2338) 35-10-M02338_95000103831_95000103831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:20:54 | 18.11.2023 22:30:49 | 1.1653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721139 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HACIYUSUF TR-1 45-82-M00250_45-82-M00250_2374093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:51:55 | 18.11.2023 19:12:00 | 3.3347 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8017 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 42.7486
2720667 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:27:40 | 18.11.2023 12:31:58 | 0.071667 | 23 | 12577 | 38 | 667 | 35 | 1520 | 5 | 2 | 1.8548 | 80.1418 | 4.9087 | 5.1462 | 16.2522 | 49.2802 | 7.9884 | 0.83544 | 166.4078
2720744 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 15.8 L12_2060145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:08:18 | 18.11.2023 13:11:09 | 0.0475 | 4 | 6755 | 98 | 633 | 53 | 1142 | 11 | 6 | 0.038089 | 47.0443 | 8.2902 | 12.4091 | 10.1792 | 34.6949 | 64.2627 | 5.8129 | 182.7314
2721408 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-55 35-28-L00055_9148862_56390107_56390107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:40:46 | 18.11.2023 20:38:31 | 2.9625 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 94.9149 | 0 | 0 | 0 | 27.1311 | 0 | 0 | 122.0459
2720767 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_DM-1 M07_66476616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:12:52 | 18.11.2023 13:21:52 | 0.15 | 0 | 2149 | 0 | 21 | 16 | 195 | 5 | 3 | 0 | 61.6428 | 0 | 0.46628 | 23.0192 | 29.1636 | 8.3612 | 15.9307 | 138.5838
2720521 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-18 35-04-K00018_B B2B_5824882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:21:30 | 18.11.2023 12:47:41 | 1.4364 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4991 | 0 | 0 | 0 | 4.4799 | 0 | 0 | 30.979
2721208 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:35:45 | 18.11.2023 17:21:17 | 0.75889 | 0 | 406 | 1 | 29 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 51.1784 | 0.62906 | 2.4618 | 2.4714 | 22.3218 | 7.2029 | 0 | 86.2654
2720959 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56354961_56354961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:57:41 | 18.11.2023 17:32:34 | 2.5814 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.1482 | 0 | 0 | 0 | 14.3302 | 0 | 0 | 70.4784
2720698 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:41:30 | 18.11.2023 15:33:52 | 2.8728 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.3439 | 0 | 2.0134 | 0 | 22.2891 | 0 | 0 | 66.6463
2720682 | 2 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:36:05 | 18.11.2023 18:38:54 | 1.0469 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 37.1248 | 211.3623 | 6.9814 | 17.5694 | 77.0462 | 113.0129 | 216.1368 | 0 | 679.2339
2720272 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_B_91182147_91182147 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 01:22:01 | 18.11.2023 02:16:47 | 0.91278 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.73106 | 0 | 0 | 16.0317
2720993 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:14:35 | 18.11.2023 15:23:31 | 0.14889 | 0 | 353 | 115 | 48 | 10 | 49 | 3 | 0 | 0 | 7.8146 | 7.8455 | 1.117 | 26.7681 | 2.8102 | 35.0943 | 0 | 81.4497
2720306 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:44:11 | 18.11.2023 09:33:28 | 0.82139 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1302 | 1.8544 | 10.5011 | 0 | 313.8878 | 0 | 328.3736
2720870 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1854 35-07-K01854_912425040_912425040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:59:54 | 18.11.2023 18:13:30 | 4.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61074 | 0 | 0 | 0.61074
2720372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER TR-23 35-15-L01036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:57:54 | 18.11.2023 12:08:11 | 2.1714 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.9981 | 0 | 23.6991 | 0 | 15.0855 | 0 | 0 | 44.7827
2721772 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911057490_911057490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:30:44 | 18.11.2023 21:24:04 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11345
2721511 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-2 35-21-L00172_B_56379189_56379189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:32 | 18.11.2023 23:29:25 | 5.2314 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.7036 | 0 | 5.0034 | 0 | 8.5865 | 0 | 0 | 64.2935
2720564 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_ÇAPAK KÖK GİRİŞ M04_66057099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:40:05 | 18.11.2023 11:51:01 | 0.18222 | 5 | 2762 | 22 | 424 | 31 | 945 | 3 | 2 | 0.195 | 74.4811 | 6.2203 | 8.4381 | 13.2854 | 59.4555 | 5.7855 | 0.99374 | 168.8546
2720441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_A_91254442_91254442 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:36:23 | 18.11.2023 13:02:51 | 2.4411 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.4577 | 0 | 0 | 0 | 21.9339 | 0 | 0 | 61.3917
2720541 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:29:34 | 18.11.2023 11:32:10 | 0.043333 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.7161 | 0.29709 | 0.33974 | 9.8446 | 12.4251 | 1.9321 | 0 | 26.5547
2721039 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:28:11 | 18.11.2023 16:51:57 | 1.3961 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1.4412 | 81.7461 | 0.93381 | 7.64 | 15.7864 | 9.4006 | 47.9671 | 0 | 164.9151
2721182 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305903_2305903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:24:11 | 18.11.2023 17:56:22 | 1.5364 | 2 | 95 | 36 | 150 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.71691 | 16.5196 | 28.7692 | 18.0402 | 12.7026 | 0.28989 | 110.013 | 0 | 187.0514
2721846 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE YONUÇ TR-3 35-32-L00050_35-32-L00050_2360930 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:38:18 | 19.11.2023 04:42:47 | 7.0747 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.0941 | 0 | 0 | 0 | 0.69578 | 0 | 0 | 27.7899
2720990 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135087 M03_53135087 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:13:41 | 18.11.2023 16:10:34 | 0.94806 | 0 | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 29.3327 | 0.75587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.441
2720398 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_HAVZA-BADEMLER M12_2313901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:28:05 | 18.11.2023 10:34:41 | 0.11 | 2 | 11760 | 10 | 611 | 35 | 1315 | 2 | 5 | 0.02345 | 237.3429 | 1.2917 | 10.5917 | 128.6669 | 182.4157 | 27.7535 | 0.77205 | 588.8579
2721374 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-525 35-04-K00525_D K525D2B_5785237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:29:37 | 18.11.2023 19:48:55 | 2.3217 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.4804 | 0 | 0 | 0 | 22.6093 | 0 | 0 | 85.0897
2720770 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:07:35 | 18.11.2023 14:39:14 | 1.5275 | 1 | 299 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.28477 | 32.3913 | 1.6005 | 0.80904 | 9.3172 | 1.3958 | 0 | 0 | 45.7986
2720721 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-116 45-78-M00116__72374336_72374336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:57:39 | 18.11.2023 13:56:57 | 0.98833 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6892 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0 | 21.1281
2720578 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:45:31 | 18.11.2023 14:23:25 | 2.6317 | 1 | 425 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.50684 | 93.5075 | 5.6711 | 0 | 0 | 5.3606 | 0 | 0 | 105.046
2720329 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:24:45 | 18.11.2023 10:28:31 | 1.0628 | 1 | 471 | 123 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.78416 | 91.8199 | 462.1277 | 4.4775 | 140.6967 | 23.5319 | 433.6109 | 0 | 1157.0488
2720970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | FERHAT ÜNAL VE ARK. ÖZEL TR 45-71-M00925Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082491 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:50:19 | 18.11.2023 20:17:57 | 5.4606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720386 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-37 L04_2308682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:46:40 | 18.11.2023 11:01:39 | 0.24972 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 9 | 627 | 0 | 0 | 0 | 128.7101 | 0 | 0 | 70.6042 | 190.3371 | 0 | 0 | 389.6514
2721783 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-26-M00769_95002364464_95002364464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:27:30 | 19.11.2023 02:16:33 | 6.8175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1278
2721760 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_A SANTRAL FİDER-2 M13_2324938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:40:15 | 18.11.2023 22:34:33 | 1.905 | 39 | 17397 | 862 | 810 | 83 | 2342 | 12 | 1 | 871.4697 | 5747.4325 | 588.14 | 220.6108 | 1291.6622 | 1479.5077 | 416.3666 | 1.0452 | 10616.2346
2721096 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARATAŞLAR TR-1 45-81-M00125_A_56399834_56399834 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:23:51 | 19.11.2023 00:34:00 | 9.1692 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1002
2721069 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256965 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:26:16 | 18.11.2023 22:06:07 | 0.66417 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.8126 | 41.1031 | 0.53177 | 0.18671 | 5.6882 | 9.9634 | 0 | 0 | 58.2859
2721497 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:12:07 | 18.11.2023 18:14:02 | 0.031944 | 0 | 184 | 0 | 60 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.79089 | 0 | 0.12755 | 0.37109 | 0.69954 | 0 | 0 | 1.9891
2720501 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_90912501 M05_90912501 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:59:45 | 18.11.2023 12:05:05 | 1.0889 | 0 | 42 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1093 | 0 | 12.8781 | 12.5574 | 7.1308 | 0 | 0 | 37.6756
2720478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:03:31 | 18.11.2023 13:50:48 | 2.7881 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 6.4714 | 134.3639 | 7.1483 | 7.5675 | 54.0996 | 45.5278 | 58.5357 | 0 | 313.7141
2721288 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-4/14 M01_81491761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:58:25 | 18.11.2023 18:12:17 | 1.2311 | 0 | 263 | 0 | 14 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.4933 | 0 | 0.29158 | 1.4479 | 8.2416 | 0 | 0 | 73.4744
2720618 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-2 M16_2328469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:04:51 | 18.11.2023 12:29:31 | 0.41111 | 8 | 6143 | 15 | 327 | 44 | 850 | 5 | 2 | 1.1684 | 590.0082 | 8.042 | 77.3105 | 90.7422 | 277.3337 | 103.2396 | 2.014 | 1149.8585
2721211 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Adatepe M31_2311290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:36:31 | 18.11.2023 17:56:12 | 1.3281 | 0 | 4532 | 0 | 0 | 1 | 627 | 0 | 3 | 0 | 1210.9039 | 0 | 0 | 1.5144 | 1318.2091 | 0 | 35.6112 | 2566.2385
2720641 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1666 35-02-K01666__83759623_83759623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:12:15 | 18.11.2023 14:34:46 | 2.3753 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.5245 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 36.7397
2720524 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2322413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:57 | 18.11.2023 13:11:01 | 2.5178 | 1 | 2745 | 0 | 23 | 1 | 165 | 1 | 1 | 0.50934 | 1264.0419 | 0 | 10.896 | 93.173 | 404.3699 | 284.7271 | 4.9343 | 2062.6515
2720670 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050220 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:30:37 | 18.11.2023 18:14:23 | 5.7294 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.1771 | 0 | 89.6072 | 0 | 35.1028 | 0 | 0 | 141.8871
2720449 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:46:40 | 18.11.2023 11:32:12 | 0.75889 | 15 | 13157 | 16 | 320 | 60 | 1568 | 1 | 14 | 32.0991 | 1448.8635 | 32.6358 | 43.7481 | 568.0223 | 910.4496 | 89.9216 | 122.0723 | 3247.8123
2721743 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-34 (DM 7/13) 35-28-L00034_A A02_5854655 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:25:57 | 18.11.2023 23:42:01 | 3.2678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8524 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 4.2024
2720269 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_60982522_60982522 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 00:57:43 | 18.11.2023 03:39:06 | 2.6897 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.3994 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 60.7707
2720701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/2 45-71-M00113_A dm4/12a1b_45134546 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:04:35 | 18.11.2023 15:57:41 | 2.885 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.7611 | 0 | 0 | 0 | 12.7194 | 0 | 0 | 49.4805
2720850 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_HatBaşıAyırıcı_53133902 M10_53133902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:54:23 | 18.11.2023 16:20:01 | 2.4272 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0124 | 0 | 17.3272 | 0 | 4.2358 | 0 | 0 | 26.5753
2720509 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_DSİ-2 M05_66552812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:15:45 | 18.11.2023 11:44:57 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.465 | 0 | 0 | 0 | 797.465
2721143 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:05:54 | 18.11.2023 16:57:27 | 0.85917 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 2.0384 | 41.0979 | 2.2544 | 2.613 | 15.5449 | 13.1617 | 13.0211 | 0 | 89.7314
2720607 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_910138298_910138298 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:54:54 | 18.11.2023 13:06:15 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2233 | 0 | 0 | 8.2233
2720395 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3443 35-01-K03443_A 1A_5859143 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:20:00 | 18.11.2023 13:48:00 | 4.4667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 0 | 31.9623 | 0 | 0 | 36.643
2721179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138361 L14_53138361 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:19:22 | 18.11.2023 21:20:35 | 5.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.3831 | 0 | 0 | 0 | 461.3831
2720967 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_B_91185416_91185416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:28:03 | 18.11.2023 15:46:43 | 2.3111 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7646 | 0 | 6.4787 | 0 | 11.9637 | 0 | 0 | 21.207
2720469 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:57:13 | 18.11.2023 11:15:31 | 0.305 | 3 | 1660 | 1 | 100 | 23 | 185 | 4 | 0 | 0.090398 | 97.7456 | 0.15299 | 7.1082 | 369.2391 | 61.1096 | 337.3857 | 0 | 872.8316
2721010 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2921 35-02-K02921_E_56375102_56375102 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:44:20 | 18.11.2023 17:40:50 | 6.9417 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 267.017 | 0 | 0 | 0 | 50.0458 | 0 | 0 | 317.0628
2720916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI SANAYİ TR-1 45-71-M00131_YONCA YANI FABRİKALAR KARŞISI M07_2323318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:29:30 | 18.11.2023 17:33:47 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3361 | 0 | 444.576 | 0 | 625.9121
2721136 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_35-25-M00165_72067846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:00:41 | 18.11.2023 17:17:51 | 1.2861 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.0779 | 0 | 0 | 0 | 24.073 | 0 | 0 | 71.1509
2720532 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:25:17 | 18.11.2023 13:23:00 | 1.9619 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.5144 | 77.4179 | 42.0793 | 36.4987 | 6.8014 | 11.7421 | 0 | 0 | 177.0538
2720544 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1592 35-22-M00149_M-1597 M01_72140436 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:29:45 | 18.11.2023 11:32:04 | 0.038611 | 1 | 885 | 0 | 0 | 18 | 101 | 1 | 0 | 0.019392 | 6.4857 | 0 | 0 | 11.2841 | 11.1188 | 0 | 0 | 28.908
2720438 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:43:04 | 18.11.2023 10:54:51 | 0.19639 | 3 | 627 | 4 | 38 | 10 | 73 | 1 | 0 | 0.7303 | 22.0539 | 0.38239 | 1.7128 | 6.3419 | 20.2985 | 51.9631 | 0 | 103.4828
2720426 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAYAKA TR-1 45-73-M01059_45-73-M01059_2363793 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:37:25 | 18.11.2023 11:45:49 | 1.14 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3725 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | 0 | 6.9221
2720936 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_A_56401192_56401192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:32:11 | 19.11.2023 01:53:51 | 11.3611 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.6436 | 0 | 5.5945 | 0 | 8.2447 | 0 | 0 | 170.4828
2721065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950457924_950457924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:30:12 | 18.11.2023 21:46:50 | 6.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3368
2721265 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3341 35-02-K03341_A_56378893_56378893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:46:06 | 18.11.2023 19:13:58 | 2.4644 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.7106 | 0 | 0 | 0 | 3.1526 | 0 | 0 | 42.8632
2721371 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAARZMAK TARIMSAL SULAMA TR-8 45-83-M00264_45-83-M00264_2353640 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:31:42 | 18.11.2023 21:32:12 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720979 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:01 | 18.11.2023 16:47:32 | 1.7919 | 3 | 371 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1.0516 | 94.5512 | 34.4403 | 1.0729 | 20.7029 | 11.0555 | 167.5935 | 0 | 330.4679
2720481 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_95001234820_95001234820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:57:47 | 18.11.2023 12:54:54 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0042 | 0 | 0 | 37.0042
2721912 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAHMANLAR HACILAR TR-1 45-81-M00300__91983874_91983874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:16:26 | 19.11.2023 02:29:05 | 3.2108 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4526 | 0 | 0.17555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6282
2721073 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | DOLAYDAMI TR-1 45-81-M00175_45-81-M00175_2375080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:05:00 | 19.11.2023 00:08:00 | 11.05 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.6219 | 0 | 0 | 0 | 12.5877 | 0 | 0 | 63.2096
2721222 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:38:25 | 18.11.2023 16:55:00 | 0.27639 | 3 | 1292 | 5 | 38 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.16755 | 22.3277 | 9.7681 | 2.2964 | 19.9663 | 4.2045 | 0 | 0 | 58.7305
2721878 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SOMAK TR-1 35-29-L00316_35-29-L00316_66119067 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:39:31 | 18.11.2023 22:58:15 | 0.31222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 0 | 5.5996
2720573 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:41:33 | 18.11.2023 11:57:59 | 0.27389 | 12 | 3040 | 275 | 245 | 12 | 433 | 1 | 0 | 0.33337 | 122.3125 | 19.333 | 8.8034 | 25.1003 | 58.8065 | 3.1325 | 0 | 237.8215
2721901 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-696 35-02-K00696_912573450_912573450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:02:52 | 19.11.2023 00:24:25 | 1.3592 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9341 | 0 | 0 | 0 | 0.22509 | 0 | 0 | 7.1592
2720642 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:18:15 | 18.11.2023 12:20:55 | 0.044444 | 1 | 10 | 25 | 54 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0.019875 | 0.046454 | 4.2162 | 0.045868 | 13.4735 | 0.20401 | 265.4738 | 0 | 283.4797
2720719 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İBRAHİM AĞA TR-1 35-24-M00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035464 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:29:18 | 18.11.2023 14:37:11 | 2.1314 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1075 | 0 | 0 | 0 | 4.4552 | 0 | 0 | 13.5627
2721260 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:50:21 | 18.11.2023 18:17:51 | 1.4583 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 26.6968 | 661.563 | 179.1812 | 88.155 | 476.6816 | 433.7444 | 295.3125 | 19.8104 | 2181.145
2720765 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:19:24 | 18.11.2023 14:59:49 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9989 | 0 | 2772.3931 | 0 | 2867.3919
2721429 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353398 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:32:25 | 18.11.2023 21:35:00 | 4.0431 | 6 | 807 | 3 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 44.2231 | 335.7682 | 5.0758 | 8.5331 | 24.0548 | 43.5184 | 0 | 0 | 461.1734
2720742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:04:41 | 18.11.2023 13:09:31 | 0.080556 | 1 | 392 | 8 | 326 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0.01521 | 6.4762 | 2.8165 | 11.8898 | 1.699 | 7.5319 | 6.5553 | 0 | 36.9839
2721137 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911768866_911768866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:35:41 | 18.11.2023 19:12:14 | 3.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721345 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:56:45 | 18.11.2023 21:19:44 | 0.38306 | 4 | 328 | 6 | 4 | 44 | 181 | 23 | 31 | 5.204 | 36.9883 | 2.8108 | 4.4891 | 121.847 | 133.0435 | 416.0506 | 77.3334 | 797.7667
2720450 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:46:25 | 18.11.2023 13:08:33 | 2.3689 | 1 | 196 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0.93161 | 51.4583 | 0 | 0.31413 | 50.7368 | 25.7663 | 307.9719 | 0 | 437.179
2720911 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:25:05 | 18.11.2023 15:27:39 | 1.0428 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.4835 | 0 | 0.3814 | 0 | 3.4163 | 0 | 0 | 35.2811
2721337 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:45 | 18.11.2023 17:23:00 | 0.020833 | 2 | 158 | 29 | 176 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0052742 | 0.41915 | 0.025518 | 0.31657 | 0 | 0.026798 | 0 | 0 | 0.79331
2721598 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044__79069847_79069847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:32:43 | 18.11.2023 21:41:19 | 3.1433 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2757
2720404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:29:05 | 18.11.2023 11:14:41 | 0.76 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4801 | 0 | 0 | 0 | 5.0695 | 0 | 0 | 26.5495
2720650 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-A (34.5) M02_2108828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:16:21 | 18.11.2023 13:35:33 | 1.32 | 24 | 2423 | 229 | 177 | 39 | 212 | 2 | 0 | 7.2648 | 549.6473 | 443.9829 | 20.2915 | 571.6546 | 140.1922 | 183.5595 | 0 | 1916.5928
2720807 | 2 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:05:11 | 18.11.2023 20:23:35 | 0.30667 | 4 | 1906 | 41 | 84 | 26 | 182 | 4 | 0 | 0.35738 | 76.2317 | 38.4771 | 3.6957 | 73.0282 | 18.601 | 80.9948 | 0 | 291.3858
2721744 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HatBaşıAyırıcı_53132477 L04_53132477 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:54:14 | 18.11.2023 20:37:49 | 2.7264 | 0 | 156 | 1 | 64 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 33.5954 | 0 | 12.3045 | 7.449 | 23.6273 | 0 | 0 | 76.9762
2721045 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_C_56400186_56400186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:52:44 | 18.11.2023 23:30:33 | 8.6303 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.0024 | 0 | 9.0612 | 0 | 29.9288 | 0 | 0 | 73.9924
2720358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:53:31 | 18.11.2023 10:53:01 | 0.99167 | 21 | 665 | 228 | 137 | 24 | 58 | 1 | 0 | 1.7558 | 106.1388 | 143.2195 | 38.0791 | 96.7601 | 16.4872 | 199.6274 | 0 | 602.0678
2721844 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_D_56381464_56381464 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:32:52 | 19.11.2023 05:51:44 | 8.3144 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 61.1823 | 0 | 0 | 0 | 220.6394 | 0 | 104.3837 | 386.2055
2721203 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:32:09 | 18.11.2023 16:46:37 | 0.24111 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.048721 | 27.1469 | 15.0191 | 2.0371 | 32.0302 | 12.9932 | 0 | 0 | 89.2752
2720539 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2306322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:20:33 | 18.11.2023 11:37:20 | 2.2797 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 1.2423 | 0 | 0 | 188.218 | 0 | 193.6922
2721486 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-4/A 45-77-L00005__91400226_91400226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:45:15 | 18.11.2023 20:05:16 | 2.3336 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.40388 | 0 | 0 | 35.5983
2720796 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:30:59 | 18.11.2023 13:51:08 | 0.33583 | 6 | 2850 | 33 | 571 | 12 | 283 | 1 | 0 | 0.40036 | 109.4895 | 8.3356 | 31.1626 | 74.1301 | 41.496 | 0.62474 | 0 | 265.6389
2720304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:37:55 | 18.11.2023 09:46:37 | 1.145 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2659 | 0 | 0 | 0 | 0.28129 | 0 | 0 | 6.5472
2721721 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088__82410384_82410384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:09:02 | 18.11.2023 21:42:34 | 1.5589 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.138 | 0 | 0 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 49.5879
2720819 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:41:01 | 18.11.2023 14:01:18 | 0.33806 | 6 | 55 | 43 | 157 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0.40531 | 1.3034 | 8.538 | 4.2911 | 21.1914 | 8.0606 | 48.0455 | 0 | 91.8352
2720370 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:01:27 | 18.11.2023 10:37:33 | 0.60167 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 47.4938 | 54.0726 | 7.7278 | 20.3667 | 36.4607 | 282.8024 | 0 | 448.9239
2720675 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1142 35-01-K01142_35-01-K01142_2347207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:44:31 | 18.11.2023 16:21:48 | 2.6214 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 428.3564 | 0 | 0 | 0 | 22.0288 | 0 | 0 | 450.3853
2721870 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_A_56405348_56405348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:48:30 | 19.11.2023 00:49:52 | 3.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79305
2721601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018696 M29_88018696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:17:42 | 18.11.2023 19:53:51 | 0.6025 | 4 | 433 | 4 | 31 | 10 | 74 | 0 | 1 | 8.3801 | 58.2412 | 8.884 | 5.8881 | 49.478 | 28.0696 | 0 | 2.4009 | 161.3419
2720347 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-15-M00038_950368332_950368332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:39:05 | 18.11.2023 11:06:06 | 1.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10566
2720988 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:12:31 | 18.11.2023 17:07:05 | 1.9094 | 1 | 532 | 0 | 1 | 13 | 128 | 2 | 1 | 19.2028 | 298.0198 | 0 | 1.1086 | 249.1276 | 314.9552 | 196.0295 | 14.4152 | 1092.8587
2720859 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:42:41 | 18.11.2023 20:18:28 | 1.5964 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4.7302 | 0 | 73.0892 | 11.7897 | 74.2924 | 1.2959 | 0 | 0 | 165.1973
2720496 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:08:13 | 18.11.2023 11:19:00 | 0.17972 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 25.2192 | 0.8173 | 1.385 | 0 | 5.6526 | 2.0555 | 0 | 35.1295
2720447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2921 35-02-K02921_35-02-K02921_2362940 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:36:35 | 18.11.2023 11:39:21 | 0.046111 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.0385 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 9.6484
2721652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_C_65512109_65512109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:29:27 | 19.11.2023 00:25:17 | 5.9306 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1376 | 0 | 7.7934 | 0 | 3.9497 | 0 | 0 | 19.8806
2721801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:20:13 | 18.11.2023 21:35:00 | 0.24639 | 5 | 1001 | 106 | 329 | 14 | 111 | 1 | 0 | 0.18682 | 35.4577 | 16.0517 | 8.2914 | 9.9979 | 6.7391 | 3.5266 | 0 | 80.2512
2720639 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:17:50 | 18.11.2023 13:18:53 | 1.0175 | 0 | 8 | 32 | 74 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.99478 | 28.6615 | 52.6172 | 31.8685 | 9.3943 | 31.4202 | 0 | 154.9565
2720888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/23 45-83-L00023_C_91301627_91301627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:07:55 | 18.11.2023 17:04:59 | 2.9511 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0751
2721409 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1953 35-09-K01953_35-09-K01953_45349257 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:44:31 | 18.11.2023 18:41:30 | 0.94972 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 139.305 | 0 | 0 | 0 | 47.7223 | 0 | 0 | 187.0273
2721280 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_B_91439533_91439533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:56:56 | 18.11.2023 17:37:12 | 0.67111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21559
2720676 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:24:53 | 18.11.2023 14:45:40 | 2.3464 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 558.9364 | 0 | 0 | 168.9843 | 218.7471 | 0 | 0 | 946.6677
2720427 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:11 | 18.11.2023 12:59:05 | 2.3317 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 40.1589 | 247.3603 | 0.2493 | 4.3683 | 19.3153 | 165.9009 | 0 | 0 | 477.353
2721080 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-65 KANLICAKONAĞI MEVKİİ 35-15-L00065_B_56372430_56372430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:18:59 | 18.11.2023 17:53:54 | 2.5819 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98888 | 0 | 13.7028 | 0 | 5.8992 | 0 | 0 | 20.5909
2721621 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3040 35-09-M03040_97866005_97866005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:51:39 | 18.11.2023 20:58:12 | 2.1092 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084
2721858 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2309298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:17:21 | 18.11.2023 23:00:09 | 0.71333 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0002 | 0.31527 | 0 | 0 | 0.0067065 | 0 | 0 | 13.3222
2721317 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:09:29 | 18.11.2023 17:57:57 | 0.80778 | 0 | 186 | 0 | 62 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.687 | 0 | 4.0144 | 9.392 | 18.1147 | 0 | 0 | 51.2081
2720977 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:07:47 | 18.11.2023 15:10:33 | 0.046111 | 0 | 184 | 0 | 60 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.96644 | 0 | 0.17647 | 0.50686 | 1.014 | 0 | 0 | 2.6638
2720290 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:30:59 | 18.11.2023 07:55:50 | 0.41417 | 4 | 2256 | 7 | 85 | 41 | 234 | 7 | 3 | 0.44647 | 173.164 | 25.2752 | 7.7508 | 140.4182 | 86.829 | 41.7265 | 49.5791 | 525.1892
2721071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_D_56381464_56381464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:24:50 | 18.11.2023 16:53:24 | 1.4761 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11.3032 | 0 | 0 | 0 | 60.0865 | 0 | 35.2731 | 106.6628
2721758 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-1803 35-28-M00456_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035734 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:35:23 | 18.11.2023 21:04:21 | 0.48278 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 1.5931 | 0 | 7.3624 | 0 | 0 | 9.9682
2720267 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-4 45-83-L00350_45-83-L00350_2357126 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 00:26:54 | 18.11.2023 01:11:09 | 0.7375 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.8645 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 16.6266
2721572 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_35-29-L00396_2376502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:28:52 | 18.11.2023 22:54:14 | 4.4228 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2761 | 0 | 49.0983 | 0 | 30.6183 | 0 | 0 | 108.9926
2720476 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1658 35-03-K01658__79364660_79364660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:57:18 | 18.11.2023 14:05:46 | 3.1411 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.4095 | 0 | 0 | 0 | 27.3548 | 0 | 0 | 108.7643
2720839 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAHMANLAR TR-1 45-81-M00108_A_56399534_56399534 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:48:54 | 19.11.2023 01:42:03 | 11.8858 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.3754 | 0 | 0 | 0 | 2.5415 | 0 | 0 | 49.917
2721503 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_A_56390199_56390199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:47:18 | 18.11.2023 19:58:58 | 2.1944 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7218 | 0 | 1.1827 | 0 | 0.11985 | 0 | 0 | 7.0243
2721697 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-409 35-19-M00585_TR-143 M02_97453364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:48:21 | 19.11.2023 00:04:06 | 0.2625 | 8 | 209 | 0 | 49 | 3 | 45 | 0 | 0 | 44.3024 | 59.8578 | 0 | 3.2926 | 13.1571 | 7.8743 | 0 | 0 | 128.4842
2764022 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2058706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:38:15 | 18.11.2023 16:41:20 | 0.051389 | 14 | 1993 | 152 | 986 | 38 | 167 | 2 | 0 | 0.12124 | 15.3117 | 10.1275 | 8.1992 | 7.2717 | 3.6585 | 0.63377 | 0 | 45.3237
2721455 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_A_60982263_60982263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:51:40 | 18.11.2023 19:30:12 | 1.6422 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2974 | 0 | 0 | 0 | 13.8965 | 0 | 0 | 28.1939
2720307 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:46:09 | 18.11.2023 09:08:48 | 0.3775 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.22403 | 5.8324 | 7.5235 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 19.2219
2720401 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:32:51 | 18.11.2023 10:53:01 | 0.33611 | 1 | 1568 | 1 | 108 | 7 | 183 | 1 | 0 | 3.0766 | 72.3662 | 0.17455 | 3.4786 | 25.0838 | 39.0254 | 13.4113 | 0 | 156.6164
2720616 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2307689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:05:15 | 18.11.2023 12:31:16 | 0.43361 | 0 | 9 | 6 | 0 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.57337 | 8.5329 | 0 | 102.3079 | 1.4181 | 811.25 | 0 | 924.0823
2727254 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_TRF-A L22_42295562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:57:35 | 18.11.2023 18:08:00 | 0.17361 | 18 | 18154 | 58 | 209 | 26 | 2131 | 4 | 2 | 2.506 | 591.2948 | 19.4358 | 10.8315 | 25.6423 | 174.7294 | 14.0258 | 0.24205 | 838.7077
2720699 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_PAMUCAK (DERELİ) L02_2095830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:46:41 | 18.11.2023 12:52:21 | 0.094444 | 1 | 214 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1.2153 | 3.1058 | 0 | 0 | 0.26506 | 0.96401 | 0 | 0.26651 | 5.8166
2720808 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-25 35-03-K00025_A_56373868_56373868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:28:42 | 18.11.2023 17:05:43 | 3.6169 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.4145 | 0 | 0 | 0 | 44.0378 | 0 | 0 | 50.4523
2720553 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:34:41 | 18.11.2023 17:15:15 | 5.6761 | 1 | 405 | 31 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 17.1772 | 382.6846 | 79.6137 | 29.1952 | 1.6097 | 100.8602 | 0 | 0 | 611.1406
2720507 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:14:53 | 18.11.2023 11:56:15 | 0.68944 | 8 | 1098 | 25 | 384 | 12 | 220 | 3 | 0 | 2.1019 | 137.4791 | 5.575 | 64.0952 | 40.533 | 82.8768 | 148.7622 | 0 | 481.4232
2720361 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:54:41 | 18.11.2023 10:28:35 | 0.565 | 2 | 158 | 29 | 176 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.12069 | 10.2004 | 0.65542 | 7.1413 | 0 | 0.78613 | 0 | 0 | 18.9039
2720467 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:28:01 | 18.11.2023 12:19:41 | 1.8611 | 2 | 544 | 1 | 9 | 6 | 39 | 1 | 0 | 0 | 466.4571 | 4.2362 | 2.5563 | 196.7447 | 87.256 | 28.1621 | 0 | 785.4124
2721463 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1 35-01-K00001_E E1_5872884 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:51:49 | 18.11.2023 18:52:05 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.15918 | 0 | 0 | 0 | 4.6926 | 0 | 0 | 4.8518
2720965 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_C_94798172_94798172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:55:45 | 18.11.2023 17:51:17 | 2.9256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3702
2720444 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:44:06 | 18.11.2023 10:52:51 | 0.14583 | 15 | 13125 | 16 | 320 | 60 | 1570 | 1 | 14 | 6.3006 | 281.0887 | 6.4554 | 8.3786 | 113.609 | 178.1797 | 20.0725 | 26.294 | 640.3785
2720871 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:06:05 | 18.11.2023 14:06:31 | 0.0072222 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.011796 | 0.61376 | 1.4256 | 0.025782 | 0.15518 | 0.13129 | 3.6812 | 0 | 6.0446
2721867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_914525065_914525065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:07:41 | 18.11.2023 23:43:23 | 1.595 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3523
2721134 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1117 35-01-M01117_M m1_5899628 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:56:42 | 18.11.2023 19:56:44 | 4.0006 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.8042 | 0 | 0 | 0 | 66.2133 | 0 | 0 | 150.0174
2721632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3649 35-02-K03649_910292244_910292244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:05:15 | 18.11.2023 20:40:26 | 1.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8475
2720985 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_D_56364680_56364680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:08:08 | 18.11.2023 21:23:57 | 6.2636 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6588 | 0 | 0 | 0 | 2.2691 | 0 | 0 | 41.9279
2721655 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217986_953217986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:14:09 | 18.11.2023 21:20:26 | 2.1047 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0.3527 | 0 | 0 | 2.8107
2721157 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:19:21 | 18.11.2023 17:08:11 | 0.81389 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5.0413 | 0 | 173.2621 | 0 | 84.1925 | 7.8419 | 0 | 0 | 270.3378
2720901 | 2 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_FOÇA-2 M02_41958298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:14:04 | 18.11.2023 18:45:32 | 0.52444 | 26 | 171 | 26 | 12 | 45 | 60 | 1 | 0 | 8.3339 | 23.0246 | 44.8908 | 1.8559 | 1444.6001 | 13.6146 | 45.9998 | 0 | 1582.3198
2720424 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_95000154766_95000154766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:33:44 | 18.11.2023 11:42:47 | 1.1508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1538
2721824 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_FOÇA İM M02_67574171 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:53:31 | 19.11.2023 03:49:44 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12515.9453 | 41.9241 | 488.044 | 0 | 13045.9134
2720275 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097959_56375036_56375036 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 03:55:46 | 18.11.2023 04:45:00 | 0.82056 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014
2721412 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:39:33 | 19.11.2023 01:01:00 | 7.3575 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.3191 | 0 | 0 | 0 | 5.6489 | 0 | 0 | 36.968
2720620 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIRTEPE L12_88107577 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:51:24 | 18.11.2023 14:37:23 | 1.7664 | 0 | 1363 | 0 | 18 | 7 | 34 | 6 | 0 | 0 | 504.6832 | 0 | 7.9893 | 196.631 | 84.6255 | 591.9491 | 0 | 1385.8781
2720487 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2322181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 11:05:48 | 18.11.2023 12:27:40 | 1.3644 | 1 | 681 | 6 | 88 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.27751 | 44.2911 | 20.2364 | 13.7295 | 14.8657 | 6.4042 | 0 | 0 | 99.8044
2721028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_A_60983715_60983715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:14:35 | 18.11.2023 17:39:40 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | 0 | 0 | 3.4817
2721761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:29:45 | 19.11.2023 02:52:53 | 6.3856 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 93.4715 | 0 | 38.9114 | 0 | 28.6196 | 0 | 238.9323 | 399.9348
2720436 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-18 35-15-M00252_DAĞITIM TRAFO TR-18 M04_67038415 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:41:46 | 18.11.2023 12:33:50 | 1.8678 | 0 | 163 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.8467 | 0 | 2.0828 | 0 | 3.9415 | 0 | 0 | 46.871
2720828 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:48:05 | 18.11.2023 14:41:34 | 0.89139 | 3 | 1256 | 0 | 58 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0.49333 | 105.9988 | 0 | 2.2816 | 6.9093 | 14.3215 | 0 | 0 | 130.0045
2721369 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_95002584824_95002584824 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:29:05 | 18.11.2023 19:07:23 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0602 | 0 | 0 | 2.0602
2721143 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_BORNOVA 380 GİS TM M06_2333767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:48:25 | 18.11.2023 16:05:54 | 0.29139 | 9 | 917 | 8 | 44 | 27 | 127 | 1 | 0 | 14.123 | 70.7833 | 1.2769 | 4.5577 | 89.6867 | 83.6024 | 5.1055 | 0 | 269.1355
2720882 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-872 35-04-K00872_99283944_99283944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:05:43 | 18.11.2023 18:35:05 | 4.4894 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6504 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 0 | 0 | 9.2165
2721546 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_PAMUCAK (DERELİ) L02_2095829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:28:21 | 18.11.2023 20:13:51 | 1.7583 | 1 | 214 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 31.4322 | 66.5574 | 0 | 0 | 4.8557 | 16.2925 | 0 | 2.0622 | 121.2
2720456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:50:00 | 18.11.2023 11:00:33 | 0.17583 | 5 | 780 | 32 | 286 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.15364 | 17.6934 | 3.6109 | 4.8569 | 1.1739 | 4.8901 | 24.8704 | 0 | 57.2493
2720905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9656061_56369802_56369802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:54:11 | 18.11.2023 17:55:41 | 4.025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.13 | 0 | 0 | 0 | 31.3946 | 0 | 0 | 55.5246
2720859 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135206 M03_53135206 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:30:00 | 18.11.2023 18:42:41 | 6.2114 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7018 | 0 | 32.8352 | 0 | 0.63442 | 0 | 0 | 0 | 44.1714
2720713 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:55:31 | 18.11.2023 14:08:12 | 1.2114 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 9.2148 | 11.6785 | 16.6491 | 18.5109 | 0 | 0 | 78.3733
2720805 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:34:24 | 18.11.2023 14:19:47 | 0.75639 | 6 | 701 | 13 | 92 | 16 | 78 | 0 | 0 | 1.4585 | 78.3917 | 31.1225 | 20.3102 | 9.6953 | 28.9646 | 0 | 0 | 169.9429
2720567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:40:24 | 18.11.2023 11:47:25 | 0.11694 | 0 | 255 | 2 | 168 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 4.3689 | 0.24218 | 6.4608 | 0 | 6.1855 | 0 | 0 | 17.2574
2721243 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-35 35-26-M00035_5677608_56359480_56359480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:33:56 | 18.11.2023 19:30:07 | 3.9364 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.2803 | 0 | 0 | 0 | 43.3409 | 0 | 0 | 145.6212
2721684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139748 L02_53139748 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:14:52 | 18.11.2023 19:47:11 | 4.5386 | 1 | 139 | 0 | 27 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.0914 | 35.6949 | 0 | 3.2635 | 79.2632 | 6.552 | 0 | 0 | 125.865
2721254 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACILILAR RİNG M04_72238382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:24:00 | 18.11.2023 17:28:27 | 1.0742 | 0 | 105 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.313 | 0 | 1.3388 | 0 | 6.5622 | 0 | 0 | 27.2139
2720748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:56:19 | 18.11.2023 13:54:54 | 0.97639 | 2 | 2641 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 0.77631 | 489.5733 | 2.0999 | 107.952 | 190.7742 | 316.6872 | 308.6704 | 3.3248 | 1419.8582
2720613 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:04:43 | 18.11.2023 15:09:32 | 3.0803 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 9.7393 | 0 | 38.6895 | 275.8942 | 332.7869 | 42.6834 | 0 | 0 | 699.7934
2720464 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_DM-5/41 M01_65931708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:55 | 18.11.2023 11:02:01 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2841 | 0 | 487.6943 | 0 | 522.9784
2721300 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_53138744 L04_53138744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:00:41 | 18.11.2023 19:15:43 | 2.2506 | 0 | 493 | 0 | 18 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 135.6923 | 0 | 13.891 | 2.9416 | 64.5941 | 0 | 0 | 217.1189
2721084 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_35-15-M00250_2365395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:11:01 | 18.11.2023 19:22:30 | 0.19139 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.0941 | 0 | 1.095 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 8.1731
2721151 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-2 35-26-M00537_9432464_56360911_56360911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:36:02 | 18.11.2023 18:16:19 | 3.6714 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.0638 | 0 | 0.90574 | 0 | 24.0289 | 0 | 0 | 78.9985
2720702 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:47:45 | 18.11.2023 13:45:25 | 0.96111 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.7863 | 0 | 1.0243 | 0 | 3.7106 | 0 | 0 | 7.5212
2720997 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE TR-2 35-29-L00739_35-29-L00739_45345214 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:14:11 | 18.11.2023 19:12:18 | 4.9686 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.0308 | 0 | 0 | 0 | 22.8741 | 0 | 0 | 45.905
2720364 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:58:48 | 18.11.2023 10:15:11 | 0.27306 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3627 | 0 | 0.82555 | 0 | 7.9181 | 0 | 0 | 0 | 20.1064
2720851 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:57:11 | 18.11.2023 14:41:35 | 0.74 | 2 | 2870 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.6293 | 355.6487 | 4.444 | 17.2981 | 156.8255 | 152.9328 | 654.1829 | 3.9896 | 1345.9509
2721738 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-538 M07_47615666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:24:59 | 18.11.2023 20:59:46 | 0.57972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2314 | 1.2561 | 22.5313 | 3.3315 | 134.3504
2720656 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2309886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:23:21 | 18.11.2023 12:29:31 | 0.10278 | 0 | 1167 | 3 | 199 | 14 | 261 | 2 | 0 | 0 | 15.4803 | 0.96237 | 9.8209 | 15.4702 | 15.6726 | 9.5834 | 0 | 66.9897
2720951 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:58:21 | 18.11.2023 15:03:27 | 0.085 | 15 | 4352 | 14 | 118 | 45 | 472 | 5 | 1 | 0.34207 | 80.7614 | 6.3965 | 2.37 | 12.3712 | 36.4564 | 9.3871 | 0 | 148.0846
2720633 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_TATAROCAĞI ATAKÖY L06_2064238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:13:55 | 18.11.2023 12:42:35 | 0.47778 | 2 | 381 | 94 | 90 | 10 | 28 | 1 | 0 | 0.784 | 22.2448 | 5.3578 | 9.6496 | 2.3149 | 3.4147 | 32.1821 | 0 | 75.9479
2721392 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134717 M03_53134717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:11:36 | 18.11.2023 22:42:15 | 5.5108 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 105.8154 | 0 | 0 | 0 | 45.0919 | 0 | 0 | 150.9073
2720490 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-1279 M01_47547380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:01:44 | 18.11.2023 12:14:21 | 1.2103 | 1 | 812 | 0 | 1 | 14 | 155 | 4 | 1 | 12.4381 | 302.9276 | 0 | 0.65448 | 169.2096 | 279.4585 | 479.2951 | 14.893 | 1258.8765
2721535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-19 35-28-M00226_953395607_953395607 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:19:29 | 19.11.2023 01:15:09 | 6.9278 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8588
2720298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/17 45-71-M00041_C c3b_45143145 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:11:51 | 18.11.2023 10:17:22 | 2.0919 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.6702 | 0 | 0 | 0 | 9.6621 | 0 | 0 | 29.3323
2720321 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4039 35-03-K04039_35-03-K04039_41951040 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:11:29 | 18.11.2023 11:48:35 | 2.6183 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 319.0973 | 0 | 0 | 0 | 265.7668 | 0 | 0 | 584.8641
2720284 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_G G1_5924125 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:55:58 | 18.11.2023 13:07:45 | 6.1964 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 200.3494 | 0 | 0 | 0 | 209.4894 | 0 | 0 | 409.8388
2721907 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:01:36 | 19.11.2023 03:46:06 | 4.7417 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6366
2721672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_A_91038703_91038703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:06:04 | 18.11.2023 20:16:05 | 1.1669 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.98168 | 0 | 0 | 1.996
2720590 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227473 L03_89227473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:53:01 | 18.11.2023 14:08:07 | 2.2517 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43426 | 10.091 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8568
2721017 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-17 35-04-K00017_99792181_99792181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:18:50 | 18.11.2023 17:53:48 | 2.5828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7733
2720725 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:59:45 | 18.11.2023 13:00:35 | 0.013889 | 3 | 667 | 9 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.0079644 | 0.56414 | 0.60794 | 1.2395e-07 | 0.14504 | 0.076076 | 0 | 0 | 1.4012
2721864 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARLAR TR-1 45-72-L00727_45-72-L00727_2375137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:49:54 | 19.11.2023 01:50:43 | 4.0136 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51569 | 0 | 1.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0496
2721515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:18:28 | 18.11.2023 18:23:12 | 0.078889 | 0 | 2270 | 4 | 14 | 23 | 808 | 4 | 10 | 0 | 46.4732 | 1.8018 | 0.26831 | 6.8218 | 38.3475 | 52.2402 | 6.9915 | 152.9442
2721174 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093_5681270_60982688_60982688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:01:15 | 18.11.2023 20:17:28 | 5.2703 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 178.7635 | 0 | 0 | 0 | 60.6409 | 0 | 0 | 239.4044
2720682 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:42:09 | 18.11.2023 17:36:05 | 6.8989 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 168.6439 | 0 | 0.6154 | 0 | 25.7165 | 0 | 0 | 194.9758
2721764 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9656061_56369802_56369802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:40:53 | 19.11.2023 00:28:00 | 3.7853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0371 | 0 | 0 | 0 | 20.9727 | 0 | 0 | 44.0098
2720533 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:25:42 | 18.11.2023 11:35:48 | 0.16833 | 11 | 39 | 67 | 85 | 14 | 41 | 0 | 1 | 0.65503 | 1.5724 | 6.3629 | 8.7362 | 11.3729 | 7.3239 | 0 | 0.96449 | 36.988
2721615 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_B_91439533_91439533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:12 | 18.11.2023 21:52:57 | 3.6958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956
2720384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-139 35-18-L00139_35-18-L00139_72134922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:18:15 | 18.11.2023 11:48:49 | 1.5094 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7457 | 0 | 0 | 0 | 8.5046 | 0 | 0 | 23.2502
2721641 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA DENİZ K.K. LOJMANLARI ÖZEL 35-23-L00054Ö_ L04_2331959 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:15:37 | 19.11.2023 03:56:04 | 8.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5276 | 0 | 0 | 0 | 285.5276
2720622 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_YENİ ZEYTİNLİOVA L03_2095872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:07:56 | 18.11.2023 13:34:07 | 1.4364 | 5 | 1647 | 206 | 139 | 14 | 444 | 3 | 3 | 1.3897 | 363.4881 | 142.1744 | 186.5819 | 120.65 | 253.5729 | 63.6713 | 25.8439 | 1157.3723
2721403 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1974 35-09-M01974_35-09-M01974_54997770 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:19:44 | 18.11.2023 17:45:35 | 0.43083 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.5365 | 0 | 0 | 0 | 7.6634 | 0 | 0 | 68.1999
2720599 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305903_2305903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:55:11 | 18.11.2023 12:28:52 | 0.56139 | 2 | 95 | 36 | 150 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.22236 | 5.6192 | 9.8673 | 5.418 | 4.7367 | 0.11077 | 62.2533 | 0 | 88.2276
2720430 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_A_56373196_56373196 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:05 | 18.11.2023 16:46:10 | 6.1181 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 231.423 | 0 | 0 | 0 | 97.1634 | 0 | 0 | 328.5863
2720931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_A_91319758_91319758 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:35:48 | 18.11.2023 21:40:15 | 7.0742 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.9793 | 0 | 0 | 0 | 16.9464 | 0 | 0 | 112.9257
2721595 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057017 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:30:28 | 18.11.2023 21:39:21 | 3.1481 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.1814 | 0 | 0.26046 | 0 | 10.153 | 0 | 0 | 96.5948
2720453 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:48:15 | 18.11.2023 10:49:45 | 0.025 | 2 | 158 | 29 | 176 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0053296 | 0.45076 | 0.028852 | 0.31599 | 0 | 0.03485 | 0 | 0 | 0.83578
2721904 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_B_56365352_56365352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:05:39 | 19.11.2023 01:47:47 | 2.7022 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.7672 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 0 | 0 | 137.7282
2721449 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571__56407770_56407770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:24:35 | 18.11.2023 18:45:52 | 1.3547 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6758 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 | 15.0609
2720547 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_GRANİT M02_65955748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:31:00 | 18.11.2023 12:35:52 | 1.0811 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3087 | 0 | 38.8946 | 0 | 424.9645 | 0 | 466.1678
2720885 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_95001380859_95001380859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:05:31 | 18.11.2023 19:05:19 | 4.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 7.834
2721257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2921 35-02-K02921_35-02-K02921_2362940 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:43:55 | 18.11.2023 17:06:11 | 0.37111 | 0 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 66.4831 | 0 | 0 | 0 | 12.0628 | 0 | 0 | 78.5459
2720768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_A_56368456_56368456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:40:56 | 18.11.2023 15:59:59 | 3.3175 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 0 | 0 | 8.2432
2721477 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_35-31-L00052_2364616 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:51:41 | 18.11.2023 23:31:46 | 1.6681 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6583 | 0 | 0 | 0 | 3.7891 | 0 | 0 | 12.4475
2720994 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:12:39 | 18.11.2023 16:09:04 | 0.94028 | 7 | 2816 | 4 | 79 | 26 | 280 | 2 | 1 | 0.86013 | 581.7493 | 6.4146 | 21.3098 | 104.0998 | 271.2376 | 11.7548 | 0 | 997.426
2721392 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:42:15 | 18.11.2023 23:08:02 | 0.42972 | 7 | 1072 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0.67177 | 59.157 | 2.4655 | 4.0533 | 74.4915 | 13.2845 | 0 | 0 | 154.1237
2720802 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:33:31 | 18.11.2023 14:35:00 | 1.0247 | 6 | 807 | 3 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 7.8533 | 73.8468 | 1.3506 | 2.0977 | 6.1879 | 12.3116 | 0 | 0 | 103.6479
2720559 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_GRAND EFE SULTAN M03_72117222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:44:40 | 18.11.2023 12:08:36 | 0.39889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1448 | 0 | 0 | 0 | 25.1448
2721489 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR BEKİR EKİZ TARIMSAL SULAMA 35-32-L00040_A_90952091_90952091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:04:55 | 19.11.2023 02:35:31 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720756 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:10:45 | 18.11.2023 14:02:31 | 0.86278 | 4 | 496 | 30 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 4.9203 | 62.9461 | 1.6788 | 23.0158 | 3.0397 | 14.2264 | 0 | 0 | 109.8271
2721787 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_B_91033227_91033227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:01:25 | 19.11.2023 02:10:54 | 6.1581 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7008 | 0 | 0 | 0 | 10.9318 | 0 | 0 | 16.6326
2720799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:05:28 | 18.11.2023 16:28:05 | 3.3769 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5006 | 0 | 85.8865 | 0 | 6.5953 | 0 | 0 | 107.9824
2721226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4491 LAKA TR-2 35-02-K04491_B_56374443_56374443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:30:07 | 18.11.2023 18:39:28 | 2.1558 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9997 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 27.8811
2721512 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-5 35-26-L00332_956611655_956611655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:02:01 | 18.11.2023 23:34:29 | 6.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5849
2720493 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2099421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:06:55 | 18.11.2023 11:22:08 | 0.25361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4098 | 0 | 10.4098
2720991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2082138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:01 | 18.11.2023 15:32:30 | 0.54139 | 1 | 2668 | 3 | 19 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0.10314 | 277.5821 | 0.3246 | 1.9783 | 0 | 52.8576 | 0 | 1.1736 | 334.0193
2721014 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | AKSAZ KÖK (OSMANGAZİ EDAŞ) 45-74-M00305Ö_ M02_2125891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:07:39 | 18.11.2023 22:56:00 | 7.8058 | 0 | 291 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 178.3627 | 0 | 0 | 327.1042 | 12.7312 | 0 | 0 | 518.1981
2720324 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KUM TR-1 45-82-L00006__91464117_91464117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:11:56 | 18.11.2023 11:27:06 | 2.2528 | 0 | 73 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8502 | 0 | 3.1702 | 0 | 0.97638 | 0 | 0 | 21.9968
2720473 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:58:53 | 18.11.2023 11:27:45 | 0.48111 | 27 | 185 | 26 | 12 | 51 | 60 | 2 | 0 | 6.966 | 19.5235 | 37.8041 | 1.5329 | 1344.2727 | 13.4211 | 214.5837 | 0 | 1638.104
2721469 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1425 35-07-K01425_E e2b_5828959 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:00:58 | 19.11.2023 01:41:57 | 7.6831 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.5378 | 0 | 0 | 0 | 44.845 | 0 | 0 | 145.3827
2720673 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:19:22 | 18.11.2023 14:04:25 | 1.7508 | 8 | 1098 | 25 | 384 | 12 | 220 | 3 | 0 | 4.9436 | 345.0181 | 14.8531 | 157.2715 | 101.6155 | 204.8842 | 403.7972 | 0 | 1232.3831
2721755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:34:53 | 18.11.2023 20:56:07 | 0.35389 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.4588 | 22.8196 | 0.2964 | 0.11423 | 3.1756 | 6.0275 | 0 | 0 | 32.8921
2720344 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:41:41 | 18.11.2023 16:54:00 | 7.2053 | 1 | 3094 | 1 | 2 | 7 | 174 | 0 | 2 | 372.8553 | 2487.5182 | 37.636 | 0 | 117.2327 | 809.8665 | 0 | 0 | 3825.1088
2720685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_910851905_910851905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:39:05 | 18.11.2023 17:15:01 | 4.5989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9932
2720736 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_A_56386046_56386046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:58:13 | 18.11.2023 16:14:45 | 3.2756 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720536 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:26:41 | 18.11.2023 12:17:03 | 0.83944 | 0 | 525 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 102.2373 | 60.9831 | 11.9568 | 12.5127 | 16.2613 | 0 | 15.004 | 218.9553
2721171 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/68 M18_66485032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:20:51 | 18.11.2023 17:08:59 | 0.80222 | 0 | 1460 | 0 | 24 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 189.0956 | 0 | 3.3851 | 0 | 25.2053 | 0 | 0 | 217.6859
2720779 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_F_56364155_56364155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:19:23 | 18.11.2023 14:39:46 | 1.3397 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.342 | 0 | 0 | 0 | 30.0113 | 0 | 0 | 64.3533
2720408 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:34:41 | 18.11.2023 12:37:22 | 2.0447 | 1 | 721 | 2 | 195 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0.41923 | 437.6227 | 3.5862 | 68.9189 | 27.2349 | 242.1147 | 0 | 0 | 779.8965
2720811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_ÇAMYAYLA L02_72298562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:16:21 | 18.11.2023 14:54:38 | 2.6381 | 0 | 191 | 2 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.7475 | 0.89566 | 1.3856 | 0 | 6.9513 | 0 | 0 | 46.9801
2721736 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLI TR-2 45-75-M00373_945613446_945613446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:39:08 | 18.11.2023 22:37:08 | 2.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62991
2720970 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:17:57 | 18.11.2023 21:48:51 | 1.515 | 3 | 4 | 46 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 26.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8554
2720665 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:27:31 | 18.11.2023 12:46:58 | 0.32417 | 8 | 4612 | 2 | 196 | 8 | 446 | 3 | 0 | 0.50979 | 110.7733 | 1.6592 | 7.9502 | 21.1143 | 40.1864 | 23.9582 | 0 | 206.1514
2721398 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:50:51 | 18.11.2023 18:40:43 | 1.8311 | 1 | 178 | 1 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0.47219 | 36.6195 | 1.0002 | 0 | 162.47 | 49.2266 | 210.2281 | 0 | 460.0166
2721636 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2013 35-10-M02013_HatBaşıAyırıcı_95442553 M01_95442553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:05:13 | 18.11.2023 21:39:26 | 2.5703 | 1 | 358 | 1 | 14 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0.6719 | 585.1998 | 1.3294 | 8.9617 | 13.2171 | 72.704 | 12.2457 | 0 | 694.3296
2721790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_C_56365154_56365154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:07:40 | 19.11.2023 02:19:25 | 5.1958 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.6244 | 0 | 0 | 0 | 10.2649 | 0 | 0 | 141.8893
2720757 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_A a6b_45202189 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:58:18 | 18.11.2023 13:41:32 | 0.72056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.82683 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0 | 2.4811
2720700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:46:15 | 18.11.2023 12:53:19 | 0.11778 | 0 | 710 | 0 | 136 | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 13.1638 | 0 | 8.471 | 0.97667 | 13.2268 | 0 | 0 | 35.8382
2721103 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:49:57 | 18.11.2023 16:56:08 | 1.1031 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.21238 | 0 | 6.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2675
2720957 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-696 35-02-K00696_912573450_912573450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:53:32 | 18.11.2023 18:01:01 | 3.1247 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8883 | 0 | 0 | 0 | 0.79422 | 0 | 0 | 17.6825
2720711 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2322 35-01-K02322_E_56369381_56369381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:53:15 | 18.11.2023 16:52:34 | 3.9886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 5.8525 | 0 | 0 | 7.6984
2721490 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-72 M.MAVİOĞLU GRB. 35-15-M00072_B_91230876_91230876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:03:07 | 18.11.2023 20:39:02 | 2.5986 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93038 | 0 | 5.5149 | 0 | 0.12865 | 0 | 0 | 6.5739
2721241 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:45:16 | 18.11.2023 18:57:21 | 2.2014 | 2 | 0 | 75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1358 | 0 | 70.4481 | 0 | 257.471 | 0 | 0 | 0 | 329.0549
2720316 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:57:00 | 18.11.2023 10:17:05 | 1.3347 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.7386 | 1.6024 | 1.7196 | 2.2948 | 3.4862 | 0 | 0 | 0 | 12.8416
2720654 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:34:46 | 18.11.2023 16:34:08 | 4.9894 | 0 | 643 | 0 | 25 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 512.2952 | 0 | 53.3826 | 0 | 190.1001 | 0 | 0 | 755.778
2720554 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:34:45 | 18.11.2023 14:12:02 | 2.6214 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.4718 | 0 | 13.2998 | 23.7249 | 167.5907 | 0 | 287.0872
2721485 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:39:57 | 18.11.2023 23:22:37 | 0.71111 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.98959 | 28.1781 | 12.8627 | 9.7748 | 2.095 | 2.7622 | 0 | 0 | 56.6624
2721341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_80367577 M05_80367577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:09:19 | 18.11.2023 20:51:10 | 3.6975 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.1777 | 0 | 0 | 0 | 4.6599 | 0 | 0 | 43.8376
2721690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-3 35-31-L00100_47982721_56395301_56395301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:14:59 | 19.11.2023 01:15:26 | 6.0075 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96214
2721590 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99848003_99848003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:35:04 | 18.11.2023 22:21:17 | 3.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7599
2720562 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:40:01 | 18.11.2023 11:57:35 | 0.29278 | 24 | 2712 | 34 | 214 | 66 | 814 | 5 | 1 | 4.3916 | 118.8879 | 32.9726 | 14.8635 | 96.3153 | 92.2168 | 95.483 | 8.8691 | 463.9997
2720800 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:32:43 | 18.11.2023 13:43:35 | 0.18111 | 5 | 1859 | 0 | 48 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0.17098 | 24.7332 | 0 | 0.15447 | 0.45254 | 5.5203 | 0 | 0 | 31.0315
2720588 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:53:55 | 18.11.2023 11:54:01 | 0.0016667 | 0 | 353 | 59 | 12 | 8 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0.089902 | 0.067899 | 0.010123 | 0.30188 | 0.033621 | 0.41441 | 0 | 0.91783
2721793 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956693544_956693544 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:09:18 | 18.11.2023 22:52:08 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20508
2721656 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1 35-01-K00001_E E2_5912042 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:22:59 | 18.11.2023 21:12:26 | 1.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28048 | 0 | 0 | 0 | 7.3876 | 0 | 0 | 7.6681
2721893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:56:21 | 19.11.2023 00:20:05 | 1.3956 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.60386 | 106.7591 | 132.3247 | 12.6673 | 39.7607 | 15.8047 | 0 | 0 | 307.9204
2721229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1193 35-02-M01193_C_56379314_56379314 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:40:18 | 18.11.2023 20:23:22 | 3.7178 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 115.7287 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 120.5551
2721564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_B_91440697_91440697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:06:05 | 18.11.2023 20:14:14 | 2.1358 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3565 | 0 | 1.347 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 11.2818
2720296 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:08:44 | 18.11.2023 08:40:15 | 0.52528 | 1 | 41 | 21 | 277 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.053197 | 8.353 | 12.449 | 29.5676 | 223.1758 | 11.8356 | 72.5747 | 0 | 358.0088
2720923 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_B_91027984_91027984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:28:34 | 18.11.2023 19:38:00 | 5.1572 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6423 | 0 | 8.457 | 0 | 0 | 14.0992
2720282 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_35-19-M00204_2366177 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:50:40 | 18.11.2023 09:46:23 | 2.9286 | 0 | 177 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 156.0042 | 0 | 2.8724 | 0 | 28.6556 | 0 | 0 | 187.5322
2721364 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:32:51 | 18.11.2023 20:15:02 | 2.7031 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 42.8162 | 214.1111 | 0 | 1.9346 | 0 | 31.5339 | 0 | 0 | 290.3958
2720688 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2491 YENİ EREM KONUTLARI 35-10-M02491_95002390239_95002390239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:28:32 | 18.11.2023 18:30:59 | 6.0408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2042
2721670 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ DM 35-15-L01013_HatBaşıAyırıcı_72390952 L06_72390952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:30:22 | 18.11.2023 21:03:19 | 1.5492 | 0 | 186 | 0 | 41 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.3905 | 0 | 14.0886 | 8.3659 | 20.2422 | 0 | 0 | 75.0872
2720731 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:01:06 | 18.11.2023 13:08:17 | 0.11972 | 0 | 4274 | 0 | 12 | 2 | 677 | 0 | 5 | 0 | 72.3768 | 0 | 0.12681 | 1.9538 | 50.6942 | 0 | 14.6262 | 139.7779
2720488 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:05:18 | 18.11.2023 11:15:25 | 0.16861 | 1 | 1827 | 8 | 12 | 33 | 233 | 10 | 11 | 0.10661 | 59.8162 | 7.6751 | 0.38235 | 65.3998 | 59.4782 | 403.5902 | 36.7286 | 633.1769
2720980 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138341 M15_53138341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:15 | 18.11.2023 15:47:05 | 0.61389 | 0 | 940 | 1 | 297 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.7599 | 0.15546 | 31.0985 | 7.6503 | 55.9272 | 0 | 0 | 195.5913
2720880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:09:31 | 18.11.2023 14:10:45 | 0.020556 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.033573 | 1.7469 | 4.0574 | 0.073379 | 0.44167 | 0.37368 | 10.4773 | 0 | 17.2038
2721272 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_BELEDİYE ARKASI TR-2 M07_66716004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:38:34 | 18.11.2023 21:06:13 | 4.4608 | 0 | 484 | 1 | 9 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 363.0094 | 0 | 16.6923 | 0 | 96.5605 | 0 | 206.0482 | 682.3103
2720531 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:25:05 | 18.11.2023 13:17:15 | 1.8694 | 0 | 337 | 0 | 126 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 120.8361 | 0 | 95.2807 | 0 | 108.011 | 0 | 0 | 324.1278
2721862 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_35-28-M00073_2366129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:25:44 | 18.11.2023 22:43:50 | 0.30167 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.29796 | 0 | 0.10805 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 1.5017
2720780 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_D d1b_5852498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:20:14 | 18.11.2023 17:38:02 | 4.2967 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 169.9911 | 0 | 0 | 0 | 64.0305 | 0 | 0 | 234.0216
2720680 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:34:52 | 18.11.2023 16:14:24 | 3.6589 | 17 | 287 | 77 | 11 | 24 | 14 | 6 | 0 | 15.3305 | 191.505 | 254.6048 | 0.14272 | 342.295 | 57.1067 | 1861.7412 | 0 | 2722.7259
2721762 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_95000604085_95000604085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:45:26 | 19.11.2023 03:32:31 | 8.7847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4025
2721713 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:05:51 | 18.11.2023 20:48:11 | 0.70556 | 3 | 1411 | 126 | 265 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.4373 | 128.1825 | 25.294 | 19.7572 | 0.095374 | 21.2207 | 0 | 0 | 194.9871
2720631 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:12:37 | 18.11.2023 13:09:38 | 0.95028 | 0 | 31 | 14 | 48 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 10.5609 | 17.6455 | 65.9993 | 82.9481 | 27.9471 | 363.6269 | 0 | 568.7279
2721172 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_F_56355806_56355806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:16:48 | 18.11.2023 19:50:34 | 3.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4232
2720574 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:42:36 | 18.11.2023 11:43:58 | 0.022778 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.0074166 | 1.1739 | 1.8861 | 0.15215 | 0.039365 | 0.76073 | 0 | 0 | 4.0197
2721902 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76441421 L04_76441421 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:38:00 | 19.11.2023 16:55:00 | 23.2833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4692
2720929 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_45-81-M00007_72008020 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:39:28 | 18.11.2023 23:11:15 | 8.5297 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 22.1673 | 0 | 6.2452 | 0 | 103.1492 | 0 | 0 | 131.5617
2720597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_95001325070_95001325070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:30:59 | 18.11.2023 14:17:25 | 2.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29458 | 0 | 0 | 0.29458
2720883 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1658 35-03-K01658__79364661_79364661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:13:05 | 18.11.2023 20:58:50 | 6.7625 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.2413 | 0 | 0 | 0 | 162.5691 | 0 | 0 | 265.8104
2721879 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_95000018032_95000018032 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:39:56 | 19.11.2023 03:29:23 | 4.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3595
2721401 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:39:55 | 18.11.2023 22:24:00 | 4.7347 | 4 | 842 | 14 | 82 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4.9404 | 456.6593 | 16.7536 | 81.3109 | 0.45011 | 80.6082 | 0 | 0 | 640.7224
2720499 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_A_56376037_56376037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:09:31 | 18.11.2023 14:16:33 | 3.1172 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.0865 | 0 | 0 | 0 | 19.2251 | 0 | 0 | 122.3116
2720691 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:40:51 | 18.11.2023 12:41:01 | 0.0027778 | 1 | 3168 | 0 | 46 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0.013576 | 1.5349 | 0 | 0.045747 | 0 | 0.75206 | 0.029588 | 0 | 2.3759
2721209 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-409 35-19-M00585_TR-143 M02_97453339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:36:11 | 18.11.2023 18:30:06 | 1.8986 | 8 | 208 | 0 | 49 | 3 | 45 | 0 | 0 | 402.583 | 487.7523 | 0 | 33.5612 | 114.489 | 87.56 | 0 | 0 | 1125.9456
2720545 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093559 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:02:17 | 18.11.2023 11:57:25 | 0.91889 | 0 | 1097 | 5 | 245 | 6 | 184 | 0 | 0 | 0 | 104.4685 | 6.9644 | 65.3708 | 14.5158 | 96.492 | 0 | 0 | 287.8115
2720319 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:04:25 | 18.11.2023 10:15:00 | 1.1764 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 53.723 | 2.2975 | 0.62295 | 0 | 29.6729 | 0 | 1.3298 | 87.6462
2721138 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_912404575_912404575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:08:10 | 19.11.2023 00:30:26 | 8.3711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51648
2721447 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:49:54 | 18.11.2023 19:28:07 | 1.6369 | 0 | 681 | 0 | 65 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 147.4582 | 0 | 51.7411 | 2.1281 | 73.7571 | 0 | 0 | 275.0846
2720365 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | GÜME KÖYÜ TR-1 35-29-L00340_35-29-L00340_2375021 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:56:41 | 18.11.2023 11:41:56 | 1.7542 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1437 | 0 | 1.2865 | 0 | 0.74151 | 0 | 0 | 6.1717
2720451 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_35-32-L00020_2367336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:45:09 | 18.11.2023 11:36:01 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.064454 | 0 | 23.2418 | 0 | 105.288 | 128.5943
2720353 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_A_91073858_91073858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:44:01 | 18.11.2023 11:27:24 | 1.7231 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3008 | 0 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0142
2720946 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4530 35-01-K04530_911389027_911389027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:50:41 | 18.11.2023 21:46:23 | 6.9283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3424
2720405 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:34:56 | 18.11.2023 11:19:32 | 0.74333 | 10 | 796 | 0 | 16 | 12 | 89 | 1 | 0 | 12.9899 | 76.4051 | 0 | 1.1681 | 67.3803 | 52.3761 | 90.6157 | 0 | 300.9352
2720511 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:10:35 | 18.11.2023 12:22:00 | 1.1903 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.42537 | 11.9602 | 10.3633 | 0 | 74.5771 | 0.24735 | 56.004 | 0 | 153.5773
2721052 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ADNAN KAYGISIZ TR 45-77-L00340_45-77-L00340_2355160 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:31:35 | 18.11.2023 18:27:03 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49519 | 0 | 0 | 0.49519
2721687 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:23:52 | 18.11.2023 21:24:58 | 2.0183 | 0 | 0 | 9 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7322 | 0.082468 | 430.5761 | 4.4919 | 0 | 0 | 440.8827
2721000 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:15:35 | 18.11.2023 15:15:51 | 0.0044444 | 6 | 1472 | 10 | 44 | 4 | 77 | 0 | 1 | 0.0054017 | 0.45635 | 0.032218 | 0.083385 | 0.1599 | 0.17185 | 0 | 0 | 0.9091
2720459 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:52:52 | 18.11.2023 11:02:32 | 0.16111 | 30 | 6055 | 71 | 684 | 136 | 1949 | 21 | 8 | 2.6781 | 150.4811 | 49.7906 | 18.3221 | 79.9276 | 125.0849 | 535.3017 | 16.085 | 977.6712
2720491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 11:06:33 | 18.11.2023 13:43:05 | 2.6089 | 0 | 53 | 4 | 123 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.387 | 54.142 | 216.9012 | 18.8524 | 92.7509 | 0 | 0 | 414.0334
2721796 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139580 L03_53139580 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:41:42 | 18.11.2023 22:32:50 | 3.8522 | 0 | 3 | 3 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | 11.9018 | 11.4109 | 4.1605 | 4.5043 | 0 | 0 | 33.6372
2720279 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-337 35-02-M00337_D D1_5813896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 06:23:23 | 18.11.2023 08:40:29 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5947 | 0 | 91.5457 | 127.1404
2720565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_BANKSİS TR-2 M03_80640499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:40:05 | 18.11.2023 12:35:10 | 0.91806 | 5 | 1326 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 7.2199 | 131.1982 | 1.1312 | 0 | 18.5478 | 6.7069 | 0 | 0 | 164.804
2721063 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_45-79-M00496_2367428 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:30:26 | 18.11.2023 19:27:02 | 3.9433 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0334 | 0 | 8.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4087
2721530 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:21:46 | 18.11.2023 18:28:09 | 0.10639 | 0 | 184 | 0 | 60 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 0 | 0.42479 | 1.2359 | 2.3298 | 0 | 0 | 6.6245
2720448 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:46:25 | 18.11.2023 11:09:04 | 0.3775 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 10.8872 | 38.9337 | 10.445 | 0 | 36.4434 | 9.3435 | 2.6069 | 0 | 108.6597
2721773 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2385 35-01-M02385_911748304_911748304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:43:15 | 18.11.2023 22:31:21 | 1.8017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886
2720471 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:58:40 | 18.11.2023 11:15:49 | 0.28583 | 9 | 7127 | 18 | 59 | 84 | 659 | 15 | 0 | 1.9235 | 394.2536 | 14.0921 | 6.378 | 385.0551 | 209.4032 | 2355.4036 | 0 | 3366.5091
2720734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI-2 M08_2121955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:02:01 | 18.11.2023 13:10:15 | 0.13722 | 1 | 15779 | 17 | 2096 | 63 | 3784 | 16 | 4 | 0.02591 | 321.0025 | 5.0076 | 83.5739 | 87.2761 | 277.2091 | 127.0181 | 14.8841 | 915.9973
2721232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:37:38 | 18.11.2023 22:20:47 | 5.7192 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720628 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-1 KÖK M03_2075949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:10:15 | 18.11.2023 16:22:34 | 4.2053 | 0 | 812 | 22 | 34 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 427.6131 | 9.4108 | 54.1598 | 1.3647 | 438.1857 | 0 | 0 | 930.7341
2721032 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_KARACAAĞAÇ M01_82471958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:17:41 | 18.11.2023 16:41:23 | 1.395 | 22 | 1232 | 23 | 269 | 18 | 269 | 0 | 0 | 15.2842 | 331.3228 | 80.0255 | 73.9336 | 57.8201 | 182.1714 | 0 | 0 | 740.5575
2721361 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HatBaşıAyırıcı_89227501 L03_89227501 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:58:00 | 19.11.2023 06:04:38 | 17.1106 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4069
2720969 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:26:46 | 19.11.2023 00:14:37 | 10.7975 | 1 | 141 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4714 | 157.1305 | 5.3948 | 0 | 18.9944 | 8.9211 | 0 | 0 | 192.9121
2720428 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:39:51 | 18.11.2023 11:02:46 | 0.38194 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5.1445 | 0 | 0 | 3.23 | 2.5931 | 0 | 0 | 10.9676
2721204 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/11(FATİH ANADOLU LİSESİ) 45-71-M00208_45-71-M00208_72057105 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:51:17 | 18.11.2023 18:25:40 | 0.57306 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 27.4795 | 0 | 0 | 0 | 21.8423 | 0 | 0 | 49.3218
2721075 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR10 45-73-M00014_TR-16 M04_95563405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:00:01 | 18.11.2023 15:52:00 | 0.86639 | 0 | 1027 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 210.5347 | 0 | 0 | 0 | 31.4404 | 0 | 0 | 241.9751
2721561 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-16-M00127_953328368_953328368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:33:32 | 18.11.2023 23:32:13 | 4.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47545
2721616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_A_56369013_56369013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:54:24 | 18.11.2023 21:56:13 | 3.0303 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6577
2720777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_ALAŞEHİR DM GİRİŞ M03_2086189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:22:31 | 18.11.2023 13:22:41 | 0.0027778 | 11 | 2566 | 117 | 334 | 18 | 372 | 3 | 1 | 0.0079588 | 1.2824 | 0.16694 | 0.13023 | 0.31257 | 0.49309 | 0.34529 | 0.00049554 | 2.7389
2720926 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_35-31-L00063_2364627 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:45:35 | 18.11.2023 20:03:00 | 6.2903 | 0 | 51 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.5714 | 0 | 53.755 | 0 | 36.8112 | 0 | 0 | 169.1376
2720740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:27:51 | 18.11.2023 18:03:15 | 5.59 | 1 | 52 | 8 | 0 | 21 | 27 | 2 | 6 | 3.4788 | 64.8985 | 270.6651 | 0 | 1845.6475 | 265.1576 | 798.3416 | 65.2894 | 3313.4784
2720763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:19:03 | 18.11.2023 14:59:14 | 1.6697 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.0982 | 0 | 6.1937 | 82.8221 | 30.884 | 8.3972 | 0 | 131.3952
2721427 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_B_56396452_56396452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:50:41 | 18.11.2023 18:48:06 | 0.95694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 0.21858 | 0 | 0 | 2.9396
2721211 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1023 35-03-M01023_M-1547 M04_41929712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:56:12 | 18.11.2023 20:27:53 | 2.5281 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.7102 | 0 | 0 | 0 | 67.3999 | 0 | 0 | 145.1101
2721189 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:27:45 | 18.11.2023 18:14:54 | 1.7858 | 5 | 1122 | 16 | 145 | 5 | 71 | 0 | 0 | 1.7226 | 198.0591 | 47.1589 | 52.2669 | 53.8498 | 34.7022 | 0 | 0 | 387.7595
2720502 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_100774920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:54:14 | 18.11.2023 12:09:05 | 1.2475 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4799 | 0 | 24.2388 | 23.8017 | 0.806 | 0 | 0 | 54.3264
2721573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_35-18-L00510_49091941 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:37:38 | 18.11.2023 23:50:42 | 5.2178 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 132.7956 | 0 | 2.3083 | 0 | 90.0345 | 0 | 0 | 225.1384
2721102 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:08:07 | 18.11.2023 18:14:18 | 1.1031 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 96.1526 | 104.9091 | 16.8038 | 35.3417 | 61.4048 | 252.0457 | 0 | 566.6577
2720648 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:20:31 | 18.11.2023 12:20:37 | 0.0016667 | 0 | 287 | 4 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.085945 | 0 | 0.00086003 | 0 | 0.0075308 | 0 | 0 | 0.094336
2720571 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_F_56375713_56375713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:33:28 | 18.11.2023 13:32:30 | 1.9839 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.7387 | 0 | 0 | 0 | 0.87358 | 0 | 0 | 42.6122
2720671 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:07:16 | 18.11.2023 13:33:22 | 1.435 | 4 | 180 | 4 | 25 | 9 | 24 | 0 | 0 | 14.0988 | 50.1767 | 21.443 | 9.4088 | 99.1352 | 17.413 | 0 | 0 | 211.6756
2720548 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İNCİ KÖK 35-26-M00912_ÇALIŞIRLAR PANCARA DOĞRU M02_65883285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:31:09 | 18.11.2023 12:22:29 | 0.85556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 54.1404 | 0 | 110.4166 | 0 | 164.7566
2721876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80-A 45-72-M00119_A_56393640_56393640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:30:12 | 19.11.2023 00:07:06 | 1.615 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.5708 | 0 | 0 | 0 | 1.662 | 0 | 0 | 31.2329
2721550 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99798161_99798161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:48 | 18.11.2023 21:20:23 | 3.0764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878
2721281 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_B_56374482_56374482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:54:15 | 18.11.2023 18:12:55 | 1.3111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3474 | 0 | 0 | 0 | 0.09041 | 0 | 0 | 6.4378
2720617 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:05:56 | 18.11.2023 17:13:41 | 5.1292 | 29 | 1384 | 56 | 130 | 30 | 212 | 5 | 1 | 68.7183 | 1368.1962 | 146.9247 | 110.4071 | 644.8637 | 579.8048 | 495.3697 | 246.2257 | 3660.5102
2721527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_B_91018320_91018320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:01:46 | 18.11.2023 20:47:55 | 2.7692 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9705 | 0 | 12.954 | 0 | 0.81053 | 0 | 0 | 20.7351
2720694 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_911301561_911301561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:39:42 | 18.11.2023 14:02:40 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51625
2720594 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81660984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:55:55 | 18.11.2023 12:58:08 | 1.0369 | 0 | 2725 | 0 | 2 | 1 | 436 | 0 | 17 | 0 | 579.6023 | 0 | 0.30092 | 14.7549 | 425.5616 | 0 | 287.186 | 1307.4057
2721258 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NATURAL GAZ KÖK 35-26-M00276_ABALIOĞLU TAVUKÇULUK M02_65968727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:50:01 | 18.11.2023 17:20:00 | 0.49972 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.45725 | 0 | 15.1792 | 0 | 28.4609 | 0 | 35.3724 | 0 | 79.4698
2720840 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:51:17 | 18.11.2023 14:20:47 | 0.49167 | 0 | 1940 | 1 | 307 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 108.1761 | 14.5083 | 5.8199 | 35.1444 | 52.65 | 0 | 0 | 216.2987
2720402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-58 35-27-M00058_TR-55 GİRİŞ M02_2333536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:23:26 | 18.11.2023 11:40:28 | 1.2839 | 0 | 497 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 122.2281 | 0 | 0.61682 | 0 | 67.1971 | 0 | 0 | 190.042
2720794 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_C_91025657_91025657 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:16:40 | 18.11.2023 22:25:14 | 9.1428 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4809 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349
2721696 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3844 35-04-K03844_D K3844D1B_5835557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:34:52 | 18.11.2023 22:23:30 | 2.8106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10.8237 | 0 | 0 | 0 | 85.6862 | 0 | 0 | 96.5099
2721055 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_A_56377987_56377987 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:31:04 | 18.11.2023 19:23:38 | 3.8761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64097
2720897 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:22:11 | 18.11.2023 16:31:19 | 2.1522 | 1 | 97 | 8 | 57 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.29421 | 36.1076 | 66.2356 | 62.066 | 72.0726 | 17.3099 | 0 | 0 | 254.0859
2720325 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_35-31-L00300_2364742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:14:39 | 18.11.2023 11:16:13 | 2.0261 | 0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.0883 | 0 | 0 | 0 | 35.7199 | 0 | 0 | 68.8083
2720302 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_SEKLİK M07_72049734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:35:11 | 18.11.2023 09:50:47 | 1.26 | 0 | 182 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7335 | 3.0139 | 0 | 6.1628 | 5.6469 | 0 | 0 | 35.5571
2720468 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:57:20 | 18.11.2023 11:24:16 | 0.44889 | 6 | 6414 | 2 | 2 | 33 | 964 | 0 | 0 | 19.2604 | 490.705 | 1.3048 | 0.037638 | 233.7818 | 428.0328 | 0 | 0 | 1173.1224
2720751 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2656 35-01-K02656_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049643 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:08:03 | 18.11.2023 20:46:54 | 7.6475 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.1406 | 0 | 0 | 0 | 5.3326 | 0 | 0 | 68.4732
2720917 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_35-29-L00609_2351656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:18:03 | 18.11.2023 15:43:22 | 1.4219 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 31.5972 | 0 | 3.5984 | 0 | 0 | 39.104
2720966 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DARKALE TR-1 45-82-L00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090119 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:56:04 | 18.11.2023 16:36:00 | 1.6656 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.4978 | 0 | 0 | 0 | 18.7821 | 0 | 0 | 29.2799
2721178 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:16:21 | 19.11.2023 02:06:34 | 9.8369 | 0 | 98 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154.963 | 0 | 6.2288 | 0 | 60.5337 | 0 | 0 | 221.7255
2720931 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-281 35-18-L00281_35-18-L00281_2375934 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:40:15 | 18.11.2023 22:41:43 | 1.0244 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.7141 | 0 | 0 | 0 | 14.3487 | 0 | 0 | 51.0628
2720986 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KİLLİK TR-1 45-81-M00138_A_56398864_56398864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:05:16 | 19.11.2023 00:49:24 | 9.7356 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5737 | 0 | 0 | 0 | 10.5485 | 0 | 0 | 23.1223
2720345 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_DM-1/TR-6 M02_82864461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:42:35 | 18.11.2023 10:23:11 | 0.67667 | 3 | 2991 | 16 | 234 | 4 | 276 | 3 | 0 | 16.7956 | 370.1043 | 4.7603 | 7.0938 | 34.4563 | 158.2427 | 259.5324 | 0 | 850.9856
2720376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAPLAN TR-2 35-16-M00119_A_90964108_90964108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:04:16 | 18.11.2023 13:07:01 | 3.0458 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3242 | 0 | 0 | 0 | 7.1358 | 0 | 0 | 30.4601
2721009 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:29:56 | 18.11.2023 23:23:51 | 8.8986 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.4317 | 0 | 0.13895 | 0 | 9.2743 | 0 | 0 | 152.845
2720445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:45:52 | 18.11.2023 10:52:21 | 0.10806 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 3.1538 | 11.2212 | 3.0388 | 0 | 10.6683 | 2.7072 | 0.80999 | 0 | 31.5993
2720276 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_42098422_56376420_56376420 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 05:08:04 | 18.11.2023 06:16:48 | 1.1456 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4973 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0 | 22.2746
2721627 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:03:05 | 18.11.2023 21:35:58 | 2.5481 | 4 | 180 | 4 | 25 | 9 | 24 | 0 | 0 | 33.8731 | 99.8 | 35.547 | 15.8288 | 167.0179 | 25.8187 | 0 | 0 | 377.8854
2721315 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_8543673_56377150_56377150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:39:51 | 18.11.2023 20:09:39 | 4.4967 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0122 | 0 | 41.5008 | 0 | 2.6525 | 0 | 0 | 50.1656
2721919 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139313 M02_53139313 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:36:05 | 19.11.2023 01:13:38 | 1.6258 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45144 | 0 | 0 | 1.3074 | 0 | 0 | 1.7589
2721719 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:11:31 | 18.11.2023 22:13:17 | 2.0294 | 0 | 681 | 0 | 65 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 172.4848 | 0 | 46.9909 | 2.4056 | 74.1005 | 0 | 0 | 295.9819
2720637 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:16:31 | 18.11.2023 12:35:55 | 0.32333 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.6761 | 0 | 1.0988 | 0 | 11.0818 | 0 | 0 | 41.8568
2720674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_KARAKOVA KÖYİÇİ M03_85268979 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:31:45 | 18.11.2023 19:53:05 | 7.3556 | 0 | 49 | 18 | 69 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.4384 | 452.2393 | 649.6037 | 12.4647 | 172.236 | 0 | 0 | 1397.9821
2720874 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DEDELER TR-1 45-81-M00077_B_56400568_56400568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:05:49 | 18.11.2023 16:04:30 | 1.9781 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0.062134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0771
2720582 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:44:15 | 18.11.2023 12:17:49 | 0.55944 | 2 | 1541 | 4 | 116 | 8 | 160 | 0 | 0 | 1.2848 | 141.4488 | 36.6694 | 8.0107 | 35.6423 | 55.1653 | 0 | 0 | 278.2213
2720528 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-55(ESKİ UZUNADA) M11_100780675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:44:05 | 18.11.2023 16:06:05 | 5.3667 | 0 | 243 | 0 | 14 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 458.0669 | 0 | 31.0922 | 3637.5351 | 253.7354 | 0 | 12.4632 | 4392.8928
2721524 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:15:31 | 18.11.2023 23:38:56 | 5.3903 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0563
2720814 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_911039040_911039040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:32:37 | 18.11.2023 17:38:14 | 4.0936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5858
2720837 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99662511_99662511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:44:20 | 18.11.2023 19:22:43 | 5.6397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.692
2720791 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2334410 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:27:05 | 18.11.2023 14:10:14 | 0.71917 | 7 | 571 | 75 | 131 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.87797 | 75.9887 | 2.3148 | 3.2231 | 7.4229 | 48.8777 | 0 | 0 | 138.7052
2721896 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ADALA TR-8 45-78-M00293_45-78-M00293_2351529 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:50:06 | 18.11.2023 23:41:35 | 0.85806 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6853 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 | 8.5775
2720900 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_912793731_912793731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:18:47 | 18.11.2023 16:52:06 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0774
2721587 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_A_56384915_56384915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:05:06 | 18.11.2023 21:30:04 | 3.4161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5799
2720614 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1544 35-01-M01544_C_56381482_56381482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:56:12 | 18.11.2023 15:13:24 | 3.2867 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 21.325 | 0 | 0 | 105.445
2720697 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_B_65587274_65587274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:13:50 | 18.11.2023 13:50:09 | 1.6053 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.014477 | 0 | 0 | 16.9428
2720305 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138521 L03_53138521 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:35:12 | 18.11.2023 10:40:06 | 2.0817 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0294 | 0 | 1.4967 | 0 | 7.0844 | 0 | 0 | 15.6105
2721006 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087132 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:26:11 | 18.11.2023 17:09:16 | 2.7181 | 0 | 170 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.2214 | 0 | 13.8792 | 0 | 71.5928 | 0 | 0 | 154.6934
2720708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:09:30 | 18.11.2023 17:29:06 | 8.3267 | 105 | 6733 | 106 | 188 | 37 | 941 | 7 | 1 | 234.944 | 10853.9159 | 767.7495 | 200.5211 | 422.4998 | 3559.2061 | 5894.642 | 0 | 21933.4785
2721833 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:18:03 | 19.11.2023 05:10:45 | 7.8783 | 0 | 207 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.1406
2720854 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:08:00 | 18.11.2023 15:48:00 | 2.6667 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.49928 | 297.7157 | 167.5806 | 20.143 | 370.3746 | 148.4839 | 0 | 0 | 1004.7971
2720359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_D_56378727_56378727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:44:49 | 18.11.2023 10:57:42 | 1.2147 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9001 | 0 | 0 | 0 | 0.052365 | 0 | 0 | 7.9525
2721155 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_D_56384636_56384636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:56:05 | 18.11.2023 18:35:23 | 2.655 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 40.0421 | 0 | 0 | 0 | 46.6394 | 0 | 0 | 86.6815
2720728 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:00:55 | 18.11.2023 14:00:14 | 0.98861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.70581 | 0 | 0 | 5.9974 | 6.0255 | 0 | 0 | 12.7288
2720634 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-2 34.5 M16_2059044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:13:57 | 18.11.2023 12:21:12 | 0.12083 | 4 | 7292 | 84 | 585 | 41 | 1152 | 8 | 6 | 0.10087 | 130.0467 | 17.9703 | 21.9722 | 15.4725 | 89.12 | 109.9735 | 15.1454 | 399.8015
2721249 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:47:11 | 18.11.2023 16:48:00 | 0.013611 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.12645 | 0 | 0.0047576 | 0 | 0.0080228 | 0 | 0 | 0.13923
2721132 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4913 35-02-K04913_99273178_99273178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:59:03 | 18.11.2023 17:21:10 | 1.3686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82725 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 2.5407
2721438 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_45-79-M00251_66843655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:25:41 | 19.11.2023 00:02:13 | 6.6089 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/8 35-28-M00573_953387835_953387835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:19:03 | 19.11.2023 00:24:54 | 1.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0 | 0 | 3.834
2720465 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_D D1_5868190 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:50:12 | 18.11.2023 16:25:19 | 5.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5026 | 0 | 0 | 51.5026
2720399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 10:29:42 | 18.11.2023 13:14:06 | 2.74 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 8.1986 | 5.1029 | 356.8885 | 3.017 | 64.1141 | 28.4122 | 57.7259 | 0 | 523.4592
2720940 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_945634486_945634486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:34:30 | 19.11.2023 02:09:47 | 11.5881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721802 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:12:55 | 18.11.2023 22:16:45 | 1.0639 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3938 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 | 11.5502
2720591 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DİBEKÇİ L01_72215894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:49:05 | 18.11.2023 12:56:02 | 1.1158 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2386 | 0 | 1.1628 | 0 | 44.344 | 0 | 0 | 69.7454
2721610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:47:31 | 18.11.2023 23:48:15 | 5.0122 | 3 | 217 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.4695 | 64.0221 | 0 | 7.3396 | 0 | 16.3392 | 0 | 0 | 90.1704
2720771 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:10:24 | 18.11.2023 15:29:00 | 2.31 | 0 | 289 | 5 | 34 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 175.1552 | 3.1006 | 28.9931 | 44.3753 | 129.7877 | 0 | 0 | 381.4119
2720293 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_A_56378404_56378404 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:00:40 | 18.11.2023 17:17:20 | 9.2778 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.3478 | 0 | 1.8846 | 0 | 40.9345 | 0 | 0 | 108.1669
2721324 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2742 35-10-M02742_35-10-M02742_48177360 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:36:05 | 18.11.2023 18:45:03 | 6.1494 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 907.6316 | 0 | 0 | 0 | 712.9067 | 0 | 0 | 1620.5383
2721069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134599 M05_53134599 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:32:42 | 18.11.2023 21:26:16 | 5.8928 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.4785 | 0 | 1.1494 | 0 | 15.7589 | 0 | 0 | 82.3869
2721567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-35 45-78-L00035_A_91027624_91027624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:26:31 | 18.11.2023 19:58:24 | 2.5314 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.958 | 0 | 0 | 0 | 3.7613 | 0 | 0 | 55.7193
2720677 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_35-26-M00457_66216399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:31:11 | 18.11.2023 13:27:26 | 0.9375 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.247 | 0 | 1.0261 | 0 | 9.1029 | 0 | 0 | 19.3759
2721269 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ELMACIK TR-1 45-73-M00423_A_91081934_91081934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:19:04 | 19.11.2023 00:21:36 | 8.0422 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3886
2720285 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_A 1A_5919489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:14:41 | 18.11.2023 08:00:00 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.833 | 0 | 0 | 7.833
2720336 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:33:35 | 18.11.2023 09:35:09 | 0.026111 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.035329 | 5.0623 | 2.2137 | 2.3577 | 3.9295 | 0.74978 | 1.8621 | 0 | 16.2103
2721333 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_81565917 L02_81565917 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:01 | 18.11.2023 17:39:19 | 0.305 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2552
2720431 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:40:45 | 18.11.2023 10:57:37 | 0.28111 | 0 | 1071 | 5 | 239 | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 31.7354 | 2.22 | 18.9478 | 4.7014 | 30.1142 | 0 | 0 | 87.7188
2721310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_47453610_56394990_56394990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:02:54 | 18.11.2023 22:22:07 | 5.3203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0418 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0 | 0 | 10.289
2720454 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470363 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:48:12 | 18.11.2023 13:33:31 | 2.7553 | 8 | 1188 | 13 | 426 | 29 | 261 | 2 | 2 | 271.4849 | 1212.537 | 114.521 | 405.2495 | 300.8228 | 665.2993 | 195.2352 | 8.9118 | 3174.0615
2721118 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:26:10 | 18.11.2023 16:13:14 | 0.78444 | 3 | 1736 | 48 | 330 | 17 | 275 | 5 | 1 | 0.5368 | 195.0737 | 41.7897 | 41.2501 | 39.9653 | 112.8935 | 555.0079 | 0.12181 | 986.6388
2720623 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BÜNYAN OSMANİYE L02_2095874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:07:56 | 18.11.2023 13:42:52 | 1.5822 | 3 | 138 | 57 | 41 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.67644 | 31.8208 | 34.521 | 9.1286 | 59.8862 | 14.1745 | 0 | 0 | 150.2074
2720600 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_YEŞİLOVA ÇAYIR L04_66505830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:58:25 | 18.11.2023 12:02:21 | 0.065556 | 0 | 298 | 1 | 93 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.7462 | 0 | 3.352 | 0.023374 | 3.4843 | 0 | 0 | 10.6059
2721805 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-3 35-14-M00309_95001346517_95001346517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:20:52 | 18.11.2023 22:32:02 | 1.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35019
2720477 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_95001324828_95001324828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:56:39 | 18.11.2023 12:46:08 | 1.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35577
2720500 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:10:50 | 18.11.2023 11:24:57 | 0.23528 | 6 | 701 | 13 | 92 | 16 | 78 | 0 | 0 | 0.50351 | 24.8999 | 9.074 | 6.5246 | 3.0835 | 9.3543 | 0 | 0 | 53.4399
2721187 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381__90053008_90053008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:36:02 | 18.11.2023 21:00:42 | 6.4111 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.4377 | 0 | 0 | 0 | 91.3327 | 0 | 0 | 154.7704
2720523 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_35-22-M00283_2374220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:20:21 | 18.11.2023 13:46:47 | 2.4406 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.8301 | 0 | 0 | 0 | 21.964 | 0 | 0 | 107.7941
2720861 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4763 35-01-K04763_A_91133679_91133679 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:59:43 | 18.11.2023 18:52:50 | 4.8853 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.3045 | 0 | 0 | 0 | 34.9252 | 0 | 0 | 121.2297
2721525 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00466__90988607_90988607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:08:50 | 18.11.2023 19:36:06 | 1.4544 | 0 | 120 | 0 | 20 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25.8045 | 0 | 3.1691 | 0 | 23.168 | 0 | 0 | 52.1416
2720546 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-269 35-01-K00269_A_56353058_56353058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:20:16 | 18.11.2023 14:58:30 | 3.6372 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.915 | 0 | 0 | 0 | 8.1772 | 0 | 0 | 125.0921
2721456 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TR-11 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01011_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:57:12 | 18.11.2023 21:26:03 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720569 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:30 | 18.11.2023 12:22:24 | 1.4817 | 1 | 334 | 7 | 105 | 69 | 134 | 50 | 2 | 1.0326 | 90.4813 | 47.1949 | 33.6119 | 1486.5689 | 209.173 | 22038.5139 | 8.5406 | 23915.1172
2720692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:41:02 | 18.11.2023 13:12:36 | 0.52611 | 6 | 701 | 13 | 92 | 16 | 78 | 0 | 0 | 1.0531 | 55.1177 | 21.091 | 13.9952 | 6.8197 | 20.4245 | 0 | 0 | 118.5011
2720746 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:06:11 | 18.11.2023 13:39:42 | 0.55861 | 0 | 699 | 0 | 105 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 44.0305 | 0 | 6.2643 | 4.0861 | 45.2436 | 0 | 0 | 99.6245
2720320 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-26-M00005_35-26-M00005_72400912 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:09:35 | 18.11.2023 11:23:29 | 2.2317 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 164.35 | 0 | 0.40893 | 0 | 128.7485 | 0 | 0 | 293.5074
2720308 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197236_953197236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:48:44 | 18.11.2023 11:15:21 | 2.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721648 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_HatBaşıAyırıcı_53132530 M07_53132530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:02:54 | 18.11.2023 21:04:26 | 2.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9739 | 0 | 0 | 0 | 12.9739
2721682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_L-454 KÖK L01_72061149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:38:18 | 19.11.2023 01:09:56 | 5.5272 | 0 | 34 | 0 | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | 0 | 50.7852 | 0 | 0 | 1637.6086 | 226.5075 | 607.3084 | 0 | 2522.2098
2721636 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_M-2013 M03_81656681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:39:26 | 18.11.2023 22:26:27 | 0.78361 | 1 | 538 | 3 | 18 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0.18673 | 226.6275 | 0.37624 | 2.8222 | 5.3717 | 51.6167 | 3.5139 | 0 | 290.515
2721748 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:31:10 | 18.11.2023 21:42:41 | 1.1919 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.222 | 7.9157 | 9.5116 | 15.1272 | 14.1548 | 0 | 0 | 70.9314
2721582 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49329518_56392072_56392072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:39:41 | 18.11.2023 22:06:53 | 3.4533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 1.0943 | 0 | 0 | 6.7223
2721084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_B_56369352_56369352 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:40:25 | 18.11.2023 19:11:01 | 3.51 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0132 | 0 | 0 | 0 | 1.9154 | 0 | 0 | 11.9286
2720466 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:55:54 | 18.11.2023 11:11:51 | 0.26583 | 4 | 772 | 3 | 81 | 6 | 136 | 0 | 0 | 1.6669 | 58.6516 | 0.63882 | 4.3196 | 7.5757 | 30.891 | 0 | 0 | 103.7437
2720915 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:32:33 | 18.11.2023 14:55:25 | 0.38111 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1.0307 | 0.68826 | 51.8773 | 0.42201 | 8.5756 | 3.7858 | 7.6497 | 0 | 74.0293
2720351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_35-18-L00316_2351311 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:41:45 | 18.11.2023 10:58:11 | 1.2739 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 0.50923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.466
2720566 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:40:25 | 18.11.2023 11:47:31 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8156 | 0 | 0 | 0 | 3.8156
2721556 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EFEMÇUKURU TR-1 35-22-L00001_95001423913_95001423913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:30:31 | 18.11.2023 22:45:24 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4601
2721207 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M13_2038666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:13:31 | 18.11.2023 16:53:47 | 1.6711 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.4151 | 0 | 1.4936 | 0 | 82.5295 | 0 | 0 | 86.4381
2720300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_962918512_962918512 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:25:30 | 18.11.2023 12:33:30 | 4.1333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
2721133 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/4 45-71-M00544_953247072_953247072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:01:17 | 18.11.2023 16:35:55 | 0.57722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3578 | 0 | 0 | 4.3578
2721848 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:47:45 | 18.11.2023 22:49:59 | 1.0372 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4961
2720274 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_G G1_5924125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 03:00:41 | 18.11.2023 04:42:57 | 1.7044 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.6238 | 0 | 0 | 0 | 47.2553 | 0 | 0 | 95.8792
2720465 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1809 35-01-K01809_35-01-K01809_41903409 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:25:19 | 18.11.2023 17:58:35 | 1.5544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1.3655 | 0 | 0 | 0 | 263.218 | 0 | 0 | 264.5835
2720592 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2049977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:54:36 | 18.11.2023 12:01:15 | 0.11083 | 0 | 118 | 4 | 86 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2.9963 | 0.35412 | 1.6736 | 0.15783 | 2.168 | 16.603 | 0 | 23.9528
2720331 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:25:44 | 18.11.2023 09:58:33 | 0.54694 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.0735 | 0 | 33.1613 | 3.398 | 15.725 | 0 | 0 | 0 | 53.3579
2721313 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:08:35 | 18.11.2023 17:37:20 | 0.47917 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2.0249 | 0 | 6.3247 | 53.7499 | 52.9642 | 6.5377 | 0 | 0 | 121.6014
2721499 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_35-25-M00104_2376926 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:11:45 | 18.11.2023 18:51:33 | 0.66333 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.079012 | 0 | 8.1629 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 9.3977
2721831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/80-A 45-72-M00119_45-72-M00119_2351693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:18:04 | 18.11.2023 22:19:45 | 3.0281 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 216.9697 | 0 | 0 | 0 | 53.124 | 0 | 0 | 270.0937
2720480 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2097132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:03:21 | 18.11.2023 11:34:24 | 0.5175 | 3 | 16 | 25 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1.6977 | 2.4093 | 10.8944 | 0.2397 | 93.1994 | 1.8987 | 0 | 0 | 110.3394
2720812 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99638115_99638115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:37:04 | 18.11.2023 16:35:28 | 2.9733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70415
2721133 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/4 45-71-M00544_45-71-M00544_2356286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:35:55 | 18.11.2023 17:01:05 | 0.41944 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7843 | 0 | 1.4583 | 0 | 11.793 | 0 | 0 | 15.0356
2720526 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:24:32 | 18.11.2023 11:51:24 | 0.44778 | 4 | 485 | 3 | 22 | 1 | 31 | 0 | 0 | 9.5274 | 14.4133 | 0.59219 | 1.912 | 0.35378 | 1.546 | 0 | 0 | 28.3447
2720695 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:41:31 | 18.11.2023 13:27:55 | 0.77333 | 3 | 364 | 5 | 112 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.44523 | 17.5229 | 10.3272 | 3.1678 | 9.3118 | 0.028336 | 0 | 0 | 40.8033
2720789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-319 35-02-K00319_A_60983304_60983304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:24:34 | 18.11.2023 15:31:33 | 2.1164 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8828 | 0 | 0 | 0 | 1.5804 | 0 | 0 | 7.4633
2720620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133911 L12_53133911 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:02:23 | 18.11.2023 12:51:24 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9455 | 0 | 12.9455
2721307 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLİK MAH. TR 45-74-M00222_45-74-M00222_2371982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:02:25 | 18.11.2023 19:43:33 | 2.6856 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4085
2720643 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:24:45 | 18.11.2023 14:17:10 | 2.8736 | 0 | 411 | 1 | 11 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 242.5987 | 60.985 | 4.111 | 647.1472 | 177.3952 | 0 | 0 | 1132.2371
2721090 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:10:00 | 18.11.2023 17:00:33 | 1.8425 | 0 | 1915 | 1 | 304 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 404.6525 | 53.5236 | 23.9164 | 126.6528 | 191.1287 | 0 | 0 | 799.8739
2720758 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:06:11 | 18.11.2023 14:32:06 | 1.4319 | 10 | 1566 | 4 | 65 | 6 | 86 | 0 | 0 | 31.0161 | 241.5435 | 31.9486 | 16.7244 | 43.6767 | 43.0579 | 0 | 0 | 407.9672
2721777 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_35-26-M00530_2349523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:07:05 | 18.11.2023 22:16:15 | 2.1528 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.2242 | 0 | 8.4863 | 0 | 52.1529 | 0 | 0 | 75.8634
2721150 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:16:28 | 18.11.2023 20:09:00 | 4.8756 | 3 | 1256 | 0 | 58 | 3 | 64 | 0 | 0 | 3.5512 | 647.9213 | 0 | 14.1693 | 37.709 | 75.4361 | 0 | 0 | 778.7869
2721482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892128_56380930_56380930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:04:39 | 19.11.2023 03:12:51 | 9.1367 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.6533 | 0 | 0.76964 | 0 | 11.4749 | 0 | 0 | 55.8978
2720463 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:51 | 18.11.2023 11:01:52 | 0.13361 | 0 | 1910 | 2 | 22 | 12 | 209 | 15 | 3 | 0 | 47.7277 | 0.13748 | 1.0658 | 12.2382 | 21.4583 | 319.4885 | 2.3048 | 404.4207
2721044 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_B_56384968_56384968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:08:27 | 18.11.2023 17:07:14 | 1.9797 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720749 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA KÖK L05_2113677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:07:09 | 18.11.2023 13:23:03 | 0.265 | 1 | 3331 | 3 | 745 | 22 | 551 | 0 | 0 | 0.048546 | 111.6748 | 26.4334 | 25.8489 | 26.4594 | 77.5321 | 0 | 0 | 267.9971
2720660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_45-73-M00433_2354551 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:21:45 | 18.11.2023 19:38:00 | 7.2708 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1447 | 0 | 8.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3133
2721004 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_A_56359599_56359599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:15:54 | 18.11.2023 22:28:14 | 7.2056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154.4896 | 0 | 0 | 0 | 8.3641 | 0 | 0 | 162.8537
2720898 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TRT VERİCİLERİ TR 45-74-M00172_45-74-M00172_2374375 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:16:51 | 18.11.2023 15:30:32 | 1.2281 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11263 | 0 | 0.1783 | 0 | 3.0806 | 0 | 0 | 3.3716
2720357 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR26 GAYE İ.Ö.O 45-73-M00043_45-73-M00043_66896525 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:20:59 | 18.11.2023 15:28:49 | 6.1306 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141.4951 | 0 | 0 | 0 | 0.43955 | 0 | 0 | 141.9347
2721691 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_C_56387153_56387153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:40:56 | 19.11.2023 02:03:36 | 6.3778 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2139 | 0 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4127
2720706 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4370 35-03-K04370_35-03-K04370_41966123 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:47:27 | 18.11.2023 14:39:55 | 1.8744 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 142.73 | 0 | 0 | 0 | 7.1583 | 0 | 0 | 149.8882
2721639 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911528032_911528032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:06:24 | 18.11.2023 21:07:33 | 2.0192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0 | 4.7466
2720852 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053412 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:10:03 | 18.11.2023 20:54:01 | 7.7328 | 0 | 183 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 310.7343 | 0 | 0 | 0 | 133.8064 | 0 | 0 | 444.5407
2720557 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_AGROMEY M09_2085665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:36:22 | 18.11.2023 11:59:30 | 0.38556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5858 | 0 | 502.7017 | 0 | 511.2874
2720918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:33:40 | 18.11.2023 15:06:39 | 0.54972 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.7698 | 7.5018 | 0 | 0 | 8.7361 | 0 | 0 | 0 | 21.0077
2721416 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR - 27 45-74-M00027_TR-26/DAĞITIM TRAFO TR-27 M04_72237710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:46:25 | 18.11.2023 19:08:33 | 1.3689 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4.8548 | 0 | 0 | 0 | 8.6676 | 0 | 25.8974 | 39.4197
2721914 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_B_91355309_91355309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 23:26:01 | 19.11.2023 04:30:23 | 5.0728 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0.79941 | 0 | 0 | 1.8625
2721204 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/11(FATİH ANADOLU LİSESİ) 45-71-M00208_C c2b_45125137 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:22:34 | 18.11.2023 17:51:17 | 1.4786 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.7478 | 0 | 0 | 0 | 17.7878 | 0 | 0 | 41.5356
2720612 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:01:21 | 18.11.2023 13:25:33 | 1.4033 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4683 | 0 | 0 | 0 | 0.33608 | 0 | 0 | 7.8044
2720895 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KARAİSALAR TR-1 45-74-M00239_45-74-M00239_2370075 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:08:17 | 18.11.2023 18:04:15 | 3.9328 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8481
2720589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138301 L12_53138301 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:08 | 18.11.2023 14:58:01 | 4.0814 | 2 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.689 | 55.9347 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0 | 0 | 144.0737
2721894 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3494 35-07-K03494_97585946_97585946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:56:47 | 19.11.2023 00:20:42 | 1.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65408
2721702 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NATURAL GAZ KÖK 35-26-M00276_ABALIOĞLU TAVUKÇULUK M02_65968727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:35:08 | 18.11.2023 20:31:14 | 1.935 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2.1284 | 0 | 54.5562 | 0 | 109.1265 | 0 | 114.1221 | 0 | 279.9333
2720795 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:30:05 | 18.11.2023 23:12:11 | 0.70167 | 7 | 391 | 2 | 16 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.86484 | 48.5106 | 0.16738 | 1.0945 | 45.0621 | 3.0458 | 0 | 0 | 98.7453
2720938 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M02_2332440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:48:58 | 18.11.2023 15:37:19 | 1.8058 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1.0093 | 0 | 2.2967 | 211.9147 | 51.2586 | 3576.1069 | 0 | 3842.5862
2720675 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1142 35-01-K01142__83870547_83870547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:28:37 | 18.11.2023 13:44:31 | 1.265 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.3895 | 0 | 0 | 0 | 0.96622 | 0 | 0 | 28.3557
2721671 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4741 35-07-K04741_D D2_5824735 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:30:06 | 18.11.2023 20:34:58 | 1.0811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0037 | 0 | 0 | 0 | 7.1818 | 0 | 0 | 11.1854
2721173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950460663_950460663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:21:43 | 18.11.2023 18:00:52 | 1.6525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23144
2720640 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_BALIKLIOVA L03_72213969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:40:51 | 18.11.2023 12:50:33 | 0.16167 | 0 | 1634 | 1 | 108 | 7 | 183 | 1 | 0 | 0 | 35.9322 | 0.082305 | 1.5925 | 11.295 | 18.0273 | 5.3925 | 0 | 72.3217
2720377 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:03:55 | 18.11.2023 10:43:44 | 0.66361 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.549 | 0 | 0 | 0 | 2.3696 | 0 | 0 | 13.9186
2720440 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:32:51 | 18.11.2023 12:19:26 | 1.7764 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4388 | 0 | 0 | 0 | 0.46835 | 0 | 0 | 1.9072
2720577 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_BEYLER L04_72102989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:45:11 | 18.11.2023 11:46:41 | 0.025 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.22961 | 0 | 0.013672 | 0 | 0.025518 | 0 | 0 | 0.2688
2721757 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_35-32-L00074_2363055 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:32:37 | 19.11.2023 04:55:43 | 8.385 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3141 | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9316
2720726 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_ÇATALOLUK DM M02_72227104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:00:01 | 18.11.2023 13:52:06 | 0.86806 | 6 | 700 | 12 | 97 | 14 | 50 | 0 | 0 | 1.7613 | 53.172 | 6.8275 | 31.3501 | 37.9571 | 24.9787 | 0 | 0 | 156.0467
2720483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KOYUNDERE M15_2323832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:05:26 | 18.11.2023 11:15:01 | 0.15972 | 1 | 1829 | 8 | 12 | 32 | 232 | 10 | 11 | 0.10099 | 56.7029 | 7.2704 | 0.36219 | 61.2412 | 55.7015 | 382.3136 | 34.7923 | 598.4852
2721565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_955313788_955313788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:29:38 | 18.11.2023 21:59:21 | 3.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43942
2721665 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_912248033_912248033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:28:05 | 19.11.2023 01:19:45 | 5.8611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.976
2720314 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 08:50:01 | 18.11.2023 10:00:16 | 1.1708 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7.3969 | 0 | 255.6396 | 0 | 134.9107 | 12.3005 | 0 | 0 | 410.2478
2721642 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_910289540_910289540 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:05:18 | 18.11.2023 20:36:29 | 1.5197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261
2721216 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:38:15 | 18.11.2023 17:30:03 | 0.86333 | 10 | 581 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2.5987 | 58.5157 | 2.8408 | 2.3051 | 2.8982 | 2.244 | 0 | 0 | 71.4025
2720786 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKBOZDAĞ TR-4 45-73-M01235_A_81235475_81235475 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:19:21 | 18.11.2023 20:25:53 | 7.1089 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2266 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1166
2720932 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_B_56357912_56357912 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:07:53 | 18.11.2023 16:42:27 | 2.5761 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.473 | 0 | 0.46961 | 0 | 2.4931 | 0 | 0 | 31.4356
2720663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307055 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:27:21 | 18.11.2023 16:24:00 | 3.9442 | 0 | 162 | 7 | 80 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 85.8334 | 8.2252 | 165.2279 | 347.5562 | 71.9134 | 0 | 0 | 678.7561
2721101 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:50:50 | 18.11.2023 19:49:45 | 3.9819 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 74.6667 | 0 | 0 | 0 | 12.7631 | 0 | 0 | 87.4298
2720755 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:10:01 | 18.11.2023 13:10:27 | 0.0072222 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.012155 | 0.62556 | 1.4246 | 0.026549 | 0.1581 | 0.13346 | 3.9503 | 0 | 6.3307
2721834 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134221 M06_53134221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:33:21 | 19.11.2023 00:00:45 | 2.4567 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956
2721496 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_B_56370728_56370728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:08:46 | 18.11.2023 22:51:05 | 4.7053 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2720560 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:10:21 | 18.11.2023 15:24:00 | 4.2275 | 1 | 3212 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0.81601 | 2618.0437 | 0 | 0 | 41.069 | 421.1981 | 0 | 0 | 3081.1269
2720855 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | RAZOĞLU MAH.TR-1 45-80-M00176_45-80-M00176_2376112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:56:48 | 18.11.2023 17:57:41 | 4.0147 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721193 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-30-L00060_95000142772_95000142772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:20 | 18.11.2023 19:07:12 | 2.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5906
2720460 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:53:36 | 18.11.2023 11:15:53 | 0.37139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.15908 | 0 | 166.989 | 11.8865 | 3395.6722 | 0 | 3574.7067
2720901 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ANDAK KÖK 35-23-M00312_HatBaşıAyırıcı_53133063 M02_53133063 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:23:19 | 18.11.2023 18:14:04 | 3.8458 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5.5267 | 5.6357 | 288.7266 | 6.5187 | 20.6995 | 14.6245 | 0 | 0 | 341.7317
2721147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/2 45-71-M00113_45-71-M00113_72066395 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:43 | 18.11.2023 18:29:23 | 2.2778 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.3504 | 0 | 0 | 0 | 24.3332 | 0 | 0 | 147.6835
2721442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953196289_953196289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:23:21 | 18.11.2023 20:10:54 | 2.7925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305
2720586 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:53:00 | 18.11.2023 12:30:57 | 0.6325 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0.84956 | 5.4106 | 0.00019655 | 3.1756 | 0 | 15.5739
2721439 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_G G03_57816102 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:50:32 | 18.11.2023 19:36:58 | 1.7739 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 0 | 0.5632 | 0 | 0 | 10.2988
2720537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:14:31 | 18.11.2023 20:11:36 | 8.9514 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 811.463 | 0 | 0 | 0 | 353.3738 | 0 | 0 | 1164.8368
2721868 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_C_91025703_91025703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:29:49 | 18.11.2023 22:50:54 | 0.35139 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0.069305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36683
2721462 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:58:24 | 18.11.2023 18:10:42 | 0.205 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.13837 | 3.0887 | 4.5829 | 2.9491 | 0 | 0 | 0 | 10.759
2721891 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_95002367224_95002367224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:03:46 | 18.11.2023 23:44:38 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042974 | 0 | 0 | 0.042974
2720494 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2379 35-01-M02379_910864059_910864059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:07:07 | 18.11.2023 12:48:43 | 1.6933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81743
2720394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_90912633 M06_90912633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:27:21 | 18.11.2023 11:21:06 | 0.89583 | 0 | 126 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.1471 | 0 | 0 | 4.4225 | 3.9921 | 0 | 0 | 19.5617
2720829 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:45:58 | 18.11.2023 14:29:14 | 0.72111 | 0 | 0 | 7 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.9653 | 2.3853 | 44.8224 | 13.9169 | 59.1823 | 2.5914 | 126.8637
2720935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:37:54 | 18.11.2023 17:16:03 | 2.6358 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 23.3073 | 0 | 0 | 409.654 | 146.3644 | 497.8656 | 0 | 1077.1913
2720380 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_99570491_99570491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:12:16 | 18.11.2023 11:04:10 | 0.865 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9259 | 0 | 0 | 0 | 1.1971 | 0 | 0 | 2.123
2721362 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_9428514_56357894_56357894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:06:52 | 18.11.2023 20:57:25 | 4.8425 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 5.558 | 0 | 14.9466 | 0 | 0 | 22.5786
2720686 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_35-19-L00137_2350878 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:02:04 | 18.11.2023 14:07:02 | 3.0828 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.8646 | 0 | 2.511 | 0 | 4.9649 | 0 | 0 | 87.3405
2720921 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:35:01 | 18.11.2023 15:01:14 | 0.43694 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.1714 | 0.61211 | 166.3026 | 105.4361 | 24.9273 | 27.6644 | 0 | 0 | 325.1138
2721419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2008 35-02-M02008_95000060050_95000060050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:35:58 | 18.11.2023 22:05:39 | 4.4947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8266
2721170 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_45-72-L00576_2350894 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:12:51 | 18.11.2023 18:34:47 | 2.3656 | 0 | 131 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 56.3138 | 0 | 5.7966 | 0 | 22.2819 | 0 | 0 | 84.3923
2720529 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:24:55 | 18.11.2023 14:21:16 | 2.9392 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 2.9833 | 172.9909 | 1.9426 | 14.7278 | 35.1724 | 20.8541 | 128.981 | 0 | 377.6522
2721070 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:36:47 | 18.11.2023 17:41:01 | 2.0706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.06585 | 0 | 0 | 0 | 72.942 | 0 | 0 | 73.0078
2721370 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-60 45-78-M00060__56386095_56386095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:07:45 | 18.11.2023 19:45:32 | 2.6297 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 152.6145 | 0 | 0 | 0 | 11.0428 | 0 | 0 | 163.6573
2720288 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 07:33:37 | 18.11.2023 08:55:29 | 1.3644 | 15 | 4352 | 14 | 118 | 45 | 472 | 5 | 1 | 5.7994 | 1313.858 | 112.6882 | 37.9827 | 209.8239 | 579.0563 | 183.2125 | 0 | 2442.421
2720729 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2060156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:01:03 | 18.11.2023 13:09:43 | 0.14444 | 4 | 1833 | 56 | 387 | 25 | 302 | 5 | 1 | 0.11583 | 38.6299 | 12.3179 | 11.3209 | 12.7385 | 22.8344 | 126.7941 | 0.03012 | 224.7815
2721811 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-1 35-29-L00510_D_92817753_92817753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:51:40 | 18.11.2023 23:07:04 | 2.2567 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3349 | 0 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0 | 8.5868
2721319 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953368325_953368325 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:08:47 | 18.11.2023 21:41:48 | 4.5503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7686
2720778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950438888_950438888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:20:58 | 18.11.2023 15:51:43 | 2.5125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23325
2721860 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_99458642_99458642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:59:16 | 18.11.2023 23:04:13 | 5.0825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8721
2721167 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00466_12125376_56357755_56357755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:49:36 | 18.11.2023 18:55:28 | 4.0978 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5592 | 0 | 1.4376 | 0 | 9.9452 | 0 | 0 | 45.942
2720881 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_45-80-L00177_2362719 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:03:47 | 18.11.2023 17:18:25 | 5.2439 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.8671 | 0 | 0.20532 | 0 | 25.9584 | 0 | 0 | 133.0309
2721877 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2552 35-09-M02552_F f2b_5886413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 22:34:11 | 19.11.2023 00:43:17 | 2.1517 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2539 | 0 | 0 | 0 | 18.9024 | 0 | 0 | 30.1563
2720666 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-11 35-10-L00011_ÇIKIŞ L02_48439061 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:20:43 | 18.11.2023 15:46:16 | 3.4258 | 1 | 524 | 1 | 7 | 6 | 51 | 3 | 1 | 118.3518 | 547.7458 | 3.1187 | 4.8414 | 206.8425 | 353.3708 | 739.5738 | 319.0022 | 2292.8469
2720743 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_BEYLER L04_72102989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:04:51 | 18.11.2023 13:06:25 | 0.026111 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0 | 0.014033 | 0 | 0.025853 | 0 | 0 | 0.27668
2720689 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3427 35-10-K03427_F F1_5881122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:34:17 | 18.11.2023 17:02:10 | 4.4647 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4768
2721430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_B_91006493_91006493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:21:29 | 18.11.2023 18:36:02 | 1.2425 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0778 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0 | 0 | 11.2198
2721493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99486726_99486726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 18:02:24 | 19.11.2023 00:01:23 | 5.9831 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2053 | 0 | 0 | 0 | 0.71093 | 0 | 0 | 11.9162
2720497 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:09:35 | 18.11.2023 11:10:00 | 0.0069444 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.012805 | 0.60918 | 1.2843 | 0.02568 | 0.15418 | 0.13229 | 3.4791 | 0 | 5.6976
2720841 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3040 35-09-M03040_97863860_97863860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:47:56 | 18.11.2023 16:45:02 | 2.9517 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4449
2720795 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:38:50 | 18.11.2023 22:30:05 | 9.8542 | 7 | 187 | 2 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12.4464 | 221.8402 | 2.7276 | 8.9728 | 708.8836 | 30.9022 | 0 | 0 | 985.7728
2720712 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97805636_97805636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:50:07 | 18.11.2023 19:31:20 | 6.6869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.963
2720403 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_ALMAK TM YENİFOÇA-1 M07_83358990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:34:03 | 18.11.2023 10:48:26 | 0.23972 | 1 | 11923 | 2 | 48 | 5 | 785 | 1 | 1 | 0.051105 | 379.3359 | 0.24899 | 1.6233 | 8.4099 | 205.8485 | 34.3586 | 0 | 629.8763
2721399 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3451 35-08-K03451_97613331_97613331 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:34:57 | 18.11.2023 19:19:36 | 1.7442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5978
2721731 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SOMAK TR-1 35-29-L00316_35-29-L00316_66119067 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 20:01:31 | 18.11.2023 22:04:51 | 2.0556 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6052 | 0 | 0 | 0 | 14.2062 | 0 | 0 | 39.8114
2720998 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:03:57 | 18.11.2023 19:38:05 | 4.5689 | 1 | 0 | 137 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0281 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7607
2721347 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KARAPINAR MAH. TR-1 45-74-M00181_45-74-M00181_2355360 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:25:05 | 18.11.2023 20:17:12 | 2.8686 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1581
2720904 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_35-32-L00020_2367336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:08:19 | 18.11.2023 16:23:24 | 4.2514 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31776 | 0 | 109.6942 | 0 | 393.8951 | 503.9071
2720363 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_C_91359169_91359169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 09:48:58 | 18.11.2023 13:31:55 | 3.7158 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.72805 | 0 | 1.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7211
2721273 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_98986582_98986582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 16:49:10 | 19.11.2023 01:20:27 | 8.5214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1634
2720277 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_C 928 C1B_5827378 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 05:09:38 | 18.11.2023 05:29:20 | 0.32833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.3921 | 0 | 0 | 0 | 3.3631 | 0 | 0.67418 | 6.4293
2720673 | 2 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:04:25 | 18.11.2023 14:47:00 | 0.70972 | 4 | 516 | 8 | 99 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0.69747 | 64.1713 | 1.3535 | 13.0528 | 3.4659 | 25.2563 | 125.4236 | 0 | 233.4209
2720540 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:25:11 | 18.11.2023 11:56:30 | 0.52194 | 3 | 9034 | 3 | 84 | 10 | 671 | 0 | 0 | 11.06 | 508.2507 | 3.6475 | 13.8973 | 69.0099 | 251.3272 | 0 | 0 | 857.1926
2721485 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53135922 M11_53135922 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 17:57:44 | 18.11.2023 22:39:57 | 4.7036 | 3 | 1 | 51 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4831 | 0 | 28.6447 | 17.6842 | 5.1338 | 0 | 0 | 0 | 56.9458
2720563 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/105 45-83-L00105_TR-2/102 L04_61353676 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:05:45 | 18.11.2023 12:09:23 | 1.0606 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 445.0474 | 0 | 0 | 0 | 163.4734 | 0 | 0 | 608.5208
2720328 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_C_56401494_56401494 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:24:48 | 18.11.2023 13:39:03 | 4.2375 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.8091 | 0 | 4.2629 | 0 | 23.9786 | 0 | 0 | 122.0507
2720371 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:01:34 | 18.11.2023 10:38:54 | 0.62222 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.2653 | 0 | 2.5851 | 0.6773 | 69.2658 | 0 | 102.6003 | 0 | 175.3938
2721061 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:32:15 | 18.11.2023 23:09:11 | 7.6156 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 54.1458 | 38.0187 | 5.6402 | 0 | 0 | 0 | 107.2057
2720446 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:45:46 | 18.11.2023 12:08:03 | 1.3714 | 0 | 2123 | 0 | 2 | 1 | 168 | 0 | 3 | 0 | 564.1203 | 0 | 0 | 1.1692 | 209.1346 | 0 | 169.915 | 944.3391
2720520 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3407(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03407_35-03-M03407_88064064 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:20:58 | 18.11.2023 14:03:27 | 2.7081 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 241.4101 | 0 | 0 | 0 | 18.0163 | 0 | 0 | 259.4263
2720924 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 14:30:59 | 18.11.2023 16:20:37 | 1.8272 | 0 | 402 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.2374 | 0 | 0 | 13.29 | 18.2283 | 0 | 0 | 82.7557
2720818 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4806 35-01-K04806_35-01-K04806_2367571 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 13:36:26 | 18.11.2023 16:14:42 | 2.6378 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.3748 | 0 | 0 | 0 | 19.0181 | 0 | 0 | 72.3929
2720626 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR GİRİŞ-1 M07_2055137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 12:09:21 | 18.11.2023 12:11:31 | 0.036111 | 2 | 2527 | 116 | 496 | 47 | 640 | 3 | 0 | 0.038239 | 18.1574 | 10.0564 | 11.1713 | 10.8959 | 15.8864 | 5.0017 | 0 | 71.2073
2721708 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_47840981_56390482_56390482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 19:53:47 | 19.11.2023 00:27:31 | 4.5622 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2732
2721018 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:20:45 | 18.11.2023 16:59:31 | 1.6461 | 3 | 1660 | 1 | 100 | 23 | 185 | 4 | 0 | 0.4636 | 516.9573 | 0.86181 | 40.5608 | 1845.3077 | 304.6509 | 1444.7184 | 0 | 4153.5206
2720340 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2023 09:38:24 | 18.11.2023 17:16:49 | 7.6403 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1729 | 0 | 4.8732 | 0 | 17.4159 | 0 | 0 | 48.462
2720583 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 11:43:45 | 18.11.2023 12:13:49 | 0.50111 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6.6221 | 0 | 0 | 4.0133 | 3.2822 | 0 | 0 | 13.9177
2721857 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135676 M02_53135676 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 21:41:05 | 18.11.2023 22:52:51 | 1.1961 | 0 | 95 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8669 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.0897 | 0 | 0 | 17.4192
2720975 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1575 35-01-M01575_B B1_61317359 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 15:04:49 | 18.11.2023 17:36:51 | 2.5339 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.656 | 0 | 0 | 0 | 27.7484 | 0 | 0 | 72.4044
2720434 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_956601456_956601456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2023 10:30:58 | 18.11.2023 18:58:06 | 8.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3528
2721949 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_45-71-M01272_2374534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:59:42 | 19.11.2023 06:19:26 | 5.3289 | 0 | 75 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.8127 | 0 | 7.431 | 0 | 18.5806 | 0 | 0 | 89.8243
2722281 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1225 35-02-K01225_B B02b_95291354 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:18:09 | 19.11.2023 12:54:05 | 1.5989 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.3944 | 0 | 0 | 0 | 3.5634 | 0 | 0 | 14.9578
2722945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950464619_950464619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:13:33 | 19.11.2023 23:23:07 | 2.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5836
2722258 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_B_56395847_56395847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:00:00 | 19.11.2023 15:42:20 | 4.7056 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8488 | 0 | 0 | 0 | 0.18398 | 0 | 0 | 24.0328
2724179 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_80992623 L14_80992623 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:26:47 | 19.11.2023 19:10:00 | 2.7203 | 0 | 84 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.2333 | 0 | 11.8811 | 0 | 0.059467 | 0 | 0 | 53.1739
2722118 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_G G1_5924125 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:53:47 | 19.11.2023 12:36:17 | 3.7083 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.6613 | 0 | 0 | 0 | 112.4559 | 0 | 0 | 226.1172
2722072 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137877 M08_53137877 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 08:18:35 | 19.11.2023 10:33:07 | 2.2422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 42.4767 | 0 | 0 | 0 | 45.9035
2721972 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_AKADEMİ K05_2036879 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 01:52:04 | 19.11.2023 01:55:40 | 0.06 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 0 | 0 | 7.3213 | 2.8704 | 0 | 0 | 26.1718
2722095 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_B_91033227_91033227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:38:05 | 19.11.2023 10:24:08 | 1.7675 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 4.0459 | 0 | 0 | 5.5803
2721970 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-93 35-26-M00093_35-26-M00093_65977778 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:53:34 | 19.11.2023 04:26:01 | 1.5408 | 0 | 617 | 0 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 164.2746 | 0 | 0 | 0 | 74.6208 | 0 | 0 | 238.8954
2722676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:49:35 | 19.11.2023 22:43:46 | 5.9031 | 1 | 0 | 137 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7026 | 6.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7282
2722181 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-2 M05_72099849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:52:23 | 19.11.2023 16:10:17 | 6.2983 | 0 | 32 | 1 | 13 | 15 | 658 | 13 | 134 | 0 | 42.5576 | 7.2411 | 93.1154 | 336.1331 | 6253.0121 | 1719.6659 | 5478.7663 | 13930.4916
2722427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALE TR-2 45-78-M01259_953291548_953291548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:03:20 | 19.11.2023 15:22:28 | 2.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3427
2722862 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:36:06 | 20.11.2023 03:55:24 | 8.3217 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.2695 | 0 | 0.098414 | 0 | 6.4584 | 0 | 0 | 129.8263
2722221 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_97267740 M05_97267740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:28:18 | 19.11.2023 13:09:52 | 2.6928 | 0 | 256 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.3851 | 0 | 2.8416 | 0 | 32.1522 | 0 | 0 | 118.3789
2722785 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2875 35-04-K02875_98920209_98920209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:29:58 | 19.11.2023 21:06:21 | 2.6064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4846
2722264 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_45-83-M00246_2367731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:07:41 | 19.11.2023 12:40:33 | 1.5478 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81229
2722656 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-4 35-31-L00147_B_91207456_91207456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:28:06 | 19.11.2023 23:39:31 | 7.1903 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4229 | 0 | 3.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0006
2722052 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_A_91359025_91359025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:39:53 | 19.11.2023 14:08:36 | 6.4786 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5409 | 0 | 3.3847 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 27.3165
2721966 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:36:55 | 19.11.2023 01:50:55 | 0.23333 | 0 | 592 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12.1668 | 0 | 0.31341 | 3.7333 | 3.691 | 0 | 0 | 19.9045
2722450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2322 35-01-K02322_A_56368360_56368360 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:23:52 | 19.11.2023 18:41:47 | 5.2986 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 199.7839 | 0 | 0 | 0 | 40.9557 | 0 | 0 | 240.7397
2722699 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_C C1_47566010 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:12:27 | 19.11.2023 20:03:10 | 2.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7823 | 0 | 0 | 31.7823
2722842 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2052309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:10:48 | 19.11.2023 20:46:04 | 1.5878 | 0 | 1887 | 2 | 65 | 3 | 308 | 0 | 0 | 0 | 902.4209 | 37.4551 | 25.0239 | 55.8043 | 496.7285 | 0 | 0 | 1517.4327
2722158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_B_91319757_91319757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:18 | 19.11.2023 16:16:21 | 6.7842 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0668
2722009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_66027607 M05_66027607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:29:55 | 19.11.2023 09:29:31 | 4.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5424 | 0 | 0 | 0 | 31.5424
2722042 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:11:31 | 19.11.2023 14:16:11 | 4.0778 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 97.2918 | 0 | 0 | 0 | 12.385 | 0 | 8.7425 | 118.4194
2722493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_C_91236690_91236690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:57:15 | 19.11.2023 17:43:57 | 3.7783 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.72195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72195
2721952 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-6 35-31-L00148_35-31-L00148_2364102 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:02:01 | 19.11.2023 02:13:21 | 1.1889 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0.53864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1114
2721969 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:40:13 | 19.11.2023 06:04:07 | 4.3983 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8781 | 0 | 0 | 0 | 2.6141 | 0 | 0 | 18.4923
2722430 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:09:30 | 19.11.2023 13:56:40 | 0.78611 | 6 | 405 | 295 | 462 | 29 | 69 | 1 | 0 | 0.61445 | 32.4959 | 58.6147 | 24.4516 | 3.7872 | 10.3137 | 168.0862 | 0 | 298.3638
2722238 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_955203433_955203433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:44:51 | 19.11.2023 12:45:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70942
2722517 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-3 35-29-L00003_35-29-L00003_2358472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:19:29 | 19.11.2023 15:26:30 | 0.11694 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0 | 6.6441
2722716 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:11:19 | 20.11.2023 00:00:09 | 6.8139 | 0 | 93 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.0002 | 0 | 48.5952 | 0 | 10.968 | 0 | 0 | 138.5635
2722679 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_95000572860_95000572860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:41:46 | 19.11.2023 20:14:18 | 3.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1496 | 0 | 0 | 4.1496
2724179 | 2 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:10:00 | 19.11.2023 19:40:00 | 0.5 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 2.4833 | 57.325 | 36.0814 | 5.1392 | 51.0449 | 7.9453 | 0 | 0.097936 | 160.1169
2722278 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-9 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00458_45-79-M00458_2358439 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:16:28 | 19.11.2023 13:18:37 | 2.0358 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4049 | 0 | 0.004497 | 0 | 0 | 4.4094
2722865 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_45-79-M00053_2369764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:34:55 | 19.11.2023 21:00:45 | 1.4306 | 0 | 577 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 229.536 | 0 | 0.14717 | 0 | 13.8447 | 0 | 0 | 243.5278
2722284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950465623_950465623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:19:21 | 19.11.2023 12:36:35 | 1.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35506
2722819 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_955208601_955208601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:56:45 | 19.11.2023 23:09:56 | 4.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
2722032 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_35-07-M03311_86630454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:55:08 | 19.11.2023 09:11:55 | 2.2797 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.4733 | 0 | 1.5855 | 0 | 87.2174 | 0 | 0 | 149.2762
2722198 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M02_2115745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:04:11 | 19.11.2023 17:42:24 | 7.6369 | 0 | 188 | 11 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 294.9611 | 0 | 5.7245 | 76.3545 | 43.0205 | 0 | 0 | 420.0606
2722696 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-27-M00026_E E1B_5829267 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:10:03 | 19.11.2023 21:00:41 | 3.8439 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2154 | 0 | 0 | 0 | 2.0462 | 0 | 0 | 20.2615
2722055 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:00:05 | 19.11.2023 08:25:02 | 0.41583 | 15 | 1658 | 71 | 549 | 18 | 93 | 1 | 0 | 1.33 | 53.7203 | 114.1856 | 75.3179 | 34.1262 | 12.0931 | 23.1416 | 0 | 313.9147
2722553 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_950325057_950325057 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:10:29 | 19.11.2023 19:13:17 | 4.0467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9388
2722175 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-2/11 35-28-M00579_35-28-M00579_66550180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:40:07 | 19.11.2023 17:11:20 | 7.5203 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 275.9533 | 0 | 0 | 0 | 35.247 | 0 | 0 | 311.2003
2722533 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:51:21 | 19.11.2023 15:20:55 | 0.49278 | 0 | 694 | 2 | 36 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 38.8378 | 0.25681 | 3.2418 | 3.3492 | 35.0907 | 0 | 0 | 80.7763
2722367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956664454_956664454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:19:50 | 19.11.2023 20:17:26 | 7.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3753
2722510 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:23:46 | 19.11.2023 15:18:51 | 0.91806 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 10.2975 | 58.9396 | 0 | 0.54281 | 0 | 10.154 | 0 | 0 | 79.9339
2722241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:56:35 | 19.11.2023 12:37:15 | 1.6778 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 4.1225 | 76.6873 | 3.9632 | 4.5001 | 28.1085 | 24.4671 | 16.2372 | 0 | 158.0859
2722908 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_35-19-L00151_49915528 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:31:20 | 19.11.2023 22:28:53 | 1.9592 | 0 | 332 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 164.1419 | 0 | 0.24873 | 0 | 44.0052 | 0 | 0 | 208.3959
2722341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80-A 45-72-M00119_A_56393640_56393640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:04:25 | 19.11.2023 13:16:58 | 1.2092 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7047 | 0 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 22.4313
2722098 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_B_90965007_90965007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:42:18 | 19.11.2023 12:38:12 | 3.9317 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 138.0493 | 0 | 0 | 0 | 42.1667 | 0 | 0 | 180.216
2722049 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_D_92412033_92412033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:38:27 | 19.11.2023 10:07:08 | 2.4781 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8706 | 0 | 0 | 0 | 5.1971 | 0 | 0 | 12.0677
2722261 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454313_950454313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:04:25 | 19.11.2023 18:13:42 | 7.1547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5972
2722112 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_9656061_56369802_56369802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:51:25 | 19.11.2023 10:55:42 | 2.0714 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6598 | 0 | 0 | 0 | 14.8454 | 0 | 0 | 26.5052
2722542 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/99-1 45-83-M00778_C_56397356_56397356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:00:08 | 19.11.2023 19:00:29 | 4.0058 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.3585 | 0 | 0 | 0 | 28.0889 | 0 | 0 | 89.4474
2722164 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:35:59 | 19.11.2023 16:20:27 | 6.7411 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 513.0589 | 78.5194 | 433.2976 | 123.0685 | 449.7041 | 0 | 0 | 1597.6485
2722828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_A_91006162_91006162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:42:02 | 19.11.2023 19:59:03 | 1.2836 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0.52244 | 0 | 0 | 1.9578
2722141 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ZEYTİNBURNU TR-1/ZEYTİNBURNU TR-2 M03_72227670 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:20:40 | 19.11.2023 11:41:34 | 2.3483 | 0 | 210 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.3522 | 0 | 13.1935 | 0 | 4.6033 | 0 | 0 | 76.149
2722018 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:22:13 | 19.11.2023 07:30:53 | 2.1444 | 5 | 1001 | 107 | 329 | 15 | 111 | 1 | 0 | 1.0658 | 258.5228 | 179.8091 | 92.5693 | 78.713 | 52.4453 | 24.8206 | 0 | 687.9458
2722536 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-4 45-83-L00350_C_56399441_56399441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:48:26 | 19.11.2023 18:51:46 | 4.0556 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9955 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 | 0 | 0 | 49.6857
2722287 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/19 (TR-281) 35-19-M00281_956668865_956668865 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:20:29 | 19.11.2023 13:35:25 | 2.2489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8405
2722227 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_35-26-M00504_2346708 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:34:42 | 19.11.2023 16:22:59 | 5.8047 | 0 | 35 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.1437 | 0 | 2.1386 | 0 | 41.8768 | 0 | 0 | 79.1591
2722333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:00:41 | 19.11.2023 12:44:18 | 1.7269 | 1 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.36026 | 0.31761 | 0.4367 | 0 | 2.5814 | 0 | 91.0676 | 0 | 94.7636
2722974 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-2 35-26-L00329_A_90991177_90991177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 22:46:06 | 20.11.2023 00:22:11 | 1.6014 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9935 | 0 | 0 | 0 | 4.2012 | 0 | 0 | 29.1947
2722728 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119362 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:35:17 | 19.11.2023 19:42:37 | 2.1222 | 1 | 721 | 2 | 195 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0.58982 | 507.0855 | 3.7662 | 76.775 | 26.6457 | 220.4124 | 0 | 0 | 835.2746
2722373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2008 35-02-K02008_910151006_910151006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:26:59 | 19.11.2023 17:04:59 | 4.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7357 | 0 | 0 | 0 | 0.6627 | 0 | 0 | 3.3984
2722081 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_95001423155_95001423155 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:29:58 | 19.11.2023 10:34:24 | 2.0739 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9172 | 0 | 0 | 0 | 3.5097 | 0 | 0 | 11.4269
2722270 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:12:49 | 19.11.2023 11:25:21 | 0.20889 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.044257 | 0.71127 | 3.4277 | 5.4385 | 0.50384 | 2.2511 | 0 | 0 | 12.3767
2722078 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:26:41 | 19.11.2023 12:20:19 | 3.8939 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105.0127 | 0 | 0 | 0 | 42.1816 | 0 | 0 | 147.1943
2722977 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 23:04:02 | 20.11.2023 00:11:41 | 1.1275 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 54.5344 | 4.8921 | 24.8157 | 0 | 0 | 0 | 86.1475
2722413 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-27-M00040_35-27-M00040_2362301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:49:25 | 19.11.2023 14:45:18 | 1.9314 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4567 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 14.8734
2722891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_C C03_5979333 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:10:53 | 19.11.2023 23:09:40 | 2.9797 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.2641 | 0 | 0 | 0 | 11.2002 | 0 | 0 | 79.4643
2722393 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:40:20 | 19.11.2023 12:58:20 | 0.3 | 4 | 596 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3.5895 | 15.5632 | 0 | 0.1869 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 20.7721
2722103 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:59:05 | 19.11.2023 11:58:10 | 0.98472 | 3 | 122 | 89 | 159 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14.9051 | 6.0549 | 11.3916 | 32.8814 | 6.1919 | 0 | 39.0391 | 110.4639
2722001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:04:35 | 19.11.2023 04:10:00 | 0.090278 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.54713 | 0 | 0.072374 | 0.97102 | 0.0057348 | 0 | 0 | 1.5963
2722158 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-281 35-18-L00281_35-18-L00281_2375934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:16:21 | 19.11.2023 16:51:51 | 0.59167 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.5848 | 0 | 0 | 0 | 10.5075 | 0 | 0 | 30.0923
2721958 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-1 45-75-M00267_A_56390904_56390904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:23:30 | 19.11.2023 02:08:58 | 0.75778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722456 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2105171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:28:55 | 19.11.2023 13:29:01 | 0.0016667 | 4 | 981 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.020733 | 0.15509 | 0.016199 | 0.020679 | 0.0076614 | 0.042184 | 0 | 0 | 0.26254
2722207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1193 35-02-M01193_910008071_910008071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:15:56 | 19.11.2023 13:44:47 | 3.4808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3398
2722307 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1181 35-04-K01181_99633495_99633495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:34:16 | 19.11.2023 12:32:36 | 0.97222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0.54529 | 0 | 0 | 2.0281
2722748 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÇUKUR SULAMA GRUBU 35-29-M00355_35-29-M00355_2351002 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:04:33 | 19.11.2023 19:26:18 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722058 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_95002635151_95002635151 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:04:43 | 19.11.2023 09:56:22 | 1.8608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34176
2722376 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911779022_911779022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:27:34 | 19.11.2023 13:22:37 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27216
2722539 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840404_72840404 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:53:47 | 19.11.2023 18:42:00 | 3.8036 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1963 | 0 | 0 | 0 | 0.45961 | 0 | 0 | 19.6559
2721975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:56:38 | 19.11.2023 03:34:48 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3421 | 380.0592 | 1258.9985 | 949.2099 | 2778.6097
2721998 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:22:55 | 19.11.2023 03:53:35 | 0.51111 | 0 | 694 | 2 | 36 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 39.0097 | 0.22236 | 2.6246 | 2.9943 | 24.4993 | 0 | 0 | 69.3502
2722021 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093_A_91420339_91420339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:36:43 | 19.11.2023 06:31:50 | 0.91861 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.7437 | 0 | 0 | 0 | 7.0654 | 0 | 0 | 33.8091
2722562 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_913645506_913645506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:13:16 | 19.11.2023 18:33:45 | 3.3414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61435
2722121 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_A_91366397_91366397 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:59:05 | 19.11.2023 16:27:29 | 7.4733 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6933 | 0 | 0.31494 | 0 | 1.4436 | 0 | 0 | 17.4518
2722370 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_B_91149578_91149578 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:18:09 | 19.11.2023 20:10:01 | 7.8644 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.834 | 0 | 0 | 0 | 96.8465 | 0 | 0 | 127.6805
2722038 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4278 35-01-K04278_912801938_912801938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:09:52 | 19.11.2023 08:51:04 | 1.6867 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 0 | 2.6701 | 0 | 0 | 11.5941
2721981 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:24:11 | 19.11.2023 05:37:21 | 3.2194 | 4 | 768 | 42 | 65 | 2 | 48 | 0 | 0 | 31.8705 | 250.4392 | 20.2354 | 26.1825 | 0.84057 | 21.9103 | 0 | 0 | 351.4784
2722084 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_35-26-M00530_2349523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:31:50 | 19.11.2023 10:33:02 | 2.02 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.1605 | 0 | 9.506 | 0 | 53.4192 | 0 | 0 | 75.0857
2722330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2054624 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:56:55 | 19.11.2023 13:27:06 | 1.5031 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6745 | 0 | 0.27804 | 0 | 12.2678 | 0 | 0 | 0 | 26.2203
2722230 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-806 35-07-K00806_97594171_97594171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:38:27 | 19.11.2023 11:39:05 | 1.0106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94585
2722957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448106_950448106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:39:13 | 19.11.2023 22:47:13 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46641
2722104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:48:58 | 19.11.2023 09:09:59 | 0.35028 | 1 | 3 | 12 | 72 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.073495 | 0.95647 | 133.0856 | 15.1836 | 0.62888 | 2.9169 | 0.25054 | 0 | 153.0955
2722247 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:59:01 | 19.11.2023 10:59:05 | 0.0011111 | 6 | 413 | 50 | 42 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.0021123 | 0.051472 | 0.21047 | 0.031837 | 0.029655 | 0.0063408 | 0 | 0 | 0.33188
2722765 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_B A3_93519322 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:15:00 | 19.11.2023 21:27:25 | 3.2069 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.2567 | 0 | 0 | 0 | 6.9855 | 0 | 0 | 127.2422
2722224 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-3 35-30-M00209_A_56403802_56403802 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:33:29 | 19.11.2023 13:01:53 | 2.4733 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.613 | 0 | 0 | 0 | 5.2226 | 0 | 0 | 21.8356
2722416 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-2 45-75-M00223_C_56393748_56393748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:56:44 | 19.11.2023 14:26:05 | 1.4892 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27197 | 0 | 0.075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34743
2722931 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-2 45-73-M00141_A_56400335_56400335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:57:29 | 19.11.2023 22:48:41 | 1.8533 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.928 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 0 | 21.1549
2722390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_A_91203749_91203749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:37:12 | 19.11.2023 22:05:30 | 9.4717 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1153 | 0 | 0 | 0 | 28.6535 | 0 | 0 | 52.7689
2722702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_A_90963936_90963936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:12:17 | 19.11.2023 20:53:52 | 3.6931 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1432 | 0 | 0 | 0 | 6.7098 | 0 | 0 | 40.853
2722061 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_A_91305203_91305203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:04:58 | 19.11.2023 09:49:59 | 1.7503 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88538
2722310 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_95002451857_95002451857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:36:04 | 19.11.2023 15:52:41 | 4.2769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0.44823 | 0 | 0 | 2.6762
2722745 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_A_90942635_90942635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:02:41 | 19.11.2023 20:53:39 | 2.8494 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.76393 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2829
2722047 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:34:36 | 19.11.2023 10:07:43 | 2.5519 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.51989 | 0 | 0 | 21.631
2722024 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2059644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:45:14 | 19.11.2023 05:52:39 | 0.12361 | 1 | 1336 | 87 | 141 | 22 | 192 | 2 | 0 | 0.014689 | 28.1092 | 51.2238 | 15.2481 | 5.697 | 9.5749 | 7.4818 | 0 | 117.3495
2721947 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_C_91302990_91302990 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:35:53 | 19.11.2023 10:38:30 | 10.0436 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8272 | 0 | 13.2441 | 0 | 6.0153 | 0 | 0 | 31.0867
2722419 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_35-23-M00086_2376645 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:32:51 | 19.11.2023 12:58:08 | 0.42139 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 1.8524 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 8.3403
2722087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:23:00 | 19.11.2023 13:29:32 | 11.1089 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 150.6444 | 28.7074 | 25.6776 | 45.4409 | 153.6486 | 0 | 0 | 404.1189
2721941 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956662020_956662020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:18:10 | 19.11.2023 04:34:22 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722628 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:06:36 | 19.11.2023 21:10:32 | 5.0656 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5974
2722379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1867 35-02-M01867_35-02-M01867_2377103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 12:31:13 | 19.11.2023 13:04:01 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 0 | 29.4901 | 0 | 15.7979 | 48.8969
2721987 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BAŞIBÜYÜK ACEMLER TR-1 45-77-L00159_45-77-L00159_2374660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:52:02 | 19.11.2023 03:03:30 | 0.19111 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.41437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41437
2722674 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_PETKİM BARAJ M01_100693789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:48:50 | 19.11.2023 19:11:04 | 2.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6129 | 0 | 0 | 0 | 42.6129
2721984 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-5 35-02-M00005_M-921 M02_2059212 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:30:21 | 19.11.2023 02:34:38 | 0.071389 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 17 | 317 | 8 | 16 | 0 | 13.6083 | 0 | 0 | 9.6225 | 16.1103 | 40.747 | 7.8882 | 87.9764
2722820 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3420(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03420_G_56382793_56382793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:55:45 | 19.11.2023 19:54:57 | 0.98667 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4572 | 0 | 0 | 0 | 9.7439 | 0 | 0 | 51.2011
2722525 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955264249_955264249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:39:06 | 19.11.2023 16:19:00 | 1.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722127 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:10:45 | 19.11.2023 10:05:39 | 0.915 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.59899 | 46.7037 | 49.0355 | 26.6448 | 26.4027 | 16.2148 | 0 | 0 | 165.6005
2722176 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_B_56398836_56398836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:31:23 | 19.11.2023 13:35:03 | 4.0611 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 0 | 0.30283 | 0 | 0 | 4.4868
2722462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-300 L17_2052434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:36:51 | 19.11.2023 13:42:21 | 0.091667 | 4 | 575 | 9 | 30 | 26 | 181 | 2 | 0 | 0.085857 | 16.5684 | 15.2544 | 0.5186 | 37.8179 | 25.1303 | 20.0226 | 0 | 115.3981
2722883 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-1 M25_2312282 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:02:25 | 19.11.2023 20:56:04 | 0.89417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8593 | 0 | 510.3301 | 0 | 513.1894
2722960 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1592 35-02-K01592_912915028_912915028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:30:21 | 19.11.2023 22:51:44 | 4.3564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4747 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 6.6111
2722860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_C_91302335_91302335 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:24:27 | 19.11.2023 20:02:30 | 0.63417 | 0 | 116 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.7621 | 0 | 1.6554 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 19.8757
2722485 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_910337880_910337880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:55:55 | 19.11.2023 18:35:36 | 4.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3266 | 0 | 0 | 1.3266
2722193 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_912408332_912408332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:02:12 | 19.11.2023 11:44:29 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12039 | 0 | 0 | 0 | 0.55768 | 0 | 0 | 0.67808
2722797 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-2 45-73-M00141_C_56400336_56400336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:36:32 | 19.11.2023 20:13:51 | 1.6219 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704
2722442 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:20:35 | 19.11.2023 13:54:47 | 0.57 | 0 | 22 | 30 | 194 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 4.7665 | 42.3202 | 81.5408 | 22.7322 | 27.67 | 21.6469 | 0 | 200.6765
2722405 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_DAĞITIM TRAFO YAZIBAŞI TOKİ TR-2 M03_65956329 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:42:20 | 19.11.2023 17:18:48 | 4.6078 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 451.0213 | 0 | 0 | 0 | 95.893 | 0 | 0 | 546.9143
2722940 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-273 35-01-K00273_911203314_911203314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:11:29 | 20.11.2023 02:22:30 | 5.1836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9377
2722903 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_95001287460_95001287460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:20:59 | 19.11.2023 22:01:19 | 1.6722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48212
2722577 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | MIDIKLI İNCELER TR-2 45-81-M00253_45-81-M00253_61300128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:01:45 | 19.11.2023 18:09:49 | 1.1344 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3902
2722007 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:22:44 | 19.11.2023 05:29:00 | 1.1044 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7752 | 0 | 0.95283 | 11.9704 | 0.070665 | 0 | 0 | 19.7691
2722044 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_ÇAMYAYLA L02_72298562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:23:55 | 19.11.2023 08:25:21 | 1.0239 | 0 | 191 | 2 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.5765 | 0.3671 | 0.51863 | 0 | 2.1015 | 0 | 0 | 16.5637
2722399 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:42:42 | 19.11.2023 12:56:18 | 0.22667 | 11 | 3413 | 17 | 462 | 32 | 454 | 1 | 0 | 27.7656 | 195.3676 | 8.5455 | 38.5998 | 45.2707 | 85.4673 | 8.3454 | 0 | 409.362
2722067 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:10:34 | 19.11.2023 12:14:37 | 4.0675 | 0 | 489 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147.3616 | 2369.4515 | 0 | 0.40012 | 31.4313 | 0 | 0 | 2548.6444
2722923 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_B_56359047_56359047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:30:31 | 19.11.2023 21:32:46 | 1.0375 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2331 | 0 | 0.43926 | 0 | 0.33888 | 0 | 0 | 15.0113
2722090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_915149258_915149258 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:27:52 | 19.11.2023 09:30:53 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0983 | 0 | 0 | 48.0983
2722422 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:03:05 | 19.11.2023 13:03:15 | 0.0027778 | 6 | 413 | 50 | 42 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.0047223 | 0.12539 | 0.5372 | 0.076575 | 0.072781 | 0.015563 | 0 | 0 | 0.83223
2722259 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_A_91027179_91027179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:03:24 | 19.11.2023 14:45:08 | 3.6956 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3497 | 0 | 4.3142 | 0 | 0 | 16.6639
2722777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 15800 GİRİŞ L10_2052455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:23:52 | 19.11.2023 19:07:45 | 0.73139 | 4 | 4433 | 9 | 34 | 27 | 947 | 3 | 0 | 0.99439 | 982.1419 | 127.3014 | 5.2901 | 344.0599 | 793.5873 | 140.905 | 0 | 2394.2799
2722236 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_91387573_91387573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:45:39 | 19.11.2023 18:15:43 | 7.5011 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 5.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2676
2722445 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_D_91440555_91440555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:20:45 | 19.11.2023 20:38:17 | 7.2922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1824
2722113 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_A A04_83867403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:51:56 | 19.11.2023 09:44:52 | 0.88222 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1202
2722877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2708 35-02-M02708_35-02-M02708_77269677 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:59:13 | 19.11.2023 20:57:43 | 0.975 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.0721 | 0 | 0 | 0 | 6.9128 | 0 | 0 | 90.9849
2722190 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:59:55 | 19.11.2023 10:40:05 | 0.66944 | 4 | 842 | 14 | 82 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.58515 | 55.4386 | 2.3052 | 12.101 | 0.058859 | 12.131 | 0 | 0 | 82.6197
2722382 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YEŞİLKÖY ÇİFTLİK MAHALLESİ TR 35-32-L00055_A_91190527_91190527 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:23:52 | 19.11.2023 18:13:01 | 5.8192 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1904 | 0 | 4.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1306
2722276 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_91347324_91347324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:12:19 | 19.11.2023 12:19:01 | 1.1117 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4779 | 0 | 0.58718 | 0 | 1.3147 | 0 | 0 | 4.3798
2721961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-696 35-02-K00696_912573450_912573450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:24:16 | 19.11.2023 03:31:25 | 2.1192 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.33209 | 0 | 0 | 10.4673
2722482 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:55:37 | 19.11.2023 14:19:22 | 0.39583 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.37946 | 21.2746 | 0.34753 | 0.13093 | 3.2744 | 7.2359 | 0 | 0 | 32.6428
2722296 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_L-430 L02_72118241 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:25:34 | 19.11.2023 13:38:00 | 2.2072 | 0 | 1043 | 2 | 52 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 660.7892 | 51.9967 | 28.5024 | 72.3011 | 615.2774 | 0 | 0 | 1428.8668
2722196 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_100659190 L12_100659190 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:52:53 | 19.11.2023 10:57:10 | 1.0714 | 1 | 290 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.23408 | 40.0223 | 0 | 2.4851 | 0 | 7.4799 | 0 | 0 | 50.2213
2722488 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:59:52 | 19.11.2023 14:58:40 | 0.98 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925
2721967 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2310749 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 01:41:35 | 19.11.2023 01:42:21 | 0.012778 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5.2095 | 0 | 0 | 0 | 0.37653 | 0 | 0 | 5.586
2722608 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1225 35-02-K01225_B B02b_95291354 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:44:41 | 19.11.2023 19:40:50 | 3.9358 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.0516 | 0 | 0 | 0 | 8.7584 | 0 | 0 | 41.8099
2722110 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:51:55 | 19.11.2023 09:15:28 | 0.3925 | 1 | 466 | 0 | 118 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.08349 | 28.283 | 0 | 0.9647 | 0 | 10.986 | 0 | 0 | 40.3171
2722153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950450270_950450270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:26:50 | 19.11.2023 15:53:19 | 6.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_B_91036116_91036116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:54:06 | 19.11.2023 18:02:40 | 1.1428 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7357 | 0 | 0 | 0 | 0.04692 | 0 | 0 | 2.7826
2722402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_960971175_960971175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:23:45 | 19.11.2023 13:50:21 | 1.4433 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0 | 3.9803
2722271 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134220 M06_53134220 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:25:16 | 19.11.2023 22:58:18 | 4.5506 | 0 | 39 | 11 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5803 | 5.292 | 1.5735 | 0 | 8.2451 | 0 | 0 | 16.6909
2722517 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_A_91124562_91124562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:31:10 | 19.11.2023 15:19:29 | 0.80528 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 6.4431 | 0 | 0 | 10.7433
2722849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1024 35-02-M01024_B_56365717_56365717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:13:03 | 19.11.2023 22:15:06 | 3.0342 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 11.4405 | 0 | 0 | 26.0845
2722494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-13/1 45-73-M01121_DM06/TR01 GİRİŞ M04_61345349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:04:50 | 19.11.2023 14:46:16 | 2.6906 | 0 | 9142 | 1 | 111 | 9 | 960 | 2 | 5 | 0 | 6224.7632 | 13.2063 | 15.4698 | 910.7163 | 2445.0906 | 169.7803 | 30.7566 | 9809.783
2721970 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093_A_91420339_91420339 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:41:30 | 19.11.2023 02:53:34 | 1.2011 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.0481 | 0 | 0 | 0 | 8.6804 | 0 | 0 | 43.7285
2721482 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:12:51 | 19.11.2023 03:52:33 | 0.66167 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6628 | 0 | 0.069611 | 0 | 1.2848 | 0 | 0 | 8.0172
2722657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CEMAL KUTLAR ÖZEL TR 45-71-M01338Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091214 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:17:16 | 19.11.2023 19:42:03 | 3.4131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2122
2722076 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_TR-35 M013_84598219 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 08:27:23 | 19.11.2023 10:51:57 | 2.4094 | 0 | 2248 | 0 | 46 | 1 | 185 | 0 | 5 | 0 | 771.9882 | 0 | 9.0779 | 59.7578 | 505.1078 | 0 | 179.1018 | 1525.0335
2722056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-19 35-15-L00265_A_91167193_91167193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:54:46 | 19.11.2023 11:37:22 | 3.71 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6169 | 0 | 19.5438 | 0 | 19.2192 | 0 | 0 | 51.3798
2722577 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MIDIKLI İNCELER TR-2 45-81-M00253_945636909_945636909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:10:31 | 19.11.2023 17:01:45 | 1.8539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8107
2722411 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI M-1379 35-26-M01379_956618878_956618878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:48:58 | 19.11.2023 19:10:19 | 6.3558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1629
2722766 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_45-74-M00186_2373630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:13:47 | 19.11.2023 20:37:29 | 2.395 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8981 | 0 | 0 | 0 | 2.7136 | 0 | 0 | 9.6117
2722391 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:39:11 | 19.11.2023 12:42:01 | 0.047222 | 1 | 10 | 25 | 54 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0.021942 | 0.046241 | 4.2174 | 0.048377 | 12.3716 | 0.19344 | 133.8792 | 0 | 150.7782
2722534 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 35-09-M01147_M-897 M04_47553536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:54:23 | 19.11.2023 15:08:27 | 0.23444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6291
2722100 | 2 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2308128 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:22:25 | 19.11.2023 13:31:54 | 1.1581 | 0 | 118 | 4 | 86 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 29.2203 | 3.5876 | 16.7313 | 1.4167 | 19.8396 | 87.1627 | 0 | 157.9581
2722932 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3021(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03021_D_56380480_56380480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:04:23 | 19.11.2023 22:23:16 | 1.3147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.6346 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 63.7454
2722013 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2073900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:01:37 | 19.11.2023 06:02:25 | 2.0133 | 0 | 38 | 37 | 452 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 7.4879 | 16.3056 | 132.3122 | 0.38829 | 51.2655 | 29.8187 | 0 | 237.5781
2722262 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_953375349_953375349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:04:37 | 19.11.2023 18:05:16 | 7.0108 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5008 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 38.7044
2722846 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_913280400_913280400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:11:02 | 19.11.2023 20:10:39 | 0.99361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65331
2722305 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_A_91386246_91386246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:33:30 | 19.11.2023 12:45:35 | 1.2014 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 1.5118 | 0 | 3.4397 | 0 | 0 | 5.7946
2721973 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ÇALDIRAN K09_2310747 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 01:53:11 | 19.11.2023 02:11:27 | 0.30444 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 80.2891 | 0 | 0 | 15.0718 | 14.5475 | 0 | 0 | 109.9083
2722614 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_B_91159990_91159990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:52:41 | 19.11.2023 20:27:11 | 4.575 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6967
2722491 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:11:10 | 19.11.2023 14:43:14 | 0.53444 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0945 | 0.66226 | 3.9537 | 0.00014562 | 1.3036 | 0 | 11.0142
2722096 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_C_91440602_91440602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:39:33 | 19.11.2023 12:39:48 | 4.0042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 0 | 0 | 23.7813 | 0 | 0 | 26.4977
2722760 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI-TR-1 35-29-L00267_35-29-L00267_2355778 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:10:05 | 19.11.2023 18:49:30 | 0.65694 | 0 | 111 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.0516 | 0 | 1.7692 | 0 | 8.6632 | 0 | 0 | 18.484
2722660 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:32:45 | 19.11.2023 18:27:11 | 1.9072 | 0 | 679 | 2 | 36 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 175.9216 | 1.02 | 15.1569 | 14.029 | 106.634 | 0 | 0 | 312.7615
2722537 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038176 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:30:00 | 19.11.2023 19:37:23 | 14.1231 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.3238 | 0 | 0 | 0 | 17.9456 | 0 | 0 | 80.2694
2722620 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3427 35-10-K03427_F F1_5881122 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:01:08 | 19.11.2023 22:56:37 | 6.9247 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7654
2722136 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-1 M11_72099708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:19:22 | 19.11.2023 15:33:11 | 6.2303 | 0 | 319 | 1 | 36 | 27 | 902 | 17 | 158 | 0 | 401.69 | 7.1453 | 283.5107 | 963.8826 | 7954.7618 | 2125.4934 | 6381.6737 | 18118.1575
2722723 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-5 35-31-L00175_47835179_56391177_56391177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:32:01 | 20.11.2023 02:16:09 | 8.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722823 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-16-L00083_953333386_953333386 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:01:02 | 19.11.2023 21:23:50 | 2.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46961
2722428 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_A_91459073_91459073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:02:09 | 19.11.2023 20:04:42 | 7.0425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.1927 | 0 | 0 | 0 | 28.3667 | 0 | 0 | 30.5594
2722182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950464619_950464619 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:51:40 | 19.11.2023 13:34:10 | 3.7083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4807
2722328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-2 35-18-L00002_35-18-L00002_72050487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:27:34 | 19.11.2023 18:34:27 | 7.1147 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 174.5248 | 0 | 0 | 0 | 681.4533 | 0 | 0 | 855.9781
2722720 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI-TR-1 35-29-L00267_95001202586_95001202586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:19:23 | 19.11.2023 18:42:09 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0335
2722886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-4 45-78-M00307_953284998_953284998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:55:28 | 19.11.2023 21:32:42 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22657
2722222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53136083 M16_53136083 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:24:23 | 19.11.2023 16:01:12 | 5.6136 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6578
2722245 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_YEŞİLYURT DM M01_2056936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:58:41 | 19.11.2023 10:58:51 | 0.0027778 | 4 | 744 | 34 | 26 | 8 | 28 | 2 | 0 | 0.002428 | 0.315 | 0.084343 | 0.0047388 | 0.02994 | 0.03193 | 0.16001 | 0 | 0.62839
2722079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:27:53 | 19.11.2023 12:45:09 | 4.2878 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.6833 | 0 | 0 | 0 | 35.5113 | 0 | 0 | 124.1946
2722531 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_98986582_98986582 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:51:34 | 19.11.2023 19:41:58 | 4.84 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9163
2722912 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593_A_91160794_91160794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:27:11 | 19.11.2023 21:47:44 | 1.3425 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65911 | 0 | 1.3105 | 0 | 0 | 1.9696
2722365 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_B TR6B2_5987074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:19:07 | 19.11.2023 15:16:29 | 2.9561 | 0 | 260 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 194.8006 | 0 | 0 | 0 | 128.8294 | 0 | 0 | 323.6301
2721833 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:10:45 | 19.11.2023 05:34:50 | 0.40139 | 0 | 656 | 11 | 33 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 58.5096 | 20.7516 | 4.3071 | 12.8746 | 19.7735 | 107.0925 | 0 | 223.309
2722594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:42:15 | 19.11.2023 16:08:24 | 0.43583 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 3.1162 | 2.483 | 30.6533 | 54.7433 | 9.3887 | 12.5454 | 0 | 0 | 112.9298
2722949 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-322 35-19-M00521_35-19-M00521_80491819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:32:39 | 19.11.2023 22:31:14 | 0.97639 | 0 | 156 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.3956 | 0 | 7.0655 | 0 | 23.1655 | 0 | 0 | 85.6266
2722302 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614190_956614190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:29:11 | 19.11.2023 16:50:38 | 5.3575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 | 0 | 0 | 3.4901
2722053 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:54:51 | 19.11.2023 09:10:07 | 1.2544 | 3 | 1411 | 126 | 265 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0.6059 | 190.5951 | 49.9882 | 37.3704 | 0.15185 | 37.4655 | 0 | 0 | 316.1769
2722159 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_956616107_956616107 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:37 | 19.11.2023 15:44:27 | 6.2472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.97241 | 0 | 0 | 4.572
2722700 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_95002390515_95002390515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:02:51 | 19.11.2023 18:14:41 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56263 | 0 | 0.087675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6503
2722600 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_A_91238399_91238399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:43:05 | 19.11.2023 21:35:54 | 5.8803 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8373 | 0 | 0 | 0 | 0.25361 | 0 | 0 | 8.0909
2722010 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_97533617_97533617 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:25:45 | 19.11.2023 09:31:27 | 5.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311
2722451 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-3 35-20-L00426_955215351_955215351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:22:32 | 19.11.2023 17:17:08 | 3.91 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89023 | 0 | 1.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7487
2722400 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_42981858_56353091_56353091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:25:35 | 19.11.2023 19:34:06 | 7.1419 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.2228 | 0 | 0.97968 | 0 | 65.1668 | 0 | 0 | 119.3692
2722663 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135872 L01_53135872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:35:55 | 19.11.2023 18:31:32 | 1.9269 | 1 | 54 | 4 | 88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.48913 | 14.4668 | 0.99066 | 13.3995 | 0 | 0.32855 | 0 | 0 | 29.6746
2722878 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-322 35-19-M00521_35-19-M00521_80491819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:57:35 | 19.11.2023 20:54:10 | 0.94306 | 0 | 156 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.3601 | 0 | 7.89 | 0 | 26.3115 | 0 | 0 | 91.5615
2722022 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_956689416_956689416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:38:25 | 19.11.2023 09:54:04 | 4.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8234
2722709 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_45-75-M00129_2357226 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:02:57 | 19.11.2023 19:03:27 | 2.0083 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353
2722726 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_910756312_910756312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:31:28 | 19.11.2023 19:25:09 | 1.8947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5131
2722122 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_FIRAT K24_2045387 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:00:56 | 19.11.2023 12:32:35 | 3.5275 | 0 | 949 | 0 | 0 | 1 | 1744 | 1 | 33 | 0 | 676.5121 | 0 | 0 | 0 | 4854.7106 | 60.1974 | 510.5605 | 6101.9807
2721982 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582473 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:28:07 | 19.11.2023 02:34:57 | 0.11389 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 17 | 392 | 8 | 16 | 0 | 46.4856 | 0 | 0 | 15.3511 | 28.7568 | 65.005 | 12.5844 | 168.1828
2722231 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLU SGK TR 45-83-L00172_45-83-L00172_2360457 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:43:56 | 19.11.2023 18:49:02 | 8.085 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.9915 | 0 | 0 | 0 | 36.9455 | 0 | 0 | 177.937
2721936 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80-A 45-72-M00119_c_56390694_56390694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:22:07 | 19.11.2023 02:43:32 | 2.3569 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.5279 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 0 | 52.0071
2722704 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:40:51 | 19.11.2023 21:04:00 | 0.38583 | 0 | 570 | 1 | 69 | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 39.8464 | 3.8348 | 5.0284 | 2.4001 | 16.0643 | 2.6434 | 0 | 69.8175
2722623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_910156560_910156560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:03:06 | 19.11.2023 20:27:31 | 4.4069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0751
2722958 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-277 MAVİ GÖK SİTESİ 35-19-M00516_9805624 adp2-1_5763465 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:50:11 | 19.11.2023 23:39:25 | 1.8206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60964 | 0 | 0 | 0 | 0.060661 | 0 | 0 | 0.6703
2722626 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393277_953393277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:02:29 | 19.11.2023 19:36:22 | 3.5647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0592 | 0 | 0 | 0 | 51.317 | 0 | 0 | 59.3761
2722434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140539 M06_53140539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:11:42 | 19.11.2023 17:29:31 | 4.2969 | 0 | 220 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.2231 | 0 | 0 | 10.83 | 15.2588 | 0 | 0 | 81.3119
2722009 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:29:31 | 19.11.2023 10:27:45 | 0.97056 | 0 | 1 | 44 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7588 | 6.9994 | 120.6714 | 3.1966 | 93.6339 | 0 | 245.2601
2722062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-37 ÖZPIRLANTA 35-18-L00037_ L01_2086543 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:06:24 | 19.11.2023 12:02:35 | 3.9364 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1158
2721956 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:18:25 | 19.11.2023 01:31:46 | 0.2225 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 5.0276 | 20.8941 | 5.0776 | 0 | 16.187 | 3.1259 | 0.57777 | 0 | 50.89
2722861 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1210 35-01-K01210_35-01-K01210_2360703 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:06:55 | 19.11.2023 21:48:45 | 0.69722 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 150.0996 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 157.7246
2722503 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_TR-20 M012_84598218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 14:17:01 | 19.11.2023 16:22:37 | 2.0933 | 0 | 3959 | 0 | 31 | 5 | 580 | 1 | 8 | 0 | 1046.5509 | 0 | 8.3204 | 257.2354 | 497.1388 | 107.6772 | 213.6493 | 2130.5721
2722497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2052461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:14:38 | 19.11.2023 14:22:29 | 0.13083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2176 | 0 | 3.2817 | 0 | 4.4993
2722566 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_955240366_955240366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:49:01 | 19.11.2023 16:47:17 | 1.9711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5872
2722520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:39:39 | 19.11.2023 16:32:36 | 1.8825 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2.3655 | 70.2735 | 38.4336 | 34.0356 | 5.6381 | 9.8519 | 0 | 0 | 160.5983
2722188 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_B_91025708_91025708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:54:55 | 19.11.2023 14:27:39 | 4.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 0.67779 | 0 | 0 | 1.8521
2722875 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_B_56400507_56400507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:37:34 | 20.11.2023 03:26:30 | 7.8156 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724
2722543 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911174441_911174441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:56:29 | 19.11.2023 17:24:38 | 2.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64036
2722165 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY MALAŞ TR-11 35-15-L00494_35-15-L00494_2365937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:27:04 | 19.11.2023 12:59:45 | 3.5447 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 10.317 | 0 | 24.3097 | 0 | 0 | 38.4367
2722042 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:20:01 | 19.11.2023 10:11:31 | 2.8583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6135 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 12.9587
2721787 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-9 35-26-M00223_35-26-M00223_2350757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:10:54 | 19.11.2023 02:18:24 | 0.125 | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.42344 | 0 | 0.11184 | 0 | 0.61854 | 0 | 0 | 1.1538
2722583 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-7 K19_2312193 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 15:32:09 | 19.11.2023 17:13:38 | 1.6914 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 5 | 0 | 113.7816 | 0 | 0 | 0 | 989.3112 | 0 | 9.576 | 1112.6689
2722334 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:00:18 | 19.11.2023 15:19:41 | 3.3231 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.599 | 0 | 14.607 | 0 | 8.1144 | 0 | 0 | 65.3204
2722128 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-969 35-03-M00969_948441793_948441793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:11:06 | 19.11.2023 12:38:22 | 3.4544 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7715
2722271 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073933 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:10:24 | 19.11.2023 18:25:16 | 7.2478 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 2.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0576
2722457 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-77 35-01-K00077_K-812 K04_41903905 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 13:30:51 | 19.11.2023 15:04:20 | 1.5581 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 544 | 1 | 7 | 0 | 229.8428 | 0 | 0 | 0 | 606.3578 | 42.4127 | 117.449 | 996.0622
2722978 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_45-73-M00590_2357966 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 23:03:03 | 20.11.2023 00:51:53 | 1.8139 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0123 | 0 | 0 | 0 | 19.262 | 0 | 0 | 26.2743
2722171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_B_91246780_91246780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:37:56 | 19.11.2023 15:07:51 | 5.4986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.388 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 9.0585
2722437 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:06:23 | 19.11.2023 16:22:55 | 3.2756 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1636
2722414 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_A_91367407_91367407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:58:01 | 19.11.2023 14:17:57 | 1.3322 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7944 | 0 | 0 | 0 | 0.36695 | 0 | 0 | 13.1613
2722775 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-873 35-01-K00873_35-01-K00873_2360243 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:08:01 | 19.11.2023 20:34:35 | 0.44278 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.3502 | 0 | 0 | 0 | 1.4454 | 0 | 0 | 46.7956
2722145 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_98986582_98986582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:22:51 | 19.11.2023 11:20:16 | 1.9569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
2722606 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_45-85-L00193_2358394 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:47:35 | 19.11.2023 16:02:30 | 0.24861 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0.040961 | 0 | 0 | 1.6255
2722002 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_A A01_5761935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:59:58 | 19.11.2023 08:46:07 | 4.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9021 | 0 | 0 | 36.9021
2722351 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_74702098 M05_74702098 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:02:47 | 19.11.2023 16:06:18 | 4.0586 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.7447 | 0 | 0 | 0 | 2.6823 | 0 | 0 | 41.4269
2722500 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_47918757_56404327_56404327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:07:06 | 19.11.2023 18:07:25 | 4.0053 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8505 | 0 | 3.528 | 0 | 5.0931 | 0 | 0 | 17.4716
2721959 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_İŞÇİEVLERİ K08_2041983 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 01:27:43 | 19.11.2023 01:30:00 | 0.038056 | 0 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 40.877 | 0 | 0 | 0 | 12.0248 | 0 | 0 | 52.9019
2722068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_35-15-L00278_2347372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:10:59 | 19.11.2023 12:17:59 | 4.1167 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722755 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1221 35-01-M01221_A_56352936_56352936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:07:34 | 19.11.2023 18:58:10 | 0.84333 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.63
2722114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135138 M07_53135138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:54:57 | 19.11.2023 10:31:54 | 1.6158 | 0 | 5 | 7 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.89775 | 1.5742 | 2.5733 | 0 | 1.8754 | 0 | 0 | 6.9206
2722137 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1024 35-01-K01024_35-01-K01024_61260309 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:15:51 | 19.11.2023 10:11:40 | 0.93028 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 138.1712 | 0 | 0 | 0 | 38.0664 | 0 | 0 | 176.2376
2722260 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_10570620_56359923_56359923 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:06:10 | 19.11.2023 11:47:19 | 0.68583 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6618 | 0 | 0 | 0 | 7.7388 | 0 | 0 | 9.4006
2722801 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:44:55 | 19.11.2023 19:02:15 | 0.28889 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 2.9895 | 2.0275 | 21.0503 | 40.2889 | 6.9613 | 8.5485 | 0 | 0 | 81.866
2722214 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134883 M02_53134883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:06:36 | 19.11.2023 19:13:41 | 9.1181 | 1 | 122 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.9993 | 100.839 | 0 | 0 | 0 | 28.4791 | 0 | 0 | 131.3175
2722609 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_D_91319348_91319348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:45:03 | 19.11.2023 17:12:16 | 1.4536 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25.1753 | 0 | 0 | 0 | 5.3137 | 0 | 0.89105 | 31.38
2721945 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCIK TR-1 35-29-L00514_35-29-L00514_72349023 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:32:30 | 19.11.2023 02:56:33 | 2.4008 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.7086 | 0 | 4.8237 | 0 | 17.4415 | 0 | 0 | 48.9738
2721991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HASKÖY TR-2 45-72-L00251_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109890 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:31:21 | 19.11.2023 06:07:33 | 3.6033 | 0 | 54 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7975 | 0 | 36.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3273
2722074 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_B_90947705_90947705 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:18:06 | 19.11.2023 11:31:53 | 3.2297 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.3602 | 0 | 0 | 0 | 3.8738 | 0 | 0 | 38.2339
2722678 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIRALAN TR-1 45-83-L00276_955166954_955166954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:47:01 | 19.11.2023 22:59:11 | 6.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47445
2722434 | 2 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:29:31 | 19.11.2023 18:36:26 | 1.1153 | 0 | 402 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.6794 | 0 | 0 | 8.1909 | 10.6074 | 0 | 0 | 55.4777
2722818 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-403 35-09-M00403_97844281_97844281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:57:18 | 19.11.2023 20:46:21 | 1.8175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81091
2722277 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-2 45-72-M00245_45-72-M00245_2376946 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:13:31 | 19.11.2023 13:33:53 | 2.3394 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722131 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_35-31-L00333_2365001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:04:15 | 19.11.2023 15:07:14 | 6.0497 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6076 | 0 | 3.2707 | 0 | 0.2712 | 0 | 0 | 23.1495
2721985 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:31:31 | 19.11.2023 02:46:00 | 0.24139 | 2 | 1202 | 0 | 127 | 0 | 188 | 0 | 0 | 2.2502 | 124.3374 | 0 | 7.5087 | 0 | 37.1231 | 0 | 0 | 171.2194
2722317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:45:41 | 19.11.2023 11:57:59 | 0.205 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.19162 | 1.5351 | 0.098133 | 0 | 18.9027 | 0 | 0 | 0 | 20.7275
2722197 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI ASAR MAH. TR-1 45-77-M00019_A_56386783_56386783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:03:20 | 19.11.2023 12:18:56 | 2.26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8484
2722864 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ALİAĞA RES M-669 M02_100693785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:35:31 | 19.11.2023 20:14:47 | 0.65444 | 1 | 660 | 3 | 22 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.17915 | 72.6548 | 1.972 | 3.9981 | 55.7184 | 8.8544 | 0 | 0 | 143.3769
2722174 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KASAPLI TR-2 45-73-M00263_945658902_945658902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:35:37 | 19.11.2023 16:44:31 | 7.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3645
2722838 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/5 35-29-L00024_950317022_950317022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:04:42 | 19.11.2023 19:59:06 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10005
2722509 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-960 35-02-K00960_98286438_98286438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:21:03 | 19.11.2023 15:10:41 | 0.82722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0 | 3.7849
2722360 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_A_90988877_90988877 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:13:27 | 19.11.2023 15:34:25 | 3.3494 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.7059 | 0 | 0 | 0 | 20.9473 | 0 | 0 | 88.6532
2722111 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZ CENNET SİTESİ TR 35-30-L00108_955328699_955328699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:51:11 | 19.11.2023 09:52:38 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_45-72-L00274_2367317 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:28:05 | 19.11.2023 10:35:40 | 1.1264 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94311 | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1501
2722005 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135381 M02_53135381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:02:31 | 19.11.2023 10:38:23 | 6.5978 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2169 | 0 | 0.18103 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 30.2309
2722844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 15800 GİRİŞ L10_2052455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:11:17 | 19.11.2023 20:46:41 | 1.59 | 4 | 4433 | 9 | 34 | 27 | 947 | 3 | 0 | 2.0708 | 2100.0556 | 258.163 | 10.1257 | 718.093 | 1587.8869 | 304.0011 | 0 | 4980.3961
2722921 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006__83647935_83647935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:42:11 | 19.11.2023 22:08:33 | 1.4394 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.5012 | 0 | 0 | 0 | 2.4307 | 0 | 0 | 43.9319
2722048 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_A_91212490_91212490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:33:33 | 19.11.2023 13:10:19 | 5.6128 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4637 | 0 | 0 | 0 | 7.6642 | 0 | 0 | 20.1279
2722612 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_ABALIOĞLU YEM M010_72134516 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 15:55:17 | 19.11.2023 20:21:06 | 4.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.8339 | 0 | 1970.8339
2722094 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_912541729_912541729 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:34:47 | 19.11.2023 10:15:57 | 1.6861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2046 | 0 | 0 | 0 | 0.28902 | 0 | 0 | 4.4936
2722334 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:19:41 | 19.11.2023 15:26:00 | 0.10528 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.10138 | 5.6353 | 0.093179 | 0.035262 | 0.86774 | 1.9127 | 0 | 0 | 8.6456
2722134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_AZİZTEPE M05_95408235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:10:11 | 19.11.2023 10:43:00 | 1.5469 | 2 | 441 | 2 | 31 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.67551 | 63.1879 | 10.5468 | 1.1004 | 8.3361 | 6.8524 | 0 | 0 | 90.6992
2722775 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911767156_911767156 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:22:12 | 19.11.2023 20:08:01 | 1.7636 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7321
2722088 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_947027990_947027990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:34:57 | 19.11.2023 10:40:50 | 2.0981 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6825 | 0 | 0 | 0 | 2.6155 | 0 | 0 | 5.298
2721988 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:52:22 | 19.11.2023 02:58:18 | 0.098889 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.6741 | 0.59286 | 0.6362 | 1.0648 | 0.90007 | 0 | 0 | 4.8681
2722031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-6 35-31-L00560_A_95773096_95773096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 06:42:11 | 19.11.2023 07:36:04 | 0.89806 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98525 | 0 | 0.95795 | 0 | 0.39961 | 0 | 0 | 2.3428
2722280 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-31-L00013_SB G03_95262872 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:15:56 | 19.11.2023 17:30:01 | 6.2347 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.415
2722672 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-140 35-16-L00140_35-16-L00140_2347419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:46:31 | 19.11.2023 17:34:59 | 0.80778 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.723 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 32.9132
2722861 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1210 35-01-K01210_A_56373180_56373180 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:32:34 | 19.11.2023 21:06:55 | 1.5725 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.5603 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | 0 | 0 | 83.0307
2722194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053 M04_78582582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:03:31 | 19.11.2023 11:03:51 | 1.0056 | 0 | 2362 | 0 | 0 | 17 | 392 | 8 | 16 | 0 | 440.6307 | 0 | 0 | 153.566 | 389.5701 | 692.7746 | 132.671 | 1809.2124
2722463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-2 15800 GİRİŞ L08_2052453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:38:01 | 19.11.2023 14:38:05 | 1.0011 | 4 | 8543 | 2 | 105 | 11 | 1349 | 0 | 3 | 34.0587 | 1871.9432 | 24.3796 | 17.0584 | 117.6851 | 1423.1071 | 0 | 10.4296 | 3498.6618
2722655 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145__90033623_90033623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:23:32 | 19.11.2023 22:53:37 | 6.5014 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7265
2722406 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_99570491_99570491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:49:49 | 19.11.2023 13:42:59 | 0.88611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 1.9101
2722614 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_45-81-M00055_2360881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:27:11 | 19.11.2023 21:12:24 | 0.75361 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3024 | 0 | 1.0294 | 0 | 1.2519 | 0 | 0 | 7.5837
2722300 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1425 35-07-K01425_99076595_99076595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:28:41 | 19.11.2023 14:50:04 | 3.3564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 1.9235 | 0 | 0 | 4.3414
2722798 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BOSTANYERİ TR-2 35-31-L00322_C_91234110_91234110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:44:11 | 19.11.2023 19:24:42 | 0.67528 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.063029 | 0 | 0 | 1.2489
2722692 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_35-29-L00396_2376502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:05:31 | 19.11.2023 20:16:02 | 3.1753 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8761 | 0 | 41.356 | 0 | 24.2058 | 0 | 0 | 87.4378
2722051 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-2 35-18-L00002_35-18-L00002_72050487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:39:04 | 19.11.2023 11:07:52 | 3.48 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 81.6992 | 0 | 0 | 0 | 318.581 | 0 | 0 | 400.2802
2721965 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2043019 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 01:40:29 | 19.11.2023 01:42:23 | 0.031667 | 0 | 4994 | 0 | 0 | 0 | 386 | 1 | 0 | 0 | 28.7636 | 0 | 0 | 0 | 3.5582 | 1.2878 | 0 | 33.6096
2722008 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_35-31-L00341_2365270 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:22:31 | 19.11.2023 04:32:39 | 0.16889 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60265 | 0 | 0.091949 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 1.9382
2722661 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956658542_956658542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:35:48 | 19.11.2023 17:24:44 | 0.81556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2721997 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 03:22:51 | 19.11.2023 03:53:21 | 0.50833 | 2 | 788 | 1 | 99 | 6 | 117 | 0 | 1 | 0.0076285 | 49.3647 | 0.082123 | 2.7206 | 4.9538 | 13.5574 | 0 | 0.038272 | 70.7244
2722306 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-701 ÖZEL 45-80-M02701Ö_45-80-M02701Ö_2363307 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:42:13 | 19.11.2023 12:55:53 | 3.2278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722970 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_912478084_912478084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 22:39:07 | 20.11.2023 01:24:10 | 2.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5993
2722638 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_HatBaşıAyırıcı_53137752 M03_53137752 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:52:49 | 19.11.2023 19:11:25 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0757 | 0 | 149.0757
2722830 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-26-M00769_956606318_956606318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:51:31 | 20.11.2023 02:12:23 | 7.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722515 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_35-30-L00146_79769196 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:31:21 | 19.11.2023 15:43:46 | 1.2069 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7419 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 30.2877
2722382 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY ÇİFTLİK MAHALLESİ TR 35-32-L00055_35-32-L00055_2361196 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:13:01 | 19.11.2023 18:52:01 | 0.65 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4974 | 0 | 4.4858 | 0 | 2.5089 | 0 | 0 | 12.4921
2722429 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_45-73-M00433_2354551 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:02:31 | 19.11.2023 18:59:32 | 5.9503 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3781 | 0 | 6.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7422
2722724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950456519_950456519 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:33:48 | 19.11.2023 19:30:28 | 1.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9374
2722183 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER KÖK 35-31-L00116_HatBaşıAyırıcı_100721901 L03_100721901 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:53:55 | 19.11.2023 17:09:36 | 7.2614 | 0 | 161 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 187.074 | 0 | 38.1564 | 0 | 153.4895 | 0 | 0 | 378.7199
2722870 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4763 35-01-K04763__72410506_72410506 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:44:23 | 19.11.2023 21:59:29 | 2.2517 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105.7749 | 0 | 0 | 0 | 1.1518 | 0 | 0 | 106.9267
2722475 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_95000562299_95000562299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:45:30 | 19.11.2023 22:08:43 | 8.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 1.2784
2722246 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_TR-33 M014_84598215 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 10:58:59 | 19.11.2023 12:12:53 | 1.2317 | 0 | 2649 | 0 | 25 | 0 | 945 | 0 | 1 | 0 | 436.4956 | 0 | 2.3153 | 0 | 513.0848 | 0 | 0.80064 | 952.6963
2722103 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134943 M07_53134943 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:48:22 | 19.11.2023 10:59:05 | 2.1786 | 1 | 8 | 35 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8088 | 2.1663 | 3.5076 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 6.6123
2722956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_45-71-M01701_2354134 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:45:55 | 20.11.2023 02:05:52 | 4.3325 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.5687 | 0 | 0 | 0 | 0.49843 | 0 | 0 | 44.0671
2722930 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARIKAYA TR-1 35-31-L00282_B_65496789_65496789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:01:16 | 19.11.2023 23:20:10 | 2.315 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2067 | 0 | 0 | 0 | 3.8479 | 0 | 0 | 11.0546
2722097 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_C_91234062_91234062 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:41:01 | 19.11.2023 18:51:19 | 10.1717 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3645 | 0 | 0 | 0 | 19.4146 | 0 | 0 | 35.7791
2722644 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH.TR-2 45-73-M00513_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083984 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:16:31 | 19.11.2023 23:28:29 | 7.1994 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1039
2722701 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_A_56398790_56398790 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:13:11 | 19.11.2023 18:44:52 | 1.5281 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29569 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0 | 1.641
2722950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:22:13 | 19.11.2023 22:33:53 | 1.1944 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.3044 | 0 | 0 | 0 | 7.6088 | 0 | 0 | 34.9132
2722346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/15 35-28-L00171_35-28-L00171_66875658 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:36:38 | 19.11.2023 15:48:36 | 4.1994 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.3327 | 0 | 0 | 0 | 120.039 | 0 | 0 | 243.3716
2722060 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇAYAĞZI TR-21 35-31-L00280_B_91232076_91232076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:05:34 | 19.11.2023 17:23:01 | 9.2908 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.317 | 0 | 0 | 0 | 117.2353 | 0 | 0 | 156.5523
2722203 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_D e1b_5863182 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:12:24 | 19.11.2023 13:23:33 | 3.1858 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 161.1001 | 0 | 0 | 0 | 25.0124 | 0 | 0 | 186.1125
2722352 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1146 35-07-K01146_99068081_99068081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:09:12 | 19.11.2023 16:22:11 | 4.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0624 | 0 | 0 | 10.0624
2722804 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1126 35-01-K01126_C C1_5847555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:41:16 | 19.11.2023 22:32:28 | 3.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4445 | 0 | 0 | 9.4445
2722873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_BAHÇEARASI MAH. M04_2317063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:50:15 | 19.11.2023 22:27:08 | 2.6147 | 0 | 129 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.7863 | 0 | 1.1568 | 0 | 6.0138 | 0 | 0 | 65.9568
2722850 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197191_953197191 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:12:17 | 19.11.2023 20:03:54 | 0.86028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982
2722664 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÜZÜMLÜ TR-1 45-73-M00630_45-73-M00630_2353068 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:37:31 | 19.11.2023 21:58:09 | 5.3439 | 0 | 61 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8119 | 0 | 6.9916 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 62.7312
2722681 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DURHASAN KÖK 45-74-M00373_HatBaşıAyırıcı_88631380 M06_88631380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:19:18 | 19.11.2023 22:22:07 | 6.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 0 | 17.499
2722286 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:09:32 | 19.11.2023 14:16:58 | 3.1239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 0 | 17.0489 | 0 | 49.1316 | 0 | 67.334
2722432 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:55:51 | 19.11.2023 14:16:00 | 1.3358 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4594 | 0 | 0 | 0 | 17.3806 | 0 | 0 | 25.84
2722727 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TR-2 35-22-M00240_955284324_955284324 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:42:06 | 19.11.2023 19:14:04 | 1.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10817
2722226 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:33:29 | 19.11.2023 12:13:22 | 1.6647 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.722 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 51.47
2722657 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:42:03 | 19.11.2023 20:31:52 | 0.83028 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 35.4109 | 5.4592 | 36.461 | 0.61359 | 0 | 0 | 80.38
2722180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_SEKİKÖY-ŞİRİNKÖY L02_66946046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:51:05 | 19.11.2023 11:04:24 | 1.2219 | 0 | 159 | 12 | 15 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.3383 | 62.4675 | 34.1502 | 18.1497 | 15.4336 | 0 | 0 | 152.5394
2722910 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-590 35-04-K00590_99133016_99133016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:27:26 | 20.11.2023 00:02:54 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7233 | 0 | 0 | 33.7233
2722269 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-6 35-22-M00176_955286436_955286436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:05:38 | 19.11.2023 11:51:48 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028189
2722200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:09:08 | 19.11.2023 12:29:40 | 2.3422 | 4 | 87 | 96 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.49812 | 22.0159 | 3.8575 | 11.4393 | 17.3982 | 5.2511 | 0 | 0 | 60.4601
2722555 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2656 35-01-K02656_35-01-K02656_2360481 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:07:47 | 19.11.2023 18:21:24 | 3.2269 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8796 | 0 | 0 | 0 | 2.1378 | 0 | 0 | 28.0174
2722196 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:57:10 | 19.11.2023 11:31:10 | 0.56667 | 3 | 697 | 53 | 81 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.36112 | 50.3071 | 29.4792 | 7.9668 | 43.4365 | 6.6649 | 15.9328 | 0 | 154.1484
2722535 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:46:46 | 19.11.2023 15:34:04 | 0.78833 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3834
2722704 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MUAMMER SOYLU ÖZEL TR 45-71-M02328Ö_ H_74046160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:12:53 | 19.11.2023 20:40:51 | 3.4661 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7399
2722100 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TOSUNLAR BEKİR EKİZ TARIMSAL SULAMA 35-32-L00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045057 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:43:42 | 19.11.2023 12:22:25 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722249 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_B_91440649_91440649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:52:21 | 19.11.2023 14:10:00 | 3.2942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4389
2722498 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-78 HULUSİ İZLEYEN GRB. 35-15-M00078_A_91233485_91233485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:04:46 | 19.11.2023 18:58:43 | 4.8992 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1371 | 0 | 37.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1706
2721957 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1444 35-04-K01444_99470263_99470263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:12:42 | 19.11.2023 02:28:00 | 1.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11571
2722057 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | BAKIR YÖRÜKLER TR-2 35-32-L00054_A_91426092_91426092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 07:55:46 | 19.11.2023 09:52:40 | 1.9483 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2563 | 0 | 0 | 0 | 4.7945 | 0 | 0 | 10.0508
2722212 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP BAĞKUZU TR 45-78-M00797_D_91262575_91262575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:17:47 | 19.11.2023 15:47:31 | 5.4956 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0 | 4.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2755
2722370 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_45-73-M00590_2357966 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:10:01 | 19.11.2023 22:16:04 | 2.1008 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.5719 | 0 | 0 | 0 | 27.5224 | 0 | 0 | 37.0943
2722089 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_B_90942636_90942636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:28:25 | 19.11.2023 16:11:19 | 7.715 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908
2722405 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 17:18:48 | 19.11.2023 18:09:37 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0164 | 2.4285 | 799.8035 | 19.0727 | 849.3211
2721980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 02:17:21 | 19.11.2023 02:48:02 | 0.51139 | 7 | 693 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 0.9609 | 44.7373 | 49.2983 | 25.1201 | 28.6207 | 7.7082 | 39.0628 | 0 | 195.5083
2722381 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:31:42 | 19.11.2023 12:45:31 | 0.23028 | 6 | 405 | 295 | 462 | 29 | 69 | 1 | 0 | 0.18814 | 9.455 | 16.7203 | 7.0003 | 1.1064 | 3.0403 | 46.6982 | 0 | 84.2086
2722630 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:09:23 | 19.11.2023 17:08:01 | 0.97722 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7916 | 0 | 0 | 0 | 1.5121 | 0 | 0 | 15.3036
2722776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-431 HAPPY PARK L05_72186857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:25:31 | 19.11.2023 19:07:41 | 0.70278 | 0 | 888 | 2 | 52 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 229.7482 | 17.76 | 10.0137 | 25.7182 | 172.4889 | 0 | 0 | 455.729
2722527 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_ŞEHİR GİRİŞ M011_84598101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:49:21 | 19.11.2023 15:08:05 | 0.31222 | 0 | 4897 | 0 | 71 | 1 | 1130 | 0 | 6 | 0 | 207.064 | 0 | 1.6255 | 7.7429 | 193.4052 | 0 | 19.2025 | 429.04
2722521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3338 35-02-K03338_A_56382491_56382491 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:39:55 | 19.11.2023 17:45:47 | 3.0978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9002 | 0 | 0 | 0 | 38.9419 | 0 | 0 | 46.8421
2722129 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53137024 M05_53137024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:59:30 | 19.11.2023 11:25:57 | 2.4408 | 0 | 152 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.3113 | 13.4703 | 1.4697 | 0 | 5.3932 | 0 | 0 | 60.6445
2722673 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1452 35-01-K01452_F k1452/f3_5883753 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:45:59 | 19.11.2023 21:21:03 | 4.5844 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7132
2722152 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:24:55 | 19.11.2023 11:45:19 | 2.34 | 0 | 289 | 0 | 13 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 91.2086 | 0 | 24.3263 | 43.9998 | 96.5817 | 0 | 0 | 256.1163
2722272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:14:05 | 19.11.2023 11:56:05 | 0.7 | 0 | 380 | 7 | 1 | 15 | 36 | 6 | 0 | 0 | 54.2747 | 55.9651 | 0 | 171.9917 | 7.8152 | 138.3345 | 0 | 428.3812
2722936 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_45-79-M00053_2369764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 21:27:21 | 19.11.2023 22:09:35 | 0.70389 | 0 | 577 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.0956 | 0 | 0.061126 | 0 | 5.8139 | 0 | 0 | 111.9706
2721940 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-4 35-14-M00310_967149217_967149217 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 00:15:50 | 19.11.2023 01:13:31 | 0.96139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22715
2722481 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_90912657 L05_90912657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:54:26 | 19.11.2023 15:22:41 | 1.4708 | 0 | 114 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.3507 | 0 | 6.6224 | 0 | 29.1591 | 0 | 0 | 57.1322
2722836 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/113 45-83-L00113_A_56384153_56384153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 19:05:01 | 19.11.2023 19:34:46 | 0.49583 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8016 | 0 | 0 | 0 | 4.9421 | 0 | 0 | 35.7436
2722464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_L-424 AKTAŞ L01_66340307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:38:01 | 19.11.2023 14:59:05 | 1.3511 | 0 | 998 | 0 | 3 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 483.7271 | 0 | 0.14319 | 0 | 899.5847 | 0 | 0 | 1383.455
2722438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:15:25 | 19.11.2023 15:05:27 | 1.8339 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10.3982 | 0 | 366.6564 | 0 | 173.5654 | 16.4826 | 0 | 0 | 567.1026
2722501 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910173978_910173978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 14:09:51 | 19.11.2023 17:14:30 | 3.0775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7383
2722003 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_99458642_99458642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 04:06:20 | 19.11.2023 05:10:42 | 1.0728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5166
2722252 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | PINARLAR TR-1 45-81-M00241_A_91314380_91314380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:54:16 | 19.11.2023 16:13:48 | 5.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7519 | 0 | 0 | 3.7519
2722109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:49:55 | 19.11.2023 10:32:49 | 1.715 | 0 | 2555 | 1 | 3 | 12 | 295 | 8 | 2 | 0 | 753.6967 | 9.8068 | 0 | 797.3342 | 400.6694 | 1495.7754 | 5.8421 | 3463.1246
2722444 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 13:21:15 | 19.11.2023 14:26:14 | 1.0831 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.45408 | 79.4596 | 116.1609 | 13.1093 | 32.249 | 17.2898 | 0 | 0 | 258.7226
2722358 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_A_56376045_56376045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:04:03 | 19.11.2023 15:15:05 | 3.1839 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8176 | 0 | 0 | 0 | 0.28588 | 0 | 0 | 26.1035
2722401 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_948510450_948510450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:27:36 | 19.11.2023 20:20:50 | 7.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.507 | 0 | 0 | 11.507
2722587 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_910808019_910808019 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 15:30:15 | 19.11.2023 21:29:19 | 5.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9313 | 0 | 0 | 4.9313
2722797 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-2 45-73-M00141_45-73-M00141_66677928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:13:51 | 19.11.2023 21:20:50 | 1.1164 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5161 | 0 | 0 | 0 | 2.9685 | 0 | 0 | 24.4846
2722023 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 05:41:17 | 19.11.2023 11:49:58 | 6.1447 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7799
2722687 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_A_56396206_56396206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:54:03 | 19.11.2023 23:51:50 | 6.9631 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.9646 | 0 | 0 | 0 | 1.0898 | 0 | 0 | 147.0544
2722215 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_B_56376967_56376967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:18:14 | 19.11.2023 11:48:59 | 1.5125 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0 | 2.7963
2722733 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_B_65514236_65514236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:48:44 | 19.11.2023 22:18:56 | 5.5033 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722069 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616602_956616602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:13:37 | 19.11.2023 17:59:11 | 9.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622
2722086 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KARGIN KÖK 45-84-M00004_6767030_56402506_56402506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 08:35:05 | 19.11.2023 10:05:16 | 1.5031 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3819 | 0 | 4.7461 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 7.9078
2722169 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231/A 35-01-K04858_35-01-K04858_2366097 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:23:55 | 19.11.2023 09:41:57 | 0.30056 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9173 | 0 | 0 | 0 | 3.853 | 0 | 0 | 5.7704
2722773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-289 KANTAR L14_2052463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:24:23 | 19.11.2023 18:42:50 | 0.3075 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.759 | 0 | 0 | 0 | 3.1455 | 0 | 0 | 64.9045
2722919 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/9 45-72-M00009_956502809_956502809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 20:32:26 | 19.11.2023 22:26:13 | 1.8964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87058
2722624 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:00:44 | 20.11.2023 02:07:07 | 10.1064 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3991 | 0 | 6.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5918
2722132 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ESKİ TEPEKÖY TR-1 45-75-M00251_B_56391330_56391330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 09:09:51 | 19.11.2023 10:52:18 | 1.7075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18135
2722816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3001 35-02-K03001_954767446_954767446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 18:54:00 | 19.11.2023 23:04:18 | 4.1717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0251
2722627 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_KARAKOZAN KÖY M03_90848798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 16:07:41 | 19.11.2023 16:09:00 | 0.021944 | 1 | 139 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0044665 | 0.29019 | 0.010775 | 0 | 0.035638 | 0 | 0 | 0 | 0.34107
2721963 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227455 L03_89227455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 01:35:51 | 19.11.2023 01:36:01 | 0.0027778 | 1 | 304 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00045845 | 0.055723 | 0.087586 | 0 | 0 | 0.0010193 | 0 | 0 | 0.14479
2722149 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-10 M04_72227761 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2023 09:24:51 | 19.11.2023 15:40:42 | 6.2642 | 0 | 514 | 0 | 32 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 365.5086 | 0 | 29.4396 | 16.8679 | 71.578 | 0 | 0 | 483.3942
2722361 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:05:06 | 19.11.2023 12:58:36 | 0.89167 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1299 | 0 | 0.73473 | 0 | 2.2843 | 0 | 0 | 10.1489
2722292 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 11:20:11 | 19.11.2023 15:34:56 | 4.2458 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.9773 | 0 | 0 | 0 | 287.3633 | 0 | 0 | 291.3406
2722255 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910173978_910173978 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 10:35:29 | 19.11.2023 12:03:09 | 1.4611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
2722398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-13 45-78-L00213_49330353_56389089_56389089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2023 12:35:56 | 19.11.2023 14:10:07 | 1.5697 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.3291 | 0 | 0 | 0 | 0.10295 | 0 | 0 | 47.432
2723492 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT TR-2 35-16-M00027_35-16-M00027_2362791 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:07:15 | 20.11.2023 14:52:08 | 0.74806 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9432 | 0 | 0 | 0 | 7.4088 | 0 | 0 | 14.3521
2723824 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1016 35-01-K01016_913555658_913555658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:20:16 | 20.11.2023 22:06:39 | 1.7731 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078
2723818 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_99070139_99070139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:06:43 | 21.11.2023 00:27:12 | 4.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6124
2723841 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2707 35-02-M02707_B_77269403_77269403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:44:50 | 20.11.2023 21:47:31 | 1.0447 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.275
2723177 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_99273078_99273078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:02:38 | 20.11.2023 12:37:08 | 2.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.95508 | 0 | 0 | 2.1746
2723615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65650970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:08:51 | 20.11.2023 16:42:09 | 0.555 | 2 | 2869 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.4739 | 277.5348 | 3.2734 | 13.6312 | 132.6379 | 121.997 | 607.1997 | 4.9699 | 1161.7178
2723864 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_B_56400479_56400479 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:47:18 | 20.11.2023 22:05:52 | 0.30944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3433
2723555 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-594 35-04-K00594_95001335410_95001335410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:21:39 | 20.11.2023 18:56:56 | 3.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12011 | 0 | 0 | 0.12011
2723114 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:28:31 | 20.11.2023 15:26:30 | 5.9664 | 2 | 3 | 59 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 0 | 45.1159 | 29.0747 | 5.7784 | 0 | 0 | 0 | 85.3597
2723363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 12:22:41 | 20.11.2023 13:32:35 | 1.165 | 4 | 268 | 87 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.54256 | 43.0625 | 89.9006 | 50.0966 | 13.9711 | 4.4245 | 205.0512 | 0 | 407.049
2723028 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_9147146_56376397_56376397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:48:50 | 20.11.2023 11:45:58 | 3.9522 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.7821 | 0 | 0 | 0 | 31.0128 | 0 | 0 | 48.7949
2723097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:17 | 20.11.2023 16:16:20 | 7.0008 | 1 | 376 | 3 | 20 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1.2554 | 463.8347 | 1.9714 | 2.4891 | 0 | 67.7241 | 0 | 0 | 537.2748
2723220 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_A_56370010_56370010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:24:09 | 20.11.2023 13:11:33 | 2.79 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2246 | 0 | 0 | 0 | 0.86085 | 0 | 0 | 13.0854
2723552 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_953292277_953292277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:18:21 | 20.11.2023 17:36:58 | 2.3103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36725
2723569 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:36:06 | 20.11.2023 15:54:45 | 0.31083 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.3529 | 11.9092 | 6.995 | 5.4872 | 1.2715 | 2.0194 | 0 | 0 | 28.0352
2723054 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_912608505_912608505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:29:07 | 20.11.2023 10:23:20 | 1.9036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3813
2723034 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-6 (DM-10/14) 35-17-M00501_950149204_950149204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:08:10 | 20.11.2023 12:46:21 | 4.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7503 | 0 | 0 | 45.7503
2723781 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-2 45-73-M00141_45-73-M00141_66677928 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:12:38 | 20.11.2023 23:08:17 | 3.9275 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 73.717 | 0 | 0 | 0 | 10.4553 | 0 | 0 | 84.1724
2723675 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625389_945625389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:10:56 | 20.11.2023 21:22:09 | 4.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723048 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_913358310_913358310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:27:55 | 20.11.2023 12:36:39 | 4.1456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3695 | 0 | 0 | 0 | 11.8997 | 0 | 0 | 15.2692
2723180 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3428(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03428_ M01_88207299 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:04:02 | 20.11.2023 12:02:26 | 1.9733 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140.9273 | 0 | 0 | 0 | 30.2305 | 0 | 0 | 171.1578
2723117 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:29:59 | 20.11.2023 17:48:53 | 8.315 | 0 | 53 | 4 | 123 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 99.6814 | 179.129 | 683.7218 | 72.0838 | 328.6069 | 0 | 0 | 1363.2228
2723698 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-2013 35-08-K02013__72410685_72410685 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:39:59 | 20.11.2023 19:42:49 | 2.0472 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.4219 | 0 | 0.21359 | 0 | 0.44554 | 0 | 0 | 41.0811
2723449 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1 35-01-K00001_E E3_5872924 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:40:56 | 20.11.2023 18:40:18 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8449 | 0 | 0 | 21.8449
2723320 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_A_56356268_56356268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:41:08 | 20.11.2023 14:38:07 | 2.9497 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.2699 | 0 | 0 | 0 | 39.4158 | 0 | 0 | 52.6857
2723403 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911133881_911133881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:07:47 | 20.11.2023 14:40:10 | 1.5397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1493
2723257 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPLER TR-2 35-26-M00232_95002472080_95002472080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:44:14 | 20.11.2023 13:07:32 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723804 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-3 35-23-M00072_B_91353088_91353088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:49:22 | 20.11.2023 21:36:00 | 1.7772 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7684 | 0 | 0.16236 | 0 | 0.14936 | 0 | 0 | 13.0801
2723263 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15-1 45-72-L00964_956497922_956497922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:02:42 | 20.11.2023 14:13:12 | 3.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33303
2723074 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:02:55 | 20.11.2023 11:03:22 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1181 | 0 | 0 | 0 | 84.1181
2723406 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2391 35-01-M02391_913450414_913450414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:12:13 | 20.11.2023 14:30:06 | 1.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41783 | 0 | 0 | 0 | 0.045055 | 0 | 0 | 0.46288
2723008 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3466(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03466_35-02-M03466_88370532 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 03:27:03 | 20.11.2023 04:33:53 | 1.1139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5674 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0 | 15.6663
2723529 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_DALYAN L05_2053082 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:49:20 | 20.11.2023 15:44:39 | 0.92194 | 3 | 3171 | 2 | 12 | 28 | 245 | 0 | 1 | 6.3305 | 394.9747 | 6.3456 | 0.4618 | 230.3114 | 313.0624 | 0 | 0 | 951.4863
2723778 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/03 45-71-M00166_C c2b_45193502 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:05:34 | 20.11.2023 20:29:43 | 1.4025 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0282
2723137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ARTICAK TR-1 35-15-L00344_A_91356236_91356236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:27:25 | 20.11.2023 17:56:03 | 8.4772 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4659 | 0 | 0 | 12.4659
2723678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2118714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:23:03 | 20.11.2023 17:50:59 | 0.46556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17782 | 0 | 0 | 0 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 34.6978
2724313 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1172 M11_42444633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:19:00 | 20.11.2023 14:59:02 | 0.66722 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 188.3115 | 0 | 0 | 0 | 15.2727 | 0 | 0 | 203.5842
2723183 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95001311981_95001311981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:01:18 | 20.11.2023 12:39:44 | 2.6406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
2723375 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/22 35-26-M00853_49434968 _5926671 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:36:03 | 20.11.2023 16:03:31 | 3.4578 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.9641 | 0 | 0 | 0 | 22.5863 | 0 | 0 | 132.5504
2723960 | 3 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2583 35-08-M02583_DAĞITIM TRAFOSU M-2583 M01_50035585 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:16:40 | 20.11.2023 15:50:46 | 0.56833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8036 | 0 | 0 | 0 | 0.060527 | 0 | 0 | 5.8641
2723352 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716744 M01_89716744 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:11:51 | 20.11.2023 13:00:55 | 0.81778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1526
2723060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:44:00 | 20.11.2023 08:59:43 | 0.26194 | 9 | 405 | 407 | 509 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.25556 | 11.6666 | 24.2081 | 9.4346 | 1.898 | 4.474 | 165.0254 | 0 | 216.9623
2723306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:24:41 | 20.11.2023 17:51:42 | 6.4503 | 0 | 2278 | 0 | 74 | 5 | 209 | 0 | 3 | 0 | 2474.689 | 0 | 487.4049 | 42.489 | 870.1188 | 0 | 295.6118 | 4170.3134
2723701 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_B B01_79678381 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:44:43 | 20.11.2023 23:28:00 | 5.7214 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.6489 | 0 | 0 | 0 | 265.0858 | 0 | 0 | 419.7347
2723014 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-11 35-22-M00011_DAĞITIM TRAFO TR-11 M03_72135621 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 04:39:51 | 20.11.2023 06:25:03 | 1.7533 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 136.4579 | 0 | 0 | 0 | 48.4356 | 0 | 0 | 184.8935
2723312 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:37:19 | 20.11.2023 15:09:41 | 3.5394 | 1 | 316 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 1.9657 | 173.4341 | 1.3691 | 6.9374 | 97.3433 | 47.8398 | 0 | 0 | 328.8894
2723103 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910245971_910245971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:18:16 | 20.11.2023 11:39:07 | 2.3475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2915
2723389 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 35-09-M01147_M-1302 M05_47553537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:50:33 | 20.11.2023 12:53:42 | 0.0525 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.7889 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 16.6599
2723724 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_98115462_98115462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:14:43 | 20.11.2023 20:39:05 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 2.329
2723778 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/03 45-71-M00166_45-71-M00166_66487830 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:29:43 | 20.11.2023 21:28:17 | 0.97611 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 136.185 | 0 | 0 | 0 | 22.786 | 0 | 0 | 158.971
2723140 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-1 35-15-L00521_35-15-L00521_2364690 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:35:21 | 20.11.2023 16:58:51 | 7.3917 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.7925 | 0 | 9.9366 | 0 | 18.4874 | 0 | 0 | 108.2165
2723681 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227522 L04_89227522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:21:18 | 20.11.2023 18:59:26 | 1.6356 | 0 | 194 | 16 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.8765 | 2.6706 | 7.0924 | 0 | 5.8756 | 0 | 0 | 65.5151
2723040 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:17:56 | 20.11.2023 08:20:06 | 0.036111 | 30 | 6077 | 71 | 689 | 136 | 1997 | 21 | 8 | 0.55373 | 33.6546 | 12.5022 | 3.9804 | 22.1803 | 32.0773 | 155.9341 | 4.7146 | 265.5971
2723372 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_953383329_953383329 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:25:03 | 20.11.2023 17:44:39 | 5.3267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3957 | 0 | 0 | 0 | 0.043169 | 0 | 0 | 2.4389
2723704 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_D_65514160_65514160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:52:19 | 20.11.2023 19:14:25 | 1.3683 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.7002 | 0 | 0 | 0 | 64.6685 | 0 | 0 | 76.3687
2723727 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_B_56378465_56378465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:23:36 | 20.11.2023 19:58:49 | 1.5869 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.8008 | 0 | 0 | 0 | 0.53779 | 0 | 0 | 34.3386
2723750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4013 35-04-K04013_99576539_99576539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:39:14 | 20.11.2023 21:10:08 | 2.515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96166
2723495 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1053 35-02-M01053_A_56365916_56365916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:10:16 | 20.11.2023 17:00:55 | 2.8442 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.5954 | 0 | 0 | 0 | 42.1419 | 0 | 0 | 103.7373
2723057 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/1 35-21-L00129_953359916_953359916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:37:58 | 20.11.2023 11:15:35 | 2.6269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6489
2723458 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2456 35-02-M02456__78540078_78540078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:39:48 | 20.11.2023 18:21:25 | 4.6936 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3129 | 0 | 0 | 0 | 6.5471 | 0 | 0 | 36.86
2723412 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1189 35-03-M01189_910817773_910817773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:16:57 | 20.11.2023 18:57:21 | 5.6733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1412
2723017 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 05:04:41 | 20.11.2023 05:58:45 | 0.90111 | 0 | 681 | 0 | 65 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 65.5344 | 0 | 25.5114 | 0.9457 | 27.01 | 0 | 0 | 119.0016
2723123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_L-287 L01_72109339 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:23:35 | 20.11.2023 13:10:00 | 3.7736 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 441.3581 | 0 | 0 | 0 | 33.6278 | 0 | 0 | 474.9859
2723100 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/51-A 35-29-M00466_76300607 _76300585 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:30 | 20.11.2023 12:11:03 | 2.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6085
2723243 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953369579_953369579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:46:31 | 20.11.2023 16:47:59 | 6.0244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7315
2723034 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | SANAYİ SİTESİ TR-6 (DM-10/14) 35-17-M00501_35-17-M00501_66285267 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:46:21 | 20.11.2023 13:27:01 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.01 | 0 | 3.5296 | 41.5396
2723535 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-988 35-03-M00988_910323758_910323758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:53:02 | 20.11.2023 19:53:43 | 5.0114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283
2723186 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2329855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:05:37 | 20.11.2023 12:14:43 | 2.1517 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652
2723444 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1426 35-04-M01426_TRAFO-1 M03_2069361 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:38:52 | 20.11.2023 14:07:21 | 0.47472 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4814 | 0 | 0 | 0 | 4.7618 | 0 | 0 | 10.2433
2723776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/3C 45-71-M02285_45-71-M02285_73387789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:06:41 | 20.11.2023 22:10:07 | 3.0572 | 0 | 383 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 337.4273 | 0 | 0.084796 | 0 | 4.7266 | 0 | 0 | 342.2387
2723212 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:04:05 | 20.11.2023 12:09:00 | 2.0819 | 10 | 506 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 4.9941 | 117.3319 | 5.9131 | 4.785 | 8.9935 | 6.6288 | 0 | 0 | 148.6464
2723461 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910303198_910303198 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:32:28 | 20.11.2023 15:08:16 | 1.5967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8987
2723106 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/2 KÖK 45-71-M00230_DM-5/11 M06_2333668 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:20:00 | 20.11.2023 10:10:18 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1941 | 394.9743 | 2314.9881 | 2280.0719 | 5155.2285
2723258 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_C C04_5850195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:52:50 | 20.11.2023 13:14:56 | 2.3683 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1647 | 0 | 0 | 0 | 38.596 | 0 | 0 | 62.7607
2723404 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_A_56387438_56387438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:00:16 | 20.11.2023 17:58:16 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2279 | 0 | 0 | 13.2279
2723836 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956497449_956497449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:21:44 | 20.11.2023 21:49:31 | 1.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14484
2723859 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇINAROBA KÖYÜ TR-2 45-80-M00078_A_56385514_56385514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:31:19 | 20.11.2023 21:55:14 | 0.39861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37392 | 0 | 0 | 0 | 0.016329 | 0 | 0 | 0.39025
2723195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:11:00 | 20.11.2023 11:13:21 | 1.0392 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 4.5727 | 12.5015 | 0 | 0 | 0 | 18.4111
2723026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382931_950382931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:40:19 | 20.11.2023 15:54:30 | 8.2364 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.6651 | 0 | 0 | 0 | 68.0762 | 0 | 0 | 85.7412
2723673 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-45 45-79-M00045_C_56384103_56384103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:11:16 | 20.11.2023 18:37:42 | 1.4406 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0058 | 0 | 2.7267 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 17.5945
2723736 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-884 35-01-K00884_911827893_911827893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:29:57 | 20.11.2023 20:23:06 | 1.8858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2099
2723381 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_A_91242417_91242417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:36:50 | 20.11.2023 15:23:47 | 2.7825 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 5.9867 | 0 | 4.1015 | 0 | 0 | 10.4528
2723630 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:29:35 | 20.11.2023 16:40:13 | 0.17722 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.092371 | 6.9192 | 18.4141 | 7.6057 | 5.0639 | 0 | 0 | 38.0953
2723338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_95000154766_95000154766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:56:15 | 20.11.2023 16:10:39 | 4.24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0505
2723730 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-197/1 35-18-L00629_950460633_950460633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:26:00 | 20.11.2023 21:32:02 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031594 | 0 | 0 | 0.031594
2723086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:04:20 | 20.11.2023 09:25:28 | 0.35222 | 6 | 65 | 190 | 335 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.069292 | 1.2708 | 6.792 | 8.7856 | 1.2908 | 5.0512 | 0 | 0 | 23.2596
2723232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-95 35-15-M00095_35-15-M00095_2364919 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:35:05 | 20.11.2023 18:16:34 | 7.6914 | 0 | 209 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 270.0245 | 0 | 108.884 | 0 | 90.3673 | 0 | 0 | 469.2758
2723714 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_49274253_56384645_56384645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:02:45 | 20.11.2023 20:15:43 | 1.2161 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.4664 | 0 | 0 | 0 | 18.4496 | 0 | 0 | 27.916
2723710 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 45-78-M00058_953256392_953256392 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:59:12 | 20.11.2023 18:48:43 | 0.82528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94712 | 0 | 0 | 0 | 0.21966 | 0 | 0 | 1.1668
2723069 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_B_91233775_91233775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:54:13 | 20.11.2023 13:09:56 | 4.2619 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9388
2723352 | 2 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2308471 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:00:55 | 20.11.2023 16:30:39 | 3.4956 | 10 | 581 | 11 | 51 | 5 | 21 | 0 | 0 | 7.881 | 213.9872 | 10.1358 | 7.5044 | 14.3135 | 10.443 | 0 | 0 | 264.2651
2723355 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913306082_913306082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:16:44 | 20.11.2023 14:51:59 | 2.5875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0604 | 0 | 0 | 0 | 37.4927 | 0 | 0 | 42.5531
2723215 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/8 45-72-L00008_45-72-L00008_66444764 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:25:37 | 20.11.2023 12:50:49 | 2.42 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.218 | 0 | 2.8355 | 0 | 3.7058 | 0 | 0 | 18.7593
2723172 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_35-16-M00266_2351787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:56:46 | 20.11.2023 10:21:42 | 0.41556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723049 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:29:25 | 20.11.2023 09:26:01 | 0.94333 | 0 | 417 | 2 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4283 | 5.2634 | 1.8004 | 19.7826 | 4.8176 | 0 | 0 | 57.0924
2723690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-3 45-71-M01601_45-71-M01601_2368953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:31:06 | 20.11.2023 19:04:55 | 1.5636 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0 | 1.868 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 15.4588
2723839 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_B_91025656_91025656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:47:49 | 20.11.2023 22:42:01 | 1.9033 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2537 | 0 | 0 | 0 | 0.16006 | 0 | 0 | 2.4137
2723029 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_95001427930_95001427930 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:55:54 | 20.11.2023 08:41:45 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26849 | 0 | 0 | 0.26849
2723627 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53135867 M02_53135867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:18:10 | 20.11.2023 20:52:07 | 4.5658 | 0 | 18 | 1 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4684 | 0 | 13.0837 | 0 | 2.3989 | 0 | 0 | 32.9511
2723876 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_B_56393594_56393594 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 22:42:34 | 21.11.2023 02:08:56 | 3.4394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2752
2723378 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956664454_956664454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:36:02 | 20.11.2023 18:38:52 | 6.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7847
2723733 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1426 35-04-M01426_35-04-M01426_2349359 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:22:29 | 20.11.2023 22:03:59 | 3.6917 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.2894 | 0 | 0 | 0 | 27.4418 | 0 | 0 | 76.7312
2723235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_ÜÇPINAR DM M02_72255574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:40:57 | 20.11.2023 13:44:12 | 3.0542 | 1 | 759 | 1 | 49 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.54437 | 314.999 | 1.5502 | 32.5439 | 0 | 92.0072 | 0 | 0 | 441.6448
2723043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-528 M10_72200022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:22:33 | 20.11.2023 08:31:44 | 0.15306 | 0 | 343 | 0 | 2 | 7 | 36 | 3 | 1 | 0 | 11.9246 | 0 | 0 | 8.6814 | 9.9173 | 21.2852 | 0.61302 | 52.4215
2723192 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-322 35-19-M00521_966536842_966536842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:10:11 | 20.11.2023 13:55:39 | 3.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2593
2723467 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3212 35-01-K03212_912432215_912432215 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:48:36 | 20.11.2023 16:18:23 | 2.4964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3052
2723845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950452345_950452345 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:54:46 | 20.11.2023 23:44:25 | 2.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723513 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956664020_956664020 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:26:06 | 20.11.2023 15:45:31 | 1.3236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4782
2723490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:09:03 | 20.11.2023 14:18:36 | 0.15917 | 4 | 12 | 6 | 4 | 31 | 132 | 13 | 22 | 1.4685 | 1.4151 | 1.379 | 2.1652 | 40.6948 | 47.2626 | 367.4888 | 99.6711 | 561.5451
2723822 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:50:20 | 20.11.2023 20:36:33 | 0.77028 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8962 | 0 | 0 | 0 | 11.9463 | 0 | 0 | 36.8425
2723327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_945673427_945673427 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:43:06 | 20.11.2023 15:03:28 | 3.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723805 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361377_56391062_56391062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:47:26 | 20.11.2023 20:33:37 | 0.76972 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.7726 | 0 | 0 | 0 | 3.7509 | 0 | 0 | 28.5235
2723118 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_A_91412622_91412622 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:30:14 | 20.11.2023 16:31:03 | 7.0136 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1403 | 0 | 0 | 0 | 26.6116 | 0 | 0 | 37.7519
2723450 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_913332246_913332246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:19:30 | 20.11.2023 18:04:47 | 4.7547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 3.0596
2723656 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-540 35-09-M00540_TRF-1 M04_47723386 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:55:43 | 20.11.2023 20:42:37 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5996 | 0 | 0 | 109.5996
2723573 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99610413_99610413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:40:08 | 20.11.2023 16:51:05 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.42732 | 0 | 0 | 0 | 2.8637 | 0 | 0 | 3.291
2723244 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-540 M01_47617282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:47:35 | 20.11.2023 10:56:46 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7145 | 0 | 0 | 5.7145
2723785 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-322 35-19-M00521_35-19-M00521_80491819 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:16:24 | 20.11.2023 23:02:00 | 3.76 | 0 | 159 | 0 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 217.6817 | 0 | 28.9197 | 0 | 107.365 | 0 | 0 | 353.9663
2723593 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_956604283_956604283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:50:03 | 20.11.2023 18:20:17 | 2.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42229
2723765 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞLAYAN TR-1 45-73-M00173_945663853_945663853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:46:27 | 20.11.2023 23:44:41 | 4.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1221
2723473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-09/13-A 45-71-M00382_45-71-M00382_2355307 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:58:45 | 20.11.2023 15:40:10 | 1.6903 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.9962 | 0 | 0.75889 | 0 | 28.4719 | 0 | 0 | 38.227
2723095 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2307188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:14:28 | 20.11.2023 12:51:21 | 3.6147 | 0 | 2055 | 0 | 2 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1622.5191 | 0 | 1.2276 | 268.3344 | 489.1932 | 0 | 0 | 2381.2743
2723138 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563782_956563782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:42:28 | 20.11.2023 13:42:17 | 3.9969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2212
2723530 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956504868_956504868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:36:35 | 20.11.2023 19:27:31 | 4.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70585
2723287 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_945633147_945633147 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:21:43 | 20.11.2023 20:09:13 | 8.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90373
2723828 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖREZ MAH. TR-1 45-73-M00533_945652863_945652863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:21:39 | 20.11.2023 23:20:24 | 2.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41032
2723301 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_97479747 M05_97479747 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:27:21 | 20.11.2023 12:59:00 | 1.5275 | 0 | 39 | 0 | 131 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.399 | 0 | 37.1553 | 0 | 55.5958 | 0 | 0 | 97.1501
2723627 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:52:07 | 20.11.2023 21:30:09 | 0.63389 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.9456 | 26.6201 | 11.6871 | 9.2664 | 2.0227 | 2.8091 | 0 | 0 | 53.351
2723201 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:15:11 | 20.11.2023 17:17:23 | 7.0367 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 262.673 | 0 | 217.2992 | 0 | 573.1018 | 0 | 0 | 0 | 1053.0739
2723224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:26:19 | 20.11.2023 13:53:17 | 3.4494 | 0 | 93 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1629 | 0 | 26.618 | 0 | 8.2778 | 0 | 0 | 71.0587
2723616 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2125 35-03-M02125_35-03-M02125_2367258 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:13:05 | 20.11.2023 17:29:13 | 1.2689 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 118.4409 | 0 | 0.030218 | 0 | 15.2273 | 0 | 0 | 133.6984
2723009 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-20 45-82-M00020_45-82-M00020_83358698 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 03:23:25 | 20.11.2023 04:15:13 | 0.86333 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 52.712 | 0 | 0 | 0 | 75.455 | 0 | 0 | 128.167
2723364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/81 (MANİSA İTFAİYESİ) 45-71-M00278_953218215_953218215 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:26:00 | 20.11.2023 16:42:22 | 4.2728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0 | 0 | 9.3766
2723261 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20B 45-72-M00104_956480120_956480120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:01:21 | 20.11.2023 15:07:05 | 4.0956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8513
2723656 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-540 M01_47617192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:47:01 | 20.11.2023 16:55:43 | 4.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0282 | 141.96 | 0 | 0 | 298.9882
2723115 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_35-30-M00149_72078659 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:29:00 | 20.11.2023 17:12:11 | 7.7197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7535 | 0 | 2.9066 | 0 | 0 | 33.6601
2723198 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_912900851_912900851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:13:13 | 20.11.2023 13:12:59 | 2.9961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72818
2723639 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-593 35-01-K00593_B_56357520_56357520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:33:09 | 20.11.2023 18:55:50 | 2.3781 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.6194 | 0 | 0 | 0 | 11.0314 | 0 | 0 | 101.6508
2723390 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AKYURT TR-1 35-29-L00624_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097646 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:38:20 | 20.11.2023 13:45:58 | 1.1272 | 0 | 168 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.1775 | 0 | 3.37 | 0 | 8.3675 | 0 | 0 | 38.9151
2723825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_B_91282982_91282982 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:24:08 | 20.11.2023 22:39:03 | 2.2486 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.2497 | 0 | 0 | 0 | 7.3426 | 0 | 0 | 50.5923
2722992 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_D_56384209_56384209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 00:17:39 | 20.11.2023 01:20:13 | 1.0428 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.6546 | 0 | 0 | 0 | 0.43132 | 0 | 0 | 46.0859
2723533 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_A_56386840_56386840 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:44:19 | 20.11.2023 19:51:31 | 5.12 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.6106 | 0 | 0 | 0 | 6.5173 | 0 | 0 | 75.1279
2723250 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:53:29 | 20.11.2023 13:19:58 | 2.4414 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73378
2723413 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:20:44 | 20.11.2023 15:50:35 | 2.4975 | 16 | 107 | 34 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4.6739 | 34.3979 | 4.8621 | 4.4709 | 8.877 | 8.3914 | 0 | 0 | 65.6732
2723960 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_OPTİMUM-1 M17_2307529 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:02:00 | 20.11.2023 14:10:00 | 0.13333 | 1 | 7468 | 0 | 0 | 51 | 999 | 22 | 16 | 0.054702 | 202.1303 | 0 | 0 | 730.5022 | 209.3785 | 331.7912 | 76.1605 | 1550.0174
2723024 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_49274256_56384931_56384931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:32:27 | 20.11.2023 10:42:16 | 3.1636 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 17.587 | 0 | 0 | 25.6704
2723559 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-26-M00826_956632179_956632179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:20:13 | 20.11.2023 16:52:19 | 1.535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336
2723851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-36 35-16-L00036_C_56353688_56353688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:08:37 | 20.11.2023 23:37:26 | 2.4803 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.3012 | 0 | 0 | 0 | 60.0667 | 0 | 0 | 174.3679
2723137 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ARTICAK TR-1 35-15-L00344_35-15-L00344_2365331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:56:03 | 20.11.2023 18:19:52 | 0.39694 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3722 | 0 | 0 | 2.3722
2723148 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:50:48 | 20.11.2023 14:24:19 | 0.55861 | 0 | 2 | 49 | 78 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.10358 | 54.6965 | 10.2127 | 16.5865 | 2.6475 | 0 | 0 | 84.2467
2723479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2908 35-02-M02908_F F01b_95268451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:59:11 | 20.11.2023 14:29:54 | 0.51194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8495 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | 0 | 0 | 14.0021
2723228 | 2 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_HatBaşıAyırıcı_97454435 M03_97454435 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:47:45 | 20.11.2023 15:31:31 | 1.7294 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.29504 | 31.1939 | 2.1915 | 0 | 0 | 5.1112 | 0 | 0 | 38.7916
2723101 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97368131 L02_97368131 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:57 | 20.11.2023 18:02:18 | 8.7558 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 175.1643 | 0 | 221.8142 | 0 | 307.5438 | 0 | 0 | 704.5224
2723293 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-7 35-22-M00199_A_56367595_56367595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:26:05 | 20.11.2023 12:29:32 | 1.0575 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9752 | 0 | 0.063286 | 0 | 6.7662 | 0 | 0 | 15.8046
2723144 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:45:20 | 20.11.2023 11:06:31 | 1.3531 | 0 | 0 | 21 | 52 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | 3.0456 | 21.4711 | 0 | 663.6254 | 0 | 691.5993
2723038 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_45-83-M00692_48420428 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:10:10 | 20.11.2023 10:09:11 | 1.9836 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0561 | 0 | 3.0832 | 0 | 0 | 5.1393
2723187 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-1 (ŞEHİR-1) L12_2308475 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:06:59 | 20.11.2023 11:52:11 | 1.7533 | 0 | 5765 | 1 | 3 | 3 | 550 | 1 | 5 | 0 | 1706.6607 | 0.49351 | 4.0185 | 81.4324 | 673.7647 | 233.0326 | 434.7383 | 3134.1406
2723436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3067(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03067_913027153_913027153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:23:55 | 20.11.2023 15:28:15 | 2.0722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9982
2723539 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047_TR-1/46 M011_92369776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 15:05:20 | 20.11.2023 17:23:04 | 2.2956 | 0 | 213 | 0 | 222 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.1413 | 0 | 27.5528 | 28.1729 | 14.8909 | 0 | 0 | 139.758
2723021 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2367 35-02-M02367_DAĞITIM TRAFOSU M03_75480482 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:13:41 | 20.11.2023 10:21:24 | 3.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.61367 | 0 | 0 | 0 | 444.6578 | 0 | 0 | 445.2714
2723353 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/53 35-29-M00053_35-29-M00053_72184753 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 12:16:24 | 20.11.2023 17:03:06 | 4.7783 | 0 | 343 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 324.4473 | 0 | 22.3222 | 0 | 216.7842 | 0 | 0 | 563.5537
2723107 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-54 45-79-M00054_45-79-M00054_2361117 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:24:37 | 20.11.2023 14:36:29 | 5.1978 | 0 | 184 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.7546 | 0 | 0.76537 | 0 | 13.8691 | 0 | 0 | 228.389
2723662 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953184121_953184121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:57:36 | 20.11.2023 17:43:37 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16684
2723167 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:55:01 | 20.11.2023 10:06:00 | 0.18306 | 17 | 1157 | 203 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0.74594 | 32.1857 | 80.0332 | 8.6758 | 18.2703 | 8.9147 | 0 | 0 | 148.8256
2723675 | 2 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012__72372741_72372741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:22:09 | 20.11.2023 22:03:31 | 0.68944 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 24.9525 | 0 | 0 | 0 | 31.5809 | 0 | 0 | 56.5334
2723811 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_956661861_956661861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:59:21 | 20.11.2023 22:36:07 | 2.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YENİPAZAR TR-1 45-78-M00686_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:50:05 | 20.11.2023 15:37:41 | 4.7933 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7305 | 0 | 0 | 0 | 0.54297 | 0 | 0 | 4.2734
2723788 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_99273078_99273078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:17:12 | 20.11.2023 22:23:53 | 3.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0.77783 | 0 | 0 | 2.3895
2723121 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:31:14 | 20.11.2023 17:44:18 | 8.2178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1508 | 0 | 0 | 0 | 26.6503 | 0 | 0 | 36.8011
2723248 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_45-81-M00131_2376525 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:48:51 | 20.11.2023 16:08:46 | 2.3319 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7489 | 0 | 0 | 0 | 0.21433 | 0 | 0 | 11.9632
2723104 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_913031993_913031993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:17:57 | 20.11.2023 11:23:03 | 2.085 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.037664 | 0 | 0 | 2.1129
2723768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_B_56393594_56393594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:35:16 | 20.11.2023 21:31:31 | 2.9375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8282
2723127 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_35-29-L00651_2376590 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:26:46 | 20.11.2023 10:07:12 | 0.67389 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7477 | 0 | 0 | 0 | 1.4291 | 0 | 0 | 11.1768
2723247 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1426 35-04-M01426_915174060_915174060 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:30:15 | 20.11.2023 13:37:32 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2722998 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 01:17:25 | 20.11.2023 02:36:29 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5027 | 0 | 1458.2717 | 0 | 2002.7744
2723084 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_953283442_953283442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:02:16 | 20.11.2023 16:01:55 | 6.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419
2723731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_35-17-M00206_66297279 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:31:21 | 20.11.2023 19:07:43 | 0.60611 | 0 | 311 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8416 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0 | 0 | 14.6338
2723839 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_35-31-L00073_2351193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 22:42:01 | 20.11.2023 23:18:51 | 0.61389 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5168 | 0 | 0.070007 | 0 | 0.087563 | 0 | 0 | 1.6743
2723333 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00415_914006845_914006845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:49:04 | 20.11.2023 13:51:08 | 2.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59595
2723433 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_D d1b_5874123 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:24:52 | 20.11.2023 14:11:25 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723960 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_IRMAK M10_2321228 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:10:00 | 20.11.2023 15:16:40 | 1.1111 | 0 | 3292 | 0 | 1 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 960.8899 | 0 | 0.30331 | 9.4039 | 185.7135 | 0 | 0 | 1156.3106
2723302 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1862 35-09-K01862_915142082_915142082 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:29:16 | 20.11.2023 14:03:02 | 2.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-3 35-20-L00153_955194074_955194074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:05:24 | 20.11.2023 20:17:27 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4731
2723133 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:37:12 | 20.11.2023 10:16:47 | 0.65972 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0399 | 0 | 0.92586 | 0 | 16.5344 | 0 | 0 | 18.5002
2723588 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-67 ELMASTAŞ 35-14-M00067__79282730_79282730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:48:28 | 20.11.2023 17:33:40 | 1.7533 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0099 | 0 | 0 | 0 | 7.1461 | 0 | 0 | 20.156
2723465 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955207702_955207702 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:52:24 | 20.11.2023 15:46:21 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6526 | 0 | 0 | 2.6526
2723402 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TR-1 15.8 L06_2059650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:02:01 | 20.11.2023 13:05:00 | 0.049722 | 8 | 3491 | 147 | 407 | 49 | 553 | 2 | 0 | 0.070833 | 24.7317 | 27.7722 | 14.4765 | 9.7587 | 20.4845 | 11.606 | 0 | 108.9004
2723528 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-938 35-02-K00938_910098877_910098877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:47:29 | 20.11.2023 16:22:10 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0157 | 0 | 0 | 10.0157
2723150 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:46:51 | 20.11.2023 12:28:35 | 2.6956 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52002
2723050 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2051349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:30:01 | 20.11.2023 09:39:00 | 1.1497 | 10 | 0 | 75 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.628 | 0 | 259.7834 | 0 | 164.3795 | 13.7845 | 0 | 0 | 444.5754
2723714 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_45-78-M01136_2353114 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:04:57 | 20.11.2023 19:02:45 | 0.96333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 17.8901 | 0 | 0 | 0 | 38.8263 | 0 | 0 | 56.7164
2723007 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-270 35-01-K00270_D D1_5804041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 03:25:59 | 20.11.2023 05:27:17 | 2.0217 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.403 | 0 | 0 | 0 | 6.2957 | 0 | 0 | 40.6987
2723768 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_45-72-M00417_66572241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:31:31 | 20.11.2023 22:37:50 | 1.1053 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9372 | 0 | 0 | 0 | 0.022546 | 0 | 0 | 10.9597
2723734 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_45-79-M00053_2369764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:30:35 | 20.11.2023 20:28:36 | 1.9669 | 0 | 564 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 308.4973 | 0 | 0.211 | 0 | 20.9994 | 0 | 0 | 329.7077
2723628 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_6522716 TR9/D1_5928100 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:25:40 | 20.11.2023 17:59:01 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7164 | 0 | 253.8385 | 260.5549
2723093 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:11:40 | 20.11.2023 09:59:32 | 0.79778 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.3729 | 11.2789 | 0 | 0 | 17.1148 | 0 | 0 | 0 | 35.7666
2723342 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 12:02:31 | 20.11.2023 19:10:12 | 7.1281 | 0 | 349 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 460.4677 | 0 | 12.0514 | 0 | 147.1126 | 0 | 0 | 619.6316
2723379 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-2 45-72-M00245_45-72-M00245_2376946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:36:06 | 20.11.2023 14:11:34 | 1.5911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723677 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_95000491942_95000491942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:17:11 | 20.11.2023 18:43:26 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6709 | 0 | 0 | 2.6709
2723777 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_915945074_915945074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:07:01 | 20.11.2023 20:46:49 | 1.6633 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4834 | 0 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 0 | 7.3749
2723800 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004__72372308_72372308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:45:00 | 20.11.2023 20:40:16 | 0.92111 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.5901 | 0 | 0 | 0 | 4.3843 | 0 | 0 | 63.9744
2723136 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-4 45-74-M00252_İCİKLER TR-3 M01_72233665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:39:56 | 20.11.2023 10:00:54 | 0.34944 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.06866 | 0.33144 | 0 | 0.25448 | 0 | 1.9701 | 0 | 0 | 2.6247
2723259 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:07:14 | 20.11.2023 17:10:41 | 6.0575 | 15 | 905 | 2 | 25 | 4 | 55 | 0 | 0 | 16.6407 | 566.4054 | 3.5582 | 43.621 | 755.3711 | 108.7908 | 0 | 0 | 1494.3872
2723462 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_B_56393594_56393594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:45:48 | 20.11.2023 15:35:04 | 1.8211 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6841
2723316 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_953382456_953382456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:35:11 | 20.11.2023 16:30:47 | 4.9267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.6871 | 0 | 0 | 0 | 7.2407 | 0 | 0 | 43.9278
2723113 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:10:21 | 20.11.2023 11:40:21 | 2.5 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1.6721 | 16.0894 | 15.7319 | 11.2838 | 191.846 | 47.9043 | 75.1273 | 0 | 359.6548
2723359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-445 35-02-K00445_965432766_965432766 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:17:44 | 20.11.2023 14:20:15 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47563 | 0 | 0 | 0.47563
2723213 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2308473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:17:58 | 20.11.2023 10:34:16 | 0.27167 | 16 | 2284 | 86 | 254 | 16 | 113 | 0 | 0 | 3.8444 | 64.365 | 13.0386 | 7.0085 | 6.6111 | 15.6102 | 0 | 0 | 110.4778
2723508 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_911973483_911973483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:19:07 | 20.11.2023 16:06:21 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74182 | 0 | 0 | 0.74182
2723196 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:13:42 | 20.11.2023 11:35:13 | 1.3586 | 3 | 329 | 17 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.75922 | 49.8308 | 3.0218 | 4.4894 | 1.9939 | 19.8428 | 0 | 0 | 79.9379
2723219 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:28:31 | 20.11.2023 14:58:15 | 4.4956 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.54896 | 13.2055 | 20.2911 | 0 | 0.64273 | 0 | 0 | 0 | 34.6883
2723551 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1426 35-04-M01426_6335750 _5798625 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:18:34 | 20.11.2023 17:10:53 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723662 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/08-A (TR-13/2) ÇETAŞ MOTOR A.Ş. 45-71-M00558Ö_45-71-M00558Ö_2355842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:43:37 | 20.11.2023 18:06:47 | 0.38611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86072 | 0 | 0 | 0 | 0.86072
2723027 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_C C4B_5837336 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:41:13 | 20.11.2023 12:06:08 | 4.4153 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0995
2723004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_DM-5/6-A M09_72106201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 02:29:11 | 20.11.2023 04:05:10 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2396 | 0 | 839.4213 | 0 | 937.6609
2723047 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-806 35-07-K00806_97594171_97594171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:18:51 | 20.11.2023 09:26:04 | 1.1203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
2723339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 12:00:26 | 20.11.2023 13:27:00 | 1.4428 | 0 | 3750 | 0 | 104 | 2 | 598 | 2 | 3 | 0 | 954.1658 | 0 | 6.5276 | 26.8594 | 531.2815 | 565.5112 | 53.8942 | 2138.2397
2723531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956506728_956506728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:36:35 | 20.11.2023 16:56:03 | 2.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027527 | 0 | 0 | 0.027527
2723325 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA TURCUK TR-1 45-73-M00517_A_91051371_91051371 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:48:42 | 20.11.2023 12:16:45 | 0.4675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19934
2722993 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/115 45-83-L00115_45-83-L00115_2356785 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 00:33:55 | 20.11.2023 01:06:12 | 0.53806 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 46.9888 | 0 | 0 | 0 | 5.0271 | 0 | 0 | 52.0159
2723872 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-27-M00026_E E1B_5829267 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 22:32:34 | 20.11.2023 23:48:08 | 1.2594 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0.49117 | 0 | 0 | 5.469
2723179 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_A_91272622_91272622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:49:01 | 20.11.2023 12:29:25 | 2.6733 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1544 | 0 | 3.2249 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 12.2832
2723320 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_35-27-L00003_2365492 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:38:07 | 20.11.2023 14:47:09 | 0.15056 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 4.8162 | 0 | 0.43626 | 15.5195
2723202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/23 45-83-L00023_95001300347_95001300347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:13:40 | 20.11.2023 15:36:07 | 5.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1564 | 0 | 0 | 32.1564
2723308 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16 45-71-M00309_C_60984319_60984319 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:34:26 | 20.11.2023 13:29:56 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9092 | 0 | 0 | 7.9092
2723849 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:03:51 | 20.11.2023 22:05:22 | 1.0253 | 1 | 295 | 19 | 110 | 11 | 47 | 3 | 0 | 0.9366 | 58.1488 | 146.5837 | 11.9256 | 21.8545 | 7.4505 | 13.7681 | 0 | 260.6677
2723116 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_B_56368021_56368021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:24:16 | 20.11.2023 10:44:26 | 1.3361 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723597 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-21 35-26-M01622_95001246097_95001246097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:51:52 | 20.11.2023 18:43:36 | 2.8622 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4904
2723265 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE SAPADERESİ TR-1 35-31-L00160_C_91219341_91219341 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:09:54 | 20.11.2023 15:22:51 | 4.2158 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7418 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 0 | 27.6828
2723099 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_35-21-L00211_2350039 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:23 | 20.11.2023 14:44:36 | 5.4703 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0682 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 7.1164
2723122 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_B_91348477_91348477 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:31:23 | 20.11.2023 15:18:39 | 5.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723248 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURUCALAR TR-1 45-81-M00131_A_56399130_56399130 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:50:38 | 20.11.2023 13:48:51 | 2.9703 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3987
2723640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_B_56377534_56377534 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:34:08 | 20.11.2023 18:57:14 | 2.385 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0692 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0 | 0 | 25.4673
2723704 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2353 35-03-M02353_35-03-M02353_55019299 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:14:25 | 20.11.2023 20:07:17 | 0.88111 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 16.1618 | 0 | 0 | 0 | 104.4353 | 0 | 5.7656 | 126.3626
2723036 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_910627346_910627346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:10:29 | 20.11.2023 08:34:06 | 0.39361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723428 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAS-8 K15_2307179 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 13:27:31 | 20.11.2023 16:08:46 | 2.6875 | 0 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 763.7705 | 0 | 0 | 0 | 165.2899 | 0 | 0 | 929.0604
2723534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2908 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02908_35-02-M02908_73447269 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:52:34 | 20.11.2023 21:08:54 | 6.2722 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 690.4368 | 0 | 0 | 0 | 227.8177 | 0 | 0 | 918.2545
2723159 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-656 35-02-K00656_C_56363414_56363414 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:55:09 | 20.11.2023 15:27:18 | 5.5358 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.5129 | 0 | 0 | 0 | 18.3793 | 0 | 0 | 147.8921
2723809 | 2 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_84185794 M05_84185794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 20:14:01 | 20.11.2023 20:36:05 | 0.36778 | 0 | 138 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2551 | 0 | 0.027818 | 0 | 0.12668 | 0 | 0 | 4.4096
2723205 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:17:51 | 20.11.2023 12:59:15 | 2.69 | 4 | 270 | 0 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1.9511 | 83.8049 | 0 | 0.4753 | 13.3056 | 34.2305 | 0 | 0 | 133.7674
2723182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-656 35-02-K00656_B_56363412_56363412 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:04:14 | 20.11.2023 15:29:50 | 5.4267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0028
2723351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-144 35-02-K00144_35-02-K00144_2366138 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:07:35 | 20.11.2023 15:09:27 | 3.0311 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.9887 | 0 | 0 | 0 | 47.4136 | 0 | 0 | 69.4023
2723345 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-388 M04_47617195 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:07:21 | 20.11.2023 12:26:31 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3129 | 0 | 0 | 0 | 12.3129
2723414 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ÖZGEN SULAMA GRUBU 35-29-M00327_A_91379164_91379164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:12:56 | 20.11.2023 14:51:02 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69836 | 0 | 6.3578 | 0 | 0 | 7.0561
2723806 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-170 35-26-M01191__72410796_72410796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:51:16 | 20.11.2023 22:31:31 | 2.6708 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136.9431 | 0 | 0 | 0 | 50.5637 | 0 | 0 | 187.5068
2723119 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133528 M13_53133528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:22:52 | 20.11.2023 14:02:49 | 4.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.4216 | 0 | 0 | 0 | 388.4216
2723059 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393277_953393277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:41:13 | 20.11.2023 15:33:51 | 6.8772 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8351 | 0 | 0 | 0 | 127.1998 | 0 | 0 | 141.0349
2723560 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_64287769 M03_64287769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:27:26 | 20.11.2023 18:03:29 | 2.6008 | 0 | 37 | 3 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.53149 | 2.3707 | 4.7242 | 0 | 2.6781 | 0 | 0 | 10.3045
2723019 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_948510450_948510450 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 05:07:36 | 20.11.2023 05:29:55 | 0.37194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38385 | 0 | 0 | 0.38385
2723076 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3471(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03471_35-02-M03471_88371015 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:03:13 | 20.11.2023 16:06:36 | 7.0564 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 450.675 | 0 | 0 | 0 | 599.0306 | 0 | 0 | 1049.7056
2723600 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARIKAYA TR-1 35-31-L00282_B_91218673_91218673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:53:19 | 20.11.2023 18:30:35 | 2.6211 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0911 | 0 | 0 | 0 | 6.5971 | 0 | 0 | 15.6882
2723268 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_83714177_83714177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:09:32 | 20.11.2023 11:41:05 | 0.52583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6801
2723809 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | BOZÇATLI TR-1 45-74-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054732 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:55:03 | 20.11.2023 20:14:01 | 0.31611 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | 0 | 0 | 1.8356
2723743 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SAÇLI TR-4 35-31-L00157_C_91219137_91219137 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:37:50 | 20.11.2023 20:55:40 | 2.2972 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6697 | 0 | 0 | 0 | 45.286 | 0 | 0 | 49.9558
2723766 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-30-L00067_35-30-L00067_2360426 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:01:06 | 20.11.2023 19:42:28 | 0.68944 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17.3886 | 0 | 0 | 0 | 4.9512 | 0 | 0.28274 | 22.6225
2723331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449109_950449109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:51:59 | 20.11.2023 17:44:05 | 5.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2916 | 0 | 0 | 8.2916
2723474 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:01:05 | 20.11.2023 14:38:24 | 0.62194 | 1 | 3168 | 0 | 46 | 0 | 302 | 1 | 0 | 2.6129 | 326.7079 | 0 | 9.8284 | 0 | 188.0002 | 9.4634 | 0 | 536.6128
2723096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1208 35-01-K01208_35-01-K01208_48413335 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:16:05 | 20.11.2023 11:40:59 | 2.415 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 77.0468 | 0 | 0 | 0 | 298.0421 | 0 | 0 | 375.0889
2723723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-15-L00008_950358785_950358785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:16:57 | 20.11.2023 23:21:02 | 5.0681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3267
2723586 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:48:01 | 20.11.2023 16:55:19 | 1.1217 | 1 | 2171 | 2 | 44 | 1 | 166 | 0 | 1 | 0.2044 | 370.8385 | 1.1772 | 6.6254 | 1.4449 | 152.2947 | 0 | 0 | 532.5851
2723208 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR M04_89935728 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:19:40 | 20.11.2023 11:40:54 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9275 | 0 | 0 | 0 | 5.9275
2723540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-2 35-15-L00968_A_91065401_91065401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:04:27 | 20.11.2023 18:50:48 | 3.7725 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1043 | 0 | 0 | 0 | 13.2802 | 0 | 0 | 39.3845
2723231 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-15 35-18-L00015_L-14 SEVTUR L05_2085248 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:38:30 | 20.11.2023 12:14:31 | 1.6003 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.1055 | 0 | 0 | 106.7109 | 61.9917 | 0 | 0 | 255.8081
2723394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_10346145 sdp6_5777136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:58:00 | 20.11.2023 19:23:13 | 6.4203 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4913
2723709 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379875_953379875 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:58:10 | 20.11.2023 21:32:28 | 3.5717 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6086
2723649 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PEYNİRÇUKURU TR-4 45-73-M01225_C_81363454_81363454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:43:29 | 20.11.2023 18:16:40 | 1.5531 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9093 | 0 | 0.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4232
2723317 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_TR-37 L06_72203743 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 11:40:51 | 20.11.2023 16:46:47 | 5.0989 | 0 | 4514 | 1 | 3 | 1 | 453 | 1 | 3 | 0 | 3708.9903 | 1.4492 | 10.9157 | 113.6435 | 1414.2854 | 678.5518 | 1171.9242 | 7099.7601
2723354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-11 35-01-K00011_911304809_911304809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:16:16 | 20.11.2023 17:24:42 | 5.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0472
2723022 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6-B KÖK 45-71-M00632_LENİS GLOBAL M04_2320237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:21:47 | 20.11.2023 11:23:49 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2313.243 | 0 | 2313.243
2723855 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955199520_955199520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 21:22:21 | 20.11.2023 23:44:47 | 2.3739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
2723214 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047_TR-1/48 M014_92369779 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:24:50 | 20.11.2023 14:55:31 | 4.5114 | 0 | 3182 | 0 | 37 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2053.9548 | 0 | 3.9764 | 0 | 499.6445 | 0 | 0 | 2557.5757
2723669 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448968_950448968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:10:25 | 20.11.2023 23:13:06 | 6.0447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693
2723148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139964 M04_53139964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:42:39 | 20.11.2023 13:50:48 | 4.1358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.229 | 0 | 23.9763 | 0 | 0 | 0 | 77.2054
2723646 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953199915_953199915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 16:38:18 | 20.11.2023 18:24:29 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2492 | 0 | 0 | 4.2492
2723128 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:34:20 | 20.11.2023 17:00:21 | 7.4336 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 8.2197 | 0 | 218.8998 | 0 | 0 | 0 | 228.4513
2723546 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_B_56379839_56379839 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:51:44 | 20.11.2023 21:50:22 | 6.9772 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.1999 | 0 | 4.8798 | 0 | 8.6549 | 0 | 0 | 106.7346
2723234 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:40:06 | 20.11.2023 11:49:45 | 1.1608 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 1.333 | 216.4798 | 95.1378 | 104.8404 | 205.7895 | 37.506 | 94.3317 | 0 | 755.4182
2723042 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_A_56402324_56402324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:19:17 | 20.11.2023 10:10:55 | 1.8606 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4684 | 0 | 1.2479 | 0 | 6.9887 | 0 | 0 | 42.7051
2723752 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_MENEMEN TR-14 L05_66579835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:48:01 | 20.11.2023 19:12:29 | 0.40778 | 1 | 3090 | 0 | 15 | 5 | 437 | 2 | 0 | 5.688 | 340.843 | 0 | 1.9323 | 29.6338 | 121.2863 | 45.8014 | 0 | 545.1849
2723088 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_945604868_945604868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 08:58:27 | 20.11.2023 10:07:24 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36331 | 0 | 0 | 0.36331
2723443 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_955268002_955268002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 13:34:53 | 20.11.2023 14:58:41 | 1.3967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378
2723251 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:56:18 | 20.11.2023 12:24:49 | 1.4753 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12.8237 | 0 | 0 | 291.8703 | 99.1946 | 438.7515 | 0 | 842.6402
2723228 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_ M03_96593249 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 10:36:41 | 20.11.2023 13:47:45 | 3.1844 | 2 | 283 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.92456 | 64.1452 | 5.6794 | 0 | 35.4299 | 9.7519 | 0 | 0 | 115.931
2723543 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_913031993_913031993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 15:06:16 | 20.11.2023 16:12:13 | 1.0992 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.018037 | 0 | 0 | 1.0847
2723274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-5 45-72-M00601_A_66338598_66338598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:13:39 | 20.11.2023 12:12:38 | 0.98306 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52392
2723105 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3472(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03472_B_56359156_56359156 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:19:36 | 20.11.2023 10:16:52 | 0.95444 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.2545 | 0 | 0 | 0 | 33.0322 | 0 | 0 | 87.2867
2723211 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 10:22:00 | 20.11.2023 12:21:22 | 1.9894 | 3 | 503 | 7 | 12 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1.0908 | 105.0631 | 25.6751 | 0.24158 | 2.8587 | 18.57 | 0 | 0 | 153.4993
2723311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-6 45-78-L00802__81571213_81571213 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:30:53 | 20.11.2023 13:39:33 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5861 | 0 | 0.65706 | 6.2432
2723025 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_915845968_915845968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 07:39:06 | 20.11.2023 08:48:45 | 1.1608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89166
2723792 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-2 35-16-M00004_A_56395401_56395401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 19:30:33 | 20.11.2023 21:40:55 | 2.1728 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5944 | 0 | 0 | 0 | 0.42815 | 0 | 0 | 28.0226
2723125 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2314408 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2023 09:31:27 | 20.11.2023 14:01:15 | 4.4967 | 0 | 2228 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2215.8521 | 0 | 0.056064 | 0 | 603.1241 | 0 | 0 | 2819.0323
2723082 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/1 35-26-M00769__56360931_56360931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 09:02:20 | 20.11.2023 15:25:00 | 6.3778 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.1652 | 0 | 3.4139 | 0 | 49.1841 | 0 | 0 | 216.7632
2723380 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 12:41:35 | 20.11.2023 17:24:57 | 4.7228 | 1 | 497 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 1.84 | 364.105 | 545.8528 | 58.4768 | 190.5267 | 92.7813 | 0 | 0 | 1253.5825
2723294 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_C_56365154_56365154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 11:27:27 | 20.11.2023 13:45:42 | 2.3042 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.2016 | 0 | 0 | 0 | 8.1069 | 0 | 0 | 65.3085
2724313 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1691 TOKİ-1 M12_42444555 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 14:02:42 | 20.11.2023 14:19:00 | 0.27167 | 0 | 9106 | 0 | 0 | 9 | 1116 | 0 | 1 | 0 | 521.9825 | 0 | 0 | 1772.6928 | 223.3528 | 0 | 5.2346 | 2523.2626
2723686 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_A_91356008_91356008 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 17:28:30 | 20.11.2023 18:01:04 | 0.54278 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18.197 | 0 | 0.021029 | 0 | 1.8288 | 0 | 0 | 20.0468
2723729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-146 35-15-M00146_48885437_56367497_56367497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2023 18:26:31 | 20.11.2023 20:48:24 | 2.3647 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.3766 | 0 | 0 | 0 | 13.9813 | 0 | 0 | 68.3579
2724488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_956499758_956499758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:52:36 | 21.11.2023 19:04:01 | 2.1903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9172
2724156 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3175(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03175_910211234_910211234 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:12:00 | 21.11.2023 14:07:26 | 2.9239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312
2724033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_45-72-M00417_66572241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:37:39 | 21.11.2023 11:09:57 | 1.5383 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5996 | 0 | 0 | 0 | 0.054496 | 0 | 0 | 14.6541
2724697 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_C_76954012_76954012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:38:22 | 22.11.2023 00:15:31 | 3.6192 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6122 | 0 | 0.76473 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 4.5059
2724010 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:22:10 | 21.11.2023 16:05:03 | 6.7147 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.5589 | 0 | 30.1115 | 0 | 15.3655 | 0 | 0 | 143.0359
2724505 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2576 35-01-K02576_913490811_913490811 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:07:21 | 21.11.2023 22:26:08 | 5.3131 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6177
2723947 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 35-14-L00031_95002656676_95002656676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:39:57 | 21.11.2023 12:36:02 | 3.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75834
2724588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-2 M07_2310692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:45:45 | 21.11.2023 20:46:00 | 2.0042 | 2 | 13638 | 36 | 141 | 8 | 3017 | 0 | 3 | 5.1386 | 5062.8759 | 273.3324 | 566.9169 | 105.6316 | 3517.8226 | 0 | 28.4445 | 9560.1625
2724551 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_D_72297106_72297106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:59:19 | 22.11.2023 01:34:59 | 7.5944 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203.7098 | 0 | 0 | 0 | 21.5133 | 0 | 0 | 225.223
2724302 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955271125_955271125 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:46:49 | 21.11.2023 15:29:21 | 1.7089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92402
2724428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI ZEKİ KUTLU SULAMA GRB TR-24 35-15-M00151_B_91350101_91350101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:43:14 | 21.11.2023 23:50:47 | 8.1258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2784
2724402 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:29:35 | 21.11.2023 16:54:08 | 1.4092 | 3 | 691 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.78297 | 159.6648 | 80.4063 | 66.6402 | 74.5905 | 20.7372 | 0 | 0 | 402.822
2724571 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_956658542_956658542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:28:45 | 21.11.2023 20:44:17 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724216 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:06:18 | 21.11.2023 14:05:00 | 1.9783 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.0325 | 47.1316 | 2.6909 | 0 | 7.7076 | 2.6463 | 0 | 0 | 61.209
2724236 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:40:51 | 21.11.2023 12:57:35 | 0.27889 | 9 | 0 | 74 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1.3813 | 0 | 59.7988 | 0 | 37.4689 | 3.285 | 0 | 0 | 101.934
2724030 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | OZANCA GES DM 45-85-M00080_GÖLMARMARA-2 ÇIKIŞ M02_64012670 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:40:23 | 21.11.2023 17:08:57 | 7.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724528 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_B_56354250_56354250 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:56:20 | 21.11.2023 18:45:26 | 0.81833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4175
2723924 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:11:47 | 21.11.2023 08:29:45 | 0.29944 | 0 | 1 | 24 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.059283 | 0.35165 | 0 | 6.9718 | 0 | 88.5007 | 0 | 95.8834
2724422 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_ENİ TAŞ OCAĞI M04_66191067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:41:23 | 21.11.2023 16:27:03 | 0.76111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81609 | 0 | 28.3492 | 0 | 224.5352 | 0 | 253.7006
2724720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_81593344 M04_81593344 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:25:51 | 21.11.2023 21:50:16 | 0.40694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61265 | 0 | 0 | 0 | 0.029619 | 0 | 0 | 0.64227
2724329 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-339 35-02-K00339_C_56372292_56372292 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:20:07 | 21.11.2023 14:48:34 | 0.47417 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8748 | 0 | 0 | 0 | 0.7673 | 0 | 0 | 11.6421
2724322 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/56 45-72-M00640_DM-2/TR-22 M03_79594167 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 14:06:25 | 21.11.2023 15:16:48 | 1.1731 | 0 | 864 | 0 | 11 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 142.196 | 0 | 0.085424 | 0 | 40.0052 | 0 | 0 | 182.2866
2724714 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ SARIALİLER TR-3 45-77-L00483_A_84123523_84123523 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:16:16 | 21.11.2023 22:42:43 | 1.4408 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
2724153 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:51:00 | 21.11.2023 18:19:56 | 7.4822 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 199.6252 | 0 | 6.1804 | 0 | 57.4616 | 0 | 0 | 263.2672
2723944 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ZİHNİ ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00332_B_56370613_56370613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:28:28 | 21.11.2023 10:59:31 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0675 | 0 | 1.9642 | 0 | 0 | 13.0318
2724531 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305888_2305888 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 18:02:54 | 21.11.2023 18:20:59 | 0.30139 | 4 | 1151 | 243 | 176 | 15 | 108 | 3 | 0 | 0.38849 | 62.8968 | 6.0322 | 10.5786 | 17.6215 | 13.441 | 78.1749 | 0 | 189.1336
2724631 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 ZEYTİNALANI 35-19-L00100_956668344_956668344 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:50:07 | 21.11.2023 20:51:56 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39926
2723990 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | TM Fideri | GÖLMARMARA TM 45-85-A00002_MARMARA-1 M04_2324243 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:09:57 | 21.11.2023 09:14:59 | 0.083889 | 20 | 7192 | 755 | 1209 | 69 | 913 | 9 | 1 | 0.43402 | 90.7791 | 20.2979 | 9.9352 | 48.9538 | 47.0678 | 74.6726 | 11.0064 | 303.1468
2724445 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:20:01 | 21.11.2023 16:31:11 | 1.1861 | 2 | 2869 | 15 | 79 | 22 | 334 | 4 | 1 | 0.99954 | 587.9211 | 7.2151 | 28.9507 | 301.6831 | 275.1688 | 1423.9137 | 11.195 | 2637.0471
2724090 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950453112_950453112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:30:03 | 21.11.2023 13:50:58 | 3.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0779
2724385 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955297990_955297990 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:09:52 | 21.11.2023 20:04:27 | 4.9097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2488
2724339 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914577582_914577582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:17:43 | 21.11.2023 18:13:50 | 3.9353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45216
2724199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_TRAFO M06_2075125 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:50:00 | 21.11.2023 12:55:00 | 1.0833 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0336 | 0 | 2.8523 | 0 | 7.162 | 0 | 0 | 36.0479
2724345 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:32:31 | 21.11.2023 14:35:07 | 0.043333 | 0 | 829 | 1 | 355 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 8.0604 | 0.08049 | 7.2438 | 0.35103 | 7.1604 | 0 | 0 | 22.896
2724548 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:06:42 | 21.11.2023 19:25:45 | 1.3175 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0855 | 0 | 0 | 0 | 22.7407 | 0 | 0 | 29.8263
2724405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIDERE TR-2 45-72-M00573_A_91448429_91448429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:30:24 | 21.11.2023 21:06:36 | 5.6033 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4548
2724717 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/17 35-19-M00017_DM-3/20 M01_72123551 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:17:14 | 21.11.2023 22:29:40 | 1.2072 | 0 | 1161 | 0 | 1 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 444.8017 | 0 | 0 | 0 | 114.2938 | 0 | 0 | 559.0955
2724325 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-77-L00023_945505843_945505843 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:08:34 | 21.11.2023 14:59:47 | 0.85361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32705
2723970 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:03:49 | 21.11.2023 09:28:37 | 0.41333 | 6 | 446 | 4 | 64 | 18 | 116 | 4 | 1 | 0.94377 | 60.3028 | 1.2084 | 22.9413 | 31.5513 | 38.8997 | 154.8996 | 0.076889 | 310.8236
2724027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:33:04 | 21.11.2023 18:19:42 | 8.7772 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1594.291 | 231.8487 | 705.1928 | 766.617 | 1315.058 | 0 | 0 | 4613.0075
2724534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-115 OVACIK 35-18-L00115_950199328_950199328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:58:49 | 21.11.2023 21:01:32 | 3.0453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.528
2724749 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-109 35-15-M00109_TR-37 M02_66578477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:29:07 | 21.11.2023 23:41:54 | 0.21306 | 0 | 1252 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 42.2172 | 0 | 0 | 0 | 10.6243 | 0 | 0 | 52.8415
2724062 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_A_91440600_91440600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:36:11 | 21.11.2023 14:52:07 | 5.2656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3537 | 0 | 0 | 0 | 0.49698 | 0 | 0 | 29.8507
2724434 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:50:07 | 21.11.2023 15:58:51 | 0.14556 | 2 | 385 | 59 | 75 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.054922 | 10.9977 | 14.4948 | 20.3755 | 12.1515 | 6.3836 | 0 | 0 | 64.4581
2724743 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M03_72233756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:05:27 | 21.11.2023 23:09:38 | 0.069722 | 0 | 192 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | 0.0049823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12968
2724686 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_B_91341828_91341828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:31:44 | 21.11.2023 22:04:38 | 1.5483 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3921 | 0 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4432
2724248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_GİRİŞ M05_2318888 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:53:25 | 21.11.2023 15:23:29 | 2.5011 | 0 | 278 | 0 | 22 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 123.1505 | 0 | 6.0322 | 22.5456 | 59.4282 | 589.0837 | 0 | 800.2402
2723999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 08:21:16 | 21.11.2023 17:12:39 | 8.8564 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 270.5841 | 0 | 3.2392 | 0 | 34.5766 | 0 | 0 | 308.3999
2723953 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANSA M01_71996142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:47:17 | 21.11.2023 09:38:15 | 0.84944 | 2 | 911 | 1 | 39 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.32314 | 67.8425 | 0 | 1.4279 | 0 | 15.3099 | 0 | 0 | 84.9034
2724165 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092741 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:30:12 | 21.11.2023 17:24:55 | 5.9119 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 229.2487 | 0 | 7.3592 | 0 | 75.309 | 0 | 0 | 311.9169
2724706 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-16-L00017_953318176_953318176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:56:56 | 21.11.2023 21:35:40 | 0.64556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871
2724328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_A_56357366_56357366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:34:15 | 21.11.2023 16:50:31 | 3.2711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5369
2724514 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEYİRDİM ÇALTILIÇUKUR TR-1 45-72-L00717_45-72-L00717_79237755 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:29:16 | 21.11.2023 19:33:13 | 2.0658 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7874 | 0 | 0 | 0 | 0.51518 | 0 | 0 | 14.3026
2724036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:34:22 | 21.11.2023 18:26:56 | 8.8761 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 25.004 | 16.6408 | 1229.0669 | 10.1307 | 247.3792 | 101.8595 | 238.3374 | 0 | 1868.4185
2724700 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945508152_945508152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:40:49 | 22.11.2023 00:57:58 | 4.2858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9944
2724059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:55:01 | 21.11.2023 17:12:35 | 7.2928 | 0 | 2487 | 0 | 85 | 5 | 223 | 0 | 3 | 0 | 3020.2394 | 0 | 662.2434 | 50.142 | 1116.2371 | 0 | 352.708 | 5201.5698
2724082 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1064 35-04-K01064_99568901_99568901 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:10:14 | 21.11.2023 12:08:24 | 1.9694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355
2724205 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2416 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02416_35-02-M02416_42033627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:58:23 | 21.11.2023 13:21:57 | 1.3928 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 123.6669 | 0 | 0 | 0 | 40.6654 | 0 | 0 | 164.3324
2723913 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_A_56376037_56376037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:19:16 | 21.11.2023 08:40:41 | 1.3569 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.4894 | 0 | 0 | 0 | 9.0837 | 0 | 0 | 54.573
2724013 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2896 35-04-K02896_D_56371871_56371871 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:23:06 | 21.11.2023 10:45:13 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33798 | 0 | 0 | 0.33798
2724351 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_45-71-M01271_2349263 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:35:43 | 21.11.2023 20:18:43 | 5.7167 | 0 | 178 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 193.9019 | 0 | 11.5132 | 0 | 47.5232 | 0 | 0 | 252.9383
2724099 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:41:02 | 21.11.2023 13:49:54 | 3.1478 | 0 | 783 | 6 | 351 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 494.3386 | 34.4101 | 395.2135 | 61.1102 | 458.6836 | 484.0984 | 0 | 1927.8544
2724497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11133609_56357314_56357314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:08:59 | 21.11.2023 22:49:17 | 5.6717 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.4793 | 0 | 0 | 0 | 22.3675 | 0 | 0 | 60.8468
2724305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1592 35-02-K01592_912915028_912915028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:45:03 | 21.11.2023 14:48:23 | 1.0556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0.40886 | 0 | 0 | 1.5511
2724623 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3294 35-10-K03294_97865693_97865693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:41:01 | 21.11.2023 22:44:34 | 3.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5497
2724019 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HatBaşıAyırıcı_89227444 L05_89227444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:25:37 | 21.11.2023 09:25:45 | 0.0022222 | 3 | 112 | 16 | 21 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.00090656 | 0.024923 | 0.041404 | 0.00040669 | 0.025892 | 0.020352 | 0.25707 | 0 | 0.37096
2723933 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_953283442_953283442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:32:31 | 21.11.2023 10:21:02 | 1.8086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30408
2724076 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-2 45-73-M00141_45-73-M00141_66677928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:17:37 | 21.11.2023 16:49:32 | 6.5319 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 112.6998 | 0 | 0 | 0 | 26.0209 | 0 | 0 | 138.7207
2723976 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035638 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:06:13 | 21.11.2023 15:36:23 | 6.5028 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.7008 | 0 | 20.0942 | 0 | 47.2134 | 0 | 0 | 158.0084
2724463 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_B_56393409_56393409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:18:00 | 21.11.2023 17:29:05 | 1.1847 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4525
2724486 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:53:55 | 21.11.2023 17:46:51 | 0.88222 | 0 | 129 | 8 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.1569 | 3.8719 | 21.5503 | 1.1219 | 23.1494 | 0 | 1.0918 | 62.9422
2723939 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-23 45-80-M00023_956563943_956563943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:37:28 | 21.11.2023 09:19:11 | 0.69528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5532
2724208 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_945671621_945671621 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:01:35 | 21.11.2023 15:05:24 | 3.0636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6566
2723945 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_A_56355915_56355915 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:34:17 | 21.11.2023 09:37:16 | 1.0497 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724194 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_910799799_910799799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:46:28 | 21.11.2023 16:26:30 | 4.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4171
2724148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_J j3b_5918817 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:20:59 | 21.11.2023 12:26:16 | 1.0881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8335 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0 | 7.5016
2724214 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_945633732_945633732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:41:54 | 21.11.2023 14:03:54 | 2.3667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19476
2724569 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_7371122 A03_5920312 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:19:23 | 22.11.2023 00:02:42 | 5.7219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3136
2724500 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:13:45 | 21.11.2023 17:16:57 | 0.053333 | 2 | 788 | 1 | 99 | 6 | 117 | 0 | 1 | 0.001241 | 6.5874 | 0.011315 | 0.459 | 0.74226 | 2.4557 | 0 | 0.012186 | 10.2691
2724526 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KIRKÖY NECİPFAZIL CAD. TR-12 35-31-L00474_A_72252920_72252920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:38:22 | 21.11.2023 20:41:03 | 3.0447 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8678 | 0 | 0.21157 | 0 | 32.7149 | 0 | 0 | 41.7942
2724257 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-2572 K01_61260270 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:04:10 | 21.11.2023 16:21:29 | 3.2886 | 0 | 3209 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1936.5593 | 0 | 0 | 0 | 486.0856 | 0 | 0 | 2422.6448
2724357 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HATUNDERE TR-4 35-28-M00468_35-28-M00468_2351711 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:35:41 | 21.11.2023 17:53:27 | 3.2961 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.7964 | 0 | 0 | 0 | 5.1387 | 0 | 0 | 62.9351
2723922 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99402755_99402755 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:03:29 | 21.11.2023 10:33:11 | 2.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879
2724128 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200004 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:03:55 | 21.11.2023 12:26:38 | 1.3786 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.8448 | 0 | 0.60683 | 404.1978 | 0 | 36.4259 | 0 | 446.0753
2724420 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:41:05 | 21.11.2023 15:44:01 | 0.048889 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.30752 | 0.93876 | 1.1394 | 0.50629 | 0.52608 | 0 | 0 | 3.4181
2724171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:33:31 | 21.11.2023 12:51:45 | 1.3039 | 0 | 162 | 7 | 80 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.7216 | 2.746 | 54.4622 | 144.3819 | 28.3393 | 0 | 0 | 257.651
2724629 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_A A1_5924141 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:47:02 | 21.11.2023 21:28:59 | 1.6992 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3155 | 0 | 0 | 0 | 25.2963 | 0 | 0 | 49.6118
2723942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:40:01 | 21.11.2023 08:52:18 | 0.20472 | 2 | 12 | 19 | 94 | 7 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0.058335 | 0.12021 | 1.0043 | 28.0479 | 24.7821 | 3.9753 | 7.1682 | 65.1564
2724606 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 KALABAK 35-19-L00070_95000023266_95000023266 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:23:13 | 21.11.2023 20:21:28 | 0.97083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057723
2724437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:54:22 | 21.11.2023 18:25:42 | 2.5222 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.54066 | 0 | 13.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4619
2724088 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1984 35-02-K01984_910110911_910110911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:30:12 | 21.11.2023 11:49:50 | 1.3272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24225
2724397 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99852902_99852902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:20:30 | 21.11.2023 21:22:26 | 6.0322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8705
2723902 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_DONANIMLI YEDEK M11_2337298 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 03:01:41 | 21.11.2023 03:15:37 | 0.23222 | 1 | 20402 | 0 | 98 | 5 | 2248 | 1 | 5 | 1.8782 | 893.3662 | 0 | 9.1993 | 11.1 | 295.2455 | 34.8102 | 7.7383 | 1253.3377
2724403 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:30:10 | 21.11.2023 16:55:19 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.0105 | 0 | 5384.7454 | 0 | 6267.7559
2724168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİNBEY TR-1 45-78-M00853_953276998_953276998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:28:29 | 21.11.2023 13:49:00 | 2.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724360 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:42:10 | 21.11.2023 15:20:27 | 0.63806 | 9 | 405 | 407 | 511 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.55308 | 27.4301 | 56.2708 | 23.1292 | 4.3126 | 10.6751 | 387.753 | 0 | 510.124
2724503 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_97890940_97890940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:57:25 | 21.11.2023 21:57:47 | 5.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80725
2724423 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-840 35-01-K00840_A A1_5924141 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:24:01 | 21.11.2023 16:31:23 | 1.1228 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4055 | 0 | 0 | 0 | 22.526 | 0 | 0 | 36.9316
2724174 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2854 35-01-K02854_C_56374766_56374766 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:30:36 | 21.11.2023 14:54:51 | 3.4042 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.9158 | 0 | 0 | 0 | 28.9099 | 0 | 0 | 114.8257
2724566 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:20:39 | 21.11.2023 22:11:30 | 3.8475 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 70.7591 | 33.3008 | 8.5912 | 0 | 19.5376 | 4.2796 | 0 | 0 | 136.4683
2724025 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_B_56394377_56394377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:28:27 | 21.11.2023 12:35:58 | 3.1253 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2723968 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-18 K43_2310626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:01:54 | 21.11.2023 12:56:50 | 3.9156 | 0 | 4204 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 0 | 0 | 3579.7893 | 0 | 0 | 36.9627 | 1196.8809 | 0 | 0 | 4813.6329
2724632 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_A_91060021_91060021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:52:53 | 21.11.2023 20:27:45 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90143 | 0 | 0.3535 | 0 | 0 | 1.2549
2723991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2097902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:10:02 | 21.11.2023 09:13:01 | 0.049722 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.12996 | 0 | 1.7159 | 0.053605 | 2.897 | 0 | 23.3965 | 0 | 28.1929
2724054 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:58:24 | 21.11.2023 17:29:43 | 7.5219 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1022 | 0 | 5.5853 | 0 | 46.5644 | 0 | 0 | 70.2519
2724137 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_D_91260568_91260568 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:07:46 | 21.11.2023 15:31:56 | 4.4028 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.227 | 0 | 9.7309 | 0 | 74.4447 | 0 | 0 | 160.4026
2724386 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4627 35-04-K04627_B_56369906_56369906 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:10:12 | 22.11.2023 00:30:08 | 9.3322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1999 | 0 | 0 | 0 | 1.3329 | 0 | 0 | 24.5328
2724741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 22:47:31 | 22.11.2023 01:13:14 | 2.4286 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 20.3922 | 0 | 0 | 226.3045 | 87.3438 | 316.0801 | 0 | 650.1205
2724091 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/23 35-26-M01626_A A01b_100695291 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:31:28 | 21.11.2023 13:17:02 | 2.7594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6894 | 0 | 0 | 0 | 4.2528 | 0 | 0 | 8.9423
2724008 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:21:50 | 21.11.2023 13:08:46 | 3.7822 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 18.5236 | 0 | 0 | 0 | 559.0458 | 0 | 199.076 | 776.6454
2724638 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:04:32 | 21.11.2023 22:17:01 | 2.2081 | 0 | 3660 | 3 | 1 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1597.7226 | 31.1814 | 8.385 | 59.3111 | 200.4316 | 9.305 | 0 | 1906.3366
2723951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447445_950447445 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:40:44 | 21.11.2023 10:15:42 | 1.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635
2724071 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_B_56366474_56366474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:14:09 | 21.11.2023 11:27:42 | 1.2258 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31818
2724618 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135964 M02_53135964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:33:12 | 21.11.2023 22:56:08 | 3.3822 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 21.3997 | 4.7228 | 7.3694 | 3.9239 | 0 | 0 | 39.2694
2724426 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:41:06 | 21.11.2023 16:53:13 | 1.2019 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5294 | 0 | 0.14903 | 0 | 0.31169 | 0 | 0 | 17.9901
2724190 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2342 35-03-K02342_K-592 K02_41976133 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:12:11 | 21.11.2023 13:44:37 | 0.54056 | 0 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 215.5465 | 0 | 0 | 0 | 124.2808 | 0 | 0 | 339.8274
2724383 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_966864903_966864903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:59:26 | 21.11.2023 19:11:19 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7443 | 0 | 0 | 5.7443
2724140 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1487 35-03-K01487_35-03-K01487_41935816 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:43:00 | 21.11.2023 16:40:05 | 6.9514 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 14.6711 | 0 | 0 | 0 | 1187.0577 | 0 | 1824.0316 | 3025.7605
2724718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 45-71-M02186__72055930_72055930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:15:57 | 22.11.2023 02:36:19 | 5.3394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7246 | 0 | 0 | 0 | 12.1068 | 0 | 0 | 25.8314
2724469 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 45-77-L00023_945505843_945505843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:30:22 | 21.11.2023 18:43:59 | 2.2269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101
2724077 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-7 45-85-L00007_45-85-L00007_2356775 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:17:35 | 21.11.2023 11:43:44 | 1.4358 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3652 | 0 | 0 | 0 | 7.2504 | 0 | 0 | 13.6156
2723928 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:14:21 | 21.11.2023 08:54:08 | 0.66306 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.5016 | 65.2257 | 68.8337 | 49.3115 | 62.457 | 19.7429 | 185.3076 | 0 | 452.3801
2724320 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:05:11 | 21.11.2023 14:45:08 | 0.66583 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2999 | 0.32129 | 0 | 0 | 70.4927 | 0 | 72.1139
2724034 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_ÖZGÜR M11_2310486 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:41:42 | 21.11.2023 14:27:13 | 4.7586 | 0 | 2107 | 0 | 0 | 1 | 178 | 0 | 1 | 0 | 2362.9042 | 0 | 0 | 6.9089 | 673.6995 | 0 | 192.129 | 3235.6416
2724552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:15:19 | 21.11.2023 18:44:09 | 0.48056 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 312.0409 | 0 | 0 | 0 | 77.7278 | 0 | 0 | 389.7687
2724635 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_911405906_911405906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:55:38 | 22.11.2023 00:45:50 | 4.8367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0364
2723994 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_B_56376036_56376036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:05:50 | 21.11.2023 09:40:41 | 0.58083 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.4093 | 0 | 0 | 0 | 6.0811 | 0 | 0 | 23.4904
2724051 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | OZANCA GES DM 45-85-M00080_GÖLMARMARA-1 ÇIKIŞ M07_64012666 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:33:00 | 21.11.2023 17:06:00 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 21.45
2724097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_84997887 M06_84997887 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:38:29 | 21.11.2023 14:59:12 | 4.3453 | 0 | 68 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.4716 | 0 | 0 | 0 | 1.8488 | 0 | 0 | 43.3205
2724094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:35:25 | 21.11.2023 11:01:09 | 0.42889 | 10 | 797 | 0 | 16 | 12 | 89 | 1 | 0 | 6.6359 | 43.4337 | 0 | 0.6623 | 49.3038 | 34.9977 | 73.5095 | 0 | 208.5428
2723931 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1383 35-09-M01383_A A2b_5880723 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:18:41 | 21.11.2023 09:40:07 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0 | 18.26
2724117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:58:48 | 21.11.2023 11:16:10 | 0.28944 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.4785 | 3.9742 | 0 | 0 | 5.7887 | 0 | 0 | 0 | 12.2415
2724260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090132 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:04:14 | 21.11.2023 15:50:33 | 2.7719 | 1 | 1653 | 0 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 29.8244 | 678.0331 | 0 | 0 | 33.0639 | 295.9655 | 0 | 0 | 1036.8869
2723888 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1983 35-09-M01983_97728564_97728564 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 00:39:37 | 21.11.2023 01:23:10 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12826
2724409 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4772 35-04-K04772_99582354_99582354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:27:27 | 21.11.2023 20:15:14 | 9.7964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1185
2724060 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2380 35-08-K02380_B_56372000_56372000 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:05:43 | 21.11.2023 16:52:57 | 6.7872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6127 | 0 | 0 | 0 | 50.4159 | 0 | 0 | 67.0286
2724415 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-1 ÇIKIŞ M10_66424800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:38:05 | 21.11.2023 16:00:02 | 0.36583 | 5 | 403 | 8 | 1 | 44 | 18 | 4 | 0 | 1.1061 | 29.8042 | 27.2848 | 0.829 | 188.8445 | 3.9453 | 125.3157 | 0 | 377.1295
2724747 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_35-25-M00139_72079086 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:01:24 | 21.11.2023 23:40:03 | 0.64417 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5404 | 0 | 0 | 0 | 0.059874 | 0 | 0 | 3.6003
2724083 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4759 35-01-K04759_912201946_912201946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:20:17 | 21.11.2023 11:26:20 | 1.1008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8224
2724106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-46 35-02-M00046_99593945_99593945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:46:29 | 21.11.2023 13:43:34 | 2.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7065 | 0 | 0 | 2.7065
2724252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MALTEPE TR-4 35-28-M00447_35-28-M00447_2350570 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:55:27 | 21.11.2023 13:44:23 | 0.81556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7886 | 0 | 0 | 0 | 9.4572 | 0 | 0 | 25.2458
2723937 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_95002656601_95002656601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:35:33 | 21.11.2023 09:08:21 | 0.54667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84596 | 0 | 0 | 0.84596
2724037 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:44:56 | 21.11.2023 15:27:30 | 5.7094 | 16 | 40 | 35 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 92.144 | 42.6758 | 1407.2786 | 35.5285 | 810.1469 | 8.765 | 324.8399 | 0 | 2721.3788
2724578 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2306993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:35:31 | 21.11.2023 19:07:58 | 0.54083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5964 | 0 | 1063.3696 | 0 | 1123.9659
2724352 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_912440223_912440223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:35:21 | 21.11.2023 19:26:09 | 4.8467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7472
2724246 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:48:32 | 21.11.2023 13:52:06 | 1.0594 | 1 | 45 | 145 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016327 | 2.0061 | 24.4475 | 8.8379 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 36.8621
2724498 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:12:31 | 21.11.2023 20:00:25 | 2.7983 | 7 | 2164 | 60 | 266 | 28 | 369 | 0 | 0 | 5.3391 | 898.3021 | 243.56 | 553.1171 | 299.2745 | 645.0572 | 0 | 0 | 2644.6499
2724163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2309865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:20:05 | 21.11.2023 17:31:17 | 6.1867 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3323.3162 | 0 | 0 | 0 | 1144.4269 | 0 | 0 | 4467.7431
2724432 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:42:51 | 21.11.2023 16:11:43 | 0.48111 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 67.164 | 2.3676 | 3.6709 | 0 | 16.2915 | 7.6699 | 0 | 97.1639
2724624 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:43:46 | 21.11.2023 19:45:28 | 0.028333 | 0 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 16.1262 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | 0 | 0 | 19.105
2724020 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:27:00 | 21.11.2023 10:05:40 | 0.64444 | 0 | 22 | 12 | 127 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 5.7584 | 30.6815 | 65.016 | 20.098 | 24.2217 | 73.3975 | 0 | 219.1731
2724561 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_43139103_56394346_56394346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:06:59 | 21.11.2023 23:39:04 | 5.5347 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0569 | 0 | 0.28403 | 0 | 24.0185 | 0 | 0 | 65.3594
2724269 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1913 35-10-K01913_A a1_5889706 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:18:28 | 21.11.2023 14:59:31 | 1.6842 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.015 | 0 | 0 | 0 | 130.9776 | 0 | 0 | 176.9926
2724418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56393626_56393626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:34:59 | 21.11.2023 17:25:34 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.939 | 0 | 0 | 16.939
2724727 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060983 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:41:18 | 21.11.2023 21:44:14 | 0.048889 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 28.6842 | 0 | 0 | 0 | 6.0245 | 0 | 0 | 34.7087
2724040 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:48:36 | 21.11.2023 10:05:43 | 0.28528 | 2 | 322 | 98 | 4 | 16 | 41 | 2 | 0 | 0.42734 | 20.3788 | 46.6567 | 0.52861 | 11.4579 | 3.3512 | 26.8013 | 0 | 109.6017
2723940 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-840 35-01-K00840_966305145_966305145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:38:48 | 21.11.2023 09:50:16 | 1.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0 | 1.8719
2724750 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-42 35-15-M00042_TR-134 M02_66581726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:29:07 | 21.11.2023 23:58:27 | 0.48889 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 101.2589 | 0 | 0 | 0 | 35.6434 | 0 | 0 | 136.9023
2724481 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956564000_956564000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:50:23 | 21.11.2023 20:09:09 | 3.3128 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5477
2724103 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-16-L00050_35-16-L00050_2346609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:43:25 | 21.11.2023 13:10:22 | 2.4492 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.0726 | 0 | 0 | 0 | 50.7499 | 0 | 0 | 188.8224
2724744 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_KOOPERATİF M04_72233757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:05:24 | 21.11.2023 23:10:08 | 0.078889 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0128 | 3.8087e-06 | 0.12906 | 0 | 0.17066 | 0.04122 | 0 | 0 | 2.3538
2724395 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2145 35-07-M02145_97525905_97525905 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:13:36 | 21.11.2023 18:23:18 | 3.1617 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382
2724495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-487 35-17-M00487__92435800_92435800 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:10:53 | 21.11.2023 17:50:46 | 0.66472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3152 | 0 | 0 | 0 | 1.7879 | 0 | 0 | 10.1031
2724143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335__75604516_75604516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:16:56 | 21.11.2023 12:26:25 | 1.1581 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3311 | 0 | 0 | 0 | 0.59715 | 0 | 0 | 5.9283
2723954 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-932 35-09-M00932_TRAFO M03_47556324 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 08:49:07 | 21.11.2023 14:20:18 | 5.5197 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8221
2724470 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2310125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:58:00 | 21.11.2023 16:18:09 | 1.3358 | 1 | 1003 | 3 | 81 | 10 | 169 | 1 | 0 | 0.23832 | 809.2538 | 0.77694 | 23.0146 | 197.233 | 433.7662 | 17.0209 | 0 | 1481.3039
2724329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-339 35-02-K00339_35-02-K00339_2374822 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:18:01 | 21.11.2023 14:20:07 | 0.035 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | 0 | 0 | 0 | 0.25296 | 0 | 0 | 3.2317
2724501 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99038966_99038966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:06:57 | 21.11.2023 19:27:53 | 2.3489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 1.1219 | 0 | 0 | 6.3778
2724017 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_955231017_955231017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:23:04 | 21.11.2023 10:09:01 | 0.76583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 0.045391 | 0 | 0 | 1.2969
2724192 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-80 35-28-M00680_C C01_92479082 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:14:34 | 21.11.2023 14:39:22 | 1.4133 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8918
2724080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_35-25-M00118_2374712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:07:05 | 21.11.2023 11:27:01 | 1.3322 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2755 | 0 | 0.47678 | 0 | 0.022362 | 0 | 0 | 14.7746
2724621 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-3 35-19-M00210_956699548_956699548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:39:17 | 21.11.2023 22:26:33 | 2.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724097 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:59:12 | 21.11.2023 16:16:04 | 1.2811 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 2.7146 | 123.7275 | 122.9399 | 93.4616 | 109.7686 | 36.376 | 324.3407 | 0 | 813.3289
2724463 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_45-73-M00252_2368256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:29:05 | 21.11.2023 18:01:04 | 0.53306 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.9446 | 0 | 0 | 0 | 1.9135 | 0 | 0 | 17.8581
2724123 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:01:07 | 21.11.2023 11:16:11 | 0.25111 | 7 | 923 | 51 | 131 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0.31986 | 19.9923 | 13.0882 | 9.7548 | 2.6763 | 4.3632 | 34.9401 | 0 | 85.1348
2724321 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-106 35-26-M00106__56359835_56359835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:58:36 | 21.11.2023 18:15:01 | 4.2736 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84.3644 | 0 | 0 | 0 | 25.2579 | 0 | 0 | 109.6223
2723989 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_TAŞLI YOL M04_82864508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:09:35 | 21.11.2023 09:41:22 | 0.52972 | 3 | 226 | 16 | 204 | 3 | 71 | 3 | 0 | 11.6642 | 31.8873 | 3.9443 | 5.5346 | 3.7151 | 27.9266 | 257.5269 | 0 | 342.199
2724275 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379885_953379885 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:22:54 | 21.11.2023 14:53:35 | 1.5114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4349
2724461 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7 M07_89600659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:21:17 | 21.11.2023 17:40:05 | 1.3133 | 3 | 280 | 19 | 45 | 10 | 26 | 0 | 0 | 7.8436 | 104.5166 | 15.3916 | 27.0648 | 65.9873 | 57.5311 | 0 | 0 | 278.3351
2724129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4361 35-02-K04361_910173978_910173978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:57:31 | 21.11.2023 12:53:55 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391
2723920 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-806 35-07-K00806_97594171_97594171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 07:56:48 | 21.11.2023 11:16:58 | 3.3361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9287
2724507 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_35-29-L00118_2370487 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:16:11 | 21.11.2023 19:05:03 | 1.8144 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.4899 | 0 | 30.6795 | 0 | 17.946 | 0 | 0 | 67.1153
2724530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785518 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:25:27 | 21.11.2023 23:04:34 | 9.6519 | 3 | 241 | 16 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 288.9026 | 28.4216 | 18.5784 | 3.0288 | 38.3462 | 18.4969 | 0 | 0 | 395.7745
2724398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_DAĞITIM TRAFO L-293 YENİ MECİDİYE L01_72064746 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 15:21:55 | 21.11.2023 17:12:00 | 1.8347 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 99.9872 | 0 | 0.076658 | 0 | 64.301 | 0 | 0 | 164.3649
2724006 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER KARAKEÇİLİ TR-2 45-77-L00410_A_90958386_90958386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:18:42 | 21.11.2023 10:18:09 | 0.99083 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53565
2724338 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1426 35-04-M01426_6335750 _5798625 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:18:42 | 21.11.2023 21:06:33 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724544 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2309746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:06:47 | 21.11.2023 22:22:22 | 4.2597 | 0 | 6642 | 0 | 1 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 | 5211.4456 | 0 | 15.2084 | 142.6849 | 1588.4759 | 0 | 0 | 6957.8148
2723906 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 04:39:06 | 21.11.2023 05:30:15 | 0.8525 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3163 | 0 | 0 | 0 | 2.4317 | 0 | 0 | 17.748
2724504 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:15:10 | 21.11.2023 17:39:22 | 0.40333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0783 | 0 | 0 | 0 | 0.8484 | 0 | 0 | 12.9267
2723983 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_B_91412623_91412623 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:07:19 | 21.11.2023 13:06:38 | 3.9886 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.1184 | 0 | 4.5692 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 31.0633
2724424 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-488 35-02-M00488_A_56357039_56357039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:37:20 | 21.11.2023 18:14:09 | 2.6136 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.72151 | 0 | 0.73569 | 0 | 98.5972 | 0 | 71.0603 | 171.1147
2724218 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:21:21 | 21.11.2023 12:33:00 | 0.19417 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.30114 | 16.1672 | 38.4489 | 0.70666 | 5.2538 | 4.1956 | 137.2057 | 0 | 202.279
2724169 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_912487742_912487742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:20:46 | 21.11.2023 17:16:15 | 5.9247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8132
2724155 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:24:54 | 21.11.2023 15:13:57 | 3.8175 | 2 | 105 | 17 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.3655 | 52.2962 | 121.7234 | 3.7191 | 1002.4482 | 8.8089 | 0 | 0 | 1190.3612
2724487 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2309746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:09:07 | 21.11.2023 17:18:25 | 0.155 | 0 | 6642 | 0 | 1 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 | 191.6829 | 0 | 0.70372 | 5.778 | 69.6386 | 0 | 0 | 267.8032
2724132 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_35-31-L00194_2364434 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:05:02 | 21.11.2023 11:51:43 | 0.77806 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0876 | 0 | 1.0593 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 10.2301
2724086 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_45-82-M00253_2372060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:29:26 | 21.11.2023 11:03:25 | 0.56639 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.3974 | 0 | 0.304 | 0 | 26.6367 | 0 | 0 | 39.338
2723963 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-652 35-01-K00652_911605602_911605602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:52:12 | 21.11.2023 11:48:54 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84259 | 0 | 0 | 0.84259
2723900 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_DONANIMLI YEDEK K17_2337297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 03:01:22 | 21.11.2023 03:17:19 | 0.26583 | 1 | 20402 | 0 | 98 | 5 | 2248 | 1 | 5 | 2.1501 | 1022.6692 | 0 | 10.5308 | 12.7066 | 337.9784 | 39.8485 | 8.8583 | 1434.7418
2724587 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-1 M20_2334265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:45:45 | 21.11.2023 18:52:45 | 0.11667 | 2 | 11986 | 165 | 1335 | 42 | 1368 | 6 | 0 | 0.61869 | 233.8294 | 49.7162 | 55.9887 | 18.8908 | 78.0778 | 45.7095 | 0 | 482.8312
2723946 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇEBİTAŞ DM 35-17-M00266_ÖZKAN-1 ÇIKIŞ M10_66424800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:43:38 | 21.11.2023 09:25:08 | 0.69167 | 5 | 403 | 8 | 1 | 44 | 18 | 4 | 0 | 2.2756 | 57.3433 | 53.735 | 1.634 | 388.9292 | 7.9108 | 252.2698 | 0 | 764.0977
2724092 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_950454851_950454851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:32:48 | 21.11.2023 11:54:35 | 1.3631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099757
2724301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_7573187 E01_5920352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:43:09 | 21.11.2023 18:27:07 | 4.7328 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9036 | 0 | 0 | 0 | 6.942 | 0 | 0 | 16.8456
2724341 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521_A_80491827_80491827 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:20:15 | 21.11.2023 15:32:34 | 1.2053 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.4446 | 0 | 3.219 | 0 | 30.0631 | 0 | 0 | 52.7267
2724003 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:16:59 | 21.11.2023 17:53:15 | 8.6044 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6876 | 0 | 0 | 0 | 28.3947 | 0 | 0 | 39.0823
2724441 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2060974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:59:53 | 21.11.2023 16:13:08 | 0.22083 | 0 | 6642 | 0 | 1 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 | 243.4282 | 0 | 0.93808 | 8.4717 | 104.246 | 0 | 0 | 357.084
2724049 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_912478084_912478084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:49:35 | 21.11.2023 10:52:44 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4824
2724192 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-80 35-28-M00680_953374494_953374494 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:44:22 | 21.11.2023 13:14:34 | 1.5033 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903
2724550 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:14:42 | 21.11.2023 18:45:00 | 0.505 | 0 | 2487 | 0 | 85 | 5 | 223 | 0 | 3 | 0 | 254.4898 | 0 | 50.9827 | 3.0289 | 65.591 | 0 | 13.143 | 387.2354
2724315 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_A_65514212_65514212 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:59:51 | 21.11.2023 14:52:48 | 0.8825 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7915 | 0 | 0 | 0 | 0.59085 | 0 | 0 | 17.3823
2724066 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-11 45-86-M00198_45-86-M00198_2361483 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:11:13 | 21.11.2023 15:53:17 | 5.7011 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9983 | 0 | 0 | 0 | 1.7039 | 0 | 0 | 24.7022
2724364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-404 35-18-L00404_DAĞITIM TRAFO L-404 L01_72058919 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 13:34:15 | 21.11.2023 15:11:00 | 1.6125 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 65.832 | 0 | 0 | 0 | 331.3807 | 0 | 0 | 397.2128
2724745 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:05:27 | 21.11.2023 23:09:12 | 0.0625 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.043666 | 0 | 0.010341 | 0 | 0.051638 | 0 | 0 | 0.10565
2724012 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_A_56381403_56381403 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:22:48 | 21.11.2023 17:26:05 | 8.0547 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 590.2824 | 0 | 35.4438 | 0 | 25.6859 | 0 | 0 | 651.4121
2723889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_45-78-L00601_2352798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 00:51:37 | 21.11.2023 01:23:13 | 0.52667 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2036 | 0 | 0.46703 | 0 | 0.07904 | 0 | 0 | 6.7496
2723995 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-30 45-79-M00030_45-79-M00030_2358201 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:12:44 | 21.11.2023 10:38:51 | 1.4353 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.7617 | 0 | 0 | 0 | 8.0457 | 0 | 0 | 124.8074
2724599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439379_950439379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 19:10:36 | 21.11.2023 20:18:29 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047
2724682 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_955264230_955264230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:25:36 | 21.11.2023 21:36:44 | 1.1856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 2.0407
2724390 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_953382456_953382456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:10:48 | 21.11.2023 17:19:32 | 2.1456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.998 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 0 | 0 | 20.0522
2724098 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_35-31-L00195_2364633 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:40:55 | 21.11.2023 12:06:54 | 1.4331 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0353 | 0 | 0.92067 | 0 | 0.57941 | 0 | 0 | 12.5354
2724473 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1658 35-03-K01658__79364665_79364665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:26:05 | 21.11.2023 20:54:05 | 4.4667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.9469 | 0 | 0 | 0 | 9.8585 | 0 | 0 | 101.8054
2724199 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-23 M02_60972113 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:55:00 | 21.11.2023 15:11:05 | 2.2681 | 0 | 711 | 0 | 27 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 253.889 | 0 | 9.574 | 0 | 98.2096 | 0 | 0 | 361.6726
2724430 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:44:29 | 21.11.2023 16:32:59 | 0.80833 | 2 | 385 | 57 | 25 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0.23648 | 42.2868 | 73.6909 | 5.5079 | 2.7453 | 29.8352 | 0 | 0 | 154.3026
2724161 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4741 35-07-K04741_B B2_5789447 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:25:17 | 21.11.2023 16:27:47 | 5.0417 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.446 | 0 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | 0 | 40.5622
2723969 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:02:09 | 21.11.2023 09:23:41 | 0.35889 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.068238 | 40.9511 | 23.7679 | 2.7371 | 67.3007 | 24.7204 | 0 | 0 | 159.5454
2724018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-290 35-18-L00290_DAĞITIM TRAFO L-290 L01_72106129 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 09:25:36 | 21.11.2023 10:56:12 | 1.51 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 61.1842 | 0 | 0 | 0 | 272.8918 | 0 | 0 | 334.0761
2724224 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_B_91227483_91227483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:16:03 | 21.11.2023 13:46:18 | 1.5042 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9141 | 0 | 1.3917 | 0 | 19.3847 | 0 | 0 | 25.6905
2724367 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-69 35-01-K00069_C C1_5924061 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:49:24 | 21.11.2023 15:32:06 | 0.71167 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5895 | 0 | 0 | 0 | 4.3962 | 0 | 0 | 24.9857
2724516 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_92368592 M13_92368592 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:39:42 | 21.11.2023 21:49:30 | 4.1633 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7941 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0352
2724510 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_SOMAK - MUSALAR L05_72215898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:30:17 | 21.11.2023 19:16:28 | 1.7697 | 0 | 196 | 2 | 20 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.7155 | 0.97708 | 10.4783 | 12.5485 | 21.8898 | 0 | 0 | 110.6091
2724015 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/77A M05_83461225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:19:37 | 21.11.2023 09:49:53 | 0.50444 | 0 | 262 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.9028 | 0 | 0 | 20.0039 | 8.8248 | 0 | 0 | 49.7316
2724706 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-17 35-16-L00017_47588711_56353488_56353488 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:35:40 | 21.11.2023 22:46:22 | 1.1783 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.7807 | 0 | 0 | 0 | 6.7779 | 0 | 0 | 38.5586
2724055 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:59:12 | 21.11.2023 10:06:01 | 0.11361 | 1 | 410 | 41 | 94 | 23 | 75 | 6 | 1 | 0.030277 | 10.9053 | 15.5507 | 6.0031 | 10.8153 | 6.935 | 91.9755 | 4.4041 | 146.6193
2724639 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-167 35-15-M00167_TR-108 M01_66902295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:05:47 | 21.11.2023 21:57:17 | 1.8583 | 0 | 534 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 202.2396 | 0 | 0.18176 | 0 | 55.7811 | 0 | 0 | 258.2024
2724427 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKIZILCA ÇAMLIK TR 35-27-L00389_95000466735_95000466735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:42:29 | 21.11.2023 17:36:09 | 1.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075429
2724593 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15 45-72-L00015_962041102_962041102 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:51:57 | 21.11.2023 19:48:54 | 0.94917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4352 | 0 | 0 | 0 | 0.82573 | 0 | 0 | 2.2609
2724407 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI KIZILCA TR-6 35-27-L00342_35-27-L00342_2372919 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:32:27 | 21.11.2023 18:45:30 | 3.2175 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0.12979 | 0 | 14.8619 | 0 | 0 | 25.8071
2724327 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_955289968_955289968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:05:08 | 21.11.2023 16:28:03 | 2.3819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6486
2724470 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_KAHRAMANDERE HAT-1 M01_77678757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:41:51 | 21.11.2023 14:58:00 | 0.26917 | 3 | 5920 | 5 | 32 | 18 | 530 | 4 | 2 | 8.446 | 458.4604 | 1.1292 | 1.8822 | 77.0346 | 240.1076 | 90.4244 | 63.1317 | 940.6161
2724582 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:47:04 | 21.11.2023 19:09:52 | 0.38 | 0 | 2276 | 4 | 14 | 23 | 808 | 4 | 10 | 0 | 229.6051 | 8.2391 | 1.1986 | 34.0943 | 184.0026 | 344.3477 | 61.3213 | 862.8087
2724087 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/56 45-72-M00640_DM-2/TR-12 M04_79594168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:29:34 | 21.11.2023 14:05:14 | 3.5944 | 0 | 2416 | 0 | 95 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1286.7369 | 0 | 6.1617 | 0 | 394.239 | 0 | 0 | 1687.1375
2724064 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1017 35-03-M01017_35-03-M01017_41947628 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:09:21 | 21.11.2023 13:38:24 | 3.4842 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 616.1727 | 0 | 0 | 0 | 149.9015 | 0 | 0 | 766.0742
2724150 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1708 35-01-K01708_E A1_45348377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 11:22:55 | 21.11.2023 16:06:40 | 4.7292 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.1035 | 0 | 0 | 0 | 62.1862 | 0 | 0 | 112.2897
2723958 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:54:11 | 21.11.2023 14:16:17 | 5.3683 | 0 | 0 | 9 | 100 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.8734 | 226.3635 | 78.1904 | 48.3475 | 260.6218 | 0 | 798.3966
2724104 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-49 35-26-M00049__65499050_65499050 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:44:08 | 21.11.2023 12:19:22 | 1.5872 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.4093 | 0 | 0 | 0 | 17.1646 | 0 | 0 | 74.5738
2724004 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_F F01_66020642 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:12:45 | 21.11.2023 12:29:54 | 3.2858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8639 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 6.4504
2724691 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3098 35-02-M03098_913493368_913493368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:10:34 | 21.11.2023 21:15:32 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1751 | 0 | 0 | 15.1751
2724442 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910585131_910585131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:26:13 | 21.11.2023 18:34:12 | 3.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19914 | 0 | 0 | 0.19914
2724545 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:10:47 | 21.11.2023 20:04:32 | 1.8958 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.5026 | 0 | 0 | 0 | 0.35138 | 0 | 0 | 67.854
2724353 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4518 35-01-K04518_910579546_910579546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:36:33 | 21.11.2023 17:20:13 | 2.7278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82939
2724708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-143 35-15-M00143_TR-195 - TR-147 M02_66582751 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 20:42:09 | 22.11.2023 01:01:58 | 4.3303 | 0 | 1478 | 0 | 64 | 5 | 128 | 0 | 1 | 0 | 1150.0998 | 0 | 191.3592 | 21.3229 | 203.0364 | 0 | 33.3596 | 1599.1778
2724373 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:01:02 | 21.11.2023 15:41:09 | 0.66861 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23.7409 | 0 | 132.1705 | 1.4869 | 2998.8096 | 106.0212 | 3262.2291
2723981 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2940 35-04-K02940_C C02b_78917565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:06:01 | 21.11.2023 09:54:30 | 0.80806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47424 | 0 | 0 | 0 | 0.37612 | 0 | 0 | 0.85036
2724024 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955284415_955284415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:14:27 | 21.11.2023 12:03:34 | 2.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724748 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_DM-18/08 UNCUBOZKÖY M01_72233754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 23:11:34 | 21.11.2023 23:11:51 | 0.0047222 | 2 | 240 | 7 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.12049 | 0.011745 | 0.0077257 | 0.0011188 | 0.010216 | 0.006369 | 0 | 0 | 0.15766
2724416 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_DEMİRCİ KÖK M02_82471945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:29:17 | 21.11.2023 19:02:59 | 3.5617 | 4 | 725 | 1 | 71 | 5 | 86 | 0 | 0 | 3.2743 | 443.7143 | 10.7605 | 59.0798 | 20.2811 | 210.3295 | 0 | 0 | 747.4395
2724084 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2023 10:27:17 | 21.11.2023 16:49:24 | 6.3686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9396 | 0 | 72.1796 | 0 | 0 | 138.1191
2724253 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU ENH M05_72111622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:56:05 | 21.11.2023 13:32:32 | 0.6075 | 1 | 391 | 119 | 133 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.59116 | 49.7735 | 37.099 | 10.7508 | 10.5278 | 15.76 | 0 | 0 | 124.5023
2724230 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-9 35-28-M00766_A A01_79678375 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:25:03 | 21.11.2023 17:02:56 | 4.6314 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.9397 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 54.4897
2723961 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_D_56375260_56375260 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 08:53:50 | 21.11.2023 10:49:34 | 1.9289 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 102.8064 | 0 | 0 | 0 | 36.406 | 0 | 0 | 139.2124
2724061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955300228_955300228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 10:05:54 | 21.11.2023 11:38:27 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 1.372
2724731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950452472_950452472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 21:49:55 | 22.11.2023 02:24:16 | 4.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725448 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_98323635_98323635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:32:57 | 22.11.2023 20:03:48 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7038 | 0 | 0 | 4.7038
2724927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:35:28 | 22.11.2023 11:16:32 | 1.6844 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 67.2823 | 0 | 54.6017 | 0 | 150.0276 | 0 | 0 | 0 | 271.9117
2724827 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139838 M06_53139838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:55:09 | 22.11.2023 09:41:34 | 1.7736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3466
2725299 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3184 35-04-K03184_99526558_99526558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:06:51 | 22.11.2023 17:40:11 | 1.5556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9322
2724907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-7(M-707) 35-30-M00707_D_56367632_56367632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:26:01 | 22.11.2023 10:21:37 | 0.92667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.641 | 0 | 0 | 0 | 8.5454 | 0 | 0 | 50.1864
2725405 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-6 35-23-M00122__92435808_92435808 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:52:13 | 22.11.2023 18:25:08 | 0.54861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 0.042528 | 0 | 0 | 1.0089
2725013 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-812 35-03-K00812_A_56401680_56401680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:46:07 | 22.11.2023 15:59:41 | 5.2261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 11.6178 | 0 | 0 | 0 | 117.3628 | 0 | 46.0904 | 175.071
2725007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-590 35-04-K00590_99133016_99133016 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:43:36 | 22.11.2023 16:19:59 | 5.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.454 | 0 | 0 | 90.454
2725156 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716744 M01_89716744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:58:01 | 22.11.2023 15:17:31 | 2.325 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6725
2725079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 11:59:23 | 22.11.2023 18:50:22 | 6.8497 | 4 | 4160 | 163 | 1029 | 43 | 1022 | 4 | 3 | 161.4908 | 5804.7671 | 4030.3432 | 6514.9851 | 1880.7511 | 5525.4893 | 6119.9916 | 71.9829 | 30109.8011
2725271 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:34:28 | 22.11.2023 15:34:58 | 0.0083333 | 6 | 1485 | 10 | 60 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.0092887 | 0.86759 | 0.063979 | 0.24251 | 0.37813 | 0.39084 | 0 | 0 | 1.9523
2724770 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:25:12 | 22.11.2023 02:02:09 | 0.61583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3064 | 0 | 548.1982 | 0 | 576.5045
2725125 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ESKİ RAHMANLAR TR-3 45-81-M00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058292 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:31:37 | 22.11.2023 13:56:30 | 1.4147 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6257
2724893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 (KARAREİS KÖK) M02_2064601 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:19:26 | 22.11.2023 13:25:52 | 4.1072 | 0 | 488 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 156.4788 | 2681.3978 | 0 | 0.59646 | 41.8746 | 0 | 0 | 2880.3477
2724870 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:58:35 | 22.11.2023 09:55:54 | 0.95528 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 175.5663 | 26.4632 | 81.9112 | 91.3342 | 153.7701 | 0 | 0 | 529.045
2725265 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914598517_914598517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:27:57 | 22.11.2023 18:12:18 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:02:16 | 22.11.2023 18:32:10 | 0.49833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0572 | 0 | 1013.45 | 0 | 1070.5072
2725334 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:45:34 | 22.11.2023 17:50:32 | 1.0828 | 2 | 322 | 98 | 4 | 16 | 41 | 2 | 0 | 1.9959 | 88.1605 | 177.0311 | 2.3552 | 37.555 | 11.0559 | 65.3282 | 0 | 383.4818
2724933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-296 35-18-L00296_DAĞITIM TRAFO L-296 L01_72059735 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:31:24 | 22.11.2023 10:45:44 | 1.2389 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 104.5196 | 0 | 0 | 0 | 247.5539 | 0 | 0 | 352.0735
2725188 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_TR-5 L03_72154013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:58:49 | 22.11.2023 14:29:30 | 0.51139 | 0 | 406 | 2 | 12 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 34.1716 | 7.5634 | 0.57913 | 50.3631 | 15.6272 | 20.3603 | 0 | 128.6647
2724853 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138530 M013_53138530 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:33:34 | 22.11.2023 11:13:39 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8603 | 0 | 33.888 | 0 | 0 | 64.7483
2724830 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_7573187 E02_5920392 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:01:59 | 22.11.2023 14:25:17 | 6.3883 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.1577 | 0 | 0 | 0 | 10.2607 | 0 | 0 | 57.4184
2725563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-18 SENEMKENT TR 35-18-M00018_ M01_2098999 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:26:58 | 22.11.2023 23:26:10 | 0.98667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0 | 2.4205
2725165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6179941 B01_5937846 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:25:37 | 22.11.2023 20:25:17 | 8.9944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0191
2725514 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_8477721 _48526155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:21:36 | 22.11.2023 21:08:25 | 0.78028 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20742
2724873 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:40:11 | 22.11.2023 09:28:39 | 0.80778 | 9 | 3 | 287 | 46 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 52.0072 | 5.2448 | 29.0515 | 0 | 0 | 0 | 87.7399
2725537 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22 45-71-M01177_953242676_953242676 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:00:48 | 22.11.2023 22:12:48 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2024
2725145 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:43:52 | 22.11.2023 13:00:01 | 0.26917 | 21 | 664 | 152 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.39629 | 27.7377 | 21.0074 | 10.7116 | 24.992 | 4.9827 | 63.2595 | 0 | 153.0872
2725394 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HANIMO TR-1 45-74-M00101_B_56406383_56406383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:43:24 | 22.11.2023 20:15:51 | 2.5408 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13973 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0777
2725251 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-915 35-01-K00915_910537244_910537244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:06:15 | 22.11.2023 17:24:20 | 2.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5883 | 0 | 0 | 6.5883
2724767 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2105931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:18:50 | 22.11.2023 01:27:06 | 0.13778 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.83939 | 0 | 0.087087 | 1.5323 | 0.0086959 | 0 | 0 | 2.4675
2725308 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4778 35-04-K04778_99684852_99684852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:09:08 | 22.11.2023 17:05:35 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37482
2725202 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:12:51 | 22.11.2023 15:39:06 | 1.4375 | 1 | 105 | 6 | 14 | 4 | 39 | 1 | 0 | 1.0908 | 42.7406 | 3.3432 | 16.6806 | 37.7799 | 33.6014 | 233.3998 | 0 | 368.6363
2725208 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_H_60983889_60983889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:15:03 | 22.11.2023 14:44:38 | 0.49306 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.18887 | 0 | 0 | 6.3381
2725500 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:44:53 | 23.11.2023 00:04:56 | 4.3342 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1.9327 | 21.9417 | 0 | 0.36382 | 45.4076 | 14.4747 | 353.3462 | 0 | 437.4667
2725484 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:57:51 | 22.11.2023 23:08:54 | 0.18417 | 0 | 1635 | 1 | 36 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.6429 | 0 | 0 | 41.1744 | 9.8855 | 0 | 0 | 127.7027
2725414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_B_79214916_79214916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:58:29 | 22.11.2023 19:20:14 | 1.3625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7836 | 0 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | 0 | 6.7073
2725291 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:54:34 | 22.11.2023 17:10:45 | 1.2697 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75.8041 | 0 | 2.8553 | 29.2797 | 36.4972 | 0 | 0 | 144.4363
2724790 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2057050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:59:54 | 22.11.2023 04:57:31 | 1.9603 | 1 | 3120 | 50 | 111 | 50 | 717 | 16 | 1 | 0.85746 | 727.7231 | 31.9148 | 19.5319 | 452.095 | 347.5372 | 884.9439 | 18.2794 | 2482.8828
2725319 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 23:16:18 | 23.11.2023 00:08:20 | 0.86722 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 65.6227 | 65.2311 | 8.0158 | 46.6342 | 31.5691 | 250.6983 | 0 | 467.7712
2725285 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72191063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:44:15 | 22.11.2023 17:08:43 | 1.4078 | 1 | 0 | 12 | 63 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.59286 | 0 | 19.6223 | 43.4725 | 14.9966 | 31.8936 | 0 | 0 | 110.5778
2725216 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:37:44 | 22.11.2023 16:50:41 | 0.21583 | 5 | 761 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 1.2847 | 33.8495 | 7.626 | 1.1037 | 125.3141 | 11.9166 | 0 | 0 | 181.0946
2724807 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 06:17:24 | 22.11.2023 06:29:27 | 0.20083 | 20 | 12446 | 23 | 433 | 73 | 1488 | 6 | 2 | 8.6351 | 400.7996 | 2.8872 | 15.6208 | 126.7055 | 179.6771 | 80.1686 | 0.057004 | 814.5508
2724976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-2 45-72-M00315_956490530_956490530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:55:49 | 22.11.2023 13:53:57 | 3.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7675
2724999 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-11 K18_2313685 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:38:15 | 22.11.2023 10:41:45 | 0.058333 | 0 | 5175 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 1 | 0 | 55.853 | 0 | 0 | 77.5223 | 15.253 | 0 | 1.2292 | 149.8575
2724876 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-9 K16_2058241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:08:04 | 22.11.2023 10:58:52 | 1.8467 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 1 | 446 | 1 | 0 | 0 | 1281.4113 | 0 | 0 | 2.8295 | 1213.6398 | 242.3776 | 0 | 2740.2582
2725042 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_35-23-M00208_59843531 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:20:35 | 22.11.2023 12:35:23 | 1.2467 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2563 | 0 | 4.2376 | 0 | 16.7223 | 0 | 0 | 29.2161
2725062 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_35-31-L00341_2365270 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:42:11 | 22.11.2023 12:34:29 | 0.87167 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4492 | 0 | 0.96173 | 0 | 12.6273 | 0 | 0 | 17.0383
2724813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 06:49:05 | 22.11.2023 11:17:34 | 4.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.6443 | 0 | 0 | 0 | 1617.6443
2725348 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_A_91127845_91127845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:58:34 | 22.11.2023 19:01:16 | 2.045 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.6251 | 0 | 1.1724 | 0 | 7.3684 | 0 | 0 | 45.166
2725099 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | LALELİK TR-1 45-75-M00192_B_91039685_91039685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:16:59 | 22.11.2023 15:35:01 | 3.3006 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725205 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_DM-04/TR-2 M17_66485104 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:14:41 | 22.11.2023 15:38:34 | 1.3981 | 0 | 1623 | 11 | 69 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 344.0369 | 91.7906 | 22.1896 | 1.9686 | 62.2939 | 0 | 0 | 522.2796
2724962 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:58:54 | 22.11.2023 10:29:24 | 0.50833 | 1 | 1741 | 0 | 12 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0.097556 | 227.4474 | 0 | 0.77968 | 2.8 | 34.8985 | 0 | 0 | 266.0232
2724820 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4328 35-04-K04328_35-04-K04328_2356546 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:41:01 | 22.11.2023 10:07:52 | 0.4475 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.2168 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 51.7559
2725440 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126__95858812_95858812 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:23:56 | 22.11.2023 20:21:53 | 1.9658 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.5718 | 0 | 0 | 0 | 9.9302 | 0 | 0 | 70.502
2725340 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:53:58 | 22.11.2023 16:54:14 | 0.0044444 | 6 | 1485 | 10 | 60 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.005566 | 0.49115 | 0.033416 | 0.1379 | 0.1894 | 0.19904 | 0 | 0 | 1.0565
2725085 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-4 K04_2313680 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:03:14 | 22.11.2023 12:54:33 | 0.85528 | 0 | 4778 | 0 | 0 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 750.0664 | 0 | 0 | 140.9201 | 502.3535 | 0 | 0 | 1393.34
2724839 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_35-15-L01011_2364778 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:15:22 | 22.11.2023 11:25:57 | 3.1764 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8537 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 11.8937
2724902 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_C_89227404_89227404 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:24:07 | 22.11.2023 12:07:14 | 2.7186 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0207 | 0 | 0 | 0 | 11.8095 | 0 | 0 | 23.8302
2724759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-146 35-15-M00146_48885437_56367497_56367497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 00:52:43 | 22.11.2023 01:21:04 | 0.4725 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7193 | 0 | 0 | 0 | 1.8769 | 0 | 0 | 10.5962
2725543 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2038647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:13:14 | 22.11.2023 21:42:06 | 0.48111 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.3036 | 0 | 0.4959 | 55.1097 | 10.5757 | 658.3912 | 0 | 724.8762
2724879 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3462 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03462_35-02-M03462_96951928 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:10:26 | 22.11.2023 14:49:00 | 5.6428 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207.0064 | 0 | 0 | 0 | 20.0794 | 0 | 0 | 227.0858
2724922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2076873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:34:12 | 22.11.2023 10:01:57 | 0.4625 | 1 | 2745 | 0 | 23 | 1 | 165 | 1 | 1 | 0.091276 | 235.4654 | 0 | 2.1736 | 22.435 | 88.759 | 76.9931 | 1.4021 | 427.3195
2725045 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910458225_910458225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:23:53 | 22.11.2023 13:17:33 | 1.8944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9054
2725300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_913198559_913198559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:08:10 | 22.11.2023 17:08:50 | 1.0111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84559
2725443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:29:54 | 22.11.2023 19:25:54 | 0.93333 | 0 | 310 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.9688 | 0 | 0 | 0 | 9.9945 | 0 | 0 | 73.9633
2725357 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-201 METAŞ 35-18-L00201_D D01b_78775492 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:22:24 | 22.11.2023 19:48:48 | 9.44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6477 | 0 | 0 | 0 | 49.0751 | 0 | 0 | 63.7228
2724816 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-63 35-19-L00063_C c18b_5929649 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:00:44 | 22.11.2023 09:37:25 | 2.6114 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0992 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0 | 27.5509
2725530 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:42:22 | 22.11.2023 21:55:11 | 0.21361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4291 | 0 | 66.4291
2725460 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_6207176_56362683_56362683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:30:54 | 23.11.2023 01:35:48 | 7.0817 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.3561 | 0 | 2.6714 | 0 | 46.0571 | 0 | 0 | 166.0846
2725466 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_99097439_99097439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:49:11 | 22.11.2023 20:19:39 | 1.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2744
2724779 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:55:01 | 22.11.2023 02:59:27 | 0.073889 | 1 | 1704 | 14 | 57 | 27 | 401 | 13 | 1 | 0.032763 | 14.9072 | 0.09714 | 0.38425 | 5.0416 | 7.2576 | 25.4895 | 0.67996 | 53.89
2723998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 09:14:45 | 21.11.2023 09:27:10 | 0.20694 | 0 | 3176 | 1 | 3 | 15 | 1376 | 5 | 42 | 0 | 118.5116 | 36.8718 | 0.66123 | 28.2727 | 298.474 | 50.9284 | 327.0957 | 860.8153
2724585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2076873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 18:35:31 | 21.11.2023 19:38:27 | 1.0489 | 1 | 2745 | 0 | 23 | 1 | 165 | 1 | 1 | 0.27537 | 621.7534 | 0 | 4.6866 | 39.8788 | 155.7139 | 86.5685 | 1.4975 | 910.374
2724293 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-158 ONTUR 35-18-L00158_11513016 a2_5776996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 13:35:05 | 21.11.2023 19:42:38 | 6.1258 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7419 | 0 | 0 | 0 | 65.8003 | 0 | 0 | 77.5422
2724393 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-240 35-19-L00240_956697206_956697206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:06:46 | 21.11.2023 17:41:38 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425
2724476 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_99273078_99273078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:44:30 | 21.11.2023 19:33:51 | 2.8225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5687 | 0 | 0 | 0 | 0.88209 | 0 | 0 | 2.4508
2724082 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1064 35-04-K01064_C C3B_5816452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:08:24 | 21.11.2023 13:12:02 | 1.0606 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2128 | 0 | 0 | 0 | 3.9787 | 0 | 0 | 13.1915
2724190 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-8 K10_2311888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2023 11:43:34 | 21.11.2023 13:12:11 | 1.4769 | 0 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 837.9498 | 0 | 0 | 0 | 391.5824 | 0 | 0 | 1229.5322
2724525 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_35-29-L00275_2363350 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 17:14:58 | 21.11.2023 19:01:21 | 1.7731 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6605 | 0 | 18.3497 | 0 | 1.9936 | 0 | 0 | 23.0038
2724356 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 14:40:33 | 21.11.2023 14:49:39 | 0.15167 | 1 | 991 | 3 | 81 | 10 | 169 | 1 | 0 | 0.026043 | 85.7228 | 0.088682 | 2.3797 | 23.0636 | 50.8516 | 2.0221 | 0 | 164.1546
2724233 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940__72373010_72373010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 12:33:06 | 21.11.2023 13:11:51 | 0.64583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9724 | 0 | 0 | 0 | 8.9197 | 0 | 0 | 19.8921
2724376 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 15:03:22 | 21.11.2023 16:34:59 | 1.5269 | 5 | 780 | 32 | 287 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1.1346 | 151.108 | 32.6602 | 42.6623 | 11.2715 | 44.4208 | 245.1059 | 0 | 528.3633
2723921 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2091601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 05:20:25 | 21.11.2023 09:47:32 | 4.4519 | 2 | 37 | 0 | 8 | 8 | 27 | 3 | 0 | 804.6593 | 24.5123 | 0 | 3.6895 | 155.1601 | 166.1069 | 4937.2687 | 0 | 6091.3969
2724519 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2023 16:08:41 | 21.11.2023 22:08:36 | 5.9986 | 1 | 0 | 137 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9971 | 6.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2973
2725198 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:09:20 | 22.11.2023 14:49:18 | 0.66611 | 4 | 2265 | 7 | 85 | 41 | 233 | 7 | 3 | 0.69616 | 278.2774 | 37.9362 | 13.6681 | 291.1209 | 184.3547 | 101.96 | 117.2368 | 1025.2503
2725530 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:50:34 | 22.11.2023 21:42:22 | 0.86333 | 0 | 971 | 0 | 0 | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 324.1523 | 0 | 0 | 61.056 | 98.2088 | 271.7535 | 0 | 755.1706
2725152 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:57:14 | 22.11.2023 13:20:52 | 0.39389 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 0.8045 | 37.1242 | 38.5345 | 32.3124 | 35.7813 | 11.7635 | 110.6488 | 0 | 266.9691
2725484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_ L01_2322921 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:50:29 | 22.11.2023 22:57:51 | 4.1228 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1802
2724820 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:10:01 | 22.11.2023 09:41:01 | 2.5167 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.9905 | 0 | 0 | 0 | 19.3159 | 0 | 0 | 141.3063
2725361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-7/1A 45-71-M02005_45-71-M02005_72082720 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:08:12 | 22.11.2023 19:01:38 | 1.8906 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 183.2217 | 0 | 0 | 0 | 28.0697 | 0 | 0 | 211.2914
2725344 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-51 45-77-L00051_45-77-L00051_72401686 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:55:48 | 22.11.2023 18:30:05 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9863 | 0 | 0 | 32.9863
2776662 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARABÖRKLÜ TR-5 45-72-M00641_45-72-M00641_79700306 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:22:00 | 22.11.2023 17:29:51 | 0.13083 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.089467 | 0 | 0.22844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3179
2724883 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_C_91412624_91412624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 08:26:58 | 22.11.2023 17:12:54 | 8.7656 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.1191 | 0 | 15.8642 | 0 | 54.425 | 0 | 0 | 93.4083
2725238 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:57:43 | 22.11.2023 15:46:10 | 0.8075 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.42297 | 64.3543 | 30.0945 | 6.3856 | 75.4025 | 14.6754 | 0 | 0 | 191.3352
2725384 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_CUMHURİYET (DİKİLİ TM) M01_72356798 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:33:08 | 22.11.2023 17:40:57 | 0.13028 | 37 | 24332 | 222 | 608 | 111 | 1512 | 6 | 19 | 13.5359 | 498.9132 | 56.1592 | 34.7953 | 103.171 | 160.9854 | 40.9821 | 5.1134 | 913.6555
2725590 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-30 45-79-M00030_B_56396236_56396236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 23:53:08 | 23.11.2023 00:53:41 | 1.0092 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.2713 | 0 | 0 | 0 | 1.5777 | 0 | 0 | 44.849
2725424 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-991 35-03-M00991_G_56368815_56368815 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:59:23 | 22.11.2023 19:18:53 | 1.325 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98.0563 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 0 | 99.8308
2725092 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-33 35-13-L00033_A_56369118_56369118 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:06:31 | 22.11.2023 15:36:35 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4444 | 0 | 0 | 71.4444
2725256 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:55:26 | 22.11.2023 19:25:47 | 0.50583 | 0 | 643 | 2 | 35 | 12 | 123 | 3 | 3 | 0 | 100.0346 | 0.44485 | 8.0438 | 33.9394 | 38.7713 | 51.4967 | 46.2497 | 278.9803
2724900 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:22:52 | 22.11.2023 11:18:20 | 1.9244 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0322 | 0 | 9.8171 | 0 | 4.5797 | 0 | 0 | 43.429
2725069 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKGEDİK TR-1 45-83-L00255_95002661076_95002661076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:52:00 | 22.11.2023 13:26:40 | 1.5778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30162
2724876 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-607 35-01-K00607_ K02_2071269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:58:52 | 22.11.2023 11:58:27 | 0.99306 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 1 | 309 | 1 | 0 | 0 | 480.8222 | 0 | 0 | 1.4099 | 281.5779 | 109.3103 | 0 | 873.1203
2725049 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | DM-1/11A 35-19-M00011_DM-1/3 GÜNEŞOKULU M04_2333599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 11:30:38 | 22.11.2023 14:57:17 | 3.4442 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 136.7523 | 0 | 0 | 0 | 27.1569 | 0 | 0 | 163.9092
2725013 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:59:41 | 22.11.2023 16:03:28 | 0.063056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 0.32609 | 0 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 3.1273 | 11.9648
2725006 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 M05_85209825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:40:11 | 22.11.2023 11:31:13 | 0.85056 | 0 | 18 | 19 | 49 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.1797 | 1.9856 | 4.2648 | 82.3627 | 3.7923 | 646.8346 | 0 | 741.4197
2724963 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-3 45-78-M00447_953273464_953273464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:56:27 | 22.11.2023 11:37:32 | 1.6847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22272
2725155 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-5 K05_2313679 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:03:25 | 22.11.2023 13:39:23 | 0.59944 | 0 | 3639 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 445.5491 | 0 | 0 | 8.7297 | 131.1546 | 0 | 0 | 585.4335
2725032 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135949 M01_53135949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:02:27 | 22.11.2023 13:12:31 | 2.1678 | 2 | 54 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78452 | 12.6654 | 99.5714 | 0 | 78.6141 | 0 | 0 | 0 | 191.6355
2725364 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:10:20 | 22.11.2023 18:01:07 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.427 | 0 | 0 | 0 | 268.427
2724817 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-5 35-22-M00076_955291895_955291895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:07:54 | 22.11.2023 14:24:32 | 7.2772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2492
2725318 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_B_90996015_90996015 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:07:36 | 22.11.2023 17:04:54 | 0.955 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6639 | 0 | 6.2326 | 0 | 4.1407 | 0 | 0 | 18.0372
2724823 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72190947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:38:14 | 22.11.2023 07:40:04 | 0.030556 | 0 | 1 | 37 | 89 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8281 | 2.1227 | 1.3916 | 0.5712 | 0 | 0 | 5.9136
2725487 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950458820_950458820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:47:54 | 22.11.2023 19:47:27 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7609
2725341 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:54:43 | 22.11.2023 17:09:22 | 0.24417 | 3 | 697 | 53 | 81 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.16557 | 25.4969 | 14.9777 | 4.0188 | 24.1732 | 3.3585 | 15.3401 | 0 | 87.5308
2725191 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:24:14 | 22.11.2023 14:41:34 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2365 | 1.0391 | 1015.3285 | 37.5297 | 1066.1338
2725464 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DERBENT TR-5 45-83-L00410_45-83-L00410_2371922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:51:11 | 22.11.2023 19:39:30 | 0.80528 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9603 | 0 | 0 | 0 | 0.83993 | 0 | 0 | 21.8002
2725026 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | CAFER BAĞCI 35-26-L00083_A_91044554_91044554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:55:34 | 22.11.2023 11:53:17 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2724777 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ERTUĞRUL TR-2 35-15-L00677_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:24:17 | 22.11.2023 06:22:23 | 3.9683 | 0 | 86 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.9216 | 0 | 20.0709 | 0 | 18.4068 | 0 | 0 | 122.3992
2725381 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:29:50 | 22.11.2023 17:57:04 | 0.45389 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.0635 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 17.8387
2725278 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_ÖZDERE ORTA MAH.DM(M-1) M02_72088151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:38:47 | 22.11.2023 16:04:00 | 0.42028 | 0 | 1284 | 0 | 48 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 37.2463 | 0 | 0.89898 | 16.394 | 11.0338 | 0 | 0 | 65.573
2725527 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-855 35-01-K00855_910687710_910687710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:47:31 | 22.11.2023 22:08:08 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3451 | 0 | 0 | 1.3451
2725178 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:39:58 | 22.11.2023 14:08:25 | 0.47417 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.94179 | 0.023671 | 0 | 110.4156 | 6.1581 | 816.8222 | 0 | 934.3614
2724840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-3/6 35-28-M00068_A a1_5842256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:17:34 | 22.11.2023 09:53:26 | 1.5978 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.878 | 0 | 0 | 0 | 17.168 | 0 | 0 | 39.046
2724986 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_DM-1/5(ZİRAAT SOKAK) M01_2056245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:25:47 | 22.11.2023 15:07:23 | 4.6933 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 558.9219 | 0 | 0 | 0 | 276.5268 | 0 | 0 | 835.4487
2725132 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA TR-1 35-24-M00031_35-24-M00031_2373814 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:36:03 | 22.11.2023 14:38:46 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2068
2725427 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456736_950456736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:57:13 | 22.11.2023 22:09:53 | 4.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018
2725115 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:10:39 | 22.11.2023 13:34:55 | 1.4044 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.13857 | 0 | 16.2918 | 0 | 15.6557 | 0 | 0 | 32.0861
2724903 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:24:49 | 22.11.2023 10:11:08 | 0.77194 | 0 | 148 | 0 | 2 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19.5475 | 0 | 0.1129 | 196.1154 | 10.3025 | 1322.9951 | 0 | 1549.0733
2724780 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:55:01 | 22.11.2023 03:56:05 | 1.0178 | 1 | 479 | 22 | 27 | 29 | 73 | 5 | 0 | 1.608 | 91.7916 | 17.197 | 2.8959 | 463.9211 | 27.5559 | 81.6115 | 0 | 686.581
2724946 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | METİN SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00269_A_56386946_56386946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:38:06 | 22.11.2023 12:17:02 | 2.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7693
2725378 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_35-21-L00030_72175729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:33:19 | 22.11.2023 19:42:26 | 1.1519 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.1958 | 0 | 0 | 0 | 13.7083 | 0 | 0 | 30.9042
2724923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:34:13 | 22.11.2023 10:46:35 | 1.2061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1045 | 0 | 4772.4253 | 0 | 4946.5298
2725407 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-2 45-78-M00728_953280590_953280590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:40:51 | 22.11.2023 20:28:32 | 2.7947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098
2724966 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-2 K02_2313682 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:05:18 | 22.11.2023 10:42:54 | 0.62667 | 0 | 4219 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 1 | 0 | 491.6024 | 0 | 0 | 0 | 271.5774 | 0 | 5.4918 | 768.6716
2725009 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/68 M18_66485032 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:41:13 | 22.11.2023 12:13:54 | 2.5447 | 0 | 1460 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 592.5848 | 0 | 10.5848 | 0 | 109.0393 | 0 | 0 | 712.2088
2725550 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_45-71-M01738_2371335 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:55:11 | 22.11.2023 22:38:42 | 0.72528 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.8301 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | 0 | 0 | 13.333
2725373 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:22:14 | 22.11.2023 17:24:44 | 0.041667 | 15 | 13244 | 16 | 337 | 60 | 1589 | 1 | 14 | 2.0503 | 92.3908 | 1.9812 | 2.8469 | 33.7291 | 50.4208 | 4.2898 | 6.2417 | 193.9506
2725330 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:40:00 | 22.11.2023 17:06:34 | 0.44278 | 5 | 1796 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3.6126 | 86.7258 | 0.58932 | 0 | 10.0471 | 5.8556 | 0 | 0 | 106.8304
2725081 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | GÜZELYALI TM 35-01-A00008_GÜZELYALI-4 K04_2313697 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:00:19 | 22.11.2023 13:59:15 | 1.9822 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 968.1327 | 0 | 0 | 0 | 398.6126 | 0 | 0 | 1366.7453
2725576 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2738 35-02-M02738_99551649_99551649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:53:26 | 23.11.2023 01:01:30 | 2.1344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87755
2724935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TROPİKAL DM 35-27-L00056_Recloser L04_75843334 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:36:48 | 22.11.2023 13:28:47 | 3.8664 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 236.5991 | 0 | 0 | 0 | 44.6685 | 0 | 0 | 281.2677
2725496 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:40:27 | 22.11.2023 20:24:31 | 0.73444 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 25.3485 | 149.656 | 4.4227 | 10.0441 | 54.3786 | 72.8196 | 189.3384 | 0 | 506.008
2724806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 06:17:24 | 22.11.2023 18:17:53 | 12.0081 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 312.2068 | 1244.3048 | 360.7028 | 0 | 1342.633 | 317.7766 | 98.651 | 0 | 3676.2751
2725018 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1743 35-04-M01743_C_56382098_56382098 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:51:21 | 22.11.2023 14:56:56 | 4.0931 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 104.0022 | 0 | 0 | 0 | 52.8796 | 0 | 0 | 156.8818
2725204 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3842 35-07-K03842_K-337 K02_48422781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 14:14:13 | 22.11.2023 15:59:59 | 1.7628 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 | 1258.0747 | 0 | 0 | 0 | 193.9216 | 0 | 11.1225 | 1463.1188
2725559 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-823 35-03-K00823_A_56377648_56377648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:20:46 | 23.11.2023 00:59:25 | 2.6442 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.0291 | 0 | 0 | 0 | 81.6276 | 0 | 0 | 85.6567
2725347 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_B_91405555_91405555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:53:45 | 22.11.2023 22:32:31 | 5.6461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9568 | 0 | 0 | 0 | 6.6718 | 0 | 0 | 18.6286
2724912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-7 35-31-L00341_47890219_56380198_56380198 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:19:28 | 22.11.2023 12:06:05 | 2.7769 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.673 | 0 | 0.186 | 0 | 35.2444 | 0 | 0 | 39.1035
2724763 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-147 35-15-M00147_48885589_56379895_56379895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 00:54:58 | 22.11.2023 02:52:34 | 1.96 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0941 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 | 0 | 19.3332
2725247 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910320644_910320644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:51:21 | 22.11.2023 19:58:49 | 5.1244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 0 | 0 | 5.5145 | 0 | 0 | 7.2266
2725579 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_45-74-M00186_2373630 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 23:05:24 | 23.11.2023 01:05:37 | 2.0036 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 0 | 0 | 0 | 1.6396 | 0 | 0 | 6.6313
2725433 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-1 45-78-L00699_B_91063631_91063631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:13:57 | 22.11.2023 21:11:17 | 2.9556 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6273 | 0 | 0 | 0 | 3.5558 | 0 | 0 | 20.1831
2724769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:25:07 | 22.11.2023 01:59:46 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53116 | 16.3132 | 260.4931 | 0 | 277.3375
2725533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6631736 C01_5943092 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:48:39 | 23.11.2023 03:05:33 | 6.2817 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.4965 | 0 | 0 | 0 | 45.2225 | 0 | 0 | 152.719
2724846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_DAĞITIM TRAFO DM-1/4 L03_72046683 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:16:38 | 22.11.2023 15:59:41 | 7.7175 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166.5502 | 0 | 0 | 0 | 43.7796 | 0 | 0 | 210.3299
2725146 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1222 35-01-K01222_35-01-K01222_66517028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:49:48 | 22.11.2023 16:19:31 | 0.49528 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 154.3178 | 0 | 0 | 0 | 24.4475 | 0 | 0 | 178.7653
2725370 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_A_56394253_56394253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:16:26 | 22.11.2023 17:51:03 | 0.57694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865
2725473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_SEMİH BİLGE ÖZEL TR M05_72246775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:00:03 | 23.11.2023 01:47:15 | 6.7867 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7179 | 5.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5918
2725184 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-13 MANDIRA 45-84-L00013_B_56384886_56384886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:54:54 | 22.11.2023 14:52:47 | 0.96472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.023927 | 0 | 0 | 4.6684
2724952 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2102709 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:53:40 | 22.11.2023 10:23:10 | 0.49167 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0.094892 | 61.71 | 0 | 0.89542 | 0 | 19.4827 | 0 | 0 | 82.1831
2724972 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:09:50 | 22.11.2023 11:02:07 | 0.87139 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.201 | 0 | 0.061013 | 0 | 16.3488 | 0 | 0 | 30.6107
2725144 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_B_56360397_56360397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:39:49 | 22.11.2023 14:38:01 | 1.97 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7854 | 0 | 8.7802 | 0 | 0.52803 | 0 | 0 | 13.0936
2724872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:05:26 | 22.11.2023 16:41:33 | 7.6019 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 233.4714 | 0 | 3.0766 | 0 | 30.0381 | 0 | 0 | 266.5861
2725201 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:11:58 | 22.11.2023 14:15:58 | 0.066667 | 6 | 1485 | 10 | 60 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.073233 | 6.788 | 0.50505 | 1.9283 | 3.0938 | 3.1981 | 0 | 0 | 15.5865
2725450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4244 35-01-K04244_35-01-K04244_65791325 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:28:50 | 22.11.2023 21:52:09 | 3.3886 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 388.202 | 0 | 0 | 0 | 70.5411 | 0 | 0 | 458.743
2725307 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:16:04 | 22.11.2023 16:32:41 | 0.27694 | 4 | 2164 | 25 | 20 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0.17141 | 47.3802 | 3.5345 | 1.4519 | 28.0671 | 17.3577 | 0 | 0 | 97.9628
2725350 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_HatBaşıAyırıcı_86031033 M04_86031033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:58:32 | 22.11.2023 18:40:12 | 1.6944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.4073 | 0 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 1.8988 | 29.1251
2724909 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-480 35-03-K00480_35-03-K00480_2372699 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:27:12 | 22.11.2023 16:27:38 | 7.0072 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 533.9972 | 0 | 0 | 0 | 51.6632 | 0 | 0 | 585.6604
2725158 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3618 35-01-K03618_910370175_910370175 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:10:49 | 22.11.2023 14:41:45 | 1.5156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66337
2724795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_MARİNA M01_2052589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 05:43:31 | 22.11.2023 05:52:44 | 0.15361 | 0 | 678 | 0 | 1 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 20.2815 | 0 | 0 | 0 | 15.7614 | 0 | 0 | 36.0428
2724772 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/42 45-71-M00025_953205912_953205912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:37:58 | 22.11.2023 02:13:42 | 0.59556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | 0 | 0 | 0 | 0.59519 | 0 | 0 | 2.1311
2725150 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:52:44 | 22.11.2023 13:39:48 | 0.78444 | 0 | 654 | 0 | 148 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 70.2321 | 0 | 24.1946 | 5.8919 | 32.2809 | 0 | 0 | 132.5995
2725482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1482 35-02-M01482_95002439756_95002439756 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:01:03 | 22.11.2023 20:40:27 | 1.6567 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4496
2725313 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_953262296_953262296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:13:51 | 22.11.2023 18:18:55 | 2.0844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 5.7088 | 0 | 0 | 7.0444
2725381 | 2 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_81235936 M03_81235936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:57:04 | 22.11.2023 18:12:11 | 0.25194 | 0 | 323 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.4011 | 0 | 0.06603 | 2.0461 | 0.99251 | 0 | 0 | 13.5057
2725273 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_HatBaşıAyırıcı_53140258 M03_53140258 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:31:26 | 22.11.2023 17:58:22 | 2.4489 | 1 | 2 | 32 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.51569 | 0 | 4.2611 | 33.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5281
2724981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:31:29 | 22.11.2023 10:43:02 | 3.1925 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 252.0455 | 317.2067 | 42.7222 | 260.7027 | 214.8483 | 2374.975 | 0 | 3462.5005
2725210 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:19:00 | 22.11.2023 15:56:11 | 1.6197 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 0 | 4.3697 | 0 | 21.4165 | 0 | 0 | 65.7662
2725565 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-16-M00833__79530027_79530027 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:43:41 | 22.11.2023 23:31:02 | 0.78917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8983 | 0 | 0 | 0 | 0.3093 | 0 | 0 | 13.2076
2725422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446768_950446768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:43:04 | 22.11.2023 21:48:26 | 4.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305
2724875 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-1 K01_2313683 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:07:01 | 22.11.2023 09:39:49 | 0.54667 | 0 | 1197 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 119.0549 | 0 | 0 | 51.9661 | 82.279 | 0 | 0 | 253.3
2725167 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:34:54 | 22.11.2023 14:05:57 | 0.5175 | 7 | 571 | 75 | 131 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.57688 | 53.7336 | 1.734 | 2.5643 | 6.7955 | 41.4925 | 0 | 0 | 106.8969
2724898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:20:44 | 22.11.2023 13:30:50 | 4.1683 | 0 | 1645 | 1 | 36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1741.3863 | 0 | 0 | 1366.1334 | 419.5951 | 0 | 0 | 3527.1148
2724755 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-67 ELMASTAŞ 35-14-M00067_7064536_56376535_56376535 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 00:20:18 | 22.11.2023 01:25:38 | 1.0889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 8.752
2725396 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_D D02b_66246101 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:44:01 | 22.11.2023 19:08:55 | 1.415 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3504
2725318 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞRECİ TR-2 35-26-L00168_35-26-L00168_2355277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:04:54 | 22.11.2023 17:30:29 | 0.42639 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8931 | 0 | 2.2277 | 0 | 1.1283 | 0 | 0 | 16.2492
2725253 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-455 35-18-L00455_DAĞITIM TRAFO L-455 L03_72057481 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:07:11 | 22.11.2023 15:28:00 | 0.34694 | 0 | 286 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5837 | 0 | 0 | 0 | 13.6037 | 0 | 0 | 42.1874
2725353 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_DEMİRKÖPRÜ M08_79385666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:00:41 | 22.11.2023 17:17:40 | 0.28306 | 20 | 5592 | 9 | 284 | 22 | 488 | 0 | 0 | 1.1886 | 149.7113 | 7.6245 | 25.0183 | 26.109 | 32.0227 | 0 | 0 | 241.6744
2724961 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | TR-5 35-31-L00005_KIRKÖY MAH ÇIKIŞ L02_61244129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:01:18 | 22.11.2023 14:53:33 | 4.8708 | 0 | 327 | 0 | 49 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 291.7847 | 0 | 90.1273 | 466.2993 | 209.3259 | 320.4214 | 0 | 1377.9585
2725270 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_966460820_966460820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:18:51 | 22.11.2023 18:05:48 | 2.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526
2725339 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-352 ER EĞİTİM KOMUTANLIĞI 35-01-K00352Ö_ K02_2046016 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 16:52:28 | 22.11.2023 17:55:00 | 1.0422 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 592.4711 | 0 | 0 | 46.8167 | 201.9314 | 0 | 0 | 841.2192
2724775 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:13:21 | 22.11.2023 02:39:21 | 0.43333 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 1.1214 | 37.6864 | 25.9097 | 2.9188 | 36.9337 | 4.7474 | 0 | 0.1897 | 109.5071
2724944 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:43:37 | 22.11.2023 16:43:23 | 6.9961 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1508.6566 | 0 | 0 | 0 | 744.5976 | 0 | 0 | 2253.2541
2724978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_D_91238636_91238636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:15:56 | 22.11.2023 17:22:36 | 7.1111 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0946 | 0 | 15.7452 | 0 | 0.70824 | 0 | 0 | 66.548
2724984 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2010 35-01-M02010_911153830_911153830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:25:39 | 22.11.2023 16:18:46 | 5.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1593 | 0 | 0 | 64.1593
2724901 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:22:58 | 22.11.2023 10:14:18 | 0.85556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4799 | 0 | 0 | 988.077 | 1.3102 | 176.0516 | 0 | 1172.9187
2725568 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_955291964_955291964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:45:34 | 23.11.2023 00:28:25 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0 | 1.1231
2725442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_B_91249954_91249954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:21:05 | 22.11.2023 21:48:30 | 4.4569 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7134 | 0 | 0 | 0 | 36.6057 | 0 | 0 | 55.3191
2725001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-298 35-18-L00298_DAĞITIM TRAFO L-298 L04_72102686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:33:48 | 22.11.2023 12:01:00 | 1.4533 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 5.7339 | 0 | 0 | 0 | 190.2248 | 0 | 41.065 | 237.0237
2724958 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:56:06 | 22.11.2023 17:05:40 | 7.1594 | 0 | 924 | 34 | 33 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 821.9795 | 124.6341 | 12.609 | 1279.7361 | 524.8443 | 0 | 0 | 2763.8029
2724815 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3555 35-01-K03555_35-01-K03555_2368886 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 06:41:11 | 22.11.2023 07:58:25 | 1.2872 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.6209 | 0 | 0 | 0 | 28.1919 | 0 | 0 | 84.8128
2725499 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-14 45-78-M00170_95002771656_95002771656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:25:27 | 22.11.2023 22:01:44 | 2.6047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725256 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_DAĞITIM TRAFO DM-10/TR-27 (M-1879) M03_72140620 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:17:07 | 22.11.2023 18:55:26 | 3.6386 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.3598 | 0 | 123.8382 | 0 | 0 | 139.0541
2725388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:32:42 | 22.11.2023 18:29:34 | 0.94778 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 44.612 | 0 | 0 | 0 | 15.6674 | 0 | 1.6707 | 61.9501
2725319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:27:19 | 22.11.2023 23:16:18 | 6.8164 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 30.5294 | 0 | 103.1908 | 0 | 0 | 142.7368
2725365 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_HACIHALİLLER DM M05_72238384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:12:04 | 22.11.2023 19:04:00 | 1.8656 | 1 | 405 | 31 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 7.3607 | 151.6021 | 27.6278 | 10.833 | 0.5912 | 34.3888 | 0 | 0 | 232.4036
2725242 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:03:11 | 22.11.2023 15:38:26 | 0.5875 | 0 | 9229 | 0 | 0 | 2 | 538 | 0 | 2 | 0 | 938.0503 | 0 | 0 | 15.6919 | 186.4896 | 0 | 6.4452 | 1146.677
2725382 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_98917545_98917545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:29:58 | 22.11.2023 18:03:56 | 0.56611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725033 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-3 K03_2313681 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 11:03:44 | 22.11.2023 11:38:00 | 0.57111 | 0 | 4361 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 472.0096 | 0 | 0 | 0 | 124.9565 | 0 | 0 | 596.9661
2725116 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:17:38 | 22.11.2023 14:30:23 | 2.2125 | 0 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41915 | 82.9715 | 52.6757 | 15.5411 | 0 | 0 | 0 | 151.6075
2725090 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:05:11 | 22.11.2023 12:05:31 | 0.0055556 | 6 | 1485 | 10 | 60 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.0062918 | 0.58028 | 0.041532 | 0.16922 | 0.25828 | 0.27119 | 0 | 0 | 1.3268
2724781 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 02:55:04 | 22.11.2023 02:59:27 | 0.073056 | 0 | 1416 | 34 | 54 | 20 | 316 | 3 | 0 | 0 | 12.296 | 0.9576 | 0.2355 | 11.5755 | 5.5414 | 8.6086 | 0 | 39.2146
2725096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/67 M010_66484386 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 12:15:32 | 22.11.2023 13:21:55 | 1.1064 | 0 | 960 | 0 | 13 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 167.9724 | 0 | 1.3551 | 0 | 69.6397 | 18.6344 | 0 | 257.6016
2724924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81660984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:34:52 | 22.11.2023 10:28:13 | 0.88917 | 0 | 2726 | 0 | 2 | 1 | 440 | 0 | 17 | 0 | 507.3044 | 0 | 0.29376 | 16.7937 | 450.0607 | 0 | 418.3754 | 1392.8279
2724967 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:04:31 | 22.11.2023 10:31:25 | 0.44833 | 0 | 271 | 0 | 49 | 4 | 78 | 2 | 1 | 0 | 22.3545 | 0 | 9.8511 | 5.8382 | 39.3927 | 85.3952 | 4.0937 | 166.9254
2725216 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72823532 M13_72823532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:27:26 | 22.11.2023 16:37:44 | 2.1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93472 | 0 | 234.9103 | 0 | 0 | 0 | 235.845
2725345 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:56:54 | 22.11.2023 17:18:09 | 0.35417 | 2 | 341 | 23 | 87 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.3797 | 27.4369 | 24.4344 | 62.3032 | 3.5977 | 20.3074 | 0 | 0 | 138.4593
2725159 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_913031993_913031993 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:16:05 | 22.11.2023 14:36:48 | 1.3453 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 0 | 0.023679 | 0 | 0 | 1.315
2724861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_950461662_950461662 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:48:40 | 22.11.2023 17:21:19 | 8.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6754
2725168 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:33:14 | 22.11.2023 14:49:57 | 0.27861 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 0.57055 | 25.8377 | 26.8911 | 21.6983 | 24.7136 | 8.1993 | 75.6937 | 0 | 183.6042
2725508 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_945683704_945683704 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:40:48 | 22.11.2023 22:45:21 | 3.0758 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0755
2725176 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 13:41:12 | 22.11.2023 14:51:04 | 1.1644 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 78.2323 | 63.8258 | 135.7264 | 76.4486 | 269.584 | 0 | 0 | 623.8171
2724821 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:32:01 | 22.11.2023 07:45:03 | 0.21722 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.082136 | 0.31433 | 93.456 | 52.2025 | 14.7561 | 14.3203 | 0 | 0 | 175.1314
2725362 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:09:20 | 22.11.2023 17:31:06 | 0.36278 | 5 | 761 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 2.6709 | 64.3577 | 13.1978 | 1.9541 | 206.3876 | 19.3856 | 0 | 0 | 307.9537
2725322 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_45-80-M00085_72198172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:33:21 | 22.11.2023 16:56:21 | 0.38333 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6013 | 0 | 0 | 0 | 0.76032 | 0 | 0 | 10.3616
2725305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:16:39 | 22.11.2023 18:17:51 | 4.02 | 3 | 0 | 112 | 48 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.81712 | 0 | 22.2216 | 26.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4681
2724827 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:41:34 | 22.11.2023 10:11:07 | 0.4925 | 21 | 664 | 229 | 137 | 24 | 58 | 1 | 0 | 0.79853 | 52.4661 | 76.485 | 20.374 | 59.804 | 9.4514 | 125.9694 | 0 | 345.3484
2725569 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 (KARAREİS KÖK) M02_2064601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:48:40 | 22.11.2023 23:16:48 | 0.46889 | 0 | 488 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.122 | 244.4338 | 0 | 0.046973 | 2.638 | 0 | 0 | 265.2407
2725377 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 ÇIKIŞ ALİZE M03_2058325 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:25:34 | 22.11.2023 17:25:51 | 0.0047222 | 16 | 18043 | 24 | 491 | 77 | 2072 | 4 | 14 | 0.26087 | 14.7629 | 0.23895 | 0.46267 | 5.2543 | 7.5747 | 1.0355 | 0.70739 | 30.2973
2725423 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140630 M08_53140630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:02:46 | 22.11.2023 21:35:04 | 3.5383 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4095 | 5.015 | 3.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1466
2725446 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_A_56405046_56405046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:26:27 | 22.11.2023 19:18:12 | 0.8625 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4585 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 21.6388
2725048 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | SOMA OTOYOL HİZMET TESİSİ DM 45-76-M00245_OTOYOL MUSAHOCA M04_72281127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 11:17:20 | 22.11.2023 14:58:36 | 3.6878 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70167 | 14.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7302
2725191 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HatBaşıAyırıcı_53134169 M02_53134169 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:58:12 | 22.11.2023 14:24:14 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0936 | 0 | 67.0936
2725168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_89696999 M06_89696999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:23:21 | 22.11.2023 14:33:14 | 1.1647 | 0 | 165 | 8 | 13 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.3912 | 11.7452 | 0.12075 | 33.6962 | 3.9607 | 0 | 0 | 76.9142
2725360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:08:21 | 22.11.2023 18:09:44 | 1.0231 | 4 | 2164 | 25 | 20 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0.79459 | 198.0651 | 13.4152 | 5.6089 | 101.1671 | 61.6471 | 0 | 0 | 380.698
2725403 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910867675_910867675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:50:42 | 22.11.2023 19:44:29 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725005 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1676 35-01-K01676_F_56358296_56358296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:41:34 | 22.11.2023 11:51:33 | 1.1664 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5392 | 0 | 0 | 0 | 2.2525 | 0 | 0 | 23.7917
2725546 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAOBA TR-1 35-30-L00210_955326945_955326945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 21:21:01 | 22.11.2023 23:12:38 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4913 | 0 | 0 | 1.4913
2725200 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:00:22 | 22.11.2023 15:33:48 | 1.5572 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7.8384 | 0 | 2.8254 | 0 | 232.5083 | 0 | 419.3085 | 0 | 662.4806
2725532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_ILDIR KÖK M03_72091719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:54:11 | 22.11.2023 20:54:34 | 0.0063889 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.12498 | 0 | 0 | 0 | 0.03071 | 0 | 0 | 0.15569
2725223 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:36:34 | 22.11.2023 14:38:11 | 0.026944 | 3 | 182 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.013919 | 0.47944 | 0.036843 | 0 | 0.10406 | 0.035793 | 0 | 0 | 0.67006
2725363 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/18 (YAYLAKAPI) 45-83-M00824__95879969_95879969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:08:58 | 22.11.2023 19:29:14 | 2.3378 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.6614 | 0 | 0 | 0 | 1.5099 | 0 | 0 | 57.1713
2725369 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-1 45-81-M00169_B_91843744_91843744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:17:26 | 22.11.2023 21:44:08 | 4.445 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9457 | 0 | 2.4072 | 0 | 5.4048 | 0 | 0 | 9.7577
2725177 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNLER TR-2 35-19-M00401_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126589 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:34:56 | 22.11.2023 20:11:42 | 6.6128 | 0 | 31 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.3278 | 0 | 21.0443 | 0 | 18.2526 | 0 | 0 | 132.6246
2725183 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-3/TR-4/TR-5/TR-6 M04_72110740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:53:25 | 22.11.2023 14:40:56 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9838 | 0 | 0.76829 | 31.7521
2725329 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_A_90952795_90952795 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:30:26 | 22.11.2023 21:09:04 | 4.6439 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9926 | 0 | 0 | 0 | 3.1369 | 0 | 0 | 23.1295
2725306 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1797 35-02-K01797_A_56364483_56364483 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:14:03 | 22.11.2023 16:38:41 | 0.41056 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5454 | 0 | 0 | 0 | 0.87223 | 0 | 0 | 5.4176
2724928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:35:35 | 22.11.2023 10:56:07 | 1.3422 | 0 | 2558 | 1 | 3 | 12 | 295 | 8 | 2 | 0 | 629.9408 | 8.7839 | 0 | 956.3316 | 437.4016 | 3611.7932 | 18.9106 | 5663.1617
2725492 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_A_56366090_56366090 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:35:33 | 22.11.2023 20:19:56 | 0.73972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1475 | 0 | 0 | 0 | 0.085155 | 0 | 0 | 6.2326
2725120 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_945670492_945670492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:30:39 | 22.11.2023 13:45:20 | 1.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47678
2724971 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH.TR-2 45-73-M00513_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083984 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:09:11 | 22.11.2023 12:20:54 | 2.1953 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2275
2725406 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-7 45-73-M00007_945670411_945670411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:50:07 | 22.11.2023 18:43:37 | 0.89167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 0.23734 | 0 | 0 | 0.96095
2725100 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_45-73-M00994_2351977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:18:48 | 22.11.2023 13:57:10 | 1.6394 | 0 | 82 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.7998 | 0 | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0022
2725014 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334365_953334365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:48:08 | 22.11.2023 11:42:40 | 0.90889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11758
2725057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_95000526819_95000526819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:31:28 | 22.11.2023 19:17:30 | 7.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4708
2725412 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_35-28-M00001_66562060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:56:11 | 22.11.2023 20:29:21 | 2.5528 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.7305 | 0 | 0 | 0 | 87.8216 | 0 | 0 | 235.552
2724865 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2010 35-01-M02010_911153830_911153830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:53:40 | 22.11.2023 09:59:08 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3934 | 0 | 0 | 12.3934
2725366 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_945633044_945633044 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:08:05 | 22.11.2023 19:21:14 | 2.2192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015
2725535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_GÜNKENT TR-2 M01_72091750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:59:24 | 22.11.2023 21:54:59 | 0.92639 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.0684 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 0 | 0 | 32.0823
2725266 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:46:14 | 22.11.2023 16:25:48 | 0.65944 | 1 | 299 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.1245 | 14.6 | 0.70919 | 0.39108 | 4.7191 | 0.66887 | 0 | 0 | 21.2127
2724848 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2105508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:35:44 | 22.11.2023 09:20:38 | 0.74833 | 4 | 797 | 7 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.58322 | 79.0008 | 2.9895 | 3.1443 | 0 | 14.9384 | 0 | 0 | 100.6561
2724825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 07:51:42 | 22.11.2023 08:38:58 | 0.78778 | 0 | 0 | 7 | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 16.6739 | 48.517 | 0 | 0 | 0 | 66.9001
2725575 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_912880884_912880884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 22:51:43 | 23.11.2023 00:14:18 | 1.3764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.703
2725443 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/21 L03_61368780 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 19:25:54 | 22.11.2023 19:44:45 | 0.31417 | 0 | 2531 | 0 | 6 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 161.5203 | 0 | 0 | 0 | 24.8785 | 0 | 0.85263 | 187.2515
2724974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:13:14 | 22.11.2023 10:43:01 | 0.49639 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15.3915 | 0 | 0 | 0 | 5.2404 | 0 | 0 | 20.6319
2725472 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-624 35-02-M00624_910049894_910049894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:56:28 | 22.11.2023 20:33:03 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-309 35-18-L00309_ TR TABAN_72136794 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 15:34:41 | 22.11.2023 15:55:29 | 0.34667 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.4122 | 0 | 0 | 0 | 2.8561 | 0 | 0 | 25.2683
2725489 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_35-24-M00103_2376344 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:36:31 | 22.11.2023 20:54:04 | 2.2925 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.4024 | 0 | 7.212 | 0 | 13.0456 | 0 | 0 | 58.6599
2724820 | 3 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:07:52 | 22.11.2023 10:30:29 | 0.37694 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0859 | 0 | 0 | 0 | 3.1141 | 0 | 0 | 21.2001
2725097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_80367577 M05_80367577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:15:04 | 22.11.2023 15:33:57 | 3.3147 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.2222 | 0 | 0 | 0 | 5.2816 | 0 | 0 | 34.5038
2725054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_D D02_83646838 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:34:12 | 22.11.2023 15:10:51 | 3.6108 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3098
2725203 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 14:13:35 | 22.11.2023 14:44:43 | 0.51889 | 2 | 524 | 1 | 45 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.17869 | 29.4635 | 1.0825 | 0.7951 | 2.0966 | 3.5147 | 0 | 0 | 37.1311
2725303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:03:15 | 22.11.2023 16:20:13 | 0.28278 | 4 | 2265 | 7 | 85 | 41 | 233 | 7 | 3 | 0.33692 | 128.2159 | 15.9829 | 6.2241 | 113.492 | 73.0496 | 36.3066 | 45.9637 | 419.5718
2725246 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-81 45-73-M00081_B_91089344_91089344 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:06:22 | 22.11.2023 15:42:30 | 0.60222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3296 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 0 | 0 | 5.4495
2725392 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_84165252 M09_84165252 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:40:27 | 22.11.2023 19:25:45 | 1.755 | 1 | 198 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.45855 | 22.3009 | 0 | 0 | 0 | 2.4599 | 0 | 0 | 25.2193
2725461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:50:58 | 22.11.2023 19:12:30 | 0.35889 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.1857 | 2.0185 | 0 | 0.039973 | 4.2601 | 1.5601 | 35.181 | 0 | 43.2454
2725292 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441881_950441881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:50:54 | 22.11.2023 17:47:12 | 1.9383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058
2725438 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İMCELER YENİ MAH. TR-1 45-74-M00146_A_91248433_91248433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:21:20 | 22.11.2023 21:29:38 | 3.1383 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5056
2724774 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:52:10 | 22.11.2023 04:47:22 | 2.92 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.1708 | 0 | 0 | 0 | 11.9727 | 0 | 0 | 134.1434
2724791 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_DONANIMLI YEDEK K17_2337297 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 03:00:11 | 22.11.2023 03:23:16 | 0.38472 | 1 | 20402 | 0 | 98 | 5 | 2248 | 1 | 5 | 3.127 | 1501.8464 | 0 | 15.3525 | 18.7452 | 494.257 | 58.4825 | 13.0198 | 2104.8304
2724977 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1624 35-04-K01624_99368353_99368353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:13:11 | 22.11.2023 11:28:50 | 1.2608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 0 | 2.9084
2725375 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:24:39 | 22.11.2023 17:27:00 | 0.039167 | 15 | 13240 | 16 | 337 | 60 | 1587 | 1 | 14 | 1.9273 | 86.8118 | 1.8623 | 2.6761 | 31.7053 | 47.2883 | 4.0325 | 5.8672 | 182.1706
2725378 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_A_56357200_56357200 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:22:33 | 22.11.2023 18:33:19 | 1.1794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 7.6448 | 0 | 0 | 10.0399
2724983 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_47479568_56396033_56396033 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:25:17 | 22.11.2023 12:34:33 | 2.1544 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 4.6667 | 0 | 8.4207 | 0 | 0 | 14.4132
2725163 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_35-23-M00153_2356642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:27:44 | 22.11.2023 14:01:06 | 0.55611 | 0 | 74 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1146 | 0 | 0.86361 | 0 | 10.2395 | 0 | 0 | 20.2178
2725186 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 13:57:21 | 22.11.2023 15:33:56 | 1.6097 | 0 | 145 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 108.424 | 0 | 70.4953 | 33.6795 | 158.0813 | 0 | 0 | 370.6801
2725518 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_956614351_956614351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:18:55 | 22.11.2023 22:51:15 | 2.5389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0 | 3.9531 | 0 | 0 | 6.1471
2725000 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:37:53 | 22.11.2023 11:10:35 | 0.545 | 1 | 249 | 14 | 43 | 14 | 91 | 9 | 0 | 0.31433 | 18.4682 | 0.96047 | 1.9269 | 36.261 | 15.8652 | 285.4475 | 0 | 359.2437
2724851 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-133 35-15-M00133_48878065_56368389_56368389 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:33:22 | 22.11.2023 12:36:44 | 4.0561 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.736
2725143 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:43:04 | 22.11.2023 13:58:49 | 1.2625 | 2 | 1 | 65 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.4354 | 0 | 4.8746 | 1.5028 | 165.7183 | 0 | 262.5798 | 0 | 435.1109
2725020 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_B_56397568_56397568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:47:33 | 22.11.2023 12:36:03 | 1.8083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068
2724920 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/7 45-72-M00007_TR-1/8 M03_92411455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:33:48 | 22.11.2023 10:18:56 | 0.75222 | 0 | 276 | 0 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.5405 | 0 | 1.1698 | 81.1681 | 26.8403 | 0 | 0 | 144.7187
2725312 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:40:01 | 22.11.2023 16:39:51 | 0.99722 | 10 | 3398 | 3 | 22 | 13 | 237 | 1 | 1 | 22.7522 | 345.0092 | 2.5516 | 1.5247 | 50.8879 | 120.6703 | 9.0415 | 0 | 552.4376
2724814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56368291_56368291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 06:53:19 | 22.11.2023 11:57:27 | 5.0689 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0861 | 0 | 14.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5818
2725106 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3770 35-01-K03770_35-01-K03770_65816209 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:25:14 | 22.11.2023 12:57:51 | 0.54361 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70.5385 | 0 | 0 | 0 | 22.3101 | 0 | 0 | 92.8486
2725080 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:58:56 | 22.11.2023 18:28:55 | 6.4997 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 317.8869 | 0 | 0 | 0 | 49.1541 | 0 | 0 | 367.041
2724771 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125277 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 01:31:07 | 22.11.2023 02:43:10 | 1.2008 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9381 | 0 | 0.04169 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 27.3615
2724794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076427 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 05:11:41 | 22.11.2023 06:27:59 | 1.2717 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 220.115 | 28.3994 | 104.0147 | 79.8912 | 116.2568 | 0 | 0 | 548.6772
2724940 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:16:21 | 22.11.2023 17:42:06 | 8.4292 | 0 | 91 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 188.482 | 0 | 339.296 | 0 | 365.1291 | 0 | 0 | 892.9071
2725581 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | TOKMAKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00190_45-86-M00190_2360505 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 23:11:14 | 22.11.2023 23:47:11 | 0.59917 | 0 | 97 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6285 | 0 | 1.2739 | 0 | 0.16042 | 0 | 0 | 6.0628
2724894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-9 35-15-L00293_35-15-L00293_2365131 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:59:46 | 22.11.2023 15:05:36 | 6.0972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725289 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956677220_956677220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 15:45:41 | 22.11.2023 18:53:14 | 3.1258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5688
2725418 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2076873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 18:02:10 | 22.11.2023 19:01:38 | 0.99111 | 0 | 484 | 0 | 20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 103.7078 | 0 | 3.8747 | 39.1016 | 28.5246 | 0 | 0 | 175.2087
2724980 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112586 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 10:21:51 | 22.11.2023 17:51:35 | 7.4956 | 0 | 53 | 4 | 122 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.4447 | 166.5493 | 696.3363 | 65.6587 | 324.3964 | 0 | 0 | 1344.3853
2725040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:11:33 | 22.11.2023 11:20:00 | 0.14083 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.078879 | 11.4652 | 5.0762 | 1.1883 | 13.3871 | 2.686 | 0 | 0 | 33.8817
2725440 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126 (ESKİ 17) 45-83-M00126_45-83-M00126_95294830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 20:21:53 | 22.11.2023 21:26:47 | 1.0817 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 164.1873 | 0 | 0 | 0 | 14.2609 | 0 | 0 | 178.4482
2725232 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-13 MENDERES 35-22-M00822_A H04_57816096 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:50:10 | 22.11.2023 17:34:17 | 8.7353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6772 | 0 | 0 | 0 | 53.3083 | 0 | 0 | 56.9854
2724934 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_LİMONTEPE M20_2302929 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2023 09:37:03 | 22.11.2023 14:00:09 | 4.385 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 334.2572 | 0 | 0 | 0 | 306.2621 | 0 | 0 | 640.5192
2724997 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_İBRAHİM SEZEN M015_72191053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 10:36:31 | 22.11.2023 15:04:31 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1838 | 0 | 37.6745 | 0 | 0 | 292.8583
2724874 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449109_950449109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 09:00:49 | 22.11.2023 12:39:47 | 3.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6522 | 0 | 0 | 5.6522
2724897 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 08:40:00 | 22.11.2023 09:51:06 | 1.185 | 14 | 535 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 1.8604 | 84.7197 | 64.0456 | 17.6446 | 71.4671 | 9.527 | 810.7251 | 0 | 1059.9896
2725146 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1222 35-01-K01222__83870553_83870553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 12:35:34 | 22.11.2023 15:49:48 | 3.2372 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 254.6215 | 0 | 0 | 0 | 9.0854 | 0 | 0 | 263.7069
2725309 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_966112818_966112818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:15:03 | 22.11.2023 18:28:19 | 2.2211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745
2725395 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_A_56379551_56379551 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 17:34:06 | 22.11.2023 21:55:01 | 4.3486 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6782 | 0 | 0 | 0 | 29.3253 | 0 | 0 | 46.0035
2725060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_953382765_953382765 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 11:43:16 | 22.11.2023 18:24:10 | 6.6817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45363
2725352 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_98140156_98140156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2023 16:59:34 | 22.11.2023 18:29:07 | 1.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31714
2725885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950457956_950457956 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:18:29 | 23.11.2023 13:02:33 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94972
2725816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1984 35-02-K01984_910110911_910110911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:39:31 | 23.11.2023 13:25:37 | 2.7683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51268
2726171 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325_SA_60984624_60984624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:19:36 | 23.11.2023 19:37:06 | 2.2917 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6025 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9465
2726031 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-3/13 TR-2 35-28-M00066_35-28-M00066_66554164 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:52:44 | 23.11.2023 14:14:58 | 0.37056 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.8198 | 0 | 0 | 0 | 36.7296 | 0 | 0 | 58.5494
2726071 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950382792_950382792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:36:43 | 23.11.2023 18:12:57 | 3.6039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2876
2725868 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064118 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:46:28 | 23.11.2023 13:36:06 | 0.82722 | 1 | 1475 | 3 | 39 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0.028194 | 271.4588 | 5.5035 | 27.3372 | 9.6853 | 90.0738 | 0 | 0 | 404.087
2725716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1499 35-02-M01499_TRAFO M03_2068923 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:21:23 | 23.11.2023 14:27:24 | 5.1003 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 245.9554 | 0 | 0 | 0 | 20.611 | 0 | 0 | 266.5664
2725822 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_D_91311717_91311717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:54:41 | 23.11.2023 13:52:19 | 2.9606 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.9781 | 0 | 10.1658 | 0 | 30.2406 | 0 | 0 | 104.3845
2725968 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4439 35-02-K04439_35-02-K04439_2374929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:52:54 | 23.11.2023 14:56:08 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7315 | 0 | 9.6132 | 178.3447
2725610 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-2 K16_2313220 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:02 | 23.11.2023 03:10:44 | 0.16167 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 1580 | 0 | 10 | 0 | 5.1164 | 0 | 0 | 36.3454 | 104.5285 | 0 | 11.0384 | 157.0288
2726108 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_99797161_99797161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:29:18 | 23.11.2023 16:50:48 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6635 | 0 | 0 | 3.6635
2726131 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:04:50 | 23.11.2023 17:28:15 | 1.3903 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.91088 | 64.2919 | 77.9815 | 12.0742 | 1.5443 | 21.8863 | 0 | 0 | 178.6891
2726045 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913011068_913011068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:13:18 | 23.11.2023 20:40:01 | 6.4453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9781
2725739 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:11:03 | 23.11.2023 15:30:55 | 6.3311 | 0 | 1774 | 0 | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1027.2626 | 0 | 108.586 | 32.2345 | 709.5572 | 0 | 0 | 1877.6403
2725988 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HANIMO TR-1 45-74-M00101_A_91343204_91343204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:05:39 | 23.11.2023 13:58:05 | 0.87389 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42856 | 0 | 0.26729 | 0 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.80815
2725902 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_35-01-M03069_80639257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:57:00 | 23.11.2023 14:00:07 | 5.0519 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1315.0963 | 0 | 0 | 0 | 178.2399 | 0 | 0 | 1493.3362
2725653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910236083_910236083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:21:06 | 23.11.2023 10:38:26 | 2.2889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16839
2725796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:23:16 | 23.11.2023 10:32:30 | 0.15389 | 0 | 1143 | 0 | 19 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 34.9707 | 0 | 1.0276 | 11.0644 | 19.488 | 25.3342 | 0 | 91.885
2725696 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53137176 M04_53137176 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:04:33 | 23.11.2023 13:34:04 | 4.4919 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8011
2726051 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3462 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03462_A_56378159_56378159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:11:49 | 23.11.2023 18:22:35 | 4.1794 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.8731 | 0 | 0 | 0 | 4.2966 | 0 | 0 | 74.1697
2725719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1592 35-02-K01592_912915028_912915028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:20:34 | 23.11.2023 10:34:06 | 1.2256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0.50685 | 0 | 0 | 1.9425
2725905 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MESUDİYE K02_2308861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:02:21 | 23.11.2023 13:30:00 | 1.4608 | 0 | 807 | 0 | 0 | 1 | 1186 | 0 | 2 | 0 | 394.1382 | 0 | 0 | 132.5156 | 2143.1273 | 0 | 39.0861 | 2708.8672
2726260 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3734 35-04-K03734_99287356_99287356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:32:52 | 23.11.2023 20:56:45 | 1.3981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5148
2725713 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3847 35-04-K03847_913551086_913551086 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:08:53 | 23.11.2023 12:59:41 | 3.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8811 | 0 | 0 | 14.8811
2726114 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:39:44 | 23.11.2023 17:10:09 | 1.5069 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.30377 | 5.0086 | 26.0746 | 41.9384 | 4.856 | 19.617 | 0 | 0 | 97.7984
2725965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:54:21 | 23.11.2023 16:03:20 | 3.1497 | 12 | 928 | 321 | 204 | 26 | 65 | 3 | 0 | 21.6275 | 469.2056 | 654.0259 | 162.9571 | 321.5792 | 60.4281 | 599.8654 | 0 | 2289.6888
2726068 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:38:59 | 23.11.2023 14:57:45 | 0.31278 | 11 | 39 | 67 | 85 | 14 | 41 | 0 | 1 | 1.036 | 2.6785 | 12.7866 | 15.7007 | 25.8846 | 15.4771 | 0 | 2.5905 | 76.1541
2725673 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71 M03_83462654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:46:44 | 23.11.2023 09:15:50 | 0.485 | 0 | 1344 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116.2653 | 0 | 0.085591 | 0 | 14.1563 | 0 | 0 | 130.5071
2726214 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3309(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03309_99377364_99377364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:14:28 | 23.11.2023 21:12:37 | 2.9692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725779 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:06:18 | 23.11.2023 16:42:09 | 6.5975 | 11 | 2566 | 117 | 333 | 18 | 373 | 3 | 1 | 18.3874 | 3079.2026 | 398.4127 | 313.969 | 925.1766 | 1398.392 | 1122.6274 | 1.9314 | 7258.0993
2725613 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-9 K02_2313229 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:47 | 23.11.2023 03:09:29 | 0.12833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0.59123 | 0 | 0 | 54.4322 | 31.6982 | 0 | 0 | 86.7216
2726252 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2980 35-02-M02980_M-2981 M02_95541145 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:22:37 | 23.11.2023 19:47:55 | 0.42167 | 0 | 457 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 12 | 0 | 64.7454 | 0 | 0 | 0.50834 | 103.2535 | 0 | 34.6014 | 203.1086
2726297 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-652 35-01-K00652_F_56358156_56358156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:16:19 | 23.11.2023 22:10:55 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1699 | 0 | 0 | 16.1699
2725636 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-201 METAŞ 35-18-L00201_D D01b_78775492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:10:07 | 23.11.2023 11:27:43 | 4.2933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.5537 | 0 | 0 | 0 | 23.7194 | 0 | 0 | 30.2731
2726234 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:42:22 | 23.11.2023 19:31:26 | 0.81778 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1559 | 0 | 0.70718 | 0 | 5.4082 | 0 | 0 | 32.2713
2725948 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:34:49 | 23.11.2023 12:40:00 | 0.086389 | 20 | 930 | 423 | 221 | 28 | 65 | 3 | 0 | 0.81118 | 12.8866 | 20.998 | 5.0901 | 8.7901 | 1.6898 | 15.526 | 0 | 65.7918
2725693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2307681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:00:26 | 23.11.2023 13:56:33 | 4.9353 | 0 | 6241 | 0 | 0 | 1 | 503 | 0 | 0 | 0 | 6415.8628 | 0 | 0 | 30.8534 | 2203.1678 | 0 | 0 | 8649.8839
2725942 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-9 K16_2313671 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:27:54 | 23.11.2023 13:22:38 | 0.91222 | 0 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 736.8206 | 0 | 0 | 0 | 422.2601 | 0 | 0 | 1159.0807
2725799 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:26:18 | 23.11.2023 10:52:55 | 0.44361 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.0407 | 44.3453 | 43.4778 | 32.0836 | 42.8007 | 13.9604 | 130.5369 | 0 | 308.2453
2726340 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426204_950426204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:43:11 | 24.11.2023 02:05:28 | 2.3714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6286
2726091 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1410 35-07-K01410_A_56379012_56379012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:11:52 | 23.11.2023 18:02:46 | 2.8483 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.4248 | 0 | 0 | 0 | 0.55722 | 0 | 0 | 45.982
2725768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:55:49 | 23.11.2023 16:51:53 | 7.9344 | 2 | 2323 | 334 | 259 | 25 | 287 | 1 | 1 | 1.4807 | 3681.7018 | 1602.8891 | 608.8389 | 614.493 | 1088.8273 | 1280.4451 | 212.4157 | 9091.0915
2726077 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4532 35-01-K04532_35-01-K04532_65806799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:45:06 | 23.11.2023 16:07:57 | 1.3808 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 122.0401 | 0 | 0 | 0 | 27.366 | 0 | 0 | 149.4061
2726054 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:21:13 | 23.11.2023 15:05:38 | 0.74028 | 0 | 18 | 2 | 160 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16.5634 | 0.30912 | 9.2466 | 0 | 12.8479 | 0 | 0 | 38.967
2725868 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132915 L02_53132915 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:29:19 | 23.11.2023 12:46:28 | 1.2858 | 0 | 880 | 0 | 15 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 241.5155 | 0 | 19.149 | 5.825 | 56.5423 | 0 | 0 | 323.0317
2726060 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911243762_911243762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:26:30 | 23.11.2023 16:46:16 | 2.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30406
2725622 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 03:49:14 | 23.11.2023 05:15:34 | 1.4389 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 75.1009 | 0 | 2.551 | 23.8306 | 24.0032 | 0 | 0 | 125.4856
2725971 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-31 K42_2310563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:57:51 | 23.11.2023 16:32:09 | 3.5717 | 0 | 3438 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2566.485 | 0 | 0 | 0 | 774.6721 | 0 | 0 | 3341.1571
2725722 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:26:23 | 23.11.2023 10:25:29 | 0.985 | 1 | 449 | 19 | 202 | 16 | 79 | 3 | 0 | 0.19694 | 74.9592 | 413.7623 | 78.5831 | 278.7029 | 64.7441 | 156.3245 | 0 | 1067.273
2726017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950467713_950467713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:37:36 | 23.11.2023 18:46:23 | 5.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6849 | 0 | 0 | 8.6849
2725616 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-8 K03_2313228 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:44 | 23.11.2023 03:09:58 | 0.13722 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14.0291 | 0 | 0 | 0 | 4.8328 | 0 | 0 | 18.8619
2726180 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_B_56359047_56359047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:31:12 | 23.11.2023 19:05:10 | 1.5661 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.448 | 0 | 0.91216 | 0 | 0.68925 | 0 | 0 | 25.0494
2725639 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2705 35-01-M02705_E e1_5895625 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:32:23 | 23.11.2023 14:52:03 | 7.3278 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.13045 | 0 | 0 | 144.4009
2725808 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_97458097 M05_97458097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:31:59 | 23.11.2023 11:47:21 | 1.2561 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.0121 | 0 | 0.68895 | 0 | 6.4648 | 0 | 0 | 31.1658
2726453 | 2 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_D_56362754_56362754 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:06:59 | 24.11.2023 01:12:24 | 2.0903 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.5833 | 0 | 0 | 0 | 2.3025 | 0 | 0 | 69.8858
2725702 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-15 35-02-K00015_K-1103 K03_2065999 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:03:18 | 23.11.2023 11:03:05 | 1.9964 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1132.8339 | 0 | 0 | 0 | 160.0156 | 0 | 0 | 1292.8495
2725871 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:18:29 | 23.11.2023 15:58:00 | 0.65861 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.3962 | 63.0994 | 62.8352 | 48.2402 | 57.5695 | 19.0822 | 177.2653 | 0 | 429.4879
2726329 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_45-78-M00801_2372356 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:02:24 | 23.11.2023 23:24:23 | 0.36639 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0.14244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2588
2725745 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DÜNDARLI L04_72215844 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:41:37 | 23.11.2023 14:31:25 | 4.83 | 0 | 294 | 0 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 154.2446 | 0 | 3.1784 | 7.5763 | 162.0178 | 0 | 0 | 327.0172
2726266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_45-72-M00417_66572241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:50:58 | 23.11.2023 23:28:51 | 3.6314 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.4953 | 0 | 0 | 0 | 0.080731 | 0 | 0 | 38.576
2725602 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4466 35-01-K04466_K-1794 K02_2113600 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 01:32:18 | 23.11.2023 01:32:44 | 0.0072222 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.80966 | 0 | 0 | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 1.0957
2725742 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913011068_913011068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:35:23 | 23.11.2023 10:27:33 | 0.86944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8855
2726220 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1810 M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:23:37 | 23.11.2023 18:36:24 | 0.21306 | 9 | 1675 | 13 | 297 | 33 | 304 | 1 | 0 | 1.164 | 98.5611 | 5.9382 | 23.2268 | 40.7487 | 57.0883 | 3.0232 | 0 | 229.7502
2726057 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4778 35-04-K04778_99684852_99684852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:28:06 | 23.11.2023 17:07:19 | 2.6536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0182
2726306 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-17-M00040_950301686_950301686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:42:26 | 24.11.2023 00:13:25 | 2.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31995
2725871 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_DAĞITIM TRAFOSU DURASILLI TR-1 KÖK M06_2106681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:33:31 | 23.11.2023 15:18:29 | 3.7494 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0535 | 0 | 2.502 | 0 | 9.1376 | 0 | 0 | 35.6931
2725828 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:18:04 | 23.11.2023 14:27:23 | 4.1553 | 2 | 928 | 4 | 44 | 11 | 70 | 0 | 0 | 1.8561 | 1216.5412 | 7.7335 | 162.8629 | 244.7952 | 255.2056 | 0 | 0 | 1888.9944
2726160 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1346 35-09-M01346_97753746_97753746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:03:13 | 23.11.2023 18:13:11 | 1.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27017
2726326 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2095827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:53:39 | 23.11.2023 23:04:06 | 0.17417 | 7 | 707 | 9 | 55 | 8 | 50 | 0 | 1 | 2.7349 | 17.4934 | 1.6489 | 10.076 | 7.4783 | 5.2096 | 0 | 0.31388 | 44.9549
2726034 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:58:59 | 23.11.2023 18:02:53 | 4.065 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1.446 | 42.7356 | 38.2391 | 0 | 142.7184 | 0.91743 | 249.1614 | 0 | 475.218
2725785 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_B_89227405_89227405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:13:31 | 23.11.2023 15:22:31 | 5.15 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.055 | 0 | 0 | 0 | 53.0895 | 0 | 0 | 89.1445
2725808 | 2 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:47:21 | 23.11.2023 12:20:18 | 0.54917 | 0 | 1097 | 5 | 245 | 5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 61.8858 | 4.3099 | 39.8448 | 10.2757 | 66.7922 | 0 | 0 | 183.1084
2725642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_953375349_953375349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:39:20 | 23.11.2023 12:57:13 | 5.2981 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 31.0141
2725699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-95 35-15-M00095_35-15-M00095_2364919 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:08:22 | 23.11.2023 17:49:38 | 8.6878 | 0 | 209 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 311.6613 | 0 | 128.3368 | 0 | 107.7711 | 0 | 0 | 547.7692
2725848 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-53 35-04-K00053_C_56383143_56383143 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:16:29 | 23.11.2023 12:11:25 | 0.91556 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2348 | 0 | 0 | 0 | 9.2765 | 0 | 0 | 30.5113
2725691 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_35-19-M00257_77619310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:13:04 | 23.11.2023 10:38:12 | 0.41889 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3034 | 0 | 0.25668 | 0 | 9.9873 | 0 | 0 | 14.5474
2726123 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-177 35-07-K00177_35-07-K00177_85404622 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:48:13 | 23.11.2023 16:35:07 | 0.78167 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.0766 | 0 | 5.8931 | 0 | 34.8937 | 0 | 0 | 51.8633
2726169 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_C_56376166_56376166 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:19:02 | 23.11.2023 18:50:36 | 1.5261 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6775
2725714 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_35-22-M00042_2357594 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:19:25 | 23.11.2023 17:13:10 | 7.8958 | 0 | 48 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120.3566 | 0 | 127.7099 | 0 | 175.4496 | 0 | 0 | 423.5161
2726269 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:57:21 | 23.11.2023 20:27:51 | 0.50833 | 15 | 12335 | 2 | 85 | 11 | 742 | 0 | 2 | 2.057 | 1439.0357 | 0.2691 | 7.5577 | 297.9495 | 250.0238 | 0 | 46.6322 | 2043.525
2725728 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3462 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03462_98245019_98245019 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:25:16 | 23.11.2023 11:05:05 | 1.6636 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4066 | 0 | 0 | 0 | 1.9224 | 0 | 0 | 12.3291
2726023 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2417 35-01-K02417_35-01-K02417_2365118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:44:01 | 23.11.2023 14:42:52 | 0.98083 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139.612 | 0 | 0 | 0 | 20.3263 | 0 | 0 | 159.9383
2725628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_90912545 M14_90912545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:07:40 | 23.11.2023 07:30:29 | 1.3803 | 1 | 197 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.8605 | 0 | 6.7738 | 0 | 37.879 | 0 | 0 | 95.5133
2725708 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:15:00 | 23.11.2023 15:55:55 | 6.6819 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 113 | 0 | 0 | 0 | 539.3182 | 85.9939 | 448.8123 | 177.5175 | 593.8757 | 0 | 0 | 1845.5177
2725874 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-63 35-19-L00063_C c18b_5929649 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:36:43 | 23.11.2023 17:40:38 | 6.0653 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.0349 | 0 | 0 | 0 | 5.7826 | 0 | 0 | 63.8175
2726063 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARAKURT TR-1 45-76-M00091_45-76-M00091_2375355 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:34:49 | 23.11.2023 15:06:15 | 0.52389 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.5775 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 19.8175
2726229 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1410 35-07-K01410_35-07-K01410_48414392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:05:02 | 23.11.2023 18:08:27 | 0.056944 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.4308 | 0 | 0 | 0 | 0.23817 | 0 | 0 | 9.669
2725731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-20 35-17-M00020_B_91108972_91108972 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:31:29 | 23.11.2023 10:04:58 | 0.55806 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.1801 | 0 | 0 | 0 | 6.3087 | 0 | 0 | 24.4888
2726255 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_95000151271_95000151271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:23:40 | 23.11.2023 21:39:06 | 2.2572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0815
2725688 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:58:42 | 23.11.2023 16:52:44 | 7.9006 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 110.0417 | 0 | 0.83973 | 0 | 55.1804 | 0 | 28.2449 | 194.3067
2726000 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:25:12 | 23.11.2023 13:42:49 | 0.29361 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0.16458 | 0 | 0 | 33.4062 | 0 | 34.1399
2725751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-417 MIAMI EVLERİ 35-18-L00417_950451224_950451224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:46:00 | 23.11.2023 14:10:36 | 4.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725905 | 3 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3743 35-01-K03743_K-3683 K02_65815416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:45:00 | 23.11.2023 15:12:00 | 1.45 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 1 | 0 | 314.9182 | 0 | 0 | 0 | 1232.1904 | 0 | 11.9054 | 1559.0141
2726126 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_956628176_956628176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:50:56 | 23.11.2023 19:21:04 | 3.5022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9809
2726026 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-83 35-03-K00083_97461606_97461606 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:40:12 | 23.11.2023 14:52:38 | 1.2072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67882 | 0 | 0 | 0 | 0.035062 | 0 | 0 | 0.71388
2725834 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_45-83-L00439_2370205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:08:58 | 23.11.2023 11:33:08 | 0.40278 | 0 | 108 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.1123 | 0 | 0 | 0 | 5.7088 | 0 | 0 | 15.8211
2726003 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955256318_955256318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:14:28 | 23.11.2023 15:25:56 | 2.1911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
2725980 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-10 K17_2313670 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:03:58 | 23.11.2023 13:58:09 | 0.90306 | 0 | 2807 | 0 | 0 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 454.2993 | 0 | 0 | 93.4114 | 206.3477 | 0 | 0 | 754.0583
2725963 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_911057238_911057238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:48:29 | 23.11.2023 13:47:05 | 0.97667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039827
2726272 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_945569326_945569326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:53:46 | 23.11.2023 21:13:25 | 1.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEY TR-1 35-29-L00502_950384456_950384456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:37:05 | 23.11.2023 13:38:22 | 3.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64867
2725917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715060 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:53:24 | 23.11.2023 12:42:00 | 0.81 | 3 | 691 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.4329 | 89.7514 | 44.5143 | 38.3293 | 45.6249 | 12.9528 | 0 | 0 | 231.6057
2726166 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:14:51 | 23.11.2023 17:49:07 | 0.57111 | 2 | 995 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 12.2181 | 71.9017 | 0.067053 | 1.2713 | 5.1983 | 43.0949 | 0 | 0 | 133.7515
2726312 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_YONCAKÖY L05_2328209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:06:22 | 23.11.2023 23:03:41 | 0.95528 | 0 | 993 | 2 | 4 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 41.9982 | 1.3249 | 0.53779 | 5.7398 | 11.6714 | 0 | 0 | 61.2721
2725771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-7 K14_2313673 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:03:45 | 23.11.2023 10:53:32 | 0.82972 | 0 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 719.4347 | 0 | 0 | 0 | 256.9466 | 0 | 0 | 976.3814
2726040 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1060 35-02-M01060_910068630_910068630 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:05:12 | 23.11.2023 17:37:56 | 3.5456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3724
2725905 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3648 35-01-K03648_K-3656 K01_41905173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:30:00 | 23.11.2023 13:45:00 | 0.25 | 0 | 805 | 0 | 0 | 1 | 1021 | 0 | 2 | 0 | 67.3494 | 0 | 0 | 23.0549 | 328.6167 | 0 | 7.051 | 426.0721
2725897 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L012_85268690 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:35:58 | 23.11.2023 16:55:50 | 5.3311 | 1 | 299 | 39 | 163 | 7 | 81 | 0 | 0 | 7.7103 | 289.6275 | 977.3154 | 908.2385 | 458.0166 | 466.0963 | 0 | 0 | 3107.0046
2725754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_953221423_953221423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:46:49 | 23.11.2023 14:42:04 | 4.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-15-M00036_950365631_950365631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:37:36 | 23.11.2023 22:16:00 | 3.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95657
2726252 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2981 35-02-M02981_35-02-M02981_94842550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:12:18 | 23.11.2023 19:22:37 | 0.17194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4949 | 0 | 8.0813 | 24.5762
2725797 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953257505_953257505 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:22:14 | 23.11.2023 13:34:02 | 3.1967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8408 | 0 | 0 | 0 | 8.4768 | 0 | 0 | 18.3176
2725940 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/32 45-83-L00167_TR-2/2 L02_2045156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:24:48 | 23.11.2023 13:03:49 | 0.65028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5478 | 0 | 21.1816 | 99.7294
2726332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_A_90997214_90997214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:08:02 | 24.11.2023 00:19:50 | 1.1967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 14.6602 | 0 | 0 | 15.8374
2725691 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_A_77619318_77619318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:56:20 | 23.11.2023 10:13:04 | 1.2789 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.195 | 0 | 0.081518 | 0 | 29.1928 | 0 | 0 | 37.4693
2725605 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 01:58:38 | 23.11.2023 02:15:13 | 0.27639 | 0 | 504 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12.5984 | 0 | 0.22457 | 0 | 3.7968 | 0 | 0 | 16.6198
2725748 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:43:38 | 23.11.2023 11:12:42 | 1.4844 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 31.2083 | 4.0896 | 50.4587 | 69.507 | 6.7027 | 48.8386 | 0 | 210.805
2726338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:49:59 | 23.11.2023 23:51:00 | 0.016944 | 0 | 465 | 0 | 31 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.7871 | 0 | 0.041222 | 0 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.93204
2725648 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:07:34 | 23.11.2023 08:45:54 | 0.63889 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.33209 | 0 | 0.14196 | 0 | 29.6156 | 0 | 17.9242 | 48.0138
2726052 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_D_91311717_91311717 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:21:48 | 23.11.2023 15:18:41 | 0.94806 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1351 | 0 | 3.0897 | 0 | 9.414 | 0 | 0 | 32.6387
2726075 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:48:54 | 23.11.2023 15:20:24 | 0.525 | 8 | 1329 | 4 | 122 | 5 | 97 | 1 | 0 | 0.74544 | 67.8494 | 1.1591 | 3.6328 | 11.4536 | 18.3234 | 518.2983 | 0 | 621.4621
2726221 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_953274523_953274523 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:18:56 | 23.11.2023 20:25:38 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57183 | 0 | 0 | 0.57183
2725860 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:26:54 | 23.11.2023 12:01:54 | 0.58333 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0.98886 | 0 | 75.9578 | 1.4089 | 166.1261 | 2.3274 | 1.7198 | 0 | 248.5289
2726006 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446524_950446524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:19:52 | 23.11.2023 21:30:03 | 8.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7505
2726029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M03_2076873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:52:08 | 23.11.2023 14:55:50 | 1.0617 | 0 | 484 | 0 | 20 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88.9063 | 0 | 3.6393 | 48.1011 | 35.7415 | 0 | 0 | 176.3882
2726069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:40:11 | 23.11.2023 14:57:44 | 0.2925 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.4924 | 0 | 0.0057206 | 0 | 6.3328 | 0 | 0 | 12.8309
2726135 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 16:12:32 | 23.11.2023 16:43:34 | 0.51722 | 1 | 449 | 19 | 202 | 16 | 79 | 3 | 0 | 0.10387 | 39.4983 | 206.9917 | 43.6768 | 124.8974 | 29.7991 | 66.0385 | 0 | 511.0056
2725614 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-6 K05_2313226 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:38 | 23.11.2023 03:10:07 | 0.14139 | 0 | 791 | 0 | 0 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 0 | 69.9868 | 23.2503 | 12.5396 | 0 | 125.1592
2726255 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_C_56392054_56392054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:39:06 | 23.11.2023 21:55:15 | 0.26917 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43906 | 0 | 0.11586 | 0 | 0.58242 | 0 | 0 | 1.1373
2726155 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1123 35-02-M01123_95001220112_95001220112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:49:27 | 23.11.2023 20:47:53 | 3.9739 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.557 | 0 | 0 | 0 | 8.6589 | 0 | 0 | 69.2159
2725657 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_956559313_956559313 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:30:13 | 23.11.2023 10:28:28 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4247 | 0 | 0 | 3.4247
2726178 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-4/TR-13 45-72-M00620__81571435_81571435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:32:11 | 23.11.2023 17:58:57 | 0.44611 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6391
2725986 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAVUK ÇUKURU TR-1 35-16-M00043_953324447_953324447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:58:46 | 23.11.2023 14:23:33 | 1.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13473
2725800 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-37 45-80-M02889_B B01b_60232897 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:25:42 | 23.11.2023 15:03:45 | 4.6342 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3565 | 0 | 0 | 0 | 7.3284 | 0 | 0 | 52.6849
2725700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_EVRENOS M04_2312807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:08:30 | 23.11.2023 16:44:37 | 7.6019 | 0 | 323 | 1 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 408.534 | 0 | 9.6501 | 324.789 | 177.2828 | 0 | 0 | 920.2558
2726172 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2550 35-01-K02550_912253828_912253828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:19:42 | 23.11.2023 18:42:17 | 1.3764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80975
2725677 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:50:08 | 23.11.2023 10:10:19 | 1.3364 | 0 | 966 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 102.3893 | 0 | 0.23039 | 0 | 35.4355 | 0 | 0 | 138.0552
2725763 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004__81571059_81571059 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:00:43 | 23.11.2023 16:22:02 | 6.3553 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 214.4346 | 0 | 0 | 0 | 142.9056 | 0 | 0 | 357.3402
2726072 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-2 45-73-M00260_945662973_945662973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:38:14 | 23.11.2023 18:24:30 | 3.7711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737
2725717 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-308 35-04-K00308_E E1B_5816592 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:22:10 | 23.11.2023 15:36:56 | 6.2461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | 0 | 14.141
2725823 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2329855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:55:17 | 23.11.2023 13:35:27 | 2.6694 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4897
2725803 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:37:48 | 23.11.2023 12:09:55 | 2.5353 | 14 | 535 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 3.9136 | 180.6554 | 130.5176 | 35.7964 | 149.056 | 20.5727 | 1680.0362 | 0 | 2200.5478
2726220 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3049(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03049_ M01_80786079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:36:24 | 23.11.2023 19:53:09 | 1.2792 | 6 | 143 | 9 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4.9376 | 40.8553 | 18.9903 | 5.8102 | 11.7781 | 8.4348 | 0 | 0 | 90.8063
2725591 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1009 35-03-M01009_35-03-M01009_41953542 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 00:03:11 | 23.11.2023 01:04:58 | 1.0297 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 59.6274 | 0 | 0 | 0 | 61.9211 | 0 | 0 | 121.5485
2726158 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-72 35-17-M00072_11057349 c3_5800802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:55:19 | 23.11.2023 17:45:08 | 0.83028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2113
2726324 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-44/4 45-82-M00078_45-82-M00078_2355142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:43:59 | 23.11.2023 23:44:05 | 1.0017 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.1002 | 0 | 0.4563 | 0 | 23.0413 | 0 | 0 | 28.5978
2725611 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:20 | 23.11.2023 03:10:18 | 0.14944 | 0 | 1465 | 0 | 0 | 3 | 814 | 0 | 0 | 0 | 45.0334 | 0 | 0 | 39.6167 | 68.4707 | 0 | 0 | 153.1208
2725783 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:11:33 | 23.11.2023 17:47:51 | 7.605 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205.2105 | 0 | 6.4412 | 0 | 60.2634 | 0 | 0 | 271.9151
2725903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135772 M02_53135772 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:57:31 | 23.11.2023 15:16:42 | 3.3197 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 2.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5659
2725995 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_35-15-L00631_79917064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:18:48 | 23.11.2023 15:49:22 | 0.50944 | 0 | 337 | 0 | 11 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 22.7346 | 0 | 1.9717 | 0 | 20.5461 | 0 | 0 | 45.2525
2725740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_6837302_56354603_56354603 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:31:09 | 23.11.2023 16:35:24 | 7.0708 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.4243 | 0 | 0 | 0 | 26.6283 | 0 | 0 | 91.0526
2726281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:24:50 | 23.11.2023 20:51:00 | 0.43611 | 0 | 780 | 0 | 139 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 62.3031 | 0 | 29.7662 | 3.6006 | 43.7765 | 0 | 0 | 139.4463
2726089 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:09:50 | 23.11.2023 17:51:43 | 2.6981 | 1 | 3 | 55 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.2365 | 0.56192 | 7.5707 | 12.669 | 57.472 | 0 | 0 | 0 | 79.51
2725743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-215 35-04-K00215_35-04-K00215_2372147 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:10:51 | 23.11.2023 10:10:02 | 0.98639 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 181.9821 | 0 | 0 | 0 | 77.3147 | 0 | 22.9122 | 282.2089
2726290 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_45-82-M00096_72189696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:47:52 | 23.11.2023 22:50:21 | 2.0414 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 157.3582 | 0 | 0 | 0 | 28.5155 | 0 | 0 | 185.8737
2726252 | 3 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2981 35-02-M02981_35-02-M02981_94842550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:47:55 | 24.11.2023 00:21:26 | 4.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.0988 | 0 | 184.5476 | 524.6464
2726098 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_C_89227404_89227404 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:20:52 | 23.11.2023 18:37:15 | 3.2731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9078 | 0 | 0 | 0 | 12.5777 | 0 | 0 | 28.4856
2726453 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-465 35-02-M00465_35-02-M00465_2353879 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:28:21 | 23.11.2023 23:06:59 | 2.6439 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 330.8942 | 0 | 0 | 0 | 20.8142 | 0 | 0 | 351.7084
2725812 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİCE TR1 35-30-L00269_35-30-L00269_2347400 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:40:28 | 23.11.2023 11:16:47 | 0.60528 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0.63813 | 0 | 0.62578 | 0 | 0 | 4.685
2725729 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:31:28 | 23.11.2023 10:47:26 | 1.2661 | 1 | 497 | 102 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.54575 | 102.5198 | 156.799 | 16.5627 | 58.2134 | 28.0334 | 0 | 0 | 362.6739
2725806 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_D_56368160_56368160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:27:14 | 23.11.2023 11:34:38 | 1.1233 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.545 | 0 | 0 | 0 | 5.1019 | 0 | 0 | 28.6469
2725706 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | CICIKLI DM 45-86-M00418_GÖKEYÜP TR-1 KÖK M03_91817629 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:11:08 | 23.11.2023 09:12:09 | 0.016944 | 0 | 844 | 2 | 117 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.6572 | 0.041193 | 0.23239 | 0 | 0.28432 | 0 | 0 | 2.2151
2726141 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_ZEYTİNKÖY L07_2328202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:21:47 | 23.11.2023 17:39:10 | 1.2897 | 1 | 366 | 5 | 31 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.65617 | 68.7753 | 5.5592 | 19.196 | 44.5887 | 15.0024 | 0 | 0 | 153.7777
2725892 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4385 35-03-K04385_B_56364281_56364281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:47:30 | 23.11.2023 12:57:06 | 1.16 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.7094 | 0 | 0 | 0 | 6.0535 | 0 | 0 | 41.7629
2725749 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:45:07 | 23.11.2023 17:07:21 | 7.3706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1911 | 0 | 0 | 0 | 11.3097 | 0 | 0 | 24.5008
2725998 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNBURNU TR-1 45-86-M00196_45-86-M00196_2361481 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 13:23:35 | 23.11.2023 15:02:20 | 1.6458 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 9.3193 | 0 | 0.40697 | 0 | 0 | 11.6131
2726124 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:49:44 | 23.11.2023 16:07:04 | 0.28889 | 15 | 10984 | 2 | 67 | 11 | 710 | 0 | 2 | 0.83845 | 634.9816 | 0.17253 | 3.8249 | 200.6129 | 177.68 | 0 | 53.6124 | 1071.7229
2725955 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1888 35-02-M01888_99872498_99872498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:35:26 | 23.11.2023 13:06:27 | 0.51694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31635
2726118 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_TR-11 M02_2321242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:41:10 | 23.11.2023 16:23:32 | 0.70611 | 1 | 467 | 0 | 117 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0.13471 | 54.9869 | 0 | 2.2127 | 0 | 26.5598 | 0 | 0 | 83.8942
2726270 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:57:21 | 23.11.2023 21:25:53 | 1.4756 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.66612 | 16.7976 | 11.9675 | 0 | 43.3409 | 0.24838 | 47.6538 | 0 | 120.6742
2725723 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_C_91019934_91019934 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:27:52 | 23.11.2023 17:49:05 | 8.3536 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 153.7357 | 0 | 0 | 0 | 75.9376 | 0 | 0 | 229.6733
2726015 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133660 M15_53133660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:32:15 | 23.11.2023 14:32:21 | 1.0017 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.2997 | 0 | 1.1293 | 0 | 27.1846 | 0 | 0 | 59.6137
2725869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKÇEŞME L03_66574895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:29:51 | 23.11.2023 14:33:20 | 3.0581 | 2 | 154 | 22 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.0882 | 54.9491 | 7.4388 | 17.5805 | 101.0225 | 6.9007 | 0 | 0 | 188.9796
2726164 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3961 GEÇİT 35-02-K03961_K-3272 K03_66577843 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:09:24 | 23.11.2023 17:20:06 | 0.17833 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 72.2129 | 0 | 0 | 2.8184 | 16.3471 | 0 | 0 | 91.3784
2725852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950446915_950446915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:16:21 | 23.11.2023 15:56:14 | 4.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387
2725703 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:52:28 | 23.11.2023 11:19:27 | 0.44972 | 4 | 259 | 123 | 355 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.59649 | 16.3591 | 21.9586 | 29.3882 | 18.0738 | 18.8203 | 374.0538 | 3.1569 | 482.4071
2725683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:53:35 | 23.11.2023 10:22:26 | 1.4808 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 118.6034 | 144.5133 | 18.3852 | 124.2848 | 104.1965 | 1156.4332 | 0 | 1666.4164
2726250 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇARDAKLI TR-1 45-74-M00186_A_56353269_56353269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:11:55 | 23.11.2023 20:20:37 | 1.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2626
2725952 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-2 45-77-L00481_ H_83841084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:40:41 | 23.11.2023 13:10:07 | 0.49056 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19698 | 0 | 0.0073281 | 0 | 0.76197 | 0 | 0 | 0.96628
2725703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_92031781 L06_92031781 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:26:12 | 23.11.2023 10:52:28 | 1.4378 | 0 | 127 | 0 | 144 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 29.1534 | 0 | 48.4917 | 0 | 48.3746 | 410.4544 | 11.0587 | 547.5328
2725889 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-15 35-02-K00015_K-2479 K01_2065998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:32:48 | 23.11.2023 12:35:09 | 1.0392 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.4582 | 0 | 0 | 71.5448 | 59.806 | 0 | 0 | 183.809
2725995 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950386730_950386730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:07:58 | 23.11.2023 15:18:48 | 2.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41682
2725746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:40:37 | 23.11.2023 12:35:16 | 2.9108 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4208
2726297 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-652 35-01-K00652_35-01-K00652_2356576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:10:55 | 23.11.2023 22:34:20 | 0.39028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.43958 | 0 | 0 | 0 | 35.6509 | 0 | 0 | 36.0905
2725881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-385 MELTEM SİTESİ 35-18-L00385_950438084_950438084 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:38:02 | 23.11.2023 19:10:23 | 7.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25613
2726004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:26:24 | 23.11.2023 14:17:40 | 0.85444 | 0 | 3465 | 108 | 687 | 18 | 463 | 7 | 1 | 0 | 380.758 | 25.6108 | 37.841 | 171.4912 | 281.5329 | 777.5942 | 26.5803 | 1701.4085
2725632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_911836945_911836945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:52:22 | 23.11.2023 11:12:17 | 4.3319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672
2725964 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU SÖNMEZLER MAH.TR 45-78-M00830_49235381_56389153_56389153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:47:59 | 23.11.2023 18:18:42 | 5.5119 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89982 | 0 | 0 | 0 | 10.1622 | 0 | 0 | 11.062
2725772 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_35-02-M03461_97457807 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:57:17 | 23.11.2023 16:05:40 | 6.1397 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1084.4536 | 0 | 0 | 0 | 412.7418 | 0 | 0 | 1497.1954
2725755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ SEYREKLİ TR-15 35-15-L00144_35-15-L00144_2346738 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:39:31 | 23.11.2023 10:54:35 | 1.2511 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 8.7905 | 0 | 16.2874 | 0 | 0 | 27.4615
2725878 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:40:18 | 23.11.2023 11:40:44 | 0.0072222 | 6 | 451 | 39 | 49 | 14 | 29 | 3 | 0 | 0.59026 | 0.408 | 0.25428 | 0.016878 | 0.19553 | 0.16196 | 2.2196 | 0 | 3.8465
2726276 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:57:24 | 23.11.2023 22:04:17 | 2.1147 | 2 | 385 | 59 | 25 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0.84588 | 123.5738 | 168.4797 | 11.8166 | 71.9377 | 57.447 | 314.5548 | 0 | 748.6555
2725612 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:09 | 23.11.2023 03:10:31 | 0.15611 | 0 | 787 | 0 | 0 | 8 | 504 | 0 | 2 | 0 | 38.6028 | 0 | 0 | 12.997 | 73.7087 | 0 | 0.37952 | 125.688
2725904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:01:56 | 23.11.2023 12:53:43 | 0.86306 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2.2496 | 1.5808 | 113.7893 | 0.97521 | 24.5041 | 10.3758 | 24.8679 | 0 | 178.3427
2726296 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-622 35-01-K00622_910907052_910907052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:15:20 | 23.11.2023 22:33:53 | 1.3092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39273
2725692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-296 35-18-L00296_6631736 C01_5943092 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:56:49 | 23.11.2023 13:23:23 | 4.4428 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.9466 | 0 | 0 | 0 | 58.9896 | 0 | 0 | 135.9362
2725606 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 02:11:08 | 23.11.2023 02:56:07 | 0.74972 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.33901 | 0 | 0.13017 | 0 | 17.6126 | 0 | 7.4163 | 25.4981
2726147 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:29:57 | 23.11.2023 19:59:37 | 3.4944 | 0 | 0 | 35 | 139 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2953 | 16.5815 | 29.7668 | 9.2498 | 0 | 0 | 65.8934
2725984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95001208040_95001208040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:49:34 | 23.11.2023 22:08:58 | 9.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 16:45:31 | 23.11.2023 17:14:57 | 0.49056 | 4 | 2265 | 7 | 85 | 41 | 233 | 7 | 3 | 0.67641 | 238.6053 | 27.8849 | 10.6366 | 195.9462 | 123.6181 | 54.5421 | 68.2605 | 720.1701
2726107 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309222_950309222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:30:54 | 23.11.2023 17:30:17 | 1.9897 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2725715 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:20:23 | 23.11.2023 17:23:56 | 8.0592 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.6165 | 0 | 92.8529 | 0 | 58.2381 | 0 | 0 | 209.7076
2725961 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:43:30 | 23.11.2023 17:40:36 | 4.9517 | 8 | 2 | 102 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6439 | 0 | 234.1709 | 30.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2627
2726210 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2823 35-10-M02823_967142565_967142565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:04:24 | 23.11.2023 22:53:44 | 4.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28744 | 0 | 0 | 0.28744
2725609 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-10 K01_2313230 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 02:58:56 | 23.11.2023 03:10:53 | 0.19917 | 0 | 535 | 0 | 0 | 2 | 1291 | 0 | 14 | 0 | 16.3415 | 0 | 0 | 13.3735 | 118.8085 | 0 | 62.5017 | 211.0253
2726299 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_B_91006589_91006589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:22:38 | 23.11.2023 23:11:10 | 1.8089 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 0 | 0 | 2.9238
2725758 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191121 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:56:35 | 23.11.2023 16:59:13 | 7.0439 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2.048 | 363.3458 | 625.7054 | 46.9385 | 14.9371 | 268.4594 | 0 | 0 | 1321.4342
2725709 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_35-25-M00003_72097215 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:08:54 | 23.11.2023 15:52:47 | 6.7314 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 175.2959 | 0 | 0.59165 | 0 | 57.7114 | 0 | 0 | 233.5989
2725752 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910937558_910937558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:47:12 | 23.11.2023 11:49:22 | 2.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4325
2726293 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_953386396_953386396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 20:56:30 | 23.11.2023 22:02:01 | 1.0919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761
2725652 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950459934_950459934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:20:03 | 23.11.2023 15:08:21 | 6.805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2909
2726044 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2104526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:12:27 | 23.11.2023 14:36:07 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74094 | 0 | 0.74094
2725695 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-6 K13_2313674 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:03:57 | 23.11.2023 09:40:44 | 0.61306 | 0 | 6699 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 873.9997 | 0 | 0 | 0 | 141.7885 | 0 | 0 | 1015.7882
2726336 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2488 35-02-K02488_913117456_913117456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:18:41 | 24.11.2023 01:34:49 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2621 | 0 | 0 | 33.2621
2725795 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3872 35-04-K03872_B_56379153_56379153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:23:03 | 23.11.2023 10:49:13 | 0.43611 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5916 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 | 0 | 0 | 13.3211
2726219 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_A_91183296_91183296 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:22:42 | 23.11.2023 20:33:00 | 2.1717 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5957 | 0 | 0 | 0 | 2.9878 | 0 | 0 | 6.5835
2726073 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_DÖŞEME MAHALLESİ L04_2328210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:42:28 | 23.11.2023 17:28:09 | 2.7614 | 5 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.2728 | 16.5124 | 1.9149 | 8.4754 | 0.89371 | 32.058 | 0 | 0 | 62.1272
2726056 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_YENİ ŞAKRAN M03_66296488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:25:04 | 23.11.2023 14:52:40 | 0.46 | 0 | 1297 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 57.3437 | 0 | 0 | 0 | 42.6907 | 0 | 0 | 100.0344
2726119 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3048 35-04-M03048_912477824_912477824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:42:49 | 23.11.2023 18:41:16 | 2.9742 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4083
2725718 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:22:53 | 23.11.2023 10:44:04 | 1.3531 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55009
2725870 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:34:54 | 23.11.2023 13:45:26 | 2.1756 | 6 | 1485 | 10 | 60 | 4 | 78 | 0 | 1 | 2.4747 | 229.1567 | 15.8445 | 62.1682 | 101.7552 | 107.1655 | 0 | 0 | 518.5648
2726113 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-126 35-01-K00126_35-01-K00126_2348348 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:37:42 | 23.11.2023 17:49:48 | 2.2017 | 0 | 368 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 223.1084 | 0 | 0 | 0 | 99.252 | 0 | 0 | 322.3604
2725661 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_DEMİRCİ KÖK M02_82471950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:35:24 | 23.11.2023 09:33:55 | 0.97528 | 4 | 725 | 1 | 71 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0.79868 | 113.1418 | 3.1604 | 14.5287 | 6.6404 | 67.3793 | 0 | 0 | 205.6493
2726302 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4410 35-01-K04410_910806375_910806375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:31:40 | 24.11.2023 00:00:51 | 2.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93352
2725655 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_35-29-L00149_2353550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:25:54 | 23.11.2023 10:08:30 | 1.71 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0938 | 0 | 13.343 | 0 | 3.756 | 0 | 0 | 27.1928
2726282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-118 35-15-M00118_H H3_94864769 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:32:27 | 23.11.2023 22:44:42 | 3.2042 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 29.3056 | 0 | 0 | 36.3136
2726033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:58:03 | 23.11.2023 14:38:14 | 0.66972 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36109 | 4.6173 | 0 | 1.0255 | 0 | 0 | 6.0039
2725741 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:37:48 | 23.11.2023 11:49:50 | 2.2006 | 1 | 405 | 31 | 72 | 2 | 54 | 0 | 0 | 6.6087 | 152.9294 | 31.9847 | 11.1234 | 0.82953 | 48.6587 | 0 | 0 | 252.1344
2725598 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911468535_911468535 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 01:15:56 | 23.11.2023 02:03:55 | 0.79972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54251
2725884 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-2 45-83-L00439_45-83-L00439_2370205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:43:08 | 23.11.2023 12:28:02 | 0.74833 | 0 | 108 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5243 | 0 | 0 | 0 | 10.5323 | 0 | 0 | 29.0566
2726013 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_45-78-L00489_2375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:22:14 | 23.11.2023 14:25:21 | 0.051944 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3798 | 0 | 0 | 0 | 0.086557 | 0 | 0 | 0.46636
2725761 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2550 35-01-K02550_35-01-K02550_2348600 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:58:22 | 23.11.2023 13:28:16 | 3.4983 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 655.6851 | 0 | 0 | 0 | 60.813 | 0 | 0 | 716.4981
2726013 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BARIŞ TİREBOLU MAH.TR-1 45-78-L00489_B_91370494_91370494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:28:07 | 23.11.2023 14:22:14 | 0.90194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
2725721 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950459687_950459687 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:19:50 | 23.11.2023 14:14:42 | 4.9144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6406
2725638 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254213_955254213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:32:15 | 23.11.2023 10:58:48 | 3.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4525
2725615 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-7 K04_2313227 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 03:01:41 | 23.11.2023 03:09:40 | 0.13306 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 2 | 262 | 0 | 0 | 0 | 65.6297 | 0 | 0 | 3.0068 | 24.1103 | 0 | 0 | 92.7469
2726328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_DEMİRKÖPRÜ TM M05_2106979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 22:57:24 | 23.11.2023 23:00:39 | 0.054167 | 0 | 820 | 2 | 108 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.9559 | 0.10286 | 0.44357 | 0 | 0.50453 | 0 | 0 | 6.0069
2726179 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:33:56 | 23.11.2023 18:28:33 | 0.91028 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 0 | 0 | 0 | 0.077157 | 0 | 0 | 7.0161
2725781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 10:11:21 | 23.11.2023 17:31:20 | 7.3331 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1341.6985 | 193.3798 | 601.7673 | 647.8895 | 1124.1598 | 0 | 0 | 3908.895
2725903 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:16:42 | 23.11.2023 16:11:20 | 0.91056 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34.5887 | 0 | 28.5932 | 0 | 74.1387 | 0 | 0 | 0 | 137.3206
2725595 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-113 45-78-L00113_A_56405788_56405788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 00:45:47 | 23.11.2023 02:28:16 | 1.7081 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3511 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 38.7034
2725701 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_A_91227956_91227956 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:09:11 | 23.11.2023 17:58:35 | 8.8233 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.1138 | 0 | 0 | 0 | 72.8576 | 0 | 0 | 177.9714
2726036 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_95002514400_95002514400 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:02:54 | 23.11.2023 15:42:37 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5163 | 0 | 0 | 2.5163
2725933 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI-3/0 L02_100777368 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 12:21:32 | 23.11.2023 12:52:22 | 0.51389 | 1 | 811 | 13 | 16 | 2 | 141 | 1 | 0 | 0.43484 | 56.9176 | 16.2757 | 6.9766 | 1.4032 | 47.8717 | 62.4118 | 0 | 192.2916
2726079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-67 35-28-L00067_953379789_953379789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:57:51 | 23.11.2023 18:54:48 | 3.9492 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7729
2726019 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 45-78-M00163_953248787_953248787 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:42:00 | 23.11.2023 23:00:55 | 9.3153 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 81.4431 | 0 | 0 | 84.2258
2726062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-493 (BALANBAKA-2) 35-18-L00493_965789885_965789885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:28:58 | 23.11.2023 17:47:38 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935
2725817 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNEY TR-1 35-29-L00502_35-29-L00502_2373759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:38:22 | 23.11.2023 14:01:28 | 0.385 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1581 | 0 | 0.86012 | 0 | 0.70635 | 0 | 0 | 6.7246
2726208 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:04:02 | 23.11.2023 18:33:15 | 0.48694 | 0 | 273 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.4571 | 0 | 0.069246 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 20.4253
2725753 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAAĞAÇ TR-1 35-20-L00108_955209070_955209070 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:37:46 | 23.11.2023 12:38:03 | 3.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036248
2726251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61 45-72-M00061_956509753_956509753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:11:30 | 23.11.2023 20:11:13 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057111
2725710 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:17:54 | 23.11.2023 09:33:05 | 0.25306 | 5 | 788 | 2 | 19 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0.25556 | 16.3233 | 0.26483 | 1.0774 | 6.5909 | 3.3093 | 0 | 0 | 27.8213
2726082 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 14:54:29 | 23.11.2023 21:33:06 | 6.6436 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 332.3724 | 0 | 4.8683 | 0 | 93.4946 | 0 | 0 | 430.7353
2725704 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:12:48 | 23.11.2023 09:38:10 | 0.42278 | 0 | 381 | 1 | 1 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 35.7566 | 16.1596 | 0 | 9.6289 | 6.4244 | 116.622 | 0 | 184.5916
2725690 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087132 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 08:58:50 | 23.11.2023 14:35:12 | 5.6061 | 2 | 958 | 1 | 116 | 6 | 150 | 0 | 1 | 0.1015 | 750.5723 | 1.1688 | 70.7593 | 90.5873 | 488.1885 | 0 | 1.9512 | 1403.3289
2725747 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_35-19-M00121_2358137 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:38:32 | 23.11.2023 11:09:21 | 1.5136 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6831
2725647 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:07:34 | 23.11.2023 08:34:07 | 0.4425 | 0 | 643 | 2 | 35 | 12 | 123 | 3 | 3 | 0 | 76.0492 | 0.4403 | 6.5233 | 37.7367 | 41.4928 | 94.7987 | 86.4992 | 343.5402
2726188 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_43006571_56401119_56401119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:42:19 | 23.11.2023 18:03:22 | 0.35083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82433 | 0 | 0 | 0 | 0.95589 | 0 | 0 | 1.7802
2725767 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_953372778_953372778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:00:49 | 23.11.2023 11:23:12 | 1.3731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95867
2725982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_953372778_953372778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:56:54 | 23.11.2023 14:13:50 | 1.2822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85934
2725627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2095730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 06:16:44 | 23.11.2023 06:19:36 | 0.047778 | 0 | 340 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0.31347 | 0 | 0 | 0 | 2.2214
2725959 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:42:11 | 23.11.2023 12:58:09 | 0.26611 | 4 | 2265 | 7 | 85 | 41 | 233 | 7 | 3 | 0.28523 | 114.4028 | 14.3038 | 5.3607 | 116.2016 | 74.6398 | 38.7572 | 45.0019 | 408.9532
2726122 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_HatBaşıAyırıcı_98603721 M01_98603721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:48:54 | 23.11.2023 15:49:11 | 0.0047222 | 0 | 158 | 3 | 130 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | 0.0041002 | 0.062385 | 0.0059729 | 0.014498 | 0 | 0 | 0.20236
2725718 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_45-81-M00033_2376275 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:44:04 | 23.11.2023 11:03:16 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.58329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58329
2726268 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 19:54:09 | 23.11.2023 20:10:06 | 0.26583 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 42.9687 | 1.1791 | 1.9017 | 0 | 7.2206 | 2.2056 | 0 | 55.4756
2725936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_A_56384244_56384244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 12:21:44 | 23.11.2023 17:18:45 | 4.9503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0369
2725604 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_953375349_953375349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 01:35:41 | 23.11.2023 02:10:15 | 0.57611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0.066531 | 0 | 0 | 2.9785
2725836 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-76 DEPREM KONUTLARI-1 35-14-L00076_6196726 l76 e1b_5950166 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 11:11:24 | 23.11.2023 16:07:06 | 4.9283 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0737
2726308 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-8 35-29-L00008_F F01b_91772129 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 21:50:49 | 23.11.2023 23:09:37 | 1.3133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7397 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 6.9702
2726105 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955253964_955253964 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 15:29:23 | 23.11.2023 16:46:42 | 1.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726022 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_A_56391416_56391416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 13:40:09 | 23.11.2023 17:20:42 | 3.6758 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.4389 | 0 | 1.5265 | 0 | 30.655 | 0 | 0 | 86.6204
2725727 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1904 35-10-K01904_D_56380507_56380507 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 09:30:47 | 23.11.2023 12:38:22 | 3.1264 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 126.0623 | 0 | 0 | 0 | 17.2623 | 0 | 0 | 143.3246
2726168 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955293099_955293099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 17:11:28 | 23.11.2023 18:14:59 | 1.0586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2193
2726205 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-19-M00021_956677220_956677220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 18:06:03 | 23.11.2023 20:41:07 | 2.5844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8691
2725664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 08:40:44 | 23.11.2023 09:27:09 | 0.77361 | 3 | 584 | 104 | 74 | 6 | 83 | 1 | 1 | 0.15444 | 70.224 | 14.9977 | 6.7146 | 0.18945 | 43.8594 | 85.726 | 0.20441 | 222.07
2725830 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-8 K15_2313672 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.11.2023 11:03:41 | 23.11.2023 12:24:18 | 1.3436 | 0 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1292.2159 | 0 | 0 | 0 | 389.1851 | 0 | 0 | 1681.401
2725707 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_35-23-M00178_2370139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:14:12 | 23.11.2023 10:11:31 | 0.95528 | 0 | 79 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.5369 | 0 | 3.7339 | 0 | 19.9958 | 0 | 0 | 43.2666
2725750 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 09:46:00 | 23.11.2023 10:11:27 | 0.42417 | 3 | 472 | 123 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.46093 | 37.0624 | 195.3384 | 1.5047 | 70.6949 | 11.0157 | 230.2409 | 0 | 546.3179
2725607 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_72130390 L03_72130390 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 02:17:44 | 23.11.2023 02:18:01 | 0.0047222 | 0 | 89 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.028306 | 0 | 0.0027059 | 0.076835 | 0.011015 | 0 | 0 | 0.11886
2725644 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-823 35-03-K00823_A_56377648_56377648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 07:56:22 | 23.11.2023 10:47:19 | 2.8492 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4.4458 | 0 | 0 | 0 | 168.2316 | 0 | 0 | 172.6774
2725787 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_D a2_43010696 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 10:13:51 | 23.11.2023 13:04:51 | 2.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 33.7724 | 0 | 0 | 37.6367
2726334 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_A_91419107_91419107 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2023 23:05:27 | 23.11.2023 23:48:42 | 0.72083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5348
2726881 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | CICIKLI DM 45-86-M00418_GÖKEYÜP KÖK M01_91817627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:07:03 | 24.11.2023 16:26:31 | 1.3244 | 0 | 844 | 2 | 117 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 126.6371 | 3.0822 | 18.4213 | 0 | 20.3588 | 0 | 0 | 168.4994
2726695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:11:29 | 24.11.2023 12:46:07 | 0.57722 | 10 | 2146 | 124 | 392 | 32 | 184 | 3 | 0 | 2.413 | 199.8858 | 136.3096 | 86.7448 | 66.9459 | 38.4096 | 121.2303 | 0 | 651.939
2726486 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:55:04 | 24.11.2023 12:57:40 | 1.0433 | 1 | 497 | 104 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.42173 | 80.572 | 121.299 | 14.1769 | 43.785 | 22.2264 | 0 | 0 | 282.4809
2726718 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:33:58 | 24.11.2023 13:45:42 | 1.1956 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2648 | 1.6573 | 12.7527 | 0.00043864 | 8.6424 | 0 | 35.3177
2726566 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195951 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:25:48 | 24.11.2023 17:07:29 | 6.6947 | 7 | 3521 | 278 | 206 | 39 | 348 | 2 | 1 | 9.1286 | 4060.1774 | 367.959 | 89.3835 | 2262.9115 | 1219.7043 | 1673.4095 | 582.0509 | 10264.7247
2726403 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_A_56398597_56398597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:37:23 | 24.11.2023 11:41:59 | 3.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726363 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 03:17:19 | 24.11.2023 03:30:30 | 0.21972 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6002 | 0.22868 | 1.4952 | 4.1325e-05 | 24.4552 | 0 | 27.7793
2726357 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99486726_99486726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 01:29:25 | 24.11.2023 02:02:08 | 0.54528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8589 | 0 | 0 | 0 | 0.049608 | 0 | 0 | 0.90851
2727004 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:13:43 | 24.11.2023 18:03:34 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3448 | 2.7048 | 1687.3357 | 69.0996 | 1790.4849
2726655 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_B_56357768_56357768 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:33:50 | 24.11.2023 14:49:29 | 3.2608 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 0 | 3.6092 | 0 | 13.5818 | 0 | 0 | 31.361
2727107 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1293 35-02-M01293_H Hb_5845430 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:18:52 | 24.11.2023 23:04:57 | 2.7681 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.5222 | 0 | 0 | 0 | 22.5863 | 0 | 0 | 62.1085
2726821 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:08:44 | 24.11.2023 14:29:50 | 0.35167 | 10 | 797 | 0 | 16 | 12 | 89 | 1 | 0 | 5.2719 | 35.4651 | 0 | 0.51029 | 37.8532 | 27.4823 | 56.6704 | 0 | 163.2532
2726400 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DİKİLİ-(DİKİLİ TM) M13_72356813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:35:29 | 24.11.2023 08:41:39 | 0.10278 | 0 | 11746 | 1 | 48 | 10 | 1694 | 1 | 3 | 0 | 161.766 | 0.0097731 | 1.1333 | 13.7132 | 160.8077 | 506.5394 | 3.0818 | 847.0512
2726423 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72191063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:56:13 | 24.11.2023 09:52:53 | 0.94444 | 1 | 0 | 12 | 63 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.41533 | 0 | 13.3362 | 26.4946 | 11.5961 | 24.3625 | 0 | 0 | 76.2049
2726735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-3 35-16-M00830_35-16-M00830_83183292 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:51:24 | 24.11.2023 15:34:10 | 2.7128 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1124 | 0 | 5.6931 | 0 | 0.10045 | 0 | 0 | 11.906
2726380 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA TARIMSAL SULAMA-1 M06_72188715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 06:56:57 | 24.11.2023 07:27:12 | 0.50417 | 1 | 0 | 18 | 44 | 13 | 11 | 1 | 0 | 22.1738 | 0 | 3.2886 | 2.5093 | 1.4672 | 0.74372 | 68.8261 | 0 | 99.0087
2726486 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135247 M03_53135247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:29:40 | 24.11.2023 11:55:04 | 2.4233 | 0 | 253 | 1 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.9538 | 2.4168 | 9.3466 | 0 | 41.4856 | 0 | 0 | 163.2028
2726878 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_914004289_914004289 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:59:05 | 24.11.2023 15:58:36 | 0.99194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8741
2726360 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4602 35-02-K04602_913362701_913362701 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:01:15 | 24.11.2023 03:34:25 | 1.5528 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5963 | 0 | 0 | 0 | 4.3996 | 0 | 0 | 7.9958
2726715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1592 35-02-K01592_912915028_912915028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:19:14 | 24.11.2023 15:46:12 | 3.4494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8744 | 0 | 0 | 0 | 1.3636 | 0 | 0 | 5.238
2726406 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:43:07 | 24.11.2023 10:15:41 | 1.5428 | 0 | 33 | 0 | 19 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 11.2503 | 0 | 4.8728 | 308.5321 | 87.2186 | 64.4722 | 0 | 476.346
2727070 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:42:55 | 24.11.2023 19:35:11 | 0.87111 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.8337 | 0 | 0 | 0 | 65.3075 | 0 | 0 | 66.1412
2726861 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135055 L02_53135055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:42:03 | 24.11.2023 15:11:57 | 0.49833 | 0 | 245 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9332 | 0 | 0.0097551 | 22.1802 | 0.6893 | 0 | 0 | 35.8124
2726569 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BİLİŞİM VADİSİ DM 35-19-M00565_ALAÇATI-1(TATAR DM ) M07_92755520 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:26:14 | 24.11.2023 13:12:01 | 3.7631 | 2 | 600 | 4 | 73 | 25 | 108 | 0 | 0 | 14.532 | 559.6939 | 20.9899 | 43.6738 | 612.6799 | 363.6481 | 0 | 0 | 1615.2176
2726669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:51:36 | 24.11.2023 16:48:12 | 4.9433 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12.011 | 5.7799 | 6.4297 | 8.3278 | 14.8198 | 0 | 0 | 0 | 47.3682
2726546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 45-78-L00097_B B02_65778366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:13:35 | 24.11.2023 12:33:31 | 2.3322 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.9772 | 0 | 0 | 0 | 11.2127 | 0 | 0 | 24.1899
2726801 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2071 35-03-M02071_915081889_915081889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:39:01 | 24.11.2023 21:49:29 | 8.1744 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5003 | 0 | 0 | 0 | 10.9197 | 0 | 0 | 65.42
2726506 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3175(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03175_35-03-M03175_88064334 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:38:19 | 24.11.2023 10:20:39 | 0.70556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 7.7736 | 0 | 0 | 9.4009
2726901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:31:31 | 24.11.2023 16:55:18 | 1.3964 | 1 | 497 | 104 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.58901 | 112.1518 | 167.7753 | 19.1258 | 55.2562 | 27.7707 | 0 | 0 | 382.6687
2726489 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633547_945633547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:30:35 | 24.11.2023 12:50:06 | 3.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96075
2726961 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_DM-2/19A M02_66809297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:15:14 | 24.11.2023 16:43:02 | 0.46333 | 0 | 365 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 45.2744 | 0 | 0 | 12.4501 | 60.7145 | 0 | 0 | 118.4389
2726426 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:00:29 | 24.11.2023 09:28:56 | 0.47417 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.1202 | 1.3055 | 16.6566 | 22.0973 | 2.1566 | 15.2616 | 0 | 67.5979
2726440 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_35-25-M00003_72097215 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:40:02 | 24.11.2023 15:40:23 | 7.0058 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 184.1809 | 0 | 0.61273 | 0 | 60.594 | 0 | 0 | 245.3876
2726732 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HÜSEYİN PEKCAN TR 35-27-L00071_A_91391390_91391390 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:42:03 | 24.11.2023 15:11:31 | 3.4911 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7808
2726483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_95000002710_95000002710 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:30:21 | 24.11.2023 11:06:36 | 1.6042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 9.5744 | 0 | 0 | 11.0463
2726432 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945505517_945505517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:01:36 | 24.11.2023 11:17:41 | 2.2681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0542
2726595 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_D_56402550_56402550 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:47:36 | 24.11.2023 15:26:33 | 4.6492 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2189
2726449 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:12:24 | 24.11.2023 17:17:47 | 8.0897 | 0 | 91 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 182.1934 | 0 | 299.184 | 0 | 357.5518 | 0 | 0 | 838.9293
2726864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_TM1-(38-38A-38B-38C) L02_2324491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:47:09 | 24.11.2023 16:16:09 | 1.4833 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 175.8602 | 0 | 0 | 0 | 631.102 | 0 | 0 | 806.9622
2726996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_A_56385669_56385669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:01:14 | 24.11.2023 20:42:10 | 3.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726479 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:14:14 | 24.11.2023 12:59:44 | 0.75833 | 1 | 1296 | 0 | 17 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1.1213 | 260.7454 | 0 | 1.1021 | 30.5387 | 86.0828 | 0 | 0 | 379.5904
2726409 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110 c3b_5958396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:43:08 | 24.11.2023 10:08:46 | 1.4272 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14.9869 | 0 | 0 | 0 | 48.06 | 0 | 0 | 63.0469
2726372 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_A_56364372_56364372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 05:04:32 | 24.11.2023 10:04:18 | 4.9961 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5259 | 0 | 0 | 0 | 27.7688 | 0 | 0 | 78.2947
2726492 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_45-80-L00177_2362719 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:36:50 | 24.11.2023 17:09:32 | 7.545 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 156.5515 | 0 | 0.29174 | 0 | 44.719 | 0 | 0 | 201.5623
2727156 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-1 35-17-M00361_950309602_950309602 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 22:43:51 | 25.11.2023 03:18:41 | 4.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.986 | 0 | 0 | 5.986
2726979 | 2 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:03:21 | 24.11.2023 18:26:36 | 0.3875 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 64 | 2 | 1 | 0 | 28.6388 | 0 | 13.7496 | 43.9278 | 19.5875 | 28.6821 | 6.0555 | 140.6413
2726890 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_45-82-M00255_2371127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:20:36 | 24.11.2023 15:44:36 | 0.4 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7312 | 0 | 0.31467 | 0 | 0.93248 | 0 | 0 | 13.9784
2726721 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:29:17 | 24.11.2023 14:34:25 | 2.0856 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26357 | 6.2558 | 8.5163 | 0 | 0.30256 | 0 | 0 | 0 | 15.3382
2726535 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-768 35-01-K00768__95666184_95666184 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:06:55 | 24.11.2023 15:54:30 | 5.7931 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.5732 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 75.1307
2726635 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2330484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:15:14 | 24.11.2023 11:32:33 | 0.28861 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.76517 | 0 | 9.2095 | 0.32811 | 15.7608 | 0 | 115.9452 | 0 | 142.0088
2726575 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:30:42 | 24.11.2023 11:59:35 | 1.4814 | 0 | 305 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 110.2487 | 79.4911 | 20.1162 | 27.3964 | 32.2571 | 0 | 0 | 269.5096
2726907 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:35:09 | 24.11.2023 15:58:12 | 0.38417 | 0 | 818 | 0 | 61 | 2 | 152 | 1 | 1 | 0 | 43.3193 | 0 | 2.7642 | 47.6153 | 50.4253 | 96.4917 | 11.4473 | 252.0631
2726452 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_915039000_915039000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:10:46 | 24.11.2023 10:29:17 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 | 2.1297
2726615 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716731 M03_89716731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:00:04 | 24.11.2023 12:13:59 | 1.2319 | 0 | 306 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 38.9039 | 0 | 0.69463 | 0 | 3.0334 | 0 | 0 | 42.632
2727053 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:19:55 | 24.11.2023 19:59:02 | 1.6519 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.3917 | 0 | 0 | 0 | 6.9117 | 0 | 0 | 117.3033
2726403 | 2 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_45-75-M00336_2364569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:41:59 | 24.11.2023 11:58:32 | 0.27583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.69234 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 1.7751
2726628 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_45-73-M00040_66931490 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:02:08 | 24.11.2023 17:49:15 | 0.78528 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 6.5887 | 0 | 0 | 0 | 158.2083 | 0 | 0 | 164.7969
2726807 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:53:21 | 24.11.2023 14:30:40 | 0.62194 | 5 | 403 | 8 | 1 | 31 | 18 | 2 | 0 | 1.9448 | 50.714 | 47.0415 | 1.3874 | 281.0982 | 7.0484 | 173.7779 | 0 | 563.0122
2726412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-5 45-80-M02888_TR-22 ÇIKIŞI M02_60966097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:49:21 | 24.11.2023 08:55:00 | 0.094167 | 0 | 1106 | 24 | 17 | 12 | 305 | 3 | 3 | 0 | 17.7927 | 0.10952 | 0.050144 | 2.2205 | 20.7037 | 28.3405 | 0.18306 | 69.4002
2727036 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:09:17 | 24.11.2023 18:20:45 | 0.19111 | 10 | 2800 | 45 | 816 | 11 | 187 | 2 | 0 | 0.62213 | 100.9616 | 4.729 | 13.5764 | 16.2297 | 15.9919 | 17.2281 | 0 | 169.3389
2726867 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_95000129023_95000129023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:49:01 | 24.11.2023 17:58:09 | 3.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9411 | 0 | 0 | 6.9411
2726369 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-37/A 45-77-L00095_45-77-L00095_72210809 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 03:54:03 | 24.11.2023 06:08:18 | 2.2375 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 18.0519 | 0 | 0 | 0 | 244.3529 | 0 | 0 | 262.4047
2726844 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:26:32 | 24.11.2023 14:50:05 | 0.3925 | 9 | 7148 | 18 | 59 | 84 | 663 | 15 | 0 | 2.2993 | 534.9192 | 21.779 | 8.0686 | 645.6386 | 332.5131 | 4773.2469 | 0 | 6318.4647
2726469 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_DEREKÖY M04_72041585 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:24:12 | 24.11.2023 12:49:58 | 3.4294 | 0 | 246 | 1 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.044 | 10.502 | 2.328 | 32.905 | 22.7617 | 0 | 0 | 139.5408
2726389 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_BERGAMA TM-1 GİRİŞ M02_2336317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:24:59 | 24.11.2023 08:49:00 | 0.40028 | 2 | 994 | 67 | 319 | 28 | 174 | 10 | 0 | 0.21601 | 80.6143 | 9.6547 | 8.53 | 268.4006 | 38.4335 | 600.8489 | 0 | 1006.698
2727079 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1285 35-02-M01285_99726352_99726352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:07:48 | 24.11.2023 19:38:48 | 0.51667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38088
2726724 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178742 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:37:59 | 24.11.2023 12:39:15 | 0.021111 | 15 | 13244 | 16 | 337 | 60 | 1589 | 1 | 14 | 0.79625 | 39.3028 | 0.93517 | 1.2261 | 18.7826 | 29.034 | 3.126 | 4.1451 | 97.348
2726973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:32:08 | 24.11.2023 22:49:13 | 6.2847 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.6736 | 0 | 0 | 0 | 155.9869 | 0 | 0 | 227.6604
2727073 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_963046724_963046724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:50:04 | 24.11.2023 20:50:34 | 2.0083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4343
2726681 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:00:48 | 24.11.2023 13:55:51 | 1.9175 | 20 | 930 | 423 | 221 | 28 | 65 | 3 | 0 | 18.7849 | 286.29 | 481.4132 | 110.6101 | 196.6949 | 37.6908 | 342.6831 | 0 | 1474.167
2726501 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_35-22-M00251_2349153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:41:01 | 24.11.2023 16:24:44 | 6.7286 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 443.494 | 0 | 9.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.8881
2727165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459948_950459948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 23:46:51 | 25.11.2023 03:22:44 | 3.5981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65212
2726478 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_A_91019939_91019939 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:28:36 | 24.11.2023 17:09:50 | 7.6872 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.026 | 0 | 3.0544 | 0 | 41.3807 | 0 | 0 | 140.461
2726647 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_95002616575_95002616575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:22:17 | 24.11.2023 12:56:27 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4557 | 0 | 0 | 2.4557
2726710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:22:36 | 24.11.2023 12:54:19 | 0.52861 | 4 | 1962 | 24 | 15 | 17 | 182 | 0 | 0 | 0.31017 | 77.7498 | 6.2979 | 1.8664 | 57.7127 | 35.2763 | 0 | 0 | 179.2133
2726415 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956677486_956677486 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:47:36 | 24.11.2023 09:49:49 | 1.0369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85034
2726956 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1740 35-01-K01740_911413182_911413182 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:09:36 | 24.11.2023 17:28:53 | 1.3214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889
2726541 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:11:27 | 24.11.2023 16:49:13 | 6.6294 | 0 | 857 | 5 | 105 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 1078.8815 | 136.3861 | 185.5734 | 93.9621 | 1006.0454 | 498.1508 | 0 | 2998.9993
2726421 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_ÇANDARLI DM GİRİŞ M01_72041260 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:52:25 | 24.11.2023 10:25:06 | 1.5447 | 0 | 178 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37.1984 | 0 | 0.93286 | 0 | 51.4123 | 0 | 0 | 89.5436
2726398 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:34:49 | 24.11.2023 09:28:58 | 0.9025 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 142.0182 | 0 | 0.10542 | 0 | 35.2384 | 0 | 0 | 177.3619
2726939 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4607 35-02-K04607_99720659_99720659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:39:52 | 24.11.2023 16:58:11 | 1.3053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30843 | 0 | 0 | 0 | 0.02028 | 0 | 0 | 0.32871
2726435 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-95 35-15-M00095_35-15-M00095_2364919 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:04:56 | 24.11.2023 16:15:20 | 7.1733 | 0 | 209 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 253.7975 | 0 | 103.5207 | 0 | 91.3365 | 0 | 0 | 448.6547
2727025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-97 45-78-L00097__72410945_72410945 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:49:25 | 24.11.2023 18:36:58 | 0.7925 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0721 | 0 | 0 | 0 | 4.9822 | 0 | 0 | 39.0543
2726790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:34:39 | 24.11.2023 19:38:26 | 6.0631 | 3 | 422 | 12 | 5 | 6 | 38 | 0 | 0 | 6.1373 | 586.2164 | 24.0775 | 14.1115 | 83.2776 | 118.8392 | 0 | 0 | 832.6594
2726498 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:37:59 | 24.11.2023 10:15:41 | 0.62833 | 0 | 847 | 3 | 121 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 127.6139 | 4.3052 | 24.3113 | 0 | 102.009 | 0 | 35.8517 | 294.0911
2726521 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-24 35-25-M00072_C_56354864_56354864 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:57:52 | 24.11.2023 11:58:03 | 2.0031 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.0104 | 0 | 0.57335 | 0 | 0.42305 | 0 | 0 | 47.0068
2726604 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 ÇIKIŞ ALİZE M03_2058325 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:51:37 | 24.11.2023 14:17:31 | 3.4317 | 1 | 4740 | 8 | 153 | 17 | 472 | 3 | 0 | 15.962 | 2613.4581 | 9.961 | 94.1095 | 1165.9665 | 1535.4079 | 612.8247 | 0 | 6047.6898
2726567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HELVACI DM-2 M05_66304277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:44:21 | 24.11.2023 10:02:44 | 1.3064 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0182 | 0 | 21.9646 | 0 | 45.3325 | 0 | 212.9346 | 0 | 284.2498
2726853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_954913277_954913277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:33:16 | 24.11.2023 20:29:20 | 5.9344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726893 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 15:23:27 | 24.11.2023 15:42:09 | 0.31167 | 0 | 3515 | 0 | 38 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 212.9817 | 0 | 1.3184 | 6.0659 | 32.9061 | 0 | 0 | 253.272
2727108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:21:46 | 24.11.2023 21:56:00 | 1.5706 | 2 | 526 | 0 | 23 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.80031 | 50.8547 | 0 | 10.9806 | 3.8326 | 9.8519 | 0 | 0 | 76.3201
2726395 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_956586157_956586157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:28:13 | 24.11.2023 11:09:51 | 2.6939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53073
2726418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:54:27 | 24.11.2023 09:49:40 | 0.92028 | 5 | 2789 | 61 | 587 | 13 | 386 | 4 | 1 | 35.6064 | 439.3491 | 16.5041 | 95.2307 | 103.1755 | 220.613 | 131.8857 | 12.4386 | 1054.8029
2726587 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_PAŞATIMARI-2 KÖK M02_89801508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:42:29 | 24.11.2023 11:38:55 | 0.94056 | 8 | 7 | 106 | 161 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.98004 | 0.88032 | 3.8119 | 18.923 | 0.30229 | 1.5014 | 0 | 0 | 26.399
2726518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_Recloser L04_100709535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:52:54 | 24.11.2023 10:07:34 | 0.24444 | 0 | 31 | 2 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32236 | 0 | 0 | 0.39813 | 0 | 0 | 0.72048
2727122 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-156 45-78-L00487_49385398_56387045_56387045 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:21:23 | 24.11.2023 22:34:40 | 1.2214 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8148 | 0 | 0 | 0 | 0.14036 | 0 | 0 | 11.9552
2726979 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035392 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:30:57 | 24.11.2023 18:03:21 | 2.54 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.7431 | 0 | 63.2683 | 0 | 45.6398 | 0 | 0 | 150.6512
2726384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_913655485_913655485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 07:53:35 | 24.11.2023 10:25:07 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727048 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:12:35 | 24.11.2023 19:33:07 | 1.3422 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 6.2251 | 13.1739 | 0 | 0 | 0 | 21.117
2727094 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_945668686_945668686 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:31:04 | 24.11.2023 20:47:41 | 1.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79446 | 0 | 0 | 0.79446
2726885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53136579 M02_53136579 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:58:42 | 24.11.2023 17:26:15 | 2.4592 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1412 | 30.0705 | 2.9531 | 0.0027416 | 0 | 0 | 35.1676
2726839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GEREN TR-1 45-83-M00765_45-83-M00765_81542197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:17:12 | 24.11.2023 18:41:15 | 4.4008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0186
2726616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2084942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:01:01 | 24.11.2023 11:21:46 | 0.34583 | 0 | 564 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.0304 | 0 | 0 | 380.4776 | 52.3228 | 0 | 0 | 454.8308
2726367 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2488 35-02-K02488_913117456_913117456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 03:24:25 | 24.11.2023 04:28:19 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5311 | 0 | 0 | 15.5311
2726553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950447046_950447046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:14:53 | 24.11.2023 12:31:54 | 2.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726580 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_A_91412622_91412622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:33:56 | 24.11.2023 13:38:57 | 2.0836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9594 | 0 | 0 | 0 | 8.2584 | 0 | 0 | 11.2178
2726361 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ESKİ İZMİR K06_2045905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 02:13:51 | 24.11.2023 02:18:00 | 0.069167 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 | 0 | 5.5653
2726902 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72191054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:32:39 | 24.11.2023 15:58:45 | 0.435 | 0 | 1 | 37 | 89 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5826 | 30.2446 | 20.5575 | 9.1428 | 0 | 0 | 83.5275
2726845 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:26:37 | 24.11.2023 14:57:02 | 0.50694 | 3 | 1304 | 3 | 22 | 25 | 186 | 2 | 0 | 1.0922 | 145.7565 | 2.1028 | 3.2109 | 55.8834 | 116.3361 | 48.8396 | 0 | 373.2215
2726470 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1485 35-08-K01485_35-08-K01485_2367788 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:24:48 | 24.11.2023 11:55:41 | 2.5147 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.6767 | 0 | 0 | 0 | 5.4837 | 0 | 0 | 38.1604
2727111 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426204_950426204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:30:14 | 25.11.2023 00:58:12 | 4.4661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2927
2726427 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/53 35-29-M00053_35-29-M00053_72184753 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:00:44 | 24.11.2023 15:25:01 | 6.4047 | 0 | 351 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 460.4041 | 0 | 31.5985 | 0 | 316.3542 | 0 | 0 | 808.3568
2726925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_B_91096991_91096991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:41:55 | 24.11.2023 18:42:09 | 3.0039 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.8628 | 0 | 0 | 0 | 19.2002 | 0 | 0 | 62.063
2726550 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:16:00 | 24.11.2023 12:38:36 | 2.3767 | 0 | 1447 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 712.1864 | 0 | 0 | 2.0264 | 258.1258 | 0 | 0 | 972.3386
2726527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-2 35-15-L00522_35-15-L00522_2364691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:01:50 | 24.11.2023 17:01:09 | 6.9886 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 148.8327 | 0 | 74.6539 | 0 | 240.109 | 0 | 0 | 463.5957
2727137 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_35-29-L00320_2376500 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:54:00 | 24.11.2023 23:54:01 | 2.0003 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.9629 | 0 | 0.02291 | 0 | 3.2971 | 0 | 0 | 34.283
2726450 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:12:33 | 24.11.2023 17:37:30 | 8.4158 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 119.1014 | 0 | 0.90452 | 0 | 58.5356 | 0 | 28.8166 | 207.3581
2727005 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇINARLIKUYU TR-2 45-71-M02165_45-71-M02165_65985551 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:16:25 | 24.11.2023 17:50:44 | 0.57194 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9784 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 5.9894
2726613 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BEYKÖY TR-1 35-28-M00258_C_56373977_56373977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:57:52 | 24.11.2023 14:24:00 | 3.4356 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7646
2727051 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/1 35-26-M00769__56360962_56360962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:15:27 | 24.11.2023 19:16:39 | 1.02 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.5149 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 0 | 0 | 24.1722
2726464 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_B_56357166_56357166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:20:14 | 24.11.2023 18:47:41 | 9.4575 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9163 | 0 | 16.1925 | 0 | 36.8654 | 0 | 0 | 86.9743
2726364 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 03:19:19 | 24.11.2023 04:19:51 | 1.0089 | 9 | 405 | 407 | 511 | 37 | 74 | 1 | 0 | 0.77302 | 40.2015 | 68.9123 | 31.2173 | 4.4847 | 9.1214 | 226.0317 | 0 | 380.7418
2726510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 45-78-M00163_953248551_953248551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:46:45 | 24.11.2023 13:54:35 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.553 | 0 | 0 | 6.553
2726656 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:39:42 | 24.11.2023 18:47:21 | 7.1275 | 2 | 1499 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 48.6084 | 895.7725 | 0 | 0 | 275.7995 | 600.7798 | 0 | 31.2154 | 1852.1756
2726444 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:08:51 | 24.11.2023 10:57:43 | 1.8144 | 0 | 482 | 0 | 10 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 110.6713 | 0 | 17.1639 | 0 | 23.8802 | 0 | 0 | 151.7154
2726610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456736_950456736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:44:44 | 24.11.2023 15:21:45 | 4.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277
2726822 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:08:38 | 24.11.2023 14:25:25 | 0.27972 | 1 | 11933 | 2 | 48 | 5 | 789 | 1 | 1 | 0.050491 | 429.1489 | 0.31106 | 1.7527 | 11.3699 | 270.1858 | 48.4315 | 0 | 761.2504
2727134 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253348_56391442_56391442 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:46:39 | 24.11.2023 22:12:22 | 0.42861 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0 | 0 | 0.97754
2726842 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1343 35-01-K01343_B_56358983_56358983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:19:58 | 24.11.2023 17:09:52 | 2.8317 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5795
2726424 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/9-A 45-71-M01855_45-71-M01855_2370184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:57:51 | 24.11.2023 09:46:29 | 0.81056 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.7024 | 0 | 0 | 0 | 6.7313 | 0 | 0 | 53.4337
2726865 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955145200_955145200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:46:52 | 24.11.2023 18:35:07 | 3.8042 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5248 | 0 | 0 | 0 | 2.402 | 0 | 0 | 7.9268
2726922 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:49:59 | 24.11.2023 17:21:00 | 2.5169 | 0 | 5625 | 12 | 63 | 48 | 546 | 68 | 11 | 0 | 2727.563 | 33.5012 | 42.4995 | 2335.5218 | 1702.1981 | 17464.6494 | 1317.2465 | 25623.1795
2726630 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044679 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:10:13 | 24.11.2023 17:49:06 | 6.6481 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6133 | 29.3073 | 74.1773 | 0 | 0 | 0 | 112.0979
2726530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_B_83026737_83026737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:47:25 | 24.11.2023 15:42:15 | 5.9139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8566 | 0 | 0 | 0 | 9.2824 | 0 | 0 | 15.139
2726487 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_956625570_956625570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:24:56 | 24.11.2023 10:14:10 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013408
2726679 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912207755_912207755 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:57:18 | 24.11.2023 12:44:20 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 1.2198
2726779 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_HatBaşıAyırıcı_88019230 M01_88019230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:27:44 | 24.11.2023 18:44:10 | 5.2739 | 1 | 1512 | 2 | 44 | 1 | 134 | 0 | 1 | 1.1147 | 1393.836 | 5.7558 | 32.2756 | 7.0821 | 602.9017 | 0 | 0 | 2042.9658
2726977 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1797 35-02-K01797_B_56358540_56358540 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:36:28 | 24.11.2023 17:03:25 | 0.44917 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.63853 | 0 | 0 | 5.7052
2726622 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_967125601_967125601 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:00:18 | 24.11.2023 18:57:51 | 7.9592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76235
2726519 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2705 35-01-M02705_35-01-M02705_81341565 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:42:11 | 24.11.2023 11:36:53 | 0.91167 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 159.8227 | 0 | 0 | 0 | 48.0003 | 0 | 0 | 207.8231
2726576 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:33:34 | 24.11.2023 12:10:43 | 1.6192 | 1 | 531 | 0 | 1 | 13 | 128 | 2 | 1 | 15.7893 | 257.4428 | 0 | 4.1652 | 280.3421 | 339.9845 | 287.3312 | 28.2976 | 1213.3527
2726476 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 08:11:52 | 24.11.2023 15:25:16 | 7.2233 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.2226 | 0 | 33.4656 | 0 | 17.0256 | 0 | 0 | 159.7138
2726768 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:16:41 | 24.11.2023 13:44:37 | 0.46556 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.14888 | 4.6297 | 4.4068 | 0 | 17.5954 | 0.11347 | 34.0094 | 0 | 60.9037
2726413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_950458195_950458195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:46:26 | 24.11.2023 10:44:57 | 1.9753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.526
2726353 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_N_56358536_56358536 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 01:16:48 | 24.11.2023 03:01:18 | 1.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.949 | 0 | 110.0423 | 119.9913
2726559 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_35-28-M00733_2363376 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:16:54 | 24.11.2023 10:27:49 | 0.18194 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.944 | 0 | 0 | 0 | 6.1887 | 0 | 0 | 16.1327
2726519 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2705 35-01-M02705_E e1_5895625 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:53:58 | 24.11.2023 10:42:11 | 0.80361 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.014979 | 0 | 0 | 16.0715
2726496 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_FİDANLIK K17_2308922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:33:44 | 24.11.2023 15:05:24 | 5.5278 | 0 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3446.746 | 0 | 0 | 0 | 1497.8895 | 0 | 0 | 4944.6355
2727160 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1230 35-01-M01230_E_56355717_56355717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 22:57:21 | 24.11.2023 23:53:22 | 0.93361 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5501 | 0 | 0 | 0 | 4.8348 | 0 | 0 | 22.3849
2727037 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955193077_955193077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:05:54 | 24.11.2023 21:07:35 | 3.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81566
2726390 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:23:43 | 24.11.2023 14:54:11 | 6.5078 | 0 | 1 | 9 | 177 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.4887 | 11.7205 | 46.17 | 89.6527 | 69.5899 | 0.21309 | 0 | 219.835
2726725 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:35:53 | 24.11.2023 15:21:45 | 2.7644 | 0 | 129 | 8 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.3593 | 12.1162 | 57.7378 | 3.9577 | 83.4757 | 0 | 4.909 | 195.5555
2726825 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2115905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:09:26 | 24.11.2023 16:34:58 | 2.4256 | 1 | 767 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.088158 | 342.7411 | 0 | 0 | 1.495 | 271.6688 | 0 | 0 | 615.993
2726682 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ARPALIK M04_2327938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:48:04 | 24.11.2023 12:55:03 | 2.1164 | 6 | 382 | 261 | 113 | 24 | 40 | 0 | 0 | 1.6144 | 90.1242 | 125.2112 | 30.492 | 14.3898 | 37.3481 | 0 | 0 | 299.1798
2727123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:23:42 | 24.11.2023 22:02:58 | 0.65444 | 2 | 1506 | 0 | 0 | 9 | 116 | 0 | 2 | 5.4059 | 85.6725 | 0 | 0 | 19.876 | 36.7581 | 0 | 1.3492 | 149.0618
2726456 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:11:33 | 24.11.2023 10:08:13 | 0.94444 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5253 | 1.1518 | 1.2535 | 1.6373 | 3.0737 | 0 | 0 | 0 | 9.6416
2726788 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:32:09 | 24.11.2023 14:54:11 | 1.3672 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1017 | 0 | 2.128 | 0 | 8.6798 | 0 | 0 | 18.9095
2727120 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAZİLER TR-1 35-20-L00282_955209485_955209485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:50:57 | 24.11.2023 23:45:45 | 2.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60112
2726602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9B 45-71-M01981_A_91141762_91141762 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:49:52 | 24.11.2023 11:01:02 | 0.18611 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.2668 | 0 | 0 | 3.3386
2726416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:52:19 | 24.11.2023 12:01:11 | 3.1478 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.3408 | 0 | 0 | 0 | 182.799 | 0 | 0 | 194.1398
2726414 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_35-16-M00048_2357414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:17:24 | 24.11.2023 12:29:47 | 0.20639 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0.48177 | 0 | 0 | 1.8187
2726848 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_911968121_911968121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:29:36 | 24.11.2023 16:05:07 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79272 | 0 | 0 | 0.79272
2727057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-7/1A 45-71-M02005_DAĞITIM TRAFOSU M03_72082695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:21:06 | 24.11.2023 20:22:41 | 2.0264 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 194.7195 | 0 | 0 | 0 | 28.1178 | 0 | 0 | 222.8372
2726493 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1292 35-02-M01292_D_56365864_56365864 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:37:12 | 24.11.2023 16:16:20 | 6.6522 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 204.2068 | 0 | 0 | 0 | 458.6841 | 0 | 0 | 662.8909
2727014 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2076274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:24:33 | 24.11.2023 19:14:05 | 1.8256 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.4386 | 0 | 2.2595 | 0 | 27.0074 | 0 | 64.0018 | 0 | 95.7073
2726350 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-734 35-01-K00734_K-1579 K03_47314190 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 01:00:25 | 24.11.2023 05:51:33 | 4.8522 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 0 | 0 | 974.4312 | 0 | 0 | 978.1223
2726722 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4366 35-01-K04366_911851970_911851970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:36:47 | 24.11.2023 14:32:57 | 1.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726579 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-7 45-82-M00255_45-82-M00255_2371127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:35:22 | 24.11.2023 10:58:34 | 0.38667 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8923 | 0 | 0.32354 | 0 | 0.98019 | 0 | 0 | 11.196
2726536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:07:43 | 24.11.2023 10:21:44 | 0.23361 | 1 | 3 | 12 | 72 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.046977 | 0.69656 | 95.5304 | 10.8691 | 0.65209 | 2.8626 | 0.53024 | 0 | 111.188
2726828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_B_56396831_56396831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:02:27 | 24.11.2023 15:48:38 | 1.7697 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36748 | 0 | 1.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.268
2726860 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_PANCAR-5 (YAZIBAŞI-3) M11_2307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:39:19 | 24.11.2023 15:30:54 | 0.85972 | 0 | 3959 | 2 | 28 | 57 | 337 | 57 | 10 | 0 | 659.1665 | 0.47205 | 7.7689 | 870.9012 | 313.7051 | 7585.5211 | 261.904 | 9699.4388
2726528 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_A_56377789_56377789 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:02:35 | 24.11.2023 12:06:46 | 2.0697 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5043 | 0 | 0 | 0 | 0.33495 | 0 | 0 | 8.8393
2726691 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_HatBaşıAyırıcı_83291065 M04_83291065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:07:23 | 24.11.2023 17:07:30 | 5.0019 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1543 | 0 | 7.7297 | 4.5141 | 7.5822 | 0 | 0 | 26.9802
2726522 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2802 35-01-K02802_913413464_913413464 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:57:48 | 24.11.2023 12:14:20 | 2.2756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6037 | 0 | 0 | 0 | 3.6436 | 0 | 0 | 7.2474
2726545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1291 35-02-M01291_35-02-M01291_2351174 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:13:46 | 24.11.2023 12:28:50 | 2.2511 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 12.3453 | 0 | 0 | 0 | 538.1265 | 0 | 0 | 550.4718
2726651 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041584 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:51:54 | 24.11.2023 12:44:04 | 1.8694 | 0 | 203 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.8394 | 0.61287 | 2.2535 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 34.707
2727046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_953193863_953193863 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:12:06 | 24.11.2023 21:40:41 | 3.4764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5198
2726754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_35-28-M00420_92412030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:11:20 | 24.11.2023 15:59:05 | 2.7958 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.2237 | 0 | 0 | 0 | 71.6503 | 0 | 0 | 142.874
2726459 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_956494210_956494210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:16:55 | 24.11.2023 09:35:45 | 0.31389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05257
2726419 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:55:00 | 24.11.2023 10:15:33 | 1.3425 | 0 | 1 | 24 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27281 | 1.4823 | 0 | 31.4922 | 0 | 397.985 | 0 | 431.2323
2726943 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99486726_99486726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:53:28 | 24.11.2023 16:50:31 | 0.95083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 0 | 0 | 0.15693 | 0 | 0 | 1.8531
2726588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_TIRMANLAR M03_72041537 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:42:48 | 24.11.2023 12:47:45 | 2.0825 | 1 | 469 | 4 | 7 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0.11271 | 67.2546 | 3.2526 | 4.5499 | 8.3114 | 46.395 | 0 | 0 | 129.8763
2727046 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:40:41 | 24.11.2023 22:23:03 | 0.70611 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9685 | 0 | 0.28397 | 0 | 2.3315 | 0 | 0 | 22.584
2726376 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK KÖK-2 M08_2329851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 05:43:48 | 24.11.2023 10:09:35 | 4.4297 | 1 | 6 | 31 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3971 | 6.9546 | 17.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4674
2727086 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 19:28:11 | 25.11.2023 00:41:04 | 5.2147 | 0 | 570 | 1 | 87 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 447.9573 | 247.0796 | 43.086 | 20.0777 | 356.4315 | 0 | 0 | 1114.6321
2726923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-2 45-73-M00788_945660450_945660450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:45:31 | 24.11.2023 18:12:25 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
2726688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_PETEK L11_2332977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:07:39 | 24.11.2023 12:56:57 | 0.82167 | 1 | 127 | 2 | 18 | 6 | 62 | 1 | 0 | 0.24988 | 41.4219 | 138.4737 | 3.8442 | 14.9393 | 84.2251 | 214.8969 | 0 | 498.0511
2726439 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178742 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:06:29 | 24.11.2023 09:06:49 | 0.0055556 | 15 | 13244 | 16 | 337 | 60 | 1589 | 1 | 14 | 0.23189 | 10.9945 | 0.26075 | 0.32514 | 5.3389 | 7.9823 | 0.96253 | 1.2812 | 27.3772
2726674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:57:39 | 24.11.2023 16:05:23 | 4.1289 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 11.2223 | 7.6159 | 571.5457 | 4.6436 | 117.0117 | 49.2341 | 119.7074 | 0 | 880.9808
2726731 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4532 35-01-K04532_35-01-K04532_65806799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:47:53 | 24.11.2023 14:22:09 | 1.5711 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138.7113 | 0 | 0 | 0 | 32.5912 | 0 | 0 | 171.3025
2726479 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096494 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:23:18 | 24.11.2023 12:14:14 | 2.8489 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3425 | 0 | 1.6469 | 0 | 10.5376 | 0 | 0 | 15.527
2726834 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/2 45-72-M00614_956508229_956508229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:13:49 | 24.11.2023 15:49:26 | 1.5936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366
2726402 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_HatBaşıAyırıcı_53133721 M01_53133721 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:38:37 | 24.11.2023 10:20:16 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.2226 | 0 | 0 | 73.6706 | 17.2728 | 417.7587 | 0 | 509.9247
2726757 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:15:25 | 24.11.2023 13:39:59 | 0.40944 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.37314 | 10.2245 | 0.90705 | 0.022139 | 39.6135 | 2.8609 | 0 | 0 | 54.0013
2726416 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:01:11 | 24.11.2023 15:16:02 | 3.2475 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 28.4907 | 0 | 0 | 449.8172 | 222.551 | 1072.6202 | 0 | 1773.4792
2727083 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | LA ŞARAPÇILIK KÖK 35-26-M00322_BAĞLAR M02_65912786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:50:44 | 24.11.2023 19:54:51 | 1.0686 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7732 | 0 | 0 | 0 | 47.9393 | 0 | 53.7125
2727106 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_913151887_913151887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:05:22 | 24.11.2023 22:30:54 | 2.4256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 4.5631
2726465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509039_956509039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:19:15 | 24.11.2023 11:31:21 | 2.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39311
2726628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR PTT TRAFO 45-73-M00040_D d1_45157374 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:03:11 | 24.11.2023 17:02:08 | 5.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8518 | 0 | 0 | 144.8518
2726771 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3 35-01-K00003_910931987_910931987 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:23:15 | 24.11.2023 14:48:15 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8401 | 0 | 0 | 6.8401
2727160 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 23:53:22 | 25.11.2023 00:43:04 | 0.82833 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 136.52 | 0 | 0 | 0 | 23.655 | 0 | 0 | 160.175
2726929 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_912319614_912319614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:44:54 | 24.11.2023 16:49:54 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2726720 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-3/10 35-29-M00483_35-29-M00483_82450572 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:26:58 | 24.11.2023 16:36:30 | 4.1589 | 0 | 237 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 153.1509 | 0 | 5.8734 | 0 | 37.3922 | 0 | 0 | 196.4166
2726522 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2802 35-01-K02802_B_56352622_56352622 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:14:20 | 24.11.2023 13:10:14 | 0.93167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5178 | 0 | 0 | 0 | 3.0652 | 0 | 0 | 18.583
2726660 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TOKİ AŞAĞI TR-1 M02_85188554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 11:15:24 | 24.11.2023 14:56:27 | 3.6842 | 0 | 1583 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1147.0813 | 0 | 0 | 77.8852 | 228.6092 | 0 | 0 | 1453.5757
2726952 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207426 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 15:25:49 | 24.11.2023 16:05:00 | 0.65306 | 0 | 6015 | 0 | 21 | 3 | 431 | 0 | 2 | 0 | 844.2346 | 0 | 1.9535 | 70.1134 | 266.9053 | 0 | 123.3893 | 1306.5961
2726468 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_D_56355105_56355105 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:22:52 | 24.11.2023 10:07:49 | 0.74917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9259 | 0 | 0 | 0 | 7.2389 | 0 | 0 | 16.1648
2726800 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_FOÇA İM M02_67574171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:44:59 | 24.11.2023 14:20:15 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607.762 | 6.6097 | 138.4704 | 0 | 1752.842
2727158 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643111_956643111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 22:51:16 | 24.11.2023 23:58:31 | 1.1208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713
2726494 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 35-29-L00119_35-29-L00119_2370488 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:37:18 | 24.11.2023 15:46:29 | 6.1531 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.1866 | 0 | 8.7731 | 0 | 116.7664 | 0 | 0 | 217.7262
2726843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-5 45-72-L00288_45-72-L00288_2361114 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:26:08 | 24.11.2023 15:22:16 | 0.93556 | 0 | 31 | 0 | 48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 2.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1278
2726863 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 16:32:20 | 24.11.2023 17:13:13 | 0.68139 | 12 | 811 | 14 | 54 | 33 | 68 | 1 | 0 | 7.7819 | 139.7595 | 7.0501 | 10.6869 | 91.0767 | 29.0466 | 15.7626 | 0 | 301.1643
2726723 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:37:31 | 24.11.2023 13:08:35 | 0.51778 | 0 | 0 | 25 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4616 | 0.31689 | 2.2097 | 1.7987 | 0 | 0 | 8.7869
2726388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:20:01 | 24.11.2023 09:28:38 | 1.1436 | 0 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8473 | 0.61654 | 30.5232 | 0 | 0 | 0 | 158.987
2726680 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:59:54 | 24.11.2023 12:52:18 | 0.87333 | 7 | 5890 | 7 | 19 | 37 | 538 | 5 | 0 | 4.9292 | 894.7599 | 23.3465 | 5.1179 | 598.85 | 604.9108 | 786.1381 | 0 | 2918.0523
2726763 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR TEKİN TR 45-78-M00218_45-78-M00218_2348403 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:12:46 | 24.11.2023 14:34:36 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727118 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_97508050_97508050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:53:03 | 24.11.2023 22:37:04 | 1.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6476
2726571 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_Recloser L04_100709535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:27:39 | 24.11.2023 10:30:54 | 0.054167 | 0 | 31 | 2 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071268 | 0 | 0 | 0.08845 | 0 | 0 | 0.15972
2726909 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 15:36:59 | 24.11.2023 15:45:00 | 0.13361 | 30 | 6081 | 71 | 690 | 136 | 1997 | 21 | 8 | 1.9282 | 123.2106 | 43.7485 | 14.8488 | 75.8944 | 117.1998 | 558.9019 | 16.7931 | 952.5253
2726863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137544 M05_53137544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:24:01 | 24.11.2023 16:32:20 | 6.1386 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9755 | 0 | 3.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.81
2726368 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 03:38:19 | 24.11.2023 04:10:24 | 0.53472 | 0 | 216 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.9918 | 0 | 0.82583 | 0 | 7.1821 | 0 | 0 | 35.9998
2726700 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_HatBaşıAyırıcı_66174955 L02_66174955 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:01:54 | 24.11.2023 13:15:21 | 1.2242 | 0 | 163 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.2144 | 0 | 8.1235 | 0 | 31.6385 | 0 | 0 | 83.9764
2726554 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108157 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:19:22 | 24.11.2023 17:50:41 | 7.5219 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1977 | 0 | 0 | 0 | 11.4494 | 0 | 0 | 23.6472
2726362 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1206 35-01-K01206_TRAFO K01_2320157 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 02:16:54 | 24.11.2023 02:21:00 | 0.068333 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6835 | 0 | 0 | 0 | 0.60725 | 0 | 0 | 7.2907
2726657 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:40:54 | 24.11.2023 11:57:09 | 0.27083 | 0 | 419 | 36 | 102 | 12 | 93 | 1 | 0 | 0 | 25.7565 | 40.558 | 27.9664 | 8.7331 | 19.2529 | 4.1066 | 0 | 126.3735
2726634 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2330809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:11:05 | 24.11.2023 18:27:30 | 7.2736 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4651 | 0 | 241.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1106
2726514 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913403185_913403185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:48:50 | 24.11.2023 11:47:13 | 1.9731 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 6.699 | 0 | 0 | 10.44
2726846 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KABAÇINAR TR-1 45-83-L00285_45-83-L00285_2356650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:25:27 | 24.11.2023 15:42:59 | 1.2922 | 0 | 63 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.7613 | 0 | 9.4396 | 0 | 9.579 | 0 | 0 | 27.7799
2727112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358229 M08_65358229 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:35:34 | 24.11.2023 22:23:55 | 1.8058 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8023 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 | 0 | 0 | 13.6155
2726471 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_45-78-M00727_2354363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:25:13 | 24.11.2023 15:56:12 | 6.5164 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 202.7523 | 0 | 2.4108 | 0 | 26.3376 | 0 | 0 | 231.5006
2726348 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_945633752_945633752 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 00:47:33 | 24.11.2023 02:44:39 | 1.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702
2727032 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-6 45-76-M00072_955249015_955249015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:58:50 | 24.11.2023 21:20:57 | 3.3686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40489
2726342 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139955 M04_53139955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 00:19:27 | 24.11.2023 00:20:26 | 0.016389 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049743 | 0 | 0.0061679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055911
2726428 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-480 35-03-K00480_35-03-K00480_2372699 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:02:38 | 24.11.2023 16:38:52 | 7.6039 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 591.4694 | 0 | 0 | 0 | 56.9533 | 0 | 0 | 648.4227
2726577 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4171 35-04-K04171_913664775_913664775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:23:36 | 24.11.2023 16:10:55 | 5.7886 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5561
2726677 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 11:58:50 | 24.11.2023 12:12:46 | 0.23222 | 4 | 2265 | 7 | 85 | 41 | 232 | 7 | 3 | 0.26311 | 99.8587 | 12.5817 | 4.6062 | 100.512 | 65.2501 | 30.989 | 36.3072 | 350.368
2726534 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE L04_2314079 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:05:12 | 24.11.2023 16:03:47 | 5.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4353 | 0 | 973.6206 | 0 | 996.0559
2726385 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:03:53 | 24.11.2023 08:19:02 | 0.2525 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 10.9741 | 25.5509 | 13.0365 | 8.2648 | 0 | 0 | 57.9633
2726453 | 3 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-465 35-02-M00465_35-02-M00465_2353879 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 01:12:24 | 24.11.2023 02:25:37 | 1.2203 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127.4825 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 135.2726
2726689 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-297 35-18-L00297_L-298 L01_72058209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:07:49 | 24.11.2023 12:59:18 | 0.85806 | 1 | 650 | 0 | 0 | 1 | 279 | 0 | 1 | 18.5019 | 223.6756 | 0 | 0 | 40.8397 | 430.03 | 0 | 13.444 | 726.4911
2726766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2328537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:15:41 | 24.11.2023 15:07:03 | 1.8561 | 0 | 405 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 66.6706 | 0 | 4.7356 | 0 | 19.9162 | 0 | 0 | 91.3223
2726497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-465 35-02-M00465_D_56362754_56362754 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:37:46 | 24.11.2023 13:04:17 | 3.4419 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.8597 | 0 | 0 | 0 | 7.3748 | 0 | 0 | 124.2345
2727104 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞMEBAŞI YAĞCILAR TR-2 45-71-M02315_45-71-M02315_73314745 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 20:05:08 | 24.11.2023 20:38:22 | 0.55389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 0 | 0 | 0.62312 | 0 | 0 | 2.5341
2726522 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2802 35-01-K02802_35-01-K02802_2360398 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.11.2023 13:10:14 | 24.11.2023 13:21:59 | 0.19583 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7755 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 0 | 0 | 14.5088
2726706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:05:49 | 24.11.2023 13:42:59 | 1.6194 | 1 | 0 | 32 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 29.0273 | 0 | 28.4228 | 0 | 0 | 0 | 58.8421
2726703 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AYHAN GÜLCÜOGLU-1 SULAMA GRUBU 35-29-M00343_35-29-M00343_2370923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:00:25 | 24.11.2023 14:45:31 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066643 | 0 | 0 | 0.066643
2726852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_913460413_913460413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:32:23 | 24.11.2023 21:14:06 | 6.6953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3782
2726872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56393623_56393623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:51:28 | 24.11.2023 17:33:45 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7437 | 0 | 0 | 15.7437
2726417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-17-M00040_95000135904_95000135904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:40:37 | 24.11.2023 11:04:31 | 2.3983 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1408
2727015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-24 35-28-M00024_JANDARMA M03_66514303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:24:55 | 24.11.2023 19:00:16 | 1.5892 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66493 | 0 | 10.8699 | 0 | 41.3293 | 0 | 52.8641
2726517 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:51:57 | 24.11.2023 16:23:07 | 6.5194 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 291.1948 | 12.8599 | 2.9275 | 0 | 196.5385 | 0 | 9.0606 | 512.5813
2726394 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_A_56401125_56401125 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:29:25 | 24.11.2023 09:39:30 | 1.1681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4705 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 | 0 | 0 | 3.9142
2726543 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99486726_99486726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:08:14 | 24.11.2023 15:26:09 | 5.2986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1555 | 0 | 0 | 0 | 0.95523 | 0 | 0 | 10.1108
2726580 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_950426204_950426204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:25:30 | 24.11.2023 11:33:56 | 1.1406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62516
2726437 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_45-82-M00116_2369944 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:05:59 | 24.11.2023 13:16:38 | 4.1775 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 459.3857 | 0 | 0 | 0 | 124.1462 | 0 | 0 | 583.5319
2727121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY TR-1 35-16-M00120_35-16-M00120_48534699 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 21:16:09 | 24.11.2023 22:10:01 | 0.89778 | 0 | 299 | 0 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 42.8294 | 0 | 0.41082 | 0 | 22.8692 | 0 | 0 | 66.1095
2727001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_92580500 M06_92580500 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 17:12:02 | 24.11.2023 22:01:13 | 4.8197 | 2 | 378 | 2 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.5301 | 105.0189 | 46.3549 | 10.7479 | 0 | 2.8837 | 0 | 0 | 167.5356
2726394 | 2 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:39:30 | 24.11.2023 10:07:47 | 0.47139 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9042 | 0 | 0 | 0 | 3.7662 | 0 | 0 | 9.6704
2726523 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 09:58:48 | 24.11.2023 10:25:12 | 0.44 | 3 | 697 | 53 | 81 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.26573 | 42.197 | 26.8009 | 6.3751 | 51.57 | 7.1278 | 42.709 | 0 | 177.0456
2726414 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_B_91125433_91125433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:47:59 | 24.11.2023 12:17:24 | 3.4903 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8428 | 0 | 0 | 0 | 1.0171 | 0 | 0 | 9.8599
2727041 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_A_56396057_56396057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:08:09 | 24.11.2023 20:09:19 | 2.0194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 0 | 3.0751 | 0 | 0 | 9.7342
2726354 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_35-16-M00022_2365368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 01:21:29 | 24.11.2023 01:52:58 | 0.52472 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6837 | 0 | 1.1441 | 0 | 0.87818 | 0 | 0 | 12.7059
2726849 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_HatBaşıAyırıcı_88020580 M03_88020580 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:27:17 | 24.11.2023 20:37:11 | 6.165 | 0 | 239 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 534.937 | 0 | 0.39934 | 0 | 332.2025 | 0 | 0 | 867.5388
2726560 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:16:54 | 24.11.2023 11:11:15 | 0.90583 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139.3672 | 0 | 0.10862 | 0 | 35.9183 | 0 | 0 | 175.3941
2726540 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1721 35-01-K01721_A_56378353_56378353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 10:10:13 | 24.11.2023 11:21:41 | 1.1911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 5.8869
2726563 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1756 35-04-K01756_D_56362988_56362988 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 10:23:04 | 24.11.2023 15:49:13 | 5.4358 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0181
2727081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI ÇELEBİLER TR-14 35-31-L00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050615 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:11:00 | 25.11.2023 00:42:00 | 6.5167 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5125 | 0 | 0 | 0 | 6.7621 | 0 | 0 | 29.2746
2726371 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 04:29:31 | 24.11.2023 05:24:17 | 0.91278 | 0 | 1 | 9 | 177 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.32019 | 1.3714 | 6.0597 | 8.1281 | 5.142 | 0.011061 | 0 | 21.0324
2727061 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA KÖK L05_2113677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 18:28:57 | 24.11.2023 18:52:16 | 0.38861 | 1 | 3418 | 3 | 790 | 22 | 562 | 0 | 0 | 0.10477 | 205.678 | 39.5666 | 42.6217 | 41.9332 | 120.2379 | 0 | 0 | 450.142
2726391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2118716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 08:23:43 | 24.11.2023 08:43:48 | 0.33472 | 1 | 763 | 36 | 53 | 22 | 112 | 7 | 0 | 0.068135 | 52.1358 | 6.1319 | 2.8767 | 77.0613 | 21.5881 | 258.503 | 0 | 418.3649
2726832 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_A_56354583_56354583 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:16:06 | 24.11.2023 15:31:45 | 1.2608 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.397 | 0 | 0 | 0 | 4.8233 | 0 | 0 | 18.2203
2726726 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 12:39:01 | 24.11.2023 12:40:16 | 0.020833 | 15 | 13244 | 16 | 337 | 60 | 1589 | 1 | 14 | 0.78577 | 38.7857 | 0.92286 | 1.21 | 18.5354 | 28.652 | 3.0849 | 4.0906 | 96.0671
2726875 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-26 35-24-L00217_DAĞITIM TRAFOSU TR-26 L03_2098142 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2023 14:58:01 | 24.11.2023 15:57:08 | 0.98528 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59.5899 | 0 | 0 | 0 | 64.2878 | 0 | 0 | 123.8777
2726434 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1472 35-08-K01472_35-08-K01472_42036548 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2023 09:04:28 | 24.11.2023 16:43:27 | 7.6497 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 493.8354 | 0 | 0 | 0 | 94.6551 | 0 | 0 | 588.4906
2727877 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:11:15 | 25.11.2023 14:30:25 | 1.3194 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 205.9786 | 0 | 0.6971 | 0 | 91.5376 | 0 | 0 | 298.2133
2727428 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:27:09 | 25.11.2023 09:36:27 | 0.155 | 1 | 410 | 41 | 94 | 23 | 75 | 6 | 1 | 0.047697 | 15.3146 | 20.7096 | 8.3186 | 11.7532 | 8.1685 | 93.6612 | 4.4727 | 162.4461
2727213 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SARUHANLI-2 M09_2313115 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:50:36 | 25.11.2023 08:46:58 | 5.9394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.6672 | 0 | 0 | 0 | 562.6672
2728092 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-51 45-79-M00051_945560427_945560427 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:31:34 | 25.11.2023 17:59:04 | 2.4583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5524
2727282 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:22:41 | 25.11.2023 07:17:11 | 1.9083 | 2 | 93 | 77 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.62768 | 46.9922 | 59.1446 | 1.0656 | 189.1616 | 6.2052 | 0 | 0 | 303.1969
2727946 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PINARBAŞI TR-1 45-80-M00182_45-80-M00182_73432060 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:42:20 | 25.11.2023 14:03:06 | 0.34611 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5277 | 0 | 0.62174 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 5.9519
2728610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:17:01 | 26.11.2023 02:30:22 | 3.2225 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 203.7075 | 0 | 0 | 0 | 179.9125 | 0 | 0 | 383.6201
2727969 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-106 35-26-M00106_35-26-M00106_65926870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:54:50 | 25.11.2023 17:53:55 | 3.9847 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156.3997 | 0 | 0 | 0 | 188.2802 | 0 | 0 | 344.6799
2727305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:30:02 | 25.11.2023 07:43:37 | 0.22639 | 0 | 1887 | 25 | 69 | 9 | 216 | 2 | 0 | 0 | 66.8406 | 15.2027 | 10.848 | 8.1387 | 22.0005 | 40.9501 | 0 | 163.9805
2728633 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956667673_956667673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:25:16 | 26.11.2023 01:53:38 | 2.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94271
2727405 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:11:13 | 25.11.2023 10:35:00 | 1.3964 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 132.414 | 0 | 5.0045 | 0 | 49.968 | 0 | 0 | 187.3865
2727900 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:24:30 | 25.11.2023 15:56:33 | 2.5342 | 0 | 146 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 173.6778 | 0 | 104.5636 | 42.1398 | 211.622 | 0 | 0 | 532.0031
2728564 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:26:40 | 26.11.2023 05:21:15 | 6.9097 | 16 | 40 | 35 | 2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 108.6941 | 49.8113 | 1356.037 | 32.4641 | 624.905 | 5.529 | 381.1009 | 0 | 2558.5413
2727236 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2304031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 03:58:21 | 25.11.2023 04:24:24 | 0.43417 | 2 | 106 | 38 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.21552 | 8.2889 | 32.5723 | 1.3771 | 20.6653 | 2.7126 | 0 | 0 | 65.8318
2728587 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:59:56 | 25.11.2023 23:12:00 | 0.20111 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 7.6482 | 1.217 | 1.0991 | 37.7733 | 35.6391 | 4.1453 | 0 | 87.522
2727923 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:39:50 | 25.11.2023 13:49:10 | 0.15556 | 0 | 699 | 0 | 107 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12.3284 | 0 | 1.8524 | 1.1378 | 12.8019 | 0 | 0 | 28.1205
2728046 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_SPEK ELEKTRONİK O-02 DİREK M05_65995563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:52:51 | 25.11.2023 16:48:48 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4593 | 0 | 43.8951 | 0 | 92.3544
2727777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950440050_950440050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:44:22 | 25.11.2023 17:09:03 | 6.4114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5901
2727551 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2123647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:12:00 | 25.11.2023 10:28:35 | 0.27639 | 0 | 3959 | 2 | 28 | 57 | 337 | 57 | 10 | 0 | 216.8972 | 0.14354 | 2.6509 | 245.4938 | 92.0222 | 2032.7664 | 69.5305 | 2659.5044
2727743 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ASIM HASKÖY-HÜSAMETTİN AKARÇAY SULAMA L02_92839179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:25:23 | 25.11.2023 15:08:21 | 3.7161 | 0 | 0 | 10 | 68 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4158 | 89.8297 | 39.0735 | 24.6537 | 0 | 0 | 206.9726
2727731 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_5848562_56394183_56394183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:16:48 | 25.11.2023 17:31:57 | 7.2525 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207.8947 | 0 | 0 | 0 | 372.7336 | 0 | 0 | 580.6283
2727597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:43:50 | 25.11.2023 11:01:21 | 0.29194 | 1 | 3713 | 0 | 6 | 7 | 223 | 0 | 0 | 1.3405 | 95.4873 | 0 | 0.021589 | 45.1345 | 47.4451 | 0 | 0 | 189.429
2727585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-38 35-18-L00038__72410341_72410341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:06:03 | 25.11.2023 15:42:59 | 5.6156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727439 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÖZBEY TR-3 35-26-L00415_E_56359522_56359522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:24:13 | 25.11.2023 18:50:46 | 9.4425 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3949 | 0 | 2.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3853
2728530 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | EROĞLU TR-1 45-77-L00213_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055388 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:23:34 | 26.11.2023 01:27:00 | 4.0572 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.2901 | 0 | 0 | 0 | 0.34688 | 0 | 0 | 37.637
2728364 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910720748_910720748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:39:37 | 25.11.2023 20:43:34 | 2.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90223
2727225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-2 K30_2310273 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:32:42 | 25.11.2023 03:49:37 | 0.28194 | 0 | 566 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.8024 | 0 | 0 | 96.15 | 5.0849 | 0 | 0 | 155.0372
2727889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SARICALAR TR-1 45-78-M00493_49422362_65508807_65508807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:23:07 | 25.11.2023 14:28:16 | 2.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40156
2727723 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_911712046_911712046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:48:39 | 25.11.2023 12:50:49 | 1.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10033
2727462 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÖDEMİŞ-2 M07_2062392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:38:50 | 25.11.2023 09:51:50 | 0.21667 | 2 | 15123 | 36 | 205 | 13 | 3145 | 0 | 4 | 0.46681 | 544.2465 | 32.3626 | 79.5549 | 13.2369 | 459.1935 | 0 | 8.6633 | 1137.7245
2728507 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_35-17-M00209_2361999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:56:43 | 26.11.2023 01:39:46 | 4.7175 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.4345 | 0 | 0 | 0 | 23.2246 | 0 | 0 | 69.6591
2727774 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:21:37 | 25.11.2023 12:42:24 | 0.34639 | 3 | 436 | 19 | 23 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0.21363 | 18.5756 | 4.8734 | 1.4427 | 79.4433 | 1.3377 | 9.2096 | 0 | 115.0959
2728195 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:01:33 | 25.11.2023 17:34:03 | 0.54167 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.9355 | 0 | 0.01314 | 0 | 9.811 | 0 | 0 | 23.7597
2727531 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:07:44 | 25.11.2023 12:04:19 | 1.9431 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4.0238 | 0 | 89.2395 | 15.0898 | 95.7231 | 1.8163 | 0 | 0 | 205.8925
2727697 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:30:16 | 25.11.2023 11:58:50 | 0.47611 | 2 | 575 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 0.20968 | 53.695 | 11.4008 | 7.8242 | 367.9586 | 33.2213 | 800.2817 | 0 | 1274.5913
2727631 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2309299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:58:00 | 25.11.2023 11:43:59 | 0.76639 | 1 | 283 | 10 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.15875 | 35.8974 | 0.91001 | 0.87202 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 42.6951
2727182 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-2 L15_2120375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:27:41 | 25.11.2023 01:56:14 | 1.4758 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3312 | 0 | 0 | 0 | 25.3312
2727674 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | KABAYER TR 35-17-M00432_35-17-M00432_66290024 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:20:52 | 25.11.2023 13:57:25 | 2.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3358 | 0 | 0 | 12.3358
2728487 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 45-85-L00177_45-85-L00177_66339107 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:42:00 | 26.11.2023 03:15:10 | 6.5528 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.346 | 0 | 0 | 0 | 2.1061 | 0 | 0 | 43.4521
2727654 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:05:56 | 25.11.2023 11:22:04 | 0.26889 | 3 | 940 | 83 | 99 | 25 | 91 | 1 | 0 | 0.41386 | 38.4103 | 39.2926 | 10.8585 | 52.6167 | 21.3174 | 8.7072 | 0 | 171.6165
2728607 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:21:10 | 25.11.2023 23:29:00 | 0.13056 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 3.6712 | 13.0868 | 3.1102 | 0 | 10.0633 | 1.9598 | 0.36328 | 0 | 32.2545
2727754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-3 45-72-L00417_45-72-L00417_2372828 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:49:28 | 25.11.2023 17:40:35 | 5.8519 | 0 | 91 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.9521 | 0 | 31.1186 | 0 | 62.8123 | 0 | 0 | 178.883
2728215 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:08:56 | 25.11.2023 21:50:02 | 4.685 | 0 | 57 | 3 | 116 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.5578 | 298.7955 | 449.5008 | 159.2052 | 62.3701 | 0 | 0 | 1052.4294
2727966 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_45-73-M00156_2354014 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:46:50 | 25.11.2023 14:00:56 | 0.235 | 0 | 115 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5016 | 0 | 1.1155 | 0 | 0.059561 | 0 | 0 | 5.6767
2728599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:10:43 | 25.11.2023 23:17:00 | 0.10472 | 2 | 42 | 14 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.094029 | 0.16285 | 1.2806 | 0 | 0.67707 | 0.018696 | 0 | 0 | 2.2332
2727285 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-2 35-20-L00430_C_65512304_65512304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:52:51 | 25.11.2023 09:46:13 | 2.8894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531
2728281 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-3 45-82-M00003_945541582_945541582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:22:55 | 25.11.2023 19:52:49 | 2.4983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.631
2727379 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:03:07 | 25.11.2023 13:28:16 | 4.4192 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1000.7374 | 0 | 0 | 0 | 155.0647 | 0 | 0 | 1155.8022
2727571 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-1 35-26-M00767_YAZIBAŞI TOKİ TR-2 M02_65957527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:26:24 | 25.11.2023 11:48:41 | 1.3714 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 141.9423 | 0 | 0 | 0 | 33.3447 | 0 | 0 | 175.287
2728398 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_99195384_99195384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:58:38 | 25.11.2023 20:59:01 | 2.0064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96115
2727425 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-1 M16_2054396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:25:21 | 25.11.2023 09:41:09 | 0.26333 | 11 | 10557 | 3 | 160 | 22 | 776 | 2 | 2 | 8.085 | 297.2205 | 0.66245 | 5.5018 | 56.2311 | 133.2455 | 52.0655 | 1.3658 | 554.3777
2727880 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:11:40 | 25.11.2023 13:32:19 | 0.34417 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.5217 | 0 | 1.2181 | 0 | 11.6673 | 0 | 0 | 44.4072
2727548 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:19:03 | 25.11.2023 10:42:08 | 0.38472 | 0 | 2958 | 0 | 3 | 4 | 212 | 0 | 1 | 0 | 233.1972 | 0 | 0.020766 | 12.6976 | 74.8236 | 0 | 5.6157 | 326.3549
2727454 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_MENEMEN-1 M07_66811679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:39:36 | 25.11.2023 10:08:23 | 0.47972 | 48 | 56 | 40 | 102 | 50 | 42 | 6 | 0 | 8.4463 | 6.8571 | 14.897 | 16.1208 | 138.2675 | 18.7151 | 362.6329 | 0 | 565.9368
2727897 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:24:15 | 25.11.2023 15:30:06 | 2.0975 | 4 | 882 | 3 | 149 | 5 | 134 | 0 | 0 | 19.7772 | 201.4325 | 10.4513 | 59.8213 | 43.9971 | 191.7528 | 0 | 0 | 527.2323
2727233 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-16 K40_2314409 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:36:38 | 25.11.2023 03:56:43 | 0.33472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2767 | 0 | 0 | 0 | 59.2767
2727849 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:55:00 | 25.11.2023 13:09:50 | 0.24722 | 0 | 656 | 15 | 121 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 13.7593 | 6.8887 | 17.7579 | 3.1931 | 17.3528 | 0 | 0 | 58.9519
2728026 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:34:43 | 25.11.2023 14:49:20 | 0.24361 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 67 | 2 | 0 | 0.1707 | 13.481 | 0.15965 | 1.5909 | 15.0987 | 16.1073 | 15.8774 | 0 | 62.4856
2728536 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-63 35-26-M00063_6017676_56359248_56359248 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:12:42 | 25.11.2023 23:26:29 | 6.2297 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 101.2398 | 0 | 0 | 0 | 186.6214 | 0 | 0 | 287.8611
2727634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:59:47 | 25.11.2023 11:39:35 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.0404 | 0 | 1868.0436 | 0 | 2228.084
2728527 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_35-29-L00117_2346487 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:27:23 | 25.11.2023 21:59:17 | 0.53167 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9554 | 0 | 2.0043 | 0 | 0.52173 | 0 | 0 | 5.4814
2727442 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKÖY TR-1 35-20-L00288_955209938_955209938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:28:36 | 25.11.2023 12:15:04 | 2.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091679
2727199 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953362007_953362007 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:04:20 | 25.11.2023 03:38:49 | 1.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728473 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCALI KÖYÜ TR-2 45-71-M01721_45-71-M01721_2367215 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:22:03 | 25.11.2023 21:10:45 | 0.81167 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.0025 | 0 | 0.37689 | 0 | 5.2111 | 0 | 0 | 17.5906
2727348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_950381846_950381846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:27:27 | 25.11.2023 10:15:13 | 1.7961 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3846 | 0 | 3.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.523
2727700 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2057972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:23:00 | 25.11.2023 11:58:14 | 0.58722 | 5 | 2272 | 106 | 330 | 47 | 223 | 9 | 2 | 2.9844 | 297.7576 | 412.8959 | 265.2457 | 148.5043 | 116.3111 | 802.3569 | 88.0228 | 2134.0788
2727202 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:17:57 | 25.11.2023 02:36:37 | 0.31111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 2.1307 | 0 | 0 | 3.8746
2727273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KÜÇÜKAVULCUK L05_2074342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:12:32 | 25.11.2023 06:39:21 | 0.44694 | 0 | 437 | 25 | 50 | 10 | 129 | 0 | 0 | 0 | 31.1081 | 71.1983 | 59.3583 | 23.3366 | 33.073 | 0 | 0 | 218.0743
2728198 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:03:40 | 25.11.2023 18:05:53 | 1.0369 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.58224 | 0 | 0.31744 | 0 | 39.3803 | 0 | 8.3847 | 48.6647
2728410 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_35-25-M00023_72085515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:15:01 | 25.11.2023 19:26:30 | 0.19139 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 4.1426
2728175 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:48:36 | 25.11.2023 16:51:06 | 0.041667 | 6 | 446 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 0.10111 | 5.9823 | 0.11457 | 2.562 | 2.2531 | 3.0161 | 7.566 | 0.0028478 | 21.5981
2727869 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1810 M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:07:03 | 25.11.2023 13:26:59 | 0.33222 | 9 | 1674 | 13 | 297 | 33 | 305 | 1 | 0 | 1.2348 | 124.3758 | 9.0212 | 31.8648 | 58.3156 | 87.6527 | 6.2578 | 0 | 318.7227
2727508 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-231 35-18-L00231_35-18-L00231_72078122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:57:24 | 25.11.2023 10:49:47 | 0.87306 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 19.4862 | 0 | 0 | 0 | 77.7063 | 0 | 0 | 97.1925
2727422 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:24:04 | 25.11.2023 10:42:13 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.3455 | 0 | 0 | 0 | 402.3455
2727657 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:12:00 | 25.11.2023 11:33:34 | 0.35944 | 0 | 526 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 43.9098 | 25.9244 | 5.6126 | 5.374 | 7.0088 | 0 | 6.6582 | 94.4878
2727316 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:45:21 | 25.11.2023 15:01:41 | 7.2722 | 15 | 243 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 125.2667 | 402.2508 | 71.224 | 48.2612 | 1341.8112 | 1736.7991 | 133.4386 | 0 | 3859.0516
2728112 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:28:50 | 25.11.2023 20:05:22 | 4.6089 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 53.0263 | 68.7967 | 0 | 0 | 73.8154 | 0 | 0 | 0 | 195.6384
2727963 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3049(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03049_M-3 M03_80786115 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:46:37 | 25.11.2023 17:11:53 | 3.4211 | 0 | 172 | 0 | 120 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 154.2774 | 0 | 134.3824 | 107.6227 | 219.7587 | 52.8805 | 0 | 668.9216
2727465 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-2 M02_2054311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:42:42 | 25.11.2023 09:52:33 | 0.16417 | 4 | 6097 | 14 | 48 | 4 | 863 | 4 | 1 | 0.51641 | 192.751 | 3.3996 | 2.8514 | 4.4804 | 122.7221 | 44.6543 | 0.57774 | 371.9531
2728148 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-251 35-18-L00251_35-18-L00251_72126364 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:00:11 | 25.11.2023 21:21:55 | 0.36222 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3914 | 0 | 0 | 0 | 0.022657 | 0 | 0 | 5.414
2728155 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-1 M16_2054396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:31:03 | 25.11.2023 16:34:46 | 0.061944 | 11 | 10877 | 3 | 164 | 22 | 804 | 2 | 2 | 1.7805 | 69.0791 | 0.15231 | 1.4216 | 11.6967 | 29.4891 | 7.6861 | 0.15276 | 121.4581
2727912 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_GÖLCÜK DM L03_2333472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:15:00 | 25.11.2023 15:50:09 | 2.5858 | 0 | 935 | 1 | 208 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 33.5489 | 3.3408 | 13.8732 | 21.5972 | 212.0712 | 0 | 0 | 284.4312
2727763 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:11:13 | 25.11.2023 12:50:49 | 0.66 | 8 | 1227 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 0.94302 | 124.202 | 53.1034 | 56.5119 | 94.0572 | 18.2441 | 40.8494 | 0 | 387.911
2727203 | 2 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-2 L15_2314539 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 03:28:44 | 25.11.2023 05:41:54 | 2.2194 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3902 | 0 | 0 | 0 | 37.3902
2727783 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_A_56358893_56358893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:03:59 | 25.11.2023 14:36:42 | 5.5453 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.7154 | 0 | 5.6497 | 0 | 79.9357 | 0 | 0 | 107.3008
2727545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:08:54 | 25.11.2023 10:13:00 | 0.068333 | 17 | 14858 | 31 | 862 | 87 | 1588 | 3 | 1 | 8.8718 | 215.3891 | 6.7058 | 16.8211 | 77.9111 | 102.3285 | 10.7823 | 0.93786 | 439.7477
2728493 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-19-M00019_956695873_956695873 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:49:36 | 25.11.2023 22:24:55 | 1.5886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6631 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 2.1867
2727829 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-144 35-19-M00144_5856944 A44B_5935269 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:20:52 | 25.11.2023 17:06:28 | 4.76 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5929 | 0 | 5.7939 | 0 | 32.4207 | 0 | 0 | 69.8075
2727196 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-2 M06_72099732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:50:25 | 25.11.2023 01:54:20 | 0.065278 | 0 | 11525 | 2 | 54 | 15 | 1164 | 6 | 5 | 0 | 133.3865 | 0.046734 | 0.89135 | 4.4158 | 41.8121 | 14.3656 | 7.8597 | 202.7778
2728524 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_99688652_99688652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:28:30 | 25.11.2023 23:01:02 | 1.5422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
2727445 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:37:33 | 25.11.2023 09:40:13 | 0.044444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.032968 | 0 | 0 | 0.28622 | 0.28451 | 0 | 0 | 0.6037
2727242 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2309886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:22:40 | 25.11.2023 05:15:03 | 0.87306 | 0 | 3237 | 11 | 749 | 23 | 850 | 3 | 0 | 0 | 359.5019 | 15.6395 | 184.8544 | 165.5836 | 210.2594 | 89.5922 | 0 | 1025.431
2728570 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:32:00 | 25.11.2023 22:37:01 | 0.083611 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2.6493 | 8.8802 | 2.0011 | 0 | 6.7289 | 1.3461 | 0.24923 | 0 | 21.8548
2727399 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:14:51 | 25.11.2023 19:00:56 | 9.7681 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7985 | 11.3236 | 0.062754 | 94.3698 | 0 | 1547.0633 | 0 | 1655.6179
2727253 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:45:30 | 25.11.2023 18:48:04 | 14.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12126.303 | 18.9934 | 0 | 0 | 12145.2963
2727683 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305901_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:20:30 | 25.11.2023 11:49:59 | 0.49139 | 2 | 0 | 39 | 197 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 4.3911 | 5.0735 | 15.1824 | 0 | 0 | 0 | 24.8503
2728278 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956677735_956677735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:41:58 | 25.11.2023 20:03:46 | 4.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4902
2727637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_5764440 d1b_5822943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:00:02 | 25.11.2023 17:36:44 | 6.6117 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.0592 | 0 | 0 | 0 | 81.989 | 0 | 0 | 162.0482
2728627 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:40:51 | 26.11.2023 01:43:28 | 2.0436 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 74.615 | 12.0235 | 10.8638 | 369.981 | 346.9989 | 40.0349 | 0 | 854.5171
2727299 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:19:40 | 25.11.2023 09:54:38 | 2.5828 | 2 | 158 | 29 | 176 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.5247 | 45.7201 | 3.2321 | 32.2996 | 0 | 3.3394 | 0 | 0 | 85.1159
2727737 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:55:26 | 25.11.2023 13:08:41 | 1.2208 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.9188 | 3.1835 | 16.8872 | 10.511 | 25.3888 | 0 | 0 | 156.8894
2727491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ÇAPUTÇU M16_2060976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:51:00 | 25.11.2023 15:18:38 | 5.4606 | 0 | 3662 | 3 | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 3596.3868 | 88.4332 | 25.8924 | 156.7258 | 636.6623 | 37.2589 | 0 | 4541.3594
2727837 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:38:33 | 25.11.2023 14:27:31 | 1.8161 | 1 | 587 | 36 | 75 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0.33145 | 172.2485 | 199.0048 | 60.4208 | 120.5031 | 98.4887 | 62.5097 | 0 | 713.5071
2728378 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_A_56385664_56385664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:26:01 | 25.11.2023 21:57:50 | 3.5303 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77018 | 0 | 0.31765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878
2728132 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:06:37 | 25.11.2023 16:22:49 | 0.27 | 0 | 569 | 1 | 69 | 3 | 126 | 1 | 0 | 0 | 24.5032 | 3.064 | 4.5624 | 1.7339 | 13.4464 | 3.4113 | 0 | 50.7212
2728673 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_955299339_955299339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:58:26 | 26.11.2023 01:27:39 | 1.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59646
2727368 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:53:31 | 25.11.2023 09:22:03 | 0.47556 | 15 | 13244 | 16 | 337 | 52 | 1589 | 1 | 14 | 20.6474 | 921.6281 | 22.0784 | 27.6731 | 219.7749 | 570.2027 | 63.5175 | 83.6229 | 1929.1449
2728221 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:17:14 | 25.11.2023 22:43:25 | 5.4364 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4909 | 0 | 1.1208 | 0 | 9.9961 | 0 | 0 | 18.6077
2727488 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:51:19 | 25.11.2023 11:18:45 | 1.4572 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 316.2158 | 0 | 0 | 0 | 148.816 | 0 | 0 | 465.0318
2728078 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HatBaşıAyırıcı_98604286 M01_98604286 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:17:00 | 25.11.2023 22:53:33 | 7.6092 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.8325 | 0 | 36.0488 | 0 | 101.8128 | 0 | 0 | 199.6941
2727703 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 11:34:40 | 25.11.2023 12:54:45 | 1.3347 | 4 | 10 | 83 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.77856 | 19.3429 | 26.2685 | 17.5116 | 0 | 0 | 0 | 63.9014
2727611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_A_56384393_56384393 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:48:34 | 25.11.2023 13:51:04 | 3.0417 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.1087 | 0 | 0 | 0 | 0.78543 | 0 | 0 | 41.8941
2727411 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 08:48:37 | 25.11.2023 12:06:11 | 3.2928 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.9142 | 0 | 15.3924 | 0 | 6.7024 | 0 | 0 | 72.009
2727660 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-35 SAHİL ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00035_BİMEYKO KÖK M02_92110750 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:10:30 | 25.11.2023 12:07:00 | 0.94167 | 2 | 1839 | 5 | 15 | 11 | 237 | 0 | 1 | 0.62647 | 159.8835 | 762.4646 | 2.9039 | 89.4508 | 115.4917 | 0 | 2.3706 | 1133.1917
2728201 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_61314260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:08:40 | 25.11.2023 17:45:43 | 0.6175 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.1879 | 0 | 130.532 | 0 | 221.7004 | 0 | 354.4203
2728450 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:05:42 | 25.11.2023 21:12:32 | 1.1139 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 16.7698 | 85.3093 | 0 | 0.63176 | 0 | 11.2997 | 0 | 0 | 114.0105
2727276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:17:54 | 25.11.2023 07:39:30 | 1.36 | 0 | 162 | 7 | 80 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 28.5509 | 2.9557 | 58.2955 | 110.5593 | 20.0132 | 0 | 0 | 220.3745
2728301 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:24 | 25.11.2023 22:34:08 | 4.4289 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1084.9329 | 0 | 0 | 0 | 153.5987 | 0 | 0 | 1238.5316
2727668 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_82386920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:11:00 | 25.11.2023 18:17:17 | 7.1047 | 0 | 150 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.708 | 0 | 41.7502 | 0 | 54.6013 | 0 | 0 | 252.0594
2727909 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:30:10 | 25.11.2023 15:45:56 | 2.2628 | 3 | 114 | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.74208 | 22.2457 | 20.7583 | 0 | 65.788 | 0.45006 | 105.5787 | 0 | 215.5628
2727319 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2054902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:54:21 | 25.11.2023 12:02:52 | 5.1419 | 23 | 2964 | 538 | 657 | 59 | 334 | 3 | 0 | 76.5364 | 1983.8131 | 1909.4347 | 656.2577 | 1311.2399 | 703.9878 | 1373.5133 | 0 | 8014.783
2727419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:25:00 | 25.11.2023 12:17:50 | 2.8806 | 0 | 1290 | 2 | 202 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 416.1738 | 1.8379 | 57.0643 | 218.9854 | 340.7395 | 0 | 0 | 1034.8009
2728550 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:05:04 | 25.11.2023 23:08:00 | 1.0489 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.11608 | 17.257 | 22.6763 | 42.1113 | 369.0211 | 16.0244 | 57.4353 | 0 | 524.6414
2727960 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72356770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:52:23 | 25.11.2023 14:05:20 | 0.21583 | 0 | 881 | 1 | 31 | 1 | 106 | 1 | 1 | 0 | 25.1824 | 0.11477 | 2.0506 | 0.92616 | 19.7513 | 24.5411 | 0.64027 | 73.2066
2727949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2455 35-02-M02455_966519458_966519458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:46:07 | 25.11.2023 17:14:37 | 3.475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387
2728258 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:51:20 | 25.11.2023 18:02:36 | 0.18778 | 0 | 699 | 0 | 107 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17.0246 | 0 | 2.6828 | 1.3959 | 15.0857 | 0 | 0 | 36.189
2728043 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:48:46 | 25.11.2023 15:33:13 | 0.74083 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4397 | 1.0319 | 6.0812 | 0.00021994 | 3.427 | 0 | 17.98
2727711 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:39:08 | 25.11.2023 13:22:22 | 1.7206 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8806 | 11.782 | 0 | 2.2739 | 0 | 0 | 14.9365
2727239 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_YENİKÖY L02_72102990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:17:00 | 25.11.2023 04:18:06 | 0.018333 | 2 | 158 | 29 | 176 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0028005 | 0.2887 | 0.017847 | 0.19003 | 0 | 0.014829 | 0 | 0 | 0.51421
2728235 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395175_56353719_56353719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:34:00 | 25.11.2023 20:06:37 | 2.5436 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.1054 | 0 | 0 | 0 | 12.2897 | 0 | 0 | 91.395
2727525 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:08:54 | 25.11.2023 10:16:31 | 0.12694 | 8 | 1187 | 13 | 426 | 29 | 263 | 2 | 2 | 13.3381 | 57.0661 | 5.3675 | 19.0942 | 14.7009 | 32.4082 | 10.6562 | 0.51002 | 153.1413
2727502 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:59:38 | 25.11.2023 10:18:06 | 0.30778 | 8 | 1099 | 25 | 384 | 12 | 221 | 3 | 0 | 0.96726 | 62.451 | 2.5949 | 28.4766 | 19.1521 | 38.1394 | 82.6137 | 0 | 234.3949
2728141 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-26 35-16-L00026_A_56397115_56397115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:12:53 | 25.11.2023 19:03:42 | 2.8469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818
2727408 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-53 L06_2050313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:22:15 | 25.11.2023 10:17:41 | 0.92389 | 1 | 291 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | 2.3388 | 40.8576 | 0 | 0 | 83.968 | 13.8268 | 0 | 0 | 140.9913
2728659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_ŞİRİN SOKAK (TR-40) M04_66372597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:57:33 | 26.11.2023 00:43:07 | 0.75944 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8537 | 0 | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 0 | 29.0978
2728095 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138222 L05_53138222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:35:22 | 25.11.2023 16:47:48 | 1.2072 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12.6211 | 0 | 0 | 0 | 3.8481 | 0 | 1.6159 | 18.0851
2727972 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:55:47 | 25.11.2023 14:27:19 | 0.52556 | 13 | 36 | 5 | 72 | 15 | 22 | 2 | 0 | 1.3322 | 4.9247 | 0.83926 | 14.0136 | 106.4219 | 6.2042 | 71.0767 | 0 | 204.8126
2728636 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ALEMŞAHLI TR-5 ÇÖLDERE 45-79-M00457_45-79-M00457_2358438 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:53:00 | 26.11.2023 09:02:00 | 12.15 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0037
2727694 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_65984230 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:46 | 25.11.2023 12:08:42 | 1.2489 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 187.7661 | 0 | 0.14644 | 0 | 41.0935 | 0 | 0 | 229.006
2728275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_SA A1_97466872 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:56:15 | 25.11.2023 23:24:47 | 5.4756 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 233.3439 | 0 | 0 | 0 | 23.8466 | 0 | 0 | 257.1905
2727385 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:05:40 | 25.11.2023 09:35:44 | 0.50111 | 13 | 36 | 5 | 72 | 15 | 22 | 2 | 0 | 1.4902 | 4.9594 | 0.80703 | 13.938 | 109.4633 | 6.3015 | 79.1019 | 0 | 216.0613
2727588 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:40:40 | 25.11.2023 11:26:11 | 0.75861 | 30 | 6081 | 71 | 690 | 135 | 1961 | 20 | 3 | 12.3333 | 706.9862 | 231.4561 | 88.6685 | 368.8131 | 560.3333 | 1561.0399 | 29.1904 | 3558.8208
2728584 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2050857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:53:20 | 25.11.2023 23:41:53 | 0.80917 | 12 | 109 | 12 | 20 | 16 | 30 | 1 | 0 | 1.3848 | 18.8525 | 3.5793 | 1.2065 | 139.5996 | 5.9301 | 15.1812 | 0 | 185.7341
2727600 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:45:10 | 25.11.2023 11:33:30 | 0.80556 | 0 | 1062 | 0 | 126 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 275.5282 | 0 | 66.4753 | 0 | 89.3734 | 0 | 0 | 431.3769
2727980 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_45-73-M00289_2368535 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:38:03 | 25.11.2023 18:30:08 | 4.8681 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727648 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_912080491_912080491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:03:06 | 25.11.2023 11:56:58 | 0.89778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64449
2727302 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-48 35-22-M00048_35-22-M00048_42451550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:17:37 | 25.11.2023 10:12:40 | 2.9175 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.6629 | 0 | 13.5934 | 0 | 20.1567 | 0 | 0 | 42.413
2728035 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_DAĞITIM TRAFO L-356 BAŞKENT SİTESİ L01_72187174 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:35:36 | 25.11.2023 15:22:43 | 0.78528 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6719 | 0 | 0 | 0 | 12.1211 | 0 | 0 | 28.7931
2727448 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:34:50 | 25.11.2023 11:36:53 | 2.0342 | 21 | 133 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 189.293 | 315.7308 | 5.9517 | 32.1414 | 30.8673 | 25.995 | 0 | 0 | 599.9792
2728521 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716744 M01_89716744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:18:50 | 25.11.2023 23:31:05 | 2.2042 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0338
2728129 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-6 (TR-125) 35-26-M00125_956625231_956625231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:58:24 | 25.11.2023 17:52:03 | 1.8942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2532 | 0 | 0 | 0 | 2.386 | 0 | 0 | 3.6393
2728573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:35:52 | 25.11.2023 22:55:56 | 0.33444 | 3 | 1164 | 0 | 1 | 4 | 74 | 0 | 0 | 17.8412 | 47.9741 | 0 | 0 | 5.9205 | 12.9027 | 0 | 0 | 84.6385
2727886 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135047 M09_53135047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:12:10 | 25.11.2023 15:08:40 | 1.9417 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37101 | 0 | 6.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617
2728427 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_99486726_99486726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:36:33 | 25.11.2023 21:15:54 | 1.6558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1852 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 3.3927
2728181 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_DEMİRCİ KÖK M02_82471945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:42:53 | 25.11.2023 17:43:09 | 1.0044 | 4 | 727 | 1 | 71 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0.98349 | 122.6861 | 3.074 | 18.2673 | 5.0812 | 55.3911 | 0 | 0 | 205.4832
2727534 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-15 K24_2309962 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:03:00 | 25.11.2023 14:42:54 | 4.665 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1143.1739 | 0 | 0 | 0 | 461.1767 | 0 | 0 | 1604.3506
2728032 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:40:40 | 25.11.2023 16:35:05 | 1.9069 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 11.0788 | 11.2032 | 0 | 0 | 23.6315
2727557 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_SUBAŞI/TAMSA M01_2035577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:12:30 | 25.11.2023 10:28:10 | 0.26111 | 3 | 2042 | 68 | 175 | 34 | 271 | 7 | 0 | 0.40308 | 127.5113 | 81.8685 | 8.6885 | 34.8353 | 49.2716 | 221.1889 | 0 | 523.7673
2728149 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ SULAMA TR-2 35-20-L00181_A_91198161_91198161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:07:22 | 25.11.2023 23:46:23 | 8.6503 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4245 | 0 | 70.2877 | 0 | 0 | 139.7122
2727820 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:37:19 | 25.11.2023 12:41:44 | 0.073611 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 3.5136 | 0.48698 | 0.10029 | 1.4499 | 3.6907 | 5.2637 | 0 | 14.5052
2727843 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:52:14 | 25.11.2023 17:14:04 | 4.3639 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.2838 | 0 | 4.4333 | 0 | 2.6131 | 0 | 0 | 29.3302
2728126 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-1 35-22-M00279_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111395 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:16:53 | 25.11.2023 18:30:37 | 4.2289 | 0 | 158 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 199.0026 | 0 | 8.7168 | 0 | 14.5701 | 0 | 0 | 222.2895
2727577 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_D_72297106_72297106 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:31:12 | 25.11.2023 16:24:22 | 5.8861 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.3087 | 0 | 0 | 0 | 20.2983 | 0 | 0 | 167.607
2728318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR3 35-15-L00427_B_91232864_91232864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:06:51 | 25.11.2023 21:33:20 | 3.4414 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1265 | 0 | 3.1251 | 0 | 0 | 5.2515
2727279 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L15_48929110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:00:11 | 25.11.2023 06:51:21 | 0.85278 | 1 | 5567 | 3 | 74 | 63 | 277 | 2 | 2 | 0.55099 | 894.0305 | 0 | 12.8502 | 802.6684 | 194.225 | 14.5327 | 2.9052 | 1921.763
2728596 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:01:10 | 25.11.2023 23:50:18 | 0.81889 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 2.1723 | 0 | 7.3211 | 0 | 0 | 11.1065
2727671 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:20:14 | 25.11.2023 11:55:58 | 0.59556 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.4631 | 4.0014 | 55.3102 | 23.8271 | 2.2977 | 71.3335 | 0 | 159.233
2727863 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:00:20 | 25.11.2023 13:07:19 | 0.11639 | 1 | 4730 | 331 | 912 | 73 | 969 | 1 | 0 | 0.032212 | 80.307 | 47.2319 | 72.8216 | 32.3698 | 60.3039 | 1.3289 | 0 | 294.3953
2727620 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:45:16 | 25.11.2023 11:11:40 | 1.44 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.14864 | 23.3294 | 30.9495 | 81.0488 | 618.9732 | 34.3206 | 193.4151 | 0 | 982.1853
2727471 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:45:27 | 25.11.2023 10:14:47 | 0.48889 | 3 | 940 | 83 | 99 | 25 | 91 | 1 | 0 | 0.78028 | 71.3439 | 75.6549 | 19.647 | 100.7079 | 39.727 | 19.3488 | 0 | 327.2097
2727514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-9 45-78-L00009__56407751_56407751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:03:43 | 25.11.2023 12:41:56 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7855 | 0 | 0 | 30.7855
2727322 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:01:50 | 25.11.2023 08:02:08 | 0.005 | 0 | 336 | 10 | 162 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.077319 | 0.057318 | 0.11066 | 0 | 0.038466 | 0.16643 | 0 | 0.4502
2727565 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_PANCAR M06_72111628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:17:15 | 25.11.2023 11:26:22 | 1.1519 | 1 | 0 | 94 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.3569 | 0 | 50.0661 | 0.10526 | 6.1204 | 0 | 0 | 0 | 57.6486
2727714 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_GÖKKAYA L16_2067187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:41:31 | 25.11.2023 12:11:16 | 0.49583 | 1 | 1054 | 10 | 26 | 2 | 101 | 2 | 0 | 0.28016 | 70.1792 | 14.5256 | 1.3355 | 4.1308 | 26.1336 | 97.1845 | 0 | 213.7694
2727173 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:06:16 | 25.11.2023 00:18:46 | 0.20833 | 4 | 965 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 1.6994 | 23.1915 | 7.4958 | 4.1267 | 13.4752 | 3.1852 | 0 | 0.88909 | 54.063
2727712 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:20:30 | 25.11.2023 12:58:58 | 2.6411 | 8 | 832 | 10 | 361 | 15 | 202 | 1 | 2 | 266.3392 | 802.5743 | 90.7334 | 340.9216 | 262.3864 | 509.4128 | 113.1391 | 9.0495 | 2394.5563
2728376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-67 YENİKENT-2 35-15-L00067_35-15-L00067_2361312 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:39:53 | 25.11.2023 19:13:21 | 0.55778 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0146 | 0 | 0 | 0 | 0.97226 | 0 | 0 | 29.9869
2727497 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:50:55 | 25.11.2023 09:57:53 | 0.11611 | 8 | 927 | 10 | 91 | 20 | 110 | 1 | 0 | 70.5845 | 28.4294 | 88.1156 | 1.4304 | 6.3129 | 8.8869 | 32.4633 | 0 | 236.2231
2728591 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-354 ADALILAR SİTESİ 35-18-L00354_35-18-L00354_2367466 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:04:00 | 26.11.2023 00:51:41 | 1.7947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | 0 | 0 | 0 | 1.4643 | 0 | 0 | 3.5895
2727781 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:08:23 | 25.11.2023 17:37:51 | 5.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.087 | 16.6852 | 11619.3045 | 354.0843 | 12174.161
2728568 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TAŞKESİK TR-1 35-26-L00218_A_91394820_91394820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:30:57 | 26.11.2023 02:40:32 | 4.1597 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.3233 | 0 | 0 | 0 | 7.5285 | 0 | 0 | 28.8518
2727240 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:17:10 | 25.11.2023 04:55:16 | 0.635 | 0 | 830 | 1 | 355 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 110.1681 | 0.94742 | 97.7471 | 3.2984 | 56.3373 | 0 | 0 | 268.4983
2728468 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-7/15 M02_2116914 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:18:00 | 25.11.2023 20:18:20 | 0.0055556 | 0 | 538 | 1 | 6 | 12 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0.59879 | 0.0026342 | 0.021366 | 0.45353 | 0.31643 | 5.9483 | 0.030038 | 7.3711
2765399 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:57:00 | 25.11.2023 18:03:52 | 0.11444 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.4398 | 0.89815 | 1.2986 | 1.6009 | 1.6973 | 0 | 0 | 7.9347
2727289 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M04_72156317 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:05:53 | 25.11.2023 10:08:32 | 1.0442 | 14 | 1438 | 3 | 244 | 10 | 183 | 0 | 0 | 8.4388 | 268.5768 | 22.0307 | 60.34 | 11.3464 | 139.7995 | 0 | 0 | 510.5323
2727635 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_KENT ENERJİ M17_72258321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:59:46 | 25.11.2023 11:29:47 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7139 | 0 | 318.8756 | 0 | 365.5895
2727397 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139020 M02_53139020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:11:56 | 25.11.2023 12:29:14 | 3.2883 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.5905 | 0 | 1.7785 | 0 | 6.7331 | 0 | 0 | 54.1021
2727340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_72212684 L15_72212684 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:00:43 | 25.11.2023 18:08:00 | 10.1214 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 190.864 | 0 | 780.7387 | 0 | 116.5581 | 0 | 0 | 1088.1608
2728322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_B_56399084_56399084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:07:04 | 25.11.2023 21:57:21 | 3.8381 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37829 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0 | 0 | 5.2094
2727881 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:11:50 | 25.11.2023 14:00:00 | 0.80278 | 9 | 1317 | 25 | 82 | 9 | 121 | 1 | 1 | 8.0241 | 167.3216 | 34.7348 | 12.9376 | 46.6122 | 114.2375 | 62.2646 | 0.96649 | 447.0989
2727543 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:17:33 | 25.11.2023 11:38:57 | 1.3567 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 114.123 | 3.5255 | 19.6683 | 12.1466 | 29.2375 | 0 | 0 | 178.7008
2728130 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:03:33 | 25.11.2023 16:13:10 | 0.16028 | 0 | 416 | 14 | 117 | 15 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7.1133 | 4.8246 | 8.838 | 4.8614 | 7.8075 | 0 | 0 | 33.4449
2727194 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:46:06 | 25.11.2023 02:10:32 | 0.40722 | 8 | 1099 | 25 | 384 | 12 | 221 | 3 | 0 | 0.97017 | 72.2335 | 2.7915 | 25.5416 | 18.8396 | 28.6214 | 47.6104 | 0 | 196.6082
2728522 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_D_56396864_56396864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:28:23 | 25.11.2023 22:02:39 | 0.57111 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.3081 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0 | 26.4046
2727489 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | CUMHURİYET SİTESİ TR 35-30-M00280_A_91044444_91044444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:51:21 | 25.11.2023 18:03:28 | 8.2019 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.2963 | 0 | 0 | 0 | 21.3842 | 0 | 0 | 117.6805
2727835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:38:21 | 25.11.2023 16:14:43 | 3.6061 | 1 | 104 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.68306 | 34.2425 | 0 | 0 | 151.1963 | 19.1089 | 0 | 0 | 205.2308
2727589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_B_91319757_91319757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:06:32 | 25.11.2023 12:53:25 | 2.7814 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.839
2728230 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495818 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:33:55 | 25.11.2023 18:37:49 | 1.065 | 0 | 428 | 3 | 43 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 177.2179 | 7.0377 | 20.0259 | 62.694 | 25.2784 | 46.6678 | 0 | 338.9217
2728476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:33:50 | 25.11.2023 21:17:15 | 0.72361 | 0 | 354 | 0 | 71 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.9052 | 0 | 21.6081 | 5.3486 | 20.6845 | 0 | 0 | 89.5463
2727443 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_TRAFO L01_72213800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:37:20 | 25.11.2023 10:26:00 | 0.81111 | 1 | 4804 | 1 | 154 | 7 | 484 | 2 | 0 | 4.324 | 642.3619 | 0.4277 | 22.5147 | 60.211 | 321.9262 | 41.9676 | 0 | 1093.7331
2727297 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_YİĞENLİ KÖK L03_72212368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:19:30 | 25.11.2023 07:50:04 | 0.50944 | 0 | 1941 | 17 | 232 | 13 | 372 | 0 | 0 | 0 | 118.7098 | 1.6371 | 23.9285 | 11.8541 | 53.6262 | 0 | 0 | 209.7556
2727274 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_GÖKÇEN İM ÇIKIŞ M06_2104362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:16:59 | 25.11.2023 06:29:32 | 0.20917 | 1 | 4727 | 302 | 769 | 67 | 934 | 1 | 0 | 0.051039 | 136.5858 | 74.8744 | 115.8046 | 38.8826 | 70.4809 | 1.273 | 0 | 437.9522
2727938 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:42:50 | 25.11.2023 17:37:45 | 3.9153 | 0 | 354 | 0 | 71 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 207.5242 | 0 | 146.7992 | 30.2748 | 136.8746 | 0 | 0 | 521.4729
2727915 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:35:20 | 25.11.2023 15:16:00 | 1.6778 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.93499 | 69.6566 | 92.2249 | 13.2036 | 1.6104 | 24.1755 | 0 | 0 | 201.806
2727509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-6 L18_2091612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:02:06 | 25.11.2023 10:29:40 | 0.45944 | 0 | 5084 | 0 | 169 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 460.2623 | 0 | 2.5228 | 140.5488 | 127.6506 | 0 | 0 | 730.9846
2728150 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:24:40 | 25.11.2023 16:55:23 | 0.51194 | 0 | 328 | 0 | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.4202 | 0 | 2.2837 | 8.4401 | 16.4101 | 0 | 0 | 49.5542
2728219 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373__93861477_93861477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:04:24 | 25.11.2023 19:52:39 | 3.8042 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5423 | 0 | 56.7932 | 0 | 1.5812 | 0 | 0 | 83.9167
2728319 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L02_2113761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:15:29 | 25.11.2023 18:18:53 | 0.056667 | 0 | 260 | 0 | 50 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.4884 | 0 | 1.8341 | 0.45769 | 1.1992 | 0 | 0 | 5.9795
2727678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:21:38 | 25.11.2023 12:53:21 | 1.5286 | 0 | 818 | 0 | 61 | 2 | 152 | 1 | 1 | 0 | 172.0274 | 0 | 10.4022 | 157.7839 | 177.751 | 264.3973 | 30.0152 | 812.377
2727374 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:00:01 | 25.11.2023 09:32:39 | 0.54389 | 0 | 146 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.1614 | 0 | 22.8553 | 9.8141 | 48.6534 | 0 | 0 | 120.4842
2728442 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_97568408_97568408 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:42:50 | 25.11.2023 21:33:16 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728250 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_98913970_98913970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:33:09 | 25.11.2023 21:11:21 | 3.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30666
2727958 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:51:50 | 25.11.2023 23:26:58 | 9.5856 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 20.228 | 0 | 1214.8108 | 21.6451 | 2102.4664 | 27.9581 | 11.7484 | 0 | 3398.8567
2727466 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:42:42 | 25.11.2023 09:59:42 | 0.28333 | 22 | 197 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2.8366 | 12.7543 | 3.6542 | 0 | 29.5069 | 0 | 36.4051 | 0 | 85.1571
2727709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:32:03 | 25.11.2023 13:56:38 | 2.4097 | 0 | 333 | 8 | 79 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 135.8029 | 3.0727 | 8.2533 | 3.9376 | 64.9479 | 0 | 0 | 216.0145
2728456 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_ALEMŞAHLI M05_72035370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:10:20 | 25.11.2023 21:09:23 | 0.98417 | 2 | 492 | 55 | 70 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.25328 | 65.3539 | 12.5594 | 2.0761 | 0.27247 | 12.5269 | 0 | 0 | 93.0421
2727858 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ÇAVULLAR TR-1 45-86-M00403_B_86397197_86397197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:56:17 | 25.11.2023 15:26:26 | 2.5025 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6206 | 0 | 6.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5562
2728499 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_BARUTÇU L08_2328211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:56:00 | 25.11.2023 22:34:52 | 1.6478 | 0 | 77 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4474 | 0 | 9.6048 | 0 | 2.4671 | 0 | 0 | 27.5193
2727417 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:22:49 | 25.11.2023 14:23:00 | 5.0031 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2041
2727517 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:52:10 | 25.11.2023 11:47:03 | 1.9147 | 0 | 1097 | 6 | 245 | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 220.0466 | 15.8856 | 135.8308 | 28.0355 | 204.2888 | 0 | 0 | 604.0873
2727566 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:28:10 | 25.11.2023 10:39:40 | 0.19167 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0 | 0.0038571 | 0 | 3.7622 | 0 | 0 | 8.231
2728210 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53132989 M03_53132989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:15:56 | 25.11.2023 19:03:17 | 1.7892 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.47829 | 0 | 13.6262 | 0 | 24.7681 | 0 | 13.7304 | 0 | 52.6029
2727214 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053339 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:53:50 | 25.11.2023 03:20:17 | 0.44083 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 221.9704 | 0 | 0 | 243.1205 | 59.1968 | 0 | 0 | 524.2877
2727237 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:03:11 | 25.11.2023 04:45:41 | 0.70833 | 7 | 692 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 1.2868 | 60.8129 | 71.5771 | 43.0448 | 40.046 | 11.0686 | 65.4027 | 0 | 293.2389
2728233 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:47:00 | 25.11.2023 18:06:36 | 6.3267 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 8.2277 | 680.4101 | 44.5013 | 182.3101 | 233.4026 | 256.3209 | 0 | 0 | 1405.1726
2727500 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:56:47 | 25.11.2023 10:24:00 | 0.45361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36542 | 0 | 27.0671 | 0 | 0 | 0 | 27.4325
2728041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_35-27-L00226_2369112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:43:13 | 25.11.2023 15:10:50 | 0.46028 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.952
2728018 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:22:50 | 25.11.2023 14:31:54 | 0.15111 | 24 | 2724 | 34 | 215 | 66 | 852 | 5 | 1 | 2.0078 | 59.6871 | 18.1633 | 7.3624 | 48.1085 | 48.3982 | 50.1382 | 3.5933 | 237.4587
2727331 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:07:20 | 25.11.2023 09:04:17 | 0.94917 | 0 | 526 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 116.4422 | 78.2936 | 14.8656 | 14.7207 | 18.0003 | 0 | 20.3472 | 262.6696
2727947 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:46:50 | 25.11.2023 15:03:06 | 1.2711 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 185.7355 | 0 | 0.14369 | 0 | 39.9798 | 0 | 0 | 225.8591
2728465 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_53137087 M02_53137087 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:00:26 | 25.11.2023 20:16:00 | 1.2594 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.152 | 0 | 0 | 0 | 4.1669 | 0 | 0 | 9.3188
2728571 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY MAŞAT TR-2 35-29-L00193_A_56395321_56395321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:30:27 | 26.11.2023 03:07:43 | 4.6211 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 0.63635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2842
2727778 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3080 35-01-K03080_913437991_913437991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:20:54 | 25.11.2023 13:11:20 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049
2727446 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3461(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03461_D_56369517_56369517 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:35:48 | 25.11.2023 12:59:18 | 3.3917 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 159.5035 | 0 | 0 | 0 | 64.9502 | 0 | 0 | 224.4538
2728582 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:53:00 | 25.11.2023 23:00:10 | 0.11944 | 0 | 699 | 0 | 107 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 9.9307 | 0 | 1.0636 | 0.76395 | 6.7041 | 0 | 0 | 18.4624
2727978 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-3 35-29-L00003_35-29-L00003_2358472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:55:58 | 25.11.2023 15:37:59 | 1.7003 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 69.3091 | 0 | 0 | 0 | 33.2822 | 0 | 0 | 102.5913
2728273 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HALİL KUMPAS VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00122_B_56364931_56364931 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:55:24 | 25.11.2023 21:06:19 | 3.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 0 | 2.9664
2728379 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:51:28 | 25.11.2023 18:53:30 | 0.033889 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 7.0877 | 0.80791 | 3.0566 | 2.4683 | 4.3252 | 0 | 0 | 17.7456
2728030 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_B_91015713_91015713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:34:57 | 25.11.2023 16:20:29 | 1.7589 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727343 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:22:32 | 25.11.2023 08:27:58 | 0.090556 | 4 | 965 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 0.87304 | 10.8789 | 4.369 | 2.5747 | 7.4621 | 2.239 | 0 | 0.82845 | 29.225
2728425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_7523958_56374525_56374525 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:34:44 | 26.11.2023 00:32:23 | 4.9608 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.7018 | 0 | 0 | 0 | 5.9326 | 0 | 0 | 49.6344
2727838 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | AKÇAALAN KÖYÜ TR-1 45-86-M00152_A_56405281_56405281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:47:39 | 25.11.2023 19:25:50 | 6.6364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.37
2727394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:11:27 | 25.11.2023 09:16:19 | 0.081111 | 6 | 5896 | 8 | 68 | 31 | 702 | 0 | 1 | 1.6983 | 57.008 | 2.502 | 0.76918 | 64.3525 | 58.849 | 0 | 0 | 185.1791
2727606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:46:20 | 25.11.2023 11:34:14 | 0.79833 | 4 | 259 | 123 | 355 | 9 | 39 | 5 | 1 | 1.1592 | 28.8465 | 37.2524 | 51.6158 | 26.0806 | 28.6053 | 499.1751 | 4.1997 | 676.9347
2728104 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DUALAR KÖK 45-82-M00126_HatBaşıAyırıcı_53136086 M02_53136086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:41:33 | 25.11.2023 16:39:59 | 0.97389 | 0 | 104 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7324 | 0 | 1.0761 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 16.087
2727841 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678555 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:41:30 | 25.11.2023 12:53:30 | 1.2 | 1 | 273 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.23906 | 26.6351 | 1.6587 | 0.62873 | 1.1181 | 2.0264 | 0 | 0 | 32.306
2727414 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_YASEMİN KÖK M03_100779984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:23:50 | 25.11.2023 09:25:00 | 0.019444 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.66719 | 0 | 0 | 0 | 0.11337 | 0 | 0 | 0.78056
2727583 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:38:30 | 25.11.2023 12:06:18 | 1.4633 | 5 | 1123 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 1.2156 | 150.699 | 38.5634 | 37.657 | 45.6895 | 32.4143 | 0 | 0 | 306.2388
2728508 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:50:06 | 26.11.2023 01:57:54 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971.1936 | 0 | 0 | 0 | 3971.1936
2727892 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:15:30 | 25.11.2023 13:25:23 | 0.16472 | 1 | 396 | 181 | 205 | 18 | 51 | 2 | 0 | 0.17382 | 14.3105 | 15.5864 | 5.5147 | 14.0378 | 4.0458 | 48.3058 | 0 | 101.9747
2727532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_EMNİYET L10_2094152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:11:16 | 25.11.2023 11:34:38 | 1.3894 | 3 | 756 | 0 | 25 | 0 | 197 | 0 | 0 | 17.7962 | 233.8894 | 0 | 2.3887 | 0 | 249.0811 | 0 | 0 | 503.1555
2728147 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054878 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:19:46 | 25.11.2023 17:25:00 | 1.0872 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0.042426 | 0 | 0 | 5.4954
2727775 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956664856_956664856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:44:11 | 25.11.2023 19:08:20 | 8.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727955 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-32 35-13-L00032_C_56356276_56356276 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:48:56 | 25.11.2023 21:14:07 | 7.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.098 | 0 | 0 | 97.098
2727457 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | EKREM YALÇIN GRB 35-20-M00016_35-20-M00016_2376717 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:25:33 | 25.11.2023 10:56:58 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5512
2727967 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:55:30 | 25.11.2023 14:28:41 | 0.55306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38844 | 0 | 0 | 3.3017 | 3.3237 | 0 | 0 | 7.0139
2727469 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050115 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:56:27 | 25.11.2023 14:44:40 | 5.8036 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8115 | 0 | 16.3575 | 0 | 46.5509 | 0 | 0 | 84.7199
2728061 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:57:21 | 25.11.2023 15:09:51 | 0.20833 | 9 | 2668 | 15 | 86 | 72 | 250 | 9 | 3 | 0.91975 | 105.7193 | 26.3097 | 4.5966 | 143.6801 | 49.4429 | 56.1173 | 18.0127 | 404.7982
2727563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:24:03 | 25.11.2023 14:39:57 | 4.265 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 115.2762 | 432.9543 | 119.3733 | 0 | 396.8799 | 102.1451 | 27.4318 | 0 | 1194.0606
2727669 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:30:00 | 25.11.2023 15:22:25 | 4.8736 | 0 | 655 | 11 | 33 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 774.2265 | 275.0296 | 53.2132 | 199.1629 | 394.4389 | 3376.6339 | 0 | 5072.705
2728551 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_100773000 M03_100773000 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:08:44 | 26.11.2023 00:27:21 | 2.3103 | 2 | 481 | 2 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34.1478 | 106.344 | 2.1526 | 3.0904 | 0 | 7.2156 | 0 | 0 | 152.9505
2727520 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:08:43 | 25.11.2023 10:21:40 | 0.21583 | 1 | 1794 | 1 | 47 | 5 | 119 | 1 | 0 | 2.1632 | 36.5009 | 0.76877 | 7.937 | 2.8617 | 22.7778 | 3.5254 | 0 | 76.5347
2728253 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ABDİ GÜLTEN SULAMA GRB 35-26-M00944_35-26-M00944_2373304 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:43:31 | 25.11.2023 19:00:42 | 1.2864 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | 0 | 0 | 0 | 2.5335 | 0 | 0 | 5.275
2727171 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3488 35-04-K03488_K-244 K02_2117582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:02:19 | 25.11.2023 00:07:40 | 0.089167 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.9098 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 23.0656
2727320 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-26-M00048_965434732_965434732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:55:57 | 25.11.2023 10:06:35 | 2.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22851
2727403 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:11:13 | 25.11.2023 09:46:06 | 0.58139 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.6559 | 0 | 0.011698 | 0 | 11.275 | 0 | 0 | 24.9426
2727426 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:24:53 | 25.11.2023 12:36:14 | 3.1892 | 0 | 57 | 3 | 116 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.1768 | 205.9805 | 302.3846 | 115.6154 | 49.7877 | 0 | 0 | 723.9451
2727875 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067139 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:08:40 | 25.11.2023 15:40:30 | 2.5306 | 10 | 240 | 56 | 58 | 19 | 28 | 2 | 0 | 19.0269 | 75.3635 | 58.6506 | 54.7727 | 239.434 | 51.7099 | 126.7264 | 0 | 625.6839
2727549 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:16:48 | 25.11.2023 10:50:18 | 0.55833 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 79.2663 | 2.6456 | 4.2822 | 0 | 17.3323 | 7.9496 | 0 | 111.4759
2727211 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-15 K39_2314408 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:48:48 | 25.11.2023 02:55:18 | 0.10833 | 0 | 2230 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 49.1706 | 0 | 0.00090454 | 0 | 7.5225 | 0 | 0 | 56.694
2728539 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_955202365_955202365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:46:01 | 25.11.2023 23:55:15 | 2.1539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7725
2727334 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_913655485_913655485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:08:21 | 25.11.2023 09:57:54 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727440 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:00:27 | 25.11.2023 10:18:31 | 0.30111 | 0 | 550 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.3073 | 0 | 0 | 8.805 | 8.5572 | 0 | 0 | 57.6694
2728585 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_B_56357166_56357166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:55:57 | 26.11.2023 06:01:49 | 7.0978 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.8777 | 0 | 8.8317 | 0 | 14.512 | 0 | 0 | 43.2214
2728562 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:25:10 | 25.11.2023 23:20:00 | 0.91389 | 1 | 10 | 21 | 51 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0.46141 | 0.97988 | 72.4091 | 1.0819 | 64.1787 | 2.7643 | 832.4934 | 0 | 974.3687
2727480 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:51:00 | 25.11.2023 10:00:10 | 0.15278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.11331 | 0 | 0 | 0.98408 | 0.97823 | 0 | 0 | 2.0756
2727898 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:24:57 | 25.11.2023 13:32:44 | 0.12972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.092621 | 0 | 0 | 0.78702 | 0.7907 | 0 | 0 | 1.6703
2728121 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:53:31 | 25.11.2023 18:54:53 | 3.0228 | 6 | 382 | 261 | 113 | 24 | 40 | 0 | 0 | 2.9181 | 139.9405 | 185.2586 | 48.3721 | 16.3383 | 42.6611 | 0 | 0 | 435.4886
2727434 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:31:50 | 25.11.2023 09:42:32 | 0.17833 | 15 | 13166 | 16 | 320 | 60 | 1570 | 1 | 14 | 7.8009 | 347.0189 | 8.1539 | 10.2441 | 137.3414 | 215.9909 | 23.6424 | 31.3008 | 781.4933
2727990 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:06:50 | 25.11.2023 14:07:10 | 0.0055556 | 1 | 568 | 15 | 48 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.001018 | 0.38213 | 0.012675 | 0.065865 | 0.0075337 | 0.15844 | 0 | 0 | 0.62767
2727695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:20:20 | 25.11.2023 12:45:13 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75041 | 0 | 33.079 | 0 | 0 | 33.8294
2727629 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2057972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:49:50 | 25.11.2023 11:09:21 | 0.32528 | 5 | 2259 | 91 | 247 | 40 | 208 | 8 | 2 | 1.6795 | 165.0736 | 231.481 | 116.4278 | 71.3638 | 64.1967 | 457.218 | 53.3286 | 1160.7689
2727795 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TR-48 SANAYİ M03_67054181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:29:47 | 25.11.2023 12:51:38 | 0.36417 | 0 | 1719 | 2 | 21 | 11 | 1170 | 8 | 16 | 0 | 103.136 | 3.3405 | 11.2642 | 85.8194 | 223.463 | 412.8163 | 78.6745 | 918.5139
2727772 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/14-A (POSTANE TR) 45-71-M00036_C_56403337_56403337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:18:48 | 25.11.2023 13:39:36 | 1.3467 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.7524 | 0 | 0 | 0 | 59.6354 | 0 | 0 | 70.3877
2728436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__56389059_56389059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:18 | 25.11.2023 21:00:57 | 2.8775 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2471 | 0 | 0.51747 | 0 | 11.1401 | 0 | 0 | 36.9047
2728505 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035990 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:58:03 | 25.11.2023 23:39:51 | 2.6967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8188 | 0 | 0 | 0 | 1.9845 | 0 | 0 | 5.8032
2727437 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_DERSAN-1 M01_66521604 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:33:33 | 25.11.2023 09:38:50 | 0.088056 | 7 | 6573 | 8 | 19 | 38 | 587 | 5 | 0 | 0.57637 | 114.2195 | 2.4446 | 0.51595 | 52.3622 | 59.5334 | 70.9687 | 0 | 300.6207
2727560 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_35-24-M00074_2359401 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:16:20 | 25.11.2023 15:54:22 | 5.6339 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.3653 | 0 | 4.0469 | 0 | 38.0366 | 0 | 0 | 168.4488
2727460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_ÖDEMİŞ-1 M20_2334265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:38:50 | 25.11.2023 09:50:53 | 0.20083 | 2 | 18543 | 165 | 1319 | 45 | 1809 | 6 | 0 | 0.86847 | 567.2376 | 90.8394 | 88.2016 | 38.672 | 234.4197 | 116.8904 | 0 | 1137.1292
2728385 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-95 45-78-L00095__72410949_72410949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:05 | 25.11.2023 21:51:09 | 3.7178 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 87.277 | 0 | 0 | 0 | 2.3229 | 0 | 0 | 89.6
2728485 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357795_953357795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:42:03 | 26.11.2023 04:55:30 | 8.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93992
2728413 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR ÇIKIŞ M02_2055359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:21:58 | 25.11.2023 20:16:41 | 0.91194 | 1 | 508 | 0 | 82 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.2458 | 77.2358 | 0 | 20.7688 | 3.789 | 1.6866 | 0 | 0 | 103.7261
2727752 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:03:25 | 25.11.2023 12:22:12 | 0.31306 | 0 | 550 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 40.8424 | 0 | 0 | 8.5699 | 8.4617 | 0 | 0 | 57.874
2727529 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-25 35-28-M00185__91293689_91293689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:09:43 | 25.11.2023 11:16:07 | 1.1067 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9489
2727872 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136169 L14_53136169 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:36:56 | 25.11.2023 18:15:07 | 5.6364 | 1 | 80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1632 | 45.3143 | 2.3553 | 0 | 0 | 0.12906 | 0 | 0 | 48.9619
2727231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:36:20 | 25.11.2023 03:57:19 | 0.34972 | 10 | 1998 | 0 | 0 | 17 | 352 | 6 | 12 | 0.79457 | 138.4836 | 0 | 0 | 41.1429 | 89.8055 | 38.0703 | 45.225 | 353.5219
2727268 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:15:30 | 25.11.2023 06:13:19 | 0.96361 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 51.0098 | 0 | 1.9494 | 15.968 | 16.7947 | 0 | 0 | 85.7219
2728001 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİBOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00052_ESKİBOYNUYOĞUN L01_72215247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:33:14 | 25.11.2023 15:54:13 | 2.3497 | 0 | 328 | 0 | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.8536 | 0 | 9.3713 | 40.3269 | 77.5226 | 0 | 0 | 229.0744
2727423 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:25:30 | 25.11.2023 09:43:20 | 0.29722 | 8 | 832 | 10 | 361 | 15 | 202 | 1 | 2 | 31.619 | 92.5398 | 10.7906 | 39.0429 | 30.5583 | 58.3686 | 14.1864 | 1.1625 | 278.2681
2727672 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955198532_955198532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:06:26 | 25.11.2023 13:29:50 | 2.39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 0 | 0 | 4.8351
2727964 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:17:56 | 25.11.2023 14:25:22 | 1.1239 | 0 | 509 | 36 | 106 | 12 | 103 | 1 | 0 | 0 | 119.9397 | 173.6247 | 109.9088 | 28.9778 | 83.2172 | 13.6718 | 0 | 529.3399
2728256 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-23 KÖK 35-25-M00071_ÇUKURALTI M-22/ÇUKURALTI M-43 M02_72117745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:14:42 | 25.11.2023 19:52:50 | 2.6356 | 0 | 1694 | 0 | 6 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 571.5657 | 0 | 1.1786 | 55.6267 | 248.9189 | 0 | 0 | 877.2899
2728156 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:20:24 | 25.11.2023 21:54:01 | 5.5603 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 190.6951 | 0 | 0 | 0 | 64.3104 | 0 | 0 | 255.0055
2727546 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:12:19 | 25.11.2023 11:42:20 | 1.5003 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 2.012 | 161.5389 | 10.6075 | 41.8908 | 58.7374 | 64.9262 | 0 | 0 | 339.7128
2727878 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK CAMİLİ TR-6 45-78-L00769_A_81386718_81386718 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:58:12 | 25.11.2023 15:16:38 | 2.3072 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8025
2727569 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:24:54 | 25.11.2023 11:45:06 | 1.3367 | 16 | 3621 | 103 | 167 | 54 | 359 | 5 | 1 | 5.4627 | 701.8908 | 143.258 | 65.745 | 795.8912 | 271.2898 | 462.2836 | 127.0587 | 2572.8798
2728565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:28:40 | 26.11.2023 03:04:44 | 4.6011 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 121.8158 | 0 | 0 | 0 | 18.0229 | 0 | 0 | 139.8388
2727377 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:00:32 | 25.11.2023 09:29:50 | 0.48833 | 0 | 1635 | 1 | 108 | 7 | 183 | 1 | 0 | 0 | 111.8938 | 0.26196 | 5.0728 | 36.028 | 56.5656 | 18.768 | 0 | 228.5902
2728047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11C (TOKİ-3C) 45-71-M00372_DAĞITIM TRAFO DM-11C (TOKİ-3C) M03_66145515 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:48:49 | 25.11.2023 15:19:44 | 0.51528 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.6238 | 0 | 0 | 0 | 1.3066 | 0 | 0 | 28.9304
2728024 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/24 45-71-M00296_953202722_953202722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:28:16 | 25.11.2023 14:51:50 | 0.39278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20946
2727208 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:46:51 | 25.11.2023 02:57:12 | 0.1725 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.64519 | 0.97535 | 10.4376 | 5.5618 | 0.39013 | 11.0661 | 0 | 29.0762
2728287 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:03:13 | 25.11.2023 18:16:10 | 0.21583 | 91 | 26911 | 72 | 1176 | 171 | 2533 | 16 | 6 | 13.6968 | 1310.889 | 34.8021 | 77.2963 | 610.3665 | 421.6098 | 144.0787 | 11.2758 | 2624.015
2728133 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366498_953366498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:02:37 | 25.11.2023 18:45:36 | 2.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45543
2727895 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-11 45-76-M00011_95000134772_95000134772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:49:50 | 25.11.2023 15:11:23 | 2.3592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9435
2728239 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358213_953358213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:36:53 | 26.11.2023 02:08:27 | 8.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3208
2728087 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-7 35-20-L00358_955212124_955212124 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:43:33 | 25.11.2023 21:33:00 | 7.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097
2728333 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_912464990_912464990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:13:44 | 25.11.2023 22:32:53 | 4.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96506
2727400 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_TR-1 M03_2313774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:17:10 | 25.11.2023 10:22:30 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727941 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_E_56394825_56394825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:38:23 | 25.11.2023 16:09:14 | 2.5142 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 97.2339 | 0 | 0 | 0 | 12.837 | 0 | 0 | 110.0709
2728373 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:45:40 | 25.11.2023 19:26:52 | 0.68667 | 1 | 386 | 32 | 17 | 45 | 1045 | 16 | 12 | 0.35071 | 61.7226 | 85.3458 | 7.8736 | 375.0577 | 438.7097 | 265.0928 | 81.198 | 1315.3509
2728628 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-4 45-83-L00350_A_56386259_56386259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:40:56 | 26.11.2023 01:15:31 | 1.5764 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80608 | 0 | 0 | 0 | 0.02297 | 0 | 0 | 0.82905
2727686 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-2 K14_2314207 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:57:33 | 25.11.2023 12:21:39 | 1.4017 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 350.7254 | 0 | 0 | 0 | 293.2908 | 0 | 0 | 644.0162
2727738 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:55:53 | 25.11.2023 13:42:10 | 1.7714 | 1 | 295 | 19 | 110 | 11 | 47 | 3 | 0 | 1.3714 | 94.7235 | 295.8528 | 26.6016 | 41.4234 | 17.8087 | 39.2426 | 0 | 517.024
2727197 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_97530074_97530074 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:48:57 | 25.11.2023 04:04:07 | 2.2528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1797
2727961 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:52:31 | 25.11.2023 14:11:09 | 0.31056 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.12308 | 0.43822 | 118.2652 | 75.7933 | 17.8685 | 19.8108 | 0 | 0 | 232.2992
2727440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_HatBaşıAyırıcı_53137591 M10_53137591 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:03:06 | 25.11.2023 10:00:27 | 0.95583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9359 | 0 | 0 | 0 | 10.9359
2727251 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:54:30 | 25.11.2023 05:07:00 | 0.20833 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.015574 | 2.9542 | 4.6636 | 10.3373 | 67.472 | 2.9596 | 12.1195 | 0 | 100.5218
2727177 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_7133171 e1b_5912386 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:17:00 | 25.11.2023 02:55:18 | 2.6383 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2333
2727228 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:34:44 | 25.11.2023 03:52:17 | 0.2925 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.1109 | 0 | 0 | 0 | 6.0543 | 0 | 0 | 65.1652
2728482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-30-L00023_955318136_955318136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:36:21 | 25.11.2023 22:24:00 | 1.7942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217
2732203 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_45-72-L00123_2361446 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:12:00 | 25.11.2023 18:07:00 | 8.9167 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 317.5975 | 0 | 19.6013 | 0 | 28.3049 | 0 | 0 | 365.5037
2727632 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:52:10 | 25.11.2023 11:08:20 | 0.26944 | 0 | 676 | 2 | 11 | 4 | 92 | 12 | 0 | 0 | 34.5362 | 5.9204 | 0.74893 | 3.4838 | 30.4058 | 229.6249 | 0 | 304.72
2727483 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_BORNOVA GES KÖK M01_72257553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:50:40 | 25.11.2023 11:20:00 | 1.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-90 35-15-M00359_SD A2_94864791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:02:09 | 25.11.2023 11:49:36 | 0.79083 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4372 | 0 | 0 | 0 | 6.241 | 0 | 0 | 28.6782
2728196 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-77 35-01-K00077_F_56378296_56378296 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:03:35 | 25.11.2023 22:34:58 | 5.5231 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.5069 | 0 | 0 | 0 | 105.065 | 0 | 0 | 236.5719
2727698 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2060974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:37:42 | 25.11.2023 16:01:01 | 6.3886 | 0 | 6642 | 0 | 1 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 | 6853.4719 | 0 | 25.2365 | 217.5786 | 2827.4376 | 0 | 0 | 9923.7246
2728416 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:23:20 | 25.11.2023 20:49:12 | 1.4311 | 3 | 691 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1.1402 | 182.6079 | 74.3978 | 62.8416 | 62.6221 | 16.6313 | 0 | 0 | 400.241
2727506 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4689 35-04-K04689_99341484_99341484 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:58:35 | 25.11.2023 11:47:33 | 1.8161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1816 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 6.7516
2727675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-11 45-72-M00276_B_91186609_91186609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:17:11 | 25.11.2023 14:19:22 | 3.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58772
2727706 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAAĞAÇ TR-1 35-20-L00354_A_72377438_72377438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:13:13 | 25.11.2023 14:42:07 | 3.4817 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4695 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 0 | 0 | 8.1207
2727220 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2310920 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:23:04 | 25.11.2023 03:32:29 | 0.15694 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4.4428 | 0 | 0 | 0 | 15.1122 | 0 | 0 | 19.555
2728608 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:22:03 | 25.11.2023 23:25:00 | 0.049167 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.022972 | 0.050796 | 4.0232 | 0.056209 | 12.3829 | 0.14217 | 152.4811 | 0 | 169.1593
2728110 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_52991895 M4_52991895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:41:32 | 25.11.2023 18:19:01 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728396 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_B_56360575_56360575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:02:20 | 25.11.2023 21:45:18 | 2.7161 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2891 | 0 | 9.3851 | 0 | 3.0089 | 0 | 0 | 21.683
2728302 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_EGE ÇİMENTO AYDINLAR MADEN-1 M02_72158824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:11:49 | 25.11.2023 20:58:07 | 2.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8483 | 0 | 201.8958 | 0 | 231.7442
2727420 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:24:12 | 25.11.2023 09:38:37 | 0.24028 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 7.1005 | 25.2067 | 6.9796 | 0 | 23.4517 | 5.9476 | 1.7348 | 0 | 70.421
2727973 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:59:25 | 25.11.2023 15:25:14 | 1.4303 | 1 | 3095 | 1 | 2 | 7 | 173 | 0 | 2 | 69.2936 | 484.3294 | 7.5988 | 0 | 22.706 | 156.7169 | 0 | 0 | 740.6446
2727950 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:48:44 | 25.11.2023 18:19:44 | 4.5167 | 0 | 5 | 60 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6423 | 160.9796 | 71.6236 | 315.9286 | 10.5449 | 0 | 0 | 565.719
2727286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_956634194_956634194 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:55:24 | 25.11.2023 08:04:09 | 1.1458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0271
2728188 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:55:16 | 25.11.2023 16:57:56 | 0.044444 | 1 | 11560 | 32 | 75 | 50 | 1805 | 16 | 13 | 0.016668 | 104.4116 | 5.5443 | 3.0507 | 46.9813 | 66.3886 | 25.009 | 7.6537 | 259.0558
2727263 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:58:56 | 25.11.2023 06:24:53 | 0.4325 | 0 | 616 | 26 | 187 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 43.9589 | 28.9093 | 51.8162 | 6.367 | 36.7841 | 0 | 0 | 167.8355
2727547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:06:03 | 25.11.2023 12:02:48 | 1.9458 | 1 | 104 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.40772 | 19.0053 | 0 | 0 | 86.669 | 10.9587 | 0 | 0 | 117.0407
2728065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:08:37 | 25.11.2023 15:14:41 | 0.10111 | 3 | 1426 | 0 | 1 | 4 | 89 | 0 | 0 | 4.44 | 17.3981 | 0 | 0 | 1.9653 | 4.923 | 0 | 0 | 28.7263
2727401 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:17:38 | 25.11.2023 09:30:17 | 0.21083 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40487 | 0.11473 | 0 | 0 | 17.9185 | 0 | 18.4381
2727533 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_KARAOĞLANLI TR-2 ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:26:31 | 25.11.2023 13:02:38 | 0.60194 | 0 | 811 | 33 | 34 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 61.8133 | 1.5516 | 7.4745 | 0.19991 | 64.2913 | 0 | 0 | 135.3306
2727478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2664 35-02-K02664_K-1547 K02_2120294 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:04:20 | 25.11.2023 12:04:23 | 3.0008 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1212.6204 | 0 | 0 | 0 | 241.655 | 0 | 0 | 1454.2755
2727501 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_C_91295727_91295727 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:57:32 | 25.11.2023 17:11:20 | 7.23 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 158.4644 | 0 | 7.4084 | 0 | 39.6728 | 0 | 0 | 205.5455
2728019 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:23:57 | 25.11.2023 14:38:27 | 0.24167 | 8 | 1099 | 25 | 384 | 12 | 221 | 3 | 0 | 0.65263 | 46.6849 | 2.0857 | 21.3321 | 13.7497 | 27.7215 | 53.0511 | 0 | 165.2776
2728096 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PANCAR TR-2 35-26-M00893_ H_66213176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:25:38 | 25.11.2023 19:25:00 | 3.9894 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 216.6705 | 0 | 0 | 0 | 179.527 | 0 | 0 | 396.1974
2727186 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_BORSA K20_2090719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:04:50 | 25.11.2023 01:40:37 | 0.59639 | 0 | 476 | 0 | 0 | 15 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 44.5629 | 0 | 0 | 124.1844 | 207.5648 | 0 | 0 | 376.3121
2727432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-6 35-22-M00259_955281445_955281445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:27:52 | 25.11.2023 11:07:26 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29474
2727873 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:05:16 | 25.11.2023 13:13:31 | 0.1375 | 1 | 1730 | 37 | 183 | 19 | 228 | 1 | 1 | 0.010787 | 52.4752 | 9.0556 | 11.1852 | 34.9392 | 29.7385 | 13.342 | 0.45642 | 151.203
2727455 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-998 35-03-M00998_35-03-M00998_41946318 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:40:58 | 25.11.2023 10:38:42 | 0.96222 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 139.3577 | 0 | 0 | 0 | 63.2703 | 0 | 14.7288 | 217.3568
2728119 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:45:49 | 25.11.2023 20:44:05 | 4.9711 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 3.9429 | 111.2822 | 590.0077 | 1003.2489 | 998.5205 | 116.2315 | 0 | 0 | 2823.2338
2728537 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:46:26 | 25.11.2023 22:24:09 | 0.62861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.47749 | 0 | 0 | 3.3806 | 2.6956 | 0 | 0 | 6.5537
2727332 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:06:37 | 25.11.2023 08:20:18 | 0.22806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16532 | 0 | 0 | 1.4546 | 1.3884 | 0 | 0 | 3.0083
2727647 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_45-78-L00606_2351950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:59:37 | 25.11.2023 13:04:15 | 2.0772 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 0 | 21.982
2727255 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ZEYTİNKÖY KÖK L04_2326927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:11:04 | 25.11.2023 06:05:45 | 0.91139 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.90907 | 90.0496 | 10.1803 | 66.9343 | 27.7904 | 29.4213 | 0 | 0 | 225.285
2727693 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:27:19 | 25.11.2023 11:44:26 | 0.28528 | 0 | 386 | 0 | 37 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.2346 | 0 | 11.665 | 0 | 4.7551 | 0 | 0 | 38.6547
2728088 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:28:53 | 25.11.2023 15:35:22 | 0.10806 | 2 | 340 | 10 | 276 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.41242 | 0.15798 | 1.7571 | 0.59253 | 0.23162 | 6.1486 | 0 | 0 | 9.3003
2728629 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_956695824_956695824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:20:16 | 26.11.2023 00:54:47 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21662
2727839 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2375 35-04-K02375_F_56364258_56364258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:34:41 | 25.11.2023 14:37:25 | 2.0456 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.222
2727985 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA OVA MAH.TR-1 45-72-L00190_A_56390168_56390168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:41:17 | 25.11.2023 19:41:00 | 5.9953 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314
2728483 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:40:13 | 25.11.2023 21:29:00 | 0.81306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.63912 | 0 | 0 | 4.5474 | 3.8481 | 0 | 0 | 9.0346
2728460 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:12:31 | 25.11.2023 21:31:00 | 1.3081 | 0 | 121 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8973 | 0 | 0.16574 | 689.7384 | 11.0796 | 0 | 0 | 739.8811
2728411 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:21:20 | 25.11.2023 19:44:22 | 0.38389 | 8 | 1329 | 4 | 122 | 5 | 97 | 1 | 0 | 0.84158 | 57.9563 | 0.80287 | 2.838 | 6.7158 | 10.631 | 136.9011 | 0 | 216.6865
2728603 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:15:14 | 25.11.2023 23:21:14 | 0.1 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 3.8017 | 0.60515 | 0.54633 | 18.7777 | 17.714 | 2.0604 | 0 | 43.5053
2728434 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:48:21 | 25.11.2023 20:12:15 | 0.39833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.32408 | 0 | 0 | 2.3308 | 2.1165 | 0 | 0 | 4.7715
2727535 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_TAMSA M12_100681117 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:12:00 | 25.11.2023 10:29:00 | 0.28333 | 0 | 18 | 0 | 3 | 18 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1.3593 | 0 | 0.010511 | 2.951 | 8.2402 | 534.3294 | 7.0537 | 553.944
2727252 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320339_953320339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:03:38 | 25.11.2023 07:51:14 | 2.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3863 | 0 | 0 | 13.3863
2727650 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1721 35-01-K01721_912539976_912539976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:59:19 | 25.11.2023 12:27:52 | 1.4758 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 4.6365 | 0 | 0 | 5.8196
2727229 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:34:50 | 25.11.2023 03:54:29 | 0.3275 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 191.8927 | 0 | 0 | 0 | 22.3382 | 0 | 0 | 214.2309
2727601 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:45:10 | 25.11.2023 10:51:38 | 0.10778 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10.1711 | 0 | 0.3863 | 0 | 3.8838 | 0 | 0 | 14.4413
2728268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:00:50 | 25.11.2023 19:09:34 | 1.1456 | 0 | 194 | 36 | 294 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83.2511 | 72.9158 | 374.8475 | 26.8965 | 73.6465 | 0 | 0 | 631.5574
2728242 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719092 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:40:50 | 25.11.2023 18:02:40 | 0.36389 | 0 | 478 | 1 | 42 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 26.5586 | 2.9613 | 15.8946 | 0.14269 | 9.9825 | 0 | 0 | 55.5397
2727750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1293 35-04-K01293_D AYD_5851603 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:56:55 | 25.11.2023 16:27:34 | 4.5108 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1416
2728062 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:05:20 | 25.11.2023 16:44:28 | 1.6522 | 1 | 497 | 104 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.70024 | 127.4293 | 193.5227 | 22.5009 | 53.7172 | 28.2929 | 0 | 0 | 426.1633
2728560 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_45-79-M00469_2358806 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:04:48 | 26.11.2023 02:03:07 | 3.9719 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3078
2728099 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_100774920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:35:30 | 25.11.2023 17:56:15 | 2.3458 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6995 | 0 | 51.3965 | 42.8198 | 1.4195 | 0 | 0 | 106.3353
2727266 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:03:15 | 25.11.2023 06:21:16 | 0.30028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20316 | 0 | 0 | 1.5485 | 1.3053 | 0 | 0 | 3.057
2727658 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:59 | 25.11.2023 12:04:03 | 1.1678 | 1 | 334 | 7 | 105 | 69 | 134 | 50 | 2 | 0.82211 | 71.4456 | 37.0629 | 26.7841 | 1174.5348 | 163.9712 | 17288.9849 | 6.8841 | 18770.4898
2728503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:53:30 | 25.11.2023 22:58:48 | 2.0883 | 3 | 691 | 51 | 264 | 8 | 43 | 0 | 0 | 1.506 | 250.3334 | 99.7832 | 73.5911 | 84.8945 | 20.1054 | 0 | 0 | 530.2135
2728254 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:38:53 | 25.11.2023 18:45:28 | 1.1097 | 1 | 136 | 37 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.4307 | 21.6059 | 5.3406 | 0 | 4.3831 | 0 | 0 | 63.7603
2728068 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:12:36 | 25.11.2023 15:15:14 | 0.043889 | 29 | 1484 | 57 | 136 | 30 | 232 | 5 | 1 | 0.57498 | 12.1208 | 1.25 | 1.0124 | 5.4193 | 5.2965 | 4.1514 | 1.9659 | 31.7915
2727807 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_A_91181426_91181426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:14:53 | 25.11.2023 13:40:21 | 1.4244 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8631 | 0 | 0 | 0 | 1.8698 | 0 | 0 | 6.733
2728116 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-539 M04_47615663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:47:42 | 25.11.2023 15:56:41 | 0.14972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 1.8728
2767409 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:09:10 | 25.11.2023 19:11:00 | 0.030556 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.053417 | 3.7377 | 0.17003 | 0.88901 | 1.1272 | 1.1401 | 0 | 0 | 7.1175
2728162 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_950437581_950437581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:39:09 | 25.11.2023 19:19:13 | 2.6678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035
2727970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:57:28 | 25.11.2023 14:14:40 | 0.28667 | 1 | 496 | 0 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.19576 | 22.7313 | 0 | 0 | 5.6169 | 9.6916 | 0 | 0 | 38.2355
2727312 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_35-29-L00329_2347066 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:33:50 | 25.11.2023 08:38:11 | 1.0725 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 19.6575 | 0 | 0 | 20.5169
2728563 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-511 35-01-K00511_F 1F_5922966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 21:40:36 | 26.11.2023 02:02:34 | 4.3661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1319 | 0 | 0 | 0 | 83.8794 | 0 | 0 | 84.0113
2728214 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-6 45-73-M00417_45-73-M00417_2354259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:15:03 | 25.11.2023 20:11:58 | 2.9486 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.118 | 0 | 10.8896 | 0 | 48.9812 | 0 | 0 | 83.9888
2727335 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110 c3b_5958396 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:11:01 | 25.11.2023 14:52:11 | 6.6861 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.3575 | 0 | 0 | 0 | 185.9122 | 0 | 0 | 253.2697
2727999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139751 M06_53139751 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:49:44 | 25.11.2023 15:25:34 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728191 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ ÇAMGEÇİDİ TR-14 35-31-L00272_35-31-L00272_2355661 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:06:49 | 25.11.2023 20:10:32 | 4.0619 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1957 | 0 | 3.6311 | 0 | 7.8615 | 0 | 0 | 27.6883
2728465 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:16:00 | 25.11.2023 21:14:57 | 0.9825 | 3 | 382 | 149 | 60 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.75515 | 46.3697 | 47.7988 | 6.7671 | 0.8971 | 11.6058 | 0 | 0 | 114.1936
2727527 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:08:54 | 25.11.2023 10:11:00 | 0.035 | 4 | 516 | 8 | 99 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0.040018 | 3.3235 | 0.065163 | 0.67471 | 0.18698 | 1.3458 | 7.5686 | 0 | 13.2047
2728586 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_10898408 3-3C3b_5920049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:58:06 | 26.11.2023 01:44:39 | 2.7758 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.0941 | 0 | 0 | 0 | 0.83973 | 0 | 0 | 42.9338
2728477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:01:14 | 25.11.2023 23:08:00 | 3.1128 | 1 | 161 | 10 | 13 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.083992 | 108.3829 | 26.1497 | 19.5288 | 4.3249 | 26.3411 | 0 | 0 | 184.8113
2727481 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:52:26 | 25.11.2023 10:16:00 | 0.39278 | 4 | 379 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 79.7195 | 47.5621 | 164.108 | 0.42965 | 12.5041 | 11.3113 | 112.665 | 0 | 428.2996
2728417 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:07:43 | 25.11.2023 22:22:21 | 3.2439 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1604 | 0 | 10.7165 | 0 | 36.8088 | 0 | 0 | 54.6856
2727684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | GEDİK TR-1 35-31-L00135_ H_95977375 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:37:31 | 25.11.2023 13:11:03 | 3.5589 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1669 | 0 | 1.5947 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 | 19.0483
2727352 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1721 35-01-K01721_A_56378353_56378353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:29:50 | 25.11.2023 10:35:02 | 2.0867 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.991 | 0 | 0 | 0 | 0.23986 | 0 | 0 | 10.2308
2727648 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2703 35-01-M02703__83841826_83841826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:56:58 | 25.11.2023 12:43:22 | 0.77333 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 21.3208 | 0 | 0 | 0 | 24.2579 | 0 | 8.6044 | 54.183
2727289 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_52993244 M06_52993244 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:58:04 | 25.11.2023 09:05:37 | 2.1258 | 3 | 149 | 0 | 24 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1.6901 | 46.1736 | 0 | 8.8745 | 1.0265 | 21.8495 | 0 | 0 | 79.6143
2728285 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2639 35-03-M02639_910428309_910428309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:02:40 | 25.11.2023 22:28:25 | 4.4292 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7462 | 0 | 0 | 0 | 0.24286 | 0 | 0 | 7.9891
2728225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2105171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:26:00 | 25.11.2023 17:27:09 | 0.019167 | 4 | 981 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.3089 | 2.142 | 0.20861 | 0.29687 | 0.10282 | 0.53073 | 0 | 0 | 3.59
2727638 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2058477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:53:46 | 25.11.2023 11:50:49 | 0.95083 | 0 | 676 | 2 | 11 | 12 | 95 | 21 | 0 | 0 | 121.0841 | 20.5697 | 2.6476 | 159.4431 | 118.981 | 10129.6113 | 0 | 10552.3368
2728033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_75293611 M03_75293611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:41:03 | 25.11.2023 14:46:13 | 0.086111 | 1 | 131 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0.015779 | 1.7556 | 0.63913 | 0.071996 | 1.322 | 0.19229 | 12.3307 | 0 | 16.3275
2727226 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:34:21 | 25.11.2023 03:50:18 | 0.26583 | 0 | 3789 | 0 | 0 | 17 | 405 | 1 | 0 | 0 | 170.1613 | 0 | 0 | 225.0349 | 72.1568 | 4.0178 | 0 | 471.3707
2728128 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_955263041_955263041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:52:25 | 25.11.2023 21:39:50 | 5.7903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727249 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_TR-47 MERYEMANA L04_76785316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:49:20 | 25.11.2023 05:45:54 | 0.94278 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.1768 | 0.79654 | 0.43194 | 65.7643 | 10.787 | 0 | 0 | 77.9565
2728245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_B_56361627_56361627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:36:41 | 25.11.2023 19:17:49 | 1.6856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167
2727512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:00:30 | 25.11.2023 13:59:25 | 3.9819 | 0 | 53 | 4 | 122 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 48.1848 | 83.1079 | 333.0142 | 29.2428 | 153.8272 | 0 | 0 | 647.377
2727939 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:01:00 | 25.11.2023 15:58:00 | 7.95 | 0 | 22 | 12 | 127 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 70.8278 | 359.127 | 801.4419 | 190.4411 | 248.8475 | 635.1572 | 0 | 2305.8425
2727461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:40:49 | 25.11.2023 10:33:00 | 0.86972 | 3 | 1666 | 1 | 100 | 23 | 185 | 4 | 0 | 0.26564 | 284.724 | 0.45714 | 20.1861 | 1100.1998 | 176.8425 | 1139.0602 | 0 | 2721.7354
2727916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:32:50 | 25.11.2023 18:55:05 | 5.3708 | 4 | 55 | 1 | 6 | 17 | 52 | 3 | 0 | 30.1975 | 51.265 | 6.3177 | 27.4798 | 954.7298 | 218.3688 | 1707.0932 | 0 | 2995.4518
2728457 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:10:29 | 25.11.2023 22:02:56 | 1.8742 | 3 | 17 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1.2851 | 8.787 | 11.332 | 3.5897 | 125.6961 | 28.4535 | 13.5235 | 0 | 192.6669
2728171 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:46:01 | 25.11.2023 16:54:40 | 0.14417 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.1823 | 0 | 0.56696 | 0 | 4.6508 | 0 | 0 | 18.4
2727206 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_GÖLOVA M07_50064045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:38:56 | 25.11.2023 05:08:38 | 2.495 | 0 | 70 | 3 | 22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.584 | 1.3895 | 11.5524 | 4.5543 | 3.8043 | 0 | 0 | 40.8843
2727183 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 00:34:19 | 25.11.2023 00:58:05 | 0.39611 | 4 | 2665 | 145 | 335 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0.27987 | 164.1159 | 32.9729 | 27.1627 | 3.7138 | 19.6015 | 0 | 0 | 247.8467
2728002 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:09:59 | 25.11.2023 14:27:30 | 0.29194 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 13.6148 | 2.0181 | 0.40025 | 5.615 | 14.2427 | 20.4086 | 0 | 56.2994
2727375 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:00:22 | 25.11.2023 11:44:22 | 2.7333 | 15 | 905 | 2 | 25 | 4 | 55 | 0 | 0 | 8.9908 | 266.3719 | 1.5798 | 20.7378 | 300.6231 | 46.0159 | 0 | 0 | 644.3192
2727661 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:13:20 | 25.11.2023 16:14:56 | 5.0267 | 2 | 106 | 38 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3.1518 | 106.5478 | 449.9213 | 19.5756 | 299.5737 | 50.6621 | 0 | 0 | 929.4323
2727269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ SULAMA L07_2074338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:12:32 | 25.11.2023 09:32:15 | 3.3286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8184 | 0 | 23.0313 | 0 | 0 | 54.8497
2727418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:24:20 | 25.11.2023 09:27:30 | 0.052778 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1.5597 | 5.5367 | 1.5331 | 0 | 5.1512 | 1.3064 | 0.38106 | 0 | 15.4682
2728500 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_C m23/c2b_5781772 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:28:00 | 25.11.2023 22:55:19 | 4.4553 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.2418 | 0 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 29.7983
2727856 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_B_56376036_56376036 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:51:24 | 25.11.2023 15:40:37 | 2.8203 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.6996 | 0 | 0 | 0 | 23.9425 | 0 | 0 | 106.642
2727879 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-93 35-26-M00093_TR-94 M03_65977744 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:06:12 | 25.11.2023 17:15:02 | 4.1472 | 0 | 1251 | 0 | 49 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1070.5649 | 0 | 46.9247 | 0 | 394.0412 | 0 | 0 | 1511.5308
2727215 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2053529 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:53:59 | 25.11.2023 03:15:37 | 0.36056 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 49.7035 | 0 | 0 | 0 | 44.1794 | 0 | 0 | 93.8828
2728228 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2058792 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:31:09 | 25.11.2023 18:02:30 | 0.5225 | 0 | 3238 | 11 | 749 | 23 | 850 | 3 | 0 | 0 | 269.3719 | 11.5043 | 155.3166 | 126.6411 | 198.2172 | 62.8319 | 0 | 823.883
2727292 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SONİŞ TR 35-26-M01125_DAĞITIM TRAFO SONİŞ TR M01_66056321 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:02:37 | 25.11.2023 09:02:50 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9332 | 66.9332
2728025 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:34:20 | 25.11.2023 15:28:13 | 0.89806 | 0 | 699 | 0 | 107 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 70.1651 | 0 | 10.6353 | 6.377 | 71.9651 | 0 | 0 | 159.1425
2727292 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:02:50 | 25.11.2023 09:54:00 | 0.85278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9323 | 2.7732 | 2341.4062 | 87.74 | 2462.8518
2728474 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_95000652335_95000652335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:13:42 | 25.11.2023 23:43:25 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728136 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:59:33 | 25.11.2023 18:33:30 | 2.5658 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5459 | 0 | 11.1131 | 0 | 34.7573 | 0 | 0 | 51.4163
2727887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | PELİTALAN TR-2 45-71-M01571_45-71-M01571_2371456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:12:26 | 25.11.2023 17:57:30 | 4.7511 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.7597 | 0 | 0 | 0 | 16.2436 | 0 | 0 | 74.0033
2727200 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-5 K35_2310276 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:08:20 | 25.11.2023 02:11:18 | 0.049444 | 0 | 4771 | 0 | 1 | 0 | 300 | 0 | 3 | 0 | 39.2066 | 0 | 0.029759 | 0 | 8.1737 | 0 | 4.259 | 51.669
2727495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:55:20 | 25.11.2023 09:56:21 | 0.016944 | 0 | 656 | 15 | 121 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.97835 | 0.48335 | 1.2491 | 0.2319 | 1.2445 | 0 | 0 | 4.1872
2728374 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:46:12 | 25.11.2023 19:59:47 | 1.2264 | 0 | 5 | 60 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0177 | 42.3887 | 19.2469 | 86.8836 | 2.7251 | 0 | 0 | 153.262
2728182 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_GÖKÇEALAN KÖY L02_76583383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:54:25 | 25.11.2023 19:59:05 | 3.0778 | 2 | 529 | 0 | 39 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0.82185 | 393.2487 | 0 | 5.9638 | 0 | 76.8399 | 22.063 | 81.0331 | 579.9703
2727441 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:35:11 | 25.11.2023 11:12:12 | 1.6169 | 2 | 1964 | 5 | 15 | 11 | 281 | 0 | 1 | 1.1149 | 308.456 | 1365.134 | 5.0003 | 161.1806 | 250.064 | 0 | 4.7392 | 2095.689
2727687 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-93 35-26-M00093_DM-5/TR-22 M02_65977742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:09:29 | 25.11.2023 12:58:35 | 1.8183 | 0 | 1882 | 0 | 54 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 693.7748 | 0 | 19.5788 | 0 | 330.5464 | 0 | 0 | 1043.9
2728428 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_98964055_98964055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:41:32 | 25.11.2023 22:21:03 | 2.6586 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7593
2727246 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:41:30 | 25.11.2023 06:29:00 | 1.7917 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 5.0266 | 6.4441 | 0 | 0.16956 | 0 | 0 | 0 | 11.8358
2727541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:14:33 | 25.11.2023 10:43:40 | 0.48528 | 3 | 1646 | 0 | 1 | 4 | 101 | 0 | 0 | 23.8458 | 97.6727 | 0 | 0 | 10.5388 | 34.2172 | 0 | 0 | 166.2746
2727787 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:16:35 | 25.11.2023 13:40:18 | 1.3953 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5.7103 | 9.7791 | 124.7174 | 55.1886 | 5.2516 | 178.0289 | 0 | 378.6759
2728082 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_A_77288362_77288362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:18:48 | 25.11.2023 23:42:04 | 8.3878 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 12.8711
2728317 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__56407810_56407810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:18 | 25.11.2023 19:39:00 | 1.5117 | 0 | 210 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.731 | 0 | 0 | 0 | 7.4411 | 0 | 0 | 77.1721
2727392 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:11:03 | 25.11.2023 09:55:00 | 0.7325 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.6405 | 2.0048 | 10.5934 | 6.6601 | 15.8252 | 0 | 0 | 97.7239
2727415 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:23:14 | 25.11.2023 09:26:13 | 0.049722 | 77 | 7653 | 4 | 189 | 24 | 860 | 0 | 1 | 31.0402 | 118.2132 | 0.15108 | 2.9225 | 26.8993 | 35.8848 | 0 | 0.083751 | 215.1948
2727203 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | SABRİOĞLU TARIM PETROL ÖZEL TR 45-84-L00178Ö_ H_50184656 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:17:20 | 25.11.2023 03:28:44 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3293 | 0 | 0 | 0 | 7.3293
2727584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220939_953220939 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:33:05 | 25.11.2023 17:11:11 | 6.635 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3338
2728148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-251 35-18-L00251_C C1_5956396 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:18:03 | 25.11.2023 21:00:11 | 4.7022 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.2655 | 0 | 0 | 0 | 0.36815 | 0 | 0 | 37.6336
2727484 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:37:00 | 25.11.2023 13:21:44 | 3.7456 | 0 | 2490 | 0 | 85 | 5 | 223 | 0 | 3 | 0 | 1588.421 | 0 | 344.156 | 21.5667 | 513.1355 | 0 | 131.9243 | 2599.2035
2727721 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_B_93882157_93882157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:43:05 | 25.11.2023 13:33:09 | 1.8344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70546
2728440 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:29:00 | 25.11.2023 20:59:31 | 1.5086 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 256.6794 | 0 | 0.16548 | 0 | 41.3644 | 0 | 0 | 298.2093
2727315 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:43:13 | 25.11.2023 07:54:40 | 0.19083 | 0 | 1137 | 1 | 313 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 17.1457 | 0 | 3.8457 | 2.4518 | 13.2755 | 0 | 0 | 36.7187
2728262 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_MENTEŞ ÖZEL TR L01_2116375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:46:21 | 25.11.2023 19:43:18 | 1.9492 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.8418 | 0 | 0 | 0 | 12.3455 | 0 | 0 | 0 | 68.1873
2727707 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:37:10 | 25.11.2023 11:42:30 | 0.088889 | 1 | 1783 | 11 | 540 | 17 | 349 | 9 | 2 | 0.031539 | 19.9766 | 1.0124 | 11.3116 | 16.6096 | 18.609 | 84.1242 | 11.0879 | 162.763
2727756 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 12:05:13 | 25.11.2023 14:43:06 | 2.6314 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1696.8577 | 0 | 0 | 0 | 293.4939 | 0 | 0 | 1990.3516
2727621 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-2 L15_2314539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:47:07 | 25.11.2023 12:56:34 | 2.1575 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4538 | 0 | 0 | 0 | 46.4538
2728397 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ASARLIK-2 M09_2052840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:05:58 | 25.11.2023 19:47:37 | 0.69417 | 0 | 6243 | 0 | 0 | 1 | 502 | 0 | 0 | 0 | 1025.2804 | 0 | 0 | 3.323 | 233.6864 | 0 | 0 | 1262.2898
2727223 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 03:29:34 | 25.11.2023 04:00:42 | 0.51889 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 6.839 | 25.5556 | 4.051 | 2.419 | 73.3321 | 74.5429 | 4.4886 | 0 | 191.2281
2728005 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3488 35-04-K03488_K-244 K02_2117582 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:15:23 | 25.11.2023 14:17:50 | 0.040833 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10.5165 | 0 | 0 | 0 | 0.84307 | 0 | 0 | 11.3596
2728497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1402 35-01-M01402_E E1_53131662 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:46:19 | 26.11.2023 00:22:13 | 3.5983 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1217 | 0 | 0 | 0 | 38.367 | 0 | 0 | 62.4887
2727272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:12:32 | 25.11.2023 06:35:34 | 0.38389 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.1242 | 0 | 28.7123 | 0 | 1.3333 | 0 | 16.3171 | 0 | 49.4869
2727764 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:11:24 | 25.11.2023 12:14:33 | 0.0525 | 0 | 2344 | 31 | 733 | 35 | 679 | 2 | 0 | 0 | 23.9982 | 3.4712 | 21.9189 | 4.7892 | 22.6628 | 22.2719 | 0 | 99.1121
2728105 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_BAŞPINAR TR-1 L03_72214045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:39:23 | 25.11.2023 18:21:46 | 2.7064 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3925 | 0 | 5.386 | 0 | 38.4206 | 0 | 0 | 51.1991
2728354 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_A_91419713_91419713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:30:26 | 25.11.2023 23:40:04 | 5.1606 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274.8746 | 0 | 0 | 0 | 38.9938 | 0 | 0 | 313.8683
2728205 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:11:50 | 25.11.2023 18:11:17 | 0.99083 | 0 | 328 | 0 | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 49.6518 | 0 | 4.7874 | 17.6872 | 32.6082 | 0 | 0 | 104.7347
2727475 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:48:30 | 25.11.2023 10:33:11 | 0.74472 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16.9279 | 147.33 | 1.2973 | 147.5411 | 13.5311 | 1080.4855 | 0 | 1407.1129
2727452 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:38:44 | 25.11.2023 11:04:00 | 1.4211 | 27 | 184 | 26 | 12 | 51 | 61 | 2 | 0 | 21.2168 | 58.4238 | 116.8984 | 4.5081 | 4171.4008 | 40.7749 | 767.2796 | 0 | 5180.5024
2727521 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:07:39 | 25.11.2023 12:08:20 | 2.0114 | 0 | 111 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 94.1715 | 0 | 5.7249 | 1423.6168 | 27.7114 | 0 | 0 | 1551.2245
2728185 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:54:06 | 25.11.2023 17:46:04 | 0.86611 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18737
2727899 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:25:01 | 25.11.2023 13:59:41 | 0.57778 | 0 | 1887 | 25 | 69 | 9 | 216 | 2 | 0 | 0 | 176.0107 | 35.2575 | 28.8724 | 21.6011 | 63.8275 | 112.9378 | 0 | 438.5071
2727235 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 03:39:00 | 25.11.2023 03:58:02 | 0.31722 | 0 | 9 | 42 | 88 | 17 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0.47316 | 7.7725 | 8.2614 | 44.2004 | 10.2488 | 113.0129 | 0 | 183.9692
2728640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3124 LAKA TR-1 35-02-K03124_99653304_99653304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:46:46 | 26.11.2023 01:59:56 | 2.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95789 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 0 | 2.1695
2727993 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:07:21 | 25.11.2023 14:30:20 | 0.38306 | 4 | 853 | 20 | 98 | 6 | 193 | 2 | 0 | 0.39711 | 50.9147 | 5.4106 | 3.445 | 2.4558 | 21.2099 | 23.9196 | 0 | 107.7528
2727212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SARUHANLI-1 M10_2313114 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:50:24 | 25.11.2023 08:46:28 | 5.9344 | 8 | 2412 | 313 | 400 | 49 | 315 | 16 | 2 | 18.0688 | 2171.9416 | 3831.7154 | 266.5311 | 3033.5611 | 766.5059 | 9019.1455 | 38.8501 | 19146.3195
2727243 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:28:30 | 25.11.2023 05:35:25 | 1.1153 | 1 | 352 | 2 | 11 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0.50773 | 24.2843 | 3.1619 | 1.5172 | 1.7717 | 6.7806 | 12.8052 | 0 | 50.8287
2728122 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_5670840_56358492_56358492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:52:07 | 25.11.2023 23:06:41 | 7.2428 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.234 | 0 | 1.4618 | 0 | 23.2645 | 0 | 0 | 58.9603
2727435 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:32:55 | 25.11.2023 10:15:42 | 0.71306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8421 | 0 | 0 | 0 | 3.4668 | 0 | 0 | 16.3089
2728039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_YAĞBASAN-KARASAVCI ÇIKIŞI M06_66671035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:42:50 | 25.11.2023 19:15:36 | 4.5461 | 2 | 170 | 87 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.256 | 117.382 | 36.5961 | 36.5656 | 57.4886 | 4.1619 | 0 | 0 | 253.4502
2727389 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:06:20 | 25.11.2023 09:29:01 | 0.37806 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.946 | 1.014 | 13.1788 | 14.1193 | 1.4511 | 9.311 | 0 | 47.0201
2728231 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_B_56359786_56359786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:26:26 | 25.11.2023 19:00:26 | 1.5667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3389
2727644 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:00:22 | 25.11.2023 12:42:41 | 1.7053 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.0363 | 43.144 | 2.1479 | 0 | 5.3689 | 1.9943 | 0 | 0 | 53.6913
2727690 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956504867_956504867 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:09:36 | 25.11.2023 13:21:34 | 2.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64522
2727346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-11 45-72-M00426_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111048 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:14:56 | 25.11.2023 10:49:12 | 2.5711 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9584 | 0 | 0.33357 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 32.4919
2727295 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:12:59 | 25.11.2023 11:00:12 | 3.7869 | 7 | 398 | 305 | 356 | 25 | 62 | 1 | 0 | 3.1106 | 167.9063 | 249.6382 | 90.3051 | 21.5626 | 55.6764 | 1838.2436 | 0 | 2426.443
2727836 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_E_56357191_56357191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:57:10 | 25.11.2023 13:56:53 | 1.9953 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7732 | 0 | 4.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.673
2727890 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2062385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:16:32 | 25.11.2023 15:28:04 | 2.1922 | 0 | 1046 | 8 | 428 | 15 | 231 | 2 | 0 | 0 | 32.1442 | 4.3262 | 29.8324 | 55.4837 | 67.6627 | 233.3921 | 0 | 422.8412
2728294 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:03:50 | 25.11.2023 18:18:23 | 0.2425 | 1 | 1571 | 17 | 462 | 14 | 317 | 0 | 1 | 0.22559 | 94.7025 | 21.6772 | 73.7067 | 21.8119 | 39.22 | 0 | 0.18167 | 251.5255
2727275 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2055978 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:57:50 | 25.11.2023 06:54:04 | 0.93722 | 10 | 798 | 0 | 16 | 12 | 91 | 1 | 0 | 12.9239 | 89.3419 | 0 | 1.586 | 68.8033 | 44.7218 | 58.2054 | 0 | 275.5823
2727867 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:01:01 | 25.11.2023 16:33:13 | 3.5367 | 2 | 353 | 47 | 24 | 15 | 48 | 0 | 0 | 4.3459 | 160.7232 | 159.3802 | 21.0174 | 435.2831 | 78.0406 | 0 | 0 | 858.7905
2727604 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_TAHTALI-1 M36_2124342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:46:10 | 25.11.2023 10:53:18 | 0.11889 | 2 | 1954 | 35 | 20 | 14 | 269 | 7 | 3 | 0.737 | 51.3984 | 0.8563 | 0.18304 | 31.0704 | 24.1542 | 65.5116 | 10.5012 | 184.4121
2728463 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_911520785_911520785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:10:12 | 25.11.2023 21:26:57 | 1.2792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80993
2728365 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_MENEMEN TR-14 L05_66579835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:37:27 | 25.11.2023 18:59:16 | 0.36361 | 1 | 3091 | 0 | 15 | 5 | 437 | 2 | 0 | 5.4064 | 308.32 | 0 | 1.9257 | 26.2008 | 110.6649 | 30.8357 | 0 | 483.3535
2727824 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | MAVİKÖŞE TR-2 35-17-M00225_35-17-M00225_2375596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:42:22 | 25.11.2023 16:46:56 | 4.0761 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0795 | 0 | 0 | 0 | 31.0107 | 0 | 0 | 54.0902
2727753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138488 L02_53138488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:49:23 | 25.11.2023 14:23:03 | 3.5611 | 2 | 1150 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 158.8337 | 411.0447 | 0 | 0 | 1.1412 | 115.5843 | 0 | 0 | 686.604
2728251 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_74252552 M03_74252552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:47:13 | 25.11.2023 17:56:28 | 0.15417 | 0 | 251 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.4481 | 0 | 0 | 0.31857 | 1.4677 | 0 | 0 | 7.2343
2728357 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453037_950453037 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:32:51 | 26.11.2023 01:15:04 | 6.7036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.511
2728016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:20:20 | 25.11.2023 16:01:53 | 1.6925 | 9 | 2 | 195 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.95397 | 0 | 28.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9892
2727953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_84885056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:49:20 | 25.11.2023 16:06:39 | 2.2886 | 1 | 115 | 6 | 39 | 5 | 21 | 0 | 0 | 31.6848 | 27.8903 | 7.8091 | 132.8923 | 242.3899 | 71.0035 | 0 | 0 | 513.6699
2727816 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HIRKALI TR-1 45-74-M00229_945581971_945581971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:35:24 | 25.11.2023 14:00:58 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12766
2727561 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:23:15 | 25.11.2023 13:11:59 | 2.8122 | 3 | 539 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1.502 | 122.3067 | 6.5363 | 0 | 34.6934 | 13.7116 | 0 | 0 | 178.75
2727710 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_İZSU ARITMA M04_72117223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:38:31 | 25.11.2023 11:48:23 | 0.16444 | 1 | 2474 | 1 | 161 | 10 | 249 | 1 | 1 | 1.5993 | 47.2491 | 0.56213 | 10.5834 | 73.4627 | 31.1529 | 2.1576 | 0 | 166.767
2727667 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3608 35-01-K03608_A_56376037_56376037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:18:19 | 25.11.2023 12:45:01 | 1.445 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48.0338 | 0 | 0 | 0 | 9.0013 | 0 | 0 | 57.0351
2728600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138488 L02_53138488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:10:53 | 26.11.2023 00:16:09 | 1.0878 | 2 | 643 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 48.9556 | 58.6902 | 0 | 0 | 0.28783 | 14.1129 | 0 | 0 | 122.0464
2727518 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:05:24 | 25.11.2023 10:30:15 | 0.41417 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 20.2841 | 2.795 | 0.59518 | 8.7142 | 21.8326 | 35.4276 | 0 | 89.6488
2728451 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:03:00 | 25.11.2023 20:05:24 | 0.04 | 1 | 6208 | 32 | 62 | 47 | 1501 | 16 | 13 | 0.01925 | 57.2361 | 4.5125 | 1.3782 | 41.9655 | 39.7558 | 14.7131 | 4.4989 | 164.0794
2727369 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_URLA İM L07_76784558 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:53:31 | 25.11.2023 09:05:30 | 0.19972 | 10 | 4794 | 0 | 107 | 9 | 439 | 0 | 2 | 23.7977 | 201.9971 | 0 | 3.5452 | 44.1296 | 83.0769 | 0 | 1.6879 | 358.2344
2727910 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:32:20 | 25.11.2023 13:32:50 | 0.0083333 | 4 | 123 | 21 | 36 | 28 | 16 | 2 | 0 | 0.011794 | 0.13465 | 0.27641 | 0.05837 | 2.2397 | 0.065633 | 1.1405 | 0 | 3.927
2727831 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53134977 M03_53134977 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:08:42 | 25.11.2023 13:16:57 | 1.1375 | 1 | 403 | 3 | 19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.22141 | 25.0105 | 2.7835 | 16.0635 | 9.4116 | 4.1108 | 0 | 0 | 57.6013
2727570 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-4 M010_82862634 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:24:31 | 25.11.2023 13:21:39 | 2.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3652 | 0 | 5752.0442 | 0 | 5762.4094
2727808 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:24:30 | 25.11.2023 13:53:52 | 1.4894 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.8278 | 0 | 70.3528 | 11.2353 | 70.6614 | 1.3387 | 0 | 0 | 156.4161
2728000 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3184 35-04-K03184_99526508_99526508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:59:35 | 25.11.2023 16:32:27 | 2.5478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3644
2766182 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HatBaşıAyırıcı_53132697 M03_53132697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:21:36 | 25.11.2023 22:06:49 | 6.7536 | 0 | 74 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 85.7132 | 0 | 21.993 | 0 | 141.3388 | 0 | 0 | 249.045
2727290 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:27:10 | 25.11.2023 08:42:41 | 3.2586 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 63.7652 | 8.8183 | 114.268 | 105.6534 | 9.6977 | 56.6592 | 0 | 358.8619
2728123 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YAMANDERE TR-2 35-29-L00312_35-29-L00312_2374212 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:50:09 | 25.11.2023 23:24:34 | 7.5736 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.1389 | 0 | 5.2382 | 0 | 21.1236 | 0 | 0 | 53.5007
2727436 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:33:01 | 25.11.2023 09:38:50 | 0.096944 | 3 | 1666 | 1 | 100 | 23 | 185 | 4 | 0 | 0.029843 | 31.9026 | 0.052004 | 2.2498 | 121.7457 | 19.5617 | 123.9708 | 0 | 299.5124
2727739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:55:35 | 25.11.2023 13:19:48 | 1.4036 | 2 | 0 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38991 | 0 | 175.7418 | 1.7048 | 15.5437 | 0 | 0 | 0 | 193.3803
2727685 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:24:20 | 25.11.2023 12:49:31 | 1.4197 | 1 | 1571 | 17 | 462 | 14 | 317 | 0 | 1 | 0.95655 | 467.6054 | 117.7619 | 372.146 | 126.864 | 245.3421 | 0 | 2.5173 | 1333.1932
2728226 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_47890069_56378882_56378882 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:20:57 | 26.11.2023 00:08:17 | 7.7889 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.565 | 0 | 1.5042 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 34.095
2727347 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3012 35-04-K03012_954708002_954708002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:17:19 | 25.11.2023 10:41:54 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70837 | 0 | 0 | 0.70837
2727198 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:01:20 | 25.11.2023 02:20:58 | 0.32722 | 1 | 1741 | 0 | 12 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0.051617 | 131.7386 | 0 | 0.2937 | 1.0649 | 11.0458 | 0 | 0 | 144.1947
2728034 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_35-20-M00005_66530864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:37:46 | 25.11.2023 19:37:25 | 4.9942 | 0 | 326 | 0 | 11 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 357.2171 | 0 | 17.4207 | 0 | 380.4331 | 0 | 0 | 755.0709
2728031 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:25:00 | 25.11.2023 16:11:22 | 4.7728 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4858
2727885 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-26 M04_2329484 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:10:12 | 25.11.2023 15:32:59 | 2.3797 | 0 | 643 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 206.5072 | 0 | 0 | 0 | 296.0123 | 0 | 0 | 502.5196
2727393 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-530 35-02-M00530_915020677_915020677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:10:32 | 25.11.2023 11:04:00 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 2.607
2727819 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:37:10 | 25.11.2023 12:59:37 | 0.37417 | 0 | 8 | 32 | 74 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.36629 | 10.2072 | 19.1036 | 11.7378 | 3.4663 | 11.3815 | 0 | 56.2628
2728103 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRBEYLİ TR-5 35-26-M01421_35-26-M01421_76954331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:36:54 | 25.11.2023 22:20:53 | 6.7331 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.933 | 0 | 55.5586 | 0 | 75.0489 | 0 | 0 | 157.5405
2728223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:23:42 | 25.11.2023 17:37:10 | 0.22444 | 0 | 699 | 16 | 218 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 45.5943 | 5.4231 | 21.8701 | 16.3614 | 29.2525 | 0 | 0 | 118.5014
2727470 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:45:28 | 25.11.2023 10:37:14 | 0.86278 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45221 | 6.1025 | 0 | 1.1929 | 0 | 0 | 7.7476
2728146 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_MENEMEN TR-45 L03_66723955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:18:20 | 25.11.2023 16:51:14 | 0.54833 | 0 | 1381 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 142.055 | 0 | 0 | 0 | 90.1316 | 0 | 0 | 232.1866
2727705 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:36:30 | 25.11.2023 11:45:30 | 0.15 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.062058 | 5.9557 | 0.35545 | 2.3168 | 2.6827 | 1.1862 | 0 | 0 | 12.5589
2728360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-23 45-78-M00181_953252338_953252338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:49 | 25.11.2023 20:29:43 | 2.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727278 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KAYACIK KÖK 45-75-M00065_SARIALİLER M03_84267114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:20:20 | 25.11.2023 06:21:38 | 0.021667 | 2 | 261 | 1 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0072138 | 0.18377 | 0.011107 | 0.092097 | 0 | 0.063807 | 0 | 0 | 0.358
2728346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:07:42 | 25.11.2023 18:52:48 | 0.75167 | 91 | 26911 | 72 | 1176 | 171 | 2533 | 16 | 6 | 47.7009 | 4565.3355 | 121.2027 | 269.1941 | 2125.6778 | 1468.3089 | 501.7722 | 39.2692 | 9138.4614
2727719 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_PAŞATIMARI-2 KÖK M02_89801451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:44:50 | 25.11.2023 12:26:35 | 0.69583 | 8 | 7 | 106 | 161 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.74322 | 0.63709 | 2.711 | 13.1026 | 0.17767 | 0.92469 | 0 | 0 | 18.2962
2728154 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:28:50 | 25.11.2023 18:48:13 | 2.3231 | 0 | 685 | 0 | 65 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 203.3216 | 0 | 76.5211 | 2.9953 | 114.4878 | 0 | 0 | 397.3258
2728652 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-6 35-30-M00229_B_56404760_56404760 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:48:56 | 26.11.2023 02:19:00 | 2.5011 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086
2727413 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ŞAHYAR TR-4 45-73-M00193_A_56393933_56393933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:18:32 | 25.11.2023 13:25:11 | 4.1108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2596
2728011 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_ÇATAL L05_2331074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:19:00 | 25.11.2023 15:34:41 | 1.2614 | 18 | 1781 | 57 | 206 | 22 | 186 | 4 | 0 | 12.5007 | 303.4171 | 136.5614 | 67.796 | 118.1431 | 82.7881 | 171.428 | 0 | 892.6344
2727370 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_HatBaşıAyırıcı_53137323 L06_53137323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:53:31 | 25.11.2023 09:01:02 | 0.12528 | 0 | 287 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.0694 | 0.071129 | 0.082151 | 7.005 | 1.4654 | 0 | 0 | 14.693
2727862 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:00:20 | 25.11.2023 13:23:16 | 0.38222 | 0 | 132 | 33 | 266 | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 8.9312 | 15.1848 | 39.0369 | 14.8024 | 10.9023 | 14.9992 | 0 | 103.8568
2727270 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2076433 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:12:32 | 25.11.2023 06:30:05 | 0.2925 | 1 | 1664 | 4 | 213 | 13 | 361 | 1 | 3 | 3.1633 | 64.7681 | 5.7389 | 31.4682 | 13.9881 | 44.074 | 12.2206 | 1.4849 | 176.9061
2727762 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_KANDAK M08_92842099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:08:24 | 25.11.2023 15:47:52 | 3.6578 | 0 | 99 | 0 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.6584 | 0 | 83.8387 | 0 | 19.2118 | 0 | 0 | 185.7089
2727642 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:54:18 | 25.11.2023 12:37:10 | 1.7144 | 0 | 440 | 8 | 53 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.1129 | 37.6819 | 4.4337 | 6.2302 | 3.266 | 0 | 0 | 106.7247
2728638 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_A a3_49409559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:48:56 | 26.11.2023 00:43:49 | 0.91472 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4319 | 0 | 0 | 0 | 2.8968 | 0 | 0 | 25.3287
2727974 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_35-25-M00003_72097215 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 13:51:55 | 25.11.2023 15:14:42 | 1.3797 | 0 | 129 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.746 | 0 | 0.11774 | 0 | 9.7042 | 0 | 0 | 44.5679
2727951 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2057976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:46:20 | 25.11.2023 14:46:44 | 1.0067 | 3 | 472 | 123 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 1.0099 | 83.1556 | 440.2828 | 3.5518 | 123.1182 | 20.8435 | 348.2892 | 0 | 1020.2509
2728446 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-16-L00047_35-16-L00047_71976765 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:56:10 | 25.11.2023 20:46:49 | 0.84417 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 130.8877 | 0 | 0 | 0 | 21.4176 | 0 | 0 | 152.3053
2727928 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_95433394 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:39:39 | 25.11.2023 14:32:50 | 0.88639 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5.551 | 0 | 0 | 0 | 40.0088 | 0 | 40.8118 | 86.3716
2727473 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇANDARLI-1 ÇIKIŞ M07_2115972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:46:18 | 25.11.2023 10:40:43 | 0.90694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91446
2728237 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_35-21-L00093_2376073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:37:04 | 26.11.2023 00:23:24 | 6.7722 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 81.6345 | 0 | 0 | 0 | 7.9867 | 0 | 7.3447 | 96.9658
2728166 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_UMURLU L05_2119138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:43:28 | 25.11.2023 17:07:11 | 0.39528 | 0 | 493 | 0 | 54 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 23.6039 | 0 | 0.40064 | 0.071861 | 9.2291 | 0 | 0 | 33.3055
2728492 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_35-24-L00026_72093983 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:47:43 | 25.11.2023 22:33:22 | 1.7608 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 52.7281 | 0 | 0 | 0 | 41.394 | 0 | 0 | 94.1221
2727187 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-734 35-01-K00734_K-1996 K06_47314192 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 01:08:30 | 25.11.2023 07:00:55 | 5.8736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1.4527 | 0 | 0 | 0 | 421.4541 | 0 | 0 | 422.9068
2728120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_GERİLİM-ÖLÇÜ - ÖDEMİŞ İM L03_66822220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:54:50 | 25.11.2023 15:57:40 | 0.047222 | 0 | 1046 | 8 | 428 | 15 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0.69298 | 0.091886 | 0.66303 | 1.1681 | 1.4272 | 4.5682 | 0 | 8.6115
2727258 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996149 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:26:10 | 25.11.2023 09:50:48 | 4.4106 | 1 | 385 | 1 | 38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.82309 | 161.2082 | 0 | 7.5195 | 0 | 43.0311 | 0 | 0 | 212.5819
2728323 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99009627_99009627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:14:05 | 25.11.2023 20:14:12 | 2.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61405
2727433 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:32:34 | 25.11.2023 10:26:35 | 0.90028 | 3 | 1304 | 3 | 22 | 25 | 186 | 2 | 0 | 2.3052 | 266.5451 | 3.5463 | 6.1618 | 85.1581 | 183.976 | 70.4561 | 0 | 618.1487
2727696 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2309298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:20:31 | 25.11.2023 11:54:15 | 0.56222 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8784 | 0.28022 | 0 | 0 | 0.76441 | 0 | 0 | 10.923
2728383 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-2 (KAPLAN ÇUKURU) 45-73-M01111_C_91456747_91456747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:43:53 | 26.11.2023 01:27:47 | 6.7317 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0864
2727241 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:18:32 | 25.11.2023 04:38:54 | 0.33944 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.24628 | 9.5696 | 32.5482 | 15.9356 | 9.5576 | 0 | 0 | 67.8573
2728183 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:55:21 | 25.11.2023 16:57:30 | 0.035833 | 2 | 1102 | 11 | 109 | 22 | 114 | 0 | 0 | 0.01773 | 12.506 | 0.62337 | 3.2795 | 5.1593 | 3.5363 | 0 | 0 | 25.1222
2727195 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-67 35-30-L00067_A_91162434_91162434 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 01:30:27 | 25.11.2023 01:56:22 | 0.43194 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6857 | 0 | 0 | 0 | 0.00040418 | 0 | 0 | 4.6861
2727293 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DÜNDARLI L01_72215397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:07:00 | 25.11.2023 07:33:08 | 0.43556 | 0 | 694 | 2 | 36 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35.3566 | 0.26546 | 3.006 | 3.2773 | 31.2475 | 0 | 0 | 73.1528
2727688 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_B_56406229_56406229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:04:49 | 25.11.2023 20:46:57 | 9.7022 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727653 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-10 45-78-M00183_953252157_953252157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:57:44 | 25.11.2023 17:14:07 | 6.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23
2728269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:59:50 | 25.11.2023 18:36:49 | 0.61639 | 0 | 501 | 0 | 24 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.889 | 0 | 1.0237 | 210.3696 | 17.3516 | 0 | 0 | 277.634
2727536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_ALTINYUNUS-OTEL L05_2092204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:03:16 | 25.11.2023 11:38:09 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.6969 | 0 | 0 | 0 | 377.6969
2727865 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:00:43 | 25.11.2023 13:20:53 | 0.33611 | 7 | 2164 | 60 | 266 | 28 | 369 | 0 | 0 | 0.47232 | 90.9353 | 29.69 | 61.8149 | 33.7549 | 79.9615 | 0 | 0 | 296.6289
2727822 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:39:30 | 25.11.2023 12:39:49 | 0.0052778 | 0 | 1290 | 2 | 202 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0.74831 | 0.0033322 | 0.0995 | 0.38649 | 0.60464 | 0 | 0 | 1.8423
2727845 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:48:34 | 25.11.2023 15:56:06 | 4.1256 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.38138 | 63.8623 | 89.2122 | 224.1093 | 1648.267 | 92.3385 | 469.6197 | 0 | 2587.7904
2727230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 03:34:29 | 25.11.2023 03:46:10 | 0.19472 | 0 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 26 | 0 | 103.3688 | 0 | 0 | 0 | 73.3302 | 0 | 45.8439 | 222.5428
2728194 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65313818 M03_65313818 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:58:09 | 25.11.2023 19:48:52 | 2.8453 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2855 | 0 | 0.33752 | 3.2865 | 12.1216 | 0 | 0 | 31.0311
2728535 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243663 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:41:48 | 25.11.2023 22:46:00 | 1.07 | 0 | 345 | 54 | 92 | 18 | 71 | 2 | 0 | 0 | 71.4108 | 23.8822 | 26.4325 | 349.2515 | 16.7694 | 589.0895 | 0 | 1076.8359
2727602 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-5 M37_2122984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:25:56 | 25.11.2023 10:53:38 | 0.46167 | 12 | 3724 | 21 | 105 | 13 | 428 | 0 | 0 | 2.2079 | 326.1113 | 18.1601 | 5.5156 | 19.0841 | 115.0821 | 0 | 0 | 486.161
2728512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_48613172_56369976_56369976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:08:26 | 25.11.2023 23:03:52 | 1.9239 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4233
2728406 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:13:03 | 25.11.2023 19:49:42 | 0.61083 | 1 | 245 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.16739 | 36.2394 | 10.122 | 11.419 | 15.4769 | 8.5379 | 0 | 0 | 81.9627
2727410 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135602 M02_53135602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:18:24 | 25.11.2023 10:46:36 | 1.47 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58724
2727802 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_B_56397906_56397906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:05:46 | 25.11.2023 15:53:16 | 3.7917 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0298
2727622 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:51:54 | 25.11.2023 16:54:56 | 6.0506 | 1 | 275 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 7.95 | 261.2433 | 0 | 4.3681 | 10.7687 | 120.4875 | 0 | 0 | 404.8176
2728641 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4755 35-01-K04755_35-01-K04755_42467853 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:46:17 | 26.11.2023 01:46:53 | 2.01 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 111.7089 | 0 | 0 | 0 | 15.9986 | 0 | 0 | 127.7075
2728014 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1225 35-02-K01225_913031993_913031993 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:17:59 | 25.11.2023 17:14:44 | 2.9458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9644 | 0 | 0 | 0 | 0.042787 | 0 | 0 | 3.0072
2727324 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 07:42:09 | 25.11.2023 08:12:35 | 0.50722 | 0 | 26430 | 13 | 792 | 8 | 4211 | 3 | 9 | 0 | 2061.5445 | 45.5683 | 26.3539 | 112.1954 | 1332.3372 | 102.499 | 143.5012 | 3823.9995
2728249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_953371871_953371871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:45:34 | 26.11.2023 02:34:08 | 8.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768
2727175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2055439 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 00:14:20 | 25.11.2023 00:30:10 | 0.26389 | 0 | 26430 | 13 | 792 | 8 | 4211 | 3 | 9 | 0 | 1040.5248 | 17.4617 | 9.4828 | 47.9015 | 462.9625 | 26.876 | 38.1408 | 1643.35
2727716 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHARLAR TR-2 45-79-M00162_945552395_945552395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:13:42 | 25.11.2023 14:35:32 | 3.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476
2727367 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:52:18 | 25.11.2023 09:10:45 | 0.3075 | 0 | 111 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.5272 | 0 | 0.87928 | 221.3739 | 4.1768 | 0 | 0 | 240.9572
2728057 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56359844_56359844 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:57:44 | 25.11.2023 20:25:09 | 5.4569 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.1522 | 0 | 24.7699 | 0 | 69.6648 | 0 | 0 | 125.5869
2727238 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:07:26 | 25.11.2023 04:36:26 | 0.48333 | 0 | 22 | 12 | 127 | 3 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3.8513 | 18.1255 | 39.9258 | 8.979 | 9.2116 | 18.3852 | 0 | 98.4785
2727499 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:53:47 | 25.11.2023 09:57:59 | 0.07 | 19 | 7644 | 22 | 278 | 65 | 1004 | 4 | 2 | 3.424 | 89.5353 | 1.0197 | 3.256 | 44.7225 | 57.6025 | 45.7132 | 0.031028 | 245.3042
2727925 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ZEYTİNKÖY KÖYLER-2 L12_65986055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:39:28 | 25.11.2023 17:39:27 | 3.9997 | 1 | 215 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 52.8168 | 134.4167 | 0 | 0 | 67.9525 | 42.4366 | 0 | 8.2422 | 305.8647
2728140 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:14:36 | 25.11.2023 16:17:00 | 0.04 | 0 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21.202 | 0 | 0 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 27.2491
2727476 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:48:50 | 25.11.2023 10:33:38 | 0.74667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6395 | 0 | 8.4749 | 0 | 0 | 0 | 375.7511 | 0 | 385.8656
2727407 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:18:50 | 25.11.2023 10:25:15 | 1.1069 | 0 | 347 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 71.0391 | 0 | 0.047792 | 48.3946 | 2.7541 | 54.0455 | 0 | 176.2811
2728048 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-13 45-76-M00013_95001343678_95001343678 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:54:01 | 25.11.2023 15:36:09 | 0.70222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50115
2727353 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65918029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:32:40 | 25.11.2023 09:08:24 | 0.59556 | 6 | 869 | 45 | 340 | 5 | 114 | 4 | 0 | 0.57076 | 67.9978 | 22.0493 | 17.989 | 4.705 | 30.7358 | 699.207 | 0 | 843.2548
2728612 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_A_56369443_56369443 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:29:25 | 26.11.2023 00:12:20 | 0.71528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 0 | 0 | 0 | 0.59736 | 0 | 0 | 1.7243
2727307 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:31:07 | 25.11.2023 07:53:23 | 0.37111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25681 | 0 | 0 | 2.165 | 1.9899 | 0 | 0 | 4.4117
2728094 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:30:51 | 25.11.2023 16:31:20 | 1.0081 | 4 | 965 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 9.1475 | 118.6088 | 44.4414 | 29.9549 | 75.0157 | 23.9028 | 0 | 4.9132 | 305.9843
2727971 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_911434431_911434431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:56:53 | 25.11.2023 14:45:53 | 0.81667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53488
2727642 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:37:10 | 25.11.2023 12:45:16 | 0.135 | 5 | 1002 | 107 | 330 | 15 | 111 | 1 | 0 | 0.081433 | 17.8953 | 10.9738 | 5.5062 | 6.2312 | 4.8834 | 3.9288 | 0 | 49.5002
2728240 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:41:40 | 25.11.2023 19:33:42 | 1.8672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 11.4037 | 10.8158 | 0 | 0 | 23.766
2728466 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_B_65499094_65499094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:15:50 | 25.11.2023 21:57:55 | 1.7014 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727599 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:44:49 | 25.11.2023 11:37:00 | 0.86972 | 2 | 0 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.25819 | 0 | 106.9192 | 1.1037 | 9.8911 | 0 | 0 | 0 | 118.1722
2727779 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-9 35-19-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057111 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:12:23 | 25.11.2023 19:09:41 | 7.955 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0894 | 0 | 7.7069 | 0 | 6.0984 | 0 | 0 | 29.8947
2728040 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_35-20-L00070_49168578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:26:01 | 25.11.2023 18:47:58 | 5.3658 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 177.9144 | 0 | 0 | 0 | 22.6435 | 0 | 0 | 200.5579
2728432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_35-25-M00023_72085515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:45:24 | 25.11.2023 20:40:09 | 0.9125 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.251 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 18.9977
2727645 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_VİLLAKENT TR-2 M03_66513356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:04:20 | 25.11.2023 11:48:51 | 0.74194 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.467 | 0 | 0 | 0 | 26.7317 | 0 | 0 | 116.1987
2728624 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:35:55 | 26.11.2023 11:32:00 | 11.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594.3227 | 12.0518 | 0 | 0 | 8606.3745
2727250 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:48:07 | 25.11.2023 11:03:44 | 6.2603 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9478 | 5.9308 | 0 | 0 | 638.8138 | 0 | 664.6924
2727748 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2057976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:19:07 | 25.11.2023 12:08:51 | 0.82889 | 3 | 472 | 123 | 21 | 34 | 37 | 1 | 0 | 0.92405 | 70.1499 | 341.0223 | 3.0252 | 104.1431 | 17.8567 | 279.3031 | 0 | 816.4245
2728458 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:09:23 | 25.11.2023 22:28:50 | 2.3242 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8509 | 0 | 0.49521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3461
2727533 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:11:25 | 25.11.2023 12:26:31 | 2.2517 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3451 | 0 | 0.90086 | 0 | 76.1043 | 0 | 0 | 96.3503
2728197 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 17:01:33 | 25.11.2023 17:09:28 | 0.13194 | 0 | 697 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13.9051 | 0 | 0.57008 | 0 | 4.3874 | 0 | 0 | 18.8626
2728174 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_90912545 M14_90912545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:09:44 | 25.11.2023 17:35:40 | 1.4322 | 1 | 197 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54.5578 | 0 | 7.8326 | 0 | 43.5187 | 0 | 0 | 105.9092
2727891 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138974 M05_53138974 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:27:51 | 25.11.2023 18:08:06 | 5.6708 | 0 | 148 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.2776 | 9.0228 | 0 | 0 | 13.6205 | 0 | 0 | 132.9209
2727917 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_90912501 M05_90912501 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:36:41 | 25.11.2023 15:52:22 | 2.2614 | 0 | 42 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3558 | 0 | 26.2123 | 25.1279 | 14.0849 | 0 | 0 | 75.781
2727656 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:10:23 | 25.11.2023 11:56:20 | 0.76583 | 4 | 853 | 20 | 98 | 6 | 193 | 2 | 0 | 0.89629 | 105.0736 | 10.1353 | 7.2539 | 5.0734 | 44.437 | 47.0048 | 0 | 219.8743
2727556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2324162 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 10:21:16 | 25.11.2023 15:50:56 | 5.4944 | 6 | 3703 | 338 | 319 | 52 | 470 | 5 | 0 | 262.7573 | 3430.0755 | 1200.9921 | 381.7063 | 537.0928 | 1420.5527 | 1096.1713 | 0 | 8329.3481
2727507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:01:36 | 25.11.2023 11:13:35 | 1.1997 | 7 | 1073 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1.7803 | 165.4635 | 8.0382 | 15.5767 | 255.8294 | 58.7368 | 0 | 0 | 505.4249
2728558 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246_35-22-M00246_2362652 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:11:10 | 25.11.2023 22:35:44 | 0.40944 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9986 | 0 | 0.17821 | 0 | 0.73405 | 0 | 0 | 2.9109
2727625 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK İM 35-24-A00001_HatBaşıAyırıcı_79434880 M09_79434880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:55:37 | 25.11.2023 17:36:53 | 6.6878 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.079489 | 0 | 11.8482 | 0 | 10.1566 | 0 | 0 | 22.0843
2727207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_912566827_912566827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 02:31:02 | 25.11.2023 03:54:53 | 1.3975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89805
2727799 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:51:11 | 25.11.2023 15:55:14 | 4.0675 | 0 | 91 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.5434 | 0 | 15.4926 | 0 | 27.9973 | 0 | 0 | 94.0332
2728389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TR-1 45-83-M00428_45-83-M00428_2376024 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:56:42 | 25.11.2023 21:31:27 | 2.5792 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.1928 | 0 | 10.6518 | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 45.0842
2728489 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-296 35-19-L00354_956693811_956693811 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:44:17 | 25.11.2023 23:00:59 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95189
2727968 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:54:44 | 25.11.2023 18:41:10 | 4.7739 | 4 | 180 | 4 | 25 | 9 | 24 | 0 | 0 | 52.576 | 174.0084 | 73.5759 | 34.8224 | 322.5697 | 55.7776 | 0 | 0 | 713.33
2727364 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_35-26-L00081_2363892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:42:46 | 25.11.2023 10:39:15 | 1.9414 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 39.0902 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 42.432
2727768 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-16-L00082_953319141_953319141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:09:52 | 25.11.2023 16:16:48 | 4.1156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4541
2728160 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:36:31 | 25.11.2023 19:47:01 | 3.175 | 19 | 22 | 19 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 27.5032 | 26.7797 | 24.7387 | 0.51281 | 1035.6013 | 8.3215 | 0 | 0 | 1123.4571
2727905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950453664_950453664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:27:00 | 25.11.2023 18:05:23 | 4.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2727519 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:06:30 | 25.11.2023 10:07:00 | 0.0083333 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 0.011334 | 0.90455 | 0.060057 | 0.23216 | 0.33499 | 0.36583 | 0 | 0 | 1.9089
2727404 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_HatBaşıAyırıcı_53138408 M01_53138408 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:19:40 | 25.11.2023 09:51:30 | 0.53056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.408
2728091 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:28:50 | 25.11.2023 15:32:00 | 0.052778 | 1 | 11455 | 32 | 75 | 50 | 1801 | 16 | 12 | 0.018661 | 121.8941 | 6.5595 | 3.3297 | 57.1185 | 79.5799 | 36.6953 | 11.5318 | 316.7274
2728423 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136512 M03_53136512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:33:30 | 25.11.2023 19:36:30 | 0.05 | 1 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.013702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013702
2727427 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_ÜRKMEZ DM-3(ÜRKMEZ M-6) M01_72075362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:26:30 | 25.11.2023 10:25:00 | 0.975 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.1393 | 0 | 0 | 6.3369 | 37.6653 | 0 | 0 | 90.1414
2727310 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-8 35-24-L00008_60455231_60984201_60984201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:35:43 | 25.11.2023 09:02:14 | 1.4419 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2059 | 0 | 0 | 0 | 1.1905 | 0 | 0 | 22.3964
2728283 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARUTÇU TR-1 35-13-L00070_946424065_946424065 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:08:17 | 25.11.2023 19:34:36 | 1.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32341
2728114 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-21 35-13-L00021_C_56356122_56356122 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:43:26 | 25.11.2023 21:25:00 | 5.6928 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 29.3913 | 0 | 0 | 0 | 162.7933 | 0 | 14.3572 | 206.5418
2727619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136116 M02_53136116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:57:25 | 25.11.2023 10:59:03 | 1.0272 | 0 | 233 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.8551 | 0 | 0.91635 | 0 | 7.4081 | 0 | 0 | 62.1796
2728592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/50 45-83-M00050_A_91094894_91094894 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:03:39 | 25.11.2023 23:53:46 | 0.83528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.27371 | 0 | 0 | 0 | 5.1994 | 0 | 0.75307 | 6.2262
2727596 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2097128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:44:01 | 25.11.2023 11:42:30 | 0.97472 | 3 | 13 | 15 | 18 | 3 | 64 | 1 | 0 | 17.4291 | 1.1565 | 7.3444 | 2.3493 | 4.735 | 83.1216 | 20.1022 | 0 | 136.2383
2727805 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:32:10 | 25.11.2023 14:33:47 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.0489 | 0 | 0 | 0 | 574.0489
2727264 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:01:40 | 25.11.2023 06:20:51 | 0.31972 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.12108 | 0.31533 | 30.5406 | 0.56096 | 81.6491 | 1.0352 | 1067.8475 | 0 | 1182.0699
2728137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MÜBECCEL TARIMSAL SULAMA 35-16-M00689_HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-2 M03_83181159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:09:06 | 25.11.2023 18:03:47 | 1.9114 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 0 | 4.8414 | 0 | 0.057776 | 0 | 0 | 9.5236
2728538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-251 L02_2324476 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:41:19 | 25.11.2023 22:17:11 | 0.59778 | 0 | 318 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6433 | 0 | 0 | 121.4579 | 0.036016 | 0 | 0 | 132.1373
2727456 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:47:00 | 25.11.2023 11:42:00 | 1.9167 | 9 | 2673 | 15 | 86 | 71 | 252 | 9 | 3 | 9.4562 | 1010.7758 | 237.0741 | 42.5236 | 1381.5596 | 502.3241 | 626.1994 | 258.3381 | 4068.2509
2759472 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 05:11:00 | 25.11.2023 09:54:55 | 4.7319 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 4.0443 | 393.9276 | 5.7333 | 10.3383 | 37.6568 | 46.0463 | 0 | 0 | 497.7466
2728561 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138202 L03_53138202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 22:19:28 | 26.11.2023 00:45:15 | 2.4297 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.3928 | 0 | 0 | 0 | 0.54055 | 0 | 0 | 14.9333
2728020 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_E_56374603_56374603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 14:24:40 | 25.11.2023 16:43:58 | 2.3217 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.7332 | 0 | 0 | 0 | 18.3452 | 0 | 0 | 78.0783
2727742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-337 35-19-L00371_A_56389713_56389713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:17:33 | 25.11.2023 16:28:54 | 5.1892 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9229 | 0 | 0 | 0 | 0.011761 | 0 | 0 | 21.9347
2728074 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341684 M06_72341684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 15:08:52 | 25.11.2023 19:31:41 | 4.3803 | 1 | 321 | 0 | 73 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.0396 | 99.0057 | 0 | 63.5686 | 47.8279 | 3.4662 | 0 | 0 | 214.9081
2728632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_35-30-M00049_2351731 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:32:19 | 26.11.2023 06:31:58 | 6.9942 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.3536 | 0 | 0 | 0 | 39.4953 | 0 | 0 | 120.8489
2728369 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 18:44:19 | 25.11.2023 18:48:11 | 0.064444 | 0 | 541 | 0 | 34 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4.4222 | 0 | 0.23371 | 0.012625 | 1.8228 | 0 | 0 | 6.4913
2727350 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2059027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:29:10 | 25.11.2023 08:36:10 | 0.11667 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.077312 | 2.3811 | 15.1512 | 22.0935 | 25.1104 | 2.9149 | 0 | 0 | 67.7285
2727247 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ZEYTİNKÖY KÖYLER-2 L12_65986291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 04:41:40 | 25.11.2023 05:18:04 | 0.60667 | 1 | 215 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6.1135 | 18.4757 | 0 | 0 | 8.4753 | 4.161 | 0 | 1.0075 | 38.2329
2727490 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:54:31 | 25.11.2023 10:12:43 | 0.30333 | 8 | 4613 | 2 | 196 | 8 | 449 | 3 | 0 | 0.51927 | 106.5947 | 1.5995 | 7.8459 | 21.032 | 38.5552 | 26.5204 | 0 | 202.667
2727341 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN ACAR SULAMA GRUBU 35-29-L00608_35-29-L00608_2351652 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 07:54:10 | 25.11.2023 09:43:36 | 1.8239 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 68.2946 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 70.5482
2727882 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_B_56391132_56391132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 12:00:25 | 25.11.2023 15:53:51 | 3.8906 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863
2727542 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:15:03 | 25.11.2023 11:04:11 | 0.81889 | 0 | 3415 | 108 | 670 | 18 | 455 | 7 | 1 | 0 | 371.9173 | 23.496 | 35.0384 | 139.3448 | 239.964 | 576.4898 | 19.9276 | 1406.1779
2728475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_95002453957_95002453957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 20:31:21 | 26.11.2023 02:58:35 | 6.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42955
2728412 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_AZİZTEPE M05_95408235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:03:43 | 25.11.2023 21:53:19 | 2.8267 | 2 | 441 | 2 | 30 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.4718 | 135.1318 | 19.1193 | 1.8374 | 16.4426 | 11.5916 | 0 | 0 | 185.5945
2727416 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:23:17 | 25.11.2023 09:25:00 | 0.028611 | 27 | 22463 | 14 | 1286 | 87 | 3693 | 6 | 5 | 12.0744 | 169.3101 | 0.64444 | 7.1622 | 74.1042 | 105.3264 | 12.1546 | 0.54641 | 381.3229
2727914 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_97454409 M04_97454409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:30:09 | 25.11.2023 15:37:06 | 2.1158 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8469 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 11.0029
2727487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_66219863 M02_66219863 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:41:29 | 25.11.2023 13:53:37 | 4.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8161 | 0 | 0 | 0 | 11.8161
2728435 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 22 35-24-L00022_955227436_955227436 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 19:47:27 | 25.11.2023 21:27:44 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41512
2727204 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZİRAAT-KAPASİTÖR K06_2089705 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 02:30:46 | 25.11.2023 02:37:32 | 0.11278 | 0 | 721 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.9603 | 0 | 0 | 32.246 | 1.7818 | 0 | 0 | 56.9881
2728604 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-56 35-21-L00217_35-21-L00217_77288354 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 23:15:20 | 25.11.2023 23:57:04 | 0.69556 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39996 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 0 | 2.1344
2727510 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:03:00 | 25.11.2023 13:53:53 | 2.8481 | 3 | 1666 | 1 | 100 | 23 | 185 | 4 | 0 | 0.80245 | 907.3187 | 1.46 | 64.7473 | 3391.6398 | 554.9595 | 3168.592 | 0 | 8089.5197
2727894 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2071 35-03-M02071_915081889_915081889 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:14:06 | 25.11.2023 17:03:44 | 3.8272 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9106 | 0 | 0 | 0 | 4.8627 | 0 | 0 | 27.7733
2727181 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 ZEYTİNALANI 35-19-L00099_915131665_915131665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 00:22:38 | 25.11.2023 01:11:38 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091122 | 0 | 0 | 0.091122
2729072 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_B_90947076_90947076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:31:17 | 26.11.2023 04:59:43 | 0.47389 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.2575 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 | 0 | 0 | 9.9278
2730695 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_B_56401098_56401098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:44:00 | 26.11.2023 21:30:13 | 0.77028 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6128 | 0 | 0 | 0 | 1.8212 | 0 | 0 | 4.434
2728966 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:30:36 | 26.11.2023 04:03:55 | 0.55528 | 0 | 31 | 14 | 48 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5.6086 | 8.4533 | 29.4266 | 37.3305 | 9.6698 | 84.857 | 0 | 175.3458
2730045 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖREKE TR-1 45-75-M00135_B_56386004_56386004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:44:07 | 26.11.2023 22:03:04 | 8.3158 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8603
2730300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_A_56369646_56369646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:01:42 | 26.11.2023 21:10:20 | 5.1439 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5724 | 0 | 5.8789 | 0 | 0 | 36.4513
2729653 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:51 | 26.11.2023 11:24:03 | 1.6533 | 1 | 531 | 0 | 1 | 13 | 128 | 2 | 1 | 17.9892 | 248.2166 | 0 | 4.0872 | 199.166 | 257.8855 | 105.8118 | 7.7195 | 840.8759
2729358 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALSANCAK K13_2308517 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:29:13 | 26.11.2023 08:04:41 | 1.5911 | 0 | 1228 | 0 | 0 | 2 | 1920 | 0 | 2 | 0 | 503.5592 | 0 | 0 | 156.3263 | 2146.5954 | 0 | 9.7397 | 2816.2206
2729315 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346626 L011_66346626 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:56:38 | 26.11.2023 13:05:24 | 5.1461 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8716 | 0 | 0.49395 | 0 | 5.9373 | 0 | 0 | 20.3028
2730194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZALAN TR-4 35-15-L00122_950402219_950402219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:57:47 | 27.11.2023 00:25:10 | 9.4564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1143 | 0 | 4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7563
2728920 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:54:10 | 26.11.2023 02:54:28 | 0.005 | 0 | 656 | 15 | 121 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.25485 | 0.11111 | 0.24141 | 0.050419 | 0.20803 | 0 | 0 | 0.86582
2729507 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_49308339_56391379_56391379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:11:56 | 26.11.2023 11:19:22 | 2.1239 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6294
2730002 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956519818_956519818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:07 | 26.11.2023 17:15:17 | 4.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80925
2729504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-35 45-78-L00035_A_91027624_91027624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:06:26 | 26.11.2023 12:54:00 | 3.7928 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.3985 | 0 | 0 | 0 | 5.3633 | 0 | 0 | 69.7618
2730758 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_913063248_913063248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:18:43 | 27.11.2023 05:04:01 | 6.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2597
2729547 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_B_56395291_56395291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:58 | 26.11.2023 16:13:48 | 6.9806 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0035763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035763
2728857 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:09:59 | 26.11.2023 02:37:00 | 0.45028 | 2 | 237 | 29 | 52 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.071141 | 11.3304 | 26.1137 | 0 | 0 | 0.68889 | 14.6548 | 0 | 52.8589
2729570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:52:56 | 26.11.2023 13:13:06 | 3.3361 | 1 | 101 | 11 | 155 | 2 | 72 | 3 | 1 | 4.6916 | 74.4678 | 104.1741 | 254.1197 | 116.642 | 87.2439 | 224.9211 | 1.4005 | 867.6608
2729029 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410331_72410331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:08:48 | 26.11.2023 06:24:45 | 2.2658 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65.0473 | 0 | 0 | 0 | 101.4237 | 0 | 0 | 166.471
2730672 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:22:15 | 26.11.2023 21:17:36 | 0.9225 | 0 | 10 | 0 | 36 | 14 | 375 | 15 | 15 | 0 | 1.8303 | 0 | 1.0972 | 127.4907 | 276.1846 | 637.0201 | 68.5779 | 1112.2007
2729590 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_D_56388859_56388859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:52:27 | 26.11.2023 18:28:51 | 8.6067 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2929
2730609 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135264 M07_53135264 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:15:45 | 27.11.2023 00:55:00 | 5.6542 | 4 | 28 | 55 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.2808 | 4.6065 | 8.3972 | 14.4388 | 0 | 5.1685 | 0 | 0 | 33.8919
2730068 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:14 | 26.11.2023 22:48:15 | 8.8669 | 0 | 398 | 0 | 90 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 660.5385 | 0 | 93.3801 | 74.4636 | 144.4208 | 0 | 0 | 972.8031
2728986 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_Recloser L04_100709535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:46:50 | 26.11.2023 06:33:31 | 2.7781 | 0 | 31 | 2 | 48 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0 | 2.2301 | 0 | 0 | 5.3476
2729982 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ERENKÖY TR-1 45-73-M00450_C_56395898_56395898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:23 | 26.11.2023 18:03:15 | 5.1644 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8458
2729484 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:28:51 | 26.11.2023 09:32:11 | 0.055556 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 1.6595 | 5.3464 | 1.4626 | 0 | 4.4295 | 1.1553 | 0.17206 | 0 | 14.2253
2730566 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-1 35-29-L00328_35-29-L00328_2373797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:50:03 | 26.11.2023 21:10:21 | 2.3383 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99814
2730297 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/96 45-83-M00783__72372917_72372917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:52:48 | 26.11.2023 17:23:09 | 1.5058 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.9488 | 0 | 0 | 0 | 17.8329 | 0 | 0 | 92.7817
2728923 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:57:40 | 26.11.2023 05:43:22 | 2.7617 | 1 | 527 | 9 | 26 | 3 | 99 | 8 | 1 | 0.42814 | 234.6307 | 1.9156 | 18.5493 | 17.6221 | 110.5838 | 628.0187 | 0.95199 | 1012.7004
2728777 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:09:53 | 26.11.2023 01:33:30 | 0.39361 | 1 | 2033 | 2 | 437 | 13 | 295 | 0 | 0 | 0.063028 | 88.8781 | 13.9815 | 7.0762 | 21.9289 | 29.4484 | 0 | 0 | 161.3761
2728900 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:39:01 | 26.11.2023 04:27:41 | 1.8111 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.54721 | 7.6914 | 0 | 0.13852 | 15.6856 | 4.833 | 94.5032 | 0 | 123.3989
2729441 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:35:11 | 26.11.2023 12:41:59 | 4.1133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1421 | 0 | 0 | 0 | 19.2371 | 0 | 0 | 24.3793
2729069 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:32:43 | 26.11.2023 04:39:59 | 0.12111 | 1 | 6419 | 2 | 41 | 10 | 320 | 1 | 7 | 4.8831 | 77.3363 | 0.59872 | 0.55939 | 3.9659 | 18.477 | 10.0255 | 0.22418 | 116.0701
2730397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-78-L00029_953258861_953258861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:58:29 | 26.11.2023 22:18:17 | 5.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025
2729318 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/7 35-20-L00065_35-20-L00065_72368180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:56:41 | 26.11.2023 09:19:15 | 1.3761 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0781 | 0 | 32.7624 | 0 | 11.1937 | 0 | 0 | 55.0342
2729464 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:22:22 | 26.11.2023 17:23:31 | 8.0192 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.2316 | 0 | 4.9206 | 0 | 16.3776 | 0 | 0 | 47.5298
2730692 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MADIR FAKRA TR-1 45-81-M00232_B_56399516_56399516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:40:48 | 27.11.2023 00:54:17 | 4.2247 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4539 | 0 | 0.36395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8178
2729756 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:06:29 | 26.11.2023 11:34:13 | 0.46222 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7242 | 0 | 0 | 0 | 1.9338 | 0 | 0 | 9.658
2730589 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:03:50 | 26.11.2023 20:13:42 | 1.1644 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.1515 | 0 | 0 | 0 | 31.6737 | 0 | 0 | 119.8252
2729902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-150 45-78-M00150_D_56385376_56385376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:27 | 26.11.2023 17:42:31 | 6.4844 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.8864 | 0 | 0 | 0 | 8.5313 | 0 | 0 | 114.4176
2729218 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-71 SEDAT IRMAK GRB. 35-15-M00071_35-15-M00071_2365301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:37:43 | 26.11.2023 09:24:02 | 2.7719 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0887 | 0 | 39.3826 | 0 | 19.0138 | 0 | 0 | 71.4851
2729003 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | MAVİKÖŞE TR-2 35-17-M00225_35-17-M00225_2375596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:54:33 | 26.11.2023 06:59:23 | 3.0806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6887 | 0 | 0 | 0 | 14.8585 | 0 | 0 | 30.5471
2770858 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-111 45-78-L00111__56384692_56384692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:56:55 | 26.11.2023 17:30:25 | 2.5583 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 8.4481 | 0 | 0 | 14.0081
2728797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:26:42 | 26.11.2023 01:41:55 | 0.25361 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42978 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 44.621 | 0 | 47.3677
2729295 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_946415387_946415387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:55:43 | 26.11.2023 10:18:59 | 2.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:42:03 | 26.11.2023 05:59:06 | 3.2842 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6247 | 0 | 1.0815 | 0 | 64.4743 | 0 | 0 | 91.1805
2729879 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-55(ESKİ UZUNADA) M11_100779832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:40:18 | 26.11.2023 13:03:01 | 4.3786 | 0 | 243 | 0 | 14 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 357.5735 | 0 | 24.9903 | 2596.3686 | 182.5355 | 0 | 4.2508 | 3165.7187
2728989 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:32:10 | 26.11.2023 16:53:37 | 13.3575 | 4 | 516 | 8 | 99 | 3 | 78 | 1 | 0 | 13.5623 | 1151.0771 | 23.5774 | 241.9578 | 56.0208 | 389.9515 | 1090.8805 | 0 | 2967.0274
2729338 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_99879734_99879734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:26:32 | 26.11.2023 09:32:51 | 1.1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957
2728959 | 2 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:10:16 | 26.11.2023 07:41:24 | 0.51889 | 2 | 600 | 4 | 73 | 24 | 108 | 0 | 0 | 1.7307 | 68.0639 | 3.1138 | 5.5385 | 47.7797 | 30.632 | 0 | 0 | 156.8586
2729779 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-52 45-84-L00052_A_56404941_56404941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:19:32 | 26.11.2023 13:21:18 | 3.0294 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.271 | 0 | 0 | 0 | 4.2103 | 0 | 0 | 56.4813
2730795 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_C_91062389_91062389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:15:02 | 27.11.2023 02:21:52 | 3.1139 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.141 | 0 | 0.58681 | 0 | 2.4842 | 0 | 0 | 16.212
2729467 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_C_56357604_56357604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:13:56 | 26.11.2023 09:55:49 | 1.6981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2654 | 0 | 0 | 0 | 0.79216 | 0 | 0 | 8.0576
2728780 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:12:56 | 26.11.2023 01:30:57 | 0.30028 | 0 | 755 | 2 | 18 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0 | 49.3048 | 0.57696 | 1.4594 | 7.0017 | 16.4966 | 31.0498 | 0 | 105.8892
2730772 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663736_56361711_56361711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:39:15 | 27.11.2023 00:50:25 | 2.1861 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.8162 | 0 | 1.8486 | 0 | 2.3703 | 0 | 0 | 20.0351
2730486 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2911 35-01-M02911_910603717_910603717 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:04:58 | 27.11.2023 03:05:40 | 10.0117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1733
2729298 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-11 M07_73403978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:56:51 | 26.11.2023 08:38:27 | 0.69333 | 1 | 32 | 46 | 52 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.13844 | 1.9296 | 2.9578 | 1.7478 | 3.9943 | 1.4759 | 0 | 0 | 12.2439
2729321 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR TR-5 45-71-M02186_ H_72055926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:11:08 | 26.11.2023 17:16:16 | 9.0856 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.3591 | 0 | 0 | 0 | 28.5181 | 0 | 0 | 49.8772
2729258 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_BORNOVA 380 GİS TM M06_2118910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:32 | 26.11.2023 07:55:53 | 0.4225 | 6 | 682 | 3 | 26 | 17 | 99 | 0 | 0 | 16.874 | 74.9307 | 0.81593 | 4.8545 | 103.7445 | 89.078 | 0 | 0 | 290.2976
2730340 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:27:02 | 26.11.2023 20:04:28 | 3.6239 | 0 | 1 | 20 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.9925 | 71.8517 | 0 | 603.372 | 0 | 1291.6792 | 0 | 1973.8954
2730254 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_C_56404619_56404619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:42 | 26.11.2023 16:19:01 | 3.9719 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9516
2728926 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:01:40 | 26.11.2023 03:03:00 | 0.022222 | 0 | 603 | 15 | 121 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0.49344 | 1.1544 | 0.22157 | 0.91444 | 0 | 0 | 3.8732
2729404 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:55:35 | 26.11.2023 08:59:25 | 0.063889 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.1194 | 0.48581 | 0.58106 | 0.74372 | 0.80271 | 0 | 0 | 3.7327
2729753 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:47:42 | 26.11.2023 11:36:31 | 0.81361 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1.5716 | 0 | 96.3947 | 1.8778 | 163.4566 | 2.4525 | 0.86707 | 0 | 266.6203
2728820 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:45:30 | 26.11.2023 03:28:13 | 1.7119 | 1 | 786 | 0 | 22 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.27062 | 225.381 | 0 | 1.2299 | 2.011 | 44.5837 | 0 | 0 | 273.4761
2729607 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881_A_91445742_91445742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:01:42 | 26.11.2023 15:50:39 | 5.8158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0113
2729066 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1817 35-01-M01817_E 1E_5869694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:30:09 | 26.11.2023 05:38:27 | 1.1383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 10.2187 | 0 | 0 | 14.0744
2730380 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:50:19 | 26.11.2023 21:31:44 | 4.6903 | 0 | 655 | 11 | 33 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 859.8973 | 251.952 | 51.2838 | 179.4514 | 324.1824 | 1269.4355 | 0 | 2936.2023
2729749 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3628 35-01-K03628_35-01-K03628_2348599 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:14:04 | 26.11.2023 12:42:09 | 0.46806 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 47.0261 | 0 | 0 | 0 | 6.6184 | 0 | 0.63131 | 54.2758
2728863 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_100774934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:11:11 | 26.11.2023 07:05:03 | 4.8978 | 0 | 699 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 653.785 | 0 | 0.48759 | 0 | 95.9691 | 0 | 0 | 750.2416
2729862 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_53135720 L06_53135720 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:33:31 | 26.11.2023 15:14:10 | 4.6775 | 4 | 478 | 0 | 18 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3.8379 | 192.6321 | 0 | 8.4779 | 24.8714 | 39.6253 | 0 | 0 | 269.4447
2729149 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:33:05 | 26.11.2023 06:50:23 | 1.2883 | 2 | 205 | 29 | 52 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.20646 | 29.331 | 72.2156 | 0 | 0 | 2.1076 | 38.6764 | 0 | 142.5371
2729670 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:41:41 | 26.11.2023 10:45:55 | 0.070556 | 1 | 766 | 6 | 38 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0.07109 | 5.7999 | 0.076556 | 0.15374 | 0.52433 | 0.72797 | 0 | 0 | 7.3536
2727871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_MENEMEN TR-14 L05_66579835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 13:04:50 | 25.11.2023 13:34:43 | 0.49806 | 1 | 3091 | 0 | 15 | 5 | 437 | 2 | 0 | 5.0414 | 360.8989 | 0 | 2.3344 | 35.3369 | 158.343 | 80.7954 | 0 | 642.75
2727702 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_GEDİK L05_2337021 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:33:09 | 25.11.2023 12:49:36 | 1.2742 | 0 | 272 | 0 | 83 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.9122 | 0 | 27.9737 | 11.5751 | 27.0532 | 0 | 0 | 116.5142
2727553 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_ÇİLEME M05_2127063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:19:52 | 25.11.2023 11:12:25 | 0.87583 | 0 | 5 | 60 | 72 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2762 | 30.1119 | 13.0384 | 66.346 | 2.2231 | 0 | 0 | 112.9957
2728157 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ M-10 35-25-M00146_ÜRKMEZ DM-3(ÜRKMEZ M-6) M01_72075362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 16:32:00 | 25.11.2023 16:35:23 | 0.056389 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 0 | 0.32249 | 1.9636 | 0 | 0 | 4.8594
2727659 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_49263088_56391394_56391394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 11:12:55 | 25.11.2023 19:09:34 | 7.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6919 | 0 | 0 | 16.6919
2727267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953195616_953195616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 06:03:05 | 25.11.2023 07:42:58 | 1.6647 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62628 | 0 | 0 | 0 | 1.9288 | 0 | 0 | 2.5551
2727361 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 08:44:47 | 25.11.2023 08:49:52 | 0.084722 | 4 | 965 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 0.8168 | 10.1781 | 4.0875 | 2.4088 | 6.9814 | 2.0947 | 0 | 0.77508 | 27.3424
2727459 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:41:27 | 25.11.2023 12:56:50 | 3.2564 | 1 | 4 | 13 | 14 | 10 | 41 | 2 | 0 | 1.2282 | 2.6557 | 118.4508 | 48.7043 | 1671.8167 | 115.2681 | 1836.4489 | 0 | 3794.5727
2727424 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 09:25:44 | 25.11.2023 09:51:12 | 0.42444 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8667 | 0 | 1.3223 | 0 | 12.1777 | 0 | 0 | 0 | 31.3667
2727616 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_82610889 L05_82610889 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 10:05:33 | 25.11.2023 15:15:33 | 5.1667 | 0 | 72 | 1 | 37 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.892 | 0 | 25.9788 | 0.94924 | 5.2957 | 0 | 0 | 73.1158
2727467 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_45-82-M00252_2370792 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2023 09:43:04 | 25.11.2023 10:26:48 | 0.72889 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.2994 | 0 | 0.74292 | 0 | 10.6169 | 0 | 0 | 40.6592
2728549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-5 45-78-M01116_953261989_953261989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2023 21:56:57 | 25.11.2023 23:57:51 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29272
2729443 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_E_56383677_56383677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:11:23 | 26.11.2023 11:34:58 | 2.3931 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3062 | 0 | 0 | 0 | 38.7743 | 0 | 0 | 63.0806
2730107 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3388 35-04-K03388_H SDP1_5820614 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:20:41 | 26.11.2023 21:20:48 | 7.0019 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245.0792 | 0 | 0 | 0 | 55.3622 | 0 | 0 | 300.4414
2729420 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:06:24 | 26.11.2023 09:09:33 | 0.0525 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.92361 | 0.36618 | 0.49823 | 0.62677 | 0.70865 | 0 | 0 | 3.1234
2730084 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1089 35-09-M01089_913435732_913435732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:10:18 | 26.11.2023 23:09:38 | 8.9889 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8206
2729274 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:44:11 | 26.11.2023 07:45:35 | 0.023333 | 1 | 6336 | 2 | 40 | 10 | 311 | 1 | 7 | 1.025 | 14.8938 | 0.14751 | 0.10291 | 0.79748 | 4.2679 | 2.1795 | 0.046751 | 23.4609
2729938 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89227433 M03_89227433 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:59:04 | 26.11.2023 19:52:41 | 7.8936 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0273
2729961 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_11655193_56357301_56357301 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:39 | 26.11.2023 21:07:18 | 8.2108 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0498 | 0 | 0 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 51.3254
2728733 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:45:10 | 26.11.2023 01:15:33 | 0.50639 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0.53105 | 35.6945 | 7.5973 | 0.2654 | 11.2341 | 13.1022 | 0 | 0 | 68.4245
2729397 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_C_56375849_56375849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:48:38 | 26.11.2023 11:53:23 | 3.0792 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120.8023 | 0 | 0.11593 | 0 | 48.3507 | 0 | 0 | 169.269
2729251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:24:14 | 26.11.2023 08:37:45 | 1.2253 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 3.3574 | 2.0894 | 172.6565 | 1.3618 | 23.2503 | 9.7068 | 11.89 | 0 | 224.3122
2729520 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:43:23 | 26.11.2023 09:43:52 | 0.0080556 | 3 | 4891 | 5 | 23 | 18 | 475 | 4 | 1 | 0.32117 | 11.5169 | 0.030128 | 0.047243 | 1.6226 | 3.9641 | 0.93188 | 0.34225 | 18.7762
2729105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_45-72-L00232_2372494 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:49:10 | 26.11.2023 21:24:00 | 16.5806 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195
2730207 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_A_56354015_56354015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:04:20 | 26.11.2023 20:48:20 | 5.7333 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.8517 | 0 | 0.40276 | 0 | 17.8156 | 0 | 0 | 63.07
2728879 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:19:50 | 26.11.2023 02:42:16 | 0.37389 | 3 | 1855 | 14 | 30 | 3 | 169 | 2 | 0 | 0.17722 | 94.3549 | 12.589 | 6.5925 | 15.8698 | 23.6177 | 12.8853 | 0 | 166.0864
2729566 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_C tr1c1_42106682 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:28 | 26.11.2023 16:42:44 | 7.0711 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5626 | 0 | 0 | 0 | 11.5436 | 0 | 0 | 18.1062
2730253 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:25:18 | 26.11.2023 19:24:43 | 3.9903 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.5614 | 0 | 0 | 0 | 46.3164 | 0 | 0 | 114.8778
2729028 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:53:45 | 26.11.2023 04:32:18 | 0.6425 | 2 | 1022 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 8.3958 | 63.8171 | 0.059519 | 0.99007 | 4.0457 | 28.1448 | 0 | 0 | 105.453
2729881 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_B_56382332_56382332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:52:47 | 26.11.2023 15:45:06 | 3.8719 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4737 | 0 | 0 | 0 | 2.0024 | 0 | 0 | 18.476
2729148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:00:00 | 26.11.2023 06:52:10 | 3.8694 | 2 | 575 | 10 | 40 | 46 | 76 | 8 | 0 | 1.2912 | 392.8716 | 85.7922 | 55.6451 | 2311.6271 | 160.8391 | 2652.494 | 0 | 5660.5603
2728813 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:29:03 | 26.11.2023 02:36:22 | 1.1219 | 3 | 1411 | 126 | 265 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0.43241 | 166.183 | 35.5868 | 24.2044 | 0.12624 | 23.3338 | 0 | 0 | 249.8666
2729171 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:58:51 | 26.11.2023 07:14:54 | 1.2675 | 3 | 1411 | 126 | 265 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0.49498 | 185.8288 | 50.6429 | 41.7767 | 0.14556 | 29.5358 | 0 | 0 | 308.4248
2729689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:47:31 | 26.11.2023 10:48:01 | 0.0083333 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.020039 | 0 | 0.090051 | 0.040251 | 0.53044 | 0 | 0.51549 | 0 | 1.1963
2728836 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:58:10 | 26.11.2023 02:24:10 | 0.43333 | 4 | 516 | 8 | 99 | 3 | 78 | 1 | 0 | 0.36835 | 35.7704 | 0.64959 | 5.3422 | 1.6876 | 9.3273 | 32.4822 | 0 | 85.6276
2729569 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:46 | 26.11.2023 17:21:44 | 7.4494 | 0 | 126 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.247 | 0 | 5.5719 | 0 | 6.5542 | 0 | 0 | 133.3731
2728979 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:25:23 | 26.11.2023 05:10:14 | 1.7475 | 0 | 1774 | 0 | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 251.5281 | 0 | 24.043 | 5.4228 | 98.2597 | 0 | 0 | 379.2537
2729128 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_B_56403637_56403637 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:07:40 | 26.11.2023 15:22:07 | 10.2408 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3615 | 0 | 4.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.779
2729546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_89483870 M03_89483870 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:21:10 | 26.11.2023 21:25:19 | 12.0692 | 1 | 204 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.7477 | 278.795 | 17.1842 | 0.2264 | 0 | 30.8783 | 0 | 0 | 329.8315
2730422 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134975 M04_53134975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:41 | 27.11.2023 01:47:14 | 8.4092 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.5283 | 0 | 0 | 0 | 0.17371 | 0 | 0 | 65.7021
2729981 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-2 35-23-L00002_42134976_56398193_56398193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:06:44 | 26.11.2023 22:49:41 | 9.7158 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145.1945 | 0 | 0 | 0 | 14.2417 | 0 | 0 | 159.4363
2729589 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:07:16 | 26.11.2023 10:18:29 | 0.18694 | 5 | 1575 | 158 | 208 | 56 | 251 | 2 | 0 | 1.1559 | 50.5584 | 43.2788 | 9.4459 | 57.0525 | 26.7647 | 1.0071 | 0 | 189.2634
2729048 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:19:52 | 26.11.2023 05:50:22 | 1.5083 | 7 | 1073 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1.6413 | 183.9122 | 9.0291 | 17.7231 | 236.9093 | 42.4165 | 0 | 0 | 491.6315
2730671 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-14 35-23-L00014_950425567_950425567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:54:03 | 27.11.2023 03:29:19 | 7.5878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6803
2729340 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_B_56401846_56401846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:29:52 | 26.11.2023 14:48:21 | 6.3081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5794
2729277 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇATALARMUT TR-1 45-75-M00148_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_81491946 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:54 | 26.11.2023 09:55:37 | 2.4119 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3752 | 0 | 0 | 0 | 2.4247 | 0 | 0 | 17.7999
2729586 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:13 | 26.11.2023 10:19:00 | 0.22972 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 4.3012 | 12.1825 | 2.045 | 1.5466 | 36.7164 | 49.3733 | 1.9833 | 0 | 108.1482
2730582 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_A A1b_5807914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:58:02 | 27.11.2023 00:45:22 | 5.7889 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192.5468 | 0 | 0 | 0 | 12.1978 | 0 | 0 | 204.7446
2729563 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ATALAN KÖK L01_92839180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:34:40 | 26.11.2023 16:11:40 | 6.6167 | 0 | 117 | 1 | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 170.6872 | 412.0147 | 21.975 | 0 | 74.2787 | 202.8863 | 0 | 881.842
2728876 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ELMABAĞ L02_66822278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:23:00 | 26.11.2023 11:07:56 | 8.7489 | 0 | 204 | 0 | 45 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.5235 | 0 | 8.5973 | 0 | 24.3061 | 0 | 0 | 56.427
2729417 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_AGROMEY M09_2085665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:05:21 | 26.11.2023 09:43:47 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1953 | 0 | 429.5862 | 0 | 441.7815
2729108 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:57:00 | 26.11.2023 05:58:11 | 1.0197 | 4 | 596 | 17 | 308 | 9 | 145 | 2 | 0 | 1.4938 | 98.7618 | 6.099 | 84.3278 | 42.5791 | 51.0209 | 17.3655 | 0 | 301.648
2730774 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_A_56405960_56405960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:38:40 | 27.11.2023 01:29:28 | 2.8467 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4082 | 0 | 0 | 0 | 0.52913 | 0 | 0 | 12.9373
2730797 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66319634 L011_66319634 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:17:20 | 27.11.2023 00:23:37 | 1.1047 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6835 | 0 | 0.41629 | 0 | 0.91958 | 0 | 0 | 9.0194
2728736 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SAĞ DEVRE M07_2097310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:33:00 | 26.11.2023 01:01:03 | 0.4675 | 3 | 14196 | 11 | 609 | 42 | 1397 | 2 | 7 | 21.6897 | 1023.7559 | 6.802 | 34.0374 | 418.7962 | 437.5181 | 41.4769 | 0.86094 | 1984.9371
2729818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:38:56 | 26.11.2023 13:09:00 | 1.5011 | 7 | 1073 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 2.1557 | 190.7323 | 9.3218 | 18.5557 | 261.7603 | 62.786 | 0 | 0 | 545.3118
2730628 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_B_95467543_95467543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:24:30 | 27.11.2023 01:20:05 | 5.9264 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9462
2729354 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-15 45-76-M00015_45-76-M00015_2370868 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:26:21 | 26.11.2023 09:21:02 | 0.91139 | 0 | 136 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.158 | 0 | 0.72015 | 0 | 4.7038 | 0 | 0 | 23.5819
2729649 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_A_56405463_56405463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:32 | 26.11.2023 11:49:59 | 1.2408 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2854 | 0 | 0 | 0 | 6.5507 | 0 | 0 | 17.8361
2728962 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-1 L03_72357041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:27:50 | 26.11.2023 03:52:30 | 0.41111 | 0 | 3329 | 1 | 32 | 6 | 174 | 0 | 1 | 0 | 115.9747 | 0.02807 | 2.2196 | 14.8555 | 26.2784 | 0 | 0.079119 | 159.4353
2729958 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI GÜLLÜCE TR-1 45-81-M00167_45-81-M00167_91843441 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:11:52 | 26.11.2023 22:19:22 | 10.125 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.3691 | 0 | 0.29501 | 0 | 1.3355 | 0 | 0 | 108.9997
2729068 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:32:00 | 26.11.2023 05:58:20 | 1.4389 | 0 | 1687 | 1 | 241 | 11 | 192 | 0 | 0 | 0 | 251.075 | 37.069 | 11.1124 | 68.8166 | 73.1726 | 0 | 0 | 441.2457
2729755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M03_72233805 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:36:54 | 26.11.2023 21:36:15 | 10.9892 | 0 | 192 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5728 | 0 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6535
2730542 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_95002352347_95002352347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:43:18 | 27.11.2023 01:22:04 | 7.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433
2729214 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099542 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:50:00 | 26.11.2023 16:22:00 | 15.5333 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 222.7935 | 0 | 0 | 0 | 109.7743 | 0 | 0 | 332.5678
2730296 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1321 35-09-K01321_913258248_913258248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:11 | 27.11.2023 01:09:12 | 9.2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382
2729194 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56368076_56368076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:13:11 | 26.11.2023 15:21:11 | 9.1333 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.3081 | 0 | 0 | 0 | 107.935 | 0 | 0 | 198.2431
2730688 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950422664_950422664 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:16:14 | 26.11.2023 23:46:16 | 3.5006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5491
2728959 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53137440 M12_53137440 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:17:56 | 26.11.2023 07:10:16 | 3.8722 | 0 | 31 | 1 | 35 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.5949 | 10.1493 | 10.2933 | 72.3073 | 6.2419 | 0 | 0 | 144.5867
2729672 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_B_56387430_56387430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:17 | 26.11.2023 15:22:28 | 5.4697 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1586 | 0 | 0 | 0 | 8.7898 | 0 | 0 | 15.9484
2729002 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:56:12 | 26.11.2023 06:13:00 | 2.28 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.392 | 15.1508 | 20.2863 | 24.5934 | 21.3226 | 0 | 0 | 119.745
2728982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:44:00 | 26.11.2023 03:53:00 | 0.15 | 4 | 904 | 2 | 79 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.092806 | 6.3182 | 1.1893 | 1.1799 | 0.297 | 0.75823 | 0 | 0 | 9.8355
2729437 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_C_56356627_56356627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:53:26 | 26.11.2023 11:09:27 | 2.2669 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3788 | 0 | 2.4196 | 0 | 13.5446 | 0 | 0 | 39.343
2729045 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ELEK TR-1 45-74-M00133_45-74-M00133_2353834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:17:01 | 26.11.2023 06:20:32 | 2.0586 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3348
2729735 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_97454409 M04_97454409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:37:40 | 26.11.2023 14:00:13 | 3.3758 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6755 | 0 | 0 | 0 | 0.22898 | 0 | 0 | 16.9045
2729629 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_B_56376552_56376552 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:09:01 | 26.11.2023 16:35:01 | 6.4333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5192
2730127 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1662 35-01-K01662_912292343_912292343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:19:48 | 26.11.2023 17:45:36 | 3.43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8062
2728896 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:38:06 | 26.11.2023 03:00:09 | 0.3675 | 0 | 105 | 3 | 20 | 18 | 117 | 1 | 0 | 0 | 12.9082 | 2.1125 | 1.8787 | 64.3762 | 60.8141 | 7.0699 | 0 | 149.1597
2729978 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_A_56406001_56406001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:08:23 | 26.11.2023 14:53:41 | 6.755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 4.9811
2729111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:00:00 | 26.11.2023 09:08:21 | 4.1392 | 2 | 231 | 48 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.4389 | 100.9328 | 44.986 | 51.8301 | 92.5571 | 6.1085 | 0 | 0 | 297.8532
2730520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:34 | 26.11.2023 18:43:30 | 0.53222 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.75666 | 35.8666 | 0.48744 | 0.20968 | 4.9354 | 8.7411 | 0 | 0 | 50.9969
2729561 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 35-29-M00019_48397900 c1b_48400131 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:39 | 26.11.2023 17:01:32 | 7.5147 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.8839 | 0 | 0 | 0 | 28.6198 | 0 | 0 | 88.5037
2729134 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-921 35-01-K00921_TRAFO K03_2071333 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:56 | 27.11.2023 02:30:16 | 13.8389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 652.5573 | 0 | 0 | 0 | 2658.679 | 0 | 15.9405 | 3327.1767
2729369 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_HatBaşıAyırıcı_53134414 M02_53134414 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:39:26 | 26.11.2023 12:11:11 | 3.5292 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6404 | 0 | 0 | 0 | 64.6404
2730016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:26:48 | 26.11.2023 13:38:44 | 0.19889 | 12 | 811 | 14 | 54 | 33 | 68 | 1 | 0 | 2.0693 | 35.4157 | 1.8792 | 2.7701 | 20.6408 | 7.0293 | 2.0862 | 0 | 71.8906
2730603 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:26:19 | 26.11.2023 19:40:53 | 0.24278 | 3 | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.1986 | 3.8428 | 0 | 0 | 3.7449 | 0 | 0 | 0 | 10.7863
2730062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56368291_56368291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:28 | 26.11.2023 18:29:52 | 4.6233 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2382 | 0 | 12.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8083
2729106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:56:20 | 26.11.2023 06:28:34 | 1.5372 | 0 | 478 | 0 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.5528 | 0 | 2.2529 | 5.9045 | 4.4302 | 0 | 0 | 103.1405
2730102 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_947227782_947227782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:09:55 | 26.11.2023 20:05:41 | 5.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3346
2729415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:04:43 | 26.11.2023 09:16:44 | 0.20028 | 0 | 344 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.4381 | 0 | 0.029384 | 98.5169 | 3.1843 | 0 | 0 | 118.1687
2729956 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955179221_955179221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:50:52 | 26.11.2023 14:10:53 | 1.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11784
2729020 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:03:51 | 26.11.2023 05:02:28 | 0.97694 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0.85384 | 84.4948 | 36.0259 | 5.6323 | 295.5476 | 15.4962 | 0 | 0 | 438.0507
2729807 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_943078721_943078721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:28:20 | 26.11.2023 15:47:38 | 4.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2893 | 0 | 0 | 2.2893
2729999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_B_56397625_56397625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:00 | 26.11.2023 20:43:29 | 7.5747 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155.0119 | 0 | 0 | 0 | 17.356 | 0 | 0 | 172.3679
2728957 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:24:07 | 26.11.2023 05:48:20 | 2.4036 | 0 | 532 | 0 | 83 | 4 | 148 | 1 | 2 | 0 | 230.2792 | 0 | 12.4181 | 99.1286 | 118.8132 | 65.6302 | 21.8327 | 548.102
2729455 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1772 35-01-K01772_912158937_912158937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:10:59 | 26.11.2023 11:52:54 | 2.6986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729266 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:37:14 | 26.11.2023 07:51:32 | 0.23833 | 4 | 965 | 14 | 135 | 20 | 82 | 0 | 4 | 1.8503 | 25.4506 | 11.4925 | 6.2771 | 15.1118 | 4.4 | 0 | 0.63424 | 65.2166
2730497 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:01:25 | 27.11.2023 00:21:40 | 6.3375 | 0 | 415 | 0 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 165.0866 | 0 | 0 | 17.8199 | 55.4832 | 0 | 0 | 238.3897
2730474 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:50:31 | 26.11.2023 18:19:48 | 0.48806 | 1 | 2 | 13 | 139 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2.247 | 0.054087 | 6.0697 | 49.3421 | 51.6344 | 6.2504 | 0 | 0 | 115.5978
2729521 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_HAVZA-BADEMLER M12_2313901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:42:55 | 26.11.2023 09:44:59 | 0.034444 | 3 | 14281 | 11 | 608 | 42 | 1411 | 2 | 7 | 1.9712 | 76.7433 | 0.54681 | 3.1738 | 33.0223 | 47.8652 | 3.5907 | 0.075897 | 166.9891
2728937 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:11:23 | 26.11.2023 03:54:21 | 0.71611 | 1 | 633 | 18 | 28 | 22 | 159 | 4 | 0 | 0.48488 | 111.3081 | 28.4734 | 7.9217 | 76.599 | 35.879 | 57.249 | 0 | 317.9151
2730019 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_B_91063958_91063958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:22:40 | 26.11.2023 15:00:51 | 1.6364 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
2729392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SERKELE TR-2 45-72-M00208_45-72-M00208_2370810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:45:24 | 26.11.2023 21:53:05 | 13.1281 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729286 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-55 35-30-L00055_TR-56 L03_2321012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:49:21 | 26.11.2023 11:30:21 | 3.6833 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 130.0237 | 0 | 0 | 0 | 58.8908 | 0 | 0 | 188.9145
2729043 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:18:00 | 26.11.2023 05:01:14 | 0.72056 | 2 | 576 | 3 | 27 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.22245 | 25.4253 | 1.519 | 9.1925 | 9.8532 | 3.333 | 0 | 0 | 49.5454
2729827 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:12 | 26.11.2023 17:15:02 | 5.6472 | 0 | 2269 | 0 | 3 | 3 | 87 | 1 | 5 | 0 | 843.667 | 0 | 2.9477 | 128.2789 | 341.6909 | 549.1269 | 10.3966 | 1876.1079
2729584 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KINIK TR-1 45-76-L00085_A_56388535_56388535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:29:47 | 26.11.2023 19:13:53 | 9.735 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8441 | 0 | 6.9437 | 0 | 0.40566 | 0 | 0 | 54.1934
2728894 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3304(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03304_A_56379235_56379235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:31:31 | 26.11.2023 04:25:01 | 1.8917 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0.18103 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 25.778
2729965 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ADEM AS SULAMA GRUBU 35-29-L00471_A_56360983_56360983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:59 | 26.11.2023 19:34:35 | 6.6767 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6892
2729278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 35-31-L00016_35-31-L00016_2350087 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:40:42 | 26.11.2023 10:03:33 | 2.3808 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0035 | 0 | 37.3128 | 0 | 3.6784 | 0 | 0 | 52.9947
2729942 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-49 35-01-K00049_TRAFO-3 K04_42446458 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:43:16 | 26.11.2023 23:03:46 | 10.3417 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 779.5554 | 0 | 0 | 0 | 1723.1872 | 0 | 0 | 2502.7426
2729255 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:26:32 | 26.11.2023 07:35:18 | 0.14611 | 1 | 6336 | 2 | 40 | 10 | 311 | 1 | 7 | 6.4184 | 93.2634 | 0.9237 | 0.64441 | 4.9938 | 26.7254 | 13.6479 | 0.29275 | 146.9097
2729086 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:35:22 | 26.11.2023 05:12:50 | 0.62444 | 5 | 771 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 2.935 | 85.0537 | 18.4701 | 2.5089 | 248.3418 | 19.271 | 0 | 0 | 376.5806
2729232 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:03:10 | 26.11.2023 10:31:00 | 3.4639 | 7 | 1625 | 16 | 409 | 6 | 129 | 0 | 0 | 5.758 | 900.7866 | 38.5234 | 152.585 | 81.7016 | 177.6351 | 0 | 0 | 1356.9896
2729109 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_B_91303984_91303984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:57:56 | 26.11.2023 06:20:57 | 1.3836 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5939 | 0 | 0.14067 | 0 | 0.2069 | 0 | 0 | 10.9415
2730460 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_B_60985048_60985048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:43:50 | 26.11.2023 21:29:27 | 3.7603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9077
2730323 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-126 35-01-K00126_K-4723 K02_2315472 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:55:50 | 26.11.2023 18:23:04 | 0.45389 | 0 | 222 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.5969 | 0 | 0 | 13.1573 | 2.0556 | 0 | 0 | 43.8098
2728760 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:58:00 | 26.11.2023 14:04:19 | 13.1053 | 1 | 1792 | 26 | 84 | 38 | 462 | 16 | 0 | 7.2489 | 2962.4959 | 76.1508 | 136.891 | 2451.8746 | 1937.7538 | 6485.613 | 0 | 14058.0282
2730752 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_B B1_5916530 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:00 | 27.11.2023 04:42:22 | 11.3394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19.1336 | 0 | 0 | 0 | 126.5012 | 0 | 0 | 145.6348
2730111 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_B_56385956_56385956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:09:46 | 26.11.2023 16:10:48 | 2.0172 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4716 | 0 | 0 | 0 | 2.5679 | 0 | 0 | 9.0395
2729447 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_945606097_945606097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:53:19 | 26.11.2023 14:11:18 | 5.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65578 | 0 | 0 | 0.65578
2729936 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_B B1_5860247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:22:26 | 26.11.2023 21:02:35 | 2.6692 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.0059 | 0 | 0 | 0 | 157.065 | 0 | 0 | 164.0709
2729009 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_A_56389979_56389979 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:54:43 | 26.11.2023 10:53:50 | 6.9853 | 0 | 35 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.1915 | 0 | 20.0678 | 0 | 0.014414 | 0 | 0 | 68.2738
2730337 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_A_56404488_56404488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:46 | 27.11.2023 01:16:33 | 8.8631 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5809 | 0 | 5.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.385
2728817 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2104526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:43:47 | 26.11.2023 02:19:23 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31247 | 0 | 0.31247
2729550 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-41 35-30-L00041_35-30-L00041_2356396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:47:49 | 26.11.2023 18:05:50 | 8.3003 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.5239 | 0 | 0.13174 | 0 | 19.5255 | 0 | 0 | 124.1812
2729716 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | SÖĞÜTÇÜK MAH. TR-2 45-74-M00289_C_56353822_56353822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:01 | 26.11.2023 12:37:11 | 2.0361 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5402
2730383 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:44:58 | 26.11.2023 18:58:57 | 2.2331 | 1 | 568 | 15 | 48 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.58836 | 178.0959 | 4.9634 | 30.2363 | 2.9622 | 59.5009 | 0 | 0 | 276.3472
2730549 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | GÜNERLİ TR-2 35-28-M00416_35-28-M00416_2371080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:37:31 | 26.11.2023 20:49:48 | 2.2047 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.94648 | 0 | 2.0268 | 0 | 21.7708 | 0 | 0 | 24.7441
2728983 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:22:30 | 26.11.2023 04:06:04 | 0.72611 | 3 | 13 | 15 | 18 | 3 | 64 | 1 | 0 | 9.6247 | 0.77195 | 4.5694 | 1.2582 | 2.6478 | 37.5629 | 5.8787 | 0 | 62.3137
2729524 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1677 35-01-K01677_915153517_915153517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:43:25 | 26.11.2023 11:41:18 | 1.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729693 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:12:37 | 26.11.2023 19:19:45 | 9.1189 | 1 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0058 | 5.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8757
2729816 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-3 35-31-L00357_47788309_56352035_56352035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:07:52 | 26.11.2023 17:58:29 | 6.8436 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4256
2728940 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:12:00 | 26.11.2023 09:57:00 | 5.75 | 0 | 688 | 20 | 2 | 3 | 89 | 1 | 2 | 0 | 737.7085 | 13.675 | 3.4602 | 403.4808 | 180.069 | 153.186 | 141.8915 | 1633.4709
2730065 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910795432_910795432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:55:25 | 26.11.2023 17:53:04 | 3.9608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75843
2730755 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_F F1_5864918 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:00 | 27.11.2023 04:35:33 | 11.2258 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.0027 | 0 | 0 | 0 | 64.7607 | 0 | 0 | 114.7634
2729673 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-8 35-22-M00246__83112672_83112672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:14:44 | 26.11.2023 11:29:42 | 1.2494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59164
2728691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 15800 GİRİŞ L10_2052455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:12:13 | 26.11.2023 00:35:40 | 0.39083 | 4 | 4435 | 9 | 34 | 27 | 944 | 3 | 0 | 0.33221 | 426.6037 | 56.6077 | 1.8321 | 137.5165 | 284.3506 | 80.3521 | 0 | 987.5949
2730314 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_48358378_56367668_56367668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:08:24 | 26.11.2023 18:53:26 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9303 | 0 | 0 | 25.9303
2729381 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_A_56393370_56393370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:47:29 | 26.11.2023 14:31:41 | 5.7367 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3585 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 | 0 | 0 | 18.9363
2730022 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BOYALI DANDA MAH.TR-1 45-75-M00262_45-75-M00262_2362887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:12:00 | 26.11.2023 20:42:00 | 18.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5047
2729089 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_56406869_56406869 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:28:09 | 26.11.2023 09:02:49 | 5.5778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.2575 | 0 | 0 | 0 | 9.4978 | 0 | 0 | 65.7553
2730131 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANLAR TR-1 45-76-M00150_955236056_955236056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:23:48 | 26.11.2023 23:32:29 | 9.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01477
2729112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:56:37 | 26.11.2023 06:56:12 | 1.9931 | 5 | 403 | 8 | 1 | 31 | 18 | 2 | 0 | 5.4839 | 148.2509 | 134.5133 | 4.7404 | 572.7139 | 11.9534 | 146.9426 | 0 | 1024.5984
2730154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_B_91231454_91231454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:32:07 | 26.11.2023 23:55:16 | 9.3858 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.2385 | 0 | 4.4615 | 0 | 78.2092 | 0 | 0 | 165.9091
2728711 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_HatBaşıAyırıcı_82001746 M03_82001746 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:20:17 | 26.11.2023 02:14:03 | 1.8961 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1125 | 0 | 0.39629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5088
2729398 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1088 35-04-K01088_35-04-K01088_2351495 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:06:00 | 26.11.2023 13:35:32 | 4.4922 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 441.3366 | 0 | 0 | 0 | 48.0247 | 0 | 0 | 489.3613
2729939 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-49 35-01-K00049_TRAFO-2 K02_42446456 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:59 | 26.11.2023 23:09:04 | 10.4347 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 243.1536 | 0 | 0 | 0 | 856.0461 | 0 | 0 | 1099.1996
2728880 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_DM-2/13 M02_61239187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:17:30 | 26.11.2023 05:47:16 | 3.4961 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 326.7034 | 0 | 0 | 0 | 121.1405 | 0 | 26.2937 | 474.1376
2729899 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_45-71-M01820_2377254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:20:52 | 26.11.2023 22:30:50 | 10.1661 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 278.9811 | 0 | 5.2324 | 0 | 39.6815 | 0 | 0 | 323.895
2729613 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_35-26-M00454_2364458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:09:13 | 26.11.2023 13:54:44 | 4.7586 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.3348 | 0 | 1.9014 | 0 | 56.8732 | 0 | 0 | 130.1094
2729538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138240 M02_53138240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:42:51 | 26.11.2023 17:09:47 | 7.4489 | 1 | 268 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.5215 | 252.9926 | 44.9629 | 0 | 199.3069 | 36.0528 | 0 | 0 | 534.8366
2730202 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_91389044_91389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:00:06 | 26.11.2023 21:19:18 | 6.32 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7312 | 0 | 0 | 18.7312
2729183 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:07:25 | 26.11.2023 09:38:53 | 3.5244 | 12 | 3040 | 274 | 245 | 12 | 434 | 1 | 0 | 3.8483 | 1440.4819 | 263.2509 | 106.769 | 263.7168 | 560.3361 | 19.001 | 0 | 2657.4039
2729515 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_B_56392076_56392076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:34:54 | 26.11.2023 12:40:34 | 3.0944 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3193
2729375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_A_91092662_91092662 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:43:52 | 26.11.2023 09:19:30 | 0.59389 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 0.6187 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 3.062
2728688 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:19:00 | 26.11.2023 01:23:42 | 1.0783 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 70.92 | 45.8926 | 100.8061 | 45.5721 | 129.8379 | 0 | 0 | 393.0287
2728665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_ALTINYUNUS DM L01_2094908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:07:33 | 26.11.2023 00:16:33 | 0.15 | 3 | 1160 | 4 | 54 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1.255 | 16.9771 | 1.2324 | 0.6798 | 1.1948 | 0.44916 | 0 | 0 | 21.7883
2729661 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR03 ŞEYH CAMİİ 45-73-M00021_DM-2 M01_66926176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:01 | 26.11.2023 11:30:41 | 1.6111 | 1 | 3681 | 3 | 18 | 0 | 255 | 0 | 1 | 0.34863 | 1183.1907 | 0.88303 | 5.8011 | 0 | 203.4602 | 0 | 1.8646 | 1395.5482
2728974 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_KÖYLER(ÇAMKÖY) L12_2055212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:37:38 | 26.11.2023 08:05:19 | 4.4614 | 1 | 727 | 10 | 51 | 32 | 93 | 1 | 0 | 0.71669 | 493.6084 | 23.8169 | 61.2193 | 305.4242 | 283.2211 | 326.3194 | 0 | 1494.3259
2730056 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:52:04 | 26.11.2023 14:16:44 | 0.41111 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 1.4003 | 37.8709 | 29.5891 | 3.8558 | 38.5265 | 6.669 | 0 | 0.10678 | 118.0184
2730248 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BEBEKLİ AHMETAĞA TR-2 45-77-L00488_45-77-L00488_85952975 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:23:16 | 26.11.2023 20:03:12 | 4.6656 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3432
2729312 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-4 K14_2313222 | Sel | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:10:31 | 26.11.2023 08:13:28 | 0.049167 | 0 | 767 | 0 | 0 | 3 | 476 | 0 | 0 | 0 | 7.2102 | 0 | 0 | 18.2174 | 17.7878 | 0 | 0 | 43.2154
2730394 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | NECMETTİN AKTÜRK ÖZEL KÖK 45-76-M00045Ö_HALİL ÇOK M02_2326049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:46:18 | 26.11.2023 19:55:32 | 3.1539 | 1 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84839 | 0 | 57.1727 | 0 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 61.487
2729123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2330484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:00:00 | 26.11.2023 09:14:37 | 4.2436 | 3 | 0 | 29 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9.9979 | 0 | 137.0845 | 4.4657 | 151.9439 | 0 | 578.875 | 0 | 882.367
2729621 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040_H H2_66603942 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:22:42 | 26.11.2023 12:39:56 | 4.2872 | 0 | 199 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.2138 | 0 | 0 | 0 | 14.9455 | 0 | 0 | 175.1594
2730119 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:26:33 | 26.11.2023 20:13:56 | 5.7897 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 46.3574 | 0 | 0 | 0 | 16.7717 | 0 | 7.5644 | 70.6935
2778735 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_B 1B_5865678 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 30.11.2023 05:59:32 | 78.94 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1099.3852 | 0 | 0 | 0 | 1480.3166 | 0 | 0 | 2579.7018
2729100 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-235 35-01-K00235_35-01-K00235_83668189 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:50:33 | 26.11.2023 12:09:39 | 7.3183 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 395.9824 | 0 | 0 | 0 | 707.344 | 0 | 0 | 1103.3263
2730288 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-273 35-01-K00273_35-01-K00273_2375987 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:05 | 28.11.2023 06:35:00 | 38.9819 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 3769.4901 | 0 | 0 | 0 | 9312.1014 | 0 | 0 | 13081.5915
2729790 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_45-71-M01904_2376747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:24:09 | 26.11.2023 19:22:27 | 7.9717 | 0 | 188 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 321.2992 | 0 | 1.7696 | 0 | 44.9061 | 0 | 0 | 367.9748
2730139 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_B_90999600_90999600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:29:38 | 26.11.2023 23:28:13 | 8.9764 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9135 | 0 | 0 | 0 | 0.30266 | 0 | 0 | 9.2161
2730311 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | FIRDAMLAR TR-1 45-76-M00164_A_56388167_56388167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:39:17 | 26.11.2023 18:20:30 | 2.6869 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9625
2729080 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_B_91251286_91251286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:37:31 | 26.11.2023 14:52:42 | 10.2531 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.9884 | 0 | 0 | 0 | 49.1332 | 0 | 0 | 73.1216
2730374 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_74604399 M08_74604399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:42 | 27.11.2023 00:48:26 | 8.4456 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.2959 | 0 | 1.4786 | 0 | 12.3266 | 0 | 0 | 81.1011
2729578 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:03:53 | 26.11.2023 10:34:11 | 0.505 | 0 | 657 | 11 | 33 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 77.8289 | 26.5079 | 5.5855 | 18.2247 | 36.9831 | 174.66 | 0 | 339.7902
2729037 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:13:25 | 26.11.2023 04:42:25 | 0.48333 | 2 | 280 | 0 | 13 | 16 | 51 | 8 | 0 | 75.9619 | 22.6334 | 0 | 0.62914 | 22.9265 | 20.5003 | 241.0807 | 0 | 383.732
2729292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_A_56367912_56367912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:11:19 | 26.11.2023 10:34:52 | 3.3925 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729684 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_45-73-M00454_2353843 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:07:41 | 26.11.2023 22:33:57 | 12.4378 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.5855 | 0 | 0 | 0 | 14.054 | 0 | 0 | 112.6394
2729143 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_9588267_60983793_60983793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:18:09 | 26.11.2023 13:21:08 | 8.0497 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.7408 | 0 | 0 | 0 | 9.3632 | 0 | 0 | 63.104
2729186 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:14:14 | 26.11.2023 14:25:00 | 9.1794 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.9274 | 0 | 0 | 0 | 4.3253 | 0 | 0 | 72.2527
2729335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_A_56407854_56407854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:27:30 | 26.11.2023 10:02:13 | 1.5786 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8909 | 0 | 0 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 7.1469
2730417 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_D 1D_5861134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:14 | 27.11.2023 06:36:41 | 13.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4725 | 0 | 0 | 70.4725
2730036 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791966_56352036_56352036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:34:05 | 26.11.2023 16:57:48 | 3.3953 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0265 | 0 | 0.45048 | 0 | 0.44703 | 0 | 0 | 4.924
2729395 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136169 L14_53136169 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:09:55 | 26.11.2023 14:22:51 | 6.2156 | 1 | 80 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2898 | 46.4075 | 2.3904 | 0 | 0 | 0.12941 | 0 | 0 | 50.2171
2730723 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_45-71-M00564_2354349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:27:45 | 26.11.2023 21:52:26 | 0.41139 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7456 | 0 | 0.059445 | 0 | 0.011338 | 0 | 0 | 8.8164
2729418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:05:31 | 26.11.2023 09:40:00 | 0.57472 | 10 | 2013 | 124 | 387 | 32 | 176 | 3 | 0 | 2.8164 | 171.8481 | 126.9656 | 82.247 | 47.1332 | 26.7206 | 46.3582 | 0 | 504.089
2730105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_C_56361948_56361948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:08:17 | 26.11.2023 15:26:50 | 1.3092 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23817 | 0 | 0 | 0 | 1.0493 | 0 | 0 | 1.2874
2729541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:33 | 26.11.2023 12:19:03 | 3.075 | 0 | 406 | 1 | 29 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 187.0961 | 2.2688 | 6.8771 | 8.979 | 84.6046 | 21.2501 | 0 | 311.0758
2728877 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:25:42 | 26.11.2023 02:46:38 | 0.34889 | 4 | 664 | 1 | 39 | 2 | 69 | 0 | 0 | 3.8456 | 28.5828 | 0.076342 | 0.23574 | 21.5538 | 6.528 | 0 | 0 | 60.8224
2730205 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910669092_910669092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:01:27 | 26.11.2023 20:25:17 | 5.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1305
2729518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-2 35-15-L00547_B_56362072_56362072 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:57 | 26.11.2023 15:50:34 | 6.4936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411
2729495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:05:45 | 26.11.2023 14:17:29 | 5.1956 | 0 | 4 | 3 | 264 | 8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94365 | 44.9218 | 70.8803 | 24.4144 | 212.5028 | 0 | 353.663
2728831 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:54:50 | 26.11.2023 02:22:23 | 0.45917 | 3 | 49 | 39 | 174 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.23221 | 8.4495 | 43.5767 | 56.6644 | 73.6799 | 6.8362 | 0 | 0 | 189.4388
2729890 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138527 M03_53138527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:18:54 | 26.11.2023 18:09:52 | 5.8494 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2872 | 0 | 5.6461 | 0 | 0 | 114.9334
2728685 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_B_82386927_82386927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:16:04 | 26.11.2023 09:49:01 | 9.5492 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2294
2729226 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_42854070_56386325_56386325 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:50:12 | 26.11.2023 16:19:55 | 9.4953 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 222.1809 | 0 | 5.8098 | 0 | 37.8199 | 0 | 0 | 265.8106
2729349 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:32:45 | 26.11.2023 10:24:51 | 1.8683 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0999 | 0 | 0 | 12.8339 | 0 | 0 | 0 | 14.9338
2729272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:42:03 | 26.11.2023 13:04:00 | 5.3658 | 5 | 1123 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 4.4736 | 517.6487 | 138.4056 | 132.8362 | 140.8201 | 100.5689 | 0 | 0 | 1034.7532
2729664 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4486 35-01-K04486_912109006_912109006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:39:30 | 26.11.2023 13:40:28 | 3.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8045 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 3.0924
2729023 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:45:53 | 26.11.2023 06:51:42 | 3.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.4533 | 0 | 0 | 0 | 693.4533
2778738 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_D D1_66312610 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 27.11.2023 18:53:44 | 19.8433 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.7754 | 0 | 0 | 0 | 612.5022 | 0 | 0 | 647.2775
2766690 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-127 35-04-K00127_K-4303 K06_41912104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:40:10 | 26.11.2023 05:55:17 | 2.2519 | 0 | 4585 | 0 | 0 | 0 | 437 | 1 | 0 | 0 | 1674.6262 | 0 | 0 | 0 | 405.0551 | 333.06 | 0 | 2412.7413
2730285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_A_91031212_91031212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:44:47 | 26.11.2023 18:43:25 | 2.9772 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0638
2729787 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TULUM TR-2 35-26-L00354_35-26-L00354_2352772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:35:29 | 26.11.2023 13:23:20 | 3.7975 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.6547 | 0 | 0 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 51.7997
2729810 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_A_56399021_56399021 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:27:16 | 26.11.2023 14:43:09 | 3.2647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2623
2728954 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_45-71-M00137_2356110 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:20:10 | 26.11.2023 06:31:19 | 3.1858 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 113.2167 | 0 | 0 | 0 | 43.3761 | 0 | 0 | 156.5927
2738280 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00431_45-73-M00431_2354550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:07:40 | 26.11.2023 15:06:00 | 9.9722 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5876 | 0 | 11.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3848
2729475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇALTILI TR-2 45-78-L00367_49333504_56407775_56407775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:26 | 26.11.2023 10:53:36 | 2.2694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 0 | 0 | 0 | 0.43235 | 0 | 0 | 7.0073
2728977 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_A_83693660_83693660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:28:32 | 26.11.2023 04:02:56 | 0.57333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20205
2730477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_B_91319351_91319351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:54 | 27.11.2023 02:13:11 | 8.4214 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4373
2729667 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:41:12 | 26.11.2023 10:54:00 | 0.21333 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 3.9943 | 11.3134 | 1.8991 | 1.4362 | 34.097 | 45.8509 | 1.8418 | 0 | 100.4327
2728834 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:57:00 | 26.11.2023 04:19:22 | 2.3728 | 2 | 182 | 5 | 67 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.74146 | 91.4002 | 57.226 | 10.4869 | 7.3524 | 19.9236 | 0 | 0 | 187.1305
2729744 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_956668690_956668690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:28:15 | 26.11.2023 19:16:44 | 10.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0808
2729103 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:47:21 | 26.11.2023 07:18:22 | 2.5169 | 1 | 495 | 26 | 64 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0.38898 | 187.0965 | 252.9637 | 69.2559 | 133.1541 | 86.7211 | 33.2663 | 0 | 762.8465
2729767 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:50 | 26.11.2023 11:42:59 | 0.5025 | 4 | 2474 | 41 | 87 | 25 | 241 | 5 | 0 | 0.4785 | 135.2421 | 60.5907 | 6.8587 | 103.7538 | 40.5002 | 121.0626 | 0 | 468.4865
2730185 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_911306316_911306316 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:46:34 | 27.11.2023 01:57:25 | 11.1808 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.9737 | 0 | 0 | 0 | 21.9784 | 0 | 0 | 76.952
2728964 | 4 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-16 35-04-K00016_K-116 K06_2324420 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:05:06 | 26.11.2023 12:35:25 | 5.5053 | 0 | 323 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 317.403 | 0 | 0 | 679.3013 | 21.5963 | 0 | 0 | 1018.3006
2729936 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_DAĞITIM TRAFO-3 K04_42444973 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:24 | 26.11.2023 18:22:26 | 5.6839 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 63.3686 | 0 | 0 | 0 | 964.5768 | 0 | 0 | 1027.9454
2729438 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15 45-82-M00525__82105647_82105647 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:29:10 | 26.11.2023 12:45:38 | 4.2744 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1749
2730328 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIBAŞTANLAR TR-1 45-85-L00193_A_56403215_56403215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:18:54 | 26.11.2023 16:58:01 | 0.65194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0.10779 | 0 | 0 | 3.5145
2729687 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:55 | 26.11.2023 19:17:53 | 8.5161 | 2 | 231 | 48 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3.7443 | 227.6954 | 87.7795 | 109.2259 | 210.1068 | 15.8871 | 0 | 0 | 654.439
2729054 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:24:02 | 26.11.2023 04:48:37 | 0.40972 | 2 | 349 | 9 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.86179 | 13.6588 | 27.2651 | 0.18416 | 2.126 | 0.90478 | 0 | 0 | 45.0006
2729595 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:36:18 | 26.11.2023 10:25:50 | 1.8256 | 1 | 275 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2.6425 | 75.5215 | 0 | 1.2744 | 2.8574 | 32.1015 | 0 | 0 | 114.3974
2728785 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:15:33 | 26.11.2023 02:32:54 | 1.2892 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.40663 | 5.5635 | 0 | 0.089921 | 11.3361 | 3.4264 | 69.1138 | 0 | 89.9364
2729924 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-27 35-17-M00027__56354961_56354961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:26:39 | 26.11.2023 18:43:19 | 6.2778 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 134.1499 | 0 | 0 | 0 | 32.5765 | 0 | 0 | 166.7264
2730657 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-488 35-04-K00488_35-04-K00488_2375563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:37:50 | 27.11.2023 03:54:12 | 8.2728 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1195.781 | 0 | 0 | 0 | 400.6136 | 0 | 0 | 1596.3946
2729675 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_A_56381935_56381935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:58:44 | 26.11.2023 21:01:53 | 11.0525 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7941
2730465 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_HatBaşıAyırıcı_53133203 L02_53133203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:26:49 | 26.11.2023 18:58:27 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6717 | 0 | 212.3671 | 0 | 217.0388
2729847 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KOYUNDERE M15_2107890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:50:01 | 26.11.2023 12:04:22 | 0.23917 | 1 | 52 | 8 | 0 | 21 | 27 | 2 | 6 | 0.15319 | 2.5971 | 10.2809 | 0 | 69.8136 | 10.213 | 18.2375 | 1.329 | 112.6243
2730179 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3073 35-04-K03073_914534209_914534209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:54 | 26.11.2023 18:19:17 | 3.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4119
2730697 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_B_92271051_92271051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:33:13 | 26.11.2023 21:22:53 | 5.8278 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.2915 | 0 | 0 | 0 | 33.5001 | 0 | 0 | 78.7916
2730674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_6559615_56356668_56356668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:25:17 | 27.11.2023 00:52:30 | 4.4536 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5659
2730133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-633 35-18-L00633_A_91415124_91415124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:55:03 | 27.11.2023 00:00:14 | 9.0864 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.3117 | 0 | 0 | 0 | 36.7649 | 0 | 0 | 141.0766
2728964 | 3 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1573 SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI ÖZEL 35-04-K01573Ö_ K02_2065173 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:02:25 | 26.11.2023 07:05:06 | 1.0447 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 8 | 471 | 2 | 0 | 0 | 841.4255 | 0 | 0 | 135.892 | 258.6613 | 153.7559 | 0 | 1389.7348
2729615 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:19:41 | 26.11.2023 13:47:37 | 3.4656 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 3.7496 | 193.9145 | 2.1216 | 17.2956 | 36.1095 | 22.0694 | 72.4716 | 0 | 347.7318
2729223 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-622 35-01-K00622_A_56359279_56359279 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:46:42 | 26.11.2023 11:38:48 | 4.8683 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.2243 | 0 | 0 | 0 | 38.5661 | 0 | 0 | 59.7904
2730634 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_950353380_950353380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:42:06 | 27.11.2023 05:03:08 | 9.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729114 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/16 45-71-M00600_45-71-M00600_2355070 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:00:28 | 26.11.2023 09:34:42 | 4.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 2.9512 | 0 | 0 | 0 | 135.7536 | 0 | 41.1446 | 179.8495
2730737 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2388 35-02-M02388_910190053_910190053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:44:15 | 26.11.2023 23:31:08 | 1.7814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1897
2728968 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:30:54 | 26.11.2023 03:34:14 | 0.055556 | 0 | 1115 | 9 | 360 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9.9243 | 1.7656 | 2.1302 | 5.2458 | 4.0394 | 0 | 0 | 23.1053
2730050 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955226448_955226448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:48:53 | 26.11.2023 16:44:24 | 2.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32809 | 0 | 0 | 0.32809
2729509 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_910978409_910978409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:33 | 26.11.2023 11:20:11 | 1.9106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589
2730239 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-132 35-01-K00132_C C3_5867158 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:16:55 | 26.11.2023 21:12:50 | 5.9319 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.1082 | 0 | 0 | 0 | 29.9241 | 0 | 0 | 106.0324
2729074 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:35:00 | 26.11.2023 04:36:50 | 0.030556 | 1 | 820 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0047149 | 1.5214 | 0 | 0.045049 | 0 | 0.15634 | 0 | 0 | 1.7275
2730780 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1480 35-09-K01480_97712515_97712515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:26:22 | 27.11.2023 02:34:42 | 4.1389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1765
2729031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:09:04 | 26.11.2023 05:33:59 | 1.4153 | 0 | 1137 | 1 | 313 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 119.2607 | 0 | 26.607 | 14.759 | 67.9044 | 0 | 0 | 228.531
2730803 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1024 35-02-M01024_B_56365717_56365717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:30:00 | 27.11.2023 04:17:32 | 9.7922 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.5177 | 0 | 0 | 0 | 32.0735 | 0 | 0 | 74.5912
2729008 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_SARIPINAR M02_95477866 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:58:53 | 26.11.2023 04:53:49 | 0.91556 | 1 | 288 | 0 | 132 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.14128 | 28.7713 | 0 | 1.8391 | 0 | 3.2303 | 0 | 0 | 33.9821
2730305 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_56372540_56372540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:02:36 | 26.11.2023 21:26:30 | 5.3983 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.059 | 0 | 0 | 0 | 21.5524 | 0 | 0 | 84.6114
2729572 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:29 | 26.11.2023 11:30:01 | 1.8589 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.2977 | 0 | 0 | 0.11203 | 18.3422 | 0 | 0 | 62.7519
2730113 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-4/12 (KÖK-16) 35-28-M00016_HatBaşıAyırıcı_53133692 M01_53133692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:22:53 | 26.11.2023 19:41:07 | 5.3039 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 246.444 | 0 | 0 | 0 | 37.2013 | 0 | 0 | 283.6453
2728702 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:26:12 | 26.11.2023 00:49:20 | 0.38556 | 0 | 541 | 0 | 34 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 0 | 0.8589 | 0.060315 | 6.8722 | 0 | 0 | 27.7956
2730219 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1534 35-01-K01534_C 1C_5869230 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:00:27 | 26.11.2023 19:32:48 | 4.5392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6.0088 | 0 | 0 | 0 | 349.9953 | 0 | 15.4184 | 371.4225
2729592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-2 45-83-M00570__72410390_72410390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:53:33 | 26.11.2023 12:50:38 | 2.9514 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.3361 | 0 | 4.6531 | 0 | 63.724 | 0 | 0 | 92.7132
2729094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_M-449 M03_66304239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:46:43 | 26.11.2023 05:38:34 | 0.86417 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.0175 | 0 | 12.1753 | 0 | 95.3498 | 0 | 36.2436 | 0 | 145.7863
2729784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:21:31 | 26.11.2023 14:32:05 | 3.1761 | 0 | 718 | 10 | 246 | 21 | 156 | 0 | 0 | 0 | 304.2674 | 72.028 | 303.6498 | 204.6862 | 271.2361 | 0 | 0 | 1155.8675
2729137 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | EMENLER TR-2 35-31-L00138_35-31-L00138_2364260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:15:31 | 26.11.2023 10:48:01 | 5.5417 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3206 | 0 | 2.6635 | 0 | 61.8652 | 0 | 0 | 103.8493
2729635 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:29:01 | 26.11.2023 11:50:00 | 1.3497 | 2 | 307 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.7713 | 35.9774 | 1.5814 | 0.26562 | 0 | 3.3291 | 0 | 0 | 51.9247
2730176 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_45-73-M00550_2353603 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:46:27 | 26.11.2023 20:43:10 | 5.9453 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0522
2730368 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_955260178_955260178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:36 | 26.11.2023 17:26:43 | 0.71861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39707
2729063 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_11656121_56357635_56357635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:20:21 | 26.11.2023 12:34:18 | 8.2325 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.4017 | 0 | 0 | 0 | 74.0185 | 0 | 0 | 133.4202
2730414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-6 45-72-M00316_A_56394720_56394720 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:42:21 | 26.11.2023 19:55:16 | 3.2153 | 0 | 73 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.3691 | 0 | 0 | 0 | 10.6644 | 0 | 0 | 55.0335
2729750 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:52:00 | 26.11.2023 21:25:10 | 19.5528 | 7 | 391 | 2 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 22.0309 | 1297.8819 | 5.1412 | 39.012 | 1250.1512 | 122.1416 | 0 | 0 | 2736.3588
2729896 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:06:49 | 26.11.2023 17:51:01 | 5.7367 | 0 | 1 | 9 | 177 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.0967 | 9.4556 | 39.8539 | 54.6454 | 45.3852 | 0.059423 | 0 | 151.4963
2729604 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:59:38 | 26.11.2023 20:44:56 | 10.755 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.6772 | 0 | 97.796 | 0 | 72.9997 | 0 | 0 | 249.4729
2730472 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2423 35-04-K02423_35-04-K02423_2353007 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:42:28 | 27.11.2023 04:30:24 | 6.7989 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 774.366 | 0 | 0 | 0 | 375.2099 | 0 | 0 | 1149.5759
2729996 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEBNEM SİTESİ TR 35-30-M00304_35-30-M00304_2364240 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:14:48 | 26.11.2023 19:55:07 | 6.6719 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.9765 | 0 | 0 | 0 | 15.6287 | 0 | 0 | 26.6052
2728668 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_A_56359599_56359599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:06:00 | 26.11.2023 00:39:01 | 0.55028 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3097 | 0 | 0 | 0 | 0.43987 | 0 | 0 | 10.7496
2729458 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AHMETLER TR-1 45-74-M00240_C_56352169_56352169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:15:40 | 26.11.2023 12:01:23 | 2.7619 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8591 | 0 | 0 | 0 | 0.77507 | 0 | 0 | 14.6341
2730786 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-30-L00056_955333138_955333138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:55:07 | 27.11.2023 01:43:45 | 2.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85837
2729309 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_91187134_91187134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:07:43 | 26.11.2023 08:46:04 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80991 | 0 | 0.075097 | 0 | 0 | 0.88501
2729412 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:02:39 | 26.11.2023 12:00:42 | 2.9675 | 0 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 26 | 0 | 1675.0674 | 0 | 0 | 0 | 1654.2825 | 0 | 482.6836 | 3812.0335
2730245 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2967 35-02-K02967_912405030_912405030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:00 | 26.11.2023 16:23:52 | 0.99778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90367 | 0 | 0 | 0 | 0.013418 | 0 | 0 | 0.91709
2729163 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:48:10 | 26.11.2023 06:38:35 | 0.84028 | 6 | 808 | 3 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5.5825 | 56.1821 | 1.0586 | 1.8149 | 4.0934 | 6.5241 | 0 | 0 | 75.2557
2729017 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:03:44 | 26.11.2023 04:20:00 | 0.27111 | 4 | 916 | 7 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.16733 | 20.3568 | 0.56748 | 4.5035 | 1.138 | 3.5772 | 1.3567 | 0 | 31.6671
2728771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:04:13 | 26.11.2023 04:27:02 | 3.3803 | 1 | 1154 | 58 | 86 | 5 | 149 | 1 | 0 | 0.53564 | 613.7482 | 31.9158 | 71.9019 | 9.0942 | 99.977 | 154.0411 | 0 | 981.2139
2730099 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:05:24 | 26.11.2023 22:12:05 | 8.1114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3479
2728791 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:15:40 | 26.11.2023 10:03:03 | 8.7897 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 7.871 | 475.1425 | 5.3602 | 38.9165 | 84.4238 | 42.1813 | 163.5639 | 0 | 817.4591
2729289 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_A_56387331_56387331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:34:22 | 26.11.2023 10:15:36 | 2.6872 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.2046 | 0 | 0 | 0 | 13.7959 | 0 | 0 | 18.0006
2730165 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_A_91191564_91191564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:42:10 | 26.11.2023 19:49:34 | 5.1233 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.7736 | 0 | 0 | 0 | 35.9747 | 0 | 0 | 71.7484
2729501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_91233050_91233050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:11:11 | 26.11.2023 17:40:05 | 8.4817 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5965 | 0 | 65.5645 | 0 | 16.857 | 0 | 0 | 101.018
2733746 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_E E1_5860407 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 30.11.2023 03:50:56 | 76.7967 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 883.6705 | 0 | 0 | 0 | 1306.1268 | 0 | 0 | 2189.7973
2730457 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945625502_945625502 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:38:57 | 26.11.2023 23:14:13 | 5.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729332 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1528 35-03-M01528_910521780_910521780 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:26:08 | 26.11.2023 09:28:37 | 1.0414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71193
2729724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-126 35-18-L00126_6497245_60982883_60982883 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:25:20 | 26.11.2023 18:00:40 | 9.5889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.7591 | 0 | 0 | 0 | 175.6569 | 0 | 0 | 259.416
2730265 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:02:03 | 27.11.2023 00:15:09 | 9.2183 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 4.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4483
2729873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DURASILLI TR-1 45-71-M01708_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085584 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:37 | 26.11.2023 16:11:04 | 4.1575 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.978 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 0 | 35.6664
2729973 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DAĞISTAN TR-1 35-16-M00129_B_90949971_90949971 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:16 | 26.11.2023 18:20:45 | 5.4414 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7599 | 0 | 0 | 0 | 0.31559 | 0 | 0 | 22.0755
2730514 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_C_56352805_56352805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:15:13 | 26.11.2023 19:28:13 | 1.2167 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.2326 | 0 | 0.67966 | 0 | 4.8207 | 0 | 0 | 9.733
2729581 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:04:21 | 26.11.2023 13:46:08 | 3.6964 | 1 | 568 | 15 | 48 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0.76905 | 247.6373 | 7.5992 | 44.6392 | 4.4624 | 96.9944 | 0 | 0 | 402.1016
2729189 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3169 35-04-K03169_K-2618 K02_2064258 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:15:00 | 26.11.2023 10:50:48 | 5.5967 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 798.6508 | 0 | 0 | 0 | 89.0327 | 0 | 0 | 887.6835
2729730 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-53 45-77-L00053_B_56403884_56403884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:35:55 | 26.11.2023 15:23:09 | 4.7872 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4302 | 0 | 0 | 0 | 5.6177 | 0 | 0 | 37.0479
2730345 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2792 35-01-M02792_910631557_910631557 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:30 | 27.11.2023 06:44:23 | 14.3814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.9001 | 0 | 0 | 0 | 54.4223 | 0 | 0 | 93.3224
2731447 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_D K681D3_5837264 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:03:18 | 27.11.2023 16:38:34 | 27.5878 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256.9768 | 0 | 0 | 0 | 9.2793 | 0 | 0 | 266.2562
2729930 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-921 35-01-K00921_TRAFO K03_2318784 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:39:56 | 26.11.2023 21:59:18 | 9.3228 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 455.4941 | 0 | 0 | 0 | 1966.8489 | 0 | 11.1679 | 2433.5109
2730594 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_B_56384968_56384968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:41:36 | 26.11.2023 21:53:56 | 4.2056 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729220 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-10 (ESKİ TR-41) 35-26-M01361_956620567_956620567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:42:41 | 26.11.2023 15:23:10 | 8.6747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2278 | 0 | 0 | 0 | 10.6527 | 0 | 0 | 16.8805
2729761 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YUNUSEMRE TÜRBESİ 45-77-L00444_HatBaşıAyırıcı_89227455 L03_89227455 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:49 | 26.11.2023 18:18:58 | 7.6358 | 1 | 304 | 6 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.6163 | 163.2236 | 281.9009 | 0 | 0 | 4.2358 | 0 | 0 | 450.9766
2728905 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3874 35-01-K03874_A_56369116_56369116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:39:08 | 26.11.2023 03:26:52 | 0.79556 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.7104 | 0 | 0 | 0 | 0.28285 | 0 | 0 | 34.9933
2729398 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_B K1088B1B_5810313 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:35:32 | 27.11.2023 00:41:00 | 11.0911 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 230.9568 | 0 | 0 | 0 | 2.6863 | 0 | 0 | 233.643
2729389 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:49:21 | 26.11.2023 10:19:11 | 1.4972 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2476 | 0 | 0 | 7.371 | 0.26769 | 0 | 0 | 21.8863
2730365 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_A_91224724_91224724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:43:53 | 26.11.2023 17:33:49 | 0.83222 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.17464 | 0 | 0 | 0 | 3.3788 | 0 | 0 | 3.5535
2728699 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_L-15 L-16 L-17 L02_72221743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:20:40 | 26.11.2023 02:11:10 | 1.8417 | 1 | 171 | 0 | 126 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0.3107 | 69.5462 | 0 | 27.3978 | 274.7915 | 27.5726 | 0 | 0 | 399.6189
2728948 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:19:40 | 26.11.2023 07:00:00 | 3.6722 | 0 | 3327 | 108 | 676 | 19 | 448 | 7 | 1 | 0 | 1431.4274 | 95.1634 | 141.3138 | 459.3292 | 595.3591 | 857.9855 | 23.7371 | 3604.3155
2730471 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_A_56406994_56406994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:46:25 | 26.11.2023 21:53:38 | 4.1203 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121
2728964 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-16 35-04-K00016_K-466 K07_2324422 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:18:56 | 26.11.2023 06:02:25 | 0.72472 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 6 | 459 | 2 | 0 | 0 | 587.0604 | 0 | 0 | 92.1437 | 154.5353 | 107.6765 | 0 | 941.4159
2730222 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956667212_956667212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:58:19 | 27.11.2023 01:02:09 | 10.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1192
2730511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-57 35-30-L00057__85485526_85485526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:10:50 | 26.11.2023 20:21:12 | 2.1728 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6883 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 0 | 0 | 26.4003
2728782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-27 35-14-L00027_L-38 AKKUM L01_72206828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:12:40 | 26.11.2023 01:29:41 | 0.28361 | 0 | 339 | 0 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 0 | 16.1281 | 0 | 0 | 19.1941 | 8.3995 | 0.10439 | 0 | 43.8261
2728805 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_TAHTALI-3 M06_2309334 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:32:01 | 26.11.2023 01:33:30 | 0.024722 | 5 | 8682 | 5 | 223 | 22 | 904 | 3 | 2 | 1.0515 | 25.7885 | 0.15067 | 1.0322 | 6.0151 | 8.9034 | 1.366 | 0.22488 | 44.5322
2729346 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_45-76-M00022_2375170 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:26:11 | 26.11.2023 09:19:14 | 0.88417 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1252 | 0 | 0 | 0 | 7.8176 | 0 | 0 | 13.9428
2730010 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_A_91100553_91100553 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:04 | 26.11.2023 21:11:50 | 7.8461 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 276.792 | 0 | 0 | 0 | 37.8206 | 0 | 0 | 314.6126
2729323 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_A_56352410_56352410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:19:06 | 26.11.2023 09:48:07 | 1.4836 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.7539 | 0 | 0 | 0 | 13.2902 | 0 | 0 | 29.0441
2729154 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2309340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:38:53 | 26.11.2023 08:17:06 | 2.6369 | 3 | 558 | 2 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 31.708 | 131.7178 | 2.995 | 23.0796 | 0 | 11.2797 | 0 | 0 | 200.7801
2729300 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-1 35-17-M00001_M-2 M05_66461795 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:00:52 | 26.11.2023 13:39:22 | 5.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3908 | 79.4828 | 96.3085 | 0 | 428.1821
2728868 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:19:20 | 26.11.2023 09:03:21 | 6.7336 | 1 | 295 | 19 | 110 | 11 | 47 | 3 | 0 | 4.4614 | 328.6344 | 1053.9491 | 91.6568 | 125.1658 | 44.5111 | 61.3345 | 0 | 1709.713
2729947 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN ELDİZEN TR-1 45-72-L00222_A_56406194_56406194 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:29:15 | 26.11.2023 21:11:48 | 8.7092 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728928 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:05:49 | 26.11.2023 08:11:02 | 5.0869 | 0 | 1 | 9 | 177 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.7342 | 8.2366 | 32.6065 | 43.3738 | 29.0823 | 0.046805 | 0 | 115.0802
2729555 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_5672384_56358412_56358412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:09:00 | 26.11.2023 13:45:48 | 5.6133 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.4059 | 0 | 0 | 0 | 14.0746 | 0 | 0 | 51.4805
2729358 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-60 35-01-K00060_DAĞITIM TRAFOSU K-60 K04_2068891 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:04:41 | 28.11.2023 03:23:00 | 43.3053 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 2077.4739 | 0 | 0 | 0 | 10453.1874 | 0 | 0 | 12530.6613
2729801 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_6014730_56357445_56357445 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:15:00 | 26.11.2023 18:53:27 | 7.6408 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.3519 | 0 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5363
2728822 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:46:00 | 26.11.2023 05:50:20 | 4.0722 | 0 | 593 | 0 | 15 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 209.8074 | 0 | 6.3494 | 64.2392 | 64.9534 | 0 | 0 | 345.3494
2730617 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ALSANCAK K13_2308517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:40:34 | 26.11.2023 20:33:20 | 0.87944 | 0 | 656 | 0 | 0 | 2 | 1439 | 0 | 1 | 0 | 163.7212 | 0 | 0 | 99.1899 | 913.5105 | 0 | 2.7875 | 1179.2091
2729429 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-116 35-16-L00116_35-16-L00116_2346931 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:08:51 | 26.11.2023 10:20:30 | 1.1942 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2781 | 0 | 1.5194 | 0 | 0 | 3.7975
2728888 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/13 45-71-M00319_45-71-M00319_72095038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:34:40 | 26.11.2023 03:42:47 | 1.1353 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.684 | 0 | 0 | 0 | 14.3337 | 0 | 0 | 141.0177
2730425 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:58 | 26.11.2023 22:02:15 | 4.6547 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 190.2083 | 0 | 0 | 0 | 1100.4207 | 0 | 0 | 1290.629
2731444 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_F F2B_5824406 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:20:45 | 27.11.2023 16:34:31 | 27.2294 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176.7296 | 0 | 0 | 0 | 97.1908 | 0 | 0 | 273.9204
2730405 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_35-28-M00446_2374950 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:11:30 | 26.11.2023 18:37:52 | 1.4394 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 22.1741 | 0 | 0 | 0 | 27.8928 | 0 | 0 | 50.0669
2728908 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_B_91303932_91303932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:24:29 | 26.11.2023 06:57:32 | 6.5508 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8711 | 0 | 0 | 0 | 5.2046 | 0 | 0 | 49.0757
2729970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-164 45-78-L00164_B_90990282_90990282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:49:57 | 26.11.2023 19:14:47 | 6.4139 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162.1507 | 0 | 0 | 0 | 3.8377 | 0 | 0 | 165.9884
2729237 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:04:17 | 26.11.2023 12:03:11 | 4.9817 | 0 | 129 | 4 | 6 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 118.6775 | 9.6815 | 2.3517 | 269.6424 | 24.0721 | 175.9927 | 0 | 600.4179
2728994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-4 45-73-M00541_B_56385009_56385009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:38:23 | 26.11.2023 05:09:44 | 1.5225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56631
2728845 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:02:52 | 26.11.2023 02:29:19 | 0.44083 | 1 | 633 | 18 | 28 | 22 | 159 | 4 | 0 | 0.30489 | 68.7728 | 17.5418 | 4.5325 | 47.6888 | 22.0161 | 36.1906 | 0 | 197.0475
2729386 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-3 M06_89600660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:49:21 | 26.11.2023 12:32:31 | 3.7194 | 0 | 847 | 3 | 121 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 687.9702 | 22.3046 | 138.7694 | 0 | 434.4799 | 0 | 49.9238 | 1333.4477
2729927 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_A_56355432_56355432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:38 | 26.11.2023 15:46:58 | 3.1889 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3674 | 0 | 0 | 0 | 7.2235 | 0 | 0 | 12.5908
2730389 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2 35-01-K00002_DAĞITIM TRF-1 K-2 K07_2119374 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:44:03 | 26.11.2023 18:43:53 | 0.99722 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 91.3295 | 0 | 0 | 0 | 107.7787 | 0 | 0 | 199.1082
2729157 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_B_56404415_56404415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:27:37 | 26.11.2023 06:48:52 | 1.3542 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2843 | 0 | 0 | 0 | 4.1823 | 0 | 0 | 5.4666
2729821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_A_56406038_56406038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:33:40 | 26.11.2023 13:14:11 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10568
2729134 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:14:53 | 26.11.2023 12:39:56 | 7.4175 | 0 | 670 | 0 | 0 | 8 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1554.6523 | 0 | 0 | 647.6892 | 3134.3503 | 0 | 0 | 5336.6918
2729867 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-2 35-30-M00151_A_56354294_56354294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:01:15 | 26.11.2023 14:28:30 | 2.4542 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7545 | 0 | 7.6029 | 0 | 0.54927 | 0 | 0 | 15.9066
2729944 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ TR-1 45-75-M00182__84452627_84452627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:15 | 26.11.2023 18:05:59 | 5.7789 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5411 | 0 | 35.0989 | 0 | 0.6994 | 0 | 0 | 47.3394
2730531 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:55:50 | 27.11.2023 00:32:46 | 6.6156 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79.6063 | 0 | 0 | 0 | 47.4217 | 0 | 0 | 127.028
2729303 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_35-32-L00029_2348279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:58:17 | 26.11.2023 09:36:43 | 1.6406 | 0 | 137 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 0 | 0 | 0 | 2.9969 | 0 | 0 | 28.4268
2730631 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-665 35-04-K00665_B K665B1_5827532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:38:47 | 27.11.2023 04:07:27 | 8.4778 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.8936 | 0 | 0 | 0 | 24.4602 | 0 | 0 | 117.3538
2731487 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_947294465_947294465 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:59:39 | 27.11.2023 16:45:20 | 26.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7472 | 0 | 0 | 30.7472
2729326 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_A_91235728_91235728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:19:03 | 26.11.2023 15:58:43 | 7.6611 | 0 | 55 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.5147 | 0 | 10.5903 | 0 | 12.404 | 0 | 0 | 91.509
2730159 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-25 35-22-M00069_955260517_955260517 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:39:27 | 26.11.2023 20:37:11 | 5.9622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3324
2730136 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4631 35-02-K04631_913854485_913854485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:30:12 | 26.11.2023 16:17:08 | 1.7822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6473
2729449 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:15:31 | 26.11.2023 10:39:00 | 1.3914 | 0 | 1980 | 1 | 315 | 12 | 236 | 0 | 0 | 0 | 304.5927 | 37.3848 | 18.2717 | 88.3286 | 136.9215 | 0 | 0 | 585.4993
2730090 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:07 | 27.11.2023 05:32:25 | 15.5717 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9.5483 | 391.7733 | 35.1719 | 0 | 41.4309 | 13.1096 | 0 | 0 | 491.034
2728762 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:59:21 | 26.11.2023 02:59:14 | 1.9981 | 5 | 762 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 9.7923 | 273.9154 | 54.691 | 6.0662 | 801.8637 | 60.5904 | 0 | 0 | 1206.919
2729011 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:58:59 | 26.11.2023 05:49:15 | 1.8378 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.28527 | 188.6238 | 99.7124 | 12.5793 | 203.1623 | 63.5683 | 0 | 0 | 567.9314
2728865 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:11:57 | 26.11.2023 04:34:50 | 2.3814 | 1 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1 | 11.0632 | 347.6974 | 0 | 0 | 0 | 100.2987 | 0 | 0.39554 | 459.4548
2730451 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİTLİK MAH. TR 45-74-M00222_45-74-M00222_2371982 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:31:00 | 26.11.2023 19:41:25 | 2.1736 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4138
2728719 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_KAHRAMANDERE HAT-2 M10_77678573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:42:16 | 26.11.2023 00:55:03 | 0.21306 | 2 | 5293 | 4 | 122 | 14 | 579 | 2 | 1 | 4.0671 | 437.259 | 0.25141 | 4.4914 | 23.556 | 111.4752 | 589.6028 | 4.7873 | 1175.4902
2730428 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:54:43 | 26.11.2023 18:05:04 | 0.1725 | 4 | 888 | 53 | 152 | 7 | 73 | 0 | 0 | 2.9748 | 18.3172 | 1.7707 | 2.4296 | 0.88397 | 3.9563 | 0 | 0 | 30.3326
2728885 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_ANADOLU YEM M04_65911138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:34:10 | 26.11.2023 06:31:09 | 3.9497 | 0 | 2 | 7 | 11 | 17 | 18 | 31 | 7 | 0 | 0 | 41.0559 | 32.2758 | 550.8561 | 52.9198 | 5507.8554 | 313.0851 | 6498.0481
2728742 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_100773000 M03_100773000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:48:50 | 26.11.2023 00:51:00 | 0.036111 | 2 | 481 | 2 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.45184 | 1.5782 | 0.032877 | 0.046518 | 0 | 0.10641 | 0 | 0 | 2.2158
2728911 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:39:21 | 26.11.2023 04:12:47 | 1.5572 | 5 | 2633 | 8 | 40 | 48 | 232 | 7 | 3 | 4.1838 | 708.4222 | 89.4965 | 9.6585 | 622.2822 | 210.1264 | 154.4356 | 59.7147 | 1858.3199
2729575 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_915159508_915159508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:55:44 | 26.11.2023 12:30:05 | 2.5725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57003
2730216 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_45-79-M00251_66843655 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:08:02 | 26.11.2023 21:45:45 | 6.6286 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730757 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_945552825_945552825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:14:04 | 27.11.2023 00:09:31 | 1.9242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729695 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_C_56402192_56402192 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:18 | 26.11.2023 18:05:10 | 7.3144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9812
2729752 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKMAHMUTLU ÖZTÜRKLER TR-1 45-77-L00169_45-77-L00169_2374729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:53:21 | 26.11.2023 15:53:23 | 5.0006 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5015 | 0 | 0 | 0 | 3.9085 | 0 | 0 | 9.41
2730608 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_99927716_99927716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:22:37 | 26.11.2023 22:00:36 | 2.6331 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 8.7843 | 0 | 0 | 9.8549
2728773 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_97782978_97782978 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:03:19 | 26.11.2023 01:23:52 | 0.3425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6304
2729652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI KARŞIYAKA TR-14 35-32-L00041_A_91163812_91163812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:37:13 | 26.11.2023 12:28:03 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3883
2729257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:32 | 26.11.2023 07:54:13 | 0.39472 | 12 | 811 | 14 | 54 | 33 | 68 | 1 | 0 | 3.5332 | 66.9666 | 4.3377 | 5.3332 | 38.0428 | 11.6042 | 3.6795 | 0 | 133.4971
2730193 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-215 L09_2092212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:58:20 | 26.11.2023 18:24:20 | 3.4333 | 0 | 803 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 215.661 | 0 | 0 | 84.1189 | 70.145 | 0 | 0 | 369.9249
2729606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134218 M07_53134218 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:08:17 | 26.11.2023 17:27:11 | 7.315 | 0 | 169 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136.0021 | 0 | 13.4424 | 0 | 10.2333 | 0 | 0 | 159.6778
2729357 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_C_56356611_56356611 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:34:38 | 26.11.2023 11:25:31 | 2.8481 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0422 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 | 40.2922
2728965 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_ARSLANLAR SANAYİ-2/TR-106 M03_65974716 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:58:01 | 26.11.2023 19:41:17 | 9.7211 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 92 | 7 | 1 | 0 | 6.7317 | 102.1501 | 0.39648 | 5605.0047 | 541.0228 | 1701.5922 | 27.3561 | 7984.2541
2729065 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:29:40 | 26.11.2023 04:32:50 | 0.052778 | 0 | 832 | 133 | 300 | 17 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8.0491 | 9.6452 | 11.3896 | 3.0032 | 2.9803 | 0 | 0 | 35.0673
2728819 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:45:20 | 26.11.2023 03:34:48 | 1.8244 | 2 | 1131 | 0 | 0 | 21 | 220 | 7 | 2 | 93.6542 | 879.3768 | 0 | 0 | 869.0718 | 231.2496 | 407.2366 | 34.9763 | 2515.5652
2730147 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911978901_911978901 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:19:51 | 26.11.2023 19:28:08 | 5.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2546
2729526 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-14 45-78-M00579_B_91236523_91236523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:25 | 26.11.2023 10:16:02 | 0.52694 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.24207 | 0 | 0 | 0 | 1.4653 | 0 | 0 | 1.7074
2730167 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3385 35-04-K03385_35-04-K03385_2373953 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:52 | 27.11.2023 03:46:37 | 13.0792 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1275.0526 | 0 | 0 | 0 | 305.3231 | 0 | 0 | 1580.3757
2729503 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-15 35-23-L00015_35-23-L00015_72148408 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:13:50 | 26.11.2023 10:19:39 | 1.0969 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.7541 | 0 | 0 | 0 | 3.1944 | 0 | 0 | 115.9485
2728750 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:43:43 | 26.11.2023 02:04:39 | 1.3489 | 1 | 10717 | 32 | 71 | 50 | 1768 | 16 | 12 | 0.41837 | 2736.4277 | 135.633 | 56.5018 | 1206.4955 | 1233.1239 | 485.7549 | 132.4399 | 5986.7951
2729234 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_A_91097573_91097573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:06:13 | 26.11.2023 14:15:17 | 7.1511 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0452 | 0 | 0 | 0 | 0.066976 | 0 | 0 | 7.1121
2730067 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:58:44 | 26.11.2023 22:16:53 | 8.3025 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1856 | 0 | 5.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7995
2729191 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_DM-6/12 (GÜMÜLDÜR M-16) M06_72088155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:13:20 | 26.11.2023 06:22:13 | 0.14806 | 0 | 374 | 0 | 17 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 9.4037 | 0 | 0.32045 | 0 | 8.0987 | 0 | 0 | 17.8228
2728942 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | SEYİT EFE SLM TR 35-26-L00374_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040533 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:52:38 | 26.11.2023 10:37:10 | 7.7422 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4967 | 0 | 60.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0433
2728793 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:16:51 | 26.11.2023 02:29:00 | 1.2025 | 0 | 541 | 0 | 34 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 60.3952 | 0 | 2.5884 | 0.18268 | 20.8434 | 0 | 0 | 84.0096
2729291 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:54:43 | 26.11.2023 07:57:00 | 0.038056 | 4 | 916 | 7 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.025591 | 2.8674 | 0.10305 | 0.71507 | 0.16673 | 0.62128 | 0.21489 | 0 | 4.714
2729042 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_ÇAMURHAMAMI L09_2103971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:17:30 | 26.11.2023 04:29:02 | 0.19222 | 23 | 1564 | 43 | 78 | 7 | 92 | 1 | 0 | 2.4616 | 32.8753 | 1.2309 | 1.8035 | 5.3807 | 4.8939 | 8.4486 | 0 | 57.0945
2729941 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:19 | 26.11.2023 20:29:29 | 11.0694 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4816 | 0 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8899
2730250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:10:09 | 26.11.2023 19:55:35 | 4.7572 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.9983 | 0 | 0.29444 | 0 | 12.3394 | 0 | 0 | 153.6322
2728922 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_ÇANDARLI DM M02_2107756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:42:31 | 26.11.2023 07:39:35 | 4.9511 | 2 | 1010 | 5 | 15 | 10 | 217 | 0 | 0 | 2.5391 | 520.5588 | 3812.177 | 13.4288 | 345.5255 | 312.9534 | 0 | 0 | 5007.1826
2729918 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99782932_99782932 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:23:37 | 26.11.2023 19:51:04 | 7.4575 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0593 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0 | 20.6024
2729254 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-25 35-32-L00025_A_91040345_91040345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:25:06 | 26.11.2023 10:49:36 | 3.4083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 7.9441 | 0 | 0 | 13.5006
2729749 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_A_56375712_56375712 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:02:59 | 26.11.2023 12:14:04 | 1.1847 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.6896 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 | 48.0478
2729772 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-5 45-83-L00353_45-83-L00353_2354510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:44:11 | 26.11.2023 13:34:59 | 2.8467 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 105.784 | 0 | 0 | 0 | 41.2455 | 0 | 0 | 147.0296
2730110 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:52:00 | 27.11.2023 07:28:08 | 18.6022 | 2 | 94 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.729 | 52.557 | 0 | 1.7133 | 0 | 50.2767 | 0 | 0 | 108.276
2730459 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-A 45-72-L00068_B_56404535_56404535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:39:12 | 26.11.2023 23:14:32 | 5.5889 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.3805 | 0 | 0 | 0 | 41.3921 | 0 | 0 | 147.7726
2730728 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/89 M03_2331806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:36:22 | 26.11.2023 22:13:26 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0581 | 12.0669 | 422.9596 | 0 | 709.0846
2729400 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:52:31 | 26.11.2023 09:58:40 | 1.1025 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.5122 | 41.1981 | 22.2153 | 20.2758 | 3.2823 | 5.6925 | 0 | 0 | 94.1761
2729423 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_C_56400818_56400818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:07:08 | 26.11.2023 11:29:36 | 2.3744 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.879
2729271 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARIAKTEPE DERELİLER TR-4 35-32-L00075_A_91171541_91171541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:32:54 | 26.11.2023 09:17:15 | 1.7392 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0.51591 | 0 | 0 | 1.5801
2730588 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_DM-5/3 M04_66503090 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:10:36 | 26.11.2023 22:44:31 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8598 | 0 | 0 | 0 | 20.8598
2729317 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134717 M03_53134717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:12:05 | 26.11.2023 13:15:08 | 5.0508 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83.0534 | 0 | 0 | 0 | 41.6492 | 0 | 0 | 124.7026
2728667 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_A_91005949_91005949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:05:30 | 26.11.2023 01:19:37 | 1.2353 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1365 | 0 | 0 | 0 | 0.37719 | 0 | 0 | 15.5137
2730004 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_B_91288288_91288288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:05:14 | 26.11.2023 22:57:06 | 9.8644 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2301
2730396 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_A_56364372_56364372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:30:42 | 26.11.2023 22:16:38 | 5.7656 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.7698 | 0 | 0 | 0 | 27.1452 | 0 | 0 | 90.915
2729858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_6708367_56355068_56355068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:47:00 | 26.11.2023 21:50:21 | 1.0558 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.6362 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0 | 0 | 54.4563
2730356 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:21:05 | 29.11.2023 07:11:40 | 62.8431 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 157.2965 | 0 | 0 | 0 | 890.5239 | 0 | 0 | 1047.8205
2729666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838187 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:19:31 | 26.11.2023 17:25:11 | 7.0944 | 0 | 4 | 20 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3216 | 61.1861 | 21.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9025
2729264 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:10:55 | 26.11.2023 12:14:39 | 1.0622 | 2 | 995 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 18.8938 | 106.9157 | 0.10543 | 1.975 | 7.4975 | 66.6909 | 0 | 0 | 202.0784
2729792 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-54 35-25-M00089_C_56355292_56355292 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:20:39 | 26.11.2023 12:11:21 | 0.845 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1642
2729188 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_HatBaşıAyırıcı_100772997 M03_100772997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:10:53 | 26.11.2023 09:22:55 | 3.2006 | 0 | 306 | 0 | 107 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 138.584 | 0 | 21.8546 | 0 | 31.32 | 0 | 0 | 191.7586
2728690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:19:27 | 26.11.2023 00:32:57 | 0.225 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0.58894 | 0.3961 | 24.6641 | 0.18939 | 4.1831 | 1.3916 | 1.9444 | 0 | 33.3576
2728902 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:40:32 | 26.11.2023 03:55:20 | 1.2467 | 0 | 3547 | 0 | 5 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0 | 399.4447 | 0 | 1.2672 | 35.9635 | 181.6916 | 0 | 0.13147 | 618.4984
2729984 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1317 35-07-K01317_A k1317a1_5828035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:07:58 | 26.11.2023 14:02:45 | 0.91306 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.1918 | 0 | 0 | 0 | 0.56473 | 0 | 0 | 22.7565
2729294 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_A_56371435_56371435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:55:40 | 26.11.2023 11:55:17 | 3.9936 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.6522 | 0 | 2.2838 | 0 | 20.8244 | 0 | 0 | 58.7604
2729921 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-245 35-18-L00245_35-18-L00245_2371958 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:31:05 | 26.11.2023 17:02:40 | 4.5264 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 239.8631 | 0 | 0 | 0 | 53.0129 | 0 | 0 | 292.876
2730270 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4332 35-07-K04332_954859590_954859590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:37:46 | 26.11.2023 19:10:37 | 3.5475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6979
2729754 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:22:43 | 26.11.2023 17:58:29 | 0.59611 | 21 | 133 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 67.5656 | 102.7043 | 1.7595 | 11.0098 | 8.2977 | 6.729 | 0 | 0 | 198.0658
2728796 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:25:40 | 26.11.2023 01:28:00 | 0.038889 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.52672 | 0.087607 | 0.067316 | 0.15205 | 0.42191 | 0 | 0 | 1.2556
2730153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_E_56355742_56355742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:32:07 | 26.11.2023 18:44:13 | 4.2017 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74.7075 | 0 | 0 | 0 | 8.911 | 0 | 0 | 83.6185
2728825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:48:29 | 26.11.2023 02:41:20 | 0.88083 | 7 | 1073 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0.98364 | 108.2223 | 4.7941 | 7.5132 | 138.6079 | 24.2378 | 0 | 0 | 284.3589
2729489 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:30 | 26.11.2023 10:18:14 | 0.79556 | 16 | 107 | 35 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.8964 | 10.888 | 1.7805 | 1.5174 | 2.0381 | 2.1273 | 0 | 0 | 20.2477
2729117 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_80387349 M06_80387349 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:59:13 | 26.11.2023 10:49:07 | 5.8317 | 1 | 90 | 59 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0881 | 59.7698 | 119.2763 | 0 | 0.69372 | 2.6828 | 0 | 0 | 183.5108
2729366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_45-72-L00123_2361446 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:41 | 26.11.2023 12:05:33 | 3.4644 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.724 | 0 | 7.2538 | 0 | 9.7925 | 0 | 0 | 132.7702
2729071 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_A_83693660_83693660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:34:42 | 26.11.2023 11:57:59 | 7.3881 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739
2728679 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2679 35-08-K02679_F_56384036_56384036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:13:07 | 26.11.2023 03:11:50 | 2.9786 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7.7309 | 0 | 0 | 0 | 34.6578 | 0 | 2.5818 | 44.9705
2730007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1990 35-04-K01990_35-04-K01990_2359025 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:09:17 | 26.11.2023 23:27:51 | 10.3094 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 847.0372 | 0 | 0 | 0 | 4712.5222 | 0 | 0 | 5559.5594
2730299 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-245 35-18-L00245_L-251 L02_2324476 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:57:48 | 26.11.2023 18:31:33 | 2.5625 | 0 | 318 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.0887 | 0 | 0 | 543.5066 | 0.19716 | 0 | 0 | 589.7925
2728971 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:35:34 | 26.11.2023 03:59:45 | 0.40306 | 3 | 697 | 53 | 81 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0.18703 | 34.0057 | 18.7013 | 4.0583 | 27.4626 | 3.1155 | 10.0422 | 0 | 97.5726
2729512 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ORTAKÖY CAMİLİ MAHALLE TR-1 45-78-M00790_A_91259522_91259522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:26 | 26.11.2023 11:29:36 | 2.1694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80736
2729658 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:20:15 | 26.11.2023 22:37:35 | 12.2889 | 0 | 72 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141.247 | 0 | 1.7425 | 0 | 34.5398 | 0 | 0 | 177.5293
2730491 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_35-27-M00858_2363133 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:58:53 | 26.11.2023 20:23:13 | 2.4056 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 149.8482 | 0 | 0 | 0 | 10.1214 | 0 | 0 | 159.9696
2729904 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_97800658_97800658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:23 | 26.11.2023 20:58:40 | 8.5214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5834
2730591 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_35-22-M00245_2361454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:08:02 | 26.11.2023 23:26:13 | 4.3031 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 144.3376 | 0 | 0 | 0 | 41.1922 | 0 | 0 | 185.5298
2729263 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:46:50 | 26.11.2023 09:04:14 | 3.29 | 0 | 564 | 86 | 194 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 389.6395 | 272.3585 | 507.8149 | 158.3793 | 181.704 | 0 | 0 | 1509.8962
2729839 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-4 45-80-M00103_45-80-M00103_2376623 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:18 | 26.11.2023 13:58:56 | 2.2939 | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.674
2729129 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_YÜZBAŞI ŞERAFETTİN BEY K06_2308857 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:11:23 | 26.11.2023 23:03:08 | 17.8625 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 5157.5428 | 0 | 0 | 0 | 14556.1907 | 0 | 0 | 19713.7335
2728737 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:40:03 | 26.11.2023 00:55:42 | 0.26083 | 7 | 2135 | 60 | 263 | 28 | 366 | 0 | 0 | 0.34426 | 66.8552 | 18.5675 | 32.8595 | 21.1905 | 38.7891 | 0 | 0 | 178.606
2730231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:14:19 | 26.11.2023 20:39:25 | 5.4183 | 0 | 37 | 0 | 57 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.0375 | 0 | 120.0597 | 0 | 24.1673 | 0 | 0 | 190.2645
2729235 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3033 35-09-M03033_C_56382217_56382217 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:00:48 | 26.11.2023 13:20:37 | 6.3303 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.6929 | 0 | 0 | 0 | 9.9719 | 0 | 0 | 210.6648
2729733 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_A_56385669_56385669 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:59:52 | 26.11.2023 12:05:07 | 1.0875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729341 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/6 35-29-L00025_48395158_56354341_56354341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:18:46 | 26.11.2023 14:08:17 | 5.8253 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.8492 | 0 | 0 | 0 | 3.1976 | 0 | 0 | 33.0469
2730709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:16:21 | 27.11.2023 00:10:09 | 2.8967 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3733 | 0 | 0 | 0 | 0.30022 | 0 | 0 | 5.6735
2729192 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-7 35-25-M00007_GÜMÜLDÜR M-3 M04_72092646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:14:30 | 26.11.2023 06:22:30 | 0.13333 | 0 | 334 | 0 | 37 | 4 | 118 | 1 | 2 | 0 | 8.0179 | 0 | 0.36089 | 5.6542 | 6.2713 | 3.4973 | 1.1912 | 24.9929
2729925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_A_56365158_56365158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:30:50 | 26.11.2023 17:11:34 | 4.6789 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5524
2728843 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:02:10 | 26.11.2023 04:40:42 | 2.6422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7191 | 0 | 0 | 12.4548 | 9.6257 | 0 | 0 | 23.7997
2729516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_GERMİYAN EVLERİ L05_2064614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:27:21 | 26.11.2023 10:14:44 | 0.78972 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19.1439 | 0 | 0.30839 | 0 | 0.91927 | 0 | 0 | 20.3715
2730134 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-83 45-78-L00083_C_56387386_56387386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:28:50 | 27.11.2023 03:05:25 | 12.6097 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 409.6065 | 0 | 0 | 0 | 8.9312 | 0 | 0 | 418.5377
2728806 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:32:50 | 26.11.2023 01:47:20 | 0.24167 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 | 7.2713 | 10.0109 | 1.9204 | 3.0045 | 0 | 0 | 24.0718
2730057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | MAVİKÖŞE TR-2 35-17-M00225_35-17-M00225_2375596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:46:34 | 26.11.2023 17:48:30 | 4.0322 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9344 | 0 | 0 | 0 | 28.0998 | 0 | 0 | 51.0342
2730157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_C_56357367_56357367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:39:03 | 26.11.2023 23:37:59 | 8.9822 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.7651 | 0 | 0 | 0 | 346.9309 | 0 | 0 | 423.696
2730698 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_A_91463685_91463685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:45:26 | 27.11.2023 00:40:07 | 3.9114 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.5059 | 0 | 0 | 0 | 4.0922 | 0 | 0 | 70.598
2729370 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_B_91260409_91260409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:02 | 26.11.2023 10:20:40 | 1.7272 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5454 | 0 | 0 | 0 | 2.2721 | 0 | 0 | 14.8175
2728829 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-4 35-31-L00147_35-31-L00147_2364101 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:39:33 | 26.11.2023 08:53:31 | 7.2328 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5505 | 0 | 7.4784 | 0 | 1.6106 | 0 | 0 | 36.6395
2729178 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_GÖKKÖY L04_2327768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:04:49 | 26.11.2023 06:56:26 | 0.86028 | 19 | 586 | 1 | 13 | 4 | 27 | 0 | 0 | 2.6996 | 58.747 | 0.031355 | 0.88455 | 2.6617 | 8.8945 | 0 | 0 | 73.9188
2730011 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3412(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03412_35-03-M03412_88064706 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:24:23 | 26.11.2023 15:33:37 | 2.1539 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 244.0596 | 0 | 0 | 0 | 29.4846 | 0 | 0 | 273.5442
2728783 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_10481361 a1_5822929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:12:56 | 26.11.2023 09:25:47 | 8.2142 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.2361 | 0 | 0 | 0 | 55.2418 | 0 | 0 | 146.4778
2729324 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_45-74-M00261_2358213 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:11:40 | 26.11.2023 10:59:40 | 2.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.492
2728975 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:37:51 | 26.11.2023 03:40:00 | 0.035833 | 0 | 603 | 15 | 121 | 4 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1.7566 | 0.79568 | 1.8614 | 0.35728 | 1.4745 | 0 | 0 | 6.2455
2730552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_98994669_98994669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:41:22 | 26.11.2023 21:47:20 | 3.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
2729616 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_35-32-L00066_2362388 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:14:33 | 26.11.2023 10:24:30 | 0.16583 | 0 | 141 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.8127 | 0 | 0.017692 | 0 | 0.57089 | 0 | 0 | 3.4012
2729662 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_D_91173532_91173532 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:20:36 | 26.11.2023 17:02:17 | 6.6947 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7459 | 0 | 1.3325 | 0 | 0.95511 | 0 | 0 | 26.0334
2730744 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_C_56365549_56365549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:04:52 | 26.11.2023 23:54:54 | 1.8339 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5201 | 0 | 0 | 0 | 0.66455 | 0 | 0 | 15.1847
2730495 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_955215607_955215607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:03:20 | 26.11.2023 20:37:54 | 2.5761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142
2729052 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2898 GEÇİT 35-01-K02898_ K02_2066764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:23:06 | 26.11.2023 04:57:10 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1963 | 8.8021 | 0 | 0 | 55.9984
2730618 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-6 (TR-125) 35-26-M00125_A A01b_66405951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:37:50 | 27.11.2023 03:08:02 | 7.5033 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.5806 | 0 | 0 | 0 | 13.0211 | 0 | 0 | 80.6017
2730426 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_955237544_955237544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:20 | 26.11.2023 23:04:16 | 5.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73941
2729244 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-5 35-20-L00305_A_91399522_91399522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:11:38 | 26.11.2023 10:44:09 | 3.5419 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2657 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2217
2730449 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_A_56404018_56404018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:35:40 | 27.11.2023 00:25:58 | 6.8383 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0048
2729642 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:32:09 | 26.11.2023 11:37:55 | 1.0961 | 0 | 287 | 0 | 23 | 11 | 246 | 3 | 23 | 0 | 64.1913 | 0 | 35.0066 | 107.4123 | 316.9445 | 66.3421 | 194.8531 | 784.7498
2730306 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_35-28-M00137_66564582 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:09:16 | 26.11.2023 18:37:22 | 3.4683 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210.5439 | 0 | 0 | 0 | 144.0857 | 0 | 0 | 354.6296
2729765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-624 M04_2095510 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:44:31 | 26.11.2023 11:13:33 | 2.4839 | 0 | 753 | 1 | 0 | 3 | 156 | 2 | 10 | 0 | 398.6254 | 1.9882 | 0 | 42.528 | 366.3621 | 397.8706 | 101.0151 | 1308.3893
2730406 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-4 TEKKE 35-18-L00004_35-18-L00004_72053995 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:10 | 26.11.2023 23:08:50 | 6.0111 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 292.5716 | 0 | 0 | 0 | 548.73 | 0 | 0 | 841.3016
2729473 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUDERE TR-4 35-32-L00081_946407929_946407929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:14:59 | 26.11.2023 15:22:07 | 6.1189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730718 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-1 45-76-L00085_955234541_955234541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:16:19 | 26.11.2023 23:56:48 | 2.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3162
2728952 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:21:10 | 26.11.2023 08:06:45 | 4.7597 | 3 | 241 | 16 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 104.2669 | 11.6515 | 8.8774 | 1.4591 | 13.9126 | 6.3463 | 0 | 0 | 146.5138
2730114 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_E_56383677_56383677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:23:56 | 26.11.2023 16:19:36 | 1.9278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.2664 | 0 | 0 | 0 | 30.7505 | 0 | 0 | 50.0169
2730077 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-3 (TR-283) 35-19-M00283_947741662_947741662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:39 | 26.11.2023 22:35:43 | 8.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4207
2729344 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_B_91333946_91333946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:22:48 | 26.11.2023 15:25:17 | 7.0414 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3075 | 0 | 102.6815 | 0 | 9.1766 | 0 | 0 | 128.1656
2728703 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:12:24 | 26.11.2023 03:22:39 | 3.1708 | 77 | 7654 | 4 | 189 | 24 | 861 | 0 | 1 | 1510.0717 | 6729.2791 | 7.5722 | 134.007 | 1278.5184 | 1315.5766 | 0 | 1.4593 | 10976.4843
2729135 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:16:14 | 26.11.2023 12:34:51 | 7.3103 | 0 | 1466 | 0 | 0 | 3 | 814 | 0 | 0 | 0 | 2260.1109 | 0 | 0 | 2032.1755 | 4394.9937 | 0 | 0 | 8687.2801
2728849 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:06:12 | 26.11.2023 02:56:02 | 0.83056 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.13122 | 85.8483 | 41.2357 | 4.1881 | 91.9315 | 28.1525 | 0 | 0 | 251.4873
2729080 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_35-28-M00446_2374950 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:52:42 | 26.11.2023 15:27:44 | 0.58389 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 10.8616 | 0 | 0 | 18.1926
2729822 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:29 | 26.11.2023 17:48:31 | 7.6172 | 0 | 23 | 2 | 40 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65.8307 | 183.6282 | 90.8568 | 245.457 | 38.8677 | 0 | 0 | 624.6404
2778770 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_Z 1Z_5860303 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 27.11.2023 21:21:58 | 22.3139 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.944 | 0 | 0 | 0 | 668.2805 | 0 | 0 | 744.2245
2729304 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_YONCAKÖY L05_2126549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:00:55 | 26.11.2023 12:37:03 | 4.6022 | 0 | 993 | 2 | 4 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 183.9459 | 7.075 | 3.3735 | 26.5378 | 71.7574 | 0 | 0 | 292.6896
2729891 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/3 45-71-M00538_F f2b_45193472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:16:18 | 26.11.2023 19:25:46 | 7.1578 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.3452 | 0 | 0 | 0 | 15.123 | 0 | 0 | 197.4683
2729327 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:13:18 | 26.11.2023 12:00:34 | 3.7878 | 1 | 495 | 26 | 64 | 9 | 36 | 1 | 0 | 0.78042 | 295.4073 | 369.8224 | 103.247 | 218.8843 | 179.744 | 62.0877 | 0 | 1229.9732
2729868 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_35-15-L00182_2365344 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:49 | 26.11.2023 20:58:26 | 8.9603 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.3448 | 0 | 70.7192 | 0 | 31.0009 | 0 | 0 | 134.065
2730014 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:02 | 26.11.2023 14:41:30 | 2.2411 | 10 | 4109 | 11 | 117 | 33 | 404 | 5 | 1 | 4.9728 | 1869.3446 | 144.2884 | 58.7666 | 237.6791 | 786.5675 | 131.3269 | 0 | 3232.9458
2729350 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_35-29-L00458_2373466 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:24:46 | 26.11.2023 12:17:56 | 3.8861 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8319 | 0 | 0 | 0 | 14.7724 | 0 | 0 | 32.6044
2729496 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138631 L05_53138631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:25:52 | 26.11.2023 09:41:31 | 0.26083 | 0 | 437 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14.0818 | 0 | 1.4932 | 0.045772 | 7.7635 | 0 | 0 | 23.3843
2728809 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_DÖŞEME MAHALLESİ L04_2328210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:32:20 | 26.11.2023 03:46:05 | 2.2292 | 5 | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.4607 | 11.6949 | 1.1977 | 3.9855 | 0.4778 | 13.8799 | 0 | 0 | 32.6964
2729264 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137511 M06_53137511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:29:23 | 26.11.2023 11:10:55 | 3.6922 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1075 | 0 | 0 | 0 | 0.50957 | 0 | 0 | 38.6171
2728720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:38:52 | 26.11.2023 02:28:08 | 1.8211 | 0 | 3080 | 0 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 978.2395 | 0 | 0 | 0 | 65.2307 | 0 | 0 | 1043.4702
2729739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:59:31 | 26.11.2023 12:00:34 | 1.0175 | 3 | 62 | 41 | 100 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.2566 | 8.6355 | 21.0045 | 38.4582 | 0 | 6.9418 | 0 | 0 | 76.2966
2731448 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-681 35-04-K00681_99373482_99373482 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:14:04 | 28.11.2023 11:28:00 | 46.2322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179.1594 | 0 | 0 | 0 | 56.3698 | 0 | 0 | 235.5292
2729931 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_DAĞITIM TRAFO-1 K06_42444975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:40:20 | 26.11.2023 20:00:33 | 7.3369 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 445.0591 | 0 | 0 | 0 | 1121.6139 | 0 | 0 | 1566.673
2729453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:16:12 | 26.11.2023 09:43:00 | 0.44667 | 1 | 864 | 103 | 152 | 10 | 104 | 0 | 1 | 0 | 79.0269 | 40.1356 | 14.3315 | 16.001 | 19.0988 | 0 | 3.065 | 171.6587
2728912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:24:21 | 26.11.2023 06:56:33 | 4.5367 | 0 | 398 | 0 | 90 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 288.2867 | 0 | 43.297 | 32.9598 | 53.6342 | 0 | 0 | 418.1777
2729221 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-430 L04_72112019 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:09:32 | 26.11.2023 11:47:20 | 5.63 | 0 | 1488 | 2 | 62 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2091.5271 | 141.1793 | 89.2084 | 179.6581 | 1572.4787 | 0 | 0 | 4074.0516
2730260 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1914 35-01-M01914_E E1_5871772 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:33:17 | 29.11.2023 04:38:23 | 61.085 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1012.9734 | 0 | 0 | 0 | 3152.0645 | 0 | 0 | 4165.0379
2728955 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:23:22 | 26.11.2023 04:39:34 | 1.27 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 54.7142 | 7.1047 | 1.4008 | 19.2672 | 37.7831 | 36.2157 | 0 | 156.4856
2728892 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2105171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:36:20 | 26.11.2023 02:39:00 | 0.044444 | 4 | 981 | 53 | 152 | 7 | 80 | 0 | 0 | 0.44702 | 4.0101 | 0.36677 | 0.37743 | 0.18343 | 0.74646 | 0 | 0 | 6.1312
2729888 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMLICA TR-2 35-29-L00481_A_56373109_56373109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:17:34 | 26.11.2023 18:39:10 | 6.36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6095 | 0 | 0.67612 | 0 | 6.2282 | 0 | 0 | 10.5138
2730280 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:46:24 | 26.11.2023 23:24:20 | 7.6322 | 0 | 61 | 2 | 52 | 19 | 49 | 17 | 0 | 0 | 91.1537 | 8.9782 | 12.5245 | 2102.5918 | 132.6781 | 5863.5773 | 0 | 8211.5036
2729782 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIR TR-2 35-29-L00767_35-29-L00767_59841595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:03:01 | 26.11.2023 17:26:13 | 6.3867 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.8624 | 0 | 0.91414 | 0 | 24.6739 | 0 | 0 | 51.4505
2729284 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:30:26 | 26.11.2023 11:32:49 | 7.0397 | 0 | 186 | 0 | 62 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.2672 | 0 | 28.9636 | 66.9777 | 123.8573 | 0 | 0 | 361.0657
2729676 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/14-C 45-72-M00100_956478037_956478037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:58:19 | 26.11.2023 16:48:41 | 6.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2089 | 0 | 0 | 3.2089
2729974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-37 45-78-L00037_TR-41 L04_65896285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:47:39 | 26.11.2023 15:36:50 | 2.8197 | 1 | 1004 | 3 | 32 | 55 | 63 | 2 | 0 | 2.1214 | 532.7454 | 0 | 13.6673 | 2479.7828 | 256.2702 | 41.6021 | 0 | 3326.1892
2730472 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2423 35-04-K02423_A A01B_92432617 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:32:27 | 26.11.2023 21:42:28 | 4.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5946 | 0 | 0 | 4.5946
2729825 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_AN GIDA M01_2067937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:00 | 26.11.2023 14:37:18 | 2.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.4144 | 0 | 313.4144
2730323 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2656 35-01-K02656_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049643 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:13:43 | 26.11.2023 17:55:50 | 1.7019 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0187 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 15.1551
2729433 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHADIR TR-4 45-73-M01211_A_81256505_81256505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:28:37 | 26.11.2023 17:48:30 | 9.3314 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:07:16 | 26.11.2023 06:22:43 | 0.2575 | 5 | 881 | 290 | 94 | 22 | 110 | 4 | 1 | 3.021 | 31.8674 | 284.4911 | 2.5602 | 289.1773 | 8.3194 | 64.0317 | 0.042138 | 683.5102
2729848 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-6 35-26-L00473_35-26-L00473_90369227 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:26:04 | 26.11.2023 12:14:45 | 0.81139 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0543 | 0 | 0 | 0 | 1.1837 | 0 | 0 | 26.238
2730512 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_A_56389488_56389488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:42 | 26.11.2023 21:37:57 | 3.4375 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9486
2729871 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/10 35-29-M00483__83161729_83161729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:03:29 | 26.11.2023 19:47:28 | 7.7331 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9409 | 0 | 11.1338 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 22.8247
2730535 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKEMERDERE KÜPALAN 35-29-L00308_950331437_950331437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:25:40 | 26.11.2023 20:07:51 | 1.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_56406869_56406869 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:46:08 | 26.11.2023 11:56:39 | 2.1753 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3696 | 0 | 0 | 0 | 4.948 | 0 | 0 | 28.3176
2729948 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-5 (M. ÇOKALLI MAHALLESİ TR-2) 45-73-M01110_45-73-M01110_61297878 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:05 | 26.11.2023 23:02:45 | 10.3444 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.273
2729994 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-102 ZEYTİNALANI 35-19-L00102_35-19-L00102_2376433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:12:55 | 26.11.2023 22:21:38 | 9.1453 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 188.8587 | 0 | 0 | 0 | 34.0875 | 0 | 0 | 222.9462
2730389 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-6 K05_2313226 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:22:26 | 26.11.2023 17:44:03 | 1.3603 | 0 | 791 | 0 | 0 | 3 | 309 | 1 | 0 | 0 | 214.8016 | 0 | 0 | 773.9874 | 331.6123 | 91.695 | 0 | 1412.0963
2729364 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:39:58 | 26.11.2023 11:34:23 | 2.9069 | 1 | 451 | 28 | 104 | 11 | 86 | 0 | 0 | 4.8856 | 224.4753 | 399.1434 | 121.3384 | 77.123 | 87.9124 | 0 | 0 | 914.8782
2730175 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1091 35-04-K01091_B B1B_5781672 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:02:33 | 27.11.2023 01:23:29 | 7.3489 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 175.8877 | 0 | 0 | 0 | 82.0162 | 0 | 0 | 257.9039
2729072 | 2 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14-A 45-72-L00068_45-72-L00068_2347067 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:59:43 | 26.11.2023 07:14:23 | 2.2444 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 236.8191 | 0 | 0 | 0 | 27.8134 | 0 | 0 | 264.6326
2730097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS ESKİ GİRİŞ M04_65971402 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:16:27 | 26.11.2023 21:34:37 | 7.3028 | 1 | 138 | 22 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.7622 | 169.3243 | 10.3051 | 0.80988 | 7.6741 | 53.8876 | 0 | 0 | 243.7633
2729510 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2309335 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:11:04 | 26.11.2023 16:57:37 | 7.7758 | 0 | 532 | 0 | 83 | 4 | 148 | 1 | 2 | 0 | 785.6732 | 0 | 45.1483 | 358.8496 | 573.1173 | 254.4204 | 75.0039 | 2092.2126
2729015 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:03:03 | 26.11.2023 06:47:14 | 2.7364 | 0 | 681 | 0 | 65 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 193.5747 | 0 | 73.6105 | 2.782 | 82.6514 | 0 | 0 | 352.6186
2729261 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_A_91027985_91027985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:01 | 26.11.2023 10:12:41 | 2.7111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 3.2102 | 0 | 0 | 4.609
2728869 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:20:10 | 26.11.2023 02:54:10 | 0.56667 | 2 | 600 | 4 | 73 | 24 | 108 | 0 | 0 | 1.7763 | 75.3069 | 2.4824 | 4.2399 | 50.4466 | 26.6871 | 0 | 0 | 160.9391
2730197 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1511 TRT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 35-01-K01511Ö_ K02_2316191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:58 | 26.11.2023 15:08:50 | 0.24778 | 0 | 328 | 0 | 0 | 2 | 399 | 0 | 0 | 0 | 15.9442 | 0 | 0 | 69.48 | 76.0064 | 0 | 0 | 161.4306
2729410 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2326727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:59:32 | 26.11.2023 09:11:32 | 0.2 | 0 | 90 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 0.18723 | 2.4044 | 0.018548 | 0 | 0 | 3.9031
2729656 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | TIRAZLAR TR-2 45-79-M00077_B_56396606_56396606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:33:35 | 26.11.2023 17:30:47 | 7.9533 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5772
2729407 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_D_91231389_91231389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:31 | 26.11.2023 15:33:20 | 6.6969 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.9425 | 0 | 0.81289 | 0 | 0.1023 | 0 | 0 | 30.8577
2730263 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:04:46 | 26.11.2023 20:35:11 | 5.5069 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.2253 | 45.3172 | 12.8851 | 0 | 26.1066 | 6.3841 | 0 | 0 | 190.9183
2729430 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT TR-4 45-73-M00541_A_56403336_56403336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:24:21 | 26.11.2023 19:30:23 | 11.1006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0576 | 0 | 0 | 0 | 1.4349 | 0 | 0 | 34.4925
2729599 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HELİMLER MAH. TR-1 45-76-M00158_A_91122628_91122628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:11:54 | 26.11.2023 17:18:39 | 7.1125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8903
2730804 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99782932_99782932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:37:57 | 27.11.2023 05:39:28 | 6.0253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2338 | 0 | 0 | 0 | 1.8903 | 0 | 0 | 14.1241
2730432 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_C_56401331_56401331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:09:47 | 26.11.2023 20:16:49 | 3.1172 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9886 | 0 | 1.185 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 13.4489
2729971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-15 45-78-L00015_A_91317761_91317761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:38:22 | 26.11.2023 16:42:45 | 4.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1427 | 0 | 4.4915 | 81.6342
2729095 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_DAĞITIM TRAFO YENİ ŞAKRAN TR-13 M03_66301822 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:44:52 | 26.11.2023 12:06:39 | 7.3631 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 334.1575 | 0 | 0 | 0 | 168.3637 | 0 | 0 | 502.5212
2729636 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:17:04 | 26.11.2023 11:15:00 | 0.96556 | 0 | 689 | 20 | 2 | 3 | 89 | 1 | 2 | 0 | 130.376 | 2.1683 | 0.61111 | 73.3297 | 38.2052 | 29.0471 | 26.7174 | 300.4549
2729387 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:38:02 | 26.11.2023 09:33:06 | 0.91778 | 1 | 826 | 1 | 13 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0.33195 | 78.6445 | 0.22911 | 0.20261 | 9.5452 | 23.8241 | 0 | 0 | 112.7774
2729138 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:18:32 | 26.11.2023 05:19:40 | 0.018889 | 11 | 39 | 67 | 85 | 14 | 41 | 0 | 1 | 0.055559 | 0.15095 | 0.68018 | 0.85999 | 0.99233 | 0.48842 | 0 | 0.033188 | 3.2606
2729038 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:11:03 | 26.11.2023 04:35:00 | 0.39917 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 49.4614 | 1.6115 | 2.5283 | 0 | 7.0262 | 1.8725 | 0 | 62.5
2728995 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011__72374289_72374289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:46:48 | 26.11.2023 09:54:10 | 6.1228 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.0141 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 0 | 0 | 90.2986
2728846 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_BAĞYURDU TM LEZİTA-1 M08_49855401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:04:10 | 26.11.2023 02:09:30 | 0.088889 | 1 | 10 | 25 | 55 | 16 | 11 | 18 | 0 | 0.031948 | 0.084848 | 6.9092 | 0.095041 | 20.886 | 0.24011 | 257.4409 | 0 | 285.6881
2730761 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-17 (KÜÇÜK ÇAVDAR) 35-15-L00307_950407772_950407772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:22:26 | 27.11.2023 04:38:12 | 6.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729679 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_C_91057902_91057902 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:04:03 | 26.11.2023 14:26:19 | 4.3711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4787
2729287 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-42 35-17-M00042_10631765 c/7_5947934 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:51:22 | 26.11.2023 14:51:47 | 7.0069 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 78.6883 | 0 | 0 | 0 | 81.6168 | 0 | 0 | 160.3051
2730509 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_45-83-M00402_2357266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:11:56 | 26.11.2023 21:00:19 | 2.8064 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.4584 | 0 | 0 | 0 | 7.5806 | 0 | 0 | 58.039
2729181 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_35-23-M00177_2373280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:00:21 | 26.11.2023 09:20:42 | 3.3392 | 0 | 64 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.8902 | 0 | 8.3504 | 0 | 29.0181 | 0 | 0 | 115.2587
2729513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_49214091_56391226_56391226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:23:37 | 26.11.2023 10:45:24 | 1.3631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78086
2730655 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_C_91189471_91189471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:45:13 | 26.11.2023 22:00:33 | 2.2556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7641 | 0 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 1.0464
2730160 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:41:17 | 26.11.2023 16:07:53 | 1.4433 | 4 | 773 | 3 | 81 | 6 | 136 | 0 | 0 | 8.3882 | 295.3086 | 3.439 | 21.4328 | 34.713 | 143.1191 | 0 | 0 | 506.4007
2729058 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:26:43 | 26.11.2023 08:48:31 | 4.3633 | 4 | 853 | 20 | 98 | 6 | 193 | 2 | 0 | 4.1638 | 542.8889 | 59.475 | 39.1045 | 22.9425 | 169.1705 | 117.1982 | 0 | 954.9435
2728726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_DM-4 M02_55013394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:40:00 | 26.11.2023 02:50:00 | 2.1667 | 1 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0.35582 | 747.853 | 0 | 1.3159 | 0 | 145.6471 | 100.3924 | 0 | 995.5641
2729118 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6/2 45-82-M00537_945538227_945538227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:59:10 | 26.11.2023 06:02:43 | 1.0592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68488
2729553 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-1 35-29-L00213_A_91026753_91026753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:04 | 26.11.2023 12:56:41 | 3.6269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47123 | 0 | 0 | 0.47123
2728866 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:18:00 | 26.11.2023 09:53:16 | 7.5878 | 0 | 412 | 1 | 10 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 590.103 | 151.0597 | 9.8611 | 1372.0226 | 319.996 | 0 | 0 | 2443.0425
2729659 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_C_56389895_56389895 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:26:29 | 26.11.2023 20:41:12 | 11.2453 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8569
2728886 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_TR-52 M04_80832609 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:45:44 | 26.11.2023 03:24:50 | 1.6517 | 0 | 695 | 0 | 14 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 208.011 | 0 | 5.6795 | 15.1735 | 101.6941 | 15.9355 | 0 | 346.4936
2730807 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-982 35-03-M00982_944466391_944466391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:45:41 | 27.11.2023 03:10:49 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57781 | 0 | 0 | 0.57781
2729905 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_956572267_956572267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:27:33 | 26.11.2023 15:45:05 | 3.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59306
2730286 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_966077874_966077874 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:51:23 | 26.11.2023 18:18:04 | 2.4447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730094 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:22:18 | 26.11.2023 15:29:24 | 1.1183 | 0 | 657 | 11 | 33 | 9 | 78 | 4 | 0 | 0 | 166.9935 | 60.8147 | 11.2333 | 39.5439 | 79.63 | 363.909 | 0 | 722.1243
2729098 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-20 35-22-M00084_ M02_2103139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:49:53 | 26.11.2023 05:51:44 | 1.0308 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 290.1987 | 0 | 0 | 0 | 79.6161 | 0 | 0 | 369.8148
2730117 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3830 35-03-K03830_915117820_915117820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:26:19 | 26.11.2023 16:34:55 | 2.1433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 0.53043 | 0 | 0 | 2.7701
2729596 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135653 M11_53135653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:36:13 | 26.11.2023 15:59:43 | 7.3917 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 145.0768 | 0 | 22.8926 | 0 | 15.5078 | 0 | 0 | 183.4773
2728906 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ULUCAK-1 M03_2311530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:10:56 | 26.11.2023 02:47:00 | 0.60111 | 5 | 16190 | 14 | 86 | 35 | 2481 | 25 | 5 | 2.0023 | 1661.4719 | 9.6974 | 10.1773 | 199.8908 | 776.5186 | 537.826 | 5.3412 | 3202.9255
2729619 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227673 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:22:42 | 26.11.2023 16:03:22 | 5.6778 | 0 | 412 | 0 | 18 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 284.1456 | 0 | 58.6829 | 106.1722 | 258.2044 | 0 | 0 | 707.2052
2729078 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-3 M01_87380553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:38:04 | 26.11.2023 04:41:33 | 0.058056 | 0 | 338 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.4298 | 0 | 0 | 0 | 1.4026 | 0 | 0 | 3.8324
2729141 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_B_56390015_56390015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:16:53 | 26.11.2023 10:00:01 | 4.7189 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6302 | 0 | 4.716 | 0 | 0.20447 | 0 | 0 | 13.5506
2730266 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_953288431_953288431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:32:22 | 26.11.2023 23:44:52 | 8.2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:11:07 | 26.11.2023 04:32:26 | 0.35528 | 3 | 1305 | 5 | 40 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0.16446 | 25.6471 | 10.5964 | 2.2218 | 21.1922 | 3.4231 | 0 | 0 | 63.2451
2728949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:19:36 | 26.11.2023 05:32:14 | 2.2106 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 473.3095 | 0 | 0 | 124.4155 | 148.0082 | 0 | 0 | 745.7332
2730031 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_B_56406379_56406379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:31:36 | 26.11.2023 15:12:29 | 1.6814 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9562 | 0 | 0 | 0 | 8.9787 | 0 | 0 | 12.935
2730223 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_A_91362991_91362991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:46:55 | 26.11.2023 18:41:52 | 1.9158 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622
2729682 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:52:36 | 26.11.2023 18:29:52 | 9.6211 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.99919 | 149.2245 | 196.3985 | 531.3875 | 3447.5417 | 195.1945 | 515.5123 | 0 | 5036.2582
2730074 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ORHANLI M10_94924132 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:06:30 | 26.11.2023 19:47:43 | 5.6869 | 0 | 943 | 1 | 297 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1005.3888 | 1.3921 | 286.805 | 67.617 | 483.152 | 0 | 0 | 1844.3548
2729533 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_C_56381376_56381376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:41:32 | 26.11.2023 19:42:43 | 10.0197 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 222.7061 | 0 | 0 | 0 | 69.856 | 0 | 0 | 292.5621
2728992 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-72-M00008_45-72-M00008_2366529 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:45:20 | 26.11.2023 05:27:40 | 1.7056 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.5065 | 0 | 2.0826 | 0 | 8.5608 | 0 | 0 | 56.1499
2730226 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42098021_56376421_56376421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:06:31 | 27.11.2023 00:39:41 | 9.5528 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 299.7227 | 0 | 0.30698 | 0 | 35.1685 | 0 | 0 | 335.1981
2728898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:39:00 | 26.11.2023 13:57:00 | 11.3 | 0 | 1346 | 23 | 45 | 19 | 300 | 3 | 0 | 0 | 1871.6031 | 145.6088 | 42.722 | 1345.7521 | 1013.8821 | 1112.4001 | 0 | 5531.9683
2729562 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_A_56394376_56394376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:45 | 26.11.2023 16:36:27 | 7.2783 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7914
2729585 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUCAK T.M. M03_66524928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:05:21 | 26.11.2023 10:46:52 | 0.69194 | 4 | 12 | 6 | 4 | 31 | 131 | 13 | 22 | 8.2556 | 6.8586 | 5.3444 | 10.3559 | 129.1702 | 165.2424 | 563.5372 | 116.7764 | 1005.5406
2730249 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_T T2B_5837304 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:58:42 | 27.11.2023 04:31:00 | 13.5383 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.048 | 0 | 0 | 0 | 23.0449 | 0 | 0 | 241.0929
2728852 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:09:50 | 26.11.2023 02:16:16 | 0.10722 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.3 | 9.5859 | 6.499 | 0.72396 | 9.024 | 1.1603 | 0 | 0.027585 | 27.3207
2728875 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:24:00 | 26.11.2023 02:30:00 | 0.1 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2.1631 | 9.2614 | 2.263 | 0 | 7.1912 | 1.4023 | 0.25986 | 0 | 22.5408
2728729 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:41:00 | 26.11.2023 02:21:40 | 1.6778 | 1 | 3169 | 0 | 46 | 0 | 301 | 1 | 0 | 6.9179 | 852.1573 | 0 | 19.4685 | 0 | 266.2697 | 7.4287 | 0 | 1152.2421
2729375 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/4 45-71-M00544_45-71-M00544_2356286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:30 | 26.11.2023 15:17:55 | 5.9736 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3315 | 0 | 17.9547 | 0 | 158.4303 | 0 | 0 | 200.7166
2729021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_100773000 M03_100773000 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:05:20 | 26.11.2023 19:40:00 | 15.5778 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1942 | 115.6337 | 0 | 1.1291 | 0 | 4.6682 | 0 | 0 | 124.6253
2730103 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TOZLU TR-1 45-75-M00104_A_56390446_56390446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:05 | 26.11.2023 23:36:53 | 9.4967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729316 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:13:51 | 26.11.2023 09:07:51 | 0.9 | 0 | 412 | 0 | 18 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 45.0469 | 0 | 9.1761 | 16.3913 | 37.8314 | 0 | 0 | 108.4456
2729708 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_A_91319352_91319352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:36 | 26.11.2023 17:11:42 | 6.835 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.0321 | 0 | 0 | 0 | 23.8251 | 0 | 0 | 87.8572
2729854 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_956646550_956646550 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:49:16 | 26.11.2023 13:42:13 | 1.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HORZUM TR-7 35-15-L01071_950398268_950398268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:43:07 | 27.11.2023 00:04:19 | 3.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
2730295 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_K K1b_5873756 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:55:22 | 27.11.2023 04:38:49 | 12.7242 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 134.2634 | 0 | 0 | 0 | 156.5488 | 0 | 0 | 290.8121
2730475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-11 45-78-L00828_A_95467544_95467544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:40:29 | 27.11.2023 00:45:30 | 7.0836 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 214.5209 | 0 | 0 | 0 | 34.6645 | 0 | 0 | 249.1854
2729124 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:09:32 | 26.11.2023 09:30:40 | 4.3522 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 45.4419 | 274.0914 | 0 | 2.7849 | 0 | 39.656 | 0 | 0 | 361.9741
2729857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_A_56400138_56400138 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:53:28 | 26.11.2023 16:02:39 | 4.1531 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2395
2729786 | 2 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_45-76-M00002_2354574 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:44:19 | 26.11.2023 12:06:47 | 0.37444 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.3142 | 0 | 0 | 0 | 3.2248 | 0 | 0 | 36.539
2730498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HATUNDERE TR-3 35-28-M00568_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:47:42 | 26.11.2023 22:15:55 | 4.4703 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.8073 | 0 | 19.8482 | 0 | 55.8912 | 0 | 0 | 113.5466
2729665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-A ÇIKIŞ M07_2327917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:41:00 | 26.11.2023 14:53:37 | 4.2103 | 2 | 20 | 163 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.443 | 12.7892 | 25.8704 | 17.7914 | 67.6997 | 0 | 0 | 0 | 126.5937
2729628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-3 L06_88107330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:25:57 | 26.11.2023 10:54:40 | 0.47861 | 0 | 4270 | 0 | 1 | 0 | 291 | 0 | 2 | 0 | 367.2986 | 0 | 0 | 0 | 131.6114 | 0 | 21.3895 | 520.2994
2729934 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3 35-01-K00003_DAĞITIM TRAFO-2 K05_42444974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:10 | 26.11.2023 20:04:06 | 7.3822 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 339.823 | 0 | 0 | 0 | 927.6031 | 0 | 0 | 1267.4261
2729293 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:56:34 | 26.11.2023 10:20:41 | 2.4019 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.7992 | 0 | 0 | 0 | 9.4991 | 0 | 0 | 49.2983
2729144 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564804 L03_76564804 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:15:33 | 26.11.2023 10:04:13 | 4.8111 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.165
2730169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYYILDIZ SİTESİ TR 35-30-M00122_C p9_43037131 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:13:39 | 26.11.2023 17:36:24 | 3.3792 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.077
2729044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:18:08 | 26.11.2023 04:34:28 | 0.27222 | 4 | 947 | 14 | 135 | 20 | 80 | 0 | 3 | 1.9398 | 27.6258 | 10.1462 | 6.5805 | 16.6515 | 4.0618 | 0 | 0.41113 | 67.4168
2730269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_35-28-M00582_66549470 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:38:33 | 26.11.2023 23:16:48 | 7.6375 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 917.3925 | 0 | 0 | 0 | 214.1165 | 0 | 0 | 1131.509
2729877 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:13:21 | 26.11.2023 12:12:39 | 1.9883 | 3 | 940 | 83 | 99 | 25 | 91 | 1 | 0 | 3.161 | 270.1375 | 276.4125 | 78.7261 | 335.9908 | 139.0385 | 31.7846 | 0 | 1135.251
2730418 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_45-72-L00219_2372404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:03:24 | 26.11.2023 19:09:00 | 2.0933 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4402 | 0 | 0 | 0 | 3.1394 | 0 | 0 | 21.5795
2728795 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_YEŞİLDERE L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:23:10 | 26.11.2023 05:07:03 | 3.7314 | 0 | 699 | 0 | 107 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 269.9804 | 0 | 32.6655 | 21.2771 | 183.7287 | 0 | 0 | 507.6518
2729064 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:28:50 | 26.11.2023 05:25:19 | 0.94139 | 1 | 586 | 49 | 11 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0.14613 | 90.8778 | 5.8144 | 1.0736 | 15.2678 | 20.5673 | 0 | 0 | 133.747
2729728 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-3 TEKEL 35-18-L00003_8634475 h8b_5946030 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:20:07 | 26.11.2023 15:51:10 | 5.5175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 162.9193 | 0 | 0 | 168.8853
2730060 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1036 35-01-K01036_35-01-K01036_64698660 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:57:18 | 26.11.2023 14:50:50 | 0.89222 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46.4989 | 0 | 0 | 0 | 104.3322 | 0 | 0 | 150.831
2729774 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 BEYKÖY 35-32-L00013_946416382_946416382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:01:41 | 26.11.2023 18:19:34 | 7.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5973
2729920 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_956669227_956669227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:23:07 | 26.11.2023 21:47:30 | 9.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5623 | 0 | 0 | 1.5623
2730229 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-2 35-19-L00002_HatBaşıAyırıcı_53133992 L03_53133992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:57:16 | 27.11.2023 01:33:52 | 10.61 | 0 | 24 | 0 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 215.7437 | 0 | 72.0668 | 443.5753 | 20.9045 | 0 | 0 | 752.2903
2729542 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305901_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:35:00 | 26.11.2023 12:48:41 | 3.2281 | 2 | 54 | 39 | 197 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.374 | 20.8327 | 27.6191 | 32.3603 | 85.965 | 0.54305 | 0 | 0 | 168.6942
2729273 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:43:30 | 26.11.2023 10:51:03 | 3.1258 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 711.7125 | 0 | 0 | 194.6463 | 298.9342 | 0 | 0 | 1205.293
2729519 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SAĞ DEVRE M07_2097310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:34:56 | 26.11.2023 09:43:51 | 0.14861 | 3 | 14281 | 11 | 608 | 42 | 1411 | 2 | 7 | 8.5046 | 331.1104 | 2.3592 | 13.6932 | 142.4753 | 206.515 | 15.492 | 0.32746 | 720.4771
2730398 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:10:00 | 26.11.2023 22:37:34 | 6.4594 | 11 | 3424 | 17 | 465 | 32 | 457 | 1 | 0 | 944.8734 | 6625.47 | 248.6394 | 1110.9662 | 1366.936 | 2266.5416 | 198.2538 | 0 | 12761.6805
2730684 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-15 35-18-L00015_L-14 SEVTUR L05_2323391 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:34:54 | 26.11.2023 22:02:43 | 1.4636 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.9937 | 0 | 0 | 69.7499 | 33.2045 | 0 | 0 | 191.9481
2730146 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:23:42 | 26.11.2023 17:18:14 | 3.9089 | 0 | 255 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2042 | 0 | 0 | 7.0007 | 4.5532 | 0 | 0 | 22.7581
2729559 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_HatBaşıAyırıcı_81540623 M02_81540623 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:51 | 26.11.2023 14:49:09 | 5.4883 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.9537 | 0 | 6.8172 | 0 | 0.62741 | 0 | 0 | 44.3983
2729210 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-20 M09_2331513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:31:06 | 26.11.2023 11:13:22 | 4.7044 | 0 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1362.6412 | 0 | 0 | 0 | 491.217 | 0 | 0 | 1853.8582
2729147 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:29:18 | 26.11.2023 07:24:20 | 1.9172 | 2 | 52 | 18 | 44 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.50704 | 6.9757 | 95.7223 | 17.8581 | 25.7227 | 5.3467 | 38.3037 | 0 | 190.4362
2730143 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439284_950439284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:35:10 | 26.11.2023 19:50:39 | 5.2581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8213
2729476 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_45-72-L00071_66526864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:40:17 | 26.11.2023 14:47:24 | 6.1186 | 0 | 145 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 126.8187 | 0 | 9.5461 | 0 | 49.521 | 0 | 16.2571 | 202.1429
2729837 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-24 35-32-L00024_A_56393103_56393103 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:37 | 26.11.2023 13:58:48 | 2.6031 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6089 | 0 | 0 | 0 | 7.774 | 0 | 0 | 42.3829
2730335 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_A_90960562_90960562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:20:14 | 26.11.2023 20:08:02 | 3.7967 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7697 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 0 | 0 | 21.7331
2729104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_A_91408748_91408748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:53:44 | 26.11.2023 14:59:39 | 10.0986 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7858 | 0 | 11.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7523
2729127 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:10:50 | 26.11.2023 05:10:57 | 0.0019444 | 10 | 1123 | 26 | 213 | 6 | 46 | 1 | 0 | 0.0030403 | 0.20114 | 0.15483 | 0.022812 | 0.13269 | 0.0074417 | 0.15848 | 0 | 0.68044
2730315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207539_953207539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:09:32 | 26.11.2023 18:15:19 | 2.0964 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6021
2730813 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-980 35-03-M00980_910258491_910258491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:55:47 | 27.11.2023 02:16:05 | 2.3383 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4999 | 0 | 0 | 0 | 3.5564 | 0 | 0 | 14.0563
2729296 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKEMERDERE TR-2 35-29-L00304_35-29-L00304_2361739 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:55:53 | 26.11.2023 12:44:54 | 4.8169 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 | 0.85605 | 0 | 1.0279 | 0 | 0 | 35.024
2729688 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:03 | 26.11.2023 12:14:55 | 1.4811 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.31345 | 3.9368 | 22.4741 | 39.1946 | 3.5849 | 15.96 | 0 | 0 | 85.4639
2729625 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:22:42 | 26.11.2023 17:33:06 | 8.1733 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.013 | 0 | 0 | 0 | 21.4657 | 0 | 0 | 64.4787
2730080 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3312(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03312_C_56375849_56375849 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:57 | 26.11.2023 17:11:07 | 2.9694 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.0195 | 0 | 0.10987 | 0 | 46.3449 | 0 | 0 | 163.4743
2729595 | 2 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:25:50 | 26.11.2023 12:04:52 | 1.6506 | 4 | 664 | 1 | 39 | 2 | 69 | 0 | 0 | 24.6182 | 143.1507 | 0.40857 | 1.6803 | 114.0748 | 47.3365 | 0 | 0 | 331.2692
2729233 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955203644_955203644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:56:38 | 26.11.2023 09:24:36 | 2.4661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54638
2729041 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:17:30 | 26.11.2023 06:37:43 | 2.3369 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 26.6821 | 204.999 | 200.2196 | 20.1335 | 0 | 0 | 458.1721
2730664 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140496 L01_53140496 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:18:31 | 26.11.2023 23:50:30 | 3.5331 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3451
2729230 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_945507066_945507066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:59:40 | 26.11.2023 11:26:01 | 4.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43743
2729894 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_953360312_953360312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:50 | 26.11.2023 18:11:04 | 6.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62461
2729253 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:23:45 | 26.11.2023 13:26:40 | 6.0486 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.135 | 0 | 10.0474 | 0 | 44.6223 | 0 | 0 | 152.8046
2730581 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_911203194_911203194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:56:50 | 26.11.2023 20:29:08 | 1.5383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95347
2729399 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:13:25 | 26.11.2023 18:49:51 | 10.6072 | 1 | 299 | 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.2865 | 225.9602 | 10.3652 | 5.6724 | 57.8425 | 8.7365 | 0 | 0 | 310.8633
2729376 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-16 35-30-M00016_C_56366915_56366915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:32:06 | 26.11.2023 10:12:51 | 1.6792 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3033 | 0 | 0 | 0 | 3.8103 | 0 | 0 | 8.1136
2728712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953243692_953243692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:28:38 | 26.11.2023 02:21:00 | 1.8728 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 0.07179 | 0 | 0 | 2.4026
2729940 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_TR-5 M02_66524412 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:41:59 | 26.11.2023 15:04:52 | 2.3814 | 0 | 149 | 0 | 1 | 8 | 23 | 5 | 1 | 0 | 71.9197 | 0 | 0 | 61.0417 | 54.2931 | 272.4478 | 1.8961 | 461.5983
2730604 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__56389059_56389059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:23:36 | 27.11.2023 00:26:37 | 5.0503 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.0296 | 0 | 0.7109 | 0 | 15.3778 | 0 | 0 | 57.1184
2730627 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK TR-7 45-78-L00775_A_81386535_81386535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:38:30 | 27.11.2023 02:15:56 | 6.6239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9978
2730481 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F1B_5835447 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:54:29 | 26.11.2023 18:57:21 | 1.0478 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.5597 | 0 | 0 | 0 | 19.953 | 0 | 0 | 44.5127
2729794 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1033 35-04-M01033_35-04-M01033_2355032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:17 | 26.11.2023 17:38:29 | 6.27 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 594.245 | 0 | 0 | 0 | 621.0444 | 0 | 0 | 1215.2895
2728915 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_FOTAŞ-2 SELİM DM M10_83359157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:49:06 | 26.11.2023 06:57:25 | 4.1386 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.7142 | 0 | 0 | 0 | 11.7117 | 0 | 0 | 77.4258
2729107 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_B_90999084_90999084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:55:57 | 26.11.2023 07:09:58 | 2.2336 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.4472 | 0 | 0 | 0 | 0.40739 | 0 | 0 | 44.8546
2729353 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DALLIK TR-1 35-29-L00305_B_56406117_56406117 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:27:04 | 26.11.2023 11:05:01 | 2.6325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0763 | 0 | 0 | 0 | 4.0336 | 0 | 0 | 14.1099
2730435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_A_80760463_80760463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:31:27 | 27.11.2023 01:07:11 | 8.5956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
2728666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:07:50 | 26.11.2023 01:19:00 | 1.1861 | 5 | 1123 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.8258 | 113.3543 | 32.978 | 25.0874 | 29.021 | 15.4021 | 0 | 0 | 216.6688
2729748 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA TARIMSAL SULAMA M08_2331531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:46:41 | 26.11.2023 14:24:20 | 3.6275 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5103 | 3.297 | 0 | 0 | 193.3502 | 0 | 207.1575
2729061 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:27:40 | 26.11.2023 11:19:23 | 6.8619 | 0 | 61 | 2 | 52 | 19 | 49 | 17 | 0 | 0 | 69.9827 | 8.4683 | 11.0296 | 1726.6083 | 111.7547 | 5938.2569 | 0 | 7866.1005
2728769 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3944 35-07-K03944_C C1B_5844543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:00:17 | 26.11.2023 01:53:03 | 0.87944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97
2728815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:40:40 | 26.11.2023 07:33:09 | 5.8747 | 5 | 1123 | 16 | 145 | 5 | 72 | 0 | 0 | 3.7269 | 541.1061 | 166.7329 | 144.7347 | 140.3668 | 78.156 | 0 | 0 | 1074.8234
2729456 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_KURTULUŞ KABİN M04_42295747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:16:56 | 26.11.2023 15:45:05 | 6.4692 | 0 | 5959 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 1 | 0 | 6065.2543 | 0 | 0 | 0 | 1429.6744 | 0 | 25.1023 | 7520.031
2728838 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:50:00 | 26.11.2023 05:26:20 | 3.6056 | 15 | 1405 | 195 | 177 | 17 | 115 | 0 | 0 | 32.2147 | 461.8559 | 652.8869 | 59.4984 | 85.8362 | 87.9259 | 0 | 0 | 1380.218
2729814 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:22 | 26.11.2023 11:53:14 | 0.28111 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20281 | 0 | 13.5844 | 0 | 0 | 0 | 13.7873
2730312 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:08:41 | 26.11.2023 17:12:21 | 1.0611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 6.0813 | 0 | 0 | 7.761
2729648 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_35-21-L00033_72175533 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:03:01 | 26.11.2023 16:50:24 | 7.7897 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.6791 | 0 | 0 | 0 | 84.9742 | 0 | 0 | 292.6533
2729150 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2119151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:33:20 | 26.11.2023 07:24:40 | 1.8556 | 0 | 857 | 5 | 105 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 271.4467 | 36.9512 | 52.1608 | 17.0096 | 157.315 | 39.6941 | 0 | 574.5775
2730355 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2922 35-04-M02922__83759648_83759648 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:56:46 | 27.11.2023 02:56:41 | 10.9986 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 145.6868 | 0 | 0 | 0 | 60.396 | 0 | 0 | 206.0828
2729791 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1463 35-01-K01463_D_56362728_56362728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:23:50 | 26.11.2023 14:25:46 | 3.0322 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.1187 | 0 | 0 | 0 | 16.1838 | 0 | 0 | 98.3025
2730624 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:38:10 | 26.11.2023 21:01:07 | 1.3825 | 0 | 1267 | 9 | 18 | 3 | 180 | 0 | 1 | 0 | 445.3421 | 2.8949 | 1.1208 | 45.5982 | 166.9485 | 0 | 0.22012 | 662.1246
2729081 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_C c1b_49409579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:30:11 | 26.11.2023 08:02:42 | 3.5419 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6421
2729379 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53135909 M02_53135909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:03:49 | 26.11.2023 11:43:56 | 3.6686 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.123 | 0 | 0 | 0 | 1.961 | 0 | 0 | 41.084
2729330 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_66364368 L03_66364368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:25:48 | 26.11.2023 11:11:01 | 2.7536 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3779 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 24.5785
2730561 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:44:55 | 26.11.2023 19:44:48 | 0.99806 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.7377 | 0 | 0.84102 | 0 | 6.0257 | 0 | 0 | 37.6044
2729187 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:00:53 | 26.11.2023 08:37:45 | 2.6144 | 3 | 216 | 25 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15.412 | 113.0097 | 51.9408 | 24.3679 | 0 | 10.4044 | 75.558 | 0 | 290.6928
2729396 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_TR-6 L03_2328840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:10:55 | 26.11.2023 13:22:05 | 5.1861 | 0 | 481 | 0 | 21 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 457.6937 | 0 | 0.89492 | 0 | 151.2878 | 0 | 0 | 609.8764
2730392 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:24:18 | 26.11.2023 23:56:39 | 8.5392 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 106.9419 | 0 | 0 | 0 | 114.5368 | 0 | 0 | 221.4787
2729569 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:21:44 | 26.11.2023 18:03:56 | 0.70333 | 1 | 371 | 104 | 130 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0.39673 | 48.5968 | 82.0016 | 9.5817 | 23.2541 | 11.0095 | 0 | 0 | 174.8404
2730106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-130 35-18-L00130_6497245_60982647_60982647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:09 | 27.11.2023 02:10:44 | 11.7764 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 397.1084 | 0 | 0 | 0 | 18.3061 | 0 | 0 | 415.4145
2730584 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:05:34 | 27.11.2023 03:09:46 | 8.07 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 71.9734 | 0 | 0 | 754.3835 | 311.6474 | 722.3622 | 0 | 1860.3665
2728878 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:03:58 | 26.11.2023 03:11:00 | 1.1172 | 37 | 2097 | 117 | 160 | 40 | 227 | 2 | 1 | 47.2837 | 418.1332 | 62.0585 | 5.4161 | 144.4664 | 80.6349 | 1.0761 | 0.81629 | 759.8851
2729937 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-49 35-01-K00049_TRAFO-1 K06_42446460 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:42:01 | 26.11.2023 23:10:53 | 10.4811 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 596.3432 | 0 | 0 | 0 | 1655.1171 | 0 | 0 | 2251.4603
2729914 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:57:53 | 26.11.2023 18:21:47 | 6.3983 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14981 | 3.4994 | 58.6837 | 14.7173 | 8.7503 | 0 | 0 | 0 | 85.8006
2728832 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_MORSAN TM GİRİŞ M02_60777332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:56:30 | 26.11.2023 03:37:54 | 1.69 | 6 | 839 | 5 | 10 | 20 | 107 | 7 | 0 | 2.0748 | 241.9936 | 21.7553 | 5.2147 | 187.2021 | 106.5528 | 920.3832 | 0 | 1485.1764
2728709 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_KEMALPAŞA TMDEN ARMUTLU-1 M17_2104520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:31:10 | 26.11.2023 00:38:00 | 0.11389 | 178 | 15737 | 321 | 788 | 156 | 2063 | 47 | 5 | 11.3305 | 323.2734 | 19.3671 | 5.195 | 63.8087 | 71.2075 | 422.758 | 1.2408 | 918.181
2778776 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_L L1_49073004 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 29.11.2023 03:59:14 | 52.935 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1186.1268 | 0 | 0 | 0 | 1700.3147 | 0 | 0 | 2886.4415
2729373 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-31-L00150_47822297_56352612_56352612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:36:02 | 26.11.2023 18:18:19 | 9.7047 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7224
2729960 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135497 M03_53135497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:44:05 | 26.11.2023 19:36:00 | 6.8653 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.7077 | 0 | 0 | 0 | 51.2301 | 0 | 0 | 180.9378
2730352 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLLÜCE TR-2 35-26-L00457_956609281_956609281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:24:48 | 26.11.2023 20:45:13 | 4.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60133
2730043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24-A 45-71-M02217__73560696_73560696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:33:50 | 26.11.2023 15:59:10 | 2.4222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5848
2729897 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_TR-92 TST M03_84186843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:23:34 | 26.11.2023 13:52:44 | 1.4861 | 1 | 0 | 46 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.29577 | 0 | 5.7889 | 3.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.943
2729459 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-5 L14_42295572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 09:18:48 | 26.11.2023 15:47:44 | 6.4822 | 0 | 7912 | 0 | 1 | 3 | 1396 | 0 | 3 | 0 | 7480.5327 | 0 | 0 | 159.8873 | 4240.9355 | 0 | 62.0042 | 11943.3596
2730787 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:12:29 | 26.11.2023 23:46:21 | 7.5644 | 0 | 222 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 575.1772 | 0 | 0 | 0 | 63.0292 | 0 | 0 | 638.2063
2729164 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_45-82-M00096_72189696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:42:14 | 26.11.2023 07:22:51 | 1.6769 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.3621 | 0 | 0 | 0 | 21.2379 | 0 | 0 | 128.6
2730309 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİBAĞ TR-1 45-72-L00200_A_72372138_72372138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:34:26 | 27.11.2023 01:56:05 | 10.3608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8238
2728792 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:17:10 | 26.11.2023 01:32:01 | 0.2475 | 0 | 2242 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 120.4481 | 0 | 0 | 0 | 20.4923 | 0 | 0 | 140.9404
2729502 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-1 45-78-L00380_A_90961887_90961887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:01:50 | 26.11.2023 10:34:02 | 1.5367 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2724 | 0 | 0 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 10.0647
2728812 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-46 45-78-L00046__56388093_56388093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:30:44 | 26.11.2023 04:05:16 | 2.5756 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.8003 | 0 | 0 | 0 | 49.3085 | 0 | 0 | 104.1088
2728835 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:48:49 | 26.11.2023 03:23:00 | 1.5697 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.3065 | 0 | 2.289 | 0 | 9.6156 | 0 | 0 | 66.2111
2730501 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095008 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:36:00 | 26.11.2023 16:05:00 | 11.4833 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.1425 | 0 | 4.9535 | 0 | 14.5444 | 0 | 0 | 81.6404
2729765 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-278 35-02-M00278_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047259 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:13:33 | 26.11.2023 14:05:10 | 2.8603 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 185.2106 | 0 | 0 | 0 | 25.249 | 0 | 0 | 210.4595
2729545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_A_56376251_56376251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:34 | 26.11.2023 10:31:52 | 1.205 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9234 | 0 | 0.64361 | 0 | 11.784 | 0 | 0 | 20.351
2729004 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:56:50 | 26.11.2023 04:40:00 | 0.71944 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.11103 | 1.7947 | 10.2053 | 15.8996 | 1.5485 | 5.1443 | 0 | 0 | 34.7034
2730066 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ERENKÖY TR-2 45-73-M00449_B_56381615_56381615 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:56:13 | 27.11.2023 00:03:23 | 10.1194 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0666 | 0 | 14.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2429
2729247 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-329 35-18-L00329_A A01b_78518233 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:14:33 | 26.11.2023 14:44:55 | 7.5061 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.462
2729439 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:32:51 | 26.11.2023 15:42:26 | 7.1597 | 1 | 713 | 1 | 14 | 4 | 44 | 0 | 0 | 1.4669 | 496.0824 | 3.4954 | 37.213 | 650.555 | 89.5862 | 0 | 0 | 1278.3989
2729980 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_B_56372444_56372444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:34:30 | 26.11.2023 18:06:17 | 11.5297 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 147.4557 | 0 | 3.1411 | 0 | 147.6703 | 0 | 0 | 298.2672
2729482 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-914 35-01-K00914_35-01-K00914_2372418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:20:21 | 26.11.2023 10:13:23 | 0.88389 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105.7678 | 0 | 0 | 0 | 15.3246 | 0 | 0 | 121.0924
2729333 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-6 35-28-M00910_KÖK-24 M01_78031975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:21:03 | 26.11.2023 11:39:34 | 3.3086 | 0 | 354 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196.8048 | 0 | 0 | 73.3459 | 109.6492 | 0 | 0 | 379.8
2729874 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955202725_955202725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:03:53 | 26.11.2023 17:09:55 | 5.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17662
2728941 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_ZEYTİNKÖY L07_2126553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:12:40 | 26.11.2023 03:27:00 | 0.23889 | 1 | 366 | 5 | 31 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.082784 | 10.3862 | 2.0173 | 10.5508 | 5.6374 | 2.9679 | 0 | 0 | 31.6424
2729136 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:17:30 | 26.11.2023 09:04:00 | 3.775 | 4 | 64 | 131 | 336 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.658 | 9.6539 | 64.0526 | 98.7082 | 8.5328 | 32.1555 | 0 | 0 | 213.7609
2729800 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_HatBaşıAyırıcı_53133211 L02_53133211 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:29 | 26.11.2023 17:58:30 | 6.7669 | 0 | 674 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 264.1702 | 0 | 0 | 0 | 97.5268 | 0 | 12.2985 | 373.9955
2729946 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:33:37 | 26.11.2023 18:04:19 | 5.5117 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 112.0307 | 0 | 0.44633 | 0 | 22.4503 | 0 | 0 | 134.9274
2730633 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261__72373432_72373432 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:45:21 | 27.11.2023 01:49:15 | 6.065 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.5993 | 0 | 0 | 0 | 4.1812 | 0 | 0 | 76.7805
2729654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2656 35-01-K02656_A_56357143_56357143 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:37:45 | 26.11.2023 12:36:13 | 1.9744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96404
2729325 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-914 35-01-K00914_35-01-K00914_2372418 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:21 | 26.11.2023 09:13:21 | 0.36667 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.5864 | 0 | 0 | 0 | 6.1301 | 0 | 0 | 49.7165
2728718 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910990504_910990504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:33:53 | 26.11.2023 01:55:22 | 1.3581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7976
2730441 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_B_91238256_91238256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:30:17 | 26.11.2023 22:19:54 | 4.8269 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4572 | 0 | 0 | 0 | 1.0674 | 0 | 0 | 4.5246
2729362 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SARNINÇ MAHALLESİ TR-1 35-24-M00082_A_56353066_56353066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:18 | 26.11.2023 14:08:07 | 5.5136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9691
2730195 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1406 35-01-K01406_911868018_911868018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:58:17 | 26.11.2023 18:27:14 | 3.4825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76142
2729113 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_HatBaşıAyırıcı_53137458 M01_53137458 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:57:15 | 26.11.2023 10:45:37 | 5.8061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3055
2729213 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_A_56352443_56352443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:56:03 | 26.11.2023 09:33:14 | 5.6197 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0 | 0 | 0.17307 | 0 | 0 | 15.8841
2729754 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_100780003 M10_100780003 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:59:18 | 26.11.2023 17:22:43 | 8.3903 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 | 9 | 0 | 0 | 94.0258 | 115.7989 | 4.3327 | 107.1548 | 89.8708 | 16.674 | 0 | 0 | 427.857
2730049 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_B_56355986_56355986 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:47:01 | 26.11.2023 17:04:54 | 3.2981 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0715
2729508 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3438(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03438_910571166_910571166 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:32 | 26.11.2023 10:47:37 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27351
2730238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_A_56363844_56363844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:22:20 | 26.11.2023 18:36:32 | 3.2367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2021
2729528 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:39:21 | 26.11.2023 10:11:51 | 0.54167 | 2 | 307 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.4011 | 14.3588 | 0.6507 | 0.10545 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 20.8282
2728864 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2114071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:10:10 | 26.11.2023 03:37:16 | 1.4517 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 105.2783 | 0 | 0 | 0 | 41.3829 | 0 | 0 | 146.6612
2729485 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:28:20 | 26.11.2023 10:51:47 | 1.3908 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 41.5854 | 135.5036 | 36.4251 | 0 | 112.4945 | 29.5514 | 4.3598 | 0 | 359.9198
2728987 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:46:50 | 26.11.2023 04:27:32 | 0.67833 | 0 | 526 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 73.5863 | 42.6423 | 8.292 | 7.7446 | 7.7089 | 0 | 3.9296 | 143.9037
2729734 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:00:01 | 26.11.2023 14:27:30 | 3.4581 | 1 | 396 | 0 | 5 | 4 | 35 | 1 | 0 | 435.6472 | 222.3313 | 0 | 2.7632 | 155.3929 | 61.8688 | 0 | 0 | 878.0033
2730567 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53138909 M03_53138909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:11:32 | 26.11.2023 23:00:41 | 7.8192 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2271 | 0 | 0 | 0 | 0.029479 | 0 | 0 | 18.2566
2729677 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_A_56387764_56387764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:40:07 | 26.11.2023 20:07:10 | 10.4508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728844 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_DOĞANBEY-2 (TAŞKENT DM) M07_65666753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:02:50 | 26.11.2023 03:59:20 | 1.9417 | 0 | 1115 | 9 | 360 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 347.4803 | 61.7311 | 71.8731 | 184.3623 | 140.9539 | 0 | 0 | 806.4007
2730467 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-142 TEOS EVLERİ 35-14-L00142_35-14-L00142_72211253 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:08:05 | 26.11.2023 19:23:35 | 2.2583 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.7699 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0 | 40.5109
2771443 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR04 45-73-M00062_TOPTEPE DİREK (TR-24) M03_66928422 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:49 | 26.11.2023 15:23:00 | 3.4364 | 1 | 141 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.67563 | 87.1886 | 1.9357 | 9.1291 | 0 | 35.4796 | 0 | 0 | 134.4085
2729657 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_B_56392364_56392364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:35:11 | 26.11.2023 17:17:32 | 7.7058 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0827 | 0 | 0 | 0 | 13.5358 | 0 | 0 | 44.6185
2730653 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-491 35-04-K00491_TRAFO K03_2118345 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:25:52 | 27.11.2023 03:52:34 | 8.445 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 550.7669 | 0 | 0 | 0 | 128.9934 | 0 | 0 | 679.7603
2728970 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2309886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:33:30 | 26.11.2023 03:48:30 | 0.25 | 0 | 3237 | 11 | 749 | 23 | 850 | 3 | 0 | 0 | 103.049 | 4.1746 | 43.3587 | 46.0719 | 57.4483 | 20.6711 | 0 | 274.7736
2729966 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956646008_956646008 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:54:54 | 26.11.2023 21:03:18 | 8.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599
2729943 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_A_83714176_83714176 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:40:53 | 26.11.2023 17:22:39 | 4.6961 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5721 | 0 | 0 | 0 | 16.5504 | 0 | 0 | 25.1225
2728924 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:59:33 | 26.11.2023 13:57:25 | 10.9644 | 2 | 1541 | 4 | 116 | 8 | 160 | 0 | 0 | 23.2513 | 2567.853 | 694.9437 | 150.0845 | 868.1583 | 821.0584 | 0 | 0 | 5125.3492
2729256 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:29:27 | 26.11.2023 08:20:12 | 0.84583 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2.5656 | 0 | 11.2534 | 73.0088 | 75.7415 | 9.128 | 0 | 0 | 171.6972
2728801 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_PAYAMLI-1 M16_2054396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:00:00 | 26.11.2023 03:05:25 | 2.0903 | 11 | 10877 | 3 | 164 | 22 | 804 | 2 | 2 | 47.9362 | 2120.4576 | 4.1129 | 28.7175 | 330.5399 | 620.1612 | 148.5237 | 4.954 | 3305.4031
2730507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/18 45-71-M00329__72410958_72410958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:13:25 | 26.11.2023 18:39:28 | 9.4342 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265.6907 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 | 0 | 0 | 266.6494
2729179 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_48087178_56387566_56387566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:04:46 | 26.11.2023 11:55:53 | 5.8519 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.2824 | 0 | 0 | 0 | 100.659 | 0 | 0 | 260.9414
2730112 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-124 ZEYTİNALANI 35-19-L00124_35-19-L00124_72150539 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:24:42 | 26.11.2023 23:04:36 | 8.665 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4831 | 0 | 1.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6813
2730323 | 3 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2656 35-01-K02656_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049643 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:23:04 | 26.11.2023 19:34:00 | 1.1822 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7444 | 0 | 0 | 0 | 0.77709 | 0 | 0 | 11.5215
2729402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095410 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:51:52 | 26.11.2023 18:06:23 | 9.2419 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.5837 | 0 | 0 | 0 | 3.2373 | 0 | 0 | 106.821
2728715 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÜZELBAHÇE İM-2 M01_2090870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:33:41 | 26.11.2023 00:36:10 | 0.041389 | 3 | 4891 | 5 | 23 | 18 | 475 | 4 | 1 | 1.3413 | 59.0867 | 0.13639 | 0.16432 | 7.7968 | 14.1573 | 4.0773 | 1.4694 | 88.2295
2730338 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-77 TARİŞ 45-84-L00077_A_56401061_56401061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:23:08 | 26.11.2023 18:13:46 | 1.8439 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.37339 | 0 | 0 | 22.4251
2729010 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:59:30 | 26.11.2023 04:00:20 | 0.013889 | 37 | 2097 | 117 | 160 | 40 | 227 | 2 | 1 | 0.5769 | 5.1494 | 0.78938 | 0.076478 | 1.7807 | 1.0091 | 0.012958 | 0.010007 | 9.4049
2728818 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_PAMUCAK KÖK-GERİLİM L03_2126552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:44:00 | 26.11.2023 07:14:00 | 5.5 | 6 | 1485 | 10 | 59 | 4 | 78 | 0 | 1 | 5.5433 | 529.6885 | 55.0199 | 300.9915 | 161.7344 | 164.7735 | 0 | 0 | 1217.7511
2729116 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1695 35-04-K01695_K-488 K02_2065061 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:01:40 | 26.11.2023 10:25:28 | 5.3967 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1424.508 | 0 | 0 | 0 | 680.6265 | 0 | 0 | 2105.1346
2729574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:01:15 | 26.11.2023 17:52:31 | 7.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.9969 | 0 | 5971.1137 | 0 | 6369.1106
2730570 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-21 (ESKİ TR-29) 35-26-M01364_E E03_57783097 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:39:26 | 27.11.2023 02:51:27 | 8.2003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.166 | 0 | 0 | 0 | 8.6097 | 0 | 0 | 51.7758
2730072 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2322 35-01-K02322_911371942_911371942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:05:22 | 26.11.2023 16:42:45 | 2.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409
2729860 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK L05_2337274 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:56:10 | 26.11.2023 15:22:08 | 3.4328 | 0 | 340 | 0 | 159 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 122.7446 | 0 | 70.0428 | 17.4129 | 54.9134 | 0 | 0 | 265.1137
2729551 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:40:21 | 26.11.2023 12:23:16 | 2.7153 | 0 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 88.5815 | 60.1395 | 13.2971 | 0 | 0 | 0 | 162.5221
2730401 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2312354 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:57:39 | 26.11.2023 18:19:52 | 1.3703 | 0 | 616 | 26 | 187 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 168.0127 | 93.1349 | 168.6215 | 22.9671 | 151.6867 | 0 | 0 | 604.423
2730358 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-4 35-22-M00169_A_56353854_56353854 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:35:57 | 26.11.2023 20:18:20 | 3.7064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.931
2729594 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:52:50 | 26.11.2023 10:47:05 | 0.90417 | 7 | 2810 | 4 | 79 | 26 | 280 | 2 | 1 | 0.93935 | 545.86 | 5.6954 | 19.9772 | 92.4946 | 247.1729 | 6.5598 | 0 | 918.6993
2729817 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-3 35-31-L00241_A_91241972_91241972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:08:07 | 26.11.2023 12:22:09 | 1.2339 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3125
2729923 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_A_91426436_91426436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:32:57 | 26.11.2023 20:58:28 | 8.4253 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3185 | 0 | 2.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5123
2728798 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:27:58 | 26.11.2023 02:02:29 | 0.57528 | 0 | 146 | 1 | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 11.7889 | 91.522 | 0.66781 | 84.1597 | 5.8786 | 291.9125 | 0 | 485.9295
2730029 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI TR-8 35-31-L00333_956572057_956572057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:35:12 | 26.11.2023 16:20:54 | 2.7617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044863
2729033 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_35-17-M00216_66296981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:08:10 | 26.11.2023 04:22:05 | 0.23194 | 0 | 238 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8915 | 0 | 0 | 0 | 0.54736 | 0 | 0 | 3.4388
2730115 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALİL SOLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00150_A_56395645_56395645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:12:07 | 26.11.2023 17:41:16 | 3.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8471 | 0 | 0 | 4.8471
2729488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-10 45-72-L00292_B_91345053_91345053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:41:41 | 26.11.2023 11:22:30 | 2.6803 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3121 | 0 | 0.78442 | 0 | 9.3444 | 0 | 0 | 14.4409
2728990 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-2 L04_72356757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:51:09 | 26.11.2023 03:52:24 | 0.020833 | 0 | 261 | 0 | 5 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 0.93434 | 0 | 0.021765 | 0 | 1.6488 | 0 | 0.11436 | 2.7192
2729382 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2091602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:48:51 | 26.11.2023 10:26:52 | 1.6336 | 2 | 37 | 0 | 8 | 8 | 27 | 3 | 0 | 360.1603 | 8.6323 | 0 | 1.3107 | 44.0692 | 55.2205 | 801.0674 | 0 | 1270.4605
2728841 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_53138631 L05_53138631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:56:50 | 26.11.2023 08:44:01 | 6.7864 | 0 | 437 | 0 | 10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 352.1929 | 0 | 34.6177 | 1.0911 | 149.6325 | 0 | 0 | 537.5341
2729880 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_B_56403848_56403848 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:03:59 | 26.11.2023 16:47:30 | 4.7253 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0 | 0 | 0 | 13.7559 | 0 | 0 | 18.9174
2729491 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:32:41 | 26.11.2023 09:36:21 | 0.061111 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0.58908 | 6.5637 | 0.0071782 | 0.11984 | 1.0652 | 0.84025 | 0 | 0 | 9.1853
2730796 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 45-78-L00028_953259006_953259006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:14:42 | 27.11.2023 01:46:03 | 2.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2728735 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/01a (TR-8/13) 45-71-M00375_45-71-M00375_2362198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:44:01 | 26.11.2023 01:13:28 | 0.49083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.097
2730109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:20:11 | 26.11.2023 17:58:00 | 3.6303 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67.2791 | 26.2012 | 35.6241 | 44.7845 | 49.9071 | 0 | 0 | 223.7959
2729445 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134482 M05_53134482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:41:25 | 26.11.2023 13:58:59 | 5.2928 | 0 | 24 | 9 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7918 | 8.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4932
2729276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_C_91288289_91288289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:46 | 26.11.2023 09:32:26 | 2.0278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7423
2728781 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TR-3 35-22-M00241_35-22-M00241_2362248 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:47:01 | 26.11.2023 05:15:21 | 4.4722 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4333 | 0 | 3.7043 | 0 | 7.1876 | 0 | 0 | 19.3252
2729299 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-31 45-84-L00031_A_56403122_56403122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:59:13 | 26.11.2023 09:34:57 | 1.5956 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 6.1077 | 0 | 0 | 9.4902
2728758 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-5 35-25-M00005_35-25-M00005_72095782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:53:30 | 26.11.2023 05:30:44 | 4.6206 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.5548 | 0 | 0 | 0 | 0.69715 | 0 | 0 | 189.2519
2729153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:37:50 | 26.11.2023 09:30:54 | 3.8844 | 0 | 340 | 0 | 159 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 136.2333 | 0 | 82.462 | 18.6228 | 51.7577 | 0 | 0 | 289.0757
2730696 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_915159516_915159516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:49:24 | 27.11.2023 01:03:37 | 4.2369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8243
2729760 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_B_56376311_56376311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:57:55 | 26.11.2023 19:38:25 | 9.675 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 98.1071 | 0 | 7.7932 | 0 | 23.7891 | 0 | 0 | 129.6894
2730301 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-4 KARAOĞLANLAR 45-79-M00371_A_56386133_56386133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:56:13 | 26.11.2023 23:54:10 | 7.9658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5624
2729906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-6(DEMİRTEPE) 45-78-M00800_A_91262620_91262620 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:19:41 | 26.11.2023 15:42:05 | 4.3733 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9518 | 0 | 3.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1663
2730524 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:18:58 | 27.11.2023 00:23:57 | 6.0831 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.0827 | 0 | 0 | 0 | 9.4127 | 0 | 0 | 96.4954
2729883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_66082491 M02_66082491 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:00:29 | 26.11.2023 17:03:31 | 5.0506 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6895 | 0 | 0 | 0 | 5.8864 | 0 | 0 | 32.5759
2728907 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_UMURLU L05_2119138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:43:46 | 26.11.2023 03:36:59 | 0.88694 | 0 | 493 | 0 | 54 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.5585 | 0 | 0.54846 | 0.13004 | 12.8352 | 0 | 0 | 60.0722
2729571 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:20:01 | 26.11.2023 14:07:21 | 5.7889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4939 | 0 | 0 | 0 | 3.3299 | 0 | 0 | 23.8238
2729714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821936_56352459_56352459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:52:27 | 26.11.2023 18:16:25 | 7.3994 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1047 | 0 | 6.0919 | 0 | 5.3063 | 0 | 0 | 25.5029
2729173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:57:06 | 26.11.2023 09:36:27 | 3.6558 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.504 | 0 | 0 | 0 | 39.5896 | 0 | 0 | 98.0936
2729548 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:15:35 | 26.11.2023 17:37:00 | 8.3569 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0005 | 0 | 1.0743 | 0 | 0 | 4.0748
2729199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:16:50 | 26.11.2023 08:33:48 | 2.2828 | 14 | 535 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 3.1907 | 144.5462 | 118.8788 | 31.2256 | 84.4424 | 11.1162 | 456.7779 | 0 | 850.1778
2729863 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:58:43 | 26.11.2023 12:35:22 | 0.61083 | 0 | 564 | 86 | 194 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 73.8038 | 45.2373 | 91.92 | 31.2432 | 41.518 | 0 | 0 | 283.7223
2728881 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:20:01 | 26.11.2023 02:55:27 | 0.59056 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.0945 | 0 | 0 | 3.6621 | 2.2523 | 0 | 0 | 13.009
2730504 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-93 35-16-L00093_47592327_56353647_56353647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:55:17 | 27.11.2023 00:51:17 | 6.9333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171.2453 | 0 | 0 | 0 | 10.2706 | 0 | 0 | 181.5159
2729840 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911540815_911540815 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:42:01 | 26.11.2023 12:15:35 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19219
2729983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:08:49 | 26.11.2023 18:25:39 | 5.2806 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2798 | 0 | 0 | 0 | 10.4651 | 0 | 0 | 24.7449
2729591 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/3 45-83-M00003_45-83-M00003_2348167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:45:04 | 26.11.2023 16:57:29 | 7.2069 | 0 | 10 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.48883 | 0 | 8.8359 | 0 | 22.4603 | 0 | 0 | 31.785
2730753 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 22:11:10 | 26.11.2023 23:27:41 | 1.2753 | 6 | 0 | 158 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0375 | 0 | 47.8667 | 0 | 0 | 0 | 51.9042
2729342 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-2 35-29-L00312_A_91337418_91337418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:20:28 | 26.11.2023 11:26:36 | 3.1022 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3048 | 0 | 2.1624 | 0 | 8.7071 | 0 | 0 | 17.1743
2730716 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:22:22 | 26.11.2023 22:22:04 | 0.995 | 7 | 1192 | 3 | 3 | 3 | 88 | 0 | 0 | 10.4677 | 120.3292 | 0.10635 | 1.5275 | 17.3643 | 10.7229 | 0 | 0 | 160.5179
2730175 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1091 35-04-K01091_35-04-K01091_2377295 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:49:22 | 26.11.2023 18:02:33 | 3.2197 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 202.4763 | 0 | 0 | 0 | 103.5105 | 0 | 0 | 305.9867
2730298 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:51:18 | 29.11.2023 03:39:00 | 59.795 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1526.0474 | 0 | 0 | 0 | 11334.6364 | 0 | 0 | 12860.6838
2729611 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:16:19 | 26.11.2023 11:44:33 | 1.4706 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 16.7072 | 135.2029 | 140.3614 | 18.6235 | 0 | 0 | 316.1767
2734520 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_35-24-M00074_2359401 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:45:51 | 26.11.2023 09:36:20 | 5.8414 | 0 | 183 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 120.4876 | 0 | 3.9804 | 0 | 27.5304 | 0 | 0 | 151.9984
2729110 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:58:21 | 26.11.2023 05:18:24 | 0.33417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.22007 | 0 | 0 | 1.5966 | 1.2463 | 0 | 0 | 3.063
2729588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:06:33 | 26.11.2023 10:26:32 | 0.33306 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 22.4755 | 16.0466 | 36.7141 | 15.5392 | 60.3832 | 0 | 0 | 151.1587
2729133 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_DEMİRTAŞ M03_96531659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:15:13 | 26.11.2023 07:25:33 | 2.1722 | 2 | 321 | 4 | 62 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.70125 | 58.0219 | 0.16342 | 33.4871 | 5.6405 | 17.5694 | 0 | 0 | 115.5835
2729156 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:38:13 | 26.11.2023 06:29:27 | 1.8539 | 1 | 40 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.56849 | 7.9265 | 0 | 0.18742 | 16.3428 | 5.1315 | 92.8523 | 0 | 123.009
2729820 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_C_91042144_91042144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:37:24 | 26.11.2023 15:26:52 | 3.8244 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1974 | 0 | 1.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1382
2729843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:46:59 | 26.11.2023 12:40:03 | 0.88444 | 3 | 1615 | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 42.0201 | 156.2393 | 0 | 0 | 15.5384 | 49.5962 | 0 | 0 | 263.394
2730799 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_956603474_956603474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:23:09 | 27.11.2023 01:35:26 | 2.2047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97589
2729070 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56299106 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:11:00 | 26.11.2023 14:46:00 | 9.5833 | 0 | 1665 | 1 | 100 | 21 | 186 | 4 | 0 | 0 | 2855.7835 | 4.7974 | 214.024 | 9607.1899 | 1528.209 | 4921.9105 | 0 | 19131.9142
2729651 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DM-2/TR-7 45-83-M00766_DM-2/TR-8 M02_81543875 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:36:24 | 26.11.2023 14:05:02 | 3.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0832 | 0 | 0 | 45.0832
2728761 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:58:16 | 26.11.2023 01:04:30 | 0.10389 | 2 | 12 | 19 | 94 | 7 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0.027099 | 0.043983 | 0.34559 | 8.6148 | 6.4271 | 0.55339 | 0.74857 | 16.7605
2728964 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-19 K25_2310582 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:30:13 | 26.11.2023 05:18:56 | 1.8119 | 0 | 5632 | 0 | 0 | 9 | 525 | 1 | 0 | 0 | 1652.3286 | 0 | 0 | 256.8295 | 460.7195 | 269.6913 | 0 | 2639.5688
2730089 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_35-22-M00245_2361454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:10:00 | 26.11.2023 15:43:18 | 1.555 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.5951 | 0 | 0 | 0 | 17.8223 | 0 | 0 | 62.4173
2729757 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:13:24 | 26.11.2023 18:41:04 | 9.4611 | 0 | 199 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 411.5784 | 0 | 9.8263 | 0 | 141.2216 | 0 | 0 | 562.6264
2729697 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DUALAR TR-1 45-76-M00248_ H_79282033 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:16:35 | 26.11.2023 17:22:11 | 7.0933 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1991 | 0 | 0 | 0 | 8.4382 | 0 | 0 | 41.6373
2728678 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:16:01 | 26.11.2023 02:20:33 | 2.0756 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 29.9165 | 105.5606 | 16.3081 | 9.4207 | 297.8512 | 293.9196 | 14.8197 | 0 | 767.7963
2730152 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-4 45-80-M00103_B_56385169_56385169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:39:26 | 26.11.2023 17:09:28 | 2.5006 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.223
2729505 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_A_56361577_56361577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:19:36 | 26.11.2023 14:26:29 | 5.1147 | 0 | 47 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.8345 | 0 | 25.5869 | 0 | 22.1385 | 0 | 0 | 75.5599
2729949 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_A_56402988_56402988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:23:51 | 26.11.2023 21:26:20 | 10.0414 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4674
2729262 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HASALAN TR-2 45-78-L00384_45-78-L00384_2350567 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:27:51 | 26.11.2023 10:58:17 | 3.5072 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9704
2730344 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_B_56387430_56387430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:30:24 | 26.11.2023 22:32:29 | 6.0347 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6874 | 0 | 0 | 0 | 8.9665 | 0 | 0 | 19.6539
2729408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_B_56375083_56375083 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:54:41 | 26.11.2023 14:03:59 | 5.155 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 156.8553 | 0 | 0 | 0 | 32.8796 | 0 | 0 | 189.7349
2730427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955150736_955150736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:26:30 | 26.11.2023 19:55:34 | 2.4844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68297
2730192 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY OVA TR-1 35-22-M00182_35-22-M00182_2362558 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:53:19 | 26.11.2023 23:14:05 | 8.3461 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.2817 | 0 | 25.3806 | 0 | 2.6686 | 0 | 0 | 37.3309
2730215 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-12 35-15-L00634_48656304_56397734_56397734 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:02:05 | 26.11.2023 23:18:40 | 8.2764 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.1656 | 0 | 0 | 0 | 9.6542 | 0 | 0 | 49.8198
2728984 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:45:20 | 26.11.2023 07:24:21 | 3.6503 | 1 | 421 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 12.2536 | 226.9689 | 3.4381 | 33.7348 | 0 | 94.4344 | 0 | 0 | 370.8299
2729737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53138341 M15_53138341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:39:30 | 26.11.2023 12:16:05 | 5.6097 | 0 | 943 | 1 | 297 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 882.6459 | 1.3784 | 268.6192 | 62.0363 | 447.1101 | 0 | 0 | 1661.79
2729027 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:08:30 | 26.11.2023 06:40:51 | 2.5392 | 0 | 1260 | 17 | 167 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 377.4679 | 6.6339 | 50.0039 | 45.8004 | 111.4529 | 0 | 0 | 591.3591
2729717 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250532_56402337_56402337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:26:37 | 26.11.2023 13:05:51 | 2.6539 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1462 | 0 | 0 | 0 | 3.1394 | 0 | 0 | 11.2855
2729176 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BELEVİ (ARSLANLAR-2) M13_65986024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:43:03 | 26.11.2023 06:06:11 | 0.38556 | 5 | 1575 | 158 | 208 | 56 | 251 | 2 | 0 | 1.7232 | 98.8746 | 90.0859 | 19.2258 | 105.0251 | 37.6166 | 1.4858 | 0 | 354.0371
2730258 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:36:12 | 26.11.2023 16:13:49 | 0.62694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0001 | 0 | 0 | 0 | 34.0001
2729282 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:47:51 | 26.11.2023 08:28:11 | 0.67222 | 0 | 1972 | 2 | 22 | 12 | 209 | 15 | 3 | 0 | 225.6939 | 0.3649 | 4.9719 | 48.4785 | 81.6757 | 679.734 | 3.6119 | 1044.5308
2729047 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK-2 45-82-M00205_IŞIKLAR-3 M04_82862628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:14:40 | 26.11.2023 06:42:30 | 2.4639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6465 | 0 | 0 | 15.396 | 0 | 0 | 0 | 18.0426
2729239 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MENDERES TR-1 35-32-M00001_B_91225297_91225297 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:04:01 | 26.11.2023 08:59:15 | 1.9206 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0612 | 0 | 0 | 0 | 2.2376 | 0 | 0 | 6.2989
2778768 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_A 1A_5860367 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:00 | 27.11.2023 16:55:40 | 17.8778 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.5125 | 0 | 0 | 0 | 846.8175 | 0 | 0 | 891.3301
2729631 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-3 45-76-M00003_B_91072983_91072983 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:26:45 | 26.11.2023 11:28:40 | 1.0319 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.846 | 0 | 0 | 0 | 16.9837 | 0 | 0 | 32.8297
2729090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-1 45-72-M00417_45-72-M00417_66572241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:38:30 | 26.11.2023 14:05:06 | 9.4433 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.4416 | 0 | 0 | 0 | 0.22272 | 0 | 0 | 83.6643
2729846 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLER TR-1 45-74-M00240_45-74-M00240_2369999 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:09 | 26.11.2023 12:06:22 | 0.30361 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | 0 | 0 | 0.29176 | 0 | 0 | 4.1641
2729915 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YAKUP TEKİN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00271_A_91117944_91117944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:29:51 | 26.11.2023 18:16:49 | 5.7828 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729328 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_A a1_49409562 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:23:46 | 26.11.2023 15:12:27 | 6.8114 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 186.8012 | 0 | 0 | 0 | 56.7456 | 0 | 0 | 243.5467
2729351 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_KIRKAĞAÇ TR-25/TR-22/TR-15/TR-17 M02_72217301 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:26:21 | 26.11.2023 09:23:16 | 0.94861 | 1 | 396 | 0 | 5 | 4 | 35 | 1 | 0 | 123.4318 | 61.1118 | 0 | 0.75033 | 41.8801 | 15.9485 | 0 | 0 | 243.1226
2729228 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:52:50 | 26.11.2023 07:06:33 | 0.22861 | 0 | 10139 | 0 | 0 | 10 | 607 | 0 | 0 | 0 | 425.0646 | 0 | 0 | 136.6496 | 147.4916 | 0 | 0 | 709.2057
2730015 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3278 35-01-K03278_35-01-K03278_2353496 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:27:17 | 26.11.2023 22:41:00 | 9.2286 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 627.8341 | 0 | 0 | 0 | 1294.3194 | 0 | 0 | 1922.1535
2730679 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/36 45-72-L00036_A_56394469_56394469 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:28:06 | 27.11.2023 00:13:48 | 3.7617 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.1141 | 0 | 0 | 0 | 15.181 | 0 | 0 | 52.2951
2729746 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_45-71-M00564_2354349 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:40:45 | 26.11.2023 20:36:00 | 9.9208 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196.582 | 0 | 1.8359 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 198.7604
2729497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56369358_56369358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:08:02 | 26.11.2023 10:59:18 | 1.8544 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.8098 | 0 | 0 | 0 | 4.8242 | 0 | 0 | 20.6341
2728810 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:33:59 | 26.11.2023 01:47:41 | 0.22833 | 1 | 1050 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.037685 | 23.976 | 11.4321 | 1.1732 | 25.5682 | 7.7543 | 0 | 0 | 69.9415
2730138 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:32:43 | 26.11.2023 19:40:23 | 5.1278 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6013 | 0 | 4.2773 | 0 | 4.2196 | 0 | 0 | 15.0982
2729451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:05:50 | 26.11.2023 14:11:07 | 5.0881 | 1 | 10 | 21 | 51 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2.4168 | 5.0545 | 441.0756 | 8.0384 | 361.7854 | 20.7992 | 2346.5041 | 0 | 3185.6739
2730387 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | 105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:51:49 | 26.11.2023 19:51:55 | 3.0017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.022
2730241 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_910948857_910948857 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:21:00 | 01.12.2023 03:27:11 | 110.1031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5069
2729554 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:53:21 | 26.11.2023 10:36:05 | 0.71222 | 4 | 379 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 147.5455 | 80.8988 | 273.7026 | 0.77559 | 18.7393 | 17.5891 | 86.8252 | 0 | 626.0761
2729013 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-15 45-78-M01380_TR-28 TR-29 TR-30 M03_82103784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:01:50 | 26.11.2023 04:48:53 | 0.78417 | 1 | 329 | 0 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.121 | 40.1775 | 0 | 0.9366 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 44.3113
2728744 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:49:40 | 26.11.2023 02:42:27 | 1.8797 | 0 | 1260 | 17 | 168 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 284.8233 | 4.3444 | 28.6461 | 33.9992 | 79.6763 | 0 | 0 | 431.4893
2729597 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_ALAŞEHİR TM M012_85123074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 10:10:55 | 26.11.2023 17:29:20 | 7.3069 | 4 | 1423 | 125 | 427 | 8 | 157 | 0 | 0 | 50.175 | 1950.8059 | 441.6111 | 624.9736 | 1336.8449 | 436.8458 | 0 | 0 | 4841.2564
2730095 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:20:39 | 26.11.2023 19:02:11 | 4.6922 | 0 | 202 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 167.4434 | 0 | 0 | 0 | 34.1866 | 0 | 0 | 201.63
2729454 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-2 35-27-M01023_A_91453348_91453348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:06:17 | 26.11.2023 13:04:46 | 3.9747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73425
2730330 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-872 35-04-K00872_99283944_99283944 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 15:48:18 | 27.11.2023 03:07:30 | 11.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2415 | 0 | 0 | 0 | 6.8687 | 0 | 0 | 21.1102
2729056 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:25:20 | 26.11.2023 04:35:00 | 0.16111 | 12 | 2244 | 270 | 201 | 12 | 326 | 0 | 0 | 0.14628 | 43.8406 | 9.3749 | 3.1634 | 11.2832 | 17.2918 | 0 | 0 | 85.1002
2728956 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:16:58 | 26.11.2023 04:13:17 | 0.93861 | 4 | 379 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 137.5899 | 100.1687 | 316.4132 | 1.0854 | 21.611 | 15.3149 | 91.452 | 0 | 683.6352
2729789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138383 L12_53138383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:43:22 | 26.11.2023 19:34:22 | 9.85 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3925
2729606 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:27:11 | 26.11.2023 19:10:37 | 1.7239 | 14 | 535 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 3.8006 | 139.0083 | 85.1882 | 26.1042 | 75.8613 | 10.4805 | 311.5783 | 0 | 652.0216
2730659 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-525 35-04-K00525_35-04-K00525_2373747 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:15:40 | 27.11.2023 03:51:01 | 7.5892 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 816.2726 | 0 | 0 | 0 | 605.2611 | 0 | 0 | 1421.5337
2728787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:14:15 | 26.11.2023 11:59:21 | 10.7517 | 2 | 0 | 92 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7427 | 0 | 1252.3893 | 12.0148 | 96.9257 | 0 | 0 | 0 | 1364.0726
2730622 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-31-L00150_B_91207605_91207605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:35:36 | 26.11.2023 22:50:26 | 3.2472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5842
2729826 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-849 35-04-K00849_99900803_99900803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:41:50 | 26.11.2023 19:30:35 | 7.8125 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1076 | 0 | 0 | 0 | 9.1729 | 0 | 0 | 29.2806
2729185 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-3 45-76-M00003_45-76-M00003_2354351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:59:10 | 26.11.2023 06:27:01 | 0.46417 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.9023 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 | 27.9843
2729285 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:49:23 | 26.11.2023 09:14:13 | 1.4139 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.8069 | 0 | 67.4678 | 10.2448 | 56.5323 | 1.0401 | 0 | 0 | 138.092
2728993 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-23 35-30-L00023_TR-25 L05_2333620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:52:30 | 26.11.2023 03:53:11 | 0.011389 | 0 | 3148 | 0 | 10 | 3 | 219 | 0 | 1 | 0 | 2.8452 | 0 | 0.0092603 | 0.27063 | 2.0064 | 0 | 0.0056886 | 5.1372
2728830 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HAMZABABA VE KÖYLER M04_61283942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:53:30 | 26.11.2023 04:19:56 | 2.4406 | 2 | 426 | 6 | 32 | 6 | 76 | 0 | 0 | 2.3409 | 166.5992 | 36.3088 | 1.3224 | 52.5941 | 62.3887 | 0 | 0 | 321.5541
2729371 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SOLAKLAR TR-3 (RECEPLER) 35-31-L00251_A_91455167_91455167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:30:55 | 26.11.2023 18:02:59 | 9.5344 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6921 | 0 | 0 | 0 | 1.2054 | 0 | 0 | 16.8975
2728707 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:29:53 | 26.11.2023 04:02:31 | 3.5439 | 0 | 289 | 5 | 35 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 249.2129 | 3.7761 | 32.2034 | 54.4019 | 120.8936 | 0 | 0 | 460.4879
2728916 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1403 35-01-K01403_A_56381097_56381097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:45:57 | 26.11.2023 03:59:35 | 1.2272 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 8.8944 | 0 | 0 | 10.6656
2729308 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_C_56399857_56399857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:06:44 | 26.11.2023 13:26:56 | 5.3367 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6965 | 0 | 0 | 0 | 0.67747 | 0 | 0 | 13.374
2730350 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1314 35-03-K01314_910997295_910997295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:11:25 | 26.11.2023 20:00:34 | 3.8192 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9118
2729162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/14-B 45-72-L00069_45-72-L00069_2347065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:40:30 | 26.11.2023 07:19:39 | 1.6525 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 144.3672 | 0 | 0 | 0 | 21.2565 | 0 | 1.453 | 167.0766
2730390 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:53:40 | 26.11.2023 17:29:23 | 0.59528 | 0 | 718 | 10 | 246 | 21 | 156 | 0 | 0 | 0 | 66.8422 | 14.0151 | 44.1186 | 42.2743 | 52.0646 | 0 | 0 | 219.3147
2729849 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3189 35-01-K03189_C_91164653_91164653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:48:05 | 26.11.2023 13:13:42 | 1.4269 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1659 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 | 0 | 0 | 10.4685
2730785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/24-A 45-71-M02217_C C01b_95255988 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 21:49:22 | 26.11.2023 23:36:50 | 1.7911 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.2952 | 0 | 0 | 0 | 10.4251 | 0 | 0 | 57.7203
2728770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-52 L06_66732143 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:03:18 | 26.11.2023 04:05:03 | 3.0292 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12.2844 | 0 | 8.6543 | 0 | 101.4034 | 0 | 0 | 122.3421
2728767 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:00:39 | 26.11.2023 02:03:39 | 1.05 | 0 | 349 | 0 | 85 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.8998 | 0 | 1.3727 | 19.295 | 8.8507 | 0 | 0 | 68.4182
2728790 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_KİRELLİ L05_72215448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:15:23 | 26.11.2023 01:47:30 | 0.53528 | 0 | 48 | 1 | 60 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 0.68444 | 27.5106 | 9.9669 | 6.765 | 0 | 0 | 54.1869
2729786 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_42853740_56389218_56389218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:22:14 | 26.11.2023 11:44:19 | 0.36806 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1897 | 0 | 0 | 0 | 0.72582 | 0 | 0 | 7.9155
2729268 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR6 35-27-L00131_B_56381794_56381794 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:30:16 | 27.11.2023 11:52:02 | 28.3628 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 174.9928 | 0 | 0 | 0 | 148.6703 | 0 | 0 | 323.663
2729809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2311315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2023 11:34:03 | 26.11.2023 16:58:51 | 5.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7913 | 0 | 107.7913
2729743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:56:31 | 26.11.2023 11:35:31 | 0.65 | 8 | 1311 | 4 | 121 | 5 | 97 | 1 | 0 | 1.1048 | 80.477 | 1.2458 | 4.5395 | 10.0408 | 17.858 | 199.43 | 0 | 314.6959
2729617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:41 | 26.11.2023 11:30:44 | 1.1508 | 0 | 21 | 0 | 1 | 36 | 45 | 46 | 46 | 0 | 8.0109 | 0 | 0 | 434.997 | 446.0699 | 3321.5328 | 778.3598 | 4988.9705
2768326 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4903 35-01-K04903_TRAFO K03_61474475 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:28:58 | 26.11.2023 15:10:58 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.731 | 0 | 0 | 9.731
2729766 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:12:08 | 26.11.2023 11:49:42 | 0.62611 | 15 | 4348 | 14 | 118 | 45 | 473 | 5 | 1 | 2.8373 | 577.95 | 41.866 | 17.316 | 81.7806 | 251.3904 | 33.8958 | 0 | 1007.0361
2730307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2967 35-02-M02967__93723082_93723082 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:02:11 | 26.11.2023 18:03:57 | 2.0294 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5233
2729331 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_ZEYTİNKÖY L07_2328202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:04:24 | 26.11.2023 10:05:53 | 2.0247 | 1 | 366 | 5 | 31 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.95672 | 91.7316 | 9.6861 | 26.8605 | 53.0244 | 19.3118 | 0 | 0 | 201.5711
2728833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:56:53 | 26.11.2023 02:17:27 | 0.34278 | 0 | 1115 | 9 | 360 | 14 | 111 | 0 | 0 | 0 | 61.6062 | 10.9162 | 12.2512 | 32.7918 | 24.8501 | 0 | 0 | 142.4155
2729723 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ADALET DM 35-17-M00169_CEZAEVİ ÇIKIŞ M01_47289816 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:54:26 | 26.11.2023 12:57:22 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.4581 | 0 | 0 | 0 | 2412.4581
2729096 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-2 M11_2305578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:47:00 | 26.11.2023 05:14:36 | 0.46 | 1 | 10717 | 32 | 71 | 49 | 1768 | 16 | 12 | 0.13267 | 910.0339 | 50.2986 | 25.928 | 209.4702 | 426.615 | 155.9105 | 44.7868 | 1823.1758
2730413 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/49 45-72-L00049_956480794_956480794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:47:57 | 26.11.2023 20:19:13 | 3.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58828 | 0 | 0 | 0 | 0.14202 | 0 | 0 | 0.7303
2729288 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2121824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:54:10 | 26.11.2023 09:20:01 | 1.4308 | 0 | 429 | 48 | 364 | 19 | 239 | 0 | 1 | 0 | 94.057 | 74.7463 | 147.4464 | 63.8037 | 235.8838 | 0 | 0 | 615.9372
2729139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/13 45-71-M00319_953207951_953207951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:17:43 | 26.11.2023 10:18:13 | 5.0083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8969
2728827 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:50:46 | 26.11.2023 02:35:04 | 0.73833 | 7 | 97 | 50 | 206 | 12 | 46 | 2 | 0 | 1.2106 | 5.3622 | 7.5596 | 3.3316 | 14.7416 | 4.7026 | 4.5793 | 0 | 41.4875
2729537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KOCA M10_72231048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:38:42 | 26.11.2023 18:35:47 | 8.9514 | 4 | 12 | 39 | 49 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.04 | 10.2648 | 10.6454 | 15.1777 | 19.5541 | 0 | 0 | 0 | 80.6821
2728873 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:23:53 | 26.11.2023 03:17:04 | 0.88639 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 11.9184 | 44.0245 | 6.8739 | 4.0172 | 124.421 | 124.2439 | 6.2448 | 0 | 321.7437
2729514 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_49339739_56392634_56392634 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:30:39 | 26.11.2023 12:57:31 | 3.4478 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3572 | 0 | 0 | 0 | 1.2602 | 0 | 0 | 15.6174
2728850 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_DAĞITIM TRAFO GERENKÖY TR-5 M04_72154518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:53:49 | 26.11.2023 06:21:36 | 4.4631 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 127.8659 | 0 | 13.1311 | 0 | 90.288 | 0 | 0 | 231.2851
2729165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:47:48 | 26.11.2023 07:56:43 | 2.1486 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0.77329 | 0 | 6.3682 | 92.0422 | 60.3891 | 134.4298 | 0 | 294.0026
2729414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410668_72410668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:03:26 | 26.11.2023 17:45:07 | 8.6947 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.8821 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.8887
2778777 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_M 3M1_5860383 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 29.11.2023 06:37:51 | 55.5786 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 945.0453 | 0 | 0 | 0 | 2074.4603 | 0 | 0 | 3019.5056
2729119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M13_2315084 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:04:39 | 26.11.2023 05:12:01 | 0.12278 | 0 | 183 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.6494 | 0 | 0 | 4.7064 | 1.0028 | 16.2325 | 0 | 26.5911
2778731 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_F 1F_5865670 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.11.2023 23:03:08 | 30.11.2023 05:44:35 | 78.6908 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1520.0336 | 0 | 0 | 0 | 3872.4983 | 0 | 0 | 5392.5319
2729368 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAZOBA TR-5 45-72-M00458_45-72-M00458_2361871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:37:21 | 26.11.2023 11:54:26 | 3.2847 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.3875 | 0 | 60.2878 | 0 | 3.7347 | 0 | 0 | 82.4099
2728727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_TR-1 34500 M05_2052581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 00:40:00 | 26.11.2023 01:22:13 | 0.70361 | 4 | 4435 | 9 | 34 | 27 | 944 | 3 | 0 | 0.57625 | 757.5563 | 101.0394 | 3.2523 | 244.3939 | 504.6928 | 143.4816 | 0 | 1754.9926
2728973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:36:25 | 26.11.2023 03:40:01 | 0.06 | 18 | 1320 | 28 | 21 | 13 | 110 | 1 | 0 | 0.18767 | 7.6907 | 9.1389 | 0.22761 | 2.827 | 1.4624 | 4.471 | 0 | 26.0053
2730055 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_A_91073150_91073150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:48:07 | 26.11.2023 18:44:59 | 4.9478 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6434
2729660 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARATAŞLAR TR-1 45-81-M00125_B_56399835_56399835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:39:45 | 26.11.2023 17:20:24 | 6.6775 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2425
2729998 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:15:18 | 26.11.2023 15:58:44 | 2.7239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543
2729019 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:05:01 | 26.11.2023 04:23:58 | 0.31583 | 4 | 729 | 0 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2.8548 | 19.1394 | 0 | 0.17266 | 0 | 2.3826 | 0 | 0 | 24.5495
2730347 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_A_56355091_56355091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:16:56 | 27.11.2023 00:14:20 | 7.9567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2729706 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-79-M00223_B_56387293_56387293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:21:08 | 26.11.2023 19:17:11 | 8.9342 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4636 | 0 | 0 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 47.4643
2730539 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:27:05 | 26.11.2023 21:54:51 | 3.4628 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5263 | 34.7845 | 5.6537 | 0.36627 | 0 | 0 | 0 | 42.3308
2730639 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:45:49 | 26.11.2023 21:22:39 | 3.6139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.526 | 0 | 0 | 0 | 34.8853 | 0 | 0 | 60.4113
2729852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447509_950447509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:01:20 | 26.11.2023 19:41:19 | 8.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7011
2729242 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 07:07:31 | 26.11.2023 07:54:17 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3207 | 9.2347 | 160.3874 | 0 | 372.9427
2730144 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-15 45-82-M00525__82105647_82105647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:33:09 | 26.11.2023 15:34:08 | 1.0164 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9101
2729763 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI TR-3 35-29-L00261_950348177_950348177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:01:01 | 26.11.2023 15:00:33 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7425
2729955 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | YÜCELER TR-1 45-81-M00197_A_56399543_56399543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 11:36:22 | 26.11.2023 15:40:22 | 4.0667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2814
2729222 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3189 35-01-K03189_35-01-K03189_2359776 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 06:50:24 | 26.11.2023 08:34:55 | 1.7419 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138.6653 | 0 | 0 | 0 | 17.7503 | 0 | 0 | 156.4156
2728999 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:55:10 | 26.11.2023 04:29:08 | 0.56611 | 0 | 501 | 0 | 24 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.5311 | 0 | 0.68111 | 147.399 | 9.9854 | 0 | 0 | 192.5965
2729142 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-3 35-31-L00152_35-31-L00152_2364357 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 05:19:40 | 26.11.2023 10:01:21 | 4.6947 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9919 | 0 | 0.52769 | 0 | 0.095961 | 0 | 0 | 8.6155
2730373 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 16:49:48 | 26.11.2023 17:56:33 | 1.1125 | 4 | 496 | 31 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 8.4015 | 91.4156 | 2.6778 | 33.3509 | 3.6728 | 17.4155 | 0 | 0 | 156.9341
2729683 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-1 45-73-M00559_A_80680443_80680443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:45:35 | 26.11.2023 22:45:14 | 11.9942 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4027 | 0 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9455
2729726 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÇALTICAK TR-1 45-76-L00012_ H_57993409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:54:21 | 26.11.2023 17:15:14 | 7.3481 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3194 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 49.6958
2729534 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DM-1 L07_72215396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:44:23 | 26.11.2023 10:52:33 | 1.1361 | 0 | 2145 | 21 | 217 | 21 | 351 | 0 | 0 | 0 | 294.0849 | 41.4162 | 178.6856 | 79.6153 | 218.5247 | 0 | 0 | 812.3266
2730616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-5 35-27-M01173_ H_82841562 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:34:01 | 26.11.2023 22:41:52 | 3.1308 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7202
2728893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-2 ÇIKIŞ M13_78582491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:37:21 | 26.11.2023 02:47:31 | 0.16944 | 0 | 1028 | 0 | 4 | 14 | 87 | 3 | 1 | 0 | 36.2152 | 0 | 0.0060731 | 12.0136 | 8.7437 | 6.627 | 0.14614 | 63.7517
2729975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_10691333_56354605_56354605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:55:17 | 26.11.2023 22:15:35 | 9.3383 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.9655 | 0 | 0 | 0 | 10.4835 | 0 | 0 | 105.449
2729434 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-255 35-02-K00255_35-02-K00255_2372557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:11:11 | 26.11.2023 09:46:41 | 0.59167 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9814 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 29.1288
2729325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-914 35-01-K00914_C_56375717_56375717 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:07:27 | 26.11.2023 08:51:21 | 0.73167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0 | 10.4675
2729540 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:47:55 | 26.11.2023 10:01:00 | 0.21806 | 15 | 242 | 25 | 72 | 17 | 227 | 1 | 0 | 4.0768 | 11.3548 | 1.9564 | 1.4216 | 34.1189 | 45.4022 | 1.8493 | 0 | 100.18
2729494 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 09:33:36 | 26.11.2023 09:57:01 | 0.39028 | 15 | 4348 | 14 | 118 | 45 | 473 | 5 | 1 | 1.8212 | 357.2596 | 27.1736 | 10.6153 | 50.9013 | 152.3226 | 23.1382 | 0 | 623.2319
2730081 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:07:14 | 26.11.2023 15:42:58 | 1.5956 | 0 | 564 | 86 | 194 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 192.8326 | 123.247 | 228.2205 | 81.6731 | 106.6905 | 0 | 0 | 732.6637
2728784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 01:13:56 | 26.11.2023 03:28:37 | 2.2447 | 2 | 12 | 19 | 94 | 7 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0.57482 | 0.94062 | 7.4377 | 183.0174 | 137.7375 | 11.8443 | 16.4298 | 357.9821
2729348 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_BAŞI BÜYÜK L14_2049995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:32:29 | 26.11.2023 09:06:56 | 0.57417 | 16 | 2283 | 86 | 254 | 16 | 113 | 0 | 0 | 8.7407 | 127.7887 | 26.542 | 13.6271 | 8.982 | 22.7514 | 0 | 0 | 208.4319
2730553 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 18:44:00 | 26.11.2023 20:30:00 | 1.7667 | 0 | 59 | 15 | 61 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.8863 | 30.4626 | 42.029 | 14.2267 | 14.4307 | 0 | 0 | 114.0353
2729889 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124743 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:19:02 | 26.11.2023 16:23:32 | 4.075 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.0354 | 0 | 4.4405 | 0 | 6.5675 | 0 | 0 | 38.0433
2730012 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_A_56386193_56386193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 13:16:43 | 26.11.2023 17:01:26 | 3.7453 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.1687 | 0 | 6.6822 | 0 | 17.8781 | 0 | 0 | 100.729
2728976 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:37:51 | 26.11.2023 05:33:50 | 1.9331 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.5593 | 61.7126 | 101.3547 | 15.1176 | 24.373 | 0 | 0 | 217.1173
2729603 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_35-21-L00070_2347972 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:17:42 | 26.11.2023 14:36:52 | 6.3194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 63.2493 | 0 | 0 | 0 | 18.7639 | 0 | 4.9931 | 87.0063
2730599 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_D_92412105_92412105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:22:25 | 26.11.2023 20:53:51 | 1.5239 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.5405 | 0 | 0 | 0 | 2.6854 | 0 | 0 | 69.226
2730617 | 2 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-493 35-01-K00493_K-1386 K03_42783832 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2023 20:33:20 | 26.11.2023 23:30:47 | 2.9575 | 0 | 831 | 0 | 0 | 2 | 1362 | 0 | 2 | 0 | 703.0288 | 0 | 0 | 310.6626 | 2586.9702 | 0 | 13.2025 | 3613.8641
2729411 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_99585819_99585819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:57:19 | 26.11.2023 12:58:23 | 4.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169
2729062 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATALARMUT L04_100777366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:27:49 | 26.11.2023 05:41:47 | 1.2328 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2.8288 | 2.0729 | 145.3434 | 1.2423 | 22.1212 | 7.573 | 9.8985 | 0 | 191.0801
2728870 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:16:08 | 26.11.2023 02:36:03 | 0.33194 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 41.9452 | 1.2657 | 1.6671 | 0 | 5.7674 | 1.6384 | 0 | 52.2838
2729016 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1860 35-09-M01860_95001439812_95001439812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:30:09 | 26.11.2023 05:54:33 | 2.4067 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4443
2728910 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:44:03 | 26.11.2023 15:52:00 | 13.1325 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 178.5147 | 34.2439 | 30.5684 | 54.2899 | 188.2964 | 0 | 0 | 485.9133
2728933 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_TRF-C M02_48928840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:09:48 | 26.11.2023 03:42:00 | 0.53667 | 0 | 17343 | 0 | 29 | 14 | 2675 | 1 | 8 | 0 | 1631.7646 | 0 | 2.1071 | 333.487 | 524.7779 | 90.9024 | 8.6761 | 2591.7151
2730642 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | DEMİRCİ DM 45-74-M00347_BENZİNLİK M05_84598224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 19:56:23 | 27.11.2023 00:02:37 | 4.1039 | 0 | 29 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0123 | 0 | 2.685 | 148.9488 | 49.4241 | 0 | 0 | 222.0703
2729929 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:35:53 | 26.11.2023 14:59:35 | 2.395 | 0 | 61 | 2 | 52 | 19 | 49 | 17 | 0 | 0 | 24.7447 | 2.8924 | 3.7459 | 631.8986 | 45.6806 | 2264.9182 | 0 | 2973.8804
2729431 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY MANAKLAR TR 45-77-L00305_C_56384857_56384857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 08:28:18 | 26.11.2023 12:47:48 | 4.325 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.5515 | 0 | 0 | 0 | 0.66749 | 0 | 0 | 40.219
2730078 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 17:40:39 | 26.11.2023 18:01:34 | 0.34861 | 0 | 13 | 15 | 83 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.6246 | 2.4479 | 35.9958 | 13.0837 | 1.2098 | 17.2278 | 0 | 71.5896
2729600 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:12:03 | 26.11.2023 11:21:41 | 1.1606 | 0 | 342 | 9 | 5 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 53.4328 | 7.199 | 1.6596 | 20.0448 | 52.4601 | 40.4585 | 0 | 175.2547
2730141 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_47439552_56399999_56399999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:25:24 | 26.11.2023 19:53:30 | 5.4683 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0872
2730164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-32 35-30-L00032_35-30-L00032_2348391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:08:31 | 26.11.2023 19:41:54 | 5.5564 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 273.7341 | 0 | 0 | 0 | 146.8706 | 0 | 0 | 420.6047
2728953 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:22:03 | 26.11.2023 04:00:42 | 0.64417 | 1 | 178 | 1 | 0 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0.099633 | 10.3502 | 0.26928 | 0 | 43.7768 | 10.6479 | 50.9387 | 0 | 116.0825
2731386 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 35-30-L00038_F F01_66177360 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:26:40 | 27.11.2023 14:26:54 | 3.0039 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173
2731323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR ŞEHİR L05_2307793 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:55:47 | 27.11.2023 16:10:55 | 5.2522 | 10 | 1180 | 42 | 236 | 10 | 54 | 4 | 0 | 9.1789 | 612.7406 | 641.8375 | 155.1242 | 672.0268 | 44.8133 | 5495.9665 | 0 | 7631.6878
2730991 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_Recloser M09_2313231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:20:18 | 27.11.2023 13:14:06 | 4.8967 | 9 | 44 | 59 | 198 | 19 | 50 | 8 | 0 | 11.2875 | 14.0906 | 254.3754 | 42.9501 | 1188.2699 | 41.9985 | 2564.1673 | 0 | 4117.1393
2731927 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_A_90990221_90990221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:35:39 | 27.11.2023 21:01:39 | 1.4333 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.5368 | 0 | 0 | 0 | 1.954 | 0 | 0 | 31.4909
2731037 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:44:51 | 27.11.2023 10:36:58 | 1.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.8905 | 35.7038 | 1290.1865 | 0 | 2086.7807
2732010 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:31:42 | 28.11.2023 07:01:18 | 11.4933 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 204.1339 | 0 | 0 | 0 | 615.1088 | 0 | 0 | 819.2428
2731183 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-8 45-79-M00430_A_91209883_91209883 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:47:26 | 27.11.2023 15:23:13 | 5.5964 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1022 | 0 | 0 | 39.1022
2731724 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_43130615_56401304_56401304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:17:57 | 27.11.2023 21:41:15 | 5.3883 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6272 | 0 | 0.098133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7253
2731870 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:06:19 | 27.11.2023 20:02:19 | 1.9333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.9741 | 0 | 0 | 0 | 32.4365 | 0 | 0 | 42.4106
2732016 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:29:21 | 27.11.2023 23:38:54 | 1.1592 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.5278 | 0 | 0 | 0 | 5.7316 | 0 | 0 | 33.2594
2730997 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_950407159_950407159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:23:23 | 27.11.2023 16:06:26 | 7.7175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1759
2731993 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-786 35-01-K00786_911722231_911722231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:36:28 | 28.11.2023 03:58:10 | 6.3617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1967
2731140 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-921 35-01-K00921_D D2_5871724 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:06:18 | 28.11.2023 03:28:13 | 19.3653 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 487.0078 | 0 | 0 | 0 | 1170.2957 | 0 | 0 | 1657.3035
2731472 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-910 35-07-K00910_A_95441145_95441145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:59:18 | 27.11.2023 15:30:10 | 4.5144 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3143 | 0 | 0 | 0 | 9.4458 | 0 | 0 | 10.7602
2731658 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARICAOĞLU TR-1 35-16-M00099_953352746_953352746 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:23:44 | 27.11.2023 21:03:14 | 5.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39458
2731515 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:05:25 | 27.11.2023 14:30:44 | 1.4219 | 4 | 379 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 231.8986 | 160.4724 | 609.6132 | 1.4341 | 52.2112 | 44.0541 | 508.4611 | 0 | 1608.1446
2731017 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-48 M04_2323989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:31:03 | 27.11.2023 11:29:12 | 2.9692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2892 | 0 | 86.3223 | 0 | 2263.3143 | 0 | 2352.9258
2731595 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:23:03 | 27.11.2023 14:52:16 | 0.48694 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.23003 | 0 | 0.10331 | 0 | 21.323 | 0 | 12.6137 | 34.27
2731097 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3656 35-01-K03656_TRAFO-1 K03_42444257 | Sel | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:38:53 | 29.11.2023 03:23:51 | 42.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.9592 | 0 | 0 | 652.9592
2730954 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-77-L00067_945490989_945490989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:01:21 | 27.11.2023 09:15:05 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-03/05(TR-4/06) 45-71-M00117_C c1b_45134618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:24:28 | 28.11.2023 01:55:17 | 5.5136 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.9225 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 85.2225
2731915 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_35-19-L00122_2376434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:00:12 | 27.11.2023 23:28:15 | 0.4675 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6551 | 0 | 0 | 0 | 1.9204 | 0 | 0 | 14.5755
2731701 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645841_956645841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:03:44 | 27.11.2023 17:21:44 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731160 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_A_56400716_56400716 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:38:54 | 27.11.2023 16:27:41 | 6.8131 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154.3873 | 0 | 0 | 0 | 21.7593 | 0 | 0 | 176.1466
2731844 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-18 35-17-M00018_11573043_56390752_56390752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:10:16 | 27.11.2023 21:15:23 | 3.0853 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1676
2732809 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_912867451_912867451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:54:48 | 29.11.2023 04:45:50 | 12.8506 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5371 | 0 | 0 | 0 | 6.7574 | 0 | 0 | 14.2945
2732145 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028__95777927_95777927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:41:18 | 28.11.2023 09:47:33 | 2.1042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3882 | 0 | 0 | 0 | 10.6099 | 0 | 0 | 17.9981
2732600 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_YENİŞEHİR L04_72230902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:15:12 | 28.11.2023 13:21:11 | 0.099722 | 0 | 638 | 0 | 415 | 4 | 215 | 1 | 0 | 0 | 12.5501 | 0 | 7.799 | 10.3697 | 14.906 | 6.1965 | 0 | 51.8213
2733502 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3070(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03070_C_56372489_56372489 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:55:47 | 29.11.2023 03:24:30 | 3.4786 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 124.8823 | 0 | 0 | 0 | 7.7274 | 0 | 0 | 132.6097
2733310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_A_90962168_90962168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:54:59 | 28.11.2023 23:01:18 | 1.1053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 0 | 0 | 4.3091 | 0 | 0 | 5.7929
2732646 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_910686577_910686577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:05:11 | 28.11.2023 20:34:41 | 7.4917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6884
2732669 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_B_90998080_90998080 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:15:01 | 28.11.2023 18:47:49 | 4.5467 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7773 | 0 | 0.90298 | 0 | 23.4129 | 0 | 0 | 38.0932
2733333 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:12:41 | 29.11.2023 00:57:20 | 2.7442 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 91.7152 | 0 | 0 | 0 | 18.1473 | 0 | 0 | 109.8625
2733101 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:30:31 | 28.11.2023 20:51:00 | 1.3414 | 4 | 665 | 1 | 39 | 2 | 69 | 0 | 0 | 23.7089 | 140.2702 | 0.33551 | 1.2213 | 105.5794 | 36.5907 | 0 | 0 | 307.706
2732746 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_D_56368160_56368160 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:58:29 | 28.11.2023 22:42:14 | 7.7292 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.9912 | 0 | 0 | 0 | 26.8622 | 0 | 0 | 203.8534
2733041 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2423 35-04-K02423_TRAFO K03_2333355 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:38:41 | 28.11.2023 23:19:58 | 4.6881 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 629.2612 | 0 | 0 | 0 | 341.9994 | 0 | 0 | 971.2606
2732268 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1873 35-04-M01873_DAĞITIM TRAFOSU M01_88868277 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:18:01 | 28.11.2023 13:06:43 | 3.8117 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 223.7758 | 0 | 0 | 0 | 21.239 | 0 | 5.811 | 250.8258
2732560 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_TST-2 M04_84270462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:32:06 | 28.11.2023 13:05:41 | 0.55972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4598
2732314 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956669075_956669075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:41:23 | 28.11.2023 11:38:45 | 1.9561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97107
2733247 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:13:57 | 28.11.2023 21:43:00 | 0.48417 | 3 | 366 | 1 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 7.12 | 22.7572 | 0.11297 | 0.11322 | 34.9342 | 3.1329 | 0 | 0 | 68.1705
2733439 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:52:13 | 29.11.2023 00:27:39 | 0.59056 | 4 | 496 | 31 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 2.9773 | 40.304 | 1.1645 | 10.7779 | 1.5997 | 5.9634 | 0 | 0 | 62.7869
2733084 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_100707579 L42_100707579 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:02:36 | 28.11.2023 20:47:00 | 1.74 | 0 | 265 | 19 | 36 | 13 | 37 | 1 | 0 | 0 | 120.2846 | 37.3371 | 42.294 | 437.6714 | 38.6342 | 111.5451 | 0 | 787.7664
2770768 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:55:00 | 28.11.2023 19:05:33 | 1.1758 | 1 | 1782 | 11 | 538 | 17 | 350 | 9 | 2 | 0.52974 | 313.2032 | 14.1929 | 158.4622 | 232.3576 | 245.4656 | 1122.4067 | 168.2053 | 2254.8233
2733058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950446542_950446542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:43:47 | 28.11.2023 23:23:30 | 4.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691
2732208 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-16-M00034_953321364_953321364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:43:25 | 28.11.2023 13:32:54 | 4.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33656
2732351 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:05:33 | 28.11.2023 11:34:51 | 1.4883 | 9 | 1500 | 39 | 84 | 6 | 132 | 1 | 0 | 2.5355 | 306.2073 | 45.3303 | 45.6004 | 55.5379 | 104.8883 | 92.9737 | 0 | 653.0734
2732875 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-337 35-07-K00337_35-07-K00337_48414908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:07:11 | 28.11.2023 18:18:11 | 1.1833 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 391.4495 | 0 | 0 | 0 | 42.1536 | 0 | 4.6551 | 438.2581
2732657 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2307809 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:23:49 | 28.11.2023 17:59:41 | 0.59778 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4615 | 0 | 0.12561 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 12.7848
2732251 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-812 35-03-K00812_35-03-K00812_41935642 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:11:28 | 28.11.2023 10:37:14 | 1.4294 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | 7.1536 | 0 | 0 | 0 | 213.3131 | 0 | 79.5608 | 300.0275
2732686 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAZIKLI SÜTÇÜLER TR-1 45-81-M00201_A_56402229_56402229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:26:40 | 28.11.2023 15:28:54 | 1.0372 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4751
2732188 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612868_956612868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:27:04 | 28.11.2023 10:56:05 | 2.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87514
2732082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_97482501 M03_97482501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 01:57:31 | 28.11.2023 01:58:00 | 0.0080556 | 2 | 772 | 1 | 53 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.002363 | 0.9456 | 0 | 0.28982 | 0.091342 | 0.1291 | 0 | 0 | 1.4582
2732580 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911648145_911648145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 12:43:51 | 28.11.2023 22:19:41 | 9.5972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2858 | 0 | 0 | 0 | 9.5394 | 0 | 0 | 16.8252
2733313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-1 45-83-L00272_C_56399120_56399120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:56:14 | 28.11.2023 22:50:59 | 0.9125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7551
2733021 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:30:11 | 28.11.2023 18:55:00 | 0.41361 | 2 | 753 | 88 | 140 | 9 | 114 | 1 | 0 | 0.22037 | 63.7886 | 39.0466 | 17.4874 | 6.544 | 30.6217 | 2.694 | 0 | 160.4026
2733127 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_45-78-M00350_2360358 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:42:38 | 28.11.2023 21:11:30 | 1.4811 | 0 | 173 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.9156 | 0 | 0 | 0 | 6.5898 | 0 | 0 | 49.5054
2733121 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:44:40 | 28.11.2023 19:49:00 | 0.072222 | 1 | 3738 | 0 | 6 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0.40718 | 27.9497 | 0 | 0.0051408 | 10.726 | 10.2458 | 0 | 0 | 49.3339
2733370 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:45:18 | 28.11.2023 22:56:00 | 0.17833 | 2 | 609 | 0 | 32 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0.22741 | 22.7103 | 0 | 0.17502 | 2.0099 | 5.5237 | 0 | 0 | 30.6464
2732878 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-109 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00109_35-14-L00109_2368280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:49:44 | 28.11.2023 20:25:16 | 3.5922 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7901 | 0 | 0 | 0 | 23.4579 | 0 | 0 | 27.248
2732288 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/90 45-72-M00090_A_56394571_56394571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:31:07 | 28.11.2023 10:09:02 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 12.0153 | 0 | 0 | 13.3368
2733419 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_966543479_966543479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:24:34 | 29.11.2023 00:58:18 | 1.5622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2614
2733190 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:34:09 | 28.11.2023 21:46:43 | 1.2094 | 2 | 953 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 39.5495 | 135.3512 | 29.6417 | 0 | 105.6948 | 22.1222 | 4.8368 | 0 | 337.1962
2732480 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 11:24:37 | 28.11.2023 13:39:52 | 2.2542 | 0 | 336 | 10 | 162 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 33.1642 | 24.2067 | 47.949 | 0 | 20.3533 | 86.3726 | 0 | 212.0458
2732407 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320772 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:39:11 | 28.11.2023 12:44:29 | 1.0883 | 1 | 421 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4.0659 | 72.2317 | 1.1221 | 12.0928 | 0 | 52.093 | 0 | 0 | 141.6056
2733336 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:16:16 | 28.11.2023 22:19:00 | 0.045556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.03398 | 0 | 0 | 0.24763 | 0.1894 | 0 | 0 | 0.47101
2733330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİKÖY TR-1 35-15-L00551_A_56398755_56398755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:56:06 | 29.11.2023 01:56:13 | 4.0019 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3544 | 0 | 19.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1398
2732562 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1578 GEÇİT 35-02-M01578_M-1705 M03_2113285 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:59:47 | 28.11.2023 14:06:01 | 0.10389 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 26.6687 | 0 | 0 | 0 | 68.3506 | 0 | 0 | 95.0192
2732603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:08:18 | 28.11.2023 15:25:38 | 2.2889 | 0 | 150 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.1818 | 0 | 5.609 | 0 | 14.9601 | 0 | 0 | 75.7508
2732271 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-70 L03_2115679 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:21:51 | 28.11.2023 10:15:18 | 0.89083 | 2 | 596 | 0 | 41 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2.2918 | 192.3593 | 0 | 10.4261 | 0 | 58.3073 | 0 | 0 | 263.3844
2733207 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-2 35-27-M01023_35-27-M01023_50224618 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:43:41 | 29.11.2023 01:37:32 | 4.8975 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5891
2732649 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4627 35-04-K04627_95001209241_95001209241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 13:59:06 | 28.11.2023 18:00:21 | 4.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4791 | 0 | 0 | 2.4791
2729358 | 3 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_C C1_5869326 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 03:23:00 | 28.11.2023 20:11:46 | 16.8128 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 129.9369 | 0 | 0 | 0 | 511.3881 | 0 | 0 | 641.325
2729102 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:51:20 | 26.11.2023 11:28:01 | 6.6114 | 1 | 1571 | 17 | 462 | 14 | 317 | 0 | 1 | 4.1824 | 2021.9027 | 550.0032 | 1729.2384 | 488.5278 | 870.168 | 0 | 4.2838 | 5668.3062
2729643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_35-27-M00261_72383657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 10:32:11 | 26.11.2023 18:45:35 | 8.2233 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5818
2730078 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041735 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:08:47 | 26.11.2023 17:40:39 | 3.5311 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 117.6492 | 0 | 1.6769 | 0 | 0 | 121.0078
2729082 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | GÜRÇEŞME TR-1 45-74-M00143_45-74-M00143_2352597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:38:03 | 26.11.2023 08:18:10 | 3.6686 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7385
2729972 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-60 35-30-L00060_TR-61 L02_2332423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 12:53:46 | 26.11.2023 17:11:00 | 4.2872 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113.5493 | 0 | 0 | 0 | 20.467 | 0 | 0 | 134.0163
2728996 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 03:42:22 | 26.11.2023 06:04:32 | 2.3694 | 0 | 257 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.4548 | 0 | 4.5393 | 0 | 14.8098 | 0 | 0 | 100.8039
2728847 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:04:30 | 26.11.2023 03:03:30 | 0.98333 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1.4036 | 0 | 103.4464 | 1.5127 | 176.8304 | 1.9401 | 0.54086 | 0 | 285.6741
2728890 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_DÖSAN- NİF M04_66096569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 02:37:21 | 26.11.2023 05:05:53 | 2.4756 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53673 | 0 | 10.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6001
2730121 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_35-26-M00538_2359656 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 14:26:02 | 26.11.2023 22:37:20 | 8.1883 | 0 | 244 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 411.9015 | 0 | 7.0618 | 0 | 336.9299 | 0 | 0 | 755.8932
2729039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2023 04:14:51 | 26.11.2023 06:01:00 | 1.7692 | 7 | 1625 | 16 | 409 | 6 | 129 | 0 | 0 | 2.2878 | 446.3376 | 17.4 | 74.5106 | 38.5301 | 66.9699 | 0 | 0 | 646.0361
2731481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 12:39:01 | 27.11.2023 13:20:08 | 0.68528 | 0 | 434 | 48 | 373 | 19 | 245 | 0 | 1 | 0 | 46.5292 | 36.2648 | 71.039 | 44.2506 | 159.1799 | 0 | 0 | 357.2634
2731458 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227634 L05_89227634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:20:53 | 27.11.2023 13:52:39 | 1.5294 | 1 | 127 | 14 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.26696 | 27.371 | 2.63 | 0 | 0 | 12.8098 | 0 | 0 | 43.0779
2731790 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:17:33 | 27.11.2023 18:54:43 | 1.6194 | 8 | 1329 | 4 | 122 | 5 | 97 | 1 | 0 | 3.2049 | 243.0112 | 3.479 | 12.3036 | 30.3874 | 48.255 | 866.728 | 0 | 1207.3692
2731126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK TR-7 45-78-L00775_C_81386533_81386533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:19:16 | 27.11.2023 17:35:15 | 8.2664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3731
2731295 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_A A04_83867403 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:39:37 | 27.11.2023 16:40:15 | 6.0106 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9666
2731982 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:20:39 | 28.11.2023 00:37:28 | 3.2803 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 39.0853 | 0 | 0 | 0 | 159.5806 | 0 | 6.4348 | 205.1006
2731418 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-28 M02_72201452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:52:31 | 27.11.2023 12:31:24 | 0.64806 | 0 | 375 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.576 | 0 | 0.011602 | 0 | 8.2124 | 0 | 0 | 48.8
2730980 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_90912530 M01_90912530 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:19:14 | 27.11.2023 09:14:29 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4155 | 0 | 0 | 1.4155
2730894 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-2 35-24-M00002__91794887_91794887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:55:22 | 27.11.2023 09:34:02 | 4.6444 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 0 | 3.3999 | 0 | 18.6256 | 0 | 0 | 24.9889
2731976 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550__79863911_79863911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:07:59 | 28.11.2023 00:22:47 | 3.2467 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145.8917 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 147.3921
2731040 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_B K3385B1B_5817425 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:34:07 | 27.11.2023 17:19:35 | 8.7578 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.9798 | 0 | 0 | 0 | 35.1086 | 0 | 0 | 125.0884
2730609 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:55:00 | 27.11.2023 01:01:02 | 0.10056 | 4 | 87 | 100 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.016339 | 0.91357 | 0.14958 | 0.33535 | 0.67106 | 0.14523 | 0 | 0 | 2.2311
2731232 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:05:30 | 27.11.2023 15:19:50 | 5.2389 | 4 | 15 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17.0896 | 22.082 | 5.6938 | 0 | 128.1886 | 7.5591 | 0 | 0 | 180.6131
2731375 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-3 45-75-M00222_C_56393747_56393747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:16:15 | 27.11.2023 21:13:01 | 9.9461 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730877 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2308006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:36:16 | 27.11.2023 04:27:15 | 0.84972 | 0 | 3582 | 0 | 9 | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 577.2574 | 0 | 1.1647 | 82.5675 | 196.3228 | 0 | 0 | 857.3125
2731398 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_A_91015938_91015938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:31:02 | 27.11.2023 17:30:55 | 5.9981 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0 | 0 | 1.6036 | 0 | 0 | 5.4169
2731753 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2917 35-01-M02917_95000594048_95000594048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:01:55 | 28.11.2023 00:03:32 | 8.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6934 | 0 | 0 | 2.6934
2731876 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-86 LÜTFÜ UYAN GRB. 35-15-M00086_35-15-M00086_2364838 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:43:48 | 27.11.2023 19:50:25 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6695 | 0 | 0.67772 | 0 | 0 | 5.3473
2731000 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 08:26:36 | 27.11.2023 08:37:49 | 0.18694 | 0 | 3515 | 0 | 38 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 129.1126 | 0 | 0.79149 | 3.9344 | 20.0221 | 0 | 0 | 153.8605
2731690 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_D 1D_5861134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:50:50 | 27.11.2023 16:37:36 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1877 | 0 | 0 | 6.1877
2732045 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912498369_912498369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:29:44 | 28.11.2023 00:28:46 | 0.98389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16844
2730920 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-872 35-04-K00872_99521396_99521396 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:18:59 | 27.11.2023 16:51:49 | 9.5472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2278
2730857 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-30-L00035_955317865_955317865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:59:48 | 27.11.2023 02:59:40 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13871
2731106 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_A_91011522_91011522 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:14:52 | 27.11.2023 16:26:17 | 7.1903 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 139.287 | 0 | 0 | 0 | 71.2199 | 0 | 0 | 210.5069
2731504 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-8 35-16-L00008_D_56353446_56353446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:53:43 | 27.11.2023 16:51:00 | 3.9547 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.9547 | 0 | 0 | 0 | 104.9692 | 0 | 0 | 164.924
2731498 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3278 35-01-K03278_A 1A_5861438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:40:11 | 28.11.2023 01:58:48 | 17.3103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 271.9095 | 0 | 0 | 0 | 482.0769 | 0 | 0 | 753.9864
2731269 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_KEMALİYE DM M011_95408240 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:15:21 | 27.11.2023 16:59:24 | 6.7342 | 13 | 1494 | 151 | 849 | 37 | 153 | 2 | 1 | 12.7632 | 1561.1288 | 1333.6123 | 871.7011 | 1230.5602 | 548.183 | 158.0617 | 1084.4975 | 6800.5078
2731601 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_D_91347699_91347699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:29:10 | 27.11.2023 20:13:49 | 5.7442 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3972 | 0 | 0 | 0 | 27.6186 | 0 | 0 | 43.0157
2731816 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_945665127_945665127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:33:19 | 27.11.2023 19:09:51 | 1.6089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2587
2731461 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MUŞTULLAR TR-2 45-72-L00221_A_56392209_56392209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:20:50 | 27.11.2023 21:24:19 | 9.0581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731315 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1402 35-01-M01402_E E1_53131662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:46:16 | 27.11.2023 16:04:44 | 5.3078 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4181 | 0 | 0 | 0 | 93.852 | 0 | 0 | 127.2701
2731275 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3648 35-01-K03648_35-01-K03648_41905229 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:13:45 | 28.11.2023 02:38:25 | 19.4111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 40.3916 | 0 | 0 | 0 | 1074.3516 | 0 | 0 | 1114.7433
2731524 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_B_56403999_56403999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:04:09 | 27.11.2023 15:14:26 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731584 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:18:04 | 27.11.2023 15:55:52 | 1.63 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.1535 | 0 | 3.6573 | 0 | 21.8376 | 0 | 0 | 74.6485
2730977 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_E E1_5861230 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:44:48 | 27.11.2023 21:11:44 | 13.4489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.6156 | 0 | 0 | 0 | 953.4424 | 0 | 0 | 963.058
2731129 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_D_82668927_82668927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:00 | 27.11.2023 11:28:53 | 2.3981 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 0 | 0 | 12.4243
2730983 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_950440430_950440430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:13:16 | 27.11.2023 14:51:19 | 6.6342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731378 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-5 NAMAZGAH 45-79-M00496_A_56381569_56381569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:17:34 | 27.11.2023 18:53:47 | 7.6036 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4687
2730837 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_TR-B M06_2311006 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 00:07:48 | 27.11.2023 04:32:00 | 4.4033 | 12 | 16128 | 16 | 50 | 63 | 1994 | 2 | 4 | 267.6079 | 10597.0711 | 2217.558 | 27.186 | 3251.9663 | 5523.9342 | 457.1215 | 22.4642 | 22364.9092
2731352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_953212734_953212734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:06:31 | 27.11.2023 18:37:41 | 7.5194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074
2731209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_A_56392173_56392173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:41:13 | 27.11.2023 15:33:31 | 5.8717 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3272
2731707 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_955262101_955262101 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:04:24 | 27.11.2023 19:35:47 | 3.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3256 | 0 | 0 | 5.3256
2731730 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-1 35-20-L00169_B_91270970_91270970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:20:46 | 27.11.2023 17:32:05 | 1.1886 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3258 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0 | 6.9237
2730831 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2062910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:45:50 | 27.11.2023 05:05:27 | 4.3269 | 2 | 1994 | 1 | 38 | 6 | 214 | 0 | 3 | 2.1951 | 958.6763 | 0.85752 | 10.8739 | 63.4442 | 312.6663 | 0 | 132.3984 | 1481.1118
2731217 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1303 35-03-M01303_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:07:42 | 27.11.2023 11:42:30 | 0.58 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 7.7681 | 0 | 0 | 0 | 48.3306 | 0 | 93.3583 | 149.457
2730249 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_T T4B_5819432 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:31:00 | 28.11.2023 20:40:16 | 40.1544 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 619.3381 | 0 | 0 | 0 | 2.2228 | 0 | 0 | 621.5609
2731544 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-530 35-01-K00530_911683938_911683938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:08:06 | 27.11.2023 20:04:11 | 6.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334
2730880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/84 45-83-L00084_955155897_955155897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:58:32 | 27.11.2023 04:26:26 | 0.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041425
2731687 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-16 35-26-M00143_G G01b_100689351 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:54:15 | 28.11.2023 00:45:59 | 8.8622 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.1761 | 0 | 0 | 0 | 59.9271 | 0 | 0 | 164.1031
2731023 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-10 35-20-M00095_950065102_950065102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:34:25 | 27.11.2023 10:15:28 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6198 | 0 | 0 | 1.6198
2731830 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955284681_955284681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:54:04 | 27.11.2023 20:01:28 | 2.1233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731564 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-6 35-31-L00342_35-31-L00342_2365271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:58:03 | 27.11.2023 15:35:35 | 1.6256 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0.45372 | 0 | 0.093358 | 0 | 0 | 5.7182
2730897 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955253921_955253921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:59:19 | 27.11.2023 06:34:45 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50277
2731109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:52:23 | 27.11.2023 09:24:41 | 0.53833 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 164 | 8 | 2 | 0 | 0.15786 | 3.4929 | 0 | 362.251 | 60.9974 | 1390.8132 | 7.2665 | 1824.9789
2730917 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_B 1B_5873788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:03:54 | 27.11.2023 15:13:00 | 8.1517 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.6221 | 0 | 0 | 0 | 419.288 | 0 | 0 | 437.9101
2731793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-1 45-73-M00713_A_91087175_91087175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:17:32 | 27.11.2023 18:58:05 | 1.6758 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791
2730960 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133528 M13_53133528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:03:08 | 27.11.2023 09:49:11 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6193 | 0 | 0 | 0 | 153.6193
2731501 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910678710_910678710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:30:03 | 27.11.2023 19:36:20 | 10.1047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6334
2732028 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/20 35-26-M00824__56368044_56368044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:47:49 | 28.11.2023 03:22:16 | 4.5742 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.3098 | 0 | 0 | 0 | 0.93865 | 0 | 0 | 41.2484
2731696 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066867_56357178_56357178 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:57:29 | 27.11.2023 20:33:56 | 4.6075 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.2087 | 0 | 0 | 0 | 11.6094 | 0 | 0 | 79.8181
2731533 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_955197466_955197466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:24:15 | 27.11.2023 16:59:46 | 3.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12081
2731172 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-6 35-30-L00103_C_56353369_56353369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:42:11 | 27.11.2023 11:57:30 | 2.2553 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9123 | 0 | 0.11932 | 0 | 2.7165 | 0 | 0 | 8.7481
2731218 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-01/51 45-71-M00320_45-71-M00320_2358107 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:01:18 | 27.11.2023 12:17:21 | 2.2675 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4003 | 0 | 4.4246 | 0 | 6.4383 | 0 | 0 | 30.2632
2731381 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:24:35 | 27.11.2023 18:53:10 | 7.4764 | 0 | 4 | 3 | 264 | 8 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 65.3338 | 135.8264 | 42.4427 | 772.9326 | 0 | 1018.0236
2731713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:09:23 | 27.11.2023 17:40:11 | 1.5133 | 0 | 526 | 31 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 196.0117 | 115.2902 | 24.4209 | 24.3418 | 29.4914 | 0 | 32.1406 | 421.6965
2731928 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-175 45-78-L00175_45-78-L00175_2376999 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:44:34 | 27.11.2023 22:06:34 | 2.3667 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 91.6726 | 0 | 0 | 0 | 14.8714 | 0 | 3.2756 | 109.8196
2730992 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3683 35-01-K03683_C C1_5856737 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:47:56 | 28.11.2023 02:22:14 | 18.5717 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 398.1503 | 0 | 0 | 0 | 559.398 | 0 | 0 | 957.5484
2731278 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:30:27 | 27.11.2023 11:52:22 | 1.3653 | 0 | 3169 | 0 | 7 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 408.5396 | 0 | 0.54777 | 69.8499 | 238.1177 | 0 | 0 | 717.0549
2731865 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_2096501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:24:51 | 27.11.2023 19:14:07 | 0.82111 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.18337 | 0 | 4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4524
2730840 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_72065278 M03_72065278 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:05:53 | 27.11.2023 01:22:42 | 0.28028 | 1 | 673 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.92818 | 15.4713 | 0 | 0.013642 | 0 | 3.6383 | 0 | 0 | 20.0514
2731237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_ H_61412315 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:42:48 | 27.11.2023 13:47:41 | 4.0814 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7122 | 0 | 0 | 0 | 4.9008 | 0 | 0 | 30.6129
2731071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-97/A(GÜMÜŞÇAY) 45-78-L00740__97478155_97478155 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:00:58 | 27.11.2023 10:39:44 | 1.6461 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4638 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0 | 27.0597
2730922 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3010 35-04-K03010_915123528_915123528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:04:04 | 27.11.2023 11:20:25 | 4.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 1.9596
2731904 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-822 35-01-K00822_35-01-K00822_2348207 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:37:01 | 28.11.2023 01:05:01 | 6.4667 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1288.2613 | 0 | 0 | 0 | 71.107 | 0 | 0 | 1359.3683
2731798 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 35-16-M00126_A_91142151_91142151 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:33:40 | 28.11.2023 03:14:23 | 9.6786 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.6027 | 0 | 0.3901 | 0 | 32.4377 | 0 | 0 | 67.4305
2731692 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:55:57 | 27.11.2023 18:43:59 | 2.8006 | 4 | 379 | 6 | 66 | 10 | 46 | 1 | 0 | 585.8092 | 360.3133 | 1171.1216 | 3.1196 | 90.034 | 77.2579 | 658.6762 | 0 | 2946.3319
2732047 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3388 35-04-K03388_H H-4_5901635 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:37:08 | 28.11.2023 12:50:21 | 13.2203 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4601
2730965 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135264 M07_53135264 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:09:16 | 27.11.2023 12:30:52 | 4.36 | 4 | 28 | 55 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.82318 | 3.3894 | 7.8372 | 13.8213 | 0 | 6.7439 | 0 | 0 | 32.6149
2732731 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207539 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:18:54 | 27.11.2023 01:43:36 | 1.4117 | 1 | 392 | 8 | 326 | 5 | 81 | 1 | 0 | 0.22407 | 103.2362 | 38.1556 | 162.8029 | 23.3094 | 81.781 | 40.8635 | 0 | 450.3727
2731841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_912906086_912906086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:59:43 | 28.11.2023 03:29:59 | 9.5044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552
2731941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_95001239546_95001239546 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:06:35 | 28.11.2023 02:20:50 | 6.2375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.155
2731008 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-3/19 35-19-M00019_7424602_56375067_56375067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:22:21 | 27.11.2023 11:50:27 | 3.4683 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.2357 | 0 | 0 | 0 | 118.7063 | 0 | 0 | 194.942
2731549 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-132 35-01-K00132_A 1A_5870836 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:00:32 | 27.11.2023 20:46:16 | 10.7622 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 214.5742 | 0 | 0 | 0 | 974.0059 | 0 | 0 | 1188.5801
2731981 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/70 35-29-M00070_48363880_56361418_56361418 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:29:38 | 27.11.2023 22:41:24 | 1.1961 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8707 | 0 | 0 | 0 | 6.4619 | 0 | 0 | 23.3326
2731317 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_911515824_911515824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:50:29 | 27.11.2023 17:43:25 | 6.8822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.436
2730985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-922 35-02-M00922_35-02-M00922_2367958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:15:08 | 27.11.2023 10:18:43 | 2.0597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 59.257 | 0 | 141.3348 | 201.7622
2730962 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1455 35-03-M01455_35-03-M01455_41929614 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:58:22 | 27.11.2023 11:47:07 | 3.8125 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 249.3419 | 0 | 0 | 0 | 424.8902 | 0 | 0 | 674.2321
2731171 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_45-82-M00252_2370792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:43:56 | 27.11.2023 11:07:12 | 1.3878 | 0 | 338 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 72.035 | 0 | 1.4131 | 0 | 34.135 | 0 | 0 | 107.5831
2731858 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_A_56358368_56358368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:12:53 | 27.11.2023 19:00:54 | 0.80028 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7143 | 0 | 0.18102 | 0 | 0.0061786 | 0 | 0 | 6.9015
2731440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-14/4 45-71-M00544_45-71-M00544_2356286 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:08:51 | 27.11.2023 18:21:02 | 6.2031 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 0 | 19.0233 | 0 | 199.2075 | 0 | 0 | 245.1508
2731217 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:01:33 | 27.11.2023 11:07:42 | 1.1025 | 1 | 543 | 0 | 19 | 28 | 561 | 6 | 8 | 0 | 176.7954 | 0 | 8.8974 | 373.7478 | 856.084 | 606.4573 | 423.8289 | 2445.8107
2731463 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-26 45-74-M00026_TR-27 M03_72234371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:25:16 | 27.11.2023 12:43:15 | 0.29972 | 0 | 217 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0 | 7 | 0 | 10.6473 | 0 | 0 | 0 | 13.7497 | 0 | 141.2822 | 165.6792
2731572 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_NURİYE ŞEHİR M11_72194607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:01:42 | 27.11.2023 14:32:36 | 0.515 | 0 | 518 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 39.8885 | 0 | 0.255 | 0 | 17.5764 | 0 | 0.39131 | 58.1113
2731632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-311 35-18-L00311_35-18-L00311_72186695 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:02:39 | 27.11.2023 18:01:11 | 2.9756 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6937
2731025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_10007187_56362682_56362682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:23:36 | 27.11.2023 16:20:02 | 7.9406 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1333
2731526 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956519583_956519583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:12:00 | 27.11.2023 13:49:17 | 0.62139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084317
2731031 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_A_56406702_56406702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:29:19 | 27.11.2023 10:12:18 | 1.7164 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3696 | 0 | 0.12488 | 0 | 2.6789 | 0 | 0 | 5.1734
2730885 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_E_56360696_56360696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:07:48 | 27.11.2023 05:07:59 | 1.0031 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43608 | 0 | 5.6732 | 0 | 0.62927 | 0 | 0 | 6.7385
2731234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140106 M02_53140106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:05:38 | 27.11.2023 17:51:53 | 7.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4192 | 0 | 0 | 0 | 130.4192
2731589 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-01/TR-91 45-71-M01856_A A32_44959854 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:19:33 | 27.11.2023 21:16:43 | 6.9528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0988
2730925 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_F 1F_5856290 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:12:09 | 27.11.2023 19:47:57 | 12.5967 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.4503 | 0 | 0 | 0 | 120.9549 | 0 | 0 | 225.4052
2731091 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1958 35-09-K01958_35-09-K01958_45186137 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:07:48 | 27.11.2023 15:37:30 | 6.495 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 225.9265 | 0 | 0 | 0 | 132.2338 | 0 | 0 | 358.1603
2731801 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3385 35-04-K03385_D D4B_5819474 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:32:57 | 27.11.2023 23:19:07 | 5.7694 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.0685 | 0 | 0 | 0 | 6.3816 | 0 | 0 | 77.4501
2731924 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞİRİNCE TR 1 35-13-L00075_SULAMA L03_66480007 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:33:38 | 27.11.2023 19:52:15 | 0.31028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3807 | 0 | 0 | 0 | 3.3807
2731191 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-4 35-31-L00112_A_91203749_91203749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:53:20 | 27.11.2023 14:31:42 | 4.6394 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0347 | 0 | 0 | 0 | 18.9037 | 0 | 0 | 29.9384
2731489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_953286645_953286645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:10:35 | 27.11.2023 14:59:38 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58966 | 0 | 0 | 0.58966
2730968 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:13:32 | 27.11.2023 13:44:50 | 5.5217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
2730905 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_KAPLAN BLOK M02_83839760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:20:34 | 27.11.2023 06:49:54 | 1.4889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6437 | 0 | 105.3431 | 0 | 245.9869
2731944 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ TR-1 35-29-M00132_950340899_950340899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:10:56 | 27.11.2023 23:54:29 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 1.275
2731795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_SIRÇALI L04_66574896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:30:45 | 27.11.2023 22:28:09 | 4.9567 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8092 | 0 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 43.9887
2730865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-1 K29_2310272 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:12:39 | 27.11.2023 03:21:37 | 0.14944 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.7628 | 0 | 0 | 0 | 2.9774 | 0 | 0 | 32.7402
2731535 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:25:41 | 27.11.2023 14:01:03 | 0.58944 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.56751 | 14.1406 | 2.1315 | 1.7732 | 80.1068 | 7.7688 | 0 | 5.2456 | 111.734
2730871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-18 K42_2314411 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:14:12 | 27.11.2023 03:27:51 | 0.2275 | 10 | 2058 | 0 | 0 | 17 | 356 | 6 | 12 | 0.48997 | 91.439 | 0 | 0 | 25.9651 | 56.3554 | 18.7472 | 14.7218 | 207.7184
2731953 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/21 45-83-L00021_D_91003146_91003146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:36:00 | 27.11.2023 21:48:48 | 1.2133 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0844 | 0 | 0 | 0 | 0.13121 | 0 | 0 | 13.2156
2731266 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M03_72233756 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:23:26 | 27.11.2023 14:06:00 | 3.7094 | 0 | 192 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9076 | 0 | 0.36167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2693
2731512 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125287 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:07:47 | 27.11.2023 14:33:52 | 1.4347 | 0 | 362 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.0576 | 0 | 0 | 0 | 21.0766 | 0 | 0 | 63.1342
2731429 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:26:28 | 27.11.2023 12:29:17 | 1.0469 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6249 | 0 | 0 | 0 | 21.8226 | 0 | 0 | 26.4476
2731372 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-337 35-07-K00337_912400897_912400897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:56:46 | 27.11.2023 14:25:54 | 3.4856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5024
2731913 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-569 35-02-K00569_99218046_99218046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:19:35 | 28.11.2023 00:22:36 | 5.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0 | 3.4335
2732013 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-27 45-73-M00027_945687631_945687631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:25:16 | 27.11.2023 23:49:07 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089684
2731163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-36 GÖKÇE ÇİÇEK SİTESİ 35-18-M00036_ M01_2099635 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:42:45 | 27.11.2023 14:31:30 | 5.8125 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.6344 | 0 | 0 | 0 | 9.1999 | 0 | 0 | 66.8344
2731347 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2314090 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:38:48 | 27.11.2023 18:41:35 | 1.0464 | 2 | 385 | 59 | 75 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.56513 | 91.5823 | 93.7279 | 164.695 | 75.9315 | 39.7743 | 0 | 0 | 466.2761
2731306 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_7424610_60983465_60983465 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:03:10 | 27.11.2023 19:04:03 | 9.0147 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 112.3503 | 0 | 0 | 0 | 14.9521 | 0 | 0 | 127.3024
2731947 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_6775815_56356377_56356377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:15:29 | 27.11.2023 22:18:11 | 2.045 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.9856 | 0 | 6.3302 | 0 | 36.9487 | 0 | 0 | 51.2645
2730951 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_913005820_913005820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:51:34 | 27.11.2023 09:31:01 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0247 | 0 | 0 | 10.0247
2730928 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3278 35-01-K03278_912705539_912705539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:20:06 | 27.11.2023 09:01:54 | 1.6967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5044 | 0 | 0 | 0 | 7.9613 | 0 | 0 | 11.4657
2731137 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_97422132 L02_97422132 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:27:40 | 27.11.2023 18:10:46 | 8.7183 | 0 | 91 | 0 | 104 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 193.3455 | 0 | 312.7768 | 0 | 365.0353 | 0 | 0 | 871.1575
2730851 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_LİMANLAR ENH M08_66450262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:42:59 | 27.11.2023 09:44:20 | 8.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.507 | 0 | 0 | 0 | 2170.507
2731143 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:31:01 | 27.11.2023 16:20:03 | 6.8172 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.4934 | 0 | 13.1748 | 0 | 2.871 | 0 | 0 | 109.5392
2730971 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_F F1_5864918 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:05:06 | 27.11.2023 21:17:20 | 13.2039 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.5797 | 0 | 0 | 0 | 116.8494 | 0 | 0 | 176.4291
2730908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_10346640_56372628_56372628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:41:26 | 27.11.2023 10:22:49 | 3.6897 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.9168 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | 56.6095
2731157 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-235 35-01-K00235_E 1E_5856865 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:29:18 | 28.11.2023 03:54:42 | 19.4233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 209.192 | 0 | 0 | 0 | 722.0269 | 0 | 0 | 931.2189
2731980 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036238 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:49:41 | 27.11.2023 23:09:09 | 0.32444 | 3 | 1213 | 104 | 313 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.19225 | 51.5123 | 49.3142 | 34.3431 | 1.7388 | 6.1445 | 0 | 0 | 143.2451
2731996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:57:06 | 27.11.2023 22:30:31 | 2.5569 | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 24.0773 | 0 | 0 | 264.36 | 111.9578 | 376.0723 | 0 | 776.4674
2731449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:15:09 | 27.11.2023 13:21:31 | 1.1061 | 24 | 171 | 146 | 317 | 50 | 97 | 15 | 0 | 5.6396 | 13.522 | 157.064 | 31.5481 | 592.6987 | 17.8052 | 1286.2137 | 0 | 2104.4913
2731057 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_964661044_964661044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:35:13 | 27.11.2023 17:23:26 | 8.8036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9928
2731910 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1472 35-08-K01472_913023335_913023335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:21:35 | 28.11.2023 01:31:24 | 7.1636 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.902 | 0 | 0 | 0 | 5.3302 | 0 | 0 | 28.2323
2731864 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_912942014_912942014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:45:08 | 28.11.2023 01:00:46 | 7.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89643
2731532 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953383638_953383638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:24:07 | 27.11.2023 18:12:14 | 4.8019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7031 | 0 | 0 | 0 | 7.1924 | 0 | 0 | 15.8955
2731555 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1088 35-04-K01088_99417926_99417926 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:53:15 | 28.11.2023 14:43:00 | 24.8292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9034
2731409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/7 45-71-M00535_E E4_45143050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:46:15 | 27.11.2023 21:47:09 | 10.015 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.7587 | 0 | 0 | 0 | 10.4102 | 0 | 0 | 65.1688
2731228 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_47492378_56395427_56395427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:03:03 | 27.11.2023 14:26:18 | 4.3875 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7549 | 0 | 14.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9032
2731583 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-665 35-04-K00665_B K665B2_5827539 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:16:49 | 27.11.2023 22:54:04 | 8.6208 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.4834 | 0 | 0 | 0 | 22.3139 | 0 | 0 | 87.7974
2731915 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956676064_956676064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:17:30 | 27.11.2023 23:00:12 | 3.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4315
2732061 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:01:26 | 28.11.2023 02:50:55 | 4.8247 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.4096 | 0 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 21.355
2731374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_950443487_950443487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:45:40 | 27.11.2023 13:51:11 | 3.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731623 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | VEYSEL GÖKSEL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00091_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038347 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:49:38 | 27.11.2023 19:49:07 | 4.9914 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.79003 | 0 | 19.0252 | 0 | 11.483 | 0 | 0 | 31.2982
2731377 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_TIRMANLAR DM M04_72041788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:21:31 | 27.11.2023 11:31:06 | 0.15972 | 0 | 1043 | 0 | 1 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11.979 | 0 | 0 | 1.7874 | 4.3088 | 0 | 0 | 18.0752
2731869 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:33:43 | 27.11.2023 18:51:22 | 0.29417 | 0 | 2227 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 132.416 | 0 | 0 | 0 | 25.9129 | 0 | 0.94785 | 159.2768
2731328 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-3 35-25-M00003_95000024871_95000024871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:55:23 | 27.11.2023 14:57:26 | 4.0342 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 5.3937 | 0 | 0 | 8.0634
2731520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43176097_56385330_56385330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:04:33 | 27.11.2023 19:22:19 | 6.2961 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 | 0 | 0 | 12.1327
2731188 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:43:03 | 27.11.2023 09:55:51 | 0.21333 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 164 | 8 | 2 | 0 | 0.062524 | 1.3683 | 0 | 143.7942 | 24.3663 | 551.1626 | 2.8788 | 723.6329
2731849 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_C_56377353_56377353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:09:13 | 27.11.2023 19:24:30 | 1.2547 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4734
2730830 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-6 45-78-L00206__56389098_56389098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:38:28 | 27.11.2023 02:49:32 | 2.1844 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.794 | 0 | 0 | 0 | 0.54573 | 0 | 0 | 13.3397
2730873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_MODERN BETON M03_66733918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:20:31 | 27.11.2023 08:50:45 | 5.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.2146 | 0 | 1814.1075 | 0 | 2614.3221
2730996 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1037 35-01-K01037_F 1F_5861573 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:36:24 | 27.11.2023 20:44:16 | 13.1311 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 186.9218 | 0 | 0 | 0 | 564.5383 | 0 | 0 | 751.4602
2731145 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_60805831_65498115_65498115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:29:55 | 27.11.2023 14:18:40 | 4.8125 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5676 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0 | 12.0573
2731786 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912372650_912372650 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:13:31 | 28.11.2023 01:29:20 | 8.2636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0247
2731606 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2431 35-08-K02431_97655170_97655170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:16:13 | 27.11.2023 22:27:47 | 8.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4872 | 0 | 0 | 80.4872
2731002 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1191 35-04-K01191_B B1B_5837208 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:24:10 | 27.11.2023 15:35:20 | 7.1861 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9572
2731998 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134687 M03_53134687 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:45:24 | 28.11.2023 00:46:48 | 3.0233 | 0 | 232 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.988 | 0 | 3.872 | 0 | 3.7483 | 0 | 0 | 77.6082
2731600 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/TR09-A 45-71-M02372_F F03b_84573733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:31:45 | 27.11.2023 21:59:17 | 7.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2106 | 0 | 85.9381 | 224.1487
2732041 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-6 35-26-M00006_B_91011521_91011521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:08:30 | 28.11.2023 00:29:21 | 1.3475 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7879 | 0 | 0 | 0 | 2.9432 | 0 | 0 | 20.7311
2731500 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-2 45-78-M00815_A_91262764_91262764 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:55:31 | 27.11.2023 13:49:03 | 0.89222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 2.5281
2731626 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_45-83-L00340_72154067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:51:33 | 27.11.2023 16:20:16 | 1.4786 | 0 | 146 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.18 | 0 | 3.6848 | 0 | 12.3758 | 0 | 0 | 47.2407
2731766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_B_91319351_91319351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:10:29 | 27.11.2023 17:46:29 | 0.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0924
2730916 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_M M3_61338553 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:03:45 | 27.11.2023 20:03:23 | 12.9939 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.7567 | 0 | 0 | 0 | 196.882 | 0 | 0 | 209.6387
2731248 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:18:01 | 27.11.2023 11:48:41 | 1.5111 | 106 | 6685 | 106 | 189 | 37 | 939 | 7 | 1 | 39.2694 | 1929.4672 | 139.6924 | 36.9326 | 96.8425 | 758.2204 | 1510.7331 | 0 | 4511.1575
2731125 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_A_56387438_56387438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:14:15 | 27.11.2023 10:16:08 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0 | 1.6263
2731912 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_955207985_955207985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:16:45 | 27.11.2023 22:15:47 | 2.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731148 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:32:52 | 27.11.2023 17:13:37 | 7.6792 | 0 | 82 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.8714 | 0 | 4.6671 | 0 | 19.8511 | 0 | 0 | 50.3896
2730870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-17 K41_2314410 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:13:50 | 27.11.2023 03:26:43 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3158 | 0 | 0 | 0 | 4.3158
2730979 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_45-78-M00621_2348468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:15:20 | 27.11.2023 12:19:17 | 4.0658 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 67.2549 | 0 | 0 | 0 | 19.0267 | 0 | 0 | 86.2817
2731975 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:07:58 | 28.11.2023 01:40:35 | 4.5436 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.3703 | 0 | 0 | 0 | 14.9487 | 0 | 0 | 144.319
2731085 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_DEMİRAYAKLAR L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:03:22 | 27.11.2023 10:08:22 | 1.0833 | 0 | 186 | 0 | 62 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.6462 | 0 | 4.4718 | 16.3535 | 29.9214 | 0 | 0 | 74.393
2731288 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 45-77-L00067_45-77-L00067_72215703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:39:26 | 27.11.2023 11:02:54 | 0.39111 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.1945 | 0 | 0.092345 | 0 | 18.2692 | 0 | 10.7817 | 29.3377
2731334 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1474 35-02-M01474_E_56383851_56383851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:57:23 | 27.11.2023 12:22:33 | 1.4194 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.3852 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | 0 | 34.6869
2731474 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA ÇIKIŞ M05_2331529 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 12:31:58 | 27.11.2023 19:48:01 | 7.2675 | 1 | 786 | 0 | 26 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1.4812 | 932.6421 | 0 | 11.8015 | 0 | 247.7163 | 0 | 0 | 1193.6412
2730833 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_97592618_97592618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:40:24 | 27.11.2023 05:21:44 | 4.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80787
2731872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:50:00 | 27.11.2023 20:01:17 | 2.1881 | 5 | 1002 | 107 | 329 | 15 | 111 | 1 | 0 | 1.7314 | 334.1381 | 178.6873 | 96.2165 | 103.2374 | 73.6186 | 46.8504 | 0 | 834.4797
2731185 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_35-10-L00024_2351573 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:50:21 | 27.11.2023 14:42:08 | 4.8631 | 0 | 254 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 341.2577 | 0 | 6.7447 | 0 | 217.016 | 0 | 796.0123 | 1361.0306
2731517 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99284274_99284274 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:00:05 | 27.11.2023 22:45:31 | 9.7572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6689
2731162 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-20 45-78-L00020__56407824_56407824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:31:57 | 27.11.2023 12:31:30 | 2.9925 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0686 | 0 | 5.0916 | 0 | 20.1235 | 0 | 0 | 30.2837
2731640 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:32:00 | 27.11.2023 15:29:18 | 5.955 | 5 | 770 | 24 | 13 | 34 | 56 | 0 | 0 | 32.3076 | 885.7537 | 206.6204 | 25.994 | 3780.4608 | 351.614 | 0 | 0 | 5282.7506
2731540 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA DM-3 45-82-M00025__81571303_81571303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:34:48 | 27.11.2023 15:29:59 | 1.9197 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5346 | 0 | 0 | 0 | 2.8185 | 0 | 0 | 32.353
2730999 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2076264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:23:01 | 27.11.2023 13:54:57 | 5.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9536 | 0 | 916.1201 | 0 | 967.0737
2731019 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173_A_91062000_91062000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:32:28 | 27.11.2023 10:43:08 | 2.1778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731168 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_C_91295200_91295200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:43:00 | 27.11.2023 11:59:32 | 3.2756 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6736 | 0 | 0 | 0 | 22.3147 | 0 | 0 | 32.9882
2731709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/51 45-83-L00051__72410333_72410333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:06:53 | 27.11.2023 19:45:28 | 3.6431 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3837 | 0 | 0 | 0 | 5.2118 | 0 | 0 | 29.5955
2731311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3569 35-02-K03569_913227672_913227672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:48:04 | 27.11.2023 13:45:26 | 2.9561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4503
2731062 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_A_91219547_91219547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:54:11 | 27.11.2023 11:52:43 | 2.9756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0864 | 0 | 0 | 0 | 6.9654 | 0 | 0 | 13.0518
2730919 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_G G1_5864958 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:57:50 | 27.11.2023 21:53:03 | 14.9203 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.1577 | 0 | 0 | 0 | 238.4406 | 0 | 0 | 320.5982
2730956 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1036 35-01-K01036_A 1A_5871452 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:57:06 | 27.11.2023 10:47:52 | 2.8461 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.7077 | 0 | 0 | 0 | 84.7416 | 0 | 0 | 136.4494
2731938 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4152 35-01-K04152_B_56377574_56377574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:04:03 | 28.11.2023 02:13:44 | 6.1614 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.1356 | 0 | 0 | 0 | 10.9152 | 0 | 0 | 155.0508
2731099 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HACIVELİLER L18_2113845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:13:01 | 27.11.2023 09:40:51 | 0.46389 | 5 | 92 | 159 | 204 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0.26528 | 5.9567 | 13.1018 | 13.2732 | 161.3033 | 6.5867 | 50.0229 | 0 | 250.51
2731497 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-18 K43_2053347 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:55:20 | 27.11.2023 14:10:39 | 1.2553 | 0 | 5148 | 0 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1331.5969 | 0 | 0 | 11.4685 | 445.6926 | 0 | 0 | 1788.758
2732038 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/55 35-29-M00055_950338425_950338425 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:01:45 | 28.11.2023 02:08:08 | 3.1064 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201
2731105 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1292 35-02-M01292_D_56365864_56365864 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:14:29 | 27.11.2023 16:15:22 | 7.0147 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 209.0789 | 0 | 0 | 0 | 466.0563 | 0 | 0 | 675.1352
2731205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185029 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:58:25 | 27.11.2023 15:09:50 | 5.1903 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 390.0018 | 476.4085 | 63.5467 | 203.1948 | 343.0146 | 2871.5789 | 0 | 4347.7453
2731483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İZCİ TARIMSAL SULAMA TR-2 45-71-M01121_ H_74719646 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:39:29 | 27.11.2023 20:39:07 | 7.9939 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 12.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1896
2730819 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476620 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:12:22 | 27.11.2023 09:14:31 | 9.0358 | 0 | 2124 | 0 | 2 | 1 | 166 | 0 | 3 | 0 | 3436.1083 | 0 | 0 | 6.8284 | 976.4712 | 0 | 627.6838 | 5047.0917
2731197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-66 35-28-L00066_953379908_953379908 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:54:24 | 27.11.2023 17:42:37 | 7.8036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98
2731506 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_956652548_956652548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:01:29 | 27.11.2023 13:54:19 | 0.88056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 2.9716 | 0 | 0 | 4.0339
2732030 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_TR-5 - TR-6 M04_2329702 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:43:49 | 27.11.2023 23:23:05 | 0.65444 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.3979 | 0 | 0.25866 | 0 | 4.9934 | 0 | 0 | 23.6499
2731466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_F_56397646_56397646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:25:44 | 27.11.2023 15:55:47 | 3.5008 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2832
2732024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:44:14 | 27.11.2023 23:20:52 | 0.61056 | 21 | 185 | 314 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.76624 | 22.9697 | 10.8139 | 8.3066 | 1.7963 | 2.3248 | 0 | 0 | 46.9776
2731088 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:08:27 | 27.11.2023 09:34:15 | 0.43 | 5 | 1648 | 5 | 70 | 15 | 144 | 1 | 0 | 8.6367 | 96.0885 | 0.93444 | 4.3023 | 21.6738 | 86.4833 | 140.2489 | 0 | 358.368
2731715 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955297022_955297022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:09:48 | 27.11.2023 17:57:35 | 1.7964 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88043
2730988 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-32 35-13-L00032_C_56356276_56356276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:14:05 | 27.11.2023 09:36:26 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.742 | 0 | 0 | 22.742
2731257 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2097312 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:16:56 | 27.11.2023 16:19:01 | 6.0347 | 0 | 414 | 8 | 44 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 607.9326 | 57.288 | 147.4762 | 263.0614 | 257.11 | 0 | 0 | 1332.8682
2730879 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:48:55 | 27.11.2023 04:47:32 | 0.97694 | 1 | 497 | 104 | 143 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.30924 | 67.9216 | 92.9395 | 10.2519 | 25.7223 | 10.4619 | 0 | 0 | 207.6063
2731735 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:35:24 | 27.11.2023 22:44:07 | 6.1453 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.5541 | 0 | 0 | 0 | 38.2706 | 0 | 0 | 84.8247
2730941 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035389 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:46:50 | 27.11.2023 13:16:20 | 5.4917 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.2904 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 157.6165
2731027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-58 45-78-M00058__72374191_72374191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:36:32 | 27.11.2023 11:29:09 | 2.8769 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 107.3393 | 0 | 0 | 0 | 185.4158 | 0 | 0 | 292.7551
2732023 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_C_91326875_91326875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:39:22 | 27.11.2023 23:23:52 | 0.74167 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0 | 0 | 14.1534
2731628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197431_953197431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:54:32 | 27.11.2023 19:20:24 | 4.4311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5534 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 12.9734
2730987 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_11137510_56358882_56358882 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:13:57 | 27.11.2023 17:32:56 | 9.3164 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6228 | 0 | 42.5258 | 0 | 15.3986 | 0 | 0 | 67.5471
2731522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_99519106_99519106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:18:05 | 27.11.2023 19:14:47 | 5.945 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2276
2730835 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-26 35-27-M00026_B_56364579_56364579 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:56:07 | 27.11.2023 03:57:04 | 3.0158 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.7644 | 0 | 0 | 0 | 20.7835 | 0 | 0 | 64.5479
2731376 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:20:51 | 27.11.2023 11:56:39 | 0.59667 | 7 | 923 | 51 | 131 | 3 | 55 | 1 | 0 | 0.75209 | 47.7244 | 30.1898 | 22.8346 | 6.3565 | 10.3018 | 81.6273 | 0 | 199.7865
2730901 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1088 35-09-M01088_35-09-M01088_100686508 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:19:21 | 27.11.2023 16:15:22 | 10.9336 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197.0925 | 0 | 0 | 0 | 342.1628 | 0 | 0 | 539.2553
2731399 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_C_56360851_56360851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:31:02 | 27.11.2023 18:44:14 | 7.22 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.953 | 0 | 11.7447 | 0 | 3.5288 | 0 | 0 | 26.2265
2731777 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:17:30 | 27.11.2023 20:33:33 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3935 | 0 | 85.1202 | 0 | 257.5138
2731135 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1088 35-04-K01088_35-04-K01088_2351495 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:07:01 | 27.11.2023 14:04:41 | 3.9611 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 401.1792 | 0 | 0 | 0 | 54.8364 | 0 | 0 | 456.0155
2731562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINAR YAPI SİTESİ 35-30-M00346_955309227_955309227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:45:51 | 27.11.2023 19:51:10 | 6.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206
2731611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_953375398_953375398 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:38:25 | 27.11.2023 21:14:40 | 6.6042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7972
2731940 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_912382149_912382149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:56:14 | 28.11.2023 00:31:25 | 4.5864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9066
2731001 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_912357979_912357979 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:27:20 | 28.11.2023 02:31:35 | 18.0708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.8533 | 0 | 0 | 0 | 26.3666 | 0 | 0 | 70.2199
2731250 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334139_953334139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:18:01 | 27.11.2023 15:35:15 | 5.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472
2731605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 C03_5962419 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:32:38 | 27.11.2023 22:27:57 | 7.9219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2648 | 0 | 0 | 0 | 10.3345 | 0 | 0 | 25.5993
2731691 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_64291096 M06_64291096 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:56:54 | 27.11.2023 16:26:13 | 0.48861 | 0 | 498 | 0 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.2706 | 0 | 0.71556 | 0 | 5.8752 | 0 | 0 | 38.8614
2730964 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_A_91406058_91406058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:05:39 | 27.11.2023 10:03:56 | 1.9714 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4326 | 0 | 16.6682 | 0 | 5.1933 | 0 | 0 | 37.2941
2730858 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 02:13:05 | 27.11.2023 02:20:05 | 0.11667 | 0 | 786 | 0 | 0 | 6 | 1074 | 1 | 6 | 0 | 18.2487 | 0 | 0 | 259.9838 | 93.7439 | 0 | 1.1884 | 373.1648
2731007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_98889264_98889264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:25:45 | 27.11.2023 12:05:00 | 3.6542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25293
2731909 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 45-78-M00163_953248332_953248332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:05:32 | 27.11.2023 21:34:42 | 2.4861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 12.7369 | 0 | 0 | 15.8785
2730844 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134191 M01_53134191 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:21:17 | 27.11.2023 02:45:38 | 1.4058 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6743 | 0 | 0 | 0 | 0.36497 | 0 | 0 | 22.0392
2731176 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_35-25-M00033_72081983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:26:35 | 27.11.2023 15:43:57 | 6.2894 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.4881 | 0 | 0 | 0 | 19.0128 | 0 | 0 | 69.5009
2730867 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-6 K36_2310278 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:13:15 | 27.11.2023 03:24:31 | 0.18778 | 0 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 26 | 0 | 98.2359 | 0 | 0 | 0 | 68.0648 | 0 | 22.1224 | 188.4232
2731199 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_43125642_56403744_56403744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:42:10 | 27.11.2023 14:59:08 | 5.2828 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.92592 | 0 | 0 | 0 | 9.8474 | 0 | 0 | 10.7733
2730821 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:21:18 | 27.11.2023 01:18:01 | 0.94528 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7.1499 | 3.211 | 2.6823 | 12.4765 | 6.194 | 2.5186 | 4.8144 | 0 | 39.0466
2731368 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/10 35-29-M00483_950327355_950327355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:11:39 | 27.11.2023 13:18:06 | 2.1075 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1207 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1483
2731362 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_956486440_956486440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:57:07 | 27.11.2023 21:27:01 | 10.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1166
2731571 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1153 35-03-K01153_915159516_915159516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:31:17 | 27.11.2023 16:48:03 | 3.2794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3651
2731763 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_A_56400716_56400716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:09:46 | 27.11.2023 22:21:54 | 5.2022 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 12.6032 | 0 | 0 | 146.5352
2731139 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_53132163 M06_53132163 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:28:21 | 27.11.2023 11:17:21 | 1.8167 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5365 | 0 | 1.059 | 0 | 5.7336 | 0 | 0 | 15.3291
2731637 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_911825868_911825868 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:58:18 | 27.11.2023 21:15:05 | 6.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
2731282 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_YURTBAŞI L02_72209733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:03 | 27.11.2023 11:14:58 | 0.64861 | 11 | 1029 | 105 | 245 | 17 | 110 | 3 | 0 | 2.1515 | 111.8047 | 42.7162 | 9.8908 | 93.7244 | 72.5424 | 76.5967 | 0 | 409.4268
2731259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:22:23 | 27.11.2023 10:44:36 | 0.37028 | 3 | 216 | 25 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2.3938 | 17.6206 | 7.3456 | 3.607 | 0 | 2.4488 | 37.7619 | 0 | 71.1777
2731494 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:50:45 | 27.11.2023 13:27:15 | 0.60833 | 0 | 644 | 2 | 35 | 12 | 123 | 3 | 3 | 0 | 95.8095 | 0.54678 | 8.7291 | 47.9597 | 54.7034 | 121.6883 | 112.3852 | 441.822
2731514 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3551 35-03-K03551_D_56369226_56369226 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:58:39 | 27.11.2023 13:49:11 | 0.84222 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2102 | 0 | 0 | 0 | 4.6034 | 0 | 0 | 32.8136
2731096 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956595368_956595368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:09:14 | 27.11.2023 10:52:13 | 1.7164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075796
2730947 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__56389097_56389097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:50:15 | 27.11.2023 08:50:45 | 1.0083 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52779 | 0 | 0 | 0 | 0.43512 | 0 | 0 | 0.96291
2731737 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:43:13 | 27.11.2023 20:17:18 | 3.5681 | 2 | 631 | 1 | 8 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1.7492 | 226.7617 | 1.2559 | 0.10181 | 0 | 30.8976 | 62.5651 | 0 | 323.3313
2731345 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-922 35-02-M00922_B_56378674_56378674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:04:16 | 27.11.2023 12:43:15 | 1.6497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.90782 | 0 | 0 | 0 | 43.7443 | 0 | 66.5012 | 111.1533
2731159 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1472 35-08-K01472_35-08-K01472_42036548 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:35:23 | 27.11.2023 18:14:39 | 8.6544 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 553.8222 | 0 | 0 | 0 | 100.4379 | 0 | 0 | 654.2601
2731843 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3078 35-02-M03078_A A02b_95298798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:02:27 | 27.11.2023 21:18:21 | 3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0728 | 0 | 0 | 54.0728
2730910 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3224 35-04-K03224_912530583_912530583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:37:35 | 27.11.2023 10:16:10 | 3.6431 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 3.4176 | 0 | 0 | 6.1327
2732052 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-1 35-20-L00082_A_56360874_56360874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:48:22 | 28.11.2023 01:30:50 | 1.7078 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.92732 | 0 | 12.9244 | 0 | 6.3103 | 0 | 0 | 20.162
2731743 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_A_91075761_91075761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:46:31 | 27.11.2023 23:10:20 | 6.3969 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.8688 | 0 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 53.9393
2731219 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:02:31 | 27.11.2023 11:15:27 | 1.2156 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24.7762 | 3.2483 | 42.833 | 55.6318 | 5.3342 | 38.0507 | 0 | 169.8741
2731511 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:05:06 | 27.11.2023 13:29:22 | 0.40444 | 17 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 1.2439 | 38.0645 | 31.5167 | 3.8731 | 54.1593 | 8.4133 | 0 | 0.48297 | 137.7538
2731242 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-940 35-02-K00940_99836896_99836896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:05:44 | 27.11.2023 11:14:39 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7497 | 0 | 4.3664 | 11.1161
2731365 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DERELİ TR-1 35-29-L00461_B_72349515_72349515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:10:14 | 27.11.2023 15:56:33 | 4.7719 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1228 | 0 | 0 | 0 | 1.0557 | 0 | 0 | 25.1785
2730824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_A 1A_5865782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:33:36 | 27.11.2023 02:08:03 | 1.5742 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7755 | 0 | 0 | 0 | 28.1569 | 0 | 0 | 48.9323
2731906 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_A_91364339_91364339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:06:45 | 27.11.2023 21:30:23 | 2.3939 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8792 | 0 | 2.7005 | 0 | 3.437 | 0 | 0 | 32.0168
2731133 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_C_91286807_91286807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:25:16 | 27.11.2023 16:36:03 | 7.1797 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.2204 | 0 | 6.2918 | 0 | 0.16221 | 0 | 0 | 81.6744
2730887 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:09:24 | 27.11.2023 11:58:35 | 7.8197 | 1 | 326 | 24 | 53 | 15 | 114 | 9 | 0 | 4.2259 | 362.4058 | 33.9277 | 30.5503 | 932.9285 | 273.3225 | 2916.3918 | 0 | 4553.7524
2731574 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:12:32 | 27.11.2023 16:27:12 | 2.2444 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6488 | 0 | 4.8148 | 0 | 0.94296 | 0 | 0 | 8.4066
2730927 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-218 35-01-K00218_35-01-K00218_2352054 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:18:12 | 28.11.2023 03:49:53 | 20.5281 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 900.394 | 0 | 0 | 0 | 1662.3553 | 0 | 0 | 2562.7493
2731591 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99361524_99361524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:21:58 | 27.11.2023 18:21:24 | 3.9906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3333
2730827 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_B_91440505_91440505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:37:16 | 27.11.2023 02:33:34 | 1.9383 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730993 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_56371602_56371602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:22:19 | 27.11.2023 09:41:33 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39018 | 0 | 6.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5557
2731783 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/12 35-28-M00582_953393184_953393184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:15:53 | 27.11.2023 21:20:14 | 4.0725 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.5089 | 0 | 0 | 0 | 7.2697 | 0 | 0 | 38.7786
2731660 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA KIRKPINAR TR-1 35-20-L00437__91340625_91340625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:26:52 | 27.11.2023 19:20:43 | 3.8975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2730907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_B_90973383_90973383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:32:17 | 27.11.2023 09:59:21 | 3.4511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5227 | 0 | 0 | 0 | 50.7648 | 0 | 0 | 52.2875
2731952 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3713 35-01-K03713_B_56375253_56375253 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:17:59 | 28.11.2023 01:35:03 | 5.2844 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.5802 | 0 | 0 | 0 | 1.6352 | 0 | 0 | 173.2154
2731262 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 _5935493 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:45:35 | 27.11.2023 15:17:25 | 5.5306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4166
2731740 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360973_56360973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:41:41 | 27.11.2023 22:07:07 | 5.4239 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 327.701 | 0 | 0 | 0 | 46.5371 | 0 | 0 | 374.2381
2731846 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945486783_945486783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:47:30 | 27.11.2023 22:08:15 | 4.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31253
2730913 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_A_91031116_91031116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:01:44 | 27.11.2023 09:42:01 | 2.6714 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0909 | 0 | 0 | 0 | 1.0841 | 0 | 0 | 27.1749
2731314 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_E_56401519_56401519 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:43:00 | 27.11.2023 16:10:53 | 6.4647 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.1553 | 0 | 0 | 0 | 49.3888 | 0 | 0 | 128.5441
2731391 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_A_56388072_56388072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:32:16 | 27.11.2023 12:14:14 | 0.69944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731291 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HALİL KUMPAS VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00122_A_56364200_56364200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:04:47 | 27.11.2023 14:49:00 | 4.7369 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35957 | 0 | 17.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8472
2731204 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_6706715_56354602_56354602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:03:32 | 27.11.2023 16:57:15 | 7.8953 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.2412 | 0 | 16.8224 | 0 | 29.1821 | 0 | 0 | 155.2458
2731310 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇİLEME KÖK 35-22-M00900_ÇİLEME KÖY M03_100801135 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:48:15 | 27.11.2023 12:21:02 | 1.5464 | 0 | 268 | 0 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 79.7306 | 0 | 7.6252 | 0 | 27.5699 | 0 | 0 | 114.9258
2731347 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ABDİ KARATEKE ÖZEL TR 35-26-L00114Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045741 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:53:33 | 27.11.2023 17:38:48 | 6.7542 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1736 | 0 | 22.3224 | 0 | 0 | 309.496
2730912 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-175 45-78-L00175_C_91319347_91319347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:49:24 | 27.11.2023 07:28:08 | 0.64556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45069
2731768 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:31:36 | 27.11.2023 18:16:54 | 2.755 | 9 | 405 | 407 | 511 | 37 | 74 | 1 | 0 | 2.8525 | 128.9573 | 234.853 | 111.1004 | 16.7864 | 41.7028 | 1260.807 | 0 | 1797.0592
2731977 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3476(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03476_D_56368160_56368160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:02:39 | 27.11.2023 22:52:42 | 1.8342 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7895 | 0 | 0 | 0 | 4.7936 | 0 | 0 | 44.5831
2731908 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:08:35 | 28.11.2023 01:50:07 | 6.6922 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3376 | 0 | 1.0788 | 0 | 0.45325 | 0 | 0 | 7.8696
2731413 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | SAYIK TR-1 45-74-M00217_A_56352388_56352388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:39:31 | 27.11.2023 13:50:01 | 2.175 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1292
2732054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_C_56405300_56405300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:48:09 | 28.11.2023 01:02:39 | 1.2417 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0 | 13.5405
2731267 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956664957_956664957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:12:15 | 27.11.2023 13:50:12 | 4.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6429
2731121 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/90 45-72-M00090_A_91361491_91361491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:09:00 | 27.11.2023 10:30:05 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7679 | 0 | 25.5228 | 0 | 0 | 28.2908
2731227 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910936130_910936130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:33:53 | 27.11.2023 14:07:34 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3613 | 0 | 0 | 1.3613
2730895 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2308006 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:52:24 | 27.11.2023 07:22:12 | 2.4967 | 0 | 3582 | 0 | 9 | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1837.4663 | 0 | 4.442 | 283.8775 | 706.3909 | 0 | 0 | 2832.1767
2731622 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_B_56354284_56354284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:47:51 | 27.11.2023 19:32:34 | 4.7453 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24.7488 | 0 | 7.1278 | 0 | 66.8848 | 0 | 106.9375 | 205.6989
2731035 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3 35-01-K00003_35-01-K00003_42445024 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:41:33 | 28.11.2023 03:11:29 | 19.4989 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1152.3816 | 0 | 0 | 0 | 3115.9404 | 0 | 0 | 4268.3219
2732014 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/7 45-71-M00535_E E4_45143050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:25:00 | 28.11.2023 01:39:45 | 3.2458 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0238 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0 | 18.0946
2731081 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_B_91127466_91127466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:05:29 | 27.11.2023 12:12:26 | 3.1158 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3069 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 10.9389
2731181 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108939 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:30:00 | 27.11.2023 21:14:00 | 17.7333 | 0 | 151 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 489.5989 | 0 | 19.657 | 0 | 67.9528 | 0 | 0 | 577.2088
2731722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_B_56368955_56368955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:15:04 | 27.11.2023 19:50:29 | 3.5903 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3917 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 11.5473
2730935 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SABİHA KURUÜZÜM TR 35-30-M00294_A_56378231_56378231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:36:31 | 27.11.2023 10:58:49 | 3.3717 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0603
2730829 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_89483870 M03_89483870 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:14:33 | 27.11.2023 11:05:38 | 10.8514 | 1 | 204 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.8289 | 232.905 | 15.254 | 0.18043 | 0 | 25.666 | 0 | 0 | 275.8343
2731164 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_A_56385923_56385923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:39:31 | 27.11.2023 13:59:20 | 4.3303 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
2730941 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:16:20 | 27.11.2023 13:37:00 | 0.34444 | 0 | 428 | 3 | 43 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 48.234 | 2.2364 | 5.3241 | 24.8352 | 9.6514 | 39.9988 | 0 | 130.2798
2731685 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_95002633980_95002633980 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:52:37 | 27.11.2023 22:25:50 | 6.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7226 | 0 | 0 | 7.7226
2731513 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN COGGALLAR TR 45-77-L00210_A_56385089_56385089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:02:36 | 27.11.2023 15:28:53 | 2.4381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49129
2732034 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-17-M00018_950303089_950303089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 22:57:24 | 28.11.2023 00:43:40 | 1.7711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6466 | 0 | 0 | 0 | 0.40593 | 0 | 0 | 2.0525
2730872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1458 35-09-M01458_913180927_913180927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 03:09:33 | 27.11.2023 05:16:00 | 2.1075 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0443
2731264 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:24:31 | 27.11.2023 10:49:34 | 0.4175 | 0 | 689 | 20 | 2 | 3 | 89 | 1 | 2 | 0 | 58.8013 | 1.0611 | 0.26928 | 47.5031 | 21.9002 | 39.1522 | 47.6677 | 216.3548
2731393 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953271017_953271017 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:55:07 | 27.11.2023 11:59:05 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4049 | 28.4049
2731997 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4123 35-09-K04123_913657690_913657690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:47:13 | 28.11.2023 01:14:49 | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71548
2731207 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:57:01 | 27.11.2023 10:21:01 | 0.4 | 1 | 3381 | 1 | 32 | 2 | 241 | 0 | 0 | 0.12213 | 154.7299 | 0.033256 | 3.263 | 7.5874 | 108.7393 | 0 | 0 | 274.475
2731350 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:09:29 | 27.11.2023 11:36:10 | 0.44472 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4.3577 | 15.6115 | 9.5085 | 1.6269 | 14.0266 | 4.7882 | 0 | 0 | 49.9194
2731848 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_8971383_56357222_56357222 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:13:04 | 27.11.2023 22:05:51 | 3.8797 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.243 | 0 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0609
2730909 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1710 35-02-K01710_97494404_97494404 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 06:34:37 | 27.11.2023 08:57:57 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6749 | 0 | 0 | 3.6749
2731499 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-834 35-01-K00834_911453677_911453677 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:52:07 | 27.11.2023 13:54:20 | 1.0369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41955
2731058 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-4 K04_2056199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:49:51 | 27.11.2023 11:02:12 | 2.2058 | 0 | 370 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 138.1507 | 0 | 0 | 2592.6071 | 46.9206 | 0 | 0 | 2777.6783
2731485 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-3 45-75-M00299_C_91369519_91369519 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:43:11 | 27.11.2023 14:32:32 | 1.8225 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91485
2731339 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:04:51 | 27.11.2023 12:39:10 | 1.5719 | 0 | 22 | 30 | 207 | 8 | 66 | 2 | 0 | 0 | 13.6873 | 122.0575 | 232.2455 | 87.6502 | 104.6841 | 152.654 | 0 | 712.9786
2731316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-115 OVACIK 35-18-L00115_35-18-L00115_49093121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:36:31 | 27.11.2023 15:53:28 | 6.2825 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.2888 | 0 | 0 | 0 | 90.2857 | 0 | 0 | 185.5745
2731980 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_64086892 M06_64086892 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:18:56 | 27.11.2023 22:49:41 | 1.5125 | 1 | 472 | 24 | 95 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.33284 | 54.6354 | 23.7442 | 16.5731 | 15.0729 | 2.2541 | 0 | 0 | 112.6125
2731439 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956664720_956664720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:31:11 | 27.11.2023 19:47:15 | 8.2678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1301
2731880 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_45-83-M00403_83787748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:44:51 | 27.11.2023 19:57:05 | 1.2039 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4615
2731276 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_945640273_945640273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:19:59 | 27.11.2023 13:22:36 | 3.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26148
2731479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_911859142_911859142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:54:17 | 27.11.2023 20:49:09 | 8.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8021
2731084 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:03:08 | 27.11.2023 09:59:46 | 0.94389 | 5 | 458 | 96 | 25 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.4022 | 77.3179 | 27.628 | 4.7835 | 34.7006 | 23.6925 | 0 | 0 | 168.5247
2731525 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 NURİYE DM M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:18:50 | 27.11.2023 13:45:35 | 0.44583 | 5 | 881 | 290 | 94 | 22 | 110 | 4 | 1 | 5.5962 | 58.2376 | 510.3432 | 3.9669 | 777.6409 | 25.3951 | 438.2793 | 0.35329 | 1819.8125
2731230 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALANLAR TR-2 35-24-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039560 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:07:07 | 27.11.2023 17:35:49 | 7.4783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3899 | 0 | 82.5211 | 0 | 0 | 159.911
2731210 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_C_56359549_56359549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:57:19 | 27.11.2023 12:52:04 | 2.9125 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6798 | 0 | 0.2077 | 0 | 0 | 14.8875
2731067 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-33 45-75-M00033_945605004_945605004 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:54:10 | 27.11.2023 09:52:11 | 0.96694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17452 | 0 | 0 | 0.17452
2731731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-306 35-18-L00306_10346453 A3/1_5948982 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:24:24 | 27.11.2023 23:43:31 | 7.3186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2503
2731090 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_K 1K_5861238 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:52:12 | 27.11.2023 21:13:46 | 13.3594 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.0167 | 0 | 0 | 0 | 1126.3288 | 0 | 0 | 1204.3456
2730898 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352831 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 05:09:34 | 27.11.2023 05:42:27 | 0.54806 | 0 | 1340 | 27 | 89 | 7 | 52 | 0 | 3 | 0 | 45.06 | 328.3359 | 33.9789 | 13.6042 | 28.0739 | 0 | 0.25349 | 449.3064
2731751 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1433 35-04-K01433_35-04-K01433_2358184 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:57:14 | 27.11.2023 20:56:34 | 3.9889 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 530.2817 | 0 | 0 | 0 | 51.9267 | 0 | 19.9209 | 602.1292
2730918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_10583769 d1_5944676 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:16:28 | 27.11.2023 14:38:46 | 7.3717 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4625 | 0 | 0 | 0 | 179.5927 | 0 | 0 | 190.0552
2730919 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 21:53:03 | 27.11.2023 22:07:11 | 0.23556 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 10.2146 | 0 | 0 | 0 | 50.6672 | 0 | 0 | 60.8818
2731004 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261__72373432_72373432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:18:53 | 27.11.2023 11:41:25 | 3.3756 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0274 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 44.1807
2731937 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_C_56358290_56358290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:59:08 | 28.11.2023 00:19:14 | 4.335 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 129.2788 | 0 | 0 | 0 | 56.3008 | 0 | 0 | 185.5796
2731396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:36:26 | 27.11.2023 11:54:00 | 0.29278 | 4 | 87 | 100 | 99 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.05272 | 2.8491 | 0.53564 | 1.4505 | 3.0356 | 0.8459 | 0 | 0 | 8.7695
2731153 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_A_65507630_65507630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:04:35 | 27.11.2023 11:58:53 | 2.905 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5174 | 0 | 5.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6195
2731694 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_G_56397997_56397997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:55:57 | 27.11.2023 17:30:19 | 1.5728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.891 | 0 | 0 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 20.029
2731651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2826 35-02-M02826_99737701_99737701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:12:22 | 27.11.2023 18:35:50 | 3.3911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2959
2731253 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-26-M00055_35-26-M00055_83027123 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:03:54 | 27.11.2023 19:18:22 | 9.2411 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 578.8203 | 0 | 0 | 0 | 94.9776 | 0 | 0 | 673.7979
2731402 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_65314110 M28_65314110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:35:01 | 27.11.2023 15:41:04 | 4.1008 | 0 | 612 | 0 | 3 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 270.917 | 0 | 2.0502 | 54.913 | 251.3646 | 0 | 0 | 579.2448
2731943 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_A_56367114_56367114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:12:15 | 27.11.2023 21:38:40 | 1.4403 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.3273 | 0 | 0 | 0 | 2.3145 | 0 | 0 | 81.6418
2731127 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-9 35-17-M00009_DAĞITIM TRAFO TR-9 M03_66378174 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:18:11 | 27.11.2023 11:22:42 | 2.0753 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.5139 | 0 | 0 | 0 | 8.9143 | 0 | 0 | 104.4283
2731459 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR-3 (NARLI MAHALLESİ) 45-73-M01108_945688564_945688564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:18:28 | 27.11.2023 17:41:33 | 5.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71052
2731837 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_B_91326874_91326874 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:04:30 | 27.11.2023 19:28:37 | 1.4019 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.3347 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 0 | 0 | 53.8683
2730818 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_B_90938439_90938439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:17:14 | 27.11.2023 10:15:30 | 9.9711 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4259
2731087 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_C C1_5917394 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:50:50 | 27.11.2023 11:59:27 | 4.1436 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.5557 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 215.9557
2731336 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 11:03:21 | 27.11.2023 12:35:15 | 1.5317 | 0 | 775 | 0 | 7 | 1 | 94 | 0 | 1 | 0 | 106.193 | 0 | 0.43882 | 7.026 | 80.7797 | 0 | 0 | 194.4375
2731668 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_912764522_912764522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:32:21 | 27.11.2023 19:45:59 | 4.2272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8145 | 0 | 0 | 0 | 2.0598 | 0 | 0 | 6.8744
2730986 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3743 35-01-K03743_A A1b_5869238 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:10:52 | 28.11.2023 02:41:52 | 18.5167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 129.1495 | 0 | 0 | 0 | 722.1556 | 0 | 0 | 851.3051
2731590 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:51:10 | 27.11.2023 17:46:19 | 3.9192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.8171 | 0 | 0 | 0 | 75.77 | 0 | 0 | 93.587
2731424 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_K K3_5839502 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:42:18 | 27.11.2023 20:59:30 | 9.2867 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7462 | 0 | 0 | 0 | 25.4289 | 0 | 0 | 48.1751
2731092 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-140 35-26-M00140_11827934 B1B_5901387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:34:00 | 27.11.2023 10:42:30 | 2.1417 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30.0475 | 0 | 0 | 0 | 89.2559 | 0 | 0 | 119.3034
2731802 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4759 35-01-K04759_911438309_911438309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:19:07 | 28.11.2023 00:59:26 | 8.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90994
2731782 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134238 M06_53134238 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:17:36 | 27.11.2023 21:00:53 | 3.7214 | 0 | 200 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.6556 | 0 | 28.7637 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 88.2491
2731610 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2438 35-01-K02438_912407526_912407526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:30:19 | 27.11.2023 21:48:04 | 7.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2137
2730969 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956646028_956646028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:10:58 | 27.11.2023 09:55:39 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731633 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95001311981_95001311981 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:01:19 | 27.11.2023 17:59:28 | 2.9692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3379
2731653 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_949168691_949168691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:18:06 | 27.11.2023 18:34:30 | 3.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60809 | 0 | 0 | 0.60809
2731739 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_945524196_945524196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:29:18 | 27.11.2023 19:25:02 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2731298 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_D_56404347_56404347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:36:55 | 27.11.2023 14:16:45 | 3.6639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.316
2730863 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2346 35-03-M02346_910967307_910967307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:54:21 | 27.11.2023 09:57:11 | 7.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9247
2731006 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:19:12 | 27.11.2023 13:50:22 | 5.5194 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5088 | 41.8113 | 3.0387 | 0 | 744.448 | 0 | 0 | 0 | 793.8068
2731404 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-4/TR-5-1 M04_72401112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:44:41 | 27.11.2023 16:06:27 | 4.3628 | 0 | 272 | 0 | 7 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 232.7435 | 0 | 0 | 577.6538 | 443.3768 | 0 | 0 | 1253.7741
2731155 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_56368292_56368292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:34:40 | 27.11.2023 15:03:42 | 5.4839 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6012 | 0 | 46.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2658
2731845 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136479 M06_53136479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:46:02 | 27.11.2023 19:43:50 | 1.9633 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15.5662 | 18.818 | 24.6023 | 2.2291 | 2.5622 | 2.9011 | 0 | 0 | 66.679
2731530 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953257509_953257509 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:18:47 | 27.11.2023 14:28:21 | 1.1594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0.44154 | 0 | 0 | 2.044
2730866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2310274 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:09:25 | 27.11.2023 03:23:33 | 0.23556 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 136.6685 | 0 | 0 | 0 | 15.6452 | 0 | 0 | 152.3138
2730820 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:04:32 | 27.11.2023 00:55:02 | 0.84167 | 3 | 593 | 6 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.41503 | 61.9834 | 1.4166 | 2.2741 | 0 | 6.7938 | 0 | 0 | 72.8829
2731484 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_95002602766_95002602766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:40:31 | 27.11.2023 17:06:09 | 4.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3937 | 0 | 0 | 6.3937
2731839 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_A_56363844_56363844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:07:36 | 27.11.2023 18:59:24 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2764
2730913 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_35-22-M00234_2350448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:42:01 | 27.11.2023 10:43:14 | 1.0203 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.5438 | 0 | 0.28354 | 0 | 18.7231 | 0 | 0 | 44.5504
2730843 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_35-23-M00259_2348506 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:04:39 | 27.11.2023 04:36:04 | 3.5236 | 0 | 246 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 181.0941 | 0 | 6.9229 | 0 | 15.4486 | 0 | 0 | 203.4656
2731361 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-1 35-22-M00139__91184883_91184883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:40:00 | 27.11.2023 11:40:26 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2983 | 0 | 16.4463 | 73.7446
2730883 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1386 35-01-K01386_910816586_910816586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:06:49 | 27.11.2023 06:30:05 | 2.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20704 | 0 | 0 | 0 | 1.3985 | 0 | 0 | 1.6055
2730989 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3683 35-01-K03683_E 1E_5873987 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:32:37 | 28.11.2023 22:42:16 | 39.1608 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 485.6324 | 0 | 0 | 0 | 2631.5107 | 0 | 0 | 3117.1431
2731321 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911892923_911892923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:41:07 | 27.11.2023 16:21:59 | 5.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3003 | 0 | 0 | 3.3003
2731570 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_955192728_955192728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:05:19 | 27.11.2023 18:00:34 | 3.9208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149
2731384 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:26:54 | 27.11.2023 11:47:03 | 0.33583 | 7 | 571 | 75 | 131 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.39375 | 35.4543 | 1.036 | 1.528 | 4.2537 | 26.8285 | 0 | 0 | 69.4941
2731716 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ARİF KAYAALP VE ARK.ÖZEL TR 45-71-M01227Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096258 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 16:11:21 | 27.11.2023 23:15:54 | 7.0758 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5785
2731630 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_AN GIDA M01_2067937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:56:16 | 27.11.2023 17:04:24 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.6183 | 0 | 615.6183
2731135 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1088 35-04-K01088_B K1088B1B_5810313 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:10:38 | 27.11.2023 10:07:01 | 0.93972 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.257 | 0 | 0 | 0 | 0.34158 | 0 | 0 | 19.5986
2731968 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/16 35-27-M00858_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073178 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 20:57:07 | 27.11.2023 23:49:40 | 2.8758 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 155.5195 | 0 | 0 | 0 | 9.3781 | 0 | 0 | 164.8976
2731281 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72218961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:19:13 | 27.11.2023 16:23:51 | 6.0772 | 0 | 184 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 503.4156 | 0 | 3.9794 | 0 | 174.2663 | 0 | 0 | 681.6613
2731756 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 17:03:24 | 27.11.2023 18:18:58 | 1.2594 | 0 | 1 | 20 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 | 45.5696 | 30.594 | 7.4976 | 0 | 0 | 0 | 83.9384
2731072 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-102 45-78-L00102_49354986_56404052_56404052 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 09:02:13 | 27.11.2023 10:27:55 | 1.4283 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.1236 | 0 | 0 | 0 | 16.9299 | 0 | 0 | 48.0535
2730923 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ADEM AS SULAMA GRUBU 35-29-L00471_35-29-L00471_2373700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:20:34 | 27.11.2023 10:24:32 | 3.0661 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2399 | 0 | 87.133 | 0 | 3.4746 | 0 | 0 | 98.8475
2731095 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_HatBaşıAyırıcı_80660881 M01_80660881 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:11:51 | 27.11.2023 12:08:50 | 2.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.3148 | 0 | 376.3148
2730860 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-36 35-18-L00036_35-18-L00036_49905104 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 02:37:01 | 27.11.2023 03:07:39 | 0.51056 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0284 | 0 | 0.070859 | 0 | 1.3575 | 0 | 0 | 4.4567
2731593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-14-L00259_95000083609_95000083609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:14:11 | 27.11.2023 15:04:46 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94911
2731158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-39 35-15-L01056_B_56362249_56362249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:35:47 | 27.11.2023 18:17:36 | 8.6969 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1818 | 0 | 12.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8749
2731009 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-8 35-26-M00898__72372970_72372970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:22:50 | 27.11.2023 10:39:59 | 2.2858 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 7.6976 | 0 | 0 | 8.8996
2731055 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-7 45-78-L00207__60983954_60983954 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:50:19 | 27.11.2023 09:52:11 | 1.0311 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.544 | 0 | 0 | 0 | 4.2224 | 0 | 0 | 15.7664
2731934 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_95001287228_95001287228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 19:52:54 | 27.11.2023 21:36:28 | 1.7261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.699
2731247 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4310 35-07-K04310_K-1611 K04_48272009 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 10:17:21 | 27.11.2023 15:53:02 | 5.5947 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1394.7511 | 0 | 0 | 0 | 309.6898 | 0 | 0 | 1704.441
2731410 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_99934614_99934614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:33:42 | 27.11.2023 14:52:41 | 3.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1548 | 0 | 0 | 108.1548
2731911 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_A_56392173_56392173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:17:28 | 27.11.2023 23:42:47 | 5.4219 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6255
2731078 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-22-M00010_95002733003_95002733003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:57:36 | 27.11.2023 18:27:13 | 9.4936 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7216
2731224 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-2 35-31-L00211_B_91201369_91201369 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 10:02:31 | 27.11.2023 12:25:49 | 2.3883 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9374 | 0 | 0 | 0 | 3.6866 | 0 | 0 | 10.624
2731101 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_35-16-M00015_2357625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:09:11 | 27.11.2023 12:25:51 | 3.2778 | 0 | 138 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.3999 | 0 | 1.7834 | 0 | 58.6621 | 0 | 0 | 132.8454
2730892 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-277 35-04-K00277_912722605_912722605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 04:42:55 | 27.11.2023 09:41:53 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7506 | 0 | 0 | 6.7506
2731888 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4370 35-03-K04370_910223721_910223721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:04:34 | 27.11.2023 20:43:08 | 2.6428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83186
2731124 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_KOYUNELİ M04_72049231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:18:21 | 27.11.2023 11:43:23 | 2.4172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.8322 | 0 | 0 | 10.443 | 9.4561 | 0 | 0 | 64.7313
2730869 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-16 K40_2314409 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 03:13:36 | 27.11.2023 03:25:52 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1247 | 0 | 0 | 0 | 35.1247
2731416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 11:51:14 | 27.11.2023 13:21:43 | 1.5081 | 0 | 9 | 0 | 116 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.28371 | 0 | 7.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4012
2731619 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569__79769343_79769343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 14:40:41 | 27.11.2023 19:01:17 | 4.3433 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 133.1653 | 0 | 0 | 0 | 8.7482 | 0 | 0 | 141.9135
2730932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 07:33:45 | 27.11.2023 07:49:24 | 0.26083 | 0 | 195 | 2 | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.8561 | 2.2032 | 2.4284 | 4.1224 | 4.0149 | 0 | 0 | 17.6249
2731968 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_DM-2/13 M02_61239187 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 23:49:41 | 28.11.2023 02:23:32 | 2.5642 | 0 | 552 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 240.469 | 0 | 0 | 0 | 88.588 | 0 | 32.9059 | 361.963
2731665 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_GÜNDOĞDU UĞURLU M02_72226019 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:29:29 | 27.11.2023 15:57:32 | 0.4675 | 7 | 305 | 36 | 133 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.62997 | 13.6775 | 76.2316 | 44.071 | 28.1617 | 5.3308 | 73.9291 | 0 | 242.0318
2730978 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207426 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2023 08:18:42 | 27.11.2023 08:40:39 | 0.36583 | 0 | 6015 | 0 | 21 | 3 | 431 | 0 | 2 | 0 | 475.1798 | 0 | 1.0826 | 42.841 | 152.6231 | 0 | 72.7045 | 744.431
2731184 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_AVDAN TR-5 M09_72194965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 09:50:21 | 27.11.2023 10:22:28 | 0.53528 | 1 | 1606 | 6 | 29 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0.10316 | 130.0183 | 0.91023 | 13.4192 | 0 | 63.3326 | 39.642 | 0 | 247.4254
2731473 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-34 35-30-L00034_A_56397973_56397973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 12:28:34 | 27.11.2023 15:17:52 | 2.8217 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 4.087 | 0 | 0 | 5.864
2731874 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_D_92412105_92412105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:34:40 | 27.11.2023 19:46:11 | 1.1919 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.9633 | 0 | 0 | 0 | 2.3578 | 0 | 0 | 54.321
2731161 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-372 35-18-L00372_49992244_56352500_56352500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:37:37 | 27.11.2023 18:26:41 | 9.8178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3728
2730832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESİNDERE TR-4 45-78-L00474_953302579_953302579 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 00:49:29 | 27.11.2023 03:04:01 | 2.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16626
2731851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KOYUNELİ TR1 35-16-M00035__90092080_90092080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 18:14:48 | 28.11.2023 00:18:51 | 6.0675 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.3828 | 0 | 0 | 0 | 14.3852 | 0 | 0 | 49.768
2731539 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE SULAMA TR 45-71-M01392__77066227_77066227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 13:32:30 | 27.11.2023 22:19:53 | 8.7897 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8288 | 0 | 3.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6799
2731682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-120 OVACIK 35-18-L00120_9631383_56353977_56353977 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.11.2023 15:44:56 | 27.11.2023 17:50:08 | 2.0867 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9135
2730975 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_A_91438759_91438759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 08:15:54 | 27.11.2023 10:51:29 | 2.5931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50899
2730849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2023 01:30:17 | 27.11.2023 02:08:22 | 0.63472 | 5 | 1002 | 107 | 330 | 15 | 111 | 1 | 0 | 0.29666 | 76.3193 | 41.5316 | 18.6082 | 22.5953 | 12.9725 | 6.9289 | 0 | 179.2525
2733044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:49:31 | 28.11.2023 19:24:24 | 0.58139 | 0 | 487 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.168 | 352.109 | 0 | 0.068596 | 4.6487 | 0 | 0 | 382.9942
2733290 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_45-71-M01473_2371344 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:46:34 | 29.11.2023 00:11:48 | 2.4206 | 0 | 155 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 61.2883 | 0 | 0.9282 | 0 | 35.6623 | 0 | 0 | 97.8788
2732457 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_95000126873_95000126873 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 11:10:43 | 28.11.2023 12:41:35 | 1.5144 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4078 | 0 | 0 | 0 | 3.9999 | 0 | 0 | 6.4078
2732165 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:02:34 | 28.11.2023 09:57:21 | 1.9131 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36401 | 0 | 11.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6978
2732706 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-575 35-01-K00575_35-01-K00575_42445274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:24:11 | 28.11.2023 14:54:09 | 0.49944 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 20.1032 | 0 | 0 | 0 | 175.9491 | 0 | 0 | 196.0522
2732918 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110__91063280_91063280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:14:09 | 28.11.2023 19:19:47 | 2.0939 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9926 | 0 | 0 | 0 | 3.0715 | 0 | 0 | 7.0641
2732205 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4486 35-01-K04486_912109006_912109006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:28:42 | 28.11.2023 15:53:15 | 7.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 4.1216 | 0 | 0 | 8.7146
2732726 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_76840972_76840972 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:46:25 | 28.11.2023 19:03:29 | 4.2844 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8555 | 0 | 3.5974 | 0 | 1.0761 | 0 | 0 | 13.529
2733204 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2045899 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:42:47 | 28.11.2023 20:55:01 | 0.20389 | 0 | 2662 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 145.9109 | 0 | 0 | 0.45804 | 13.3176 | 0 | 0 | 159.6866
2732397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108084 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:32:15 | 28.11.2023 12:12:21 | 1.6683 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8248
2732228 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910747849_910747849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:34:55 | 28.11.2023 12:20:17 | 3.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3395 | 0 | 0 | 37.3395
2733373 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:52:39 | 28.11.2023 23:00:00 | 0.1225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.091374 | 0 | 0 | 0.66589 | 0.50929 | 0 | 0 | 1.2666
2732248 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3558 35-02-K03558_35-02-K03558_2357396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:09:59 | 28.11.2023 10:18:23 | 1.14 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117.9717 | 0 | 0 | 0 | 78.3213 | 0 | 0 | 196.293
2732875 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-337 35-07-K00337_D_56383021_56383021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:53:36 | 28.11.2023 17:07:11 | 0.22639 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.9785 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 0 | 0 | 25.0396
2733230 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22 45-71-M01177_953242675_953242675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:59:24 | 28.11.2023 22:38:46 | 1.6561 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2726
2732440 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4625 35-03-K04625_35-03-K04625_41922103 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:49:22 | 28.11.2023 11:22:55 | 0.55917 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 78.4272 | 0 | 0 | 0 | 43.4207 | 0 | 0 | 121.8479
2732832 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:14:48 | 28.11.2023 16:23:28 | 0.14444 | 1 | 41 | 21 | 276 | 13 | 66 | 3 | 0 | 0.013387 | 2.3131 | 3.1618 | 8.5297 | 66.3058 | 3.5128 | 20.7022 | 0 | 104.5388
2733024 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_B_56353498_56353498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:54:04 | 28.11.2023 20:22:51 | 2.4797 | 0 | 15 | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3261 | 0 | 34.074 | 0 | 10.7401 | 0 | 0 | 50.1403
2732360 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2495 35-02-K02495_95001261694_95001261694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:09:22 | 28.11.2023 11:04:04 | 0.91167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35387
2732675 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1611 35-02-M01611_M-1433 M04_2054556 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 14:27:04 | 28.11.2023 15:32:08 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2038 | 73.6166 | 5627.2186 | 0 | 5899.039
2732074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_ M05_60777385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 00:59:13 | 28.11.2023 01:46:51 | 0.79389 | 6 | 584 | 5 | 8 | 20 | 63 | 7 | 0 | 0.91159 | 71.6181 | 10.1585 | 2.2547 | 89.7932 | 27.7024 | 560.506 | 0 | 762.9446
2733239 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53132890 M08_53132890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:08:44 | 28.11.2023 21:45:04 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6464 | 0 | 17.7655 | 0 | 25.4119
2732884 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_A_56365477_56365477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:53:46 | 28.11.2023 17:43:52 | 0.835 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.0561 | 0 | 0 | 0 | 6.9611 | 0 | 0 | 54.0172
2732552 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-218 35-01-K00218_912657181_912657181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:40:31 | 29.11.2023 05:12:29 | 19.5328 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 245.3537 | 0 | 0 | 0 | 329.5363 | 0 | 0 | 574.89
2732861 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_89227677 M08_89227677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:39:10 | 28.11.2023 17:43:42 | 1.0756 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1761 | 0 | 0.097352 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 4.2813
2732838 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-132 35-01-K00132_910795948_910795948 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:58:11 | 28.11.2023 20:52:28 | 4.9047 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6909 | 0 | 0 | 0 | 52.6375 | 0 | 0 | 68.3283
2732174 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-417 35-02-M00417_962686677_962686677 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:11:27 | 28.11.2023 09:37:47 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6674 | 0 | 0 | 15.6674
2732151 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_P 2P_5869638 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:49:15 | 28.11.2023 15:46:55 | 7.9611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.1431 | 0 | 0 | 0 | 306.8131 | 0 | 0 | 394.9562
2732546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 12:25:23 | 28.11.2023 17:39:52 | 5.2414 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 35.4176 | 31.5696 | 398.985 | 668.4809 | 155.9119 | 191.3449 | 0 | 0 | 1481.7098
2732615 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_G 1G_5856314 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 10:46:56 | 29.11.2023 06:51:37 | 20.0781 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 93.2924 | 0 | 0 | 0 | 701.8995 | 0 | 0 | 795.1919
2733385 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-69 35-28-L00069_953375482_953375482 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:59:49 | 29.11.2023 00:56:13 | 1.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37631
2732320 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-49 35-01-K00049_911577313_911577313 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 08:48:28 | 28.11.2023 13:27:55 | 4.6575 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.3583 | 0 | 0 | 0 | 165.555 | 0 | 0 | 184.9134
2732114 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_911097899_911097899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 06:10:12 | 28.11.2023 07:07:34 | 0.95611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83508
2732801 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/5 35-29-L00024_35-29-L00024_2372121 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:50:33 | 28.11.2023 16:43:33 | 0.88333 | 0 | 270 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2442 | 0 | 0.32761 | 0 | 21.4897 | 0 | 0 | 56.0615
2732901 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912886351_912886351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:04:20 | 29.11.2023 03:29:11 | 10.4142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6281 | 0 | 0 | 0 | 136.3452 | 0 | 0 | 148.9733
2732755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:05:01 | 28.11.2023 16:01:42 | 5.9447 | 1 | 101 | 11 | 155 | 2 | 72 | 3 | 1 | 7.027 | 135.7842 | 210.5178 | 444.1474 | 296.8456 | 200.6572 | 1183.6235 | 10.0553 | 2488.6579
2732821 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_A_56357324_56357324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:59:51 | 28.11.2023 23:00:22 | 7.0086 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 93.5404 | 0 | 0 | 0 | 35.1731 | 0 | 0 | 128.7135
2732157 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_910787909_910787909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:58:32 | 28.11.2023 21:39:32 | 13.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0118 | 0 | 0 | 201.0118
2732466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72357046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 10:41:58 | 28.11.2023 15:45:22 | 5.0567 | 19 | 2438 | 82 | 171 | 29 | 255 | 4 | 2 | 82.891 | 1755.2696 | 344.8863 | 231.6992 | 995.6625 | 1508.9316 | 1673.0896 | 35.2463 | 6627.6761
2733631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-140 35-16-L00140_D_56397818_56397818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:05:34 | 29.11.2023 10:45:50 | 13.6711 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5684
2733133 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911691747_911691747 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:52:51 | 29.11.2023 01:21:09 | 5.4717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6195
2732841 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_A_60983100_60983100 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:59:41 | 28.11.2023 19:33:35 | 3.565 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.745 | 0 | 0 | 0 | 14.1295 | 0 | 0 | 86.8745
2732300 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_SARUHANLI TR-7 M04_72202979 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:42:16 | 28.11.2023 14:15:14 | 4.5494 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.3205 | 0 | 0 | 0 | 7.0323 | 0 | 0 | 34.3528
2733362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:38:50 | 28.11.2023 22:47:18 | 0.14111 | 4 | 2166 | 25 | 20 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0.096496 | 24.0125 | 1.4447 | 0.48006 | 11.2566 | 5.5628 | 0 | 0 | 42.8532
2733113 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_A_56399844_56399844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:39:52 | 29.11.2023 00:58:40 | 5.3133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.85003 | 0 | 0 | 3.8736
2732984 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-257 35-09-M00257_A_91082451_91082451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:00:56 | 28.11.2023 20:15:08 | 2.2367 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.5567 | 0 | 0 | 0 | 15.1159 | 0 | 0 | 63.6726
2733170 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:21:18 | 28.11.2023 20:52:20 | 0.51722 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.8882 | 17.1779 | 26.8505 | 5.084 | 6.7673 | 0 | 0 | 60.768
2733176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:24:53 | 28.11.2023 21:47:00 | 1.3686 | 16 | 52 | 17 | 21 | 44 | 21 | 8 | 0 | 20.5208 | 34.9905 | 15.9996 | 4.1742 | 425.0777 | 30.8671 | 798.4345 | 0 | 1330.0645
2732237 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:02:05 | 28.11.2023 09:22:49 | 0.34556 | 8 | 1092 | 25 | 388 | 12 | 216 | 3 | 0 | 0.96833 | 68.5643 | 3.1251 | 32.2727 | 26.5409 | 47.6487 | 115.7966 | 0 | 294.9166
2732526 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_913646874_913646874 | Sel | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:35:40 | 28.11.2023 14:30:48 | 4.9189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0696 | 0 | 0 | 0 | 32.0258 | 0 | 0 | 46.0954
2732858 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_35-16-M00082_2360631 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:05:40 | 28.11.2023 22:53:39 | 6.7997 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 2.5398 | 0 | 0 | 47.9198
2733359 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_HatBaşıAyırıcı_53138248 L04_53138248 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:32:03 | 29.11.2023 02:09:12 | 3.6192 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4276 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 17.5358
2733405 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/47 45-71-M00149_B_91433430_91433430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 23:04:37 | 29.11.2023 03:23:32 | 4.3153 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.8324 | 0 | 0 | 0 | 61.0285 | 0 | 0 | 98.8609
2733382 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:58:11 | 28.11.2023 23:34:45 | 0.60944 | 0 | 150 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.8837 | 0 | 0 | 0.035665 | 4.2192 | 0 | 0 | 19.1385
2732864 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_100775875 M05_100775875 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:23:41 | 28.11.2023 18:19:27 | 1.9294 | 1 | 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.44127 | 5.0025 | 2.0495 | 0 | 8.049 | 0 | 0 | 0 | 15.5422
2733090 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_B_56376252_56376252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:07:32 | 29.11.2023 01:05:46 | 5.9706 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.6299 | 0 | 2.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1278
2732758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1452 35-01-K01452_913250426_913250426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:08:18 | 28.11.2023 17:23:36 | 2.255 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3777 | 0 | 0 | 0 | 7.0736 | 0 | 0 | 12.4513
2732257 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-339 35-02-K00339_98947194_98947194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:10:02 | 28.11.2023 10:33:59 | 1.3992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754
2732363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3525 35-01-K03525_911751349_911751349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 09:09:57 | 28.11.2023 13:48:10 | 4.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88171
2733342 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 22:21:14 | 28.11.2023 22:45:00 | 0.39611 | 5 | 773 | 24 | 13 | 34 | 57 | 0 | 0 | 2.6051 | 62.2405 | 11.2277 | 1.3144 | 181.0256 | 14.1082 | 0 | 0 | 272.5215
2733296 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 21:51:46 | 28.11.2023 21:57:00 | 0.087222 | 4 | 1489 | 12 | 9 | 21 | 89 | 1 | 0 | 0.099795 | 13.9448 | 2.4157 | 0 | 15.1361 | 5.3325 | 3.2283 | 0 | 40.1572
2732254 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-13-L00081_A_91048178_91048178 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2023 09:15:07 | 28.11.2023 15:26:41 | 6.1928 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.9472 | 0 | 0 | 0 | 13.096 | 0 | 0 | 57.0432
2733153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 20:10:47 | 28.11.2023 20:25:16 | 0.24139 | 1 | 2701 | 0 | 40 | 20 | 642 | 12 | 15 | 1.6637 | 158.3686 | 0 | 5.0002 | 34.6396 | 167.1475 | 140.5833 | 65.7654 | 573.1684
2732944 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2900 35-03-M02900_35-03-M02900_73146870 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:44:11 | 28.11.2023 20:20:07 | 2.5989 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8044 | 0 | 0 | 0 | 44.0746 | 0 | 0 | 57.879
2733010 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 17:44:56 | 28.11.2023 22:29:10 | 4.7372 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 352.2866 | 0 | 0 | 0 | 129.028 | 0 | 0 | 481.3145
2732844 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA ARAPLAR 45-81-M00159_A_91371308_91371308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 16:24:41 | 28.11.2023 18:47:50 | 2.3858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7097
2732987 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-26/M-28/DERYA SİTESİ M02_72070682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:00:56 | 28.11.2023 21:04:23 | 3.0575 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81.3788 | 0 | 0.058898 | 0 | 51.3685 | 0 | 0 | 132.8062
2732818 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_7002663_56389472_56389472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:58:01 | 29.11.2023 01:35:49 | 9.63 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.368
2732154 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1534 35-01-K01534_910995629_910995629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 07:56:20 | 28.11.2023 12:51:33 | 4.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2282 | 0 | 0 | 0 | 155.202 | 0 | 0 | 158.4302
2733087 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 19:05:43 | 28.11.2023 21:25:36 | 2.3314 | 19 | 4160 | 107 | 167 | 59 | 375 | 5 | 1 | 12.9342 | 1503.4974 | 238.9681 | 101.6865 | 1348.1625 | 396.693 | 513.2211 | 131.6304 | 4246.7932
2733030 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2735 35-02-M02735_35-02-M02735_79552616 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2023 18:12:12 | 28.11.2023 22:37:36 | 4.4233 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 291.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.80672 | 0 | 0 | 292.0036
2732675 | 3 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2311487 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2023 15:32:08 | 28.11.2023 18:44:12 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.2145 | 27.2783 | 870.2386 | 0 | 1430.7314
2711868 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955326948_955326948 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:18:51 | 08.11.2023 17:44:59 | 4.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6517 | 0 | 0 | 3.6517
2711542 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_TR-13 TR-14 M02_79675671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:37:29 | 08.11.2023 07:57:29 | 0.33333 | 0 | 49 | 0 | 41 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.4327 | 0 | 2.8585 | 1.1089 | 2.8053 | 0 | 0 | 10.2053
2711519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 03:59:34 | 08.11.2023 04:11:06 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7955 | 0 | 11.191 | 0 | 15.9865
2711937 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2038 35-07-M02038_D D3_61161384 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:37:45 | 08.11.2023 21:30:41 | 6.8822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.444 | 0 | 0 | 0 | 1.9679 | 0 | 0 | 43.4119
2712037 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖYÜ TR-5 35-13-L00415_946419880_946419880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:09:02 | 08.11.2023 18:16:50 | 1.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35303
2712100 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:48:51 | 08.11.2023 19:09:10 | 0.33861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70777
2711705 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-873 35-01-K00873_C C3_5900315 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:09:52 | 08.11.2023 11:09:43 | 0.9975 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9014
2712120 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_45-71-M01541_2366432 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:15:49 | 08.11.2023 19:46:37 | 0.51333 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1578 | 0 | 4.4302 | 0 | 0.94502 | 0 | 0 | 12.533
2711599 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:04:13 | 08.11.2023 09:09:01 | 0.080095 | 1 | 52 | 8 | 0 | 21 | 27 | 2 | 6 | 0.048363 | 0.93473 | 4.068 | 0 | 35.8572 | 4.7453 | 19.8013 | 1.9413 | 67.3961
2711785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_95002692454_95002692454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:29:18 | 08.11.2023 13:08:38 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.27 | 41.27
2711642 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3302 (YATIRIM REZERVE) 35-07-M03302_A_56374334_56374334 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:24:32 | 08.11.2023 17:36:08 | 8.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9296 | 0 | 0 | 88.9296
2711579 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:36:39 | 08.11.2023 09:26:19 | 0.82778 | 7 | 1225 | 116 | 68 | 21 | 69 | 2 | 0 | 1.013 | 161.0732 | 74.7735 | 77.938 | 156.9897 | 28.5195 | 76.9041 | 0 | 577.211
2712020 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:47:19 | 08.11.2023 18:28:36 | 1.6881 | 0 | 820 | 0 | 61 | 2 | 153 | 1 | 1 | 0 | 221.9201 | 0 | 14.6569 | 191.6723 | 199.0862 | 269.3348 | 34.161 | 930.8314
2711661 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:33:54 | 08.11.2023 14:57:11 | 0.38806 | 6 | 413 | 50 | 42 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.58131 | 17.8762 | 83.2396 | 11.7527 | 14.4684 | 2.8169 | 0 | 0 | 130.7351
2711771 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:10:25 | 08.11.2023 11:28:55 | 0.30833 | 0 | 447 | 17 | 249 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.4669 | 1.2415 | 6.2589 | 8.6907 | 7.7739 | 0 | 0 | 31.432
2711536 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-873 35-01-K00873_C C1_5903403 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:05:51 | 08.11.2023 08:59:49 | 1.8994 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.7735 | 0 | 0 | 0 | 4.3618 | 0 | 0 | 61.1353
2711516 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-A M05_2122068 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 03:01:53 | 08.11.2023 03:16:49 | 0.24889 | 5 | 26221 | 194 | 3740 | 181 | 5210 | 16 | 17 | 0.58294 | 884.5413 | 143.6364 | 306.0169 | 310.8258 | 511.5537 | 234.6595 | 32.9308 | 2424.7473
2711848 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911340588_911340588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:37:11 | 08.11.2023 14:14:41 | 1.625 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7448
2711871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:25:49 | 08.11.2023 13:27:19 | 0.025 | 0 | 1111 | 2 | 20 | 36 | 94 | 2 | 0 | 0 | 2.4598 | 0.060555 | 0.11002 | 1.8253 | 1.1702 | 11.4418 | 0 | 17.0677
2711539 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-1 M18_2308550 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 07:28:11 | 08.11.2023 07:48:49 | 0.34389 | 100 | 14087 | 9 | 309 | 50 | 1853 | 0 | 1 | 21.5773 | 867.2912 | 14.1344 | 15.719 | 341.4597 | 600.1659 | 0 | 0 | 1860.3476
2711662 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-45 35-26-M00045_A_91178852_91178852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:46:42 | 08.11.2023 10:36:18 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 0 | 0 | 6.3734
2711748 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_955195361_955195361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:47:51 | 08.11.2023 13:27:59 | 2.6689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711702 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-16 45-77-L00016_TR-17 L03_2107662 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:12:03 | 08.11.2023 16:35:50 | 6.3964 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1329.8416 | 0 | 0 | 0 | 170.8984 | 0 | 0 | 1500.74
2711854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950439824_950439824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:57:41 | 08.11.2023 21:31:53 | 8.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069
2711645 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-11 K31_2310504 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:30:32 | 08.11.2023 14:14:13 | 4.7281 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2137.2795 | 0 | 0 | 0 | 682.4638 | 0 | 0 | 2819.7433
2711576 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452961_950452961 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:35:26 | 08.11.2023 17:45:27 | 9.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7021 | 0 | 0 | 6.7021
2711768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/15 45-71-M00322_A_56397184_56397184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:55:49 | 08.11.2023 13:42:35 | 2.7794 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3643 | 0 | 0 | 0 | 21.9747 | 0 | 0 | 56.339
2711619 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_DUMANLAR M08_2321588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:09:09 | 08.11.2023 09:27:53 | 0.31222 | 7 | 1596 | 10 | 75 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0.43226 | 54.7448 | 5.1374 | 0.74289 | 3.0872 | 12.192 | 0 | 0 | 76.3365
2711725 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1020 35-01-K01020_D 1D_5919465 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:30:00 | 08.11.2023 19:51:37 | 11.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.0923 | 0 | 0 | 389.0923
2711831 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:32:33 | 08.11.2023 13:28:19 | 1.9294 | 2 | 377 | 8 | 13 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0.36404 | 121.3458 | 62.8473 | 3.3793 | 93.7115 | 25.5062 | 42.0883 | 0 | 349.2426
2712123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 45-71-M00010_953198509_953198509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:17:44 | 08.11.2023 22:34:32 | 3.28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9142 | 0 | 0 | 0 | 8.5161 | 0 | 0 | 14.4303
2711582 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | SARIPINAR KÖK 45-73-M01357_ALAÇATI M04_95477818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:39:49 | 08.11.2023 08:40:23 | 0.0094444 | 0 | 176 | 1 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.21169 | 0.031822 | 0.04109 | 0 | 0.28611 | 0 | 0 | 0.5707
2711966 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-315 35-02-M00315_T T11B_5821880 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:23:02 | 08.11.2023 17:48:28 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0679 | 0 | 0 | 39.0679
2712106 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_912421838_912421838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:54:47 | 08.11.2023 21:05:59 | 2.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74619
2711588 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-7 45-83-M00550_TR-9 M02_72145618 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:45:15 | 08.11.2023 10:21:09 | 1.5983 | 3 | 555 | 104 | 66 | 6 | 75 | 1 | 1 | 0.31264 | 133.4502 | 32.0946 | 13.2284 | 0.38954 | 68.1729 | 172.9544 | 0.41241 | 421.0152
2711920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_950439309_950439309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:19:25 | 08.11.2023 21:19:34 | 7.0025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556
2711565 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-96 35-16-L00096_C_90947244_90947244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:23:16 | 08.11.2023 09:32:52 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2245 | 0 | 0 | 17.2245
2711651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_A_90947934_90947934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:35:39 | 08.11.2023 11:03:56 | 1.4714 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2314
2711711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:20:49 | 08.11.2023 10:22:09 | 0.022222 | 1 | 144 | 39 | 85 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.0042598 | 0.49591 | 0.022058 | 0.39587 | 2.7573 | 0.21893 | 0 | 0 | 3.8943
2712043 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911340588_911340588 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:51:26 | 08.11.2023 20:32:56 | 3.6917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2467
2712146 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-192 35-01-K00192_C 1C_5867278 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:40:01 | 08.11.2023 21:48:18 | 1.1381 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.5099 | 0 | 0 | 0 | 25.204 | 0 | 0 | 48.7139
2711605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2307311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:02:24 | 08.11.2023 15:12:23 | 6.1664 | 10 | 2798 | 45 | 817 | 11 | 186 | 2 | 0 | 13.1799 | 2676.5569 | 154.3483 | 414.8714 | 617.348 | 599.2324 | 1079.9493 | 0 | 5555.4862
2711834 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:10:08 | 08.11.2023 12:16:25 | 0.10472 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.039725 | 0.14819 | 40.3985 | 28.883 | 7.5658 | 7.9738 | 0 | 0 | 85.0091
2711648 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M09_73816058 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:22:19 | 08.11.2023 10:43:49 | 1.3583 | 1 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.26421 | 10.9556 | 0 | 0 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 19.545
2711548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:08:19 | 08.11.2023 09:07:41 | 1.9894 | 2 | 93 | 75 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.74018 | 53.2734 | 69.115 | 1.0761 | 289.7824 | 10.0892 | 0 | 0 | 424.0763
2711671 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-22-M00045_35-22-M00045_2358886 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:56:59 | 08.11.2023 16:37:53 | 6.6817 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 147.0106 | 0 | 95.113 | 0 | 53.4781 | 0 | 0 | 295.6016
2711734 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3278(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03278_35-03-M03278_85484333 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:30:06 | 08.11.2023 14:41:12 | 4.185 | 0 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 901.2221 | 0 | 0 | 0 | 338.495 | 0 | 0 | 1239.7171
2712169 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 22:31:06 | 08.11.2023 23:06:49 | 0.59528 | 0 | 2104 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 249.7358 | 0 | 0.5478 | 0 | 38.2735 | 0 | 0 | 288.5572
2711777 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091596 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:16:58 | 08.11.2023 12:42:35 | 1.4269 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 30.818 | 0 | 0.31409 | 53.3684 | 39.3579 | 288.0299 | 0 | 411.8883
2712109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE SAĞLAM YAPI TR 45-71-M00215_C C2b_44453763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:08:34 | 08.11.2023 19:56:36 | 0.80056 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4505
2711963 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369574_953369574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:20:18 | 08.11.2023 18:12:44 | 2.8739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185
2711794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:06:03 | 08.11.2023 12:01:53 | 0.93056 | 0 | 1009 | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 146.6499 | 0 | 32.2382 | 0 | 68.962 | 0 | 25.9923 | 273.8424
2711608 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4607 35-02-K04607_912820892_912820892 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:01:07 | 08.11.2023 10:11:23 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.083703 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 0 | 0 | 5.337
2712049 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:21:39 | 08.11.2023 18:10:59 | 0.82222 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 1.6298 | 68.7053 | 43.698 | 13.4075 | 41.3527 | 6.789 | 327.5234 | 0 | 503.1057
2711754 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_80599677 M05_80599677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:45:10 | 08.11.2023 11:53:53 | 1.1453 | 0 | 117 | 1 | 86 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.0762 | 7.3777 | 27.3479 | 4.0698 | 34.7687 | 0 | 0 | 90.6404
2712000 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_913369722_913369722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:16:19 | 08.11.2023 19:34:17 | 3.2994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9375
2711502 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 00:59:44 | 08.11.2023 01:29:09 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2006 | 0 | 29.5922 | 0 | 41.7928
2711837 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2537 35-09-K02537_B B1_5898972 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:20:00 | 08.11.2023 13:21:19 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.184 | 0 | 0 | 9.184
2711668 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_TURAÇLAR EFES ROYAL ÖZEL-KORUKENT TATİL SİTESİ M03_72118717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:53:15 | 08.11.2023 10:22:48 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0177 | 0 | 0 | 0 | 41.0177
2711817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_A_56368597_56368597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:01:17 | 08.11.2023 14:59:43 | 2.9739 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.0096 | 0 | 4.6021 | 0 | 16.1795 | 0 | 0 | 22.7911
2711989 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:56:09 | 08.11.2023 16:09:15 | 0.21833 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.041475 | 25.5643 | 14.1409 | 1.8382 | 35.843 | 13.5939 | 0 | 0 | 91.0217
2711657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2114180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:40:59 | 08.11.2023 09:46:29 | 0.091667 | 1 | 474 | 4 | 31 | 27 | 67 | 5 | 0 | 0.01813 | 8.6186 | 2.3298 | 1.2961 | 55.9884 | 5.1659 | 139.408 | 0 | 212.8248
2711843 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_ H_84041601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:32:19 | 08.11.2023 13:47:59 | 1.2611 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5938 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 39.1717
2711889 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:46:53 | 08.11.2023 15:53:49 | 2.1156 | 0 | 289 | 11 | 31 | 14 | 66 | 3 | 0 | 0 | 157.4743 | 201.3525 | 26.0296 | 162.9962 | 148.5233 | 1217.1529 | 0 | 1913.5288
2712052 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:26:39 | 08.11.2023 17:59:23 | 0.54556 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 63 | 2 | 1 | 0 | 39.0305 | 0 | 20.211 | 63.8287 | 28.5724 | 48.2972 | 11.2999 | 211.2396
2711511 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-7 35-24-L00007_955218567_955218567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 02:07:27 | 08.11.2023 03:20:45 | 1.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 0 | 0 | 3.9203
2712095 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4248 35-02-K04248_910205008_910205008 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:35:41 | 08.11.2023 19:43:58 | 1.1381 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
2711571 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BİÇEROVA KÖK 35-17-M00514_M-503 M02_66286734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:34:23 | 08.11.2023 08:45:00 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 624 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7354 | 87.056 | 573.5506 | 44.2661 | 713.6081
2711620 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_HatBaşıAyırıcı_96264380 M04_96264380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:09:16 | 08.11.2023 10:59:03 | 1.8297 | 0 | 71 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5288 | 0 | 5.4873 | 16.574 | 0 | 0 | 0 | 39.5901
2712161 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU KÖK L06_2119140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:53:12 | 08.11.2023 22:35:52 | 0.71111 | 0 | 1939 | 1 | 307 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 170.4852 | 17.4639 | 6.1833 | 47.3534 | 54.1773 | 0 | 0 | 295.6631
2711969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_35-15-L00387_2365581 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:39:59 | 08.11.2023 15:24:39 | 0.74444 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.1587 | 0 | 20.6952 | 0 | 9.2916 | 0 | 0 | 32.1456
2711577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443177_950443177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:29:10 | 08.11.2023 12:11:17 | 3.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
2711534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953223529_953223529 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 06:46:46 | 08.11.2023 07:41:09 | 0.90639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 2.7496 | 0 | 0 | 5.1619
2711756 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1708 35-01-K01708_35-01-K01708_2352581 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:42:50 | 08.11.2023 13:22:12 | 1.6561 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 10 | 0 | 56.2727 | 0 | 0 | 0 | 306.4777 | 0 | 365.9313 | 728.6816
2712178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-67 35-30-L00067_A_91162434_91162434 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 23:09:37 | 08.11.2023 23:27:40 | 0.30083 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4511 | 0 | 0 | 0 | 0.25281 | 0 | 0 | 3.7039
2711846 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_45-71-M01821_2355640 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 11:42:39 | 08.11.2023 17:27:00 | 5.7392 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 225.8102 | 0 | 7.9532 | 0 | 73.5319 | 0 | 0 | 307.2952
2711514 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_C_56356556_56356556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 02:50:40 | 08.11.2023 04:04:23 | 1.2286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2692
2712009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133554 M14_53133554 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:33:14 | 08.11.2023 21:52:49 | 5.3264 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5.092 | 0 | 0.63569 | 0 | 246.0244 | 0 | 212.6146 | 0 | 464.3667
2712138 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_95002474502_95002474502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:16:04 | 08.11.2023 22:49:02 | 2.5494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1363
2711700 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2055296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:11:58 | 08.11.2023 17:09:20 | 6.9561 | 33 | 8089 | 28 | 15 | 92 | 1076 | 2 | 0 | 351.2705 | 9889.1672 | 621.1108 | 25.8883 | 30077.5055 | 8270.2356 | 4477.3466 | 0 | 53712.5245
2711614 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197871 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:05:32 | 08.11.2023 10:55:25 | 1.8314 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24.5685 | 0 | 0 | 19.385 | 14.3885 | 0 | 0 | 58.342
2711654 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_KARACAAĞAÇ M01_82471958 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:37:33 | 08.11.2023 10:01:39 | 0.40167 | 10 | 487 | 2 | 172 | 5 | 83 | 0 | 0 | 2.648 | 41.1244 | 7.5795 | 18.1139 | 2.7503 | 29.0686 | 0 | 0 | 101.2846
2711660 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3425(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03425_35-03-M03425_88207036 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:44:01 | 08.11.2023 10:40:20 | 0.93861 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 157.7763 | 0 | 0 | 0 | 70.2008 | 0 | 0 | 227.9771
2711952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:06:24 | 08.11.2023 15:26:34 | 0.33611 | 0 | 2487 | 0 | 85 | 5 | 222 | 0 | 3 | 0 | 138.7277 | 0 | 32.7118 | 2.2747 | 50.1177 | 0 | 16.8674 | 240.6992
2712072 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_95000000750_95000000750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:55:36 | 08.11.2023 20:37:27 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7627 | 0 | 0 | 33.7627
2711929 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-40/2 45-82-M00074_A_56389290_56389290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:17:02 | 08.11.2023 15:38:00 | 1.3494 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9301
2711743 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-60 35-30-L00060_TR-65 L03_2304638 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:47:29 | 08.11.2023 12:21:10 | 1.5614 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 82.632 | 0 | 0 | 0 | 36.7636 | 0 | 1.314 | 120.7095
2711617 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-10 K17_2053443 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:02:33 | 08.11.2023 12:24:59 | 3.3739 | 0 | 4861 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 3276.357 | 0 | 0 | 0 | 1963.925 | 0 | 0 | 5240.282
2712088 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_C_56399572_56399572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:10:59 | 08.11.2023 19:38:18 | 0.45528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0.11474 | 0 | 0 | 1.3049
2711637 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03468_35-02-M03468_97132453 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:16:42 | 08.11.2023 16:34:00 | 7.2883 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 249.9184 | 0 | 0 | 0 | 47.7392 | 0 | 0 | 297.6576
2711918 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1320 35-09-K01320_35-09-K01320_47238874 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:18:20 | 08.11.2023 21:00:34 | 6.7039 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 500.903 | 0 | 0 | 0 | 42.104 | 0 | 0 | 543.0069
2711517 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-B M15_2334260 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 03:15:24 | 08.11.2023 03:56:45 | 0.68917 | 19 | 56989 | 641 | 6151 | 239 | 10909 | 36 | 12 | 21.2932 | 5325.1356 | 1133.1374 | 1432.6451 | 1145.564 | 2706.6647 | 1156.2902 | 63.6063 | 12984.3366
2711663 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:46:29 | 08.11.2023 09:46:40 | 0.0030556 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0.051158 | 0.32858 | 0.00035946 | 0.0062013 | 0.033117 | 0.26895 | 0 | 0 | 0.68836
2711995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:52:29 | 08.11.2023 16:52:29 | 1 | 3 | 329 | 17 | 66 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.58081 | 38.0477 | 2.2905 | 3.6292 | 1.317 | 11.9376 | 0 | 0 | 57.8029
2712041 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20B 45-72-M00104_956503125_956503125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:10:39 | 08.11.2023 19:01:38 | 1.8497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8224
2711958 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953393143_953393143 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:12:32 | 08.11.2023 20:41:51 | 5.4886 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1397
2712104 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953360879_953360879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:57:12 | 08.11.2023 21:32:48 | 2.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4632
2711503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TR-A M05_2312671 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 01:04:26 | 08.11.2023 01:10:13 | 0.096389 | 42 | 26812 | 625 | 3278 | 77 | 3855 | 10 | 6 | 0.6478 | 409.193 | 23.0185 | 28.4545 | 122.0059 | 116.5462 | 52.9694 | 1.2369 | 754.0723
2711646 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_945671214_945671214 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:27:44 | 08.11.2023 17:29:15 | 8.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5395 | 0 | 0 | 3.5395
2711955 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912701 M08_90912701 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:05:27 | 08.11.2023 18:52:13 | 3.7794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185.5637 | 0 | 230.7732 | 0 | 0 | 0 | 416.3368
2711550 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:06:59 | 08.11.2023 12:56:25 | 2.8239 | 0 | 289 | 11 | 31 | 14 | 66 | 3 | 0 | 0 | 216.5326 | 266.0012 | 36.6414 | 224.226 | 206.4288 | 1554.5587 | 0 | 2504.3887
2711769 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:09:50 | 08.11.2023 11:19:19 | 0.15806 | 10 | 0 | 74 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.86777 | 0 | 33.0643 | 0 | 21.2802 | 1.8995 | 0 | 0 | 57.1118
2711626 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_TR-5 M01_84186201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:14:29 | 08.11.2023 09:56:29 | 0.7 | 1 | 5 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.13845 | 0.67094 | 5.6576 | 0 | 19.3815 | 4.0063 | 0 | 0 | 29.8548
2712018 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:44:15 | 08.11.2023 17:06:24 | 0.36917 | 0 | 4 | 20 | 87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.077426 | 3.5543 | 1.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9312
2711583 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_913369722_913369722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:38:50 | 08.11.2023 14:27:15 | 5.8069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4921
2711683 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2325378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:01:39 | 08.11.2023 15:21:39 | 5.3333 | 1 | 105 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.95684 | 50.6873 | 0 | 0 | 287.6615 | 34.04 | 0 | 0 | 373.3456
2711975 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4414 35-08-K04414__72410871_72410871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:36:19 | 08.11.2023 16:37:32 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8028 | 0 | 0 | 21.8028
2711537 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064205 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:25:10 | 08.11.2023 10:17:49 | 2.8775 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.5706 | 0 | 4.88 | 0 | 22.2913 | 0 | 0 | 44.7419
2711898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455421_950455421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:56:16 | 08.11.2023 18:48:16 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26165
2712147 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:48:18 | 08.11.2023 21:16:27 | 0.46917 | 0 | 225 | 0 | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.2822 | 0 | 0.76289 | 0 | 8.6493 | 0 | 0 | 43.6944
2711852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4030 35-01-K04030_D_56358111_56358111 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:54:00 | 08.11.2023 17:10:00 | 6.2667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 162.0551 | 0 | 0 | 0 | 20.9242 | 0 | 0 | 182.9793
2711600 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:59:31 | 08.11.2023 10:11:20 | 1.1969 | 0 | 5449 | 0 | 14 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1335.8017 | 0 | 7.7616 | 0 | 248.3263 | 0 | 0 | 1591.8896
2711829 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-143 35-15-M00143_TR-195 - TR-147 M02_66582754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:07:14 | 08.11.2023 12:20:37 | 0.22306 | 0 | 1478 | 0 | 64 | 5 | 128 | 0 | 1 | 0 | 57.7848 | 0 | 15.1344 | 1.5466 | 18.2355 | 0 | 4.223 | 96.9244
2711580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132619 M09_53132619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:28:57 | 08.11.2023 15:53:39 | 7.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8183 | 0 | 445.6048 | 0 | 456.4231
2712127 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_E e1_45157563 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:35:44 | 08.11.2023 21:48:30 | 2.2128 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5665 | 0 | 0 | 0 | 2.2077 | 0 | 0 | 13.7743
2711772 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 11:11:14 | 08.11.2023 17:34:29 | 6.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7666 | 0 | 16824.1266 | 0 | 16828.8933
2711686 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN TR-3 L02_72183035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:05:47 | 08.11.2023 13:03:20 | 2.9592 | 0 | 1140 | 0 | 1 | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 481.4017 | 0 | 0 | 52.0565 | 469.9838 | 0 | 0 | 1003.442
2712121 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140663_56396290_56396290 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:04:25 | 08.11.2023 21:53:45 | 2.8222 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711729 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4030 35-01-K04030_35-01-K04030_2359003 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:34:05 | 08.11.2023 17:05:09 | 6.5178 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 665.8808 | 0 | 0 | 0 | 110.4605 | 0 | 0 | 776.3413
2712156 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956628936_956628936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:29:39 | 08.11.2023 22:38:47 | 1.1522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81924
2712087 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-56 35-16-L00056_A_90947878_90947878 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:23:11 | 08.11.2023 18:56:00 | 0.54694 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 7.0641
2712010 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:28:20 | 08.11.2023 17:24:29 | 0.93583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 12.4603 | 0 | 0 | 0 | 74.0821 | 0 | 3.9241 | 90.4664
2712133 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_35-16-L00153_60225155 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 20:11:22 | 08.11.2023 20:57:51 | 0.77472 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.539 | 0 | 0 | 0 | 6.3142 | 0 | 0 | 28.8531
2711987 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_C c2b_45101357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:56:26 | 08.11.2023 20:02:20 | 4.0983 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.4357 | 0 | 0 | 0 | 21.0219 | 0 | 0 | 104.4576
2711841 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956612645_956612645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:27:46 | 08.11.2023 13:25:38 | 0.96444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29904
2711509 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_913369722_913369722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 02:00:16 | 08.11.2023 02:44:31 | 0.7375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84114
2711649 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3302 (YATIRIM REZERVE) 35-07-M03302_B_56374337_56374337 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:34:03 | 08.11.2023 17:27:09 | 7.885 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107.0181 | 0 | 9.6687 | 0 | 70.1367 | 0 | 0 | 186.8235
2712050 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956612645_956612645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:23:12 | 08.11.2023 19:35:22 | 2.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83261
2711901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_45-73-M00013_66890609 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:50:05 | 08.11.2023 16:24:13 | 2.5689 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 223.1385 | 0 | 0 | 0 | 111.266 | 0 | 0 | 334.4045
2711838 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913624382_913624382 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:18:23 | 08.11.2023 14:47:32 | 2.4858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9788
2711695 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:08:03 | 08.11.2023 17:12:04 | 7.0669 | 27 | 185 | 26 | 12 | 51 | 60 | 2 | 0 | 90.3522 | 285.9413 | 608.7742 | 24.3859 | 23940.0751 | 221.845 | 4542.8137 | 0 | 29714.1874
2711546 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_35-20-L00103_2367674 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:40:23 | 08.11.2023 08:18:59 | 0.64333 | 0 | 73 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.911 | 0 | 6.671 | 0 | 5.6695 | 0 | 0 | 25.2515
2711675 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2561 35-02-M02561_DAĞITIM TRAFOSU M04_75312033 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:59:16 | 08.11.2023 12:16:50 | 2.2928 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 27.8547 | 0 | 0 | 0 | 270.5982 | 0 | 0 | 298.4529
2712173 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-425 35-04-K00425_99334521_99334521 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 23:01:35 | 09.11.2023 00:51:03 | 1.8244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81923 | 0 | 0 | 0 | 0.49033 | 0 | 0 | 1.3096
2711781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531__76654977_76654977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:20:21 | 08.11.2023 14:19:48 | 2.9908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2079
2712030 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_C_83714175_83714175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:57:36 | 08.11.2023 20:14:42 | 3.285 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5861 | 0 | 0 | 0 | 3.7443 | 0 | 0 | 33.3304
2711632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:17:42 | 08.11.2023 14:45:09 | 5.4575 | 1 | 1092 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 26.0186 | 527.3662 | 0 | 0 | 546.5712 | 115.456 | 0 | 0 | 1215.4121
2711775 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2322179 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 11:14:29 | 08.11.2023 17:37:00 | 6.3753 | 3 | 680 | 19 | 226 | 1 | 37 | 1 | 0 | 2.3661 | 227.2194 | 272.936 | 186.9672 | 1.8966 | 106.3837 | 240.4364 | 0 | 1038.2054
2712108 | 2 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_45-82-M00034_2369178 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:03:09 | 08.11.2023 23:21:02 | 2.2981 | 0 | 286 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.3951 | 0 | 1.7039 | 0 | 14.6783 | 0 | 0 | 148.7773
2711589 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_İGSAŞ DM M13_2320872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:34:30 | 08.11.2023 09:03:49 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1552 | 116.8888 | 1524.2907 | 19.4239 | 1684.7586
2712090 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:28:10 | 08.11.2023 18:47:19 | 0.31917 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 17.2809 | 0.644 | 0.1396 | 0 | 7.6888 | 0 | 0.24333 | 25.9966
2711332 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 01:39:12 | 08.11.2023 02:44:27 | 1.0875 | 5 | 458 | 96 | 25 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.34604 | 78.3918 | 23.5983 | 4.2084 | 24.0902 | 13.5865 | 0 | 0 | 144.2213
2711549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/02 45-71-M00330_A A2_44925036 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 07:52:08 | 08.11.2023 09:33:22 | 1.6872 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.3831 | 0 | 0 | 0 | 121.186 | 0 | 0 | 218.5691
2711692 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-38 M06_2092857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:08:10 | 08.11.2023 10:57:59 | 0.83028 | 0 | 4317 | 0 | 0 | 2 | 852 | 0 | 0 | 0 | 722.8032 | 0 | 0 | 24.3168 | 374.7449 | 0 | 0 | 1121.8649
2712170 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_9590129_56390392_56390392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 22:34:46 | 09.11.2023 02:38:54 | 4.0689 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5714 | 0 | 5.3245 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 28.9174
2711629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:16:20 | 08.11.2023 15:58:33 | 6.7036 | 0 | 53 | 4 | 123 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.8957 | 149.3033 | 592.5064 | 60.855 | 278.2119 | 0 | 0 | 1160.7722
2711778 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956659907_956659907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:14:40 | 08.11.2023 13:01:43 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449164_950449164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 13:54:38 | 08.11.2023 20:16:08 | 6.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1443
2712016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_D_56375337_56375337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:40:00 | 08.11.2023 23:19:45 | 6.6625 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8518 | 0 | 2.5952 | 0 | 11.4866 | 0 | 0 | 23.9336
2711615 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 09:06:02 | 08.11.2023 17:06:39 | 8.0103 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 254.5749 | 0 | 21.2476 | 0 | 112.8824 | 0 | 0 | 388.7049
2712139 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR-1 35-13-L00071_955272412_955272412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:47:26 | 08.11.2023 20:46:23 | 0.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711661 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 09:45:11 | 08.11.2023 14:33:54 | 4.8119 | 2 | 152 | 13 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3.2704 | 78.8068 | 344.9958 | 4.4062 | 64.6937 | 15.4468 | 0 | 0 | 511.6197
2711747 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447665_950447665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:48:29 | 08.11.2023 19:50:59 | 9.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4692
2731575 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_TR-113 L02_2333958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 00:37:49 | 08.11.2023 01:42:50 | 1.0836 | 0 | 2321 | 0 | 8 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 464.533 | 0 | 0.95226 | 15.6837 | 191.4821 | 0 | 0 | 672.651
2711701 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_91261988_91261988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:12:07 | 08.11.2023 12:01:12 | 1.8181 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0.12731 | 0 | 9.7843 | 0 | 0 | 14.2607
2711575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 08:28:37 | 08.11.2023 13:42:35 | 5.2328 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 145.9906 | 0 | 0 | 0 | 39.7867 | 0 | 0 | 185.7774
2711761 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-45 35-26-M00045_11138590_56358944_56358944 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 11:02:30 | 08.11.2023 12:41:26 | 1.6489 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4959 | 0 | 0 | 0 | 2.5575 | 0 | 0 | 24.0534
2711830 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 45-77-L00065_945490361_945490361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 12:06:37 | 08.11.2023 14:29:55 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2711724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-315 35-02-M00315_T T11B_5821880 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:26:40 | 08.11.2023 14:51:17 | 4.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9553 | 0 | 0 | 77.9553
2711973 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2/1 35-28-M00378_953379142_953379142 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 15:35:41 | 08.11.2023 19:44:58 | 4.1547 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7929 | 0 | 0 | 0 | 0.88831 | 0 | 0 | 15.6812
2712122 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/2 45-71-M00056_949660965_949660965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:20:40 | 08.11.2023 22:52:59 | 3.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2945 | 0 | 0 | 9.2945
2711681 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_97537310_97537310 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 10:01:22 | 08.11.2023 17:41:02 | 7.6611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9365
2711518 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2053438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 03:34:33 | 08.11.2023 03:57:19 | 0.37944 | 0 | 2651 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 162.8797 | 0 | 0 | 0 | 15.9449 | 0 | 0 | 178.8247
2712059 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_35-29-M00368_2361992 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:35:16 | 08.11.2023 18:57:44 | 1.3744 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48232 | 0 | 8.524 | 0 | 2.2323 | 0 | 0 | 11.2387
2712009 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M14_96738829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 21:52:49 | 08.11.2023 22:11:02 | 0.30361 | 2 | 314 | 2 | 20 | 17 | 66 | 2 | 0 | 0.26628 | 18.6716 | 0.16666 | 1.5905 | 17.8075 | 14.3844 | 12.5406 | 0 | 65.4276
2711996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 16:03:59 | 08.11.2023 16:42:43 | 0.64556 | 0 | 3468 | 97 | 571 | 17 | 456 | 7 | 1 | 0 | 305.0469 | 18.5481 | 28.3575 | 110.2095 | 195.5347 | 478.0155 | 18.0674 | 1153.7798
2712053 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_C_91332192_91332192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 17:29:23 | 08.11.2023 18:03:41 | 0.57167 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4156 | 0 | 0 | 0 | 2.2453 | 0 | 0 | 10.6609
2711704 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1188 35-04-M01188_35-04-M01188_2371308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:15:22 | 08.11.2023 11:26:45 | 1.1897 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 197.509 | 0 | 0 | 0 | 25.0433 | 0 | 0 | 222.5523
2712045 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 18:40:47 | 08.11.2023 19:24:19 | 0.72556 | 0 | 289 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 66.38 | 66.7578 | 10.2911 | 48.2904 | 42.1884 | 277.8134 | 0 | 511.7212
2712119 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_42853740_56389218_56389218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 19:05:07 | 08.11.2023 20:50:50 | 1.7619 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.9342 | 0 | 0 | 0 | 3.4713 | 0 | 0 | 45.4055
2711907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-30-M00019_C C02_92113214 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 14:15:23 | 08.11.2023 16:20:55 | 2.0922 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2687
2712162 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-11 45-82-M00011_TR-11/3 M02_92756023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2023 22:02:23 | 08.11.2023 22:11:53 | 0.15833 | 0 | 1185 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.4044 | 0 | 0.11532 | 0 | 4.875 | 0 | 0 | 42.3947
2711721 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_35-07-M03311_86630454 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2023 10:27:00 | 08.11.2023 16:06:13 | 5.6536 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160.2855 | 0 | 4.5324 | 0 | 322.537 | 0 | 0 | 487.355
2712626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:40:01 | 09.11.2023 16:19:43 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4733 | 0 | 3893.2005 | 0 | 4008.6737
2712254 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139332 M03_53139332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:10:39 | 09.11.2023 12:07:40 | 3.9503 | 0 | 411 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 292.01 | 0 | 27.3325 | 0 | 59.1677 | 0 | 0 | 378.5102
2712586 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_45-85-L00083_2357209 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:53:39 | 09.11.2023 14:32:34 | 0.64861 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0489 | 0 | 2.0098 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 13.1368
2712400 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4795 35-02-K04795_A_72410997_72410997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:03:31 | 09.11.2023 12:00:02 | 1.9419 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.005 | 0 | 0 | 0 | 2.5468 | 0 | 0 | 39.5518
2712248 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:42:59 | 09.11.2023 09:47:50 | 2.0808 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4.0531 | 0 | 109.4029 | 14.4115 | 129.8425 | 2.2139 | 0 | 0 | 259.924
2712835 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-118 35-16-L00118__72374463_72374463 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:21:03 | 09.11.2023 20:31:07 | 1.1678 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8881 | 0 | 0 | 0 | 5.9126 | 0 | 0 | 49.8007
2712689 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1295 35-01-K01295_TRAFO K04_2071654 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:07:48 | 09.11.2023 18:38:01 | 2.5036 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.4639 | 0 | 0 | 0 | 200.6087 | 0 | 0 | 308.0727
2712191 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1411 35-04-K01411_K-3038 K02_2113900 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:11:13 | 09.11.2023 01:11:39 | 0.0072222 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0.12766 | 0 | 0 | 1.5955
2712898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-16-L00008_953320227_953320227 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 23:24:14 | 10.11.2023 03:20:39 | 3.9403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24551 | 0 | 0 | 0.24551
2712457 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:07:25 | 09.11.2023 11:45:14 | 0.63028 | 18 | 1488 | 28 | 21 | 13 | 126 | 1 | 0 | 2.3964 | 103.4381 | 118.9713 | 3.5075 | 47.5308 | 33.2252 | 148.6929 | 0 | 457.7621
2712706 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4721 35-04-K04721_95000071726_95000071726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:23:17 | 09.11.2023 19:25:44 | 3.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8647 | 0 | 0 | 5.8647
2712563 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:06:41 | 09.11.2023 14:14:05 | 1.1233 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.98498 | 63.5289 | 1.0735 | 0.42072 | 13.4908 | 27.3318 | 0 | 0 | 106.8306
2712669 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:40:40 | 09.11.2023 15:41:46 | 0.018333 | 3 | 238 | 93 | 193 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.10579 | 0.57016 | 0.7321 | 0.61961 | 0.42581 | 0.13796 | 0 | 0 | 2.5914
2712520 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:04:25 | 09.11.2023 12:18:59 | 0.24278 | 21 | 131 | 4 | 37 | 4 | 21 | 0 | 0 | 18.8351 | 36.4242 | 0.70856 | 3.9045 | 4.332 | 3.5157 | 0 | 0 | 67.7199
2712812 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_35-19-L00272_81734356 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:40:21 | 09.11.2023 19:02:02 | 0.36139 | 0 | 297 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.5718 | 0 | 0.14449 | 0 | 8.0473 | 0 | 0 | 25.7635
2712271 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:38:29 | 09.11.2023 08:51:35 | 0.21833 | 0 | 3540 | 0 | 5 | 2 | 299 | 0 | 1 | 0 | 80.8389 | 0 | 0.30576 | 10.8599 | 63.9457 | 0 | 0.11176 | 156.0621
2712274 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DİKİLİ-(DİKİLİ TM) M13_72357036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:39:39 | 09.11.2023 08:44:00 | 0.0725 | 0 | 11749 | 1 | 48 | 10 | 1697 | 0 | 3 | 0 | 113.4096 | 0.0070003 | 0.77856 | 9.7034 | 114.9463 | 0 | 2.1807 | 241.0255
2712606 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3733 35-02-K03733_D D1B_5848483 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:11:46 | 09.11.2023 14:53:53 | 0.70194 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.3314 | 0 | 0 | 0 | 8.6016 | 0 | 0 | 19.9329
2712583 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:20:14 | 09.11.2023 14:22:20 | 1.035 | 1 | 496 | 97 | 142 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0.3934 | 79.3865 | 121.3379 | 13.5741 | 44.5874 | 21.8745 | 0 | 0 | 281.1539
2712437 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-338 35-01-K00338_911395452_911395452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:39:47 | 09.11.2023 11:41:27 | 1.0278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67275 | 0 | 0 | 0 | 0.15065 | 0 | 0 | 0.8234
2712397 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3319 35-09-K03319_B_56381036_56381036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:05:16 | 09.11.2023 11:37:56 | 1.5444 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9854 | 0 | 0 | 0 | 3.7534 | 0 | 0 | 25.7388
2712543 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ESKİ İZMİR K06_2309515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 12:31:22 | 09.11.2023 16:05:29 | 3.5686 | 0 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1962.3783 | 0 | 0 | 0 | 775.6737 | 0 | 0 | 2738.052
2712818 | 2 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_A_90936554_90936554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 22:08:28 | 09.11.2023 22:34:47 | 0.43861 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 1.5245 | 0 | 2.5361 | 0 | 0 | 7.9499
2712546 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU-1 M10_2050871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:34:04 | 09.11.2023 13:06:04 | 0.53333 | 20 | 5705 | 67 | 354 | 56 | 679 | 36 | 3 | 2.196 | 517.6817 | 10.7225 | 13.1593 | 272.9017 | 217.0527 | 4607.0271 | 20.7857 | 5661.5267
2712311 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖYÜ TR-5 35-13-L00415_946420319_946420319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:14:37 | 09.11.2023 10:23:02 | 1.1403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90188
2712331 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/11 (DM-23/2-B) 45-71-M01944_D D03b_42991551 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:22:46 | 09.11.2023 16:33:55 | 7.1858 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.9868 | 0 | 0 | 0 | 11.1248 | 0 | 0 | 73.1116
2712503 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_9691698 TR9/A1_5928108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:51:37 | 09.11.2023 13:04:57 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9276 | 0 | 85.929 | 90.8566
2712666 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-7 K27_2310500 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 15:36:00 | 09.11.2023 17:45:30 | 2.1583 | 0 | 6285 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 2891.3324 | 0 | 0 | 29.4302 | 579.1095 | 0 | 0 | 3499.8721
2712417 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1862 35-09-K01862_C c3b_5874099 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:13:59 | 09.11.2023 18:14:56 | 8.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.5801 | 0 | 351.6932 | 794.2733
2712566 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_CABARLAR ÇIKIŞ M02_67579574 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:14:39 | 09.11.2023 18:14:55 | 5.0044 | 0 | 336 | 10 | 163 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 80.416 | 54.2995 | 116.7192 | 0 | 43.1687 | 180.4149 | 0 | 475.0184
2712463 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ OVA L04_2337265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:11:39 | 09.11.2023 12:00:40 | 0.81694 | 0 | 131 | 0 | 84 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.642 | 0 | 39.6816 | 0 | 17.3064 | 0 | 0 | 83.63
2712818 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_953331089_953331089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:44:48 | 09.11.2023 22:08:28 | 3.3944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712632 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_E e1_45157563 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:51:24 | 09.11.2023 17:13:55 | 2.3753 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2628 | 0 | 0 | 0 | 3.1442 | 0 | 0 | 14.407
2712655 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:26:34 | 09.11.2023 15:49:06 | 0.37556 | 0 | 3280 | 0 | 1 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 222.3623 | 0 | 0 | 0 | 169.9134 | 0 | 0 | 392.2756
2712678 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_A_91346382_91346382 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:50:31 | 09.11.2023 18:31:35 | 2.6844 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.785 | 0 | 4.4774 | 0 | 5.2999 | 0 | 0 | 20.5622
2712446 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA KÖK 45-73-M00341_HatBaşıAyırıcı_53136546 M03_53136546 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:01:12 | 09.11.2023 12:11:28 | 1.1711 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4673 | 0 | 4.0649 | 0 | 24.832 | 0 | 0 | 37.3643
2712741 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_İĞDECİK M01_61320768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:15:59 | 09.11.2023 19:43:31 | 2.4589 | 9 | 614 | 110 | 52 | 10 | 72 | 0 | 0 | 5.9795 | 255.434 | 232.8943 | 35.7252 | 8.2198 | 112.014 | 0 | 0 | 650.2668
2712340 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135910 M03_53135910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:27:49 | 09.11.2023 10:52:49 | 1.4167 | 2 | 340 | 16 | 16 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0.56396 | 66.0714 | 75.1473 | 6.5453 | 0 | 9.7205 | 37.9544 | 0 | 196.0028
2712300 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_A_56357398_56357398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:03:02 | 09.11.2023 13:09:12 | 4.1028 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.0663 | 0 | 0 | 0 | 40.6945 | 0 | 0 | 87.7608
2712194 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:47:39 | 09.11.2023 02:15:21 | 0.46167 | 0 | 2649 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 206.0717 | 0 | 0 | 0 | 19.3079 | 0 | 0 | 225.3795
2712592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 35-15-M00106_950358570_950358570 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:00:07 | 09.11.2023 16:58:55 | 2.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65136
2712781 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403248 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:53:59 | 09.11.2023 18:27:14 | 0.55417 | 1 | 623 | 32 | 50 | 5 | 43 | 1 | 1 | 0.17772 | 58.7242 | 3.9793 | 0.73364 | 16.2253 | 8.3207 | 20.0127 | 28.4619 | 136.6355
2712383 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3319 35-09-K03319_D_56380272_56380272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:58:16 | 09.11.2023 11:33:21 | 1.5847 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9855 | 0 | 0 | 0 | 0.74489 | 0 | 0 | 27.7304
2712549 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:40:30 | 09.11.2023 13:14:28 | 0.56611 | 0 | 204 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 23.2796 | 0 | 4.2259 | 2.2384 | 34.4419 | 17.7407 | 0 | 81.9265
2712283 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-816 35-04-K00816_D_56379976_56379976 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:51:32 | 09.11.2023 09:41:46 | 0.83722 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.8373 | 0 | 0 | 0 | 7.1336 | 0 | 0 | 25.9708
2712406 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1834 35-04-M01834_DAĞITIM TRAFOSU M03_72078326 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:10:59 | 09.11.2023 13:16:44 | 3.0958 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 137.4004 | 0 | 0 | 0 | 84.5553 | 0 | 0 | 221.9556
2712220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2097902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 05:16:19 | 09.11.2023 05:20:59 | 0.077778 | 3 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.15625 | 0 | 2.3192 | 0.042826 | 2.9134 | 0 | 13.6423 | 0 | 19.074
2712363 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_B_56383748_56383748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:44:22 | 09.11.2023 11:41:00 | 1.9439 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5095
2712861 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2772 35-01-K02772_912018818_912018818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:45:45 | 09.11.2023 22:52:55 | 2.1194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3051
2712297 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_45-71-M01536_2366428 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:01:52 | 09.11.2023 16:09:27 | 7.1264 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 241.908 | 0 | 0 | 0 | 161.5264 | 0 | 0 | 403.4345
2712512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492589 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:59:30 | 09.11.2023 13:33:29 | 1.5664 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 142 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.7095 | 17.8685 | 145.8528 | 229.7593 | 643.0772 | 74.3178 | 1112.585
2712884 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_910694429_910694429 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 22:44:14 | 10.11.2023 02:42:26 | 3.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2413
2712838 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CİRİT SAHASI TR-1 45-81-M00067_945636591_945636591 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:39:33 | 09.11.2023 21:18:20 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712738 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53139195 M08_53139195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:10:41 | 09.11.2023 17:45:40 | 0.58306 | 0 | 261 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.326 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 29.6474
2712380 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372594 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:55:48 | 09.11.2023 13:49:15 | 3.8908 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 669.4096 | 0 | 0 | 0 | 368.4112 | 0 | 0 | 1037.8208
2712403 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M03_66291161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:08:28 | 09.11.2023 10:12:44 | 0.071111 | 2 | 944 | 5 | 26 | 28 | 59 | 2 | 0 | 0.041331 | 9.6655 | 0.27826 | 0.4519 | 26.5105 | 2.4987 | 14.6922 | 0 | 54.1384
2712572 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_97489047_97489047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:25:28 | 09.11.2023 15:40:23 | 2.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86467
2712280 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:29:36 | 09.11.2023 11:39:05 | 3.1581 | 0 | 662 | 0 | 71 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 338.2687 | 0 | 29.4663 | 116.4056 | 184.9099 | 0 | 0 | 669.0505
2712366 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_C_56383749_56383749 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:45:41 | 09.11.2023 11:39:26 | 1.8958 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 0.48463 | 0 | 0 | 21.2827
2712747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_95001353078_95001353078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:19:55 | 09.11.2023 18:23:06 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712893 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/23 45-83-L00023_48136909_56388923_56388923 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 23:00:08 | 10.11.2023 01:50:01 | 2.8314 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.0678 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 74.1178
2712555 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2309299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:53:44 | 09.11.2023 12:54:50 | 0.018333 | 1 | 283 | 10 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0032376 | 0.84309 | 0.022463 | 0.021165 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 1.024
2712206 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 03:04:22 | 09.11.2023 03:26:19 | 0.36583 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1011 | 0 | 0.19467 | 0 | 1.1401 | 0 | 0 | 8.4359
2712601 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:10:54 | 09.11.2023 14:45:05 | 0.56972 | 1 | 0 | 39 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10032 | 0 | 3.1697 | 0.6027 | 0.55212 | 0 | 0 | 0 | 4.4249
2712701 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:24:29 | 09.11.2023 17:12:05 | 0.79333 | 5 | 286 | 8 | 1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 2.9358 | 53.5668 | 58.3995 | 2.0037 | 313.8586 | 6.3678 | 176.8669 | 0 | 613.9991
2712352 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ŞİNASİ ERTAN ÖZEL TR 35-26-M00205Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:33:57 | 09.11.2023 10:13:09 | 0.65333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0216
2712887 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÜRÇEŞME-1 M11_2312203 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 22:55:08 | 09.11.2023 23:37:45 | 0.71028 | 1 | 18722 | 0 | 0 | 4 | 1620 | 0 | 2 | 8.4911 | 2414.1365 | 0 | 0 | 428.3369 | 599.002 | 0 | 8.3757 | 3458.3422
2712492 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-1 45-75-M00001__72373535_72373535 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:34:48 | 09.11.2023 12:21:18 | 0.775 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3442
2712475 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-35 35-30-L00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041378 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:21:06 | 09.11.2023 11:55:08 | 0.56722 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.7798 | 0 | 0 | 0 | 25.6614 | 0 | 0 | 38.4412
2712618 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_D_56384209_56384209 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:20:21 | 09.11.2023 15:52:30 | 1.5358 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 71.1184 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 0 | 0 | 72.3763
2712853 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-1 M03_72234119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:29:21 | 09.11.2023 20:49:15 | 0.33167 | 0 | 440 | 0 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.8889 | 0 | 0.22204 | 0 | 10.4184 | 0 | 0 | 34.5294
2712830 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-486 35-17-M00486__92435812_92435812 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:13:08 | 09.11.2023 19:28:38 | 0.25833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3348
2712498 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955329516_955329516 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:44:26 | 09.11.2023 15:50:13 | 4.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2039
2712312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:14:59 | 09.11.2023 09:27:04 | 0.20139 | 0 | 637 | 10 | 164 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 29.7665 | 4.8592 | 48.0939 | 3.0776 | 29.8088 | 34.3098 | 0 | 149.9157
2712306 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:09:17 | 09.11.2023 09:15:39 | 0.10611 | 19 | 4160 | 106 | 167 | 59 | 375 | 5 | 1 | 0.47413 | 62.3447 | 12.8867 | 5.044 | 83.0495 | 26.0956 | 52.6982 | 14.0791 | 256.672
2712432 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:41:54 | 09.11.2023 10:42:29 | 0.0097222 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0.0057533 | 0.33353 | 0.031366 | 0.087192 | 0.18248 | 0.24163 | 0 | 0 | 0.88195
2712332 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044679 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:20:17 | 09.11.2023 11:04:04 | 1.7297 | 0 | 0 | 11 | 116 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 7.2959 | 21.4475 | 0 | 0 | 0 | 31.0623
2712873 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_A_72341806_72341806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:49:43 | 09.11.2023 22:24:30 | 0.57972 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.048 | 0 | 0 | 0 | 0.00958 | 0 | 0 | 11.0576
2712575 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-146 YEŞİLIRMAK SİTESİ 35-18-L00146_35-18-L00146_72114310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:28:21 | 09.11.2023 15:41:53 | 2.2256 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6191
2712326 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 35-19-L00162_956675324_956675324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:18:13 | 09.11.2023 14:35:22 | 5.2858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712810 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53134697 M05_53134697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:32:45 | 09.11.2023 20:14:03 | 1.6883 | 0 | 69 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7105 | 5.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5114
2712518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY AKTAŞ MAH. TR-6 35-15-L00368_C_56369996_56369996 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:02:46 | 09.11.2023 15:44:20 | 3.6928 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2228 | 0 | 5.7653 | 0 | 7.1476 | 0 | 0 | 21.1356
2712269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:35:56 | 09.11.2023 13:54:53 | 5.3158 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.3032 | 0 | 0 | 0 | 16.9886 | 0 | 0 | 49.2918
2712369 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-328 35-03-M00328_35-03-M00328_2375905 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:49:12 | 09.11.2023 16:46:56 | 6.9622 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.9869 | 0 | 5.7843 | 0 | 51.3419 | 0 | 0 | 240.113
2712226 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ÇEŞME-1 M04_2307669 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 06:48:14 | 09.11.2023 06:59:09 | 0.18194 | 103 | 14738 | 9 | 336 | 50 | 2007 | 1 | 1 | 13.3196 | 489.2738 | 6.4578 | 9.837 | 184.9147 | 257.3132 | 2.3036 | 0 | 963.4197
2712558 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2425 35-04-M02425_DAĞITIM TRAFOSU-1 M03_75722612 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 13:01:18 | 09.11.2023 14:42:31 | 1.6869 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 282.9907 | 0 | 0 | 0 | 149.2976 | 0 | 0 | 432.2884
2712203 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_OTOKENT M06_2310483 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 03:02:20 | 09.11.2023 03:05:03 | 0.045278 | 1 | 8697 | 0 | 0 | 43 | 1133 | 22 | 14 | 0.016454 | 73.6447 | 0 | 0 | 52.5214 | 39.5263 | 42.6068 | 9.252 | 217.5677
2712867 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3404(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03404_912995899_912995899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:29:18 | 10.11.2023 03:03:59 | 5.5781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8525
2712721 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_62938295 L12_62938295 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:39:36 | 09.11.2023 17:38:55 | 0.98861 | 0 | 264 | 0 | 6 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 44.3471 | 0 | 6.5232 | 2.9805 | 22.9062 | 80.7923 | 0 | 157.5492
2712704 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955323966_955323966 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:22:23 | 09.11.2023 17:47:39 | 1.4211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679
2712349 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:31:41 | 09.11.2023 16:24:42 | 6.8836 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 409.401 | 0 | 5.6883 | 0 | 123.374 | 0 | 0 | 538.4633
2712435 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-301 ÇARK 35-18-L00301_95001277688_95001277688 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:43:10 | 09.11.2023 15:03:12 | 4.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11411 | 0 | 0 | 0.11411
2712598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 45-78-L00012_953265006_953265006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:09:14 | 09.11.2023 17:34:24 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9942 | 0 | 0 | 4.9942
2712389 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53136498 M05_53136498 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:02:02 | 09.11.2023 11:35:07 | 1.5514 | 2 | 253 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.60123 | 58.672 | 28.3211 | 0.83486 | 3.4885 | 8.4231 | 261.968 | 0 | 362.3089
2712495 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4453 35-10-K04453_TRAFO K03_47743255 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:05:39 | 09.11.2023 13:03:43 | 1.9678 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.1271 | 0 | 0 | 0 | 6.618 | 0 | 0 | 83.7451
2712541 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KAHRAMAN YAVUZLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00268_35-29-M00268_2351202 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:19:25 | 09.11.2023 13:46:07 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5479 | 0 | 7.7695 | 0 | 0 | 23.3174
2712286 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TINAZTEPE K26_2309533 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 08:53:55 | 09.11.2023 12:27:43 | 3.5633 | 0 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 1 | 0 | 3521.1853 | 0 | 0 | 0 | 1448.9334 | 0 | 21.7137 | 4991.8324
2712739 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271__81570004_81570004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:00:59 | 09.11.2023 20:56:28 | 2.9247 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.1916 | 0 | 0 | 0 | 11.5743 | 0 | 0 | 98.766
2712409 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-371 35-18-L00371_8098550_60982543_60982543 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:12:37 | 09.11.2023 13:46:17 | 3.5611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65.9019 | 0 | 0 | 0 | 76.6072 | 0 | 0 | 142.5091
2712266 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2092145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:33:52 | 09.11.2023 08:40:21 | 0.10806 | 4 | 1203 | 3 | 143 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0.31392 | 7.7708 | 0.48953 | 0.22232 | 5.4594 | 1.9075 | 0 | 0 | 16.1635
2712223 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-6 K06_2049281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 05:39:59 | 09.11.2023 06:58:21 | 1.3061 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 8.3135 | 0 | 0 | 2.7429 | 44.2875 | 31.9238 | 42.8427 | 130.1104
2712372 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_B_56365633_56365633 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:50:07 | 09.11.2023 11:39:46 | 1.8275 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.915 | 0 | 0 | 0 | 20.8081 | 0 | 0 | 82.7231
2712630 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258017 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:42:59 | 09.11.2023 17:13:23 | 2.5067 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 100.7904 | 0 | 78.7484 | 0 | 200.5474 | 0 | 0 | 0 | 380.0862
2712298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4566 35-02-K04566__72410569_72410569 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:02:38 | 09.11.2023 16:39:08 | 7.6083 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 158.1459 | 0 | 0 | 0 | 62.5113 | 0 | 0 | 220.6572
2712607 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKİ DM 35-27-M00810_95001235181_95001235181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:16:16 | 09.11.2023 15:39:18 | 1.3839 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0829
2712776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_C_56391059_56391059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:40:51 | 09.11.2023 18:43:04 | 1.0369 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3044 | 0 | 0.96399 | 0 | 4.5233 | 0 | 0 | 20.7917
2712398 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:06:36 | 09.11.2023 11:45:10 | 1.6428 | 1 | 299 | 39 | 163 | 7 | 81 | 0 | 0 | 2.525 | 91.4794 | 303.9036 | 277.0383 | 149.4078 | 151.4697 | 0 | 0 | 975.8238
2712647 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_953376732_953376732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:12:41 | 09.11.2023 15:43:30 | 0.51361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054775
2712444 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_BERGAMA T.M. M01_72045884 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:59:08 | 09.11.2023 14:18:37 | 3.3247 | 0 | 896 | 9 | 137 | 3 | 134 | 1 | 0 | 0 | 483.1746 | 7.0258 | 24.1946 | 20.6146 | 308.7902 | 67.5581 | 0 | 911.3579
2712381 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2451 35-03-M02451_915157492_915157492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:56:06 | 09.11.2023 16:23:08 | 6.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_945654787_945654787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:52:46 | 09.11.2023 15:17:00 | 3.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28308
2712232 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 07:13:29 | 09.11.2023 07:30:49 | 0.28889 | 3 | 6663 | 2 | 22 | 36 | 1209 | 1 | 0 | 2.1302 | 341.0347 | 2.2198 | 0.85228 | 410.1257 | 443.447 | 37.9187 | 0 | 1237.7284
2712361 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-19-L00305_C_91089949_91089949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:39:19 | 09.11.2023 11:55:51 | 2.2756 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5056 | 0 | 2.0945 | 0 | 2.8698 | 0 | 0 | 14.4699
2712610 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-22 35-26-M01405_956624589_956624589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:19:48 | 09.11.2023 20:29:15 | 6.1575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4278
2712375 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_E e1b_5883633 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 04:37:22 | 09.11.2023 15:51:00 | 11.2272 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 464.1645 | 0 | 0 | 0 | 5.6451 | 0 | 61.0085 | 530.8181
2712567 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:17:20 | 09.11.2023 13:46:12 | 0.48111 | 0 | 659 | 20 | 2 | 3 | 82 | 1 | 2 | 0 | 64.6094 | 1.2236 | 0.31484 | 52.5885 | 22.8835 | 45.5356 | 53.9614 | 241.1168
2712318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 45-71-M00010_953198509_953198509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:16:59 | 09.11.2023 11:53:50 | 2.6142 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3046 | 0 | 0 | 0 | 10.1715 | 0 | 0 | 14.4761
2712418 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_E_56355742_56355742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:19:54 | 09.11.2023 13:10:42 | 2.8467 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.0671 | 0 | 0 | 0 | 8.0764 | 0 | 0 | 57.1435
2712673 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 15:45:41 | 09.11.2023 16:22:40 | 0.61639 | 0 | 200 | 31 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.2869 | 0.62197 | 0.6879 | 0 | 3.2196 | 0 | 0 | 23.8164
2712627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_ M02_2074153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:41:09 | 09.11.2023 18:38:01 | 3.9478 | 0 | 372 | 0 | 27 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 261.9034 | 0 | 6.8087 | 0 | 65.3513 | 0 | 0 | 334.0635
2712255 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:10:39 | 09.11.2023 08:27:53 | 0.28722 | 12 | 1091 | 18 | 591 | 33 | 173 | 0 | 1 | 1.4991 | 56.3051 | 13.9472 | 39.9852 | 30.7162 | 37.0217 | 0 | 1.8243 | 181.2988
2712195 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_45-73-M00013_66890609 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:52:07 | 09.11.2023 02:53:33 | 1.0239 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 83.1172 | 0 | 0 | 0 | 23.5468 | 0 | 0 | 106.664
2712836 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_35-29-L00322_2367814 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:32:02 | 09.11.2023 20:04:23 | 0.53917 | 0 | 91 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3143 | 0 | 0.29077 | 0 | 0.30929 | 0 | 0 | 8.9144
2712856 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:38:56 | 09.11.2023 21:30:02 | 0.85167 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.0798 | 55.1767 | 0.69114 | 0.26066 | 7.8758 | 13.9486 | 0 | 0 | 79.0328
2712192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-488 35-04-K00488_TRAFO K02_2054088 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:14:19 | 09.11.2023 01:20:40 | 0.10583 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14.2804 | 0 | 0 | 0 | 4.7745 | 0 | 0 | 19.0549
2712401 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_İKİZTEPE M04_78225837 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:07:49 | 09.11.2023 16:33:16 | 6.4242 | 0 | 2 | 49 | 78 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 622.3627 | 128.6192 | 194.6253 | 41.6251 | 0 | 0 | 988.483
2712887 | 2 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_LALELİ M03_2308211 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 23:37:45 | 10.11.2023 00:00:36 | 0.38083 | 0 | 8086 | 0 | 0 | 1 | 887 | 0 | 0 | 0 | 524.6942 | 0 | 0 | 4.6039 | 223.1227 | 0 | 0 | 752.4208
2712378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:55:19 | 09.11.2023 10:29:04 | 0.5625 | 1 | 420 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2.3559 | 40.0179 | 0.60718 | 6.1146 | 0 | 28.5093 | 0 | 0 | 77.6049
2712335 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:20:19 | 09.11.2023 18:19:48 | 8.9914 | 0 | 850 | 5 | 104 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 1499.0124 | 185.7357 | 253.403 | 126.8635 | 1403.2129 | 658.0437 | 0 | 4126.2712
2712501 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_MAVİKENT TR-3 ÇIKIŞ M02_72041293 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:41:19 | 09.11.2023 14:22:37 | 2.6883 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.562 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | 42.3953
2712527 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:15:59 | 09.11.2023 14:18:59 | 3.05 | 15 | 1658 | 71 | 549 | 18 | 93 | 1 | 0 | 8.6246 | 415.5423 | 832.49 | 609.4486 | 369.7726 | 128.6901 | 485.2666 | 0 | 2849.8348
2712813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/28 45-71-M00010_953198509_953198509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:35:26 | 09.11.2023 22:45:57 | 4.1753 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6148 | 0 | 0 | 0 | 11.1196 | 0 | 0 | 18.7343
2712713 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:34:44 | 09.11.2023 18:23:59 | 1.8208 | 1 | 1739 | 0 | 12 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0.44823 | 936.7488 | 0 | 2.8367 | 0 | 117.0005 | 0 | 0 | 1057.0343
2712845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2084942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:05:49 | 09.11.2023 20:25:10 | 0.3225 | 0 | 564 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.2428 | 0 | 0 | 285.9172 | 34.5071 | 0 | 0 | 343.6671
2712676 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_95001213250_95001213250 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:42:40 | 09.11.2023 20:48:00 | 5.0889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8104 | 0 | 0 | 0 | 35.5745 | 0 | 0 | 54.3849
2712304 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:06:04 | 09.11.2023 09:12:05 | 0.10028 | 0 | 0 | 9 | 100 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 4.2141 | 1.5343 | 0.93895 | 5.1968 | 0 | 15.4683
2712490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-1 L04_88107208 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:26:24 | 09.11.2023 13:14:33 | 1.8025 | 1 | 3388 | 0 | 15 | 7 | 502 | 2 | 0 | 17.3888 | 1400.2801 | 0 | 8.7705 | 471.0236 | 799.814 | 385.5625 | 0 | 3082.8395
2712739 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_956661228_956661228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:13:26 | 09.11.2023 18:00:59 | 0.7925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7755 | 0 | 0 | 0 | 1.0865 | 0 | 0 | 2.862
2712390 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4543 35-01-K04543_35-01-K04543_2349732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:02:13 | 09.11.2023 14:45:48 | 4.7264 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 287.1563 | 0 | 0 | 0 | 92.2242 | 0 | 0 | 379.3805
2712198 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÜNEŞLİ TR-19 45-75-M00059_45-75-M00059_72016947 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:43:09 | 09.11.2023 02:18:50 | 0.59472 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20.6408 | 0 | 0 | 0 | 7.8048 | 0 | 0 | 28.4456
2712759 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_B_56363357_56363357 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:30:15 | 09.11.2023 17:52:53 | 0.37722 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3.8526 | 0 | 0.037857 | 0 | 3.1728 | 0 | 6.3621 | 13.4253
2712573 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:27:49 | 09.11.2023 15:30:20 | 2.0419 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.72032 | 0 | 8.8185 | 2.1965 | 263.4465 | 0 | 419.6936 | 0 | 694.8755
2712430 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:39:09 | 09.11.2023 13:20:49 | 2.6944 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 102.57 | 0 | 82.4262 | 0 | 228.5785 | 0 | 0 | 0 | 413.5748
2712802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_B B04_64979699 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:26:00 | 09.11.2023 21:27:14 | 3.0206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6435
2712324 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-32 35-30-L00032_TR-34 L05_2095858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:18:27 | 09.11.2023 09:52:59 | 0.57556 | 0 | 393 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.5346 | 0 | 0 | 9.5152 | 30.0028 | 0 | 0 | 65.0527
2712218 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305887_2305887 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 05:11:00 | 09.11.2023 08:10:30 | 2.9917 | 7 | 734 | 106 | 539 | 9 | 56 | 1 | 0 | 3.1622 | 217.3941 | 92.8463 | 104.548 | 122.0425 | 21.0669 | 298.1526 | 0 | 859.2126
2712616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 14:23:41 | 09.11.2023 15:42:07 | 1.3072 | 1 | 352 | 2 | 11 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0.68482 | 30.6297 | 4.3807 | 1.9203 | 3.1928 | 12.6446 | 44.0077 | 0 | 97.4606
2712367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_B_91343413_91343413 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:46:25 | 09.11.2023 16:42:00 | 6.9264 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.2537 | 0 | 3.7722 | 0 | 33.6296 | 0 | 0 | 106.6556
2712533 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911355707_911355707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:13:51 | 09.11.2023 13:14:49 | 1.0161 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 0 | 0 | 0 | 0.039843 | 0 | 0 | 2.0233
2712656 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:28:14 | 09.11.2023 15:49:58 | 0.36222 | 1 | 1465 | 1 | 82 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0.064566 | 74.9987 | 2.4977 | 2.0342 | 20.9722 | 33.8887 | 0 | 0 | 134.456
2712679 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-16-L00005_953333929_953333929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:50:15 | 09.11.2023 17:33:53 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81339
2712742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_E E03_79702107 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:17:54 | 09.11.2023 20:24:34 | 3.1111 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.0563 | 0 | 0 | 0 | 4.5545 | 0 | 0 | 61.6108
2712447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_C_56407198_56407198 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:59:16 | 09.11.2023 18:30:57 | 7.5281 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0347 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7253
2712387 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1988 35-08-K01988_35-08-K01988_42036908 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:01:14 | 09.11.2023 13:18:40 | 3.2906 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 104.4698 | 0 | 0 | 0 | 86.789 | 0 | 0 | 191.2588
2712782 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_HatBaşıAyırıcı_53139109 M02_53139109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:56:33 | 09.11.2023 18:36:29 | 0.66556 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.67453 | 0 | 0.17414 | 24.5159
2712619 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KOCAOBA KÖK-11 35-30-L00201_KOCOBA KÖK L03_72060491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:27:30 | 09.11.2023 15:26:00 | 0.975 | 0 | 237 | 6 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.237 | 10.7044 | 4.8454 | 124.9321 | 10.9497 | 0 | 0 | 171.6686
2712805 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-27-M00007_98707419_98707419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:24:56 | 09.11.2023 21:23:36 | 2.9778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9355 | 0 | 0 | 0 | 3.1235 | 0 | 0 | 8.059
2712352 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:13:09 | 09.11.2023 11:21:04 | 1.1319 | 0 | 204 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 48.3649 | 0 | 8.1352 | 4.6975 | 71.1973 | 36.3432 | 0 | 168.7382
2712550 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-49 SAYKOP 35-14-M00049_956635458_956635458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:36:49 | 09.11.2023 15:56:36 | 3.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66866
2712284 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_95002624002_95002624002 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:53:07 | 09.11.2023 10:33:21 | 1.6706 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6857 | 0 | 0 | 0 | 2.6924 | 0 | 0 | 4.3781
2712327 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:19:29 | 09.11.2023 09:58:02 | 0.6425 | 1 | 29 | 4 | 30 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0.45694 | 4.2859 | 4.2662 | 2.853 | 51.0179 | 12.6935 | 20.6356 | 0 | 96.2091
2712470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-105 35-15-M00105_35-15-M00105_66875012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:17:22 | 09.11.2023 12:20:55 | 1.0592 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.9727 | 0 | 0 | 0 | 78.7851 | 0 | 0 | 192.7578
2712613 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_911859520_911859520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:22:02 | 09.11.2023 16:38:00 | 2.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712762 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_911125300_911125300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:31:46 | 09.11.2023 18:59:45 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34556
2712582 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-14 M03_72163310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:41:55 | 09.11.2023 14:27:21 | 0.75722 | 0 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1.2569 | 0.75515 | 0.44208 | 88.4995 | 5.4787 | 674.6415 | 0 | 771.0738
2712914 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-3 (DÜDÜKÇÜ GEDİĞİ) 45-73-M01125__72374532_72374532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 23:51:47 | 10.11.2023 01:22:52 | 1.5181 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 6.2701 | 0 | 0 | 9.1623
2712605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KOCAOBA L12_72356773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:15:35 | 09.11.2023 14:28:19 | 0.21222 | 2 | 1 | 19 | 58 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.11261 | 0.026706 | 19.3167 | 3.5222 | 19.7049 | 1.0325 | 25.5037 | 0 | 69.2193
2712751 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_HatBaşıAyırıcı_53135909 M02_53135909 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:23:09 | 09.11.2023 19:42:40 | 2.3253 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.3616 | 0 | 0 | 0 | 1.4118 | 0 | 0 | 32.7734
2712728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-285 35-14-M00305_B B2_66553323 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:51:25 | 09.11.2023 21:54:46 | 5.0558 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.542 | 0 | 0 | 0 | 15.4202 | 0 | 0 | 73.9622
2712436 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:45:41 | 09.11.2023 15:38:06 | 4.8736 | 15 | 904 | 2 | 25 | 4 | 55 | 0 | 0 | 13.5655 | 462.0754 | 2.8773 | 37.166 | 635.5513 | 92.6885 | 0 | 0 | 1243.9241
2712350 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-845 35-01-K00845_K-4531 K03_2117706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:31:56 | 09.11.2023 12:20:30 | 2.8094 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 6.8244 | 0 | 0 | 0 | 899.6402 | 0 | 4.1365 | 910.6012
2712496 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910481737_910481737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:36:58 | 09.11.2023 18:02:26 | 6.4244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185
2712542 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_45-80-M00073_2374061 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:25:54 | 09.11.2023 13:04:42 | 0.64667 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.0985 | 0 | 1.2376 | 0 | 4.7973 | 0 | 0 | 31.1334
2712310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK EVRENOS TR-3 45-71-M01396_45-71-M01396_2359616 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:08:54 | 09.11.2023 14:12:01 | 5.0519 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1887 | 0 | 28.7149 | 0 | 14.0186 | 0 | 0 | 59.9223
2712242 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4335 35-02-K04335_K-1286 K01_42301933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:54:03 | 09.11.2023 10:39:23 | 1.7556 | 0 | 2197 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1 | 5 | 0 | 855.7697 | 0 | 0 | 0 | 439.5736 | 211.6601 | 131.4977 | 1638.5012
2712330 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:22:11 | 09.11.2023 10:00:39 | 0.64111 | 0 | 200 | 31 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3934 | 0.6813 | 0.68965 | 0 | 3.7288 | 0 | 0 | 25.4932
2712828 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_9860591_56360635_56360635 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:05:29 | 09.11.2023 21:19:08 | 2.2275 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 7.738 | 0 | 2.5584 | 0 | 0 | 11.9775
2712210 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-B M15_2119694 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 03:13:42 | 09.11.2023 04:00:10 | 0.77444 | 19 | 56994 | 641 | 6150 | 239 | 10909 | 36 | 12 | 25.1262 | 6231.7493 | 1315.4212 | 1694.6097 | 1302.9076 | 3075.1815 | 1325.8214 | 72.0247 | 15042.8415
2712373 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_HatBaşıAyırıcı_53135508 M03_53135508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:48:56 | 09.11.2023 11:25:00 | 1.6011 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0792 | 0 | 0 | 0 | 8.5398 | 0 | 0 | 13.619
2712224 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057013 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 05:51:33 | 09.11.2023 09:17:00 | 3.4242 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.005 | 0 | 10.1449 | 0 | 127.9209 | 0 | 0 | 185.0707
2726671 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 11:09:00 | 09.11.2023 12:00:00 | 0.85 | 3 | 805 | 3 | 53 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.47946 | 116.917 | 0 | 42.2207 | 14.9996 | 26.3174 | 0 | 0 | 200.9341
2712207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_TRF-A M05_2122068 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 03:02:20 | 09.11.2023 03:56:48 | 0.90778 | 5 | 26222 | 194 | 3743 | 181 | 5209 | 16 | 17 | 2.2325 | 3360.326 | 541.0933 | 1174.3771 | 1147.3611 | 1885.2681 | 873.3128 | 121.0238 | 9104.9947
2712848 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:10:58 | 09.11.2023 20:16:58 | 0.1 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.13012 | 6.6402 | 0.083567 | 0.032748 | 0.95069 | 1.7564 | 0 | 0 | 9.5938
2712433 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:42:13 | 09.11.2023 11:11:09 | 0.48222 | 0 | 637 | 10 | 164 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 70.3755 | 11.1298 | 117.7575 | 7.185 | 70.9132 | 79.2933 | 0 | 356.6542
2712247 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346777_953346777 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:27:08 | 09.11.2023 13:56:21 | 6.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0775 | 0 | 0 | 89.0775
2712293 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:00:20 | 09.11.2023 15:11:56 | 6.1933 | 1 | 617 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1.1494 | 668.6344 | 0 | 141.9006 | 0 | 156.1167 | 0 | 0 | 967.8011
2712476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2325542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:22:25 | 09.11.2023 18:25:30 | 7.0514 | 3 | 420 | 4 | 53 | 2 | 27 | 0 | 1 | 65.8314 | 214.5723 | 72.5151 | 48.2852 | 24.6177 | 23.695 | 0 | 0 | 449.5168
2712874 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_911840812_911840812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:46:37 | 09.11.2023 22:42:01 | 0.92333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3338
2712519 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2123366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:04:19 | 09.11.2023 12:26:55 | 0.37667 | 0 | 659 | 20 | 2 | 3 | 82 | 1 | 2 | 0 | 50.5233 | 0.91147 | 0.24395 | 40.1488 | 17.9337 | 32.4348 | 38.949 | 181.145
2712562 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487830_945487830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:03:49 | 09.11.2023 14:00:22 | 0.9425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003
2712811 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 45-77-L00017_945505410_945505410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:36:30 | 09.11.2023 19:13:26 | 0.61556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292
2712270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_95001419349_95001419349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:38:08 | 09.11.2023 10:24:07 | 1.7664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46048
2712697 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 16:15:29 | 09.11.2023 16:45:10 | 0.49472 | 19 | 4160 | 105 | 167 | 60 | 375 | 5 | 1 | 2.1978 | 291.1342 | 56.5252 | 24.8378 | 332.0705 | 107.1497 | 201.5537 | 57.8962 | 1073.3651
2712651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:22:09 | 09.11.2023 17:34:06 | 2.1992 | 0 | 0 | 19 | 8 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.2449 | 0 | 445.0424 | 0 | 2759.9305 | 0 | 3250.2178
2712342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:33:54 | 09.11.2023 11:19:00 | 2.7517 | 10 | 415 | 12 | 24 | 18 | 52 | 0 | 0 | 15.2379 | 176.5277 | 31.1214 | 6.7358 | 202.903 | 77.6691 | 0 | 0 | 510.1949
2712691 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_YAYLAKENT-1 M03_72093615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:07:19 | 09.11.2023 17:15:55 | 1.1433 | 0 | 399 | 0 | 5 | 3 | 36 | 4 | 1 | 0 | 83.8393 | 0 | 10.3932 | 68.7572 | 19.2874 | 938.6418 | 126.3154 | 1247.2342
2712883 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_35-27-M00978_2368078 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 22:26:08 | 09.11.2023 22:52:13 | 0.43472 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6986 | 0 | 0 | 0 | 0.11605 | 0 | 0 | 3.8146
2712196 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_E e1b_5883633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 01:51:48 | 09.11.2023 03:25:50 | 1.5672 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 58.942 | 0 | 0 | 0 | 0.44444 | 0 | 3.6266 | 63.0131
2712442 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2073457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:53:34 | 09.11.2023 10:57:10 | 0.06 | 0 | 237 | 25 | 20 | 32 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1.3116 | 21.5005 | 0.60299 | 14.9664 | 0.72177 | 102.0029 | 0 | 141.1063
2712545 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:28:44 | 09.11.2023 17:02:27 | 5.5619 | 3 | 1733 | 104 | 121 | 16 | 248 | 1 | 1 | 1.0152 | 1454.4306 | 102.7423 | 64.8515 | 1.2459 | 727.7194 | 562.9161 | 1.3423 | 2916.2633
2712877 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_962637445_962637445 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 21:58:09 | 09.11.2023 23:55:30 | 1.9558 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1226
2712571 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/5 45-71-M02257_953183910_953183910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:17:42 | 09.11.2023 15:51:02 | 2.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.907
2712259 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952856 M07_77952856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:15:45 | 09.11.2023 09:37:54 | 1.3692 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.8808 | 0 | 23.1103 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 47.1861
2712402 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_60982715_60982715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:08:19 | 09.11.2023 10:40:00 | 0.52806 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3502 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 2.6116
2712359 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:39:59 | 09.11.2023 09:40:34 | 0.0097222 | 4 | 270 | 0 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0078547 | 0.31948 | 0 | 0.0017095 | 0.051747 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.511
2712671 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:43:49 | 09.11.2023 20:34:22 | 4.8425 | 12 | 744 | 21 | 98 | 13 | 184 | 0 | 0 | 26.9481 | 783.3073 | 193.9133 | 40.8325 | 208.5669 | 377.6692 | 0 | 0 | 1631.2374
2712857 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_E e1b_5883633 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 20:40:41 | 10.11.2023 03:33:44 | 6.8842 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 281.7079 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | 16.5984 | 300.4291
2712224 | 2 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:17:00 | 09.11.2023 11:12:04 | 1.9178 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 150 | 2 | 0 | 50.2282 | 347.1209 | 12.969 | 27.239 | 185.2133 | 264.1874 | 1078.6673 | 0 | 1965.6252
2712794 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_TR-7/1 M03_83357861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:14:32 | 09.11.2023 18:42:06 | 0.45944 | 0 | 322 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8574 | 0 | 0.74638 | 0 | 3.4699 | 0 | 0 | 40.0737
2712631 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53138561 M03_53138561 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:46:58 | 09.11.2023 18:10:50 | 3.3978 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67137 | 0 | 86.2573 | 0 | 27.8776 | 0 | 0 | 114.8062
2712608 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KORDON TR-2 45-78-M00760_45-78-M00760_2373334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:14:25 | 09.11.2023 16:43:48 | 2.4897 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.6417 | 0 | 0 | 0 | 4.2582 | 0 | 0 | 39.8999
2712253 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:04:44 | 09.11.2023 08:35:03 | 0.50528 | 0 | 38 | 37 | 452 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 2.1727 | 5.2525 | 35.0983 | 0.16658 | 25.2604 | 29.9638 | 0 | 97.9143
2712800 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911355707_911355707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:12:49 | 09.11.2023 21:24:41 | 3.1978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.095754 | 0 | 0 | 7.5176
2712339 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAKALDOĞAN TR-1 45-78-M00737_A_91009208_91009208 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:27:12 | 09.11.2023 10:14:52 | 0.79444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 1.2832 | 0 | 0 | 3.5643
2712445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-81 ÇAĞDAŞKENT L02_2325543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:59:49 | 09.11.2023 18:18:31 | 7.3117 | 0 | 340 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.165 | 0 | 0 | 60.9991 | 0 | 0 | 0 | 361.1641
2712777 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/5 35-28-M00575_C c1b_5827965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:45:52 | 09.11.2023 18:27:14 | 0.68944 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.977 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0 | 29.7286
2712648 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_961273652_961273652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:18:12 | 09.11.2023 17:46:59 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47744 | 0 | 0 | 0.47744
2712399 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_35-25-M00073_2376688 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 10:07:08 | 09.11.2023 15:01:12 | 4.9011 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 124.3832 | 0 | 0 | 0 | 37.4627 | 0 | 0 | 161.8459
2712840 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912067400_912067400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 19:51:09 | 09.11.2023 21:33:12 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5004 | 0 | 0 | 1.5004
2712548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 11:30:59 | 09.11.2023 18:16:00 | 6.7503 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 435.5024 | 0 | 12.0981 | 0 | 147.6186 | 0 | 0 | 595.2191
2712213 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_C_90938668_90938668 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 03:35:23 | 09.11.2023 04:16:33 | 0.68611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.4956 | 0 | 0 | 0 | 8.0654 | 0 | 0 | 12.5611
2712382 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1020 35-01-K01020_B B1_5919505 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:56:01 | 09.11.2023 10:58:32 | 1.0419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0.5301 | 0 | 0 | 0 | 111.4193 | 0 | 0 | 111.9494
2712362 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_D_56380664_56380664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:42:20 | 09.11.2023 11:37:38 | 1.9217 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1085
2712568 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2425 35-04-M02425_DAĞITIM TRAFOSU-2 M04_75722836 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:17:30 | 09.11.2023 14:57:31 | 1.6669 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 148.2479 | 0 | 0 | 0 | 124.8469 | 0 | 0 | 273.0948
2712319 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_E_56365819_56365819 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:16:56 | 09.11.2023 09:48:45 | 0.53028 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.5865 | 0 | 0 | 0 | 2.4715 | 0 | 0 | 13.058
2712225 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 06:21:39 | 09.11.2023 07:21:44 | 1.0014 | 10 | 415 | 12 | 24 | 18 | 52 | 0 | 0 | 5.0254 | 62.9036 | 11.0875 | 2.5861 | 57.4925 | 19.9984 | 0 | 0 | 159.0935
2712557 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 35-27-M01050_99084656_99084656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:56:22 | 09.11.2023 17:30:21 | 4.5664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406
2712520 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-157 35-19-M00157_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:18:59 | 09.11.2023 14:37:33 | 2.3094 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.8416 | 0 | 30.6871 | 0 | 6.0629 | 0 | 0 | 69.5915
2712618 | 2 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_45-80-M00016_2355925 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:52:30 | 09.11.2023 17:04:26 | 1.1989 | 0 | 409 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 155.5937 | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 164.9697
2712302 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:03:48 | 09.11.2023 10:45:36 | 1.6967 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 78.3449 | 3.4831 | 0.86879 | 0 | 50.3377 | 0 | 2.5381 | 135.5726
2712388 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-315 35-02-M00315_T T11B_5821880 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:59:32 | 09.11.2023 10:55:31 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.282 | 0 | 0 | 17.282
2712242 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_HALKAPINAR K16_2043017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 07:20:38 | 09.11.2023 08:54:03 | 1.5569 | 0 | 4472 | 0 | 0 | 4 | 579 | 0 | 0 | 0 | 1496.1458 | 0 | 0 | 122.7082 | 595.9242 | 0 | 0 | 2214.7782
2712640 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-22 KÖRFEZ 35-30-M00022_955319838_955319838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:11:30 | 09.11.2023 17:18:45 | 2.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712428 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-19-L00134_956673634_956673634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:37:16 | 09.11.2023 13:27:44 | 2.8411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4657
2712408 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-283 35-14-M00283_95001218825_95001218825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 10:04:44 | 09.11.2023 11:36:25 | 1.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:13:09 | 09.11.2023 09:40:20 | 0.45306 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.2766 | 0 | 0.83502 | 0 | 4.4364 | 0 | 0 | 15.548
2712720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 16:39:06 | 09.11.2023 16:45:00 | 0.098333 | 17 | 1157 | 202 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0.41564 | 17.86 | 42.0836 | 4.9148 | 8.5171 | 4.4523 | 0 | 0 | 78.2433
2712657 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_B_91189158_91189158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:26:35 | 09.11.2023 22:27:01 | 7.0072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2712265 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 08:33:50 | 09.11.2023 09:08:24 | 0.57611 | 5 | 2760 | 23 | 425 | 35 | 940 | 3 | 2 | 0.58922 | 244.395 | 23.3101 | 25.4029 | 69.251 | 217.7164 | 29.6346 | 4.8066 | 615.1057
2712365 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-1/3 MEZARLIK KABİN 35-20-L00003_TR-1-1/4 ( KAVAK TR) L02_92864350 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:44:02 | 09.11.2023 11:00:24 | 1.2728 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.3637 | 0 | 18.9557 | 0 | 58.1833 | 0 | 0 | 78.5027
2712614 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_A_91275048_91275048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:20:00 | 09.11.2023 15:31:11 | 1.1864 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0529 | 0 | 3.1576 | 0 | 1.1883 | 0 | 0 | 12.3988
2712345 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:29:29 | 09.11.2023 11:00:38 | 1.5192 | 0 | 3045 | 0 | 4 | 2 | 285 | 0 | 1 | 0 | 447.1814 | 0 | 2.1575 | 75.967 | 444.2245 | 0 | 0.77814 | 970.3085
2712677 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | RAHMANLAR KÖK 45-81-M00327_RAHMANLAR KÖY M04_90848800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:50:24 | 09.11.2023 17:17:21 | 1.4492 | 0 | 374 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.8957 | 0 | 0.97383 | 0 | 26.1173 | 0 | 0 | 89.9869
2712531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-1 45-72-M00241_B_56406411_56406411 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 12:16:03 | 09.11.2023 13:05:34 | 0.82528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68798
2712823 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_99491737_99491737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 18:56:30 | 09.11.2023 20:27:46 | 1.5211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0266
2712600 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-5 DÖŞEME MAH. 35-13-L00069_946417186_946417186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 14:10:05 | 09.11.2023 17:19:51 | 3.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76229
2712351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447665_950447665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 09:33:17 | 09.11.2023 15:47:19 | 6.2339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96233
2712683 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_912351327_912351327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:56:03 | 09.11.2023 19:00:37 | 3.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5476 | 0 | 0 | 4.5476
2712740 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:15:59 | 09.11.2023 18:18:41 | 1.045 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.0117 | 37.2456 | 141.8536 | 69.004 | 49.4839 | 0 | 0 | 298.5987
2712637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:01:39 | 09.11.2023 18:58:23 | 3.9456 | 14 | 536 | 82 | 86 | 17 | 40 | 4 | 0 | 7.1757 | 308.6039 | 204.972 | 59.4296 | 204.8135 | 33.5808 | 1984.2745 | 0 | 2802.8501
2712760 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-9 35-22-M00109_DAĞITIM TRAFO AĞAÇ İŞLERİ TR-9 M03_72104296 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 17:30:46 | 09.11.2023 19:05:15 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4727 | 0 | 417.0638 | 470.5365
2712428 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-134 35-19-L00134_B_91454179_91454179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 13:27:44 | 09.11.2023 14:03:43 | 0.59972 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1616 | 0 | 0 | 0 | 5.9714 | 0 | 0 | 16.1331
2712660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2023 15:31:31 | 09.11.2023 15:52:27 | 0.34889 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.31094 | 19.8363 | 0.33256 | 0.12536 | 4.0483 | 8.1864 | 0 | 0 | 32.8399
2712411 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_ÇUKURALTI M-23 KÖK M04_72113751 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 09:26:29 | 09.11.2023 11:14:29 | 1.8 | 0 | 1226 | 0 | 5 | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 260.8163 | 0 | 0.70281 | 50.2622 | 187.5608 | 0 | 0 | 499.3422
2712219 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | _2305888_2305888 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2023 05:13:03 | 09.11.2023 08:43:20 | 3.5047 | 4 | 1152 | 243 | 176 | 15 | 108 | 3 | 0 | 3.0628 | 610.7377 | 74.5799 | 112.8221 | 205.2781 | 145.0206 | 1174.4357 | 0 | 2325.9368
2713482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299901_955299901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:32:12 | 10.11.2023 19:31:40 | 1.9911 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0092
2713413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_E e1_43010617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:26:19 | 10.11.2023 17:28:20 | 1.0336 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.681 | 0 | 0 | 0 | 35.8593 | 0 | 0 | 59.5403
2713267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135756 M02_53135756 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:46:34 | 10.11.2023 20:10:49 | 7.4042 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1168
2713318 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1950 35-09-M01950_35-09-M01950_47230895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:10:18 | 10.11.2023 14:16:32 | 0.10389 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6.4158 | 0 | 0 | 0 | 19.0484 | 0 | 0 | 25.4642
2713419 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:43:22 | 10.11.2023 19:29:56 | 2.7761 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 144.9094 | 5.4972 | 1.2421 | 0 | 68.243 | 0 | 2.3315 | 222.2233
2713622 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:12:08 | 10.11.2023 23:57:19 | 0.75306 | 2 | 465 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0.86034 | 72.5359 | 28.0145 | 3.6138 | 250.2051 | 12.7734 | 0 | 0 | 368.003
2713628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56368076_56368076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:41:38 | 11.11.2023 01:35:09 | 1.8919 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0569 | 0 | 0 | 0 | 16.2037 | 0 | 0 | 35.2607
2713373 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3438(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03438_910571166_910571166 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:55:54 | 10.11.2023 18:57:32 | 4.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98615
2712981 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3434(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03434_913135789_913135789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:57:36 | 10.11.2023 11:09:08 | 3.1922 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2597 | 0 | 0 | 0 | 5.6577 | 0 | 0 | 15.9173
2712935 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 01:35:38 | 10.11.2023 01:40:28 | 0.080556 | 0 | 628 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.0434 | 0 | 0 | 0.24746 | 1.2276 | 0 | 0 | 5.5185
2713496 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1974 35-09-M01974_35-09-M01974_54997770 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:07:07 | 10.11.2023 20:50:48 | 2.7281 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 401.9578 | 0 | 0 | 0 | 46.8037 | 0 | 0 | 448.7615
2713041 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_TIRAZLAR M09_2318423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:30:31 | 10.11.2023 13:14:36 | 3.7347 | 4 | 1685 | 128 | 412 | 6 | 80 | 0 | 0 | 2.9025 | 756.8954 | 770.0135 | 625.8049 | 82.4943 | 131.6778 | 0 | 0 | 2369.7884
2713024 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_45-71-M00184_72255610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:22:03 | 10.11.2023 12:26:39 | 3.0767 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.7149 | 0 | 3.7838 | 0 | 8.9118 | 0 | 0 | 38.4105
2713190 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148272 M02_90148272 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:35:12 | 10.11.2023 14:06:50 | 2.5272 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0837 | 3.9913 | 0 | 0 | 0 | 3.9526 | 0 | 0 | 18.0275
2713004 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:59:32 | 10.11.2023 09:49:04 | 0.82556 | 0 | 696 | 0 | 239 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 93.2301 | 0 | 52.8751 | 6.4762 | 72.3346 | 0 | 0 | 224.916
2713602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11 E TURGUT ÖZAL-1 45-71-M00389__56403603_56403603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:04:54 | 10.11.2023 23:27:23 | 1.3747 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0275
2712938 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-324 35-01-K00324_TRAFO-1 K04_2063549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 02:02:29 | 10.11.2023 04:54:20 | 2.8642 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 162.8039 | 0 | 0 | 0 | 124.5019 | 0 | 0 | 287.3058
2713124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:32:11 | 10.11.2023 10:40:01 | 0.13056 | 21 | 665 | 152 | 75 | 17 | 53 | 1 | 0 | 0.21774 | 14.0702 | 10.3657 | 4.8192 | 12.9878 | 2.5583 | 34.7735 | 0 | 79.7924
2765899 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:13:55 | 10.11.2023 17:51:45 | 0.63056 | 6 | 448 | 4 | 64 | 18 | 116 | 4 | 1 | 1.8655 | 108.0215 | 1.8252 | 42.2191 | 40.1712 | 51.4374 | 136.2255 | 0.074414 | 381.8397
2713333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_9478075_56377519_56377519 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:12:27 | 10.11.2023 16:05:04 | 1.8769 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3294 | 0 | 0 | 0 | 2.9936 | 0 | 0 | 12.323
2713184 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK ESKİ SARIALİLER M05_2324690 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:27:51 | 10.11.2023 17:24:22 | 5.9419 | 4 | 1203 | 3 | 143 | 3 | 70 | 0 | 0 | 16.8335 | 414.491 | 24.5399 | 12.8262 | 271.9537 | 101.9545 | 0 | 0 | 842.5989
2713399 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SIĞIRTMAÇLI TR-1 45-79-M00097_B_56388021_56388021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:58:34 | 10.11.2023 17:02:26 | 1.0644 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2193
2713519 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-27(M-727) 35-30-M00727_E tr27e9_43010569 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:42:50 | 10.11.2023 20:21:11 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0261 | 0 | 0 | 2.0261
2713562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_M-42 M01_80640503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:23:51 | 10.11.2023 21:12:37 | 0.81278 | 3 | 746 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.0747 | 79.7434 | 0.93576 | 0 | 0 | 3.0889 | 0 | 0 | 86.8428
2713021 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1116 35-04-K01116_F F1B_5821062 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:20:19 | 10.11.2023 11:16:43 | 1.94 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.9028 | 0 | 0 | 0 | 11.7188 | 0 | 0 | 40.6216
2713144 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-17 45-77-L00017_A_56403924_56403924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:43:25 | 10.11.2023 11:30:19 | 0.78167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.8666 | 0 | 0 | 0 | 11.6005 | 0 | 0 | 32.4671
2713064 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KAYIŞLAR TR-4 45-80-M00135_45-80-M00135_2369268 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:45:28 | 10.11.2023 10:08:39 | 0.38639 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10949 | 0 | 1.7204 | 0 | 0.092889 | 0 | 0 | 1.9227
2713605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_A_91055603_91055603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:16:03 | 10.11.2023 23:28:05 | 1.2006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57034
2713499 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140030_56402528_56402528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:16:19 | 10.11.2023 20:38:04 | 2.3625 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2734
2713296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 13:22:52 | 10.11.2023 13:35:40 | 0.21333 | 4 | 327 | 6 | 4 | 44 | 181 | 23 | 31 | 2.123 | 18.6597 | 1.8643 | 3.1364 | 94.6836 | 117.9892 | 707.7459 | 183.7929 | 1129.995
2713342 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ZEKERİYA TUNCAY GRUBU 35-30-M00152_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041679 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:24:28 | 10.11.2023 18:46:15 | 4.3631 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15758 | 0 | 29.4838 | 0 | 39.2966 | 0 | 0 | 68.938
2713365 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-99 45-78-L00099_B_56402395_56402395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:49:22 | 10.11.2023 15:21:16 | 0.53167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4613 | 0 | 0 | 0 | 0.63169 | 0 | 0 | 5.093
2712980 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:29:38 | 10.11.2023 10:51:29 | 0.36417 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.14646 | 6.3477 | 15.5007 | 18.7389 | 0.55609 | 2.1164 | 0 | 0 | 43.4063
2713465 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1823 35-01-M01823_C_56394669_56394669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:31:28 | 10.11.2023 18:39:36 | 1.1356 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1741 | 0 | 0 | 0 | 1.7055 | 0 | 0 | 22.8795
2712987 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-2 M18_2333331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:29:56 | 10.11.2023 08:40:15 | 0.17194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 0 | 1374.8489 | 0 | 1381.2656
2713279 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_64536215 M04_64536215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:57:15 | 10.11.2023 15:15:11 | 2.2989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41838 | 0 | 0 | 0 | 6.6086 | 0 | 0 | 0 | 7.0269
2713567 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:39:58 | 10.11.2023 23:05:11 | 0.42028 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 12.9448 | 44.8224 | 10.202 | 0 | 34.3189 | 6.7855 | 1.5326 | 0 | 110.6063
2713067 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-1 35-25-M00001_C_56367661_56367661 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:50:47 | 10.11.2023 10:33:37 | 0.71389 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53339 | 0 | 0.39348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92687
2713588 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_A_56378877_56378877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:38:01 | 10.11.2023 22:38:48 | 1.0131 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 6.9758 | 0 | 0 | 9.8859
2712947 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇÖMLEKÇİ TR-7 ARABACILAR 35-31-L00094_35-31-L00094_61233538 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 03:22:38 | 10.11.2023 04:03:20 | 0.67833 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5941 | 0 | 5.289 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 14.7141
2713608 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:09:12 | 10.11.2023 23:51:17 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.1133 | 0 | 0 | 0 | 688.1133
2713594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-266 35-18-L00266_C c1b_5951821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:54:36 | 11.11.2023 00:05:58 | 2.1894 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.971
2713551 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:58:48 | 10.11.2023 20:17:36 | 0.31333 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 11.2382 | 36.402 | 8.1588 | 0 | 28.3327 | 6.4113 | 1.296 | 0 | 91.8391
2713010 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:00:00 | 10.11.2023 09:04:31 | 0.075278 | 0 | 3 | 3 | 40 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.062138 | 0.061172 | 0.32752 | 3.5438 | 0.64732 | 0 | 0 | 4.642
2713531 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-7 45-76-M00007_A_91191564_91191564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:03:04 | 10.11.2023 19:53:17 | 0.83694 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.3308 | 0 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 0 | 13.629
2713381 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:24:59 | 10.11.2023 17:51:51 | 0.44778 | 0 | 125 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8998 | 0 | 0.13386 | 0 | 4.7457 | 0 | 0 | 21.7793
2713385 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_MAHMUTLAR ESKİ HAT M04_79385781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:27:48 | 10.11.2023 16:25:57 | 0.96917 | 0 | 1097 | 3 | 79 | 5 | 155 | 0 | 0 | 0 | 102.2003 | 9.2395 | 4.7117 | 123.7512 | 28.0839 | 0 | 0 | 267.9867
2713276 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1418 35-01-K01418_912127778_912127778 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:41:19 | 10.11.2023 15:54:30 | 3.2197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509
2712990 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_ÇİÇEKLİ KÖK M02_2328712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:41:33 | 10.11.2023 09:26:39 | 0.75167 | 1 | 474 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.15407 | 28.8806 | 0 | 0 | 0 | 13.7969 | 0 | 0 | 42.8316
2713130 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:35:18 | 10.11.2023 10:36:29 | 0.019722 | 1 | 334 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.003966 | 0.55051 | 0.029507 | 0.010886 | 0.024267 | 0.04606 | 0 | 0 | 0.66519
2712984 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_LALELİ M03_2051098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:28:30 | 10.11.2023 09:16:45 | 0.80417 | 0 | 8571 | 0 | 0 | 5 | 896 | 0 | 0 | 0 | 1249.9315 | 0 | 0 | 63.7361 | 896.1599 | 0 | 0 | 2209.8275
2713525 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3311(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03311_912478084_912478084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:00:43 | 11.11.2023 01:34:15 | 6.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4056
2713213 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:55:38 | 10.11.2023 18:24:40 | 6.4839 | 2 | 523 | 1 | 45 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.6176 | 401.3225 | 13.4164 | 9.5271 | 25.1785 | 43.0541 | 0 | 0 | 495.1162
2712887 | 3 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-970 35-03-M00970_M-1822 M04_41917707 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 00:00:36 | 10.11.2023 02:14:53 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9749 | 0 | 0 | 0 | 83.9749
2713070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_B_76953661_76953661 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:53:57 | 10.11.2023 13:19:51 | 3.4317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4534
2713007 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:59:02 | 10.11.2023 09:03:45 | 0.078611 | 17 | 1157 | 202 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 0.33998 | 14.4029 | 35.109 | 3.8449 | 7.8785 | 4.0404 | 0 | 0 | 65.6158
2713017 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:55:25 | 10.11.2023 11:35:37 | 0.67 | 0 | 125 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0278 | 0 | 0.17748 | 0 | 8.1838 | 0 | 0 | 30.3891
2713388 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911908494_911908494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:34:17 | 10.11.2023 19:36:27 | 4.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2192 | 0 | 0 | 4.2192
2713434 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_L-140 L01_72052140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:55:38 | 10.11.2023 17:15:01 | 0.32306 | 2 | 2601 | 1 | 0 | 15 | 145 | 0 | 1 | 2.9678 | 120.2507 | 0 | 0 | 52.2938 | 52.4787 | 0 | 0 | 227.9909
2713102 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-13 K43_2053429 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:04:12 | 10.11.2023 13:32:51 | 3.4775 | 0 | 2869 | 0 | 1 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 1970.8202 | 0 | 0 | 0 | 1019.5224 | 0 | 325.9988 | 3316.3415
2713580 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2114071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:17:50 | 10.11.2023 21:30:59 | 0.21917 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 19.2298 | 0 | 0 | 0 | 8.6346 | 0 | 0 | 27.8644
2713557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:11:10 | 10.11.2023 21:00:45 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.126 | 0 | 60.5002 | 0 | 85.6262
2713265 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_35-28-M00388_66512989 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 12:46:22 | 10.11.2023 16:04:59 | 3.3103 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204.2714 | 0 | 0 | 0 | 48.2862 | 0 | 0 | 252.5576
2713371 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_953346779_953346779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:52:49 | 10.11.2023 15:43:44 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62858 | 0 | 0 | 0.62858
2713474 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:41:19 | 10.11.2023 18:21:47 | 0.67444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2829 | 0 | 887.9379 | 0 | 930.2208
2713225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | _HatBaşıAyırıcı_53133075 _53133075 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 12:08:22 | 10.11.2023 12:57:48 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2723 | 0 | 0 | 0 | 47.2723
2713179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8 45-72-L00980_956499361_956499361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:16:18 | 10.11.2023 14:09:21 | 2.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0082912 | 0 | 0 | 0 | 0.42584 | 0 | 0 | 0.43413
2712933 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_35-25-M00192_2376789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 01:24:18 | 10.11.2023 01:50:46 | 0.44111 | 0 | 145 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5.8016 | 0 | 0.089856 | 0 | 5.3401 | 0 | 0 | 11.2315
2713033 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-24 35-17-M00024__72374173_72374173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:26:25 | 10.11.2023 10:52:55 | 1.4417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5764 | 0 | 0 | 0 | 2.2103 | 0 | 0 | 35.7867
2713471 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_BÜYÜKKALE L07_2327049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:36:22 | 10.11.2023 19:05:58 | 1.4933 | 0 | 237 | 15 | 48 | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 62.155 | 26.2297 | 30.2991 | 0.46939 | 58.2831 | 9.715 | 0 | 187.1513
2713345 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-25 45-76-M00025_45-76-M00025_2370967 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:27:57 | 10.11.2023 15:19:59 | 0.86722 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.4276 | 0 | 0 | 0 | 3.2651 | 0 | 0 | 37.6927
2713016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:17:02 | 10.11.2023 09:58:52 | 0.69722 | 0 | 343 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3975 | 0 | 0.099972 | 0 | 10.9316 | 0 | 0 | 50.4291
2713554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:04:52 | 10.11.2023 21:05:14 | 1.0061 | 0 | 289 | 11 | 34 | 12 | 65 | 3 | 0 | 0 | 87.9104 | 82.9327 | 11.1074 | 30.9604 | 48.9406 | 258.3281 | 0 | 520.1796
2713222 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:04:57 | 10.11.2023 12:22:56 | 0.29972 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.1192 | 0.42453 | 111.5431 | 75.6006 | 21.3838 | 22.9994 | 0 | 0 | 232.0706
2713391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65650969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:48:28 | 10.11.2023 16:19:38 | 0.51944 | 2 | 2870 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.46767 | 263.9538 | 3.1497 | 12.8106 | 129.9356 | 122.3198 | 606.4679 | 4.7818 | 1143.8869
2712991 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_35-15-L00194_2365418 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:41:02 | 10.11.2023 14:02:36 | 1.3594 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.877 | 0 | 4.3737 | 0 | 12.4707 | 0 | 0 | 37.7214
2713414 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:26:16 | 10.11.2023 18:34:58 | 2.145 | 1 | 815 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.52033 | 137.6147 | 0 | 4.3112 | 0 | 19.1846 | 0 | 0 | 161.6308
2713477 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:42:28 | 10.11.2023 19:46:18 | 2.0639 | 1 | 420 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 11.8772 | 170.3006 | 2.1404 | 20.973 | 0 | 84.1387 | 0 | 0 | 289.4299
2713431 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/11-A 45-83-L00156_A_56388934_56388934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:54:05 | 10.11.2023 18:35:19 | 1.6872 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7848 | 0 | 0 | 0 | 4.5901 | 0 | 0 | 16.3749
2713285 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:01:32 | 10.11.2023 14:15:58 | 3.2406 | 0 | 22 | 30 | 194 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 28.7648 | 258.7606 | 482.3666 | 184.9516 | 210.5314 | 335.6862 | 0 | 1501.0611
2713617 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_97453147 M05_97453147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:54:46 | 11.11.2023 00:15:43 | 1.3492 | 0 | 647 | 0 | 12 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 206.1121 | 0 | 0 | 0 | 38.6312 | 0 | 0 | 244.7433
2713331 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_D_93585543_93585543 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:11:01 | 10.11.2023 14:24:33 | 0.22556 | 0 | 68 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8196 | 0 | 0.31698 | 0 | 0.11782 | 0 | 0 | 2.2544
2713182 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_C_56356611_56356611 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:16:22 | 10.11.2023 16:07:03 | 5.8447 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.9289 | 0 | 0 | 0 | 44.8479 | 0 | 0 | 96.7768
2713328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2314561 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:09:42 | 10.11.2023 14:37:56 | 0.47056 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1523 | 0 | 38.1721 | 0 | 2.3919 | 0 | 51.6901 | 0 | 96.4065
2713623 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_TR-19 L01_72105616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:20:08 | 10.11.2023 23:59:25 | 0.65472 | 0 | 2588 | 0 | 6 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 241.9486 | 0 | 0 | 0 | 98.5005 | 0 | 0 | 340.449
2713082 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_85678659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:01:58 | 10.11.2023 10:03:29 | 0.025278 | 1 | 334 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.0050831 | 0.70558 | 0.037818 | 0.013952 | 0.031102 | 0.059035 | 0 | 0 | 0.85257
2712950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 03:41:08 | 10.11.2023 04:24:22 | 0.72056 | 0 | 828 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 111.8138 | 0 | 0.026492 | 0 | 38.5295 | 0 | 0 | 150.3698
2713185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-24 45-78-M01138_TR-25 M03_2328805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:27:39 | 10.11.2023 11:56:50 | 0.48639 | 0 | 244 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5477 | 0 | 0 | 3.9565 | 2.3918 | 0 | 0 | 32.896
2713162 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLIYENİKÖY TR-2 45-83-M00116_45-83-M00116_75310546 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:00:38 | 10.11.2023 11:27:33 | 0.44861 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3188 | 0 | 0.083564 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 6.8654
2712993 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:44:18 | 10.11.2023 09:13:28 | 0.48611 | 1 | 1465 | 1 | 82 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0.09949 | 106.8616 | 3.5238 | 2.773 | 30.6267 | 48.536 | 0 | 0 | 192.4206
2713560 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1974 35-09-M01974_D d1b_5859663 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:26:24 | 10.11.2023 22:07:29 | 1.6847 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.178 | 0 | 0 | 0 | 0.23473 | 0 | 0 | 33.4128
2713348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-155 35-15-L00155_35-15-L00155_2348830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 14:31:24 | 10.11.2023 16:00:00 | 1.4767 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9946 | 0 | 38.4679 | 0 | 11.3623 | 0 | 0 | 57.8249
2713497 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4614 35-10-K04614_98141500_98141500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:10:18 | 10.11.2023 22:22:31 | 4.2036 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8483
2712985 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-2/3/7/8/9 M03_83647780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:27:29 | 10.11.2023 09:18:51 | 0.85611 | 0 | 599 | 0 | 12 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.8525 | 0 | 14.8079 | 15.7179 | 37.7761 | 0 | 0 | 147.1544
2713626 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | IŞIKLAR RAHMANLAR TR-1 35-29-M00274_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095317 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:24:19 | 11.11.2023 01:21:49 | 1.9583 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7787 | 0 | 2.5415 | 0 | 1.2068 | 0 | 0 | 20.527
2713271 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:50:00 | 10.11.2023 13:07:42 | 0.295 | 2 | 927 | 4 | 44 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0.13323 | 85.4804 | 0.54863 | 11.3547 | 17.1244 | 18.0522 | 0 | 0 | 132.6935
2712939 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_56364773_56364773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 02:01:25 | 10.11.2023 03:25:11 | 1.3961 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34
2713603 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-936 35-02-K00936_99880679_99880679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:09:14 | 11.11.2023 00:51:35 | 2.7058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3463
2713125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:31:52 | 10.11.2023 19:08:00 | 8.6022 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 243.9816 | 918.7149 | 250.9405 | 0 | 944.6564 | 231.3713 | 66.4631 | 0 | 2656.1278
2713148 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYAKÖY TR-1 35-15-L00521_35-15-L00521_2364690 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:49:59 | 10.11.2023 17:40:38 | 6.8442 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.9957 | 0 | 9.7202 | 0 | 17.4527 | 0 | 0 | 104.1685
2713440 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:00:30 | 10.11.2023 17:26:25 | 0.43194 | 4 | 259 | 123 | 355 | 9 | 39 | 5 | 1 | 0.74051 | 18.1237 | 21.5813 | 32.4064 | 15.1326 | 15.6892 | 226.0123 | 2.0383 | 331.7242
2712979 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ İM 35-13-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134057 L01_53134057 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:43:38 | 10.11.2023 10:53:54 | 3.1711 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5151
2713025 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:33:16 | 10.11.2023 10:26:28 | 1.8867 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 29.081 | 37.492 | 35.4843 | 0 | 0 | 0 | 103.2085
2713480 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_95002563457_95002563457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:45:59 | 11.11.2023 00:04:22 | 6.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9572
2713380 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_95002522462_95002522462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:16:16 | 10.11.2023 17:11:17 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7815 | 0 | 0 | 2.7815
2713277 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1144 35-04-K01144_K-2435 K02_2320264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 12:55:42 | 10.11.2023 16:58:36 | 4.0483 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1988.5447 | 0 | 0 | 124.7575 | 264.4202 | 0 | 0 | 2377.7225
2713131 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:06:22 | 10.11.2023 19:13:00 | 9.1106 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 258.8077 | 973.2044 | 265.882 | 0 | 1004.5647 | 245.7867 | 71.0284 | 0 | 2819.2739
2713563 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_75670663 M01_75670663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:34:55 | 10.11.2023 21:11:24 | 0.60806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2713443 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_TR-7 M03_58212164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:03:38 | 10.11.2023 17:26:36 | 0.38278 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 68.4414 | 0 | 0 | 0 | 8.0944 | 0 | 0 | 76.5358
2713357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:43:08 | 10.11.2023 15:05:12 | 0.36778 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2454 | 0 | 0.26619 | 0 | 2.6308 | 0 | 0 | 12.1424
2713208 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2007 35-02-M02007_35-02-M02007_45136823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:55:13 | 10.11.2023 14:14:59 | 2.3294 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 184.368 | 0 | 0 | 0 | 154.9622 | 0 | 0 | 339.3301
2713500 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-19-L00140_956690167_956690167 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:17:12 | 10.11.2023 21:14:51 | 2.9608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61428
2713483 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-49 35-28-L00049_A_56393150_56393150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:49:29 | 10.11.2023 18:56:46 | 1.1214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0059726 | 0 | 0 | 0 | 23.2491 | 0 | 0 | 23.2551
2713128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-283 35-18-L00283_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097588 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:32:54 | 10.11.2023 16:52:26 | 6.3256 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205.7545 | 0 | 0 | 0 | 3.1013 | 0 | 0 | 208.8558
2713506 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_D_91182143_91182143 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:19:41 | 10.11.2023 18:40:43 | 0.35056 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6996 | 0 | 0.072599 | 0 | 0.03541 | 0 | 0 | 1.8076
2713337 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_45-79-M00402_2363386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:12:38 | 10.11.2023 15:33:15 | 1.3436 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.26072 | 0 | 0.68707 | 0 | 1.5556 | 0 | 0 | 2.5034
2713228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 11:55:32 | 10.11.2023 16:46:37 | 4.8514 | 2 | 134 | 1 | 196 | 1 | 50 | 0 | 0 | 82.1385 | 83.3014 | 28.5526 | 172.9563 | 178.0772 | 176.2993 | 0 | 0 | 721.3255
2713583 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956690902_956690902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 21:22:12 | 11.11.2023 00:57:29 | 3.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53967 | 0 | 0 | 0.53967
2713629 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784496_56352975_56352975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:44:18 | 11.11.2023 02:05:29 | 2.3531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063432
2712982 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2034652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 07:59:52 | 10.11.2023 08:09:03 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2801 | 0 | 59.646 | 0 | 64.9261
2713374 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_C_56358767_56358767 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:01:19 | 10.11.2023 16:58:23 | 1.9511 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.8474 | 0 | 0 | 0 | 16.6873 | 0 | 0 | 97.5347
2713377 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910545098_910545098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:09:01 | 10.11.2023 17:06:13 | 1.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62065
2713068 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:52:18 | 10.11.2023 10:09:25 | 0.28528 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.1557 | 10.53 | 6.5745 | 1.0612 | 9.7785 | 3.2743 | 0 | 0 | 34.3742
2712999 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:52:25 | 10.11.2023 09:57:25 | 1.0833 | 0 | 276 | 11 | 34 | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 84.5534 | 103.908 | 14.564 | 89.8532 | 76.5384 | 825.3701 | 0 | 1194.7872
2713042 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:31:42 | 10.11.2023 15:24:46 | 5.8844 | 3 | 371 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3.3503 | 319.418 | 116.4081 | 3.3366 | 90.372 | 45.7046 | 959.4534 | 0 | 1538.0429
2713397 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2461 35-02-M02461_35-02-M02461_66419706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 15:57:39 | 10.11.2023 16:53:30 | 0.93083 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.5275 | 0 | 0 | 0 | 28.9132 | 0 | 0 | 72.4407
2713503 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-46 35-02-M00046_99571440_99571440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 18:18:20 | 10.11.2023 19:53:04 | 1.5789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2027
2713105 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-71-M00942_45-71-M00942_66501713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:06:57 | 10.11.2023 12:59:00 | 3.8675 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 275.3916 | 0 | 0 | 0 | 100.634 | 0 | 0 | 376.0256
2713254 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-137 35-16-L00137_35-16-L00137_66051505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 12:39:12 | 10.11.2023 13:06:16 | 0.45111 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19.2304 | 0 | 0 | 0 | 61.3803 | 0 | 0 | 80.6107
2713532 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2075155 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 19:06:35 | 10.11.2023 19:43:41 | 0.61833 | 0 | 1097 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 190.6097 | 0 | 1.4788 | 0 | 23.0168 | 0 | 0 | 215.1053
2713200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:42:48 | 10.11.2023 11:44:21 | 0.025833 | 0 | 0 | 7 | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048931 | 0.56618 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 2.1434
2713386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 45-78-L00050_953255865_953255865 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.11.2023 15:28:28 | 10.11.2023 18:08:06 | 2.6606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2324
2712991 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_D_56373061_56373061 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 08:42:13 | 10.11.2023 12:41:02 | 3.9803 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5906 | 0 | 2.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7893
2713632 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378__60985034_60985034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 23:54:05 | 11.11.2023 01:39:28 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0.66047 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 5.062
2713177 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-28 45-78-L00028_C C01b_81898988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 11:13:48 | 10.11.2023 12:06:46 | 0.88278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1436
2713469 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-9 M01_2331300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:35:38 | 10.11.2023 18:07:22 | 0.52889 | 3 | 584 | 104 | 74 | 6 | 83 | 1 | 1 | 0.13416 | 54.3678 | 10.0874 | 5.3738 | 0.10645 | 25.7051 | 31.6737 | 0.075526 | 127.524
2713137 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_EĞLENHOCA-1 (KARAREİS KÖK) M06_72178833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:39:00 | 10.11.2023 19:11:00 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1352 | 0 | 0 | 0 | 32.1352
2713071 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-22-M00040_35-22-M00040_2364039 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:54:25 | 10.11.2023 17:44:18 | 7.8314 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.6543 | 0 | 53.6298 | 0 | 59.0284 | 0 | 0 | 269.3125
2713612 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911987273_911987273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 22:37:20 | 11.11.2023 00:52:39 | 2.2553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81187
2713094 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_35-23-M00179_72143184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 10:10:06 | 10.11.2023 10:59:47 | 0.82806 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8925 | 0 | 0.063725 | 0 | 8.2762 | 0 | 0 | 24.2324
2713406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:14:12 | 10.11.2023 16:16:16 | 0.034444 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.075533 | 0 | 0.39301 | 0.1926 | 2.7911 | 0.51902 | 5.1586 | 0 | 9.1299
2713449 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 17:09:42 | 10.11.2023 17:33:24 | 0.395 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7573 | 0 | 0.32828 | 0 | 2.1118 | 0 | 0 | 12.1974
2713174 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1992 35-09-M01992_35-09-M01992_2368973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 10:02:12 | 10.11.2023 13:12:58 | 3.1794 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 269.5673 | 0 | 0 | 0 | 51.1071 | 0 | 0 | 320.6745
2713074 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2023 09:55:59 | 10.11.2023 13:18:26 | 3.3742 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.7754 | 0 | 0 | 4.9101 | 44.9126 | 0 | 0 | 134.5981
2713429 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 16:50:48 | 10.11.2023 17:08:06 | 0.28833 | 17 | 1157 | 202 | 88 | 32 | 90 | 0 | 0 | 1.3262 | 55.3599 | 124.0576 | 15.3614 | 24.3685 | 12.9032 | 0 | 0 | 233.3768
2713028 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2308352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 09:23:34 | 10.11.2023 09:49:57 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83477 | 0 | 0 | 0 | 0.83477
2713569 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_OTOBAN GİŞELER M02_72114550 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 20:41:51 | 10.11.2023 23:37:10 | 2.9219 | 0 | 122 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.3314 | 0 | 3.0435 | 0 | 16.996 | 0 | 0 | 101.3709
2713326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SEYREK M12_96738825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2023 14:08:01 | 10.11.2023 14:11:32 | 0.058611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083687 | 0 | 0 | 0 | 0.083687
2705880 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:34:08 | 02.11.2023 12:18:48 | 0.74444 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15.1861 | 1.9227 | 26.6699 | 32.4269 | 3.2605 | 21.1803 | 0 | 100.6464
2705874 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | VİLLAKENT TR-4 35-28-M00388_DAĞITIM TRAFO VİLLAKENT TR-4 M03_66512934 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:53:38 | 02.11.2023 11:25:32 | 1.5317 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 97.1755 | 0 | 0 | 0 | 23.3435 | 0 | 0 | 120.519
2705631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-371 35-18-L00371_8098550_60982543_60982543 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:49:19 | 02.11.2023 05:19:27 | 0.50222 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7783 | 0 | 0 | 0 | 5.7809 | 0 | 0 | 14.5592
2706487 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2121954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:37:19 | 02.11.2023 19:26:18 | 0.81639 | 1 | 973 | 6 | 202 | 11 | 214 | 0 | 0 | 0.22461 | 152.8223 | 16.1319 | 98.7037 | 23.6859 | 117.1312 | 0 | 0 | 408.6996
2705800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_TRAFO KORUMA M07_61320778 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:12:18 | 02.11.2023 13:15:38 | 3.0556 | 0 | 89 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.3852 | 0 | 2.0362 | 0 | 6.7832 | 0 | 0 | 58.2047
2705929 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:52:21 | 02.11.2023 16:24:21 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.1925 | 0 | 4547.6324 | 0 | 5663.825
2705935 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:03:53 | 02.11.2023 16:08:26 | 1.0758 | 15 | 1404 | 195 | 177 | 17 | 113 | 0 | 0 | 11.1521 | 150.6551 | 182.7204 | 21.6045 | 39.8409 | 43.3798 | 0 | 0 | 449.3529
2705946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-3 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:51:48 | 02.11.2023 13:21:51 | 0.50083 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 1.1608 | 0 | 10.4811 | 129.2823 | 0 | 141.9909
2706447 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185__91385406_91385406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:42:06 | 02.11.2023 19:58:12 | 1.2683 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5898
2706092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_35-15-L00229_2364794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 14:37:15 | 02.11.2023 18:13:15 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0 | 1.1692
2705760 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇALIKLI TR-1 45-81-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:55:43 | 02.11.2023 10:19:21 | 0.39389 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6536 | 0 | 0.20688 | 0 | 0.9309 | 0 | 0 | 3.7914
2705654 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_943097091_943097091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:26:15 | 02.11.2023 12:33:43 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135749 M03_53135749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:20:40 | 02.11.2023 18:45:49 | 1.4192 | 6 | 881 | 11 | 219 | 6 | 52 | 0 | 0 | 2.2657 | 242.73 | 15.517 | 48.6465 | 43.5881 | 40.4936 | 0 | 0 | 393.241
2706341 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_93645362 M01_93645362 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:15:17 | 02.11.2023 20:36:06 | 3.3469 | 1 | 149 | 20 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.8955 | 66.1221 | 0 | 10.6119 | 72.4227 | 9.8948 | 0 | 0 | 159.9471
2706238 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:07:38 | 02.11.2023 16:59:29 | 0.86417 | 1 | 1663 | 4 | 213 | 13 | 361 | 1 | 3 | 11.2736 | 211.3133 | 17.6526 | 90.1807 | 55.729 | 198.9827 | 80.9233 | 9.401 | 675.4563
2706404 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_TR-124 L02_72037651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:12:39 | 02.11.2023 18:27:41 | 0.25056 | 0 | 30 | 0 | 105 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.47742 | 0 | 1.4151 | 0 | 0.35913 | 0 | 0 | 2.2516
2706261 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_95000501985_95000501985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:19:41 | 02.11.2023 18:57:15 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706118 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_EYNEZ-1 M018_76822106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:56:58 | 02.11.2023 16:52:42 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10871.067 | 0 | 10871.067
2706573 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:53:24 | 02.11.2023 21:38:32 | 0.75222 | 0 | 779 | 0 | 140 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 103.3403 | 0 | 47.4098 | 5.9642 | 68.0986 | 0 | 0 | 224.8129
2705720 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:21:04 | 02.11.2023 17:37:31 | 8.2742 | 2 | 145 | 23 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.1626 | 164.5496 | 243.582 | 27.554 | 88.5972 | 5.2535 | 0 | 0 | 532.6988
2705783 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377716_953377716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:04:36 | 02.11.2023 12:09:38 | 2.0839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97339
2706424 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_92888139 M04_92888139 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:17:06 | 02.11.2023 21:02:39 | 2.7592 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.5148 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 21.8991
2706075 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:30:32 | 02.11.2023 15:45:08 | 1.2433 | 7 | 1071 | 14 | 15 | 14 | 130 | 0 | 0 | 1.5439 | 165.7052 | 8.7184 | 15.7192 | 306.8526 | 67.9542 | 0 | 0 | 566.4936
2706069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4215 35-02-K04215_35-02-K04215_2374433 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:21:28 | 02.11.2023 14:32:28 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4091 | 0 | 12.6783 | 38.0874
2705826 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098513 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:38:48 | 02.11.2023 10:57:38 | 0.31389 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3402 | 0 | 1.3777 | 0 | 0 | 0 | 20.7179
2705677 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3471(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03471_35-02-M03471_88371015 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:01:06 | 02.11.2023 16:17:47 | 7.2781 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 477.3559 | 0 | 0 | 0 | 636.6919 | 0 | 0 | 1114.0478
2706367 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955299791_955299791 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:38:36 | 02.11.2023 19:29:12 | 1.8433 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8684
2706467 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAHARLAR TR-1 45-79-M00161_45-79-M00161_2350146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:01:39 | 02.11.2023 22:46:11 | 3.7422 | 0 | 91 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.1584 | 0 | 0.48883 | 0 | 4.0261 | 0 | 0 | 70.6733
2706321 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2901 35-02-M02901_IŞIKLAR TM M02_73229754 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:31:10 | 02.11.2023 19:49:35 | 4.3069 | 0 | 276 | 0 | 0 | 2 | 323 | 1 | 16 | 0 | 305.061 | 0 | 0 | 416.6615 | 2049.5324 | 473.4808 | 1081.2715 | 4326.0071
2705989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:57:28 | 02.11.2023 15:45:18 | 1.7972 | 0 | 289 | 11 | 31 | 14 | 66 | 3 | 0 | 0 | 135.4049 | 167.7427 | 20.6021 | 138.7939 | 127.0949 | 1040.051 | 0 | 1629.6896
2705966 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-1 45-82-M00230_45-82-M00230_2370777 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:20:58 | 02.11.2023 13:46:49 | 0.43083 | 0 | 348 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.6821 | 0 | 0.408 | 0 | 11.1788 | 0 | 0 | 32.2689
2705634 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ÇIRPI SULAMA 34.5 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 05:54:21 | 02.11.2023 05:57:23 | 0.050556 | 1 | 0 | 13 | 131 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0.13636 | 0 | 0.58311 | 4.7543 | 4.6831 | 0.46182 | 0 | 0 | 10.6187
2705843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-112 45-78-L00112__56389661_56389661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:55:44 | 02.11.2023 11:57:48 | 1.0344 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2813 | 0 | 0 | 0 | 4.4087 | 0 | 0 | 41.69
2706112 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:53:38 | 02.11.2023 17:57:19 | 3.0614 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 3.3377 | 194.1308 | 2.1224 | 16.7224 | 42.6135 | 23.6573 | 162.5176 | 0 | 445.1018
2706304 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:51:49 | 02.11.2023 16:52:21 | 0.0088889 | 4 | 513 | 2 | 12 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.0071401 | 0.39543 | 0.0087928 | 0.039972 | 0.16627 | 0.057498 | 0 | 0 | 0.6751
2705697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940__72373011_72373011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:10:01 | 02.11.2023 11:29:35 | 2.3261 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4723 | 0 | 0 | 0 | 3.9624 | 0 | 0 | 24.4347
2706490 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_KARACAAĞAÇ M01_82471956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:45:12 | 02.11.2023 21:04:09 | 3.3158 | 10 | 486 | 2 | 172 | 5 | 83 | 0 | 0 | 27.2625 | 394.8077 | 57.431 | 141.4253 | 17.8867 | 184.4203 | 0 | 0 | 823.2334
2705903 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1304 35-09-M01304_914533651_914533651 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:50:10 | 02.11.2023 14:18:01 | 2.4642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7257 | 0 | 0 | 0 | 34.6764 | 0 | 0 | 48.4021
2706198 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:20:44 | 02.11.2023 19:57:04 | 9.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311.7224 | 0 | 0 | 0 | 3311.7224
2705929 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:32:48 | 02.11.2023 13:52:21 | 1.3258 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 0 | 0 | 524.4231 | 0 | 0 | 602.906 | 95.3009 | 2472.7846 | 0 | 3695.4146
2706450 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438095_950438095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:47:32 | 02.11.2023 22:12:11 | 3.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6566
2706264 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_92518235 M04_92518235 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:21:14 | 02.11.2023 17:42:29 | 1.3542 | 0 | 116 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38.5954 | 0.51858 | 0 | 0 | 31.4849 | 0 | 0 | 70.5989
2705856 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:55:28 | 02.11.2023 12:32:33 | 0.61806 | 3 | 371 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.33003 | 32.866 | 11.7036 | 0.3608 | 9.2973 | 4.7413 | 98.0753 | 0 | 157.3742
2705743 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİRGELİ K08_2308108 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:41:15 | 02.11.2023 10:15:30 | 0.57083 | 0 | 5970 | 0 | 1 | 2 | 1016 | 0 | 4 | 0 | 693.0042 | 0 | 0 | 40.1811 | 552.1143 | 0 | 39.438 | 1324.7376
2706407 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_B_56400539_56400539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:14:13 | 02.11.2023 21:26:04 | 3.1975 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080441
2706576 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:54:49 | 02.11.2023 20:58:33 | 0.062222 | 0 | 717 | 10 | 246 | 21 | 156 | 0 | 0 | 0 | 7.2486 | 1.3366 | 3.3972 | 4.6648 | 5.0574 | 0 | 0 | 21.7045
2705972 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_A_56354006_56354006 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:26:22 | 02.11.2023 14:46:48 | 1.3406 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 4.1107 | 0 | 3.8398 | 0 | 0 | 9.7736
2706278 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_D_91170176_91170176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:23:43 | 02.11.2023 18:40:37 | 2.2817 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7721 | 0 | 0 | 0 | 3.118 | 0 | 0 | 5.8901
2705637 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1809 35-01-K01809_912088093_912088093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 06:37:23 | 02.11.2023 09:00:01 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9155 | 0 | 0 | 2.9155
2707154 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_35-15-L00318_2364796 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:58:09 | 03.11.2023 00:00:39 | 1.0417 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 0 | 1.7561 | 0 | 0 | 2.9506
2705680 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:01:31 | 02.11.2023 09:30:38 | 0.48528 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.19603 | 0 | 2.1922 | 0.51188 | 67.3751 | 0 | 102.1939 | 0 | 172.4691
2706221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_İSMAİL BAYSAL L04_72098461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:53:41 | 02.11.2023 17:28:31 | 1.5806 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9923 | 0 | 5.8829 | 0 | 0 | 0 | 100.8752
2706579 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:54:09 | 02.11.2023 21:58:46 | 1.0769 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.9316 | 0 | 0 | 0 | 27.0303 | 0 | 0 | 43.9619
2705938 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_URLA-1 YELKİ GİRİŞ M15_72218959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:44:08 | 02.11.2023 13:08:07 | 0.39972 | 16 | 14998 | 31 | 895 | 86 | 1606 | 3 | 2 | 42.8024 | 1251.7496 | 39.5889 | 101.5537 | 530.2017 | 690.9383 | 76.476 | 13.493 | 2746.8036
2705746 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/40-E (ONTAN KONUTLARI-2) 45-72-M00106_TR-1/40-D M02_61320321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:41:51 | 02.11.2023 10:32:49 | 0.84944 | 0 | 2719 | 0 | 92 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 448.7142 | 0 | 3.2456 | 16.0893 | 85.781 | 0 | 0 | 553.83
2706101 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:44:16 | 02.11.2023 16:40:53 | 1.9436 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1.8063 | 49.9669 | 4.2428 | 0.10606 | 177.0683 | 12.7466 | 0 | 0 | 245.937
2705706 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_KÖPRÜBAŞI TR-20 M01_72222842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:12:48 | 02.11.2023 09:21:01 | 0.13694 | 0 | 1416 | 15 | 123 | 3 | 307 | 0 | 1 | 0 | 31.0309 | 2.7174 | 4.4757 | 1.5653 | 26.6214 | 0 | 0.093645 | 66.5043
2705852 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135149 M07_53135149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:08:22 | 02.11.2023 14:34:06 | 3.4289 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335
2706167 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/58 35-29-M00058_A_91259733_91259733 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:17:42 | 02.11.2023 15:34:14 | 0.27556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 1.995
2705812 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_BELEDİYE HİZMET BİNASI M03_2077947 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:28:22 | 02.11.2023 11:17:59 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6587 | 0 | 0 | 21.6587
2706310 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1936 35-09-K01936_913266745_913266745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:53:29 | 02.11.2023 18:25:26 | 1.5325 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5368
2705955 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_99180312_99180312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:09:09 | 02.11.2023 18:47:24 | 5.6375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0 | 0 | 53.6707 | 0 | 0 | 61.9899
2705689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:06:56 | 02.11.2023 11:14:18 | 2.1228 | 0 | 204 | 0 | 1 | 2 | 80 | 0 | 2 | 0 | 79.064 | 0 | 0.48309 | 203.7036 | 646.2523 | 0 | 249.9257 | 1179.4287
2706187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:29:58 | 02.11.2023 17:30:39 | 2.0114 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28988 | 6.4788 | 10.3697 | 0 | 0.26971 | 0 | 0 | 0 | 17.4082
2706161 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:16:21 | 02.11.2023 15:39:29 | 0.38556 | 6 | 65 | 191 | 333 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.068725 | 1.4383 | 7.4499 | 9.3646 | 1.3081 | 5.2346 | 0 | 0 | 24.8641
2706204 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125776 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:00:11 | 02.11.2023 21:03:00 | 3.0469 | 12 | 744 | 21 | 99 | 13 | 184 | 0 | 0 | 18.4495 | 509.4407 | 117.2594 | 24.4518 | 126.1078 | 223.2971 | 0 | 0 | 1019.0062
2706267 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KAYMAKÇI-1 M01_2121834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:13:58 | 02.11.2023 17:42:38 | 1.4778 | 1 | 11418 | 71 | 2668 | 111 | 2218 | 1 | 1 | 0.3237 | 2661.0508 | 270.1102 | 898.7013 | 709.9245 | 2042.7887 | 86.3015 | 0 | 6669.2007
2705769 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-52 35-27-M00052_DAĞITIM TRAFO TR-52 M03_72176401 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:02:03 | 02.11.2023 17:20:09 | 7.3017 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.6592 | 0 | 6.2921 | 0 | 122.156 | 0 | 0 | 193.1073
2705832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HACIHIDIR TR-1 45-78-M00673_49423718_56407534_56407534 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:45:36 | 02.11.2023 12:11:23 | 1.4297 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4727 | 0 | 0 | 0 | 0.11611 | 0 | 0 | 3.5888
2705726 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:28:18 | 02.11.2023 09:35:48 | 0.125 | 17 | 1157 | 202 | 88 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0.53142 | 22.5454 | 56.5976 | 5.9153 | 12.6491 | 6.0224 | 0 | 0 | 104.2612
2705918 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 12:06:12 | 02.11.2023 18:48:39 | 6.7075 | 0 | 341 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 434.6791 | 0 | 12.0915 | 0 | 144.6126 | 0 | 0 | 591.3831
2706283 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:33:51 | 02.11.2023 16:34:08 | 0.0047222 | 6 | 784 | 42 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.0084527 | 0.42951 | 0.90478 | 0.01791 | 0.11849 | 0.10167 | 3.0856 | 0 | 4.6665
2706220 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:51:37 | 02.11.2023 18:30:55 | 2.655 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.30132 | 0 | 30.701 | 0 | 26.5983 | 0 | 0 | 57.6006
2706575 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_C 1C_5868094 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:53:45 | 03.11.2023 04:25:54 | 7.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4841 | 0 | 0 | 94.4841
2706077 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M06_82965069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:31:32 | 02.11.2023 15:16:37 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7776 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 7.0656
2705685 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-3 35-24-M00306_B_82838878_82838878 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:05:28 | 02.11.2023 14:54:07 | 5.8108 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.2045 | 0 | 15.9772 | 0 | 20.5392 | 0 | 0 | 38.7209
2706269 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4325 35-04-K04325_K-3965 K01_2113113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:26:29 | 02.11.2023 20:35:00 | 4.1419 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 436.2599 | 0 | 0 | 0 | 71.5771 | 0 | 0 | 507.8369
2706369 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_UMURLU L05_2337017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:33:05 | 02.11.2023 17:53:09 | 0.33444 | 0 | 492 | 0 | 54 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 22.5318 | 0 | 0.34937 | 0.070768 | 8.5344 | 0 | 0 | 31.4864
2705868 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:17:38 | 02.11.2023 13:06:38 | 1.8167 | 0 | 204 | 0 | 76 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 75.3398 | 0 | 13.5833 | 7.1153 | 111.0533 | 53.0635 | 0 | 260.1552
2706601 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1039 35-01-K01039_C C1_5915186 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:51:53 | 02.11.2023 22:41:03 | 0.81944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.568 | 0 | 0 | 0 | 16.9466 | 0 | 0 | 35.5146
2706160 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_BELEDİYE HİZMET BİNASI M03_2077947 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:15:30 | 02.11.2023 16:57:59 | 1.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.509 | 0 | 0 | 40.509
2705805 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:20:08 | 02.11.2023 18:26:37 | 8.1081 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1197.0983 | 0 | 9.9054 | 0 | 234.5385 | 0 | 0 | 1441.5422
2706054 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:24:45 | 02.11.2023 15:13:28 | 0.81194 | 2 | 385 | 58 | 25 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0.22581 | 41.2908 | 75.535 | 5.2528 | 34.9709 | 31.8649 | 270.2055 | 0 | 459.3458
2706352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_45-78-L00606_2351950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:12:28 | 02.11.2023 18:01:51 | 0.82306 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6736 | 0 | 0 | 0 | 2.2912 | 0 | 0 | 9.9647
2705659 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3711 35-03-K03711_910205888_910205888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:36:49 | 02.11.2023 10:24:33 | 1.7956 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7006
2706100 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:43:03 | 02.11.2023 14:54:02 | 0.18306 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.032233 | 20.4065 | 11.723 | 1.3699 | 32.1852 | 12.154 | 0 | 0 | 77.871
2705951 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAVDAR TR-1 45-82-L00057_45-82-L00057_79724729 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 13:01:36 | 02.11.2023 16:47:35 | 3.7664 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2609 | 0 | 0 | 0 | 5.6599 | 0 | 0 | 18.9208
2706309 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_94949020 M08_94949020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:49:15 | 02.11.2023 18:01:59 | 1.2122 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5807 | 0 | 0.54094 | 0 | 2.2622 | 0 | 0 | 18.3838
2705788 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_C 1C_5868094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:07:56 | 02.11.2023 11:38:45 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7525 | 0 | 0 | 35.7525
2705619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-82 M01_92272372 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 01:55:21 | 02.11.2023 12:10:11 | 10.2472 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1025.3053 | 0 | 0 | 0 | 703.3151 | 0 | 0 | 1728.6204
2705974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_TR-23 M02_60972113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:37:13 | 02.11.2023 18:27:45 | 4.8422 | 0 | 712 | 0 | 27 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 602.1083 | 0 | 35.5751 | 0 | 200.2077 | 0 | 0 | 837.8911
2706223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:55:58 | 02.11.2023 15:56:03 | 0.0013889 | 0 | 656 | 15 | 121 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.077076 | 0.039855 | 0.091126 | 0.021874 | 0.109 | 0 | 0 | 0.33893
2705682 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:02:40 | 02.11.2023 12:44:11 | 3.6919 | 10 | 796 | 0 | 16 | 12 | 89 | 1 | 0 | 58.8271 | 381.679 | 0 | 5.7618 | 413.3661 | 302.5235 | 598.7464 | 0 | 1760.904
2706249 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_BEYDAĞ M02_66415306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:16:48 | 02.11.2023 20:55:32 | 4.6456 | 0 | 6265 | 7 | 629 | 25 | 1514 | 10 | 2 | 0 | 4508.6551 | 16.9583 | 596.4454 | 1042.1588 | 2685.7773 | 2667.6373 | 481.1275 | 11998.7596
2705940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950462624_950462624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:44:10 | 02.11.2023 14:32:52 | 1.8117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4841
2706109 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:45:28 | 02.11.2023 15:44:24 | 0.98222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 2.8937
2706086 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-2 M16_2095711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:34:18 | 02.11.2023 14:38:33 | 0.070833 | 16 | 7248 | 40 | 713 | 57 | 1070 | 7 | 2 | 0.36414 | 113.5281 | 2.0866 | 20.0233 | 28.7793 | 65.5789 | 49.8206 | 0.55959 | 280.7404
2705963 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:28:33 | 02.11.2023 13:42:18 | 0.22917 | 8 | 1632 | 16 | 122 | 15 | 86 | 1 | 0 | 0.7881 | 34.3569 | 19.054 | 5.0279 | 3.5249 | 8.5136 | 4.4882 | 0 | 75.7537
2706627 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084777 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 23:18:09 | 03.11.2023 05:32:46 | 6.2436 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5639 | 0 | 15.4466 | 0 | 7.0376 | 0 | 0 | 45.0481
2706149 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:08:58 | 02.11.2023 16:05:32 | 0.94278 | 12 | 21 | 174 | 166 | 41 | 5 | 7 | 0 | 2.7267 | 1.0959 | 9.3054 | 27.3827 | 128.7349 | 0 | 1056.3445 | 0 | 1225.5901
2705794 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-44 35-16-L00044_35-16-L00044_2346999 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:12:49 | 02.11.2023 17:37:43 | 7.415 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 317.951 | 0 | 0 | 0 | 99.2903 | 0 | 0 | 417.2413
2705708 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_35-26-M00849_65870066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:08:48 | 02.11.2023 10:52:48 | 1.7333 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73.3076 | 0 | 0 | 0 | 23.0055 | 0 | 0 | 96.3131
2706441 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_72293594 M05_72293594 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:41:03 | 02.11.2023 21:50:48 | 3.1625 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0586 | 0 | 0.1681 | 0 | 5.2782 | 0 | 0 | 31.5049
2705754 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_945557240_945557240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:52:47 | 02.11.2023 10:39:56 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21742
2705834 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_B_56396697_56396697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:45:25 | 02.11.2023 11:18:01 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2705648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:03:59 | 02.11.2023 08:26:00 | 0.36694 | 0 | 3 | 3 | 40 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.30277 | 0.31977 | 1.5098 | 17.4409 | 3.0296 | 0 | 0 | 22.6028
2705814 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:29:44 | 02.11.2023 17:16:59 | 6.7875 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.6341 | 0 | 20.7518 | 0 | 42.6324 | 0 | 0 | 80.0182
2706312 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_C_91432867_91432867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:46:20 | 03.11.2023 01:05:18 | 8.3161 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.8121 | 0 | 5.1672 | 0 | 4.0149 | 0 | 0 | 44.9941
2705671 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 08:57:48 | 02.11.2023 16:50:19 | 7.8753 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.1937 | 0 | 6.4437 | 0 | 150.3691 | 0 | 0 | 182.0065
2705720 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:37:31 | 02.11.2023 18:13:49 | 0.605 | 4 | 267 | 87 | 112 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0.42267 | 27.6182 | 48.2828 | 31.7081 | 6.5549 | 2.0677 | 83.8617 | 0 | 200.5161
2705691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:08:55 | 02.11.2023 16:21:28 | 7.2092 | 0 | 53 | 4 | 123 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.2634 | 157.3371 | 577.2313 | 65.3724 | 311.921 | 0 | 0 | 1199.1252
2705791 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-94 ÇIKIŞI ŞEHİTLER KAB M23_2048818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:11:10 | 02.11.2023 11:09:45 | 0.97639 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.2799 | 0 | 0 | 0 | 4.8964 | 0 | 0 | 36.1762
2706332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ŞEHİR-3 M17_2060974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:08:11 | 02.11.2023 17:39:46 | 0.52639 | 0 | 6631 | 0 | 1 | 4 | 455 | 0 | 0 | 0 | 669.7736 | 0 | 2.4588 | 19.8986 | 239.6251 | 0 | 0 | 931.7561
2706504 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-239 35-02-M00239_97456978_97456978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:23:45 | 02.11.2023 20:23:41 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2634 | 0 | 0 | 13.2634
2705734 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CERİTLER SÜLÜKLÜYOLU TR-2 35-31-L00120_B_72253500_72253500 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:33:12 | 02.11.2023 17:01:21 | 7.4692 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5081 | 0 | 19.3747 | 0 | 15.5185 | 0 | 0 | 65.4013
2706232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2062380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:03:29 | 02.11.2023 16:13:38 | 0.16917 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1721 | 0 | 0.71664 | 0 | 0 | 0 | 18.8887
2706169 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:16:36 | 02.11.2023 18:30:32 | 3.2322 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61.5689 | 27.0649 | 22.7909 | 0 | 43.6337 | 4.5388 | 0 | 0 | 159.5973
2706418 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-1 35-31-L00049_47864375_56390329_56390329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:20:55 | 02.11.2023 22:01:13 | 3.6717 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3427 | 0 | 13.1539 | 0 | 10.2497 | 0 | 0 | 34.7463
2705655 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:51:48 | 02.11.2023 10:53:55 | 1.0353 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 1.1597 | 104.0617 | 48.3749 | 6.3785 | 543.9375 | 33.7949 | 0 | 0 | 737.7072
2706607 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_HatBaşıAyırıcı_95517470 M02_95517470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:27:47 | 02.11.2023 22:35:59 | 1.1367 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.27148 | 5.5767 | 0 | 0.35733 | 0 | 0.62217 | 0 | 0 | 6.8277
2705943 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_D_91416856_91416856 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:44:33 | 02.11.2023 14:43:24 | 1.9808 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.5277 | 0 | 0 | 0 | 21.0308 | 0 | 0 | 62.5585
2706438 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_44437827_56366538_56366538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:36:52 | 02.11.2023 19:30:28 | 0.89333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48357
2706252 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_IŞIKLAR M02_72093560 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:18:06 | 02.11.2023 17:01:07 | 0.71694 | 0 | 51 | 0 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.6137 | 0 | 0.18241 | 14.5199 | 2.2276 | 35.8662 | 0 | 59.4098
2706129 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:43:31 | 02.11.2023 17:38:09 | 2.9106 | 15 | 2489 | 5 | 299 | 15 | 328 | 0 | 0 | 22.874 | 1303.2596 | 63.9865 | 228.3276 | 80.0907 | 742.0384 | 0 | 0 | 2440.5769
2706229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_35-27-M00174_2368514 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:00:53 | 02.11.2023 22:05:01 | 6.0689 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5029 | 0 | 0 | 7.5029
2706377 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:14:41 | 02.11.2023 19:36:47 | 0.36833 | 0 | 779 | 0 | 140 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 54.4375 | 0 | 29.0187 | 3.1917 | 41.0046 | 0 | 0 | 127.6525
2705937 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:43:51 | 02.11.2023 13:01:37 | 0.29611 | 19 | 4158 | 104 | 167 | 60 | 374 | 5 | 1 | 1.156 | 165.6385 | 32.659 | 14.655 | 215.2482 | 70.1165 | 136.3056 | 36.6408 | 672.4195
2706292 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_91180222_91180222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:37:47 | 02.11.2023 19:34:33 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7199 | 0 | 4.7906 | 0 | 0 | 6.5105
2706338 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-3 35-31-L00212_C_91201274_91201274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:04:23 | 02.11.2023 21:52:34 | 4.8031 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3563
2706006 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:04:17 | 02.11.2023 14:11:30 | 0.12028 | 2 | 600 | 4 | 72 | 23 | 107 | 0 | 0 | 0.42018 | 17.2122 | 0.67965 | 1.272 | 16.8371 | 11.1808 | 0 | 0 | 47.6018
2705645 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-191 35-04-K00191_962687770_962687770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:30:06 | 02.11.2023 08:35:45 | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21633 | 0 | 0 | 0.21633
2706521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1437 35-02-M01437_910114780_910114780 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:45:40 | 02.11.2023 21:13:14 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8644 | 0 | 21.1461 | 52.0104
2706192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:31:48 | 02.11.2023 16:07:58 | 0.60278 | 2 | 231 | 48 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.22088 | 16.1476 | 6.7471 | 7.7042 | 19.9777 | 1.4116 | 0 | 0 | 52.209
2706478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-8 35-15-L00008_A A1b_48898312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:59:14 | 02.11.2023 22:14:52 | 3.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0007 | 0 | 0 | 30.0007
2706401 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134195 M01_53134195 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:11:10 | 02.11.2023 20:14:12 | 2.0506 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4276 | 3.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.915
2706378 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084916 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:47:53 | 02.11.2023 21:48:43 | 4.0139 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.5786 | 0 | 0 | 0 | 11.5302 | 0 | 0 | 68.1088
2706315 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-63 GERENLİKUYU MEVKİİ 35-15-L00063_A_56370678_56370678 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:51:07 | 02.11.2023 20:55:56 | 4.0803 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0102 | 0 | 15.6631 | 0 | 16.4092 | 0 | 0 | 44.0825
2705817 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_A_91047560_91047560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:30:51 | 02.11.2023 11:36:15 | 1.09 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2984 | 0 | 0.095682 | 0 | 0.0049414 | 0 | 0 | 4.399
2706564 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524936_945524936 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:40:59 | 02.11.2023 21:54:34 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3283 | 0 | 0 | 3.3283
2705688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_B b1_5945188 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:06:11 | 02.11.2023 13:09:16 | 4.0514 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 124.0267 | 0 | 0 | 0 | 278.1987 | 0 | 0 | 402.2255
2705625 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-11 M04_72121068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:20:27 | 02.11.2023 04:31:49 | 0.18944 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0.028323 | 0 | 0 | 1.878
2705731 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZ TR-2 45-78-M00654_B_83789273_83789273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:31:35 | 02.11.2023 10:18:26 | 0.78083 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 3.9745
2706159 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_911503424_911503424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:55:18 | 02.11.2023 19:06:19 | 4.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2865
2706245 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3338 35-02-K03338_A_56382491_56382491 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:10:31 | 02.11.2023 17:38:30 | 1.4664 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1477 | 0 | 0 | 0 | 22.0177 | 0 | 0 | 26.1654
2706428 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-1 45-82-M00001_945536502_945536502 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:22:20 | 02.11.2023 23:35:51 | 5.2253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7625
2705787 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:08:11 | 02.11.2023 11:25:58 | 1.2964 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 2.277 | 0 | 176.8594 | 2.9933 | 391.1515 | 5.2846 | 4.434 | 0 | 582.9998
2705953 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MERSİNLİDERE TR-8 (KIRKIOÇLAR) 35-31-L00488_C_90965822_90965822 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:00:25 | 02.11.2023 20:00:26 | 7.0003 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9986 | 0 | 0 | 0 | 9.914 | 0 | 0 | 33.9127
2705767 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-40 35-22-M00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046530 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:51:58 | 02.11.2023 18:00:59 | 8.1503 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 163.4459 | 0 | 56.3938 | 0 | 60.8512 | 0 | 0 | 280.6909
2706408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_HatBaşıAyırıcı_66324821 L07_66324821 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:16:08 | 02.11.2023 23:14:11 | 4.9675 | 0 | 384 | 5 | 119 | 3 | 101 | 0 | 1 | 0 | 321.8493 | 2.0977 | 219.9596 | 11.4313 | 424.0109 | 0 | 0 | 979.3488
2705744 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_5841690 TR16/G1_5914683 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:42:33 | 02.11.2023 13:59:06 | 4.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6471 | 0 | 0 | 72.6471
2705724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_B_56365633_56365633 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:27:15 | 02.11.2023 16:31:20 | 7.0681 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 234.3584 | 0 | 0 | 0 | 77.7619 | 0 | 0 | 312.1203
2706116 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KINIK-1 M017_76822105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:56:48 | 02.11.2023 15:07:11 | 0.17306 | 2 | 11072 | 90 | 1310 | 65 | 1885 | 16 | 4 | 0.10519 | 304.4224 | 17.9909 | 44.6933 | 194.7746 | 228.54 | 533.7874 | 72.2789 | 1396.5927
2705973 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_955212846_955212846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:26:00 | 02.11.2023 15:46:56 | 2.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5328
2706222 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2096781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:41:28 | 02.11.2023 17:14:19 | 1.5475 | 1 | 128 | 3 | 47 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.31618 | 22.1745 | 1.5608 | 19.7206 | 0.3489 | 11.3762 | 0 | 0 | 55.4972
2706607 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_KARACAAĞAÇ M01_82471956 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:35:59 | 02.11.2023 22:59:53 | 0.39833 | 10 | 486 | 2 | 172 | 5 | 83 | 0 | 0 | 2.6496 | 41.5513 | 5.9633 | 12.4518 | 1.8538 | 16.3846 | 0 | 0 | 80.8544
2705824 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-103 35-09-M00103_B_60983510_60983510 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:37:45 | 02.11.2023 14:50:24 | 4.2108 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80.7605 | 0 | 0 | 0 | 23.4092 | 0 | 0 | 104.1697
2706156 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2503 35-02-K02503_K-3202 K03_41960880 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 15:13:23 | 02.11.2023 17:24:29 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7923 | 1088.704 | 15.5695 | 754.683 | 1913.7489
2706557 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_35-30-M00015_72082001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:33:56 | 02.11.2023 21:17:50 | 0.73167 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26.1979 | 0 | 0.12827 | 0 | 46.8326 | 0 | 0 | 73.1588
2705750 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TR-3 35-27-L00218_35-27-L00218_72160004 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:10:38 | 02.11.2023 15:06:43 | 0.93472 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.4229 | 0 | 0 | 0 | 8.0106 | 0 | 0 | 40.4335
2705947 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-19 35-22-M00525_95002640254_95002640254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:49:14 | 02.11.2023 18:13:20 | 5.4017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3787
2705807 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:20:48 | 02.11.2023 10:31:58 | 0.18611 | 15 | 1658 | 71 | 549 | 18 | 93 | 1 | 0 | 0.58051 | 26.4662 | 53.4486 | 35.1088 | 24.356 | 8.1861 | 33.1544 | 0 | 181.3007
2706139 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:04:28 | 02.11.2023 15:05:55 | 0.024167 | 24 | 2715 | 34 | 213 | 65 | 820 | 6 | 1 | 0.31236 | 9.6955 | 2.9467 | 1.1923 | 9.5749 | 8.5475 | 12.4029 | 1.0651 | 45.7372
2706388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI H.ALİ ÇİFTÇİ GRUBU TR-4 35-15-L00222_35-15-L00222_2364793 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:59:37 | 02.11.2023 20:19:27 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0052 | 0 | 0 | 12.0052
2705661 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:38:18 | 02.11.2023 09:34:28 | 0.93611 | 4 | 1039 | 1 | 53 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0.74812 | 93.4541 | 0 | 2.2389 | 0 | 24.5579 | 0 | 0 | 120.999
2706242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:09:15 | 02.11.2023 16:45:35 | 0.60556 | 1 | 799 | 13 | 16 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0.58267 | 68.886 | 19.8671 | 8.2549 | 1.5304 | 51.2985 | 65.6783 | 0 | 216.0979
2705701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_CUMHURİYET M12_2060984 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:10:45 | 02.11.2023 17:48:09 | 8.6233 | 0 | 1993 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2905.2633 | 0 | 0 | 0 | 750.0004 | 0 | 0 | 3655.2637
2705743 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3961 GEÇİT 35-02-K03961_K-3569 K01_66577840 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:15:30 | 02.11.2023 10:22:48 | 0.12167 | 0 | 2288 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 56.4651 | 0 | 0 | 8.5959 | 23.5471 | 0 | 0 | 88.6081
2705764 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3302 (YATIRIM REZERVE) 35-07-M03302_B_56374337_56374337 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:58:01 | 02.11.2023 18:43:55 | 8.765 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.4507 | 0 | 10.1563 | 0 | 76.957 | 0 | 0 | 210.5641
2705621 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ORTA MAHALLE M-55 (ARTIMA) KÖK 35-25-M00055_ÖZDERE HAVACILAR KAMPI ÖZEL M04_72124311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 03:17:23 | 02.11.2023 04:16:35 | 0.98667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3891 | 0 | 0 | 0 | 122.3891
2705907 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2503 35-02-K02503_K-3202 K03_41960880 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 11:55:57 | 02.11.2023 14:21:19 | 2.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 290 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1216 | 1302.7083 | 20.1138 | 927.7441 | 2315.6878
2706431 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1734 35-03-K01734_A_56367512_56367512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:31:02 | 02.11.2023 20:29:39 | 1.9769 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.9207 | 0 | 0 | 0 | 148.4379 | 0 | 0 | 235.3586
2706282 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274__72374222_72374222 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:33:06 | 02.11.2023 17:21:40 | 0.80944 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.46359 | 0 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.864
2705741 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4105 35-08-K04105_97592251_97592251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:41:04 | 02.11.2023 13:09:55 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9602 | 43.9602
2705721 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-311 35-01-K00311__72410580_72410580 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:24:58 | 02.11.2023 12:26:05 | 3.0186 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.0396 | 0 | 0 | 0 | 9.8471 | 0 | 0 | 88.8867
2706325 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2062379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:06:16 | 02.11.2023 17:28:16 | 0.36667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2228 | 0 | 1.5177 | 0 | 0 | 0 | 34.7404
2705678 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:01:14 | 02.11.2023 18:16:39 | 9.2569 | 0 | 2486 | 0 | 85 | 5 | 223 | 0 | 3 | 0 | 4041.8065 | 0 | 878.6673 | 63.8732 | 1414.7716 | 0 | 436.7928 | 6835.9114
2706219 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/28 35-29-M00028_48367119_56362263_56362263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:50:59 | 02.11.2023 17:40:58 | 1.8331 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.9451 | 0 | 0 | 0 | 14.7655 | 0 | 0 | 52.7106
2705827 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_956695552_956695552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:39:30 | 02.11.2023 17:38:15 | 6.9792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642
2706368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:39:21 | 02.11.2023 17:54:59 | 0.26056 | 1 | 420 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.3935 | 21.3742 | 0.28121 | 2.8612 | 0 | 11.1867 | 0 | 0 | 37.0967
2706606 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_A_91114214_91114214 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 22:05:28 | 02.11.2023 22:44:45 | 0.65472 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4137 | 0 | 0 | 0 | 2.7968 | 0 | 0 | 16.2106
2706251 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:17:18 | 02.11.2023 22:36:29 | 6.3197 | 3 | 485 | 1 | 49 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4.7853 | 239.8437 | 18.5149 | 57.0879 | 91.6454 | 116.3731 | 0 | 0 | 528.2503
2706583 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_956621580_956621580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:01:40 | 03.11.2023 01:55:33 | 4.8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9612
2705913 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:01:49 | 02.11.2023 12:01:53 | 0.0011111 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.00030886 | 0.056788 | 0.095685 | 0.0075291 | 0.0023449 | 0.042856 | 0 | 0 | 0.20551
2706600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 21:49:19 | 03.11.2023 04:51:43 | 7.04 | 0 | 289 | 5 | 31 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 512.5531 | 7.6837 | 60.6786 | 115.0733 | 260.1324 | 0 | 0 | 956.1211
2706351 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3881 35-01-K03881_913520703_913520703 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:25:44 | 02.11.2023 21:02:30 | 3.6128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0083 | 0 | 0 | 0 | 19.6401 | 0 | 0 | 27.6484
2706354 | 2 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2312219 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:09:49 | 02.11.2023 18:27:44 | 0.29861 | 0 | 4741 | 0 | 13 | 3 | 343 | 1 | 1 | 0 | 300.1239 | 0 | 2.7442 | 137.6486 | 112.396 | 8.6228 | 2.3666 | 563.9022
2705856 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR KAMARA TR-2 45-73-M00858_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 11:10:36 | 02.11.2023 11:55:28 | 0.74778 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5729 | 0 | 0 | 0 | 1.7394 | 0 | 0 | 8.3124
2706437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-3 35-30-M00029_35-30-M00029_2371480 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:38:02 | 02.11.2023 19:24:37 | 0.77639 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.7278 | 0 | 0 | 0 | 8.8444 | 0 | 0 | 22.5722
2705750 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-3 35-27-L00218_A_56364271_56364271 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 09:43:26 | 02.11.2023 14:10:38 | 4.4533 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150.0015 | 0 | 0 | 0 | 39.4051 | 0 | 0 | 189.4066
2706334 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_66885990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:10:10 | 02.11.2023 22:34:19 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.3662 | 0 | 2849.2913 | 0 | 4851.6575
2706500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/71 45-72-M00071_956505962_956505962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:28:39 | 02.11.2023 20:04:01 | 0.58944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29126
2705979 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ERTUĞRUL TR-2 35-15-L00677_B_91358711_91358711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:46:29 | 02.11.2023 15:12:47 | 1.4383 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0295 | 0 | 2.2245 | 0 | 1.3668 | 0 | 0 | 13.6209
2705624 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:11:14 | 02.11.2023 04:23:19 | 0.20139 | 0 | 3171 | 0 | 7 | 5 | 229 | 0 | 0 | 0 | 54.124 | 0 | 0.070156 | 6.6611 | 18.1947 | 0 | 0 | 79.05
2706377 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046447 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:45:01 | 02.11.2023 19:14:41 | 1.4944 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1723 | 0 | 30.4546 | 0 | 0 | 45.6268
2705816 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 10:30:16 | 02.11.2023 14:42:39 | 4.2064 | 0 | 458 | 0 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 340.1816 | 0 | 23.7041 | 0 | 104.5833 | 0 | 0 | 468.469
2705667 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111__72410553_72410553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 08:44:38 | 02.11.2023 11:22:52 | 2.6372 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 130.0715 | 0 | 0 | 0 | 26.0753 | 0 | 0 | 156.1467
2705936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_TAYTAN MERKEZ ÇIKIŞ M01_65651002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:40:31 | 02.11.2023 13:03:28 | 0.3825 | 2 | 464 | 4 | 18 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.067466 | 28.8052 | 0 | 3.9765 | 0.54578 | 15.8499 | 0 | 0 | 49.2449
2705773 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3881 35-01-K03881_35-01-K03881_65818547 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:02:46 | 02.11.2023 16:29:11 | 6.4403 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 601.978 | 0 | 0 | 0 | 443.3384 | 0 | 0 | 1045.3164
2706520 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_A_91255777_91255777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 19:39:08 | 02.11.2023 22:55:58 | 3.2806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.839 | 0 | 0 | 0 | 3.9086 | 0 | 0 | 14.7477
2706371 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HATIPLAR TR-1 45-80-M00164_C_56392846_56392846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:42:42 | 02.11.2023 18:58:52 | 1.2694 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6423 | 0 | 0 | 0 | 1.9202 | 0 | 0 | 13.5625
2706414 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İBRAHİM AĞA TR-1 35-24-M00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035464 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 18:19:36 | 02.11.2023 19:15:02 | 0.92389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8572 | 0 | 0 | 0 | 1.9142 | 0 | 0 | 6.7714
2705730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-142 35-02-K00142_EGE İM K04_2068244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:31:45 | 02.11.2023 14:22:58 | 4.8536 | 0 | 719 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1093.9523 | 0 | 0 | 696.8556 | 152.9485 | 0 | 0 | 1943.7564
2706563 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_35-15-M00016_67054331 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:34:39 | 02.11.2023 20:50:59 | 0.27222 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5947 | 0 | 3.3652 | 0 | 8.6771 | 0 | 0 | 15.637
2706122 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:59:42 | 02.11.2023 15:15:24 | 0.26167 | 4 | 916 | 8 | 117 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.18652 | 21.8078 | 0.67698 | 5.1388 | 1.7316 | 6.5539 | 4.8556 | 0 | 40.9513
2705916 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-56 45-77-L00056_D_56395504_56395504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 12:03:32 | 02.11.2023 13:07:09 | 1.0603 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4352
2706580 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-2 45-78-M00742_B_91297214_91297214 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 20:56:47 | 02.11.2023 21:38:42 | 0.69861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6364 | 0 | 0 | 0 | 0.6977 | 0 | 0 | 1.3341
2706231 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:03:08 | 02.11.2023 16:03:29 | 0.0058333 | 0 | 1882 | 25 | 69 | 9 | 216 | 2 | 0 | 0 | 1.8594 | 0.3574 | 0.30537 | 0.24998 | 0.70128 | 1.3622 | 0 | 4.8357
2706208 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_YUSUFLU ÇAYIR L02_66527972 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:21:00 | 02.11.2023 16:56:49 | 1.5969 | 0 | 783 | 6 | 351 | 2 | 217 | 1 | 0 | 0 | 265.8273 | 17.4285 | 207.723 | 29.2106 | 221.8523 | 238.2553 | 0 | 980.297
2706248 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_C_56398094_56398094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:14:55 | 02.11.2023 20:07:20 | 3.8736 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1652 | 0 | 1.3858 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 27.726
2706394 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_35-31-L00192_2364432 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:57:41 | 02.11.2023 20:36:06 | 2.6403 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5711 | 0 | 1.4652 | 0 | 0.67229 | 0 | 0 | 13.7086
2706168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_954898942_954898942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 15:14:06 | 02.11.2023 17:39:33 | 2.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26766
2705647 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ZİNCİRCİ SULAMA GRUBU 35-29-L00275_B_65511475_65511475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 07:59:50 | 02.11.2023 10:02:43 | 2.0481 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 0 | 8.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3309
2705741 | 2 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4105 35-08-K04105_35-08-K04105_42010091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:09:55 | 02.11.2023 13:38:28 | 0.47583 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 18.1512 | 0 | 0 | 0 | 25.0835 | 0 | 6.2997 | 49.5344
2705690 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_D_91167290_91167290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 09:07:56 | 02.11.2023 09:31:24 | 0.39111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0 | 0 | 0.0015208 | 0 | 0 | 1.5579
2706354 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/51 35-29-M00051_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095264 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:28:33 | 02.11.2023 18:09:49 | 0.68778 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.0705 | 0 | 2.6636 | 0 | 5.5147 | 0 | 6.5453 | 15.794
2705813 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072949 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2023 10:29:01 | 02.11.2023 17:36:51 | 7.1306 | 1 | 3709 | 0 | 6 | 7 | 222 | 0 | 0 | 29.1869 | 2335.3145 | 0 | 0.53725 | 1263.8501 | 1257.2254 | 0 | 0 | 4886.1141
2706331 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-16 45-75-M00016__84624730_84624730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 17:07:28 | 02.11.2023 20:26:04 | 3.31 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.1249 | 0 | 0 | 0 | 5.7517 | 0 | 0 | 43.8766
2706268 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | NECMETTİN AKTÜRK ÖZEL KÖK 45-76-M00045Ö_HALİL ÇOK M02_2087949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 16:26:47 | 02.11.2023 23:02:02 | 6.5875 | 1 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0 | 113.2132 | 0 | 7.7889 | 0 | 0 | 0 | 122.6624
2706019 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_A_91302465_91302465 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 14:08:31 | 02.11.2023 15:10:22 | 1.0308 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914
2705627 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_UMURLU L05_2119138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 04:34:13 | 02.11.2023 04:39:58 | 0.095833 | 0 | 492 | 0 | 54 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.9783 | 0 | 0.074774 | 0.014725 | 1.4509 | 0 | 0 | 6.5187
2706623 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 23:08:59 | 02.11.2023 23:14:41 | 0.095 | 1 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.019112 | 0.060428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07954
2705982 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-130 35-26-M00130_95000592954_95000592954 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:49:31 | 02.11.2023 15:34:17 | 1.7461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 0.91341 | 0 | 0 | 3.9765
2705976 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/73 45-72-M00073_945120651_945120651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2023 13:42:48 | 02.11.2023 15:51:04 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706844 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:14:26 | 03.11.2023 18:32:29 | 8.3008 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.3306 | 0 | 97.1706 | 0 | 58.9896 | 0 | 0 | 218.4908
2706798 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3471(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03471_35-02-M03471_88371015 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:38:38 | 03.11.2023 13:58:40 | 4.3339 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 285.6838 | 0 | 0 | 0 | 386.7569 | 0 | 0 | 672.4407
2706698 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_100708474 M09_100708474 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:15:15 | 03.11.2023 10:16:59 | 2.0289 | 0 | 289 | 5 | 31 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 163.2226 | 2.8869 | 23.7968 | 52.6307 | 145.4093 | 0 | 0 | 387.9464
2706821 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_HatBaşıAyırıcı_53135514 M02_53135514 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:55:46 | 03.11.2023 10:50:52 | 0.91833 | 0 | 138 | 0 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.1137 | 0 | 3.9987 | 9.415 | 10.7106 | 0 | 0 | 41.2379
2707339 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_66089137 M05_66089137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:43:33 | 03.11.2023 19:53:54 | 2.1725 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0098
2706652 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-B M12_2313878 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 03:01:10 | 03.11.2023 03:05:51 | 0.078056 | 17 | 26600 | 717 | 2596 | 225 | 3523 | 17 | 9 | 0.23 | 292.1406 | 102.6427 | 101.5566 | 90.8168 | 124.4176 | 62.2803 | 6.7208 | 780.8054
2706944 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4441 35-10-K04441_913651563_913651563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:31:02 | 03.11.2023 12:59:13 | 1.4697 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5788
2707239 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2501 ÇAMLI TR-4 35-10-M02501_915067596_915067596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:09:32 | 03.11.2023 21:48:55 | 5.6564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5096
2707322 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_11512936 a3b_5958452 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:54:46 | 03.11.2023 20:04:19 | 2.1592 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.7468 | 0 | 0 | 0 | 60.7482 | 0 | 0 | 68.495
2706984 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_953373400_953373400 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:23:59 | 03.11.2023 14:44:09 | 2.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14006
2706738 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2456 35-04-K02456_K-2618 K01_49901849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 08:59:14 | 03.11.2023 11:25:29 | 2.4375 | 0 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 1306.9735 | 0 | 0 | 0 | 507.5182 | 0 | 16.7933 | 1831.285
2706712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10-A KÖK 45-71-M00800_İDEAL METAL M07_72116378 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:36:58 | 03.11.2023 10:43:58 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1516 | 0 | 310.1516
2707233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İHSAN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00715_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049315 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:03:31 | 03.11.2023 18:45:44 | 2.7036 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_TÜRBE M12_67054199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:28:34 | 03.11.2023 09:35:20 | 0.11278 | 0 | 948 | 0 | 40 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 23.25 | 0 | 4.6506 | 0 | 14.7238 | 0 | 0 | 42.6244
2707047 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955276999_955276999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:18:38 | 03.11.2023 14:16:35 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706924 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-1 35-15-L00469_B_91227150_91227150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:16:01 | 03.11.2023 16:25:06 | 5.1514 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2462 | 0 | 5.1598 | 0 | 11.2608 | 0 | 0 | 17.6669
2706718 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:38:09 | 03.11.2023 08:47:59 | 0.16389 | 0 | 691 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.6647 | 0 | 0.018843 | 0 | 6.0176 | 0 | 0 | 31.7011
2707327 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4469 35-01-K04469_35-01-K04469_2375112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:53:49 | 03.11.2023 19:50:38 | 0.94694 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.0076 | 0 | 0 | 0 | 6.2218 | 0 | 0 | 77.2293
2706795 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_KARAYENİCE KÖYÜ M04_97585784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:30:41 | 03.11.2023 10:07:51 | 0.61944 | 0 | 229 | 5 | 8 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.2201 | 0.34076 | 5.9454 | 4.4749 | 15.9726 | 0 | 0 | 55.9538
2706841 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:11:58 | 03.11.2023 13:22:11 | 3.1703 | 1 | 623 | 32 | 50 | 5 | 43 | 1 | 1 | 0.7133 | 278.4786 | 21.9778 | 3.8199 | 106.9551 | 57.0578 | 195.5306 | 278.0824 | 942.6155
2707133 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:27:27 | 03.11.2023 16:49:21 | 2.365 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 25.979 | 0 | 0 | 36.5178
2707073 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_B_56394901_56394901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:18:53 | 03.11.2023 14:57:42 | 1.6469 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6539 | 0 | 0 | 0 | 5.2042 | 0 | 0 | 13.8581
2706778 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:23:59 | 03.11.2023 10:01:49 | 0.63056 | 0 | 691 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.7792 | 0 | 0.074682 | 0 | 24.0199 | 0 | 0 | 121.8738
2706695 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983084_60983084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:11:22 | 03.11.2023 10:16:49 | 2.0908 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.3837 | 0 | 0 | 0 | 48.0382 | 0 | 0 | 77.4218
2706881 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_SEPİCİ GES M012_64662313 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:35:13 | 03.11.2023 13:15:44 | 2.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706987 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 12:25:46 | 03.11.2023 17:39:41 | 5.2319 | 0 | 341 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 330.3829 | 0 | 9.1007 | 0 | 115.4088 | 0 | 0 | 454.8923
2706878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/36 45-72-L00036_45-72-L00036_2348224 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:31:31 | 03.11.2023 11:10:59 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2655
2706901 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:44:09 | 03.11.2023 11:33:11 | 0.81722 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11.0251 | 0 | 0 | 8.2328 | 6.4102 | 0 | 0 | 25.6682
2706927 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_91387573_91387573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:02:56 | 03.11.2023 13:21:55 | 2.3164 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45056 | 0 | 1.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3156
2707299 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_A_56375044_56375044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:23:08 | 03.11.2023 21:50:16 | 4.4522 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9137
2706801 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_A_91324737_91324737 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:37:09 | 03.11.2023 12:21:24 | 2.7375 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.0803 | 0 | 0 | 0 | 83.9797 | 0 | 0 | 193.06
2707442 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912136241_912136241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 23:18:24 | 04.11.2023 04:32:39 | 5.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.734 | 0 | 0 | 4.734
2706672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DEREBETON ÖZEL TR 35-18-M00080Ö_ M01_2109099 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:19:54 | 03.11.2023 10:46:27 | 3.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.3372 | 0 | 1436.3372
2706715 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_C_56407038_56407038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:37:42 | 03.11.2023 09:51:57 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76613 | 0 | 3.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3736
2706864 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:23:49 | 03.11.2023 11:00:41 | 0.61444 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 71.843 | 0 | 0 | 0 | 90.0732 | 0 | 0 | 161.9162
2707007 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-20 45-75-M00020_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089292 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:59:25 | 03.11.2023 13:53:01 | 0.89333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.075494 | 0 | 0 | 0 | 18.1699 | 0 | 0 | 18.2454
2707107 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134327 M06_53134327 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:15:53 | 03.11.2023 14:53:19 | 0.62389 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8549 | 0 | 0 | 0 | 0.44463 | 0 | 0 | 7.2996
2706890 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:43:08 | 03.11.2023 10:58:35 | 0.2575 | 0 | 797 | 4 | 44 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 37.1532 | 1.2876 | 2.0028 | 0 | 9.8294 | 4.8315 | 0 | 55.1045
2707222 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_910778779_910778779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:40:37 | 03.11.2023 17:02:48 | 1.3697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51782
2706913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2095909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 11:09:12 | 03.11.2023 14:31:40 | 3.3744 | 1 | 1289 | 0 | 17 | 3 | 140 | 0 | 0 | 4.981 | 1174.4056 | 0 | 3.0513 | 138.1425 | 411.4148 | 0 | 0 | 1731.9953
2706867 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:27:31 | 03.11.2023 17:30:00 | 7.0414 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 314.6921 | 0 | 8.2667 | 0 | 23.1795 | 0 | 0 | 346.1382
2707318 | 2 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/34 45-83-L00034_45-83-L00034_2347541 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:07:05 | 03.11.2023 21:27:23 | 2.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7489 | 0 | 16.6462 | 112.395
2706973 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953377103_953377103 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:07:22 | 03.11.2023 16:42:33 | 4.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5014 | 0 | 0 | 27.5014
2706641 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAYAHŞİ TR-1 45-78-L00424_A_65508856_65508856 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:55:18 | 03.11.2023 01:22:38 | 0.45556 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14473 | 0 | 0 | 0 | 0.026675 | 0 | 0 | 0.1714
2707116 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6 35-29-L00006_950336781_950336781 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:02:23 | 03.11.2023 16:45:31 | 2.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53418
2706830 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2327033 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:02:04 | 03.11.2023 11:09:09 | 1.1181 | 1 | 97 | 8 | 57 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.15986 | 19.8773 | 35.5841 | 32.3904 | 51.3345 | 11.5829 | 0 | 0 | 150.9292
2707096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-30 35-16-L00030_35-16-L00030_2347343 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:07:38 | 03.11.2023 15:17:51 | 1.1703 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0798 | 0 | 4.5748 | 0 | 3.9342 | 0 | 0 | 10.5888
2706996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438028_950438028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:40:49 | 03.11.2023 14:37:33 | 1.9456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706671 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-156 35-15-L00156_35-15-L00156_2357964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:17:34 | 03.11.2023 09:44:42 | 0.45222 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.77209 | 0 | 13.4707 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 14.9927
2707408 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_B_56358088_56358088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:58:39 | 03.11.2023 22:52:51 | 1.9033 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4269
2707053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_A_91364897_91364897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:24:30 | 03.11.2023 15:43:11 | 2.3114 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.046 | 0 | 0 | 0 | 15.9221 | 0 | 0 | 38.9681
2707059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/42-B 45-72-M00110_45-72-M00110_2354978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:46:32 | 03.11.2023 14:20:09 | 0.56028 | 0 | 500 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.0807 | 0 | 0 | 0 | 6.2767 | 0 | 0 | 55.3575
2706810 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1291 35-02-M01291_A_56370963_56370963 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:46:40 | 03.11.2023 11:10:08 | 1.3911 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3606 | 0 | 0 | 0 | 12.3776 | 0 | 0 | 14.7382
2706761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:12:02 | 03.11.2023 17:04:10 | 7.8689 | 2 | 77 | 57 | 84 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3.0198 | 60.3362 | 316.1211 | 42.6936 | 86.4194 | 10.9697 | 493.7108 | 0 | 1013.2707
2706724 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48125342_56395635_56395635 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:44:04 | 03.11.2023 10:07:49 | 1.3958 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.4202 | 0 | 0 | 0 | 10.9636 | 0 | 0 | 124.3837
2706906 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:53:19 | 03.11.2023 15:08:56 | 1.2603 | 15 | 1404 | 195 | 177 | 17 | 113 | 0 | 0 | 13.0724 | 176.0147 | 219.946 | 24.0511 | 47.8677 | 52.927 | 0 | 0 | 533.8789
2707411 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956666559_956666559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:03:45 | 03.11.2023 22:59:25 | 1.9278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706824 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_912123035_912123035 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:57:48 | 03.11.2023 14:37:26 | 4.6606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 17.6127 | 0 | 0 | 20.8208
2706701 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:19:49 | 03.11.2023 09:08:19 | 0.80833 | 1 | 38 | 14 | 6 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.76371 | 6.5579 | 1.4138 | 1.2814 | 183.864 | 19.9499 | 1108.9942 | 0 | 1322.8248
2707365 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_C_56359549_56359549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:59:42 | 03.11.2023 19:43:27 | 0.72917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6863 | 0 | 0.042287 | 0 | 0 | 3.7286
2706741 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-2 (M-6) 35-25-M00006_955263066_955263066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:42:29 | 03.11.2023 09:58:00 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71422
2706684 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1357 35-09-M01357_953067599_953067599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:54:10 | 03.11.2023 09:52:49 | 1.9775 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8655 | 0 | 0 | 0 | 3.1279 | 0 | 0 | 13.9933
2706887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:38:42 | 03.11.2023 18:50:19 | 8.1936 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 518.5781 | 0 | 6.9716 | 0 | 141.6314 | 0 | 0 | 667.1811
2707325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2105506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:16:29 | 03.11.2023 18:49:49 | 0.55556 | 0 | 194 | 31 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.0791 | 0.56747 | 0.69301 | 0 | 2.6489 | 0 | 0 | 23.9885
2707305 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SAAT TAŞI GRB. 35-30-M00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041817 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:39:04 | 03.11.2023 19:24:33 | 1.7581 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 23.3452 | 0 | 19.9556 | 0 | 0 | 44.7051
2707448 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_F F1_5873620 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 23:57:52 | 04.11.2023 02:53:52 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0077753 | 0 | 0 | 0 | 10.7125 | 0 | 0 | 10.7203
2706784 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_A_56391724_56391724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:27:14 | 03.11.2023 10:41:48 | 1.2428 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2418 | 0 | 0 | 0 | 2.8441 | 0 | 0 | 8.0859
2706827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-14 35-15-M00014_TR-15 M02_67059521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:01:11 | 03.11.2023 10:03:11 | 0.033333 | 0 | 673 | 0 | 15 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.9603 | 0 | 0.67095 | 0 | 2.4068 | 0 | 0 | 8.038
2706658 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:51:59 | 03.11.2023 04:15:11 | 0.38667 | 1 | 408 | 32 | 24 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 19.7801 | 0.66398 | 1.0634 | 3.8244 | 2.6146 | 0 | 0 | 27.9465
2706664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_C_56361948_56361948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 05:33:20 | 03.11.2023 10:50:13 | 5.2814 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 5.0533 | 0 | 0 | 7.9741
2706796 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_HatBaşıAyırıcı_95016096 L012_95016096 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:33:39 | 03.11.2023 09:34:49 | 0.019444 | 0 | 236 | 0 | 43 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.76355 | 0 | 0.70451 | 1.6392 | 0.79007 | 0 | 0 | 3.8974
2707314 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:41:19 | 03.11.2023 19:02:24 | 1.3514 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.31511 | 0 | 6.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2272
2707437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_45-72-L00073_2352549 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 22:43:40 | 03.11.2023 23:42:52 | 0.98667 | 0 | 115 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.3545 | 0 | 4.1779 | 0 | 5.2311 | 0 | 0 | 34.7635
2706773 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ABDULLAH AKBAŞ ÖZEL TR 35-22-M00850Ö_ H_57795851 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:19:39 | 03.11.2023 11:45:16 | 2.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3603 | 0 | 0 | 0 | 56.3603
2707228 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1000 35-03-M01000_912910486_912910486 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:51:19 | 03.11.2023 19:37:16 | 3.7658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0514
2706790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:30:56 | 03.11.2023 10:29:29 | 0.97583 | 0 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.59167 | 6.3663 | 0 | 104.1038 | 0 | 411.5972 | 0 | 522.659
2706982 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_950421096_950421096 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:17:47 | 03.11.2023 13:41:03 | 1.3878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35051
2706936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-6 35-15-M00223_35-15-M00223_2365389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:23:17 | 03.11.2023 13:56:14 | 2.5492 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9535 | 0 | 0 | 0 | 7.6957 | 0 | 0 | 17.6493
2706687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:03:49 | 03.11.2023 09:10:39 | 1.1139 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 47.1721 | 0 | 37.461 | 0 | 100.1645 | 0 | 0 | 0 | 184.7976
2706690 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341667 M06_72341667 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:05:48 | 03.11.2023 09:43:59 | 1.6364 | 0 | 89 | 19 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7521 | 41.3334 | 78.8572 | 8.3272 | 0 | 0 | 0 | 147.2699
2707082 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1178 35-04-M01178_99237451_99237451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:59:58 | 03.11.2023 18:46:12 | 4.7706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 0 | 1.7954 | 0 | 0 | 6.422
2707377 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497197_956497197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:20:01 | 03.11.2023 21:03:10 | 1.7192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19587
2706853 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1060 35-02-M01060_TRAFO M02_2307920 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:19:18 | 03.11.2023 13:32:49 | 3.2253 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 300.3811 | 0 | 0 | 0 | 176.413 | 0 | 0 | 476.7941
2707188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:09:37 | 03.11.2023 15:28:23 | 0.31278 | 1 | 424 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1.6777 | 14.1822 | 0 | 0 | 3.7702 | 10.7237 | 0 | 0 | 30.3537
2706879 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:32:00 | 03.11.2023 12:16:39 | 1.7442 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4277 | 0 | 0 | 0 | 0.32667 | 0 | 0 | 5.7543
2707394 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 45-78-L00087_953265727_953265727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:23:10 | 03.11.2023 21:34:01 | 1.1808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2368
2706753 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-33 35-16-L00033_DAĞITIM TRAFO TR-33 L04_67585209 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:05:55 | 03.11.2023 12:16:41 | 3.1794 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 235.9529 | 0 | 0 | 0 | 31.2406 | 0 | 0 | 267.1934
2707251 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_HatBaşıAyırıcı_90589544 M09_90589544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:26:46 | 03.11.2023 19:09:47 | 2.7169 | 0 | 90 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.1837 | 0 | 0 | 0 | 21.8971 | 0 | 0 | 67.0808
2707357 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99205495_99205495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:51:09 | 03.11.2023 20:45:58 | 1.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14032
2706859 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:21:09 | 03.11.2023 10:50:51 | 0.495 | 2 | 1097 | 11 | 109 | 22 | 113 | 0 | 0 | 0.24373 | 180.047 | 9.0011 | 41.8728 | 101.023 | 63.4197 | 0 | 0 | 395.6073
2707108 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135206 M03_53135206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:16:39 | 03.11.2023 14:35:29 | 0.31389 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44207 | 0 | 1.7632 | 0 | 0.040462 | 0 | 0 | 0 | 2.2458
2706959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441897_950441897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:45:25 | 03.11.2023 13:35:36 | 1.8364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072139
2706770 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_ÇÖKELEK GERİ DÖNÜŞ L05_2106228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:11:01 | 03.11.2023 09:56:38 | 0.76028 | 2 | 161 | 16 | 35 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1.077 | 25.6996 | 9.2213 | 6.4973 | 1.8522 | 18.0332 | 0 | 0 | 62.3807
2706916 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:10:48 | 03.11.2023 13:03:51 | 1.8842 | 1 | 0 | 52 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 3.2198 | 0 | 245.987 | 4.4887 | 535.2441 | 7.4964 | 5.5712 | 0 | 802.0072
2707248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_HatBaşıAyırıcı_53136436 M02_53136436 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:18:57 | 03.11.2023 18:01:49 | 1.7144 | 5 | 458 | 28 | 109 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1.6055 | 98.0254 | 35.1257 | 15.0704 | 11.9191 | 4.9759 | 0 | 0 | 166.7221
2706793 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-5 K29_2311173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:31:56 | 03.11.2023 15:59:19 | 6.4564 | 0 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 2251.7404 | 0 | 0 | 0 | 1369.7672 | 0 | 0 | 3621.5076
2706979 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-53 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01053_45-80-M01053_2375768 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:08:37 | 03.11.2023 17:40:02 | 5.5236 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079517 | 0 | 3.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025
2707085 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:00:36 | 03.11.2023 15:11:54 | 1.1883 | 2 | 385 | 59 | 74 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.46536 | 90.1415 | 120.6508 | 162.2042 | 101.276 | 54.3609 | 0 | 0 | 529.0987
2706856 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224709 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:19:39 | 03.11.2023 10:42:11 | 0.37556 | 12 | 1013 | 49 | 349 | 10 | 46 | 1 | 0 | 0.96763 | 32.6129 | 85.882 | 63.0797 | 31.9124 | 7.2353 | 66.0204 | 0 | 287.7102
2707185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2121954 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:06:08 | 03.11.2023 15:14:11 | 0.13417 | 1 | 1103 | 6 | 203 | 11 | 224 | 0 | 0 | 0.024956 | 23.257 | 2.7454 | 14.7616 | 5.4584 | 23.7596 | 0 | 0 | 70.0069
2707042 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:34:15 | 03.11.2023 17:39:58 | 4.0953 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.7973 | 0 | 4.1076 | 0 | 2.8515 | 0 | 0 | 28.7563
2707019 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1764 35-01-K01764_B_56378542_56378542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 13:13:11 | 03.11.2023 13:53:27 | 0.67111 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9521 | 0 | 0 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 22.0151
2707062 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1657 35-02-K01657_E_56379659_56379659 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 13:49:14 | 03.11.2023 16:05:55 | 2.2781 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.7159 | 0 | 0 | 0 | 14.0526 | 0 | 0 | 107.7685
2707311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_95000456496_95000456496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:50:31 | 03.11.2023 19:21:14 | 1.5119 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333
2706956 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_A_56366124_56366124 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:39:36 | 03.11.2023 13:20:16 | 1.6778 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1407 | 0 | 0 | 0 | 22.8808 | 0 | 0 | 49.0216
2706919 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-26-M00826_956632171_956632171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:11:06 | 03.11.2023 18:41:17 | 7.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3551
2706670 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:01:09 | 03.11.2023 02:30:02 | 1.4814 | 10 | 796 | 0 | 16 | 12 | 89 | 1 | 0 | 19.4724 | 135.9886 | 0 | 1.9369 | 103.9978 | 60.4491 | 89.1851 | 0 | 411.0299
2706707 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_35-15-L01053_2361268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:29:17 | 03.11.2023 11:46:01 | 3.2789 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8332 | 0 | 31.1316 | 0 | 3.9391 | 0 | 0 | 42.9039
2706713 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4039 35-03-K04039_912594968_912594968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:38:43 | 03.11.2023 14:45:10 | 6.1075 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2894 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 0 | 0 | 12.6342
2706865 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_A_56381403_56381403 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:26:18 | 03.11.2023 17:31:00 | 7.0783 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 532.4397 | 0 | 32.2172 | 0 | 22.8707 | 0 | 0 | 587.5276
2706842 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 08:40:01 | 03.11.2023 15:53:39 | 7.2272 | 6 | 413 | 50 | 42 | 10 | 33 | 0 | 0 | 12.031 | 346.1419 | 1538.6025 | 208.6581 | 275.7289 | 54.456 | 0 | 0 | 2435.6184
2706656 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911356829_911356829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:36:58 | 03.11.2023 04:24:02 | 0.78444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173
2707343 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-40/2 45-82-M00074_C_56394295_56394295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:29:43 | 03.11.2023 20:01:13 | 1.525 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.0946 | 0 | 0 | 0 | 4.1514 | 0 | 0 | 42.246
2707220 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_DM-2 GİRİŞ M06_2035031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:40:19 | 03.11.2023 15:40:39 | 0.0055556 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 3 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 7.5966 | 0 | 0 | 0.19016 | 6.9052 | 0 | 0 | 14.6919
2706679 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_C 2C_5868126 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:24:42 | 03.11.2023 08:48:14 | 1.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1246 | 0 | 0 | 19.1246
2706673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ EKREM DİNÇER SULAMA GRB TR-10 35-15-M00321_A_65499208_65499208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:17:45 | 03.11.2023 10:08:30 | 2.8458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706825 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:10:55 | 03.11.2023 11:50:35 | 1.6613 | 12 | 21 | 174 | 166 | 41 | 5 | 7 | 0 | 5.2424 | 1.9862 | 16.1659 | 50.6294 | 240.1633 | 0 | 1838.1535 | 0 | 2152.3408
2706742 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:01:20 | 03.11.2023 09:26:34 | 0.42056 | 6 | 382 | 261 | 111 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0.34647 | 18.8307 | 25.8671 | 5.5107 | 3.0459 | 7.6589 | 0 | 0 | 61.2598
2706779 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:28:34 | 03.11.2023 09:39:09 | 0.17639 | 0 | 5631 | 0 | 33 | 8 | 430 | 4 | 0 | 0 | 183.5183 | 0 | 7.8492 | 156.1068 | 106.7225 | 72.0343 | 0 | 526.2311
2706696 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:15:48 | 03.11.2023 08:29:38 | 0.23056 | 3 | 293 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2.5538 | 8.6623 | 5.626 | 0.82986 | 7.9346 | 2.5438 | 0 | 0 | 28.1503
2706633 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DALLIK TR-1 35-29-L00305_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048493 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:03:49 | 03.11.2023 00:12:29 | 0.14444 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0.04066 | 0 | 0.76277 | 0 | 0 | 2.2367
2706988 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_910853945_910853945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:25:29 | 03.11.2023 19:15:46 | 6.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69451
2706882 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_A_91227956_91227956 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:36:08 | 03.11.2023 17:52:41 | 7.2758 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.1633 | 0 | 0 | 0 | 59.8101 | 0 | 0 | 144.9734
2706888 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 35-16-L00096_95000535440_95000535440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:40:35 | 03.11.2023 12:48:46 | 2.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3718 | 0 | 0 | 3.3718
2707257 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_PANCAR-2 GİRİŞ M13_2116061 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:33:39 | 03.11.2023 17:03:19 | 0.49444 | 1 | 1457 | 195 | 249 | 23 | 214 | 2 | 0 | 0.56519 | 164.1389 | 47.4705 | 20.125 | 64.3597 | 72.8019 | 163.0642 | 0 | 532.5253
2707237 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:17:39 | 03.11.2023 21:06:52 | 4.8203 | 12 | 21 | 174 | 166 | 41 | 5 | 7 | 0 | 19.6918 | 6.489 | 46.0869 | 146.033 | 574.003 | 0 | 3032.5722 | 0 | 3824.8758
2707071 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_B_65513471_65513471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:50:43 | 03.11.2023 17:10:08 | 3.3236 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.6175 | 0 | 0 | 0 | 4.9533 | 0 | 0 | 41.5708
2707214 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:33:58 | 03.11.2023 15:36:00 | 0.033889 | 6 | 3702 | 339 | 319 | 52 | 472 | 5 | 0 | 1.541 | 21.3641 | 7.7939 | 2.2684 | 4.0023 | 10.0925 | 9.6158 | 0 | 56.6779
2707157 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:53:09 | 03.11.2023 15:13:43 | 0.34278 | 5 | 780 | 32 | 287 | 4 | 33 | 1 | 0 | 0.25915 | 33.817 | 7.4472 | 9.1126 | 2.6129 | 10.4424 | 58.7204 | 0 | 122.4116
2706908 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1039 35-01-K01039_911790258_911790258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:04:47 | 03.11.2023 17:04:36 | 5.9969 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6223 | 0 | 0 | 0 | 50.8596 | 0 | 0 | 72.4818
2707300 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3706 35-09-K03706_B_56365233_56365233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:25:37 | 03.11.2023 18:35:38 | 1.1669 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.658 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | 0 | 6.8465
2706965 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SANAYİ TR-1 35-26-M01616__98597097_98597097 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:48:22 | 03.11.2023 14:24:36 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.792 | 0 | 24.294 | 275.086
2706716 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:41:19 | 03.11.2023 08:55:59 | 0.24444 | 8 | 1316 | 4 | 122 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0.39806 | 33.3297 | 0.58184 | 1.7558 | 5.7857 | 8.717 | 0 | 0 | 50.5681
2706822 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2974 35-02-K02974_35-02-K02974_2365799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:52:49 | 03.11.2023 10:01:29 | 0.14444 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21.1203 | 0 | 0 | 0 | 8.9451 | 0 | 0 | 30.0654
2707386 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-2 45-73-M00552_B_91008739_91008739 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:49:54 | 03.11.2023 20:59:29 | 1.1597 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 0.53808 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 4.781
2706699 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | İCİKLER TR-3 45-74-M00253_İCİKLER TR-4 M01_72233351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:19:59 | 03.11.2023 09:43:19 | 1.3889 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.5689 | 1.3711 | 0 | 1.0643 | 0 | 7.9279 | 0 | 0 | 10.9323
2707217 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_KOLDERE M11_84122769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:33:58 | 03.11.2023 15:35:00 | 0.017222 | 7 | 3136 | 270 | 183 | 40 | 308 | 4 | 1 | 0.022983 | 9.2132 | 3.9888 | 0.19151 | 5.7668 | 2.6372 | 5.5417 | 1.5613 | 28.9235
2706799 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AZMAK TR-1 35-21-L00046_35-21-L00046_2357388 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:39:39 | 03.11.2023 17:49:59 | 8.1722 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7521 | 0 | 0 | 0 | 3.1103 | 0 | 0 | 8.8624
2707340 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_911020770_911020770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:22:34 | 03.11.2023 22:13:48 | 3.8539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6813 | 0 | 0 | 0 | 5.6817 | 0 | 0 | 11.363
2706676 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_B_56400539_56400539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:32:12 | 03.11.2023 12:03:49 | 4.5269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1005
2706991 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100791 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:33:01 | 03.11.2023 20:25:19 | 7.8717 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 155.587 | 0 | 8.5741 | 0 | 44.3793 | 0 | 0 | 208.5404
2706636 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_97939349_97939349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:23:01 | 03.11.2023 01:42:30 | 1.3247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913
2707031 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARIKAYA MERGE TR-5 35-31-L00427_A_91442439_91442439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:14:31 | 03.11.2023 15:40:46 | 2.4375 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7553 | 0 | 0.22935 | 0 | 3.0655 | 0 | 0 | 7.0502
2707426 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:49:20 | 03.11.2023 22:42:59 | 0.89417 | 0 | 728 | 2 | 71 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 90.3692 | 3.7659 | 5.7828 | 8.0939 | 60.9201 | 0 | 0 | 168.9318
2706885 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2333300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:30:31 | 03.11.2023 10:50:52 | 0.33917 | 0 | 717 | 10 | 246 | 21 | 156 | 0 | 0 | 0 | 35.4444 | 8.7091 | 35.1489 | 33.4375 | 40.2914 | 0 | 0 | 153.0313
2707091 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:05:40 | 03.11.2023 14:42:26 | 0.61278 | 1 | 3092 | 1 | 2 | 7 | 174 | 0 | 2 | 28.9021 | 210.8717 | 3.4209 | 0 | 12.405 | 83.2118 | 0 | 0 | 338.8115
2707423 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:44:29 | 03.11.2023 22:11:09 | 0.44444 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617
2707283 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:58:11 | 03.11.2023 20:29:41 | 3.525 | 2 | 139 | 2 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.8668 | 59.033 | 4.6332 | 6.7492 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 77.7822
2706805 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3569 35-02-K03569_35-02-K03569_2377087 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:41:48 | 03.11.2023 16:57:18 | 7.2583 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 437.8803 | 0 | 0 | 0 | 80.7318 | 0 | 0 | 518.6121
2706982 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-54 35-23-M00054_C_56399234_56399234 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:41:03 | 03.11.2023 14:15:17 | 0.57056 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117
2706719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_A_56371094_56371094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:38:02 | 03.11.2023 12:07:59 | 3.4992 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8176 | 0 | 1.7736 | 0 | 27.4436 | 0 | 0 | 42.0348
2707335 | 2 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2086360 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:38:59 | 03.11.2023 21:02:46 | 0.39639 | 0 | 305 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.4175 | 19.2252 | 4.2802 | 5.6216 | 6.0603 | 0 | 0 | 68.6048
2707011 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:03:21 | 03.11.2023 13:34:41 | 0.52222 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.19037 | 0 | 2.2787 | 0.55892 | 68.8769 | 0 | 108.7393 | 0 | 180.6442
2707303 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139539 L01_53139539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:38:21 | 03.11.2023 18:42:19 | 1.0661 | 1 | 112 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.28487 | 23.0574 | 0 | 1.5849 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 29.5762
2706762 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1539 35-01-M01539_B_60984067_60984067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:11:59 | 03.11.2023 10:55:51 | 1.7311 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27.091 | 0 | 0 | 0 | 154.5123 | 0 | 0 | 181.6033
2707412 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521_B_80491826_80491826 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:05:40 | 03.11.2023 22:30:15 | 1.4097 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6652 | 0 | 0.94125 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 7.9635
2706771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2435 35-04-K02435_35-04-K02435_2347823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:22:09 | 03.11.2023 13:04:59 | 3.7139 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 384.3326 | 0 | 0 | 0 | 34.4145 | 0 | 0 | 418.7471
2707243 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4876 35-07-K04876__72410765_72410765 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:13:23 | 03.11.2023 16:35:13 | 0.36389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 2.0533
2706894 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1055 35-02-M01055_913103434_913103434 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:42:01 | 03.11.2023 11:51:35 | 1.1594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6518
2707289 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM KAYALI SULAMA GRB TR-12 35-15-M00311_35-15-M00311_2365565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:03:26 | 03.11.2023 18:15:42 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 13.1404 | 0 | 1.6432 | 0 | 0 | 15.8781
2706848 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:16:43 | 03.11.2023 15:14:48 | 4.9681 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0985 | 0 | 0 | 0 | 27.9375 | 0 | 0 | 36.036
2706685 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-15 KÖK 45-79-M00015_45-79-M00015_61362389 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:43:09 | 03.11.2023 08:54:23 | 0.18722 | 0 | 94 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7179 | 0 | 0.099696 | 0 | 0.53647 | 0 | 0 | 4.354
2707389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-1 45-72-L00062_956497800_956497800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:51:51 | 03.11.2023 23:05:14 | 3.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7141
2707326 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1439 35-01-M01439_35-01-M01439_2369924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:03:29 | 03.11.2023 18:41:29 | 0.63333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 1.6145 | 0 | 0 | 0 | 194.5647 | 0 | 17.8032 | 213.9823
2706685 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-15 KÖK 45-79-M00015_B_56396615_56396615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:50:09 | 03.11.2023 08:43:09 | 0.88333 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | 0 | 0.46984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65034
2706639 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911652369_911652369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:42:16 | 03.11.2023 02:14:54 | 1.5439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896
2707186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-B M03_2121830 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:06:12 | 03.11.2023 15:10:34 | 0.072778 | 0 | 1146 | 58 | 610 | 40 | 396 | 0 | 1 | 0 | 12.5256 | 5.8163 | 14.7328 | 11.1699 | 24.7943 | 0 | 0 | 69.0389
2706851 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_B_56357166_56357166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:18:45 | 03.11.2023 15:00:13 | 4.6911 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0469 | 0 | 7.7706 | 0 | 19.0013 | 0 | 0 | 42.8188
2707312 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2073900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:49:38 | 03.11.2023 18:05:06 | 0.25778 | 0 | 38 | 37 | 439 | 3 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1.2499 | 2.4906 | 21.2887 | 0.069747 | 11.9072 | 8.0361 | 0 | 45.0423
2706708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-9 35-27-L00243_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054931 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:30:39 | 03.11.2023 11:27:09 | 2.9417 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 74.1521 | 0 | 0 | 0 | 25.3983 | 0 | 0 | 99.5504
2707249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:23:49 | 03.11.2023 16:55:10 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3231 | 0 | 71.0836 | 0 | 89.4067
2707349 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578188_56352860_56352860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:35:52 | 03.11.2023 19:08:01 | 0.53583 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7621 | 0 | 0 | 0 | 0.87865 | 0 | 0 | 6.6407
2707246 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_A_56357903_56357903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:16:34 | 03.11.2023 19:55:12 | 3.6439 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30782
2707269 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136116 M02_53136116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:40:29 | 03.11.2023 18:27:09 | 1.7778 | 0 | 233 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.5998 | 0 | 1.8036 | 0 | 12.6841 | 0 | 0 | 119.0875
2706891 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:42:57 | 03.11.2023 11:45:10 | 1.0369 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.31847 | 54.8205 | 90.8804 | 7.1426 | 2.2373 | 41.0384 | 0 | 0 | 196.4378
2707223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-34 35-16-L00034_35-16-L00034_67582604 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:43:05 | 03.11.2023 17:24:37 | 1.6922 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.1277 | 0 | 0 | 0 | 39.4989 | 0 | 0 | 154.6266
2706745 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_A_91142447_91142447 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:01:25 | 03.11.2023 10:07:42 | 1.1047 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 1.2942 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 37.8132
2707409 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/8 45-83-L00008_955148535_955148535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:58:38 | 03.11.2023 21:56:21 | 0.96194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33439
2706728 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-10 35-15-L00630_A_91230085_91230085 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:41:54 | 03.11.2023 11:59:57 | 3.3008 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.1769 | 0 | 1.8289 | 0 | 23.7083 | 0 | 0 | 64.7141
2707123 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-80 45-78-L00080_49364946_56384693_56384693 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:22:21 | 03.11.2023 17:16:59 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5758 | 0 | 0 | 135.5758
2706791 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | SANDAL TR-3 45-77-M00010_C_56385275_56385275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:31:11 | 03.11.2023 10:33:23 | 1.0367 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9743 | 0 | 0 | 0 | 0.31555 | 0 | 0 | 11.2898
2707369 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-13 45-81-M00013_945634139_945634139 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:58:07 | 03.11.2023 20:57:43 | 1.9933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57938
2706645 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1039 35-01-K01039_C C1_5915186 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:52:39 | 03.11.2023 03:00:21 | 1.1283 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.8505 | 0 | 0 | 0 | 20.116 | 0 | 0 | 41.9665
2706863 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-156 35-15-L00156_35-15-L00156_2357964 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:57:06 | 03.11.2023 14:45:18 | 0.80333 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3018 | 0 | 22.0597 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 24.6325
2706688 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910754908_910754908 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:01:10 | 03.11.2023 10:31:57 | 2.5131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84254
2706997 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2086360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:42:54 | 03.11.2023 16:40:49 | 3.9653 | 0 | 305 | 20 | 20 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 290.2726 | 219.9105 | 50.6101 | 70.5009 | 82.2485 | 0 | 0 | 713.5426
2707140 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_915958150_915958150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:35:07 | 03.11.2023 18:06:10 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 | 1.1039
2706312 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_35-31-L00378_2365605 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 01:05:18 | 03.11.2023 03:27:30 | 2.37 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9751 | 0 | 1.156 | 0 | 2.6199 | 0 | 0 | 15.7511
2706874 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_C_91019934_91019934 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:31:58 | 03.11.2023 17:44:34 | 7.21 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 134.1196 | 0 | 0 | 0 | 65.428 | 0 | 0 | 199.5476
2706768 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_D_56367126_56367126 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:21:11 | 03.11.2023 13:18:03 | 3.9478 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.3187 | 0 | 0 | 0 | 18.8693 | 0 | 0 | 181.188
2707395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569376_56352667_56352667 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:23:42 | 03.11.2023 21:25:52 | 1.0361 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.9725 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 33.5135
2706911 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1708 35-01-K01708_C_56373641_56373641 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:06:49 | 03.11.2023 11:45:41 | 0.64778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0.02204 | 0 | 0 | 0 | 59.7949 | 0 | 16.2215 | 76.0384
2707233 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_BAĞYURDU TOPRAKSU-1 M05_72159087 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:45:44 | 03.11.2023 19:44:52 | 0.98556 | 0 | 72 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1003 | 0 | 3.0727 | 0 | 0.24128 | 0 | 0 | 7.4142
2706811 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99596934_99596934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:44:42 | 03.11.2023 16:17:07 | 6.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6404
2706654 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2058789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 03:09:39 | 03.11.2023 03:37:39 | 0.46667 | 0 | 251 | 2 | 525 | 3 | 165 | 2 | 0 | 0 | 26.8515 | 0.89474 | 134.1652 | 7.5534 | 41.4015 | 4.7221 | 0 | 215.5884
2706986 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ÇAKABEY K05_2328476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:38:00 | 03.11.2023 12:03:00 | 0.41667 | 1 | 994 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 8.5336 | 156.5113 | 0 | 0 | 3.844 | 57.0293 | 0 | 0 | 225.9181
2707318 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/3 45-83-L00003_955177277_955177277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:54:53 | 03.11.2023 19:07:05 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706911 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1708 35-01-K01708_35-01-K01708_2352581 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:45:41 | 03.11.2023 12:21:38 | 0.59917 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 10 | 0 | 20.6387 | 0 | 0 | 0 | 112.3583 | 0 | 122.4076 | 255.4046
2706690 | 2 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:43:59 | 03.11.2023 10:25:44 | 0.69583 | 4 | 1684 | 128 | 408 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0.5649 | 143.9051 | 148.0913 | 116.2524 | 16.0203 | 20.8714 | 0 | 0 | 445.7054
2707091 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | AKARCA DM (M-233) 35-14-M00233_HatBaşıAyırıcı_53138745 L03_53138745 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:42:26 | 03.11.2023 15:31:52 | 0.82389 | 0 | 606 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 57.4032 | 0 | 0 | 4.0929 | 24.2968 | 0 | 0 | 85.7929
2706940 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CİRİT SAHASI (KIBRISLI) 45-81-M00151_945636177_945636177 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:03:59 | 03.11.2023 14:36:59 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706917 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1638 35-01-M01638_35-01-M01638_67115150 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 11:11:28 | 03.11.2023 16:52:19 | 5.6808 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 584.7814 | 0 | 0 | 0 | 89.3066 | 0 | 0 | 674.088
2707195 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1433 35-04-K01433_913826434_913826434 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:15:38 | 03.11.2023 18:07:59 | 2.8725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083
2707335 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KEMİKLİDERE TR-2 45-80-M00133_ H_73431976 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:11:15 | 03.11.2023 20:38:59 | 2.4622 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.2846 | 0 | 13.7591 | 0 | 10.6379 | 0 | 0 | 126.6816
2707418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3760 35-02-K03760_99542079_99542079 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:26:28 | 03.11.2023 22:09:54 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070213
2706777 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:30:59 | 03.11.2023 11:48:33 | 3.2928 | 0 | 3 | 3 | 40 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2.6903 | 2.6519 | 14.4227 | 152.9958 | 28.0216 | 0 | 0 | 200.7823
2707381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_911963236_911963236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:31:54 | 03.11.2023 22:35:15 | 3.0558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706731 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134750 M03_53134750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:52:45 | 03.11.2023 16:28:06 | 7.5892 | 2 | 2 | 47 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3347 | 0 | 58.6754 | 41.43 | 0.98862 | 0 | 0 | 0 | 112.4287
2706900 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_35-31-L00336_2365265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:55:06 | 03.11.2023 15:29:59 | 4.5814 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.9686 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0 | 30.613
2707192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48007001_56379501_56379501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:02:48 | 03.11.2023 17:30:50 | 2.4672 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.0434 | 0 | 0 | 0 | 7.8186 | 0 | 0 | 53.8621
2706671 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-156 35-15-L00156_B_56372048_56372048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:00:51 | 03.11.2023 09:17:34 | 2.2786 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37753 | 0 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7608
2707255 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-136 35-26-M00136_C_56358693_56358693 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:29:34 | 03.11.2023 17:19:51 | 0.83806 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7962 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0 | 0 | 12.0453
2706757 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4363 35-02-K04363_C_56381826_56381826 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:07:44 | 03.11.2023 11:52:40 | 2.7489 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11.2721 | 0 | 0 | 0 | 154.1414 | 0 | 665.3166 | 830.7302
2706763 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1644 35-02-M01644_M-2272 M04_76914696 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:24:53 | 03.11.2023 13:41:13 | 4.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.315 | 0 | 4384.1632 | 0 | 6351.4782
2707338 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_45-80-M00073_2374061 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:20:35 | 03.11.2023 18:33:49 | 0.22056 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.5119 | 0 | 0.46472 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 12.3689
2706674 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KARAHAYIT MEV. TR-28 35-15-L01041_A_56362153_56362153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:24:53 | 03.11.2023 12:15:36 | 4.8453 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 12.2389 | 0 | 8.9851 | 0 | 0 | 24.235
2706751 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SEYREK M12_96738825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:06:12 | 03.11.2023 09:09:37 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086566 | 0 | 0 | 0 | 0.086566
2706797 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633568_945633568 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:32:22 | 03.11.2023 11:39:59 | 2.1269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 0 | 2.4567
2706651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 02:24:13 | 03.11.2023 04:05:24 | 1.6864 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 1.2974 | 88.7233 | 1.2481 | 0.4533 | 12.8488 | 19.0577 | 0 | 0 | 123.6287
2706837 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_98054000_98054000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:03:55 | 03.11.2023 11:25:19 | 1.3567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47431
2706734 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:57:35 | 03.11.2023 09:01:38 | 0.0675 | 3 | 436 | 20 | 23 | 14 | 27 | 1 | 0 | 0.043313 | 3.8372 | 1.0699 | 0.2936 | 20.4783 | 0.314 | 2.7443 | 0 | 28.7807
2706737 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MERSİNLİ K11_2308519 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:58:19 | 03.11.2023 09:52:54 | 0.90991 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1.0963 | 0 | 0 | 193.4567 | 259.8837 | 0 | 0 | 454.4368
2706801 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_35-28-M00177_2377229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:21:24 | 03.11.2023 13:14:55 | 0.89194 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 85.8394 | 0 | 0 | 0 | 51.564 | 0 | 0 | 137.4033
2706880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:28:59 | 03.11.2023 10:45:51 | 0.28111 | 0 | 0 | 30 | 55 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0538 | 0.5705 | 5.3234 | 0 | 0 | 0 | 6.9476
2707046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085187 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:38:21 | 03.11.2023 16:03:21 | 2.4167 | 0 | 321 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.3503 | 0 | 3.3981 | 0 | 23.8439 | 0 | 0 | 144.5922
2706897 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_95936379 M28_95936379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:49:39 | 03.11.2023 15:22:48 | 4.5525 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38.3052 | 0 | 0 | 0 | 198.4705 | 8.2955 | 0 | 0 | 245.0712
2707252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65650970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:26:59 | 03.11.2023 16:51:31 | 0.40889 | 2 | 2868 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.37744 | 210.3895 | 2.4595 | 10.409 | 99.6056 | 94.4875 | 449.0042 | 3.6397 | 870.3724
2706966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-476 35-04-K00476_K-277 K04_2113389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 11:52:30 | 03.11.2023 15:11:39 | 3.3192 | 0 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 3006.0668 | 0 | 0 | 0 | 2539.5999 | 0 | 0 | 5545.6667
2706846 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:16:27 | 03.11.2023 13:21:17 | 3.0806 | 4 | 944 | 14 | 134 | 20 | 83 | 0 | 4 | 27.2272 | 362.8048 | 136.9992 | 86.5185 | 304.5238 | 97.3657 | 0 | 33.9114 | 1049.3508
2707387 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_912358875_912358875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:50:18 | 03.11.2023 21:20:24 | 1.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84339
2706823 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2980 35-01-K02980_B_56374630_56374630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:57:54 | 03.11.2023 14:32:39 | 4.5792 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 112.2833 | 0 | 0 | 0 | 3.0833 | 0 | 0 | 115.3666
2707364 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:59:16 | 03.11.2023 21:04:34 | 2.0883 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 47.4328 | 18.4675 | 13.4305 | 0 | 24.7015 | 2.4675 | 0 | 0 | 106.4998
2706700 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:20:39 | 03.11.2023 08:59:09 | 0.64167 | 0 | 696 | 0 | 239 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 72.7326 | 0 | 39.9453 | 5.0661 | 54.2242 | 0 | 0 | 171.9682
2706932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950352640_950352640 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:17:30 | 03.11.2023 12:11:40 | 0.90278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 1.4213 | 0 | 0 | 2.505
2707078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_953222680_953222680 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:57:12 | 03.11.2023 14:32:42 | 0.59167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0 | 3.3621
2706886 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-612 (DM-4/22) 35-17-M00612_95000591270_95000591270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:37:18 | 03.11.2023 12:39:08 | 2.0306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0013
2706637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53132619 M09_53132619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:44:41 | 03.11.2023 04:24:49 | 3.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.406 | 0 | 80.9108 | 0 | 84.3167
2706926 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 11:19:12 | 03.11.2023 12:19:23 | 1.0031 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.38253 | 17.0904 | 40.2605 | 52.4255 | 1.4239 | 5.6109 | 0 | 0 | 117.1936
2706783 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-137 35-15-M00137_TR-7 ANADOLU CADDESİ M01_66742361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:29:39 | 03.11.2023 09:35:51 | 0.10333 | 0 | 2231 | 0 | 0 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 40.6036 | 0 | 0 | 4.6198 | 25.9062 | 0 | 0 | 71.1296
2706849 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_45-71-M02147_65989245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:15:43 | 03.11.2023 15:46:00 | 5.5047 | 0 | 823 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 782.1685 | 0 | 5.6366 | 0 | 219.4528 | 0 | 0 | 1007.2579
2707347 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956636198_956636198 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:31:27 | 03.11.2023 21:45:35 | 3.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8593 | 0 | 0 | 94.8593
2706720 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:42:08 | 03.11.2023 09:23:19 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.4514 | 0 | 0 | 0 | 495.4514
2706763 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:35:49 | 03.11.2023 09:24:53 | 1.8178 | 0 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 761.567 | 0 | 0 | 0 | 129.037 | 0 | 0 | 890.604
2706863 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-156 35-15-L00156_D_56372049_56372049 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:14:14 | 03.11.2023 13:57:06 | 3.7144 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8125 | 0 | 49.0087 | 0 | 5.9945 | 0 | 0 | 58.8157
2706906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53139282 L02_53139282 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:41:40 | 03.11.2023 13:53:19 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0327
2707304 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_45-71-M01487_2369772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 17:29:19 | 03.11.2023 21:05:09 | 3.5972 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6157 | 0 | 0 | 0 | 18.2258 | 0 | 0 | 35.8415
2707055 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_913408891_913408891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:26:09 | 03.11.2023 16:33:21 | 3.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 0 | 0 | 22.7217
2706843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/79 45-83-L00079_48122738_56387561_56387561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:07:16 | 03.11.2023 15:58:30 | 5.8539 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183.8124 | 0 | 0 | 0 | 58.9726 | 0 | 0 | 242.785
2706889 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:43:01 | 03.11.2023 10:51:14 | 0.13694 | 22 | 4534 | 555 | 517 | 49 | 504 | 7 | 0 | 0.81977 | 73.1313 | 36.3591 | 14.8675 | 67.0022 | 24.0949 | 26.8814 | 0 | 243.1561
2706680 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_KARAKUYU M02_72111619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:46:11 | 03.11.2023 08:35:19 | 0.81889 | 0 | 377 | 9 | 32 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71.9221 | 2.4501 | 11.5687 | 9.0642 | 19.4635 | 0 | 0 | 114.4686
2706697 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | FIRDANLAR KÖK 45-76-M00257_DEMİRTAŞ M03_96531659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:16:29 | 03.11.2023 09:20:59 | 1.075 | 2 | 321 | 5 | 62 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.43932 | 33.2886 | 0.12921 | 16.4695 | 4.6513 | 16.1115 | 0 | 0 | 71.0894
2707244 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:12:47 | 03.11.2023 16:34:04 | 0.35472 | 0 | 52 | 51 | 156 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 5.0257 | 59.9143 | 49.4486 | 6.0193 | 11.0205 | 192.7649 | 0 | 324.1933
2707367 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_53137780 M18_53137780 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:07:05 | 03.11.2023 21:46:29 | 2.6567 | 2 | 58 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15.5257 | 71.267 | 0 | 7.7225 | 0 | 48.2138 | 0 | 0 | 142.7291
2706826 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-40 35-22-M00040_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046530 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:47:39 | 03.11.2023 16:50:29 | 7.0472 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138.9264 | 0 | 47.4101 | 0 | 53.8096 | 0 | 0 | 240.1461
2706780 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-344 35-01-K00344_35-01-K00344_61209569 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:28:36 | 03.11.2023 09:53:29 | 0.41472 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95.74 | 0 | 0 | 0 | 11.6147 | 0 | 0 | 107.3546
2706743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AHMETBEYLER TR-1 35-16-M00061_C_91167243_91167243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:03:35 | 03.11.2023 16:05:06 | 7.0253 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0718
2706986 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-3382 35-10-K03382_K-3382 ÖZEL K02_49850013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:03:00 | 03.11.2023 15:32:39 | 3.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2917 | 0 | 0 | 0 | 32.2917
2707035 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 13:33:46 | 03.11.2023 13:46:09 | 0.20639 | 0 | 949 | 11 | 28 | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 | 39.3478 | 0 | 0.41321 | 4.5736 | 10.5343 | 0 | 1.7227 | 56.5917
2707327 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4469 35-01-K04469_B_56354876_56354876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:04:08 | 03.11.2023 18:53:49 | 0.82806 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5574 | 0 | 0 | 0 | 0.0052679 | 0 | 0 | 21.5626
2706760 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_45-71-M02147_65989245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 09:11:30 | 03.11.2023 09:32:39 | 0.3525 | 0 | 823 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.3146 | 0 | 0.36851 | 0 | 14.5962 | 0 | 0 | 67.2794
2707258 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:29:59 | 03.11.2023 19:41:09 | 3.1861 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.6837 | 0 | 2.8982 | 0 | 20.4468 | 0 | 0 | 121.0286
2707015 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:08:23 | 03.11.2023 15:18:49 | 2.1739 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.1869 | 54.6056 | 2.9956 | 0 | 8.4702 | 2.9519 | 0 | 0 | 70.2102
2706766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140399 L05_53140399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:16:09 | 03.11.2023 09:50:29 | 0.57222 | 1 | 161 | 10 | 13 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.013027 | 19.3428 | 5.8011 | 4.5764 | 1.163 | 8.0823 | 0 | 0 | 38.9787
2706660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_C_56407038_56407038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 04:20:57 | 03.11.2023 08:18:39 | 3.9617 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3079 | 0 | 11.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8361
2707052 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_A_91413220_91413220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:42:02 | 03.11.2023 18:03:59 | 4.3658 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.9127 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 29.8397
2706803 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:41:01 | 03.11.2023 10:43:36 | 1.0431 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.63387 | 58.593 | 63.1572 | 31.7076 | 46.009 | 26.0752 | 0 | 0 | 226.1759
2707407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-1 35-28-M00292_A_56354291_56354291 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:53:16 | 03.11.2023 21:40:05 | 0.78028 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5141 | 0 | 0.36571 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 12.2438
2706892 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_DM-1 FİDER-1 (2H05) M022_66326714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:44:09 | 03.11.2023 11:11:00 | 0.4475 | 0 | 6356 | 0 | 0 | 3 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 626.1364 | 0 | 0 | 16.3626 | 596.7662 | 0 | 0 | 1239.2652
2706769 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_B_56390218_56390218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:21:49 | 03.11.2023 09:52:30 | 0.51139 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 0 | 0.010027 | 0 | 0 | 1.3295
2707439 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HACITUFAN ALAKAVAK-YEŞİLYAYLA TR-2 45-77-L00359_B_91078116_91078116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 22:47:58 | 04.11.2023 00:09:37 | 1.3608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74343
2706683 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_HatBaşıAyırıcı_85992566 M03_85992566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 07:59:17 | 03.11.2023 09:22:10 | 1.3814 | 2 | 175 | 7 | 72 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.56377 | 24.6179 | 61.5209 | 69.1203 | 2.108 | 7.7667 | 0 | 0 | 165.6975
2706646 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 00:50:00 | 03.11.2023 05:14:00 | 4.4 | 0 | 1645 | 1 | 36 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1689.4209 | 1.8836 | 0 | 912.3277 | 223.588 | 0 | 0 | 2827.2202
2706978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 45-78-L00016_45-78-L00016_65863576 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 12:10:29 | 03.11.2023 14:08:06 | 1.9603 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.1858 | 0 | 0.058748 | 0 | 8.5323 | 0 | 0 | 60.7768
2707124 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:24:21 | 03.11.2023 14:53:09 | 0.48 | 3 | 654 | 23 | 201 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0.25993 | 25.8781 | 29.4434 | 13.3401 | 19.8244 | 11.3968 | 0 | 0 | 100.1428
2707184 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911652369_911652369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:01:26 | 03.11.2023 18:19:47 | 3.3058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7281
2707230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1545 35-02-K01545_D D1B_5849363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:59:37 | 03.11.2023 18:41:26 | 2.6969 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5657
2707376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138903 M03_53138903 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 19:23:49 | 03.11.2023 19:35:29 | 0.19444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30452 | 0 | 0 | 0 | 0.30452
2706698 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:16:59 | 03.11.2023 11:47:26 | 1.5075 | 0 | 289 | 11 | 31 | 14 | 64 | 3 | 0 | 0 | 118.4794 | 138.5108 | 18.2532 | 121.1193 | 108.1128 | 839.8567 | 0 | 1344.3321
2707396 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_A_56384650_56384650 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 20:25:53 | 03.11.2023 21:02:10 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038666 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 | 0.71422
2706912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_956599356_956599356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:10:54 | 03.11.2023 14:51:15 | 4.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706663 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_E_56363606_56363606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 05:19:44 | 03.11.2023 08:54:47 | 3.5842 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.2006 | 0 | 0 | 0 | 77.5421 | 0 | 0 | 166.7427
2707204 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-277 35-04-K00277_K-476 K04_2118748 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 15:29:46 | 03.11.2023 17:49:29 | 2.3286 | 0 | 4789 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 2293.0523 | 0 | 0 | 0 | 1631.178 | 0 | 0 | 3924.2303
2706649 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3474(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03474_35-02-M03474_97482741 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 02:09:28 | 03.11.2023 03:09:29 | 1.0003 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1891 | 0 | 0 | 0 | 7.4102 | 0 | 0 | 36.5993
2706749 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SUBAŞI M19_2307691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:04:49 | 03.11.2023 09:09:15 | 0.073939 | 3 | 2038 | 67 | 174 | 35 | 267 | 7 | 0 | 0.1102 | 36.9006 | 24.5236 | 2.4816 | 12.3307 | 15.9515 | 78.7878 | 0 | 171.086
2706872 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-1 35-31-L00334_35-31-L00334_2365002 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:31:14 | 03.11.2023 15:19:49 | 4.8097 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6467 | 0 | 0 | 0 | 18.8774 | 0 | 0 | 32.524
2707419 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2796 35-08-K02796_D d1b_5840948 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 21:28:50 | 03.11.2023 21:59:21 | 0.50861 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4755
2706935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-23/03 M08_2317996 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:49:39 | 03.11.2023 12:14:29 | 2.4139 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 776.0141 | 0 | 0 | 0 | 200.9487 | 0 | 0 | 976.9628
2706686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-10 35-02-M00010_99831246_99831246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:02:38 | 03.11.2023 11:58:47 | 3.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0055 | 0 | 0 | 65.0055
2707081 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ZEYTİNOVA SULAMA TR-2 35-20-L00278_ H_93564174 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 13:59:58 | 03.11.2023 17:54:04 | 3.9017 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4451 | 0 | 5.425 | 0 | 20.0909 | 0 | 0 | 31.961
2707187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 15:07:49 | 03.11.2023 15:33:36 | 0.42972 | 0 | 133 | 4 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3819 | 0.95466 | 0.82545 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 10.6962
2706689 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DÜBEKALAN TR-2 45-72-M00197_B_91187588_91187588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 08:05:00 | 03.11.2023 12:14:05 | 4.1514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 05:47:31 | 03.11.2023 05:59:31 | 0.2 | 9 | 7120 | 10 | 15 | 16 | 548 | 0 | 1 | 10.7705 | 196.9029 | 113.4958 | 0.50266 | 17.9553 | 64.9434 | 0 | 0 | 404.5706
2707330 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_915014205_915014205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 18:02:45 | 03.11.2023 22:27:27 | 4.4117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319
2707164 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:57:59 | 03.11.2023 15:51:19 | 0.88889 | 0 | 73 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6234 | 0 | 0.48145 | 0 | 3.5438 | 0 | 0 | 10.6487
2706829 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3393 35-08-K03393_35-08-K03393_42037548 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2023 10:01:42 | 03.11.2023 15:53:51 | 5.8692 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 305.0936 | 0 | 0 | 0 | 35.9064 | 0 | 0 | 341
2706852 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN HANAY DAMLARI TR-1 45-72-L00233_B_56406416_56406416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 10:15:05 | 03.11.2023 15:13:45 | 4.9778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2707144 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 14:39:55 | 03.11.2023 16:02:53 | 1.3829 | 12 | 21 | 174 | 166 | 41 | 5 | 7 | 0 | 4.1031 | 1.6167 | 13.8451 | 38.8786 | 189.1963 | 0 | 1532.5306 | 0 | 1780.1704
2707044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:39:19 | 03.11.2023 14:07:59 | 0.47778 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 11.8905 | 48.0695 | 14.1879 | 0 | 55.5443 | 13.4859 | 4.468 | 0 | 147.646
2706815 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 09:49:39 | 03.11.2023 11:23:09 | 1.5583 | 0 | 468 | 32 | 61 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.1058 | 18.14 | 17.6181 | 88.5614 | 23.159 | 0 | 0 | 272.5844
2707250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-53 45-79-M00053_B_56401928_56401928 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 16:25:51 | 03.11.2023 17:29:07 | 1.0544 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3659 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0 | 0 | 28.041
2707058 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_911095724_911095724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2023 13:47:24 | 03.11.2023 16:26:42 | 2.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1643
2707863 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/3 45-83-L00003_955176858_955176858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:49:24 | 04.11.2023 15:46:36 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708149 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_A_56394241_56394241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:18:27 | 04.11.2023 23:05:35 | 5.7856 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63203 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.273
2708690 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1535 35-01-M01535_910992038_910992038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:58:12 | 05.11.2023 02:04:54 | 2.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
2708003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:32:25 | 04.11.2023 18:20:58 | 2.8092 | 0 | 541 | 3 | 4 | 2 | 56 | 2 | 0 | 0 | 175.3312 | 36.2684 | 6.1287 | 8.6829 | 43.1065 | 401.4853 | 0 | 671.0031
2707857 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1538 35-01-M01538_E_56373745_56373745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:46:21 | 04.11.2023 17:12:12 | 3.4308 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 228.6985 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 230.0805
2707880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:13:21 | 04.11.2023 15:38:27 | 1.4183 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3202 | 1.9441 | 11.7156 | 0.00042354 | 6.7394 | 0 | 34.7197
2707963 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_45-73-M00151_66721484 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:00:25 | 04.11.2023 18:29:01 | 3.4767 | 0 | 195 | 0 | 6 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 102.6334 | 0 | 3.9684 | 0 | 82.9853 | 0 | 214.9713 | 404.5584
2708212 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI TR-1 45-75-M00266_B_56391022_56391022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:56:45 | 04.11.2023 19:33:16 | 1.6086 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7046
2707571 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_91038080_91038080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:06:41 | 04.11.2023 11:48:39 | 2.6994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5068
2707926 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:48:00 | 04.11.2023 20:11:20 | 5.3889 | 0 | 691 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1413.3548 | 0 | 0 | 382.9113 | 476.5196 | 0 | 0 | 2272.7857
2708258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:42:34 | 04.11.2023 22:48:35 | 4.1003 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 176.1368 | 0 | 0 | 0 | 53.4163 | 0 | 2.9277 | 232.4808
2708404 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-24A 45-74-M00048_A_56397826_56397826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:26:30 | 04.11.2023 22:31:04 | 1.0761 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5325 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0 | 26.6786
2708650 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:55:47 | 05.11.2023 01:32:32 | 1.6125 | 0 | 0 | 56 | 36 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.032 | 1.5364 | 11.0353 | 0.00030026 | 143.7991 | 0 | 168.4031
2708613 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-18 45-80-M00082_HACIRAHMANLI TR-19/HACIRAHMANLI TR-20 M02_72199274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:37:30 | 05.11.2023 01:15:13 | 1.6286 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.9872 | 0 | 0 | 0 | 2.3683 | 0 | 0 | 43.3555
2708464 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_35-19-L00101_2346585 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:08:54 | 04.11.2023 23:46:47 | 1.6314 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.9291 | 0 | 0.4089 | 0 | 6.2769 | 0 | 0 | 82.6149
2707817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_TR-14/16 M06_72258991 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:10:28 | 04.11.2023 15:32:43 | 2.3708 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 110.5708 | 0 | 0 | 13.3337 | 24.372 | 0 | 0 | 148.2765
2708358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1635 35-02-K01635_D_56379628_56379628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:19:19 | 04.11.2023 22:06:32 | 1.7869 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3322
2707671 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2796 35-08-K02796_D d1b_5840948 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:39:34 | 04.11.2023 13:12:25 | 2.5475 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1103
2708633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY TR-4/TR-5/TR-6 M05_72199601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:39:50 | 04.11.2023 23:49:40 | 0.16389 | 0 | 494 | 0 | 19 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13.1879 | 0 | 0.28726 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 19.3521
2707519 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:01:10 | 04.11.2023 09:22:18 | 0.35222 | 2 | 112 | 90 | 190 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.11324 | 7.6152 | 9.3762 | 11.7964 | 6.6367 | 1.8594 | 0 | 0 | 37.3972
2707598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | DM-1/4 35-18-L00579_35-18-L00579_72046708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:43:57 | 04.11.2023 10:33:14 | 0.82139 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.4322 | 0 | 0 | 0 | 4.1625 | 0 | 0 | 22.5947
2708097 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:33:47 | 04.11.2023 19:03:49 | 0.50056 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 120.8551 | 0 | 0 | 0 | 19.9347 | 0 | 0 | 140.7898
2707578 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2599 35-04-K02599_BOSTANLI TM K01_65778526 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:24:27 | 04.11.2023 14:08:30 | 4.7342 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2325.5124 | 0 | 0 | 0 | 117.6031 | 0 | 0 | 2443.1155
2707601 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_YURTBAŞI L05_2120663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:47:10 | 04.11.2023 09:47:40 | 0.0083333 | 7 | 571 | 75 | 131 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0.011712 | 0.9263 | 0.027063 | 0.038121 | 0.091702 | 0.59712 | 0 | 0 | 1.692
2707933 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:51:40 | 04.11.2023 14:56:10 | 0.075 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65405 | 0 | 0.46578 | 0.30305 | 0 | 0 | 1.4229
2707555 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_ÇOCUK HASTANESİ-1 M24_2318285 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:05:21 | 04.11.2023 13:11:36 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.8786 | 0 | 0 | 0 | 1517.8786
2709825 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BUCAK TR-3 35-15-L01148_ H_72256782 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:45:59 | 05.11.2023 00:40:00 | 5.9003 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.7341 | 0 | 26.1924 | 0 | 27.2995 | 0 | 0 | 75.226
2707810 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:06:36 | 04.11.2023 14:42:24 | 1.5967 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.846 | 0 | 0 | 0 | 10.2703 | 0 | 0 | 25.1164
2707618 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-18 L03_2330218 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:03:22 | 04.11.2023 11:39:20 | 1.5994 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 127.6179 | 0 | 0 | 0 | 6.1345 | 0 | 0 | 133.7523
2708119 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_R_56380367_56380367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:00:47 | 04.11.2023 17:39:08 | 0.63917 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.2213 | 0 | 0 | 0 | 13.5324 | 0 | 0 | 35.7537
2708305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:30:50 | 04.11.2023 19:41:10 | 0.17222 | 0 | 314 | 0 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 13.4185 | 0 | 0 | 0 | 14.433 | 0 | 0 | 27.8515
2708660 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_A TR17-A1b_5798576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:55:12 | 05.11.2023 02:47:06 | 2.865 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.005 | 0 | 0 | 0 | 11.1738 | 0 | 0 | 42.1788
2707724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:24:20 | 04.11.2023 16:34:00 | 5.1611 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 186.9056 | 0 | 0 | 0 | 129.055 | 0 | 0 | 315.9606
2708019 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-3 35-29-L00667_C_56402450_56402450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:40:41 | 04.11.2023 18:35:08 | 2.9075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5995
2707870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_950440555_950440555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:00:54 | 04.11.2023 19:48:30 | 5.7933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4629 | 0 | 0 | 0 | 6.7846 | 0 | 0 | 9.2475
2708557 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_BANKSİS TR-2 M03_80640499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:58:00 | 05.11.2023 01:47:38 | 2.8272 | 5 | 1322 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 20.4748 | 387.2062 | 2.9694 | 0 | 46.2095 | 12.5228 | 0 | 0 | 469.3827
2708311 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-19/02A 45-71-M02184_HatBaşıAyırıcı_53134618 M07_53134618 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:39:21 | 04.11.2023 21:12:00 | 1.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3266 | 0 | 191.4224 | 0 | 198.7489
2707770 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-48 35-30-L00048_D_56363353_56363353 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:17:54 | 04.11.2023 15:41:29 | 3.3931 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4708 | 0 | 0 | 0 | 15.3359 | 0 | 0 | 44.8067
2707495 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 02:51:30 | 04.11.2023 03:26:50 | 0.58889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.0217 | 0 | 0 | 3.6685 | 2.2983 | 0 | 0 | 12.9885
2707993 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI L01_72205589 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:20:33 | 04.11.2023 22:28:33 | 7.1333 | 0 | 64 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.838 | 0 | 30.5598 | 0 | 10.0196 | 0 | 0 | 203.4175
2707472 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-25 K36_2063608 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 01:29:20 | 04.11.2023 01:39:14 | 0.165 | 0 | 4658 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 2 | 0 | 150.5777 | 0 | 0 | 0 | 56.3794 | 0 | 3.9334 | 210.8905
2707638 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1971 35-10-K01971_B_56376911_56376911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:15:21 | 04.11.2023 12:33:08 | 2.2964 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0231
2707850 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-92 35-19-L00092_C_91253331_91253331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:41:11 | 04.11.2023 16:16:32 | 2.5892 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.2541 | 0 | 0.70408 | 0 | 30.9275 | 0 | 0 | 77.8857
2707515 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:59:35 | 04.11.2023 10:19:04 | 2.3247 | 1 | 0 | 137 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3184 | 1.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5879
2707681 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1108 35-01-K01108_911194045_911194045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:53:03 | 04.11.2023 11:59:46 | 1.1119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72337
2708371 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:21:41 | 05.11.2023 02:48:16 | 6.4431 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 159.6811 | 0 | 0 | 0 | 32.734 | 0 | 0 | 192.4151
2708348 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-40 M05_2322046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:34:00 | 04.11.2023 21:46:00 | 2.2 | 2 | 4473 | 0 | 12 | 11 | 1032 | 3 | 0 | 577.9919 | 2188.1427 | 0 | 2.64 | 119.457 | 848.8805 | 1051.1639 | 0 | 4788.2759
2707807 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-74 35-28-L00074_C_56377537_56377537 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:05:35 | 04.11.2023 13:50:54 | 0.75528 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.5681 | 0 | 0 | 0 | 5.0837 | 0 | 0 | 25.6518
2708248 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_A_56376290_56376290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:40:00 | 04.11.2023 19:50:17 | 1.1714 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0.80809 | 0 | 0 | 6.3221
2707999 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2316 35-04-K02316_F_56366545_56366545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:26:23 | 04.11.2023 15:59:36 | 0.55361 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.4008 | 0 | 0 | 0 | 5.8372 | 0 | 0 | 13.238
2707644 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:23:31 | 04.11.2023 16:56:01 | 7.5417 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 452.1034 | 0 | 6.2348 | 0 | 114.4208 | 0 | 0 | 572.759
2707950 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-127 DAVUT BABA 35-19-L00127_10152999_56376313_56376313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:51:13 | 04.11.2023 18:05:49 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7573 | 0 | 0 | 5.7573
2708311 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_KARİPÇİNLER MAKİNA O-13 DİREK M07_65995469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:12:00 | 04.11.2023 21:43:50 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 76.9728 | 0 | 79.3776
2708577 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:18:10 | 04.11.2023 23:57:30 | 0.65556 | 16 | 875 | 72 | 40 | 16 | 43 | 0 | 1 | 2.2479 | 63.9754 | 41.8299 | 4.7327 | 59.138 | 7.5938 | 0 | 0.16883 | 179.6865
2708534 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GÜLKENT M02_84885342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:38:30 | 04.11.2023 23:17:05 | 0.64306 | 3 | 3562 | 0 | 1 | 2 | 254 | 0 | 2 | 14.5588 | 216.1673 | 0 | 0.097471 | 16.9876 | 60.4031 | 0 | 2.2986 | 310.5128
2707452 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_B B1_5919473 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 00:09:03 | 04.11.2023 06:06:41 | 5.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1242 | 0 | 0 | 39.1242
2708434 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152106 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:49:39 | 04.11.2023 22:28:17 | 0.64389 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 149 | 2 | 0 | 20.0642 | 117.56 | 3.4997 | 7.2823 | 41.2111 | 49.5381 | 113.0336 | 0 | 352.1891
2708005 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:33:10 | 04.11.2023 15:40:53 | 0.12885 | 1 | 1823 | 8 | 12 | 33 | 234 | 10 | 11 | 0.074891 | 44.5296 | 6.1357 | 0.29244 | 47.2671 | 42.8358 | 286.2357 | 19.4138 | 446.785
2708669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:47:30 | 05.11.2023 00:23:13 | 0.59528 | 0 | 145 | 0 | 1 | 31 | 21 | 13 | 4 | 0 | 20.8715 | 0 | 1.0092 | 337.3482 | 16.0451 | 164.8791 | 30.4694 | 570.6226
2707650 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_A_56356827_56356827 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:25:00 | 04.11.2023 15:58:01 | 5.5503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8621 | 0 | 0 | 0 | 18.0226 | 0 | 0 | 37.8847
2708646 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SARIAHMETLER MAHALLESİ TR-1 35-24-M00081_B_56352635_56352635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:47:55 | 05.11.2023 01:09:43 | 1.3633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40986
2707959 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_C_56397996_56397996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:04:19 | 04.11.2023 17:18:31 | 2.2367 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.169
2708291 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KAYRAKALTI TR-1 45-82-M00353_A_56400548_56400548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:16:32 | 05.11.2023 04:04:45 | 8.8036 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4039 | 0 | 0 | 0 | 1.7366 | 0 | 0 | 31.1405
2707627 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-38 35-15-M00038_35-15-M00038_2365880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:06:36 | 04.11.2023 11:32:01 | 1.4236 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.3649 | 0 | 0 | 0 | 20.6259 | 0 | 0 | 63.9908
2707813 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİBOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00052_ESKİBOYNUYOĞUN L01_72215260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:09:20 | 04.11.2023 13:14:30 | 0.086111 | 0 | 328 | 0 | 22 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3.8107 | 0 | 0.39119 | 1.5125 | 3.013 | 0 | 0 | 8.7273
2707836 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_C_56366083_56366083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:01:20 | 04.11.2023 17:39:13 | 5.6314 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.2226 | 0 | 37.7859 | 0 | 49.0954 | 0 | 0 | 153.1038
2708128 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_6560084_56357636_56357636 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:13:25 | 04.11.2023 23:20:59 | 6.1261 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4849
2708546 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:49:30 | 04.11.2023 22:52:10 | 0.044444 | 6 | 55 | 43 | 157 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0.065439 | 0.18044 | 0.93324 | 0.42331 | 2.4414 | 0.76425 | 2.8768 | 0 | 7.6848
2708652 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-24 35-01-K00024_10139625 K1_5861605 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:56:21 | 05.11.2023 03:07:53 | 3.1922 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6549 | 0 | 0 | 0 | 31.0967 | 0 | 0 | 47.7516
2708022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:43:35 | 04.11.2023 16:40:25 | 0.94722 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 75.583 | 11.8704 | 70.0872 | 18.7413 | 66.071 | 0 | 0 | 242.353
2707521 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_C_91450771_91450771 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:13:24 | 04.11.2023 10:17:03 | 2.0608 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 9.7226 | 0 | 0 | 13.1815
2707527 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_912934029_912934029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:33:06 | 04.11.2023 09:26:36 | 0.89167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 1.1921
2708460 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:10:50 | 04.11.2023 23:08:50 | 0.96667 | 4 | 380 | 6 | 66 | 10 | 45 | 1 | 0 | 208.51 | 118.2253 | 339.8893 | 0.73237 | 25.0156 | 16.9428 | 110.4503 | 0 | 819.7657
2707819 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_H H03_83689083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:15:07 | 04.11.2023 16:20:09 | 3.0839 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7669 | 0 | 0 | 0 | 47.9947 | 0 | 0 | 73.7616
2708360 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:35:24 | 04.11.2023 20:37:35 | 0.036389 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1.6297 | 0.23733 | 0.24906 | 7.2493 | 8.4597 | 0.86296 | 0 | 18.6881
2708606 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1446 35-01-K01446_B B1_5886245 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:33:38 | 05.11.2023 04:23:53 | 4.8375 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.6367 | 0 | 0 | 0 | 19.4154 | 0 | 0 | 101.0521
2708088 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_A_56404597_56404597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:29:48 | 04.11.2023 17:55:40 | 1.4311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91721
2707590 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3415 35-08-K03415_35-08-K03415_42031405 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:32:46 | 04.11.2023 11:37:50 | 2.0844 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 58.4675 | 0 | 0 | 0 | 241.9662 | 0 | 40.0454 | 340.4791
2708586 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_B_56406029_56406029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:21:59 | 05.11.2023 06:20:27 | 6.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5342 | 0 | 0 | 5.5342
2708609 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_45-78-L00713_2347954 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:35:56 | 05.11.2023 01:22:24 | 1.7744 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9416 | 0 | 0.31703 | 0 | 2.847 | 0 | 0 | 21.1057
2707876 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_FABERCE EFES L05_76785428 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 14:09:33 | 04.11.2023 18:15:44 | 4.1031 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.6235 | 0 | 43.8615 | 0 | 254.7438 | 0 | 0 | 0 | 326.2288
2707567 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:13:12 | 04.11.2023 16:21:28 | 7.1378 | 2 | 77 | 57 | 84 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.8397 | 53.9252 | 277.2243 | 38.4813 | 63.5406 | 8.4585 | 324.5655 | 0 | 769.035
2708231 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:28:44 | 04.11.2023 19:16:46 | 0.80056 | 11 | 209 | 9 | 33 | 18 | 65 | 1 | 0 | 33.0524 | 73.9568 | 14.4707 | 15.161 | 121.2713 | 107.2494 | 7.1208 | 0 | 372.2824
2708423 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:44:07 | 04.11.2023 21:49:00 | 0.081389 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2.7534 | 8.9028 | 2.0067 | 0 | 6.7828 | 1.4193 | 0.25084 | 0 | 22.1158
2708566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER MEV. KEMENLER KÖPRÜSÜ YANI TR-24 35-15-L01037_35-15-L01037_2366119 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:03:40 | 05.11.2023 03:11:31 | 4.1308 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 0 | 4.4296 | 0 | 30.4882 | 0 | 0 | 42.2859
2708400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_C_56357515_56357515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:22:50 | 04.11.2023 23:07:25 | 1.7431 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8411 | 0 | 0 | 0 | 7.476 | 0 | 0 | 23.3171
2708543 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-55 35-16-L00055_47551972_56397108_56397108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:45:23 | 05.11.2023 00:10:10 | 1.4131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8348 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0 | 5.0675
2708437 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:50:20 | 05.11.2023 06:28:41 | 8.6392 | 2 | 806 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 208.0964 | 595.2484 | 206.0839 | 0 | 640.3203 | 126.4508 | 22.6647 | 0 | 1798.8644
2707653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_HatBaşıAyırıcı_53137591 M10_53137591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:14:44 | 04.11.2023 11:34:04 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9368 | 0 | 0 | 0 | 14.9368
2707892 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_HatBaşıAyırıcı_80471577 K04_80471577 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:04:00 | 04.11.2023 14:44:35 | 0.67639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.276 | 0 | 0 | 0 | 90.276
2707547 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_947243847_947243847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:59:57 | 04.11.2023 10:19:22 | 1.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025276
2707796 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÖZBEK TR-9 35-19-M00090_35-19-M00090_2353314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:50:28 | 04.11.2023 14:46:14 | 1.9294 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 1.7434 | 0 | 1.4966 | 0 | 0 | 6.597
2707549 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:28 | 04.11.2023 18:37:58 | 9.625 | 37 | 5121 | 569 | 517 | 90 | 618 | 22 | 1 | 120.7249 | 7820.8103 | 1951.8651 | 974.0672 | 2739.4402 | 3717.2466 | 17823.586 | 8.6382 | 35156.3785
2708090 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_84886738 M05_84886738 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:35:06 | 04.11.2023 20:51:13 | 4.2686 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2707864 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99518556_99518556 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:00:02 | 04.11.2023 16:37:44 | 2.6283 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3696 | 0 | 0 | 0 | 9.9455 | 0 | 0 | 16.3151
2707887 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 13:33:12 | 04.11.2023 18:40:00 | 5.1133 | 11 | 3412 | 17 | 463 | 32 | 453 | 1 | 0 | 641.0616 | 4900.4952 | 215.7381 | 978.5056 | 1160.2355 | 2097.6473 | 311.7555 | 0 | 10305.4388
2708551 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:52:31 | 05.11.2023 01:20:55 | 2.4733 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9481 | 0 | 0 | 0 | 2.1894 | 0 | 0 | 11.1376
2708150 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:19:10 | 04.11.2023 19:55:21 | 2.6031 | 0 | 207 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 88.0658 | 0 | 0 | 0 | 21.7796 | 0 | 0 | 109.8455
2708173 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-55 35-30-L00055_TR-58 L01_2306808 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:40:07 | 04.11.2023 22:16:26 | 4.6053 | 0 | 582 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 311.1086 | 0 | 2.1006 | 0 | 69.4043 | 0 | 0 | 382.6135
2707509 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1108 35-01-K01108_E E2_60879333 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:02:31 | 04.11.2023 08:58:43 | 1.9367 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.3772 | 0 | 0 | 0 | 3.2809 | 0 | 0 | 29.6581
2708050 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_HALİLLER L13_2328565 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:59:50 | 04.11.2023 16:45:00 | 0.75278 | 0 | 3638 | 3 | 799 | 27 | 610 | 0 | 0 | 0 | 384.0106 | 25.7145 | 95.6321 | 97.8288 | 194.3023 | 0 | 0 | 797.4883
2708027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:44:40 | 04.11.2023 16:31:10 | 0.775 | 1 | 1078 | 2 | 83 | 6 | 248 | 1 | 3 | 9.9816 | 118.2594 | 5.8223 | 26.767 | 25.8998 | 102.4074 | 45.125 | 3.7745 | 338.037
2707572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:14:19 | 04.11.2023 11:57:30 | 2.7197 | 7 | 187 | 2 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3.1696 | 58.8869 | 0.75955 | 2.5045 | 211.9949 | 9.7595 | 0 | 0 | 287.075
2708319 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:49:12 | 05.11.2023 02:00:42 | 6.1917 | 0 | 468 | 32 | 61 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 490.5216 | 60.1974 | 56.006 | 232.6063 | 50.6811 | 0 | 0 | 890.0123
2708651 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-662 35-01-K00662_A_56373967_56373967 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:54:18 | 05.11.2023 03:48:43 | 3.9069 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.0653 | 0 | 0 | 0 | 4.1845 | 0 | 0 | 102.2498
2708259 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_35-16-M00022_2365368 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:48:06 | 04.11.2023 20:09:50 | 1.3622 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.7275 | 0 | 4.4593 | 0 | 4.5723 | 0 | 0 | 43.759
2707632 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_B_56407165_56407165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:07:33 | 04.11.2023 10:49:49 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8041
2708697 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:57:50 | 05.11.2023 03:19:37 | 3.3631 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.3831 | 0 | 3.3341 | 0 | 1.3488 | 0 | 0 | 111.0661
2708614 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_RÜYAKENT M02_72112422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:34:51 | 05.11.2023 00:48:09 | 1.2217 | 0 | 842 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 72.8588 | 0 | 0 | 1.9439 | 18.421 | 0 | 3.9936 | 97.2174
2708365 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-358 35-14-M00358_35-14-M00358_81702665 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:42:24 | 04.11.2023 23:30:12 | 2.7967 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3736 | 0 | 1.5499 | 0 | 10.7805 | 0 | 0 | 34.704
2708010 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:34:58 | 04.11.2023 17:20:58 | 1.7667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.37002 | 0 | 1.9472 | 0 | 40.8458 | 0 | 0 | 0 | 43.163
2707678 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956691666_956691666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:44:10 | 04.11.2023 13:45:19 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6792
2707818 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-126 35-18-L00126_6497245_60982883_60982883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:11:17 | 04.11.2023 18:36:01 | 5.4122 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.4191 | 0 | 0 | 0 | 119.7798 | 0 | 0 | 170.1988
2708359 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_A_56352401_56352401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:32:20 | 04.11.2023 22:15:53 | 1.7258 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.0566 | 0 | 2.7076 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 9.1423
2708113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:00:22 | 04.11.2023 18:37:38 | 1.6211 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4345 | 0 | 0 | 0 | 15.1017 | 0 | 0 | 29.5362
2707672 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378345 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:44:44 | 04.11.2023 13:48:48 | 3.0678 | 5 | 195 | 5 | 3 | 7 | 27 | 0 | 0 | 5.0635 | 54.6398 | 53.7539 | 0.06039 | 29.4973 | 45.5565 | 0 | 0 | 188.5714
2708213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:14:25 | 04.11.2023 18:32:40 | 0.30417 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 28.5083 | 3.9578 | 23.4406 | 6.4671 | 21.331 | 0 | 0 | 83.7049
2707589 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4624 35-03-K04624_35-03-K04624_41921148 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:32:03 | 04.11.2023 13:56:00 | 4.3992 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 633.2718 | 0 | 0 | 0 | 175.1795 | 0 | 0 | 808.4513
2716079 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_WESTPARK M09_73019608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:24:27 | 04.11.2023 16:39:00 | 0.2425 | 0 | 30673 | 0 | 0 | 7 | 2208 | 0 | 4 | 0 | 1614.7934 | 0 | 0 | 401.3792 | 444.2257 | 0 | 3.4343 | 2463.8327
2708256 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090132 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:47:20 | 04.11.2023 19:40:20 | 0.88333 | 1 | 1653 | 0 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 15.0575 | 256.861 | 0 | 0 | 8.4522 | 76.7743 | 0 | 0 | 357.145
2708322 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:34:00 | 04.11.2023 21:22:00 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 1 | 0 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 432.4936 | 333.555 | 0 | 0 | 767.1864
2708156 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-983 35-07-K00983_954754307_954754307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:30:05 | 04.11.2023 18:47:15 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:03:50 | 04.11.2023 22:13:10 | 0.15556 | 6 | 55 | 43 | 157 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0.22904 | 0.63153 | 3.2663 | 1.4816 | 8.5448 | 2.6749 | 10.0687 | 0 | 26.897
2707609 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_47875133_56379513_56379513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:48:08 | 04.11.2023 11:20:22 | 1.5372 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5244 | 0 | 0 | 0 | 0.38053 | 0 | 0 | 3.9049
2707758 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M12_2315083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:59:24 | 04.11.2023 13:21:34 | 1.3694 | 5 | 742 | 24 | 13 | 34 | 54 | 0 | 0 | 8.0813 | 201.3467 | 45.9869 | 6.0292 | 701.3946 | 66.6958 | 0 | 0 | 1029.5344
2708422 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_A_91360853_91360853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:43:05 | 05.11.2023 00:01:14 | 2.3025 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7171 | 0 | 0 | 0 | 0.18312 | 0 | 0 | 7.9002
2707738 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:37:38 | 04.11.2023 11:58:26 | 0.34667 | 1 | 4 | 68 | 337 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0.15324 | 0.50108 | 123.7286 | 87.87 | 20.456 | 23.0217 | 0 | 0 | 255.7307
2708236 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | EFEMÇUKURU TR-1 35-22-L00001_10692453_56354138_56354138 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:27:33 | 04.11.2023 21:27:45 | 3.0033 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3018 | 0 | 0.067338 | 0 | 25.7963 | 0 | 0 | 45.1654
2708485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-36 45-78-L00036_A_91062221_91062221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:21:37 | 04.11.2023 23:23:59 | 1.0394 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.17816 | 0 | 0 | 6.3663
2708093 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108887 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:36:47 | 04.11.2023 17:43:40 | 1.1147 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1.2156 | 0 | 1.8333 | 1.9068 | 76.542 | 20.7043 | 5.8592 | 0 | 108.0613
2708591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-2 M49_2309160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:21:41 | 04.11.2023 23:46:17 | 0.41 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 4 | 758 | 0 | 0 | 0 | 882.562 | 0 | 0 | 43.5773 | 140.9049 | 0 | 0 | 1067.0442
2708342 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1938 35-09-K01938_C_56378678_56378678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:12:56 | 04.11.2023 20:49:49 | 1.6147 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.6766 | 0 | 0 | 0 | 25.794 | 0 | 0 | 77.4707
2708283 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_35-21-L00084_72176570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:58:50 | 04.11.2023 21:46:44 | 0.79833 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.5098 | 0 | 0.065306 | 11.5768
2707744 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2501 ÇAMLI TR-4 35-10-M02501_913421369_913421369 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:39:28 | 04.11.2023 14:25:39 | 2.7697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0071362 | 0 | 0 | 0 | 0.88796 | 0 | 0 | 0.89509
2708076 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_B_91121546_91121546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:22:50 | 04.11.2023 18:15:28 | 1.8772 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708268 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_A_91100429_91100429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:51:43 | 04.11.2023 21:22:43 | 2.5167 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57 | 0 | 13.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2161
2708245 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN BEZİRGANLI TR-1 45-78-M00271__83975756_83975756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:37:24 | 04.11.2023 19:41:43 | 1.0719 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 5.6994
2707558 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_35-19-L00144_2350399 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:07:10 | 04.11.2023 18:54:31 | 9.7892 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 373.8714 | 0 | 4.0155 | 0 | 135.1473 | 0 | 0 | 513.0343
2707535 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:26:10 | 04.11.2023 09:30:50 | 1.0778 | 3 | 216 | 25 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7.7394 | 52.0804 | 21.9456 | 10.3882 | 0 | 6.0342 | 84.2902 | 0 | 182.4779
2707953 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_35-16-M00022_2365368 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:02:30 | 04.11.2023 18:09:10 | 3.1111 | 0 | 141 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.0445 | 0 | 10.902 | 0 | 11.0573 | 0 | 0 | 94.0039
2707930 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_A_56374352_56374352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:49:29 | 04.11.2023 17:58:52 | 3.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50183
2708663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188__72538692_72538692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:55:41 | 05.11.2023 03:35:10 | 3.6581 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.0735 | 0 | 0 | 0 | 1.5448 | 0 | 0 | 125.6184
2708368 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:42:00 | 04.11.2023 20:56:30 | 0.24167 | 7 | 1489 | 24 | 18 | 59 | 133 | 7 | 0 | 2.3512 | 75.0153 | 7.4728 | 1.002 | 187.8581 | 23.5105 | 102.0001 | 0 | 399.2101
2708059 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_87481074 M08_87481074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:05:55 | 04.11.2023 18:23:40 | 2.2958 | 2 | 113 | 16 | 27 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.0894 | 41.3202 | 3.3634 | 1.649 | 6.3018 | 18.3454 | 0 | 0 | 72.0692
2707727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_35-18-L00261_72080932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:26:15 | 04.11.2023 16:56:08 | 5.4981 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 387.0355 | 0 | 0 | 0 | 49.1253 | 0 | 0 | 436.1608
2707913 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_A_91011770_91011770 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:36:39 | 04.11.2023 16:59:33 | 2.3817 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6718 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 16.8018
2707543 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CENNET MAHALLESİ TR-1 35-16-M00134_35-16-M00134_2346493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:03:40 | 04.11.2023 10:30:46 | 0.45167 | 0 | 54 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0.26842 | 0 | 0.1645 | 0 | 0 | 1.4539
2707867 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:59:50 | 04.11.2023 14:48:30 | 0.81111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5672
2707827 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:19:01 | 04.11.2023 13:54:33 | 0.59222 | 15 | 240 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 9.5811 | 32.7163 | 5.8133 | 3.6223 | 106.6759 | 135.8923 | 10.6446 | 0 | 304.9458
2708182 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_C_56371889_56371889 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:49:33 | 04.11.2023 19:54:39 | 2.085 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7494 | 0 | 3.1461 | 0 | 5.3837 | 0 | 0 | 14.2792
2707492 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-31 K42_2310563 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 03:02:20 | 04.11.2023 03:27:43 | 0.42306 | 0 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 274.0322 | 0 | 0 | 0 | 48.5428 | 0 | 0 | 322.5751
2707853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_MORALILAR TARIMSAL SULAMA L04_2097902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:43:10 | 04.11.2023 14:39:30 | 0.93889 | 3 | 0 | 29 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.3865 | 0 | 30.9135 | 0.49262 | 40.7494 | 0 | 295.7314 | 0 | 370.2734
2708202 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:04:56 | 05.11.2023 01:04:03 | 6.9853 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195.1216 | 0 | 3.2008 | 0 | 24.3079 | 0 | 0 | 222.6303
2708225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:23:59 | 04.11.2023 22:20:58 | 3.9497 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 193.525 | 0 | 3.3875 | 0 | 55.7699 | 0 | 0 | 252.6823
2708580 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_SARUHANLI TM GİRİŞ/TR-13 M02_72063777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:20:00 | 05.11.2023 00:33:10 | 1.2194 | 1 | 408 | 32 | 24 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.4771 | 2.1204 | 2.8065 | 12.352 | 8.3028 | 0 | 0 | 92.0587
2708082 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-954 35-02-M00954_99775471_99775471 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:24:23 | 04.11.2023 17:28:42 | 1.0719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 9.2972 | 0 | 0 | 11.3279
2708331 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_C_56369185_56369185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:00:22 | 04.11.2023 22:42:23 | 2.7003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.36751 | 0 | 0 | 3.4887
2707989 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4294 35-02-K04294_K-1797 K02_2083683 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:49:33 | 04.11.2023 16:15:01 | 0.42444 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 101.7876 | 0 | 0 | 0 | 27.2724 | 0 | 0 | 129.06
2716079 | 4 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3247 35-02-M03247_M-3248 M02_84294029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:54:00 | 05.11.2023 02:22:09 | 6.4692 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.2221
2708096 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:38:18 | 04.11.2023 22:19:36 | 5.6883 | 0 | 628 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1001.1623 | 0 | 8.9527 | 0 | 426.6865 | 0 | 0 | 1436.8015
2708388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:13:48 | 04.11.2023 23:59:43 | 2.7653 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.5674 | 0 | 0 | 0 | 14.0143 | 0 | 0 | 85.5817
2707847 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_45-83-M00270_2354073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:35:40 | 04.11.2023 15:12:40 | 1.6167 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 168.3993 | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0 | 0 | 173.624
2708139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72320952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:19:40 | 04.11.2023 17:20:10 | 0.0083333 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0050583 | 0 | 0.20158 | 0 | 0.32149 | 0 | 0 | 0 | 0.52813
2707523 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:26:32 | 04.11.2023 08:38:59 | 0.2075 | 0 | 548 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.2392 | 0 | 0 | 5.6905 | 5.5407 | 0 | 0 | 38.4704
2708396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞICUMA TR-3 35-16-M00102_35-16-M00102_2347830 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:18:00 | 04.11.2023 23:19:10 | 2.0194 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.3241 | 0 | 0 | 0 | 19.8788 | 0 | 0 | 72.2029
2708253 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_45-72-L00274_2367317 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:07:45 | 04.11.2023 22:53:14 | 4.7581 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6225 | 0 | 4.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3191
2759405 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:31:00 | 04.11.2023 23:34:00 | 4.05 | 0 | 124 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 95.7703 | 0 | 0.65505 | 111.062 | 70.9862 | 301.0985 | 0 | 579.572
2707543 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENNET MAHALLESİ TR-1 35-16-M00134_953336361_953336361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:57:51 | 04.11.2023 10:03:40 | 1.0969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708227 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:25:36 | 04.11.2023 20:50:16 | 2.4111 | 0 | 148 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.9273 | 0 | 0 | 2.7075 | 23.6477 | 0 | 0 | 95.2825
2707563 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1298 35-03-M01298_35-03-M01298_41971481 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:11:10 | 04.11.2023 10:51:50 | 1.6778 | 0 | 807 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 258.2155 | 0 | 0 | 0 | 45.8892 | 0 | 0 | 304.1047
2708094 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_35-16-M00136_2347745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:55:50 | 04.11.2023 21:47:18 | 0.85778 | 0 | 83 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.86486 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8651
2707686 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:55:21 | 04.11.2023 12:11:45 | 1.2733 | 10 | 2799 | 45 | 817 | 11 | 186 | 2 | 0 | 3.068 | 560.8049 | 29.1121 | 78.7787 | 101.7057 | 106.8815 | 150.5515 | 0 | 1030.9024
2708519 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:34:03 | 04.11.2023 22:39:12 | 0.085833 | 0 | 343 | 0 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.5808 | 0 | 0.0096387 | 42.618 | 1.0766 | 0 | 0 | 51.285
2708247 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_A_56401472_56401472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:38:55 | 04.11.2023 23:11:54 | 4.5497 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5093 | 0 | 0 | 0 | 1.8705 | 0 | 0 | 24.3797
2707606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-9 M02_66502751 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:50:51 | 04.11.2023 10:29:20 | 0.64139 | 0 | 855 | 0 | 10 | 14 | 76 | 0 | 1 | 0 | 115.295 | 0 | 0.84271 | 1572.4328 | 68.5101 | 0 | 54.6181 | 1811.6987
2707692 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1039 35-01-K01039_911790258_911790258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:03:04 | 04.11.2023 11:43:21 | 0.67139 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 5.015 | 0 | 0 | 7.431
2708688 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-945 35-02-K00945_C C1B_5840110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:40:16 | 05.11.2023 01:04:31 | 1.4042 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9759
2708439 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_955279635_955279635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:51:28 | 04.11.2023 23:00:18 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033
2708084 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-16 45-75-M00016__84624731_84624731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:24:39 | 04.11.2023 18:55:57 | 2.5217 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7431
2708233 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:04:33 | 04.11.2023 21:15:30 | 3.1825 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.1877 | 0 | 0 | 0 | 5.1977 | 0 | 0 | 66.3854
2708333 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:01:40 | 04.11.2023 20:06:43 | 0.084167 | 15 | 240 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 1.8699 | 5.232 | 0.73585 | 0.45734 | 14.3214 | 16.0322 | 0.73703 | 0 | 39.3858
2708041 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-1141 35-22-M00147_B_56403869_56403869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:54:10 | 04.11.2023 18:25:32 | 2.5228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2044
2707649 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ALAATTİN SÜBEROĞLU ÖZEL TR 35-30-L00172Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:22:22 | 04.11.2023 11:34:20 | 1.1994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92528
2707789 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53136065 M03_53136065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:34:10 | 04.11.2023 13:49:30 | 1.2556 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99606
2708499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-2 35-28-M00700_DM-6 M04_83507071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:24:50 | 04.11.2023 22:59:21 | 0.57528 | 0 | 2684 | 0 | 45 | 0 | 710 | 3 | 0 | 0 | 304.8807 | 0 | 7.2456 | 0 | 195.1052 | 16.8355 | 0 | 524.067
2708522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1 35-18-L00580_955036140_955036140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:24:29 | 05.11.2023 01:50:52 | 3.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39729
2708004 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADINCA TR-2 45-73-M00374_945648030_945648030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:26:24 | 04.11.2023 17:03:25 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708413 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_A_91201416_91201416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:36:13 | 05.11.2023 01:49:14 | 4.2169 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.636 | 0 | 0.76665 | 0 | 0.44018 | 0 | 0 | 8.8428
2707480 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TR-B M12_2313878 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 02:53:20 | 04.11.2023 03:04:30 | 0.18611 | 12 | 9236 | 550 | 1568 | 138 | 1615 | 5 | 0 | 0.37327 | 231.9967 | 164.1462 | 146.8445 | 97.7581 | 110.2076 | 18.7274 | 0 | 770.0537
2708559 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_E_56402557_56402557 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:57:56 | 05.11.2023 01:53:09 | 2.9203 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0688 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 8.2238
2707872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_B_56377237_56377237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:06:30 | 04.11.2023 21:13:43 | 7.1203 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.4605 | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 0 | 0 | 59.0078
2708605 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-1 M06_2307647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:33:11 | 04.11.2023 23:49:30 | 0.27194 | 9 | 2292 | 13 | 318 | 71 | 1064 | 7 | 8 | 1.0436 | 153.538 | 6.1114 | 21.0828 | 144.2353 | 221.3855 | 46.6524 | 22.0718 | 616.1207
2707772 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136462 M03_53136462 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:16:33 | 04.11.2023 14:49:50 | 2.5547 | 0 | 19 | 3 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1801 | 1.1561 | 2.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.021
2708230 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_97466115 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:28:04 | 04.11.2023 23:30:14 | 5.0361 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 271.5796 | 0 | 0 | 0 | 21.4222 | 0 | 0 | 293.0018
2708087 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:31:33 | 04.11.2023 16:39:12 | 0.1275 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 5.0046 | 0.91955 | 1.0916 | 25.2393 | 33.9797 | 4.2778 | 0 | 70.5124
2708207 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_45-71-M01441_2358106 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:07:04 | 04.11.2023 23:45:40 | 5.6433 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126.6829 | 0 | 0 | 0 | 24.3884 | 0 | 0 | 151.0713
2708565 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3551 35-03-K03551_D_56369226_56369226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:06:21 | 05.11.2023 00:29:16 | 1.3819 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.5568 | 0 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 51.7053
2708393 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇOMAKLIYAYLA TR-1 45-75-M00096_A_56393781_56393781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:12:42 | 04.11.2023 22:56:53 | 1.7364 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2707560 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2329940 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:07:31 | 04.11.2023 18:32:22 | 9.4142 | 3 | 1292 | 5 | 38 | 7 | 69 | 0 | 0 | 5.9185 | 785.1404 | 333.7148 | 73.3096 | 728.61 | 150.6247 | 0 | 0 | 2077.318
2707938 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-63/1 M02_65950418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:48:20 | 04.11.2023 15:32:00 | 0.72778 | 0 | 10338 | 0 | 51 | 4 | 713 | 0 | 0 | 0 | 1530.801 | 0 | 21.993 | 23.6896 | 581.0037 | 0 | 0 | 2157.4873
2707752 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4532 35-01-K04532_A a1_5900875 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:51:24 | 04.11.2023 12:33:54 | 0.70833 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.1874 | 0 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0 | 26.9408
2707895 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ ASKERLER TR-4 35-31-L00323_A_91234156_91234156 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:26:49 | 04.11.2023 15:32:48 | 1.0997 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0.14482 | 0 | 0.19499 | 0 | 0 | 3.5678
2707646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-1 35-16-L00001_B_56353495_56353495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:46:44 | 04.11.2023 11:05:42 | 1.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.12896 | 0 | 0 | 0 | 5.6772 | 0 | 0 | 5.8062
2707546 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_EGE YEM M02_65911196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:46:50 | 04.11.2023 09:44:41 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8964 | 3.1005 | 2667.0517 | 99.3841 | 2804.4328
2708044 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_A_60984247_60984247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:50:06 | 04.11.2023 16:33:11 | 0.71806 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7.1803 | 0 | 0 | 0 | 24.1837 | 0 | 0 | 31.364
2707795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:49:12 | 04.11.2023 21:40:38 | 8.8572 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 322.885 | 0 | 0 | 0 | 52.6422 | 0 | 0 | 375.5272
2707529 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:36:00 | 04.11.2023 09:10:40 | 0.57778 | 2 | 631 | 1 | 8 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0.24376 | 33.384 | 0.22224 | 0.016447 | 0 | 6.0639 | 15.0206 | 0 | 54.9509
2707506 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER OKUL YANI 45-73-M00734_D_56403955_56403955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 06:39:59 | 04.11.2023 07:51:58 | 1.1997 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5009 | 0 | 0 | 0 | 0.68335 | 0 | 0 | 8.1843
2708199 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:03:11 | 04.11.2023 18:38:31 | 0.58889 | 0 | 1773 | 0 | 12 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 111.8393 | 0 | 11.303 | 2.3923 | 52.4156 | 0 | 0 | 177.9502
2708176 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_A_56352401_56352401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:43:47 | 04.11.2023 19:13:20 | 1.4925 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.7366 | 0 | 3.31 | 0 | 2.6071 | 0 | 0 | 9.6537
2708594 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4130 35-04-K04130_A_91194346_91194346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:19:23 | 05.11.2023 00:47:43 | 1.4722 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.3188 | 0 | 0 | 0 | 5.7741 | 0 | 0 | 80.0929
2708153 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:26:59 | 04.11.2023 18:19:44 | 0.87917 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 31.0937 | 121.9473 | 53.0871 | 39.0613 | 0 | 0 | 246.0011
2707761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_A_91341829_91341829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:06:12 | 04.11.2023 18:16:41 | 6.1747 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3585
2707569 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_92684741 M08_92684741 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:14:51 | 04.11.2023 11:07:35 | 1.8789 | 11 | 39 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29.659 | 14.6382 | 4.6025 | 0 | 10.2414 | 2.5887 | 0 | 0 | 61.7298
2708654 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3421(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03421_35-03-M03421_100683408 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:53:34 | 05.11.2023 02:20:15 | 2.4447 | 0 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 426.8825 | 0 | 0 | 0 | 262.1258 | 0 | 0 | 689.0082
2707675 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_CEZAEVİ ÇIKIŞ M07_72019950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:40:01 | 04.11.2023 12:21:22 | 1.6892 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.3606 | 0 | 0 | 315.968 | 9.1094 | 0 | 0 | 366.438
2708116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:00:45 | 04.11.2023 17:43:39 | 0.715 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 65.0905 | 9.4295 | 59.5288 | 15.2154 | 51.2052 | 0 | 0 | 200.4693
2707755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_DM-14/01 M01_72052028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:57:00 | 04.11.2023 12:01:50 | 0.080556 | 0 | 1119 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.4732 | 0 | 0.009523 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 18.7259
2708302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047__93585757_93585757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:33:59 | 04.11.2023 20:48:15 | 1.2378 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0084 | 0 | 0.11984 | 0 | 0.21041 | 0 | 0 | 9.3387
2707970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2541 35-02-K02541_910663685_910663685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:01:48 | 04.11.2023 18:28:01 | 3.4369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0693
2708110 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KÖSEALİ KABAZLI GÖBEKLİ M02_2327656 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:56:01 | 04.11.2023 17:51:00 | 0.91639 | 0 | 576 | 31 | 24 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.0874 | 0.9475 | 2.1266 | 0 | 17.7605 | 0 | 0 | 113.922
2707592 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-10 35-02-M00010_35-02-M00010_2365279 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:36:07 | 04.11.2023 11:01:30 | 1.4231 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 11.2237 | 0 | 0 | 0 | 120.1769 | 0 | 47.4353 | 178.836
2707469 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-21 K27_2310403 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 01:22:10 | 04.11.2023 01:23:10 | 0.016667 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | 1 | 0 | 7.0496 | 0 | 0 | 0.015391 | 1.604 | 0 | 0.028227 | 8.6972
2707653 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:34:04 | 04.11.2023 11:57:49 | 0.39583 | 0 | 548 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51.8333 | 0 | 0 | 10.4723 | 10.9096 | 0 | 0 | 73.2153
2707612 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TARIMSAL SULAMA M011_72063858 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:58:53 | 04.11.2023 12:50:36 | 2.8619 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.58984 | 0 | 1.6546 | 0 | 14.8811 | 0 | 0 | 0 | 17.1256
2708276 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:55:10 | 04.11.2023 18:59:30 | 0.072222 | 0 | 685 | 2 | 31 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7.0953 | 0.040921 | 0.62539 | 0.56899 | 5.5212 | 0 | 0 | 13.8518
2707635 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:14:07 | 04.11.2023 12:52:40 | 2.6425 | 0 | 1062 | 0 | 126 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 904.6531 | 0 | 213.9887 | 0 | 291.156 | 0 | 0 | 1409.7978
2707655 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ERHAN UĞURERİ SULAMA GRUBU TR-1 35-27-L00136_ H_82842465 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:30:31 | 04.11.2023 14:02:33 | 3.5339 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7797
2708296 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_B_56405143_56405143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:21:16 | 04.11.2023 22:25:02 | 3.0628 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.6505 | 0 | 0 | 0 | 8.4664 | 0 | 0 | 100.117
2707798 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_6450805_56377012_56377012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:54:50 | 04.11.2023 17:13:57 | 4.3186 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.2557 | 0 | 1.6271 | 0 | 2.5599 | 0 | 0 | 39.4427
2708282 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_42067446_56358329_56358329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:03:48 | 04.11.2023 22:23:44 | 3.3322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8813 | 0 | 0 | 0 | 26.6839 | 0 | 0 | 29.5651
2708282 | 2 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_35-23-M00173_2367836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:23:44 | 04.11.2023 22:37:25 | 0.22806 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.3051 | 0 | 0.6926 | 0 | 3.203 | 0 | 0 | 6.2007
2707741 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945505617_945505617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:38:23 | 04.11.2023 12:47:24 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2221
2707841 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-13 35-29-L00013_A_91250770_91250770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:29:27 | 04.11.2023 17:01:56 | 3.5414 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.4786 | 0 | 0 | 0 | 24.8774 | 0 | 0 | 83.356
2708178 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2703 35-01-M02703_911584337_911584337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:44:54 | 04.11.2023 20:50:51 | 3.0992 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7947
2707537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_KAYMAKÇI ŞEHİR M04_66813613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:47:40 | 04.11.2023 09:23:20 | 0.59444 | 0 | 1644 | 0 | 113 | 1 | 373 | 0 | 1 | 0 | 153.722 | 0 | 20.8683 | 0 | 104.7968 | 0 | 0 | 279.3871
2707892 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:43:50 | 04.11.2023 14:04:00 | 2.3361 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 118.6398 | 0 | 0 | 318.7271 | 77.8973 | 51.9469 | 0 | 567.2111
2708284 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_D_56371203_56371203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:05:09 | 04.11.2023 20:34:44 | 1.4931 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5285 | 0 | 0 | 0 | 4.3913 | 0 | 0 | 45.9199
2707594 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:37:18 | 04.11.2023 11:24:58 | 1.7944 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.4202 | 0 | 0 | 0 | 57.2516 | 0 | 0 | 83.6719
2708035 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_42066451_56357186_56357186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:50:59 | 04.11.2023 17:39:24 | 1.8069 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.833 | 0 | 8.0887 | 0 | 0.031657 | 0 | 0 | 14.9534
2707992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136380 M03_53136380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:25:17 | 04.11.2023 16:00:24 | 0.58528 | 0 | 52 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8079
2708075 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:22:26 | 04.11.2023 16:45:35 | 0.38583 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.50233 | 15.1104 | 8.2995 | 8.3284 | 1.247 | 2.1656 | 0 | 0 | 35.6532
2708407 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_E_56362515_56362515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:29:09 | 04.11.2023 22:59:04 | 1.4986 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79416 | 0 | 0.39945 | 0 | 9.0558 | 0 | 0 | 10.2494
2707766 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3180(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03180_35-03-M03180_82569521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:01:20 | 04.11.2023 13:55:25 | 1.9014 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0619 | 0 | 4.6015 | 0 | 7.4866 | 0 | 0 | 30.1501
2708244 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2304031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:35:50 | 04.11.2023 20:12:00 | 1.6028 | 2 | 106 | 38 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.4214 | 39.7767 | 141.7533 | 6.5874 | 95.4358 | 14.8841 | 0 | 0 | 299.8587
2707912 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_45-80-M00026_2371905 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:35:10 | 04.11.2023 15:49:10 | 1.2333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 0.54755 | 0 | 0 | 0 | 30.6525 | 0 | 1.1322 | 32.3323
2708121 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_35-16-M00062_2360816 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:02:40 | 04.11.2023 17:25:50 | 0.38611 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4303 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 6.2379
2707580 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-2 ESKİ OKUL ÜSTÜ 35-31-L00058_A_91364497_91364497 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:26:04 | 04.11.2023 17:14:02 | 7.7994 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.7564 | 0 | 10.7297 | 0 | 4.8631 | 0 | 0 | 44.3492
2708221 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | TOYGAR GES ÖZEL TR 35-23-M00339Ö_ M01_47236037 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:16:04 | 04.11.2023 21:58:30 | 3.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708198 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_B_56371129_56371129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:02:47 | 04.11.2023 19:24:33 | 1.3628 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0184 | 0 | 1.7785 | 0 | 5.6501 | 0 | 0 | 14.4471
2707511 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:36:50 | 04.11.2023 08:37:01 | 1.0031 | 0 | 1940 | 0 | 14 | 2 | 412 | 4 | 0 | 0 | 360.4897 | 0 | 0.68503 | 11.9437 | 330.9315 | 130.0709 | 0 | 834.1209
2707929 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_C_91376542_91376542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:45:31 | 04.11.2023 19:22:22 | 4.6142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708307 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:36:40 | 04.11.2023 20:05:50 | 0.48611 | 17 | 11268 | 60 | 110 | 14 | 719 | 1 | 2 | 2.2478 | 1228.8018 | 42.5092 | 11.3585 | 293.2464 | 223.3056 | 57.7636 | 34.1985 | 1893.4314
2707975 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709_A_60982310_60982310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:09:14 | 04.11.2023 15:54:42 | 0.75778 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5247 | 0 | 0 | 0 | 2.1517 | 0 | 0 | 37.6764
2707620 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-3425(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03425_35-03-M03425_88207036 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:04:03 | 04.11.2023 11:22:37 | 1.3094 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 220.6679 | 0 | 0 | 0 | 84.1766 | 0 | 0 | 304.8446
2707680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_F_56389458_56389458 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:49:14 | 04.11.2023 11:45:02 | 0.93 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8014 | 0 | 0 | 0 | 1.2588 | 0 | 0 | 8.0602
2708012 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_45-75-M00100_2352044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:32:10 | 04.11.2023 19:39:20 | 4.1194 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819
2708367 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305__56385744_56385744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:43:56 | 05.11.2023 00:13:04 | 3.4856 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.9574 | 0 | 0 | 0 | 55.905 | 0 | 0 | 66.8624
2707474 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3212 35-01-K03212_35-01-K03212_2374808 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:57:40 | 04.11.2023 02:16:30 | 0.31389 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 44.9047 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 0 | 0 | 59.5972
2708161 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-309 35-18-L00309_7043867_56372503_56372503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:26:20 | 04.11.2023 21:11:35 | 3.7542 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155.8499 | 0 | 0 | 0 | 12.9551 | 0 | 0 | 168.805
2708261 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_A_56382284_56382284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:46:56 | 04.11.2023 22:02:15 | 3.2553 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6056 | 0 | 0 | 0 | 10.9504 | 0 | 0 | 50.556
2707574 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:17:10 | 04.11.2023 16:36:30 | 7.3222 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 232.6655 | 0 | 17.8163 | 0 | 88.8402 | 0 | 0 | 339.3221
2708115 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER TR-6 SIRIMLI YOLU 35-31-L00233_35-31-L00233_2365447 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:00:30 | 04.11.2023 18:08:12 | 1.1283 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.8166 | 0 | 6.8526 | 0 | 5.9678 | 0 | 0 | 30.637
2707969 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3319 35-09-K03319_K-1873 K02_45351243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 14:46:08 | 04.11.2023 17:19:40 | 2.5589 | 0 | 2846 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 1386.6986 | 0 | 0 | 0 | 239.543 | 0 | 5.6338 | 1631.8753
2708301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:41:30 | 04.11.2023 21:26:20 | 6.7472 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 22.0904 | 33.2787 | 0 | 0.75967 | 0 | 0 | 0 | 57.2501
2707803 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EVREN EVRENOSOĞLU ÖZEL TR 35-30-L00287Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:00:23 | 04.11.2023 14:51:13 | 1.8472 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0437 | 0 | 1.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1382
2708181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_35-15-L00194_2365418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:48:09 | 04.11.2023 18:44:11 | 0.93389 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7038 | 0 | 3.9617 | 0 | 6.8942 | 0 | 0 | 27.5597
2708158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:30:00 | 04.11.2023 18:00:32 | 3.5089 | 12 | 810 | 14 | 53 | 33 | 69 | 1 | 0 | 39.3907 | 669.8413 | 35.8728 | 52.8522 | 406.9754 | 142.7961 | 56.6091 | 0 | 1404.3376
2708493 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ÇİĞLİ-1 M04_2313767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:24:45 | 04.11.2023 22:56:10 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6127 | 0 | 0 | 0 | 53.6127
2708350 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-168 35-26-M00168_35-26-M00168_65984579 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:17:00 | 04.11.2023 20:39:00 | 0.36667 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.5096 | 0 | 0 | 0 | 3.3842 | 0 | 0 | 38.8938
2707783 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 12:34:24 | 04.11.2023 14:43:40 | 2.1544 | 0 | 3107 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1251.928 | 0 | 0 | 0 | 287.5179 | 0 | 0 | 1539.4459
2708201 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÖMÜR BELDESİ TR 35-14-M00120_BANKSİS TR-2 M03_80640499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:04:20 | 04.11.2023 19:44:30 | 1.6694 | 5 | 1322 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18.0835 | 276.1438 | 2.1547 | 0 | 33.5181 | 11.2655 | 0 | 0 | 341.1656
2708473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-4 45-78-M00176_45-78-M00176_2355405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:09:50 | 04.11.2023 23:05:40 | 0.93056 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.5805 | 0 | 0 | 0 | 2.2309 | 0 | 0 | 14.8114
2708579 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056912 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:08:49 | 05.11.2023 03:10:43 | 4.0317 | 0 | 163 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.8858 | 0 | 0.89737 | 0 | 5.0384 | 0 | 0 | 53.8216
2707454 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-90 35-17-M00090__56373508_56373508 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 00:10:13 | 04.11.2023 03:46:38 | 3.6069 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.1676 | 0 | 0 | 0 | 9.3581 | 0 | 0 | 195.5257
2708344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_C_56372502_56372502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:00:55 | 04.11.2023 21:04:38 | 1.0619 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8093 | 0 | 0 | 0 | 0.39858 | 0 | 0 | 6.2079
2707693 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-286 35-02-M00286_35-02-M00286_2363969 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:29:10 | 04.11.2023 13:02:43 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24114 | 0 | 140.7611 | 0 | 0 | 141.0022
2708281 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-4 35-31-L00147_A_91207455_91207455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:01:07 | 04.11.2023 23:42:57 | 4.6972 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 2.2789 | 0 | 0.84701 | 0 | 0 | 10.3713
2708352 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DM-21 45-78-L00186_45-78-L00186_65868244 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:14:23 | 04.11.2023 22:11:55 | 0.95889 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8999 | 0 | 0.6898 | 0 | 3.2659 | 0 | 0 | 10.8556
2708138 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_AVDAN TR-3 M04_72194257 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:19:30 | 04.11.2023 18:02:01 | 0.70861 | 0 | 940 | 0 | 8 | 2 | 113 | 0 | 1 | 0 | 116.581 | 0 | 2.0478 | 61.3678 | 42.6615 | 0 | 27.8219 | 250.48
2707989 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_FATİH K20_2327841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:23:50 | 04.11.2023 15:49:33 | 1.4286 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 642.9595 | 0 | 0 | 0 | 240.8192 | 0 | 0 | 883.7787
2708536 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133929 M01_53133929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:31:24 | 05.11.2023 02:26:37 | 3.9203 | 0 | 301 | 1 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 170.321 | 6.8528 | 4.0459 | 0 | 55.3262 | 0 | 0 | 236.5459
2708038 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_B_56398894_56398894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:53:02 | 04.11.2023 18:05:40 | 2.2106 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6775 | 0 | 0 | 0 | 0.0021629 | 0 | 0 | 8.6796
2707597 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3304(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03304_35-07-M03304_86630017 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:43:43 | 04.11.2023 17:07:36 | 7.3981 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.7878 | 0 | 0.98827 | 0 | 86.459 | 0 | 0 | 241.2351
2707846 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/TR-21 45-83-L00485__82025109_82025109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:33:52 | 04.11.2023 14:56:52 | 1.3833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2979
2707746 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-60 35-01-K00060_911293913_911293913 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:45:27 | 04.11.2023 13:52:10 | 2.1119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 6.2893 | 0 | 0 | 10.2396
2708287 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_45-75-M00160_2363403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:09:10 | 04.11.2023 21:00:50 | 1.8611 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46633 | 0 | 0.39119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85753
2708147 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_A_56361044_56361044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:22:20 | 04.11.2023 18:52:53 | 1.5092 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8032 | 0 | 2.6517 | 0 | 0.47194 | 0 | 0 | 4.9268
2708479 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:08:51 | 04.11.2023 23:19:27 | 1.1767 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5332 | 0 | 0.61026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434
2707792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3761 35-02-K03761_A_56364218_56364218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:40:06 | 04.11.2023 14:59:15 | 2.3192 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.9016 | 0 | 0 | 0 | 30.9673 | 0 | 0 | 146.869
2708456 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-5 35-31-L00191_A_91213221_91213221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:09:35 | 05.11.2023 01:09:39 | 3.0011 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6685 | 0 | 0 | 0 | 0.73208 | 0 | 0 | 3.4006
2708502 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_ILIPINAR KÖK M02_72155601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:27:58 | 04.11.2023 23:16:34 | 0.81 | 24 | 5120 | 24 | 140 | 55 | 592 | 6 | 1 | 5.8786 | 958.6159 | 89.3171 | 20.9624 | 303.0253 | 291.3107 | 55.6449 | 0 | 1724.7549
2708170 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_95002405089_95002405089 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:35:57 | 04.11.2023 22:33:48 | 4.9642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
2708642 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-1 M03_2095183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:52:00 | 04.11.2023 23:53:30 | 0.025 | 0 | 5039 | 3 | 155 | 20 | 1059 | 2 | 1 | 0 | 27.6319 | 0.15129 | 1.6593 | 5.2029 | 15.4782 | 5.2081 | 0.35763 | 55.6893
2707978 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:11:50 | 04.11.2023 17:18:20 | 2.1083 | 0 | 525 | 32 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 260.6309 | 162.0366 | 32.8686 | 29.788 | 38.314 | 0 | 22.9572 | 546.5953
2708101 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_C_56362655_56362655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:46:17 | 04.11.2023 19:57:05 | 3.18 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4274 | 0 | 0.99778 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 21.5308
2707477 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MERSİNLİ TR-2 45-78-M00936_45-78-M00936_2348481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 02:38:11 | 04.11.2023 03:06:20 | 0.46917 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5876 | 0 | 0 | 0 | 3.3073 | 0 | 0 | 15.8949
2707915 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_IŞIKAL MOBİLYA M01_50217150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:42:51 | 04.11.2023 14:47:30 | 0.0775 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3636 | 0 | 8.4489 | 0 | 11.8124
2708024 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:44:11 | 04.11.2023 16:36:49 | 0.87722 | 14 | 459 | 282 | 62 | 18 | 28 | 0 | 0 | 3.1919 | 63.9265 | 60.0865 | 16.8019 | 64.9889 | 6.5497 | 0 | 0 | 215.5454
2708602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_A_56404488_56404488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:25:41 | 05.11.2023 02:10:20 | 2.7442 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1542
2707961 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_TR-1 (15.8) L10_2094978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:07:00 | 04.11.2023 15:07:50 | 0.013889 | 1 | 9946 | 13 | 2073 | 59 | 1793 | 1 | 0 | 0.0025671 | 19.2482 | 2.1192 | 5.4124 | 3.9603 | 12.9501 | 0.67035 | 0 | 44.3632
2708316 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_35-31-L00195_2364633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:45:40 | 04.11.2023 21:16:31 | 1.5142 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0591 | 0 | 0.85848 | 0 | 0.42696 | 0 | 0 | 14.3446
2708210 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_35-18-L00366_2372308 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:09:30 | 04.11.2023 18:22:50 | 0.22222 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.5155 | 0 | 0 | 0 | 5.6223 | 0 | 0 | 14.1378
2707669 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-3 45-72-L00286_45-72-L00286_66526025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:42:54 | 04.11.2023 11:15:10 | 0.53778 | 0 | 77 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6785 | 0 | 1.9232 | 0 | 4.3678 | 0 | 0 | 14.9695
2707769 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372871_56372871 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:16:21 | 04.11.2023 19:28:30 | 7.2025 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.3353 | 0 | 0 | 0 | 24.6235 | 0 | 0 | 134.9588
2708278 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234_B_72391067_72391067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:51:42 | 04.11.2023 20:44:20 | 1.8772 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 10.6116 | 0 | 0.8765 | 0 | 0 | 13.8779
2707614 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:00:00 | 04.11.2023 12:43:50 | 2.7306 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9212
2708112 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_ M03_96593249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:58:40 | 04.11.2023 23:40:00 | 6.6889 | 2 | 283 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.7397 | 153.0875 | 12.3249 | 0 | 56.888 | 14.6304 | 0 | 0 | 239.6705
2707814 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4161 35-02-K04161_35-02-K04161_42302251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:45:48 | 04.11.2023 14:53:24 | 0.12667 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.5961 | 0 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 | 25.3496
2708255 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910649230_910649230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:44:37 | 04.11.2023 19:56:42 | 1.2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2113
2708086 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1636 35-01-K01636_911646849_911646849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:29:18 | 04.11.2023 17:46:23 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1974 | 0 | 0 | 16.1974
2716079 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3463(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03463_ M01_88370371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:39:00 | 04.11.2023 19:43:00 | 3.0667 | 0 | 16588 | 0 | 0 | 1 | 1057 | 0 | 2 | 0 | 13346.6349 | 0 | 0 | 3618.8636 | 2472.9338 | 0 | 15.3041 | 19453.7364
2708441 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:53:43 | 04.11.2023 23:36:56 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2431 | 0 | 0 | 0 | 423.2431
2708155 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_A_56399858_56399858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:30:04 | 04.11.2023 19:03:34 | 1.5583 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1961 | 0 | 0 | 0 | 10.7924 | 0 | 0 | 14.9885
2707588 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-7 KOCAHASANLAR 35-31-L00059_B_91364554_91364554 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:31:24 | 04.11.2023 17:26:11 | 7.9131 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9392 | 0 | 2.5292 | 0 | 18.3435 | 0 | 0 | 55.8119
2707757 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIBEY-1 35-16-M00114_35-16-M00114_2349450 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:57:40 | 04.11.2023 14:04:00 | 2.1056 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7573 | 0 | 0.87116 | 0 | 2.3683 | 0 | 0 | 21.9967
2708129 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:13:21 | 04.11.2023 23:36:19 | 6.3828 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 193.3291 | 0 | 0.35352 | 0 | 15.2161 | 0 | 0 | 208.8988
2708627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:40:59 | 05.11.2023 03:11:51 | 3.5144 | 1 | 496 | 97 | 142 | 8 | 68 | 0 | 0 | 1.2908 | 255.2836 | 323.0237 | 30.7866 | 95.8191 | 35.2135 | 0 | 0 | 741.4174
2707608 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | AGROMARİN KÖK 35-26-M00584_BAMBİ MOBİLYA ÖZEL M07_66547630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:54:27 | 04.11.2023 10:49:33 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6966 | 0 | 953.9824 | 0 | 965.679
2708590 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:22:52 | 04.11.2023 23:31:49 | 0.14917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.01523 | 0 | 3.3977 | 15.3154 | 100.1905 | 6.3947 | 125.3136
2708341 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:07:18 | 04.11.2023 20:35:05 | 0.46306 | 25 | 484 | 6 | 19 | 11 | 40 | 0 | 0 | 31.4843 | 89.3404 | 3.043 | 3.0903 | 27.2095 | 26.7218 | 0 | 0 | 180.8893
2707986 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:20:52 | 04.11.2023 15:32:08 | 0.18778 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 7.3095 | 1.3493 | 1.4762 | 38.0565 | 50.7249 | 7.7845 | 0 | 106.701
2707551 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2309462 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:02:46 | 04.11.2023 17:30:30 | 8.4624 | 12 | 164 | 211 | 212 | 13 | 31 | 0 | 0 | 27.5002 | 180.111 | 94.3828 | 277.061 | 15465.569 | 80.5414 | 0 | 0 | 16125.1655
2707800 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | HASAN ÇETİN SULAMA GRUBU TR 35-22-M00209_A_91373894_91373894 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:59:54 | 04.11.2023 16:12:01 | 3.2019 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0.40578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
2707794 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_35-14-L00232_2376096 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:46:31 | 04.11.2023 19:38:04 | 6.8592 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.8951 | 0 | 31.3908 | 0 | 3.1462 | 0 | 0 | 108.4321
2707545 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-11 K40_2312295 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 08:58:54 | 04.11.2023 12:06:10 | 3.1211 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1782.4353 | 0 | 0 | 0 | 1166.7054 | 0 | 0 | 2949.1408
2707694 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639777_956639777 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:03:44 | 04.11.2023 11:52:26 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087829
2708384 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_45-78-L00275_2357284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:06:10 | 04.11.2023 22:25:10 | 1.3167 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5933 | 0 | 0.095752 | 0 | 3.3719 | 0 | 0 | 18.061
2707883 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-1 35-31-L00209_A_91201416_91201416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:15:48 | 04.11.2023 15:05:11 | 0.82306 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0.2034 | 0 | 0.13101 | 0 | 0 | 1.8056
2708524 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:32:39 | 04.11.2023 22:51:17 | 0.31056 | 5 | 1621 | 5 | 70 | 15 | 144 | 1 | 0 | 7.3381 | 69.5179 | 0.54361 | 1.6834 | 10.3839 | 36.8406 | 32.6756 | 0 | 158.9832
2707860 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_A_91185761_91185761 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:52:38 | 04.11.2023 19:08:51 | 5.2703 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 17.9592 | 0 | 6.6548 | 0 | 0 | 60.052
2708006 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1635 35-02-K01635_D_56379628_56379628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:27:21 | 04.11.2023 16:47:21 | 1.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7202
2708029 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:48:00 | 04.11.2023 15:48:20 | 0.0055556 | 6 | 451 | 40 | 49 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0.46005 | 0.3095 | 0.14364 | 0.012657 | 0.11066 | 0.10198 | 1.1932 | 0 | 2.3317
2708570 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:14:30 | 05.11.2023 02:26:22 | 3.1978 | 3 | 1 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 117.8582 | 0 | 79.7334 | 0 | 174.5822 | 0 | 0 | 0 | 372.1738
2708152 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_B_56367285_56367285 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:25:10 | 04.11.2023 19:00:41 | 1.5919 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.2524 | 0 | 0 | 0 | 13.315 | 0 | 0 | 25.5673
2707465 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-32 K43_2310564 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 01:04:48 | 04.11.2023 01:12:17 | 0.12472 | 0 | 402 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 10.9013 | 0 | 0 | 0.50506 | 9.0386 | 0 | 0 | 20.445
2707774 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_HatBaşıAyırıcı_53135235 M011_53135235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 12:18:30 | 04.11.2023 19:01:30 | 6.7167 | 0 | 345 | 8 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 433.3276 | 0 | 12.2181 | 0 | 126.134 | 0 | 0 | 571.6797
2708106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:53:00 | 04.11.2023 18:14:10 | 1.3528 | 0 | 429 | 48 | 363 | 19 | 240 | 0 | 1 | 0 | 106.7108 | 74.0328 | 155.4625 | 71.8165 | 265.2448 | 0 | 0 | 673.2674
2708069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_960441393_960441393 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:09:08 | 04.11.2023 18:02:18 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2517 | 29.2517
2708653 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_CEZAEVİ M03_72143181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:57:53 | 05.11.2023 00:38:21 | 0.67444 | 5 | 235 | 3 | 1 | 12 | 67 | 0 | 0 | 1.2154 | 49.4999 | 3.4859 | 0.029364 | 15.6509 | 21.0843 | 0 | 0 | 90.9657
2707920 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_B_92271051_92271051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:42:52 | 04.11.2023 15:32:56 | 0.83444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7497 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 11.0997
2708467 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_45-71-M01405_2366556 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:13:00 | 04.11.2023 22:35:50 | 0.38056 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98673 | 0 | 1.6573 | 0 | 2.4717 | 0 | 0 | 5.1157
2707946 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:58:00 | 04.11.2023 16:51:10 | 1.8861 | 1 | 526 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.36894 | 77.6256 | 0 | 0 | 0 | 6.7693 | 0 | 0 | 84.7638
2707754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_B B1_5762333 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:55:28 | 04.11.2023 13:18:02 | 1.3761 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.9528 | 0 | 0 | 0 | 56.5477 | 0 | 0 | 74.5005
2707591 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_B_56354892_56354892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:34:58 | 04.11.2023 12:19:17 | 2.7386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6784
2708587 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ÇİMENTAŞ-1 M52_2307641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:22:29 | 04.11.2023 23:47:08 | 0.41083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970.9366 | 0 | 4970.9366
2708232 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE YEŞİLKENT TR-2 35-29-L00268_A_91386624_91386624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:27:26 | 04.11.2023 20:40:03 | 2.2103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.70299 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 0 | 0 | 4.4058
2708109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ORMAN FİDANLIĞI M12_2077013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:55:57 | 04.11.2023 20:16:26 | 3.3414 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.037 | 0 | 21.1303 | 12.932 | 0 | 0 | 63.0993
2707777 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950460538_950460538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:26:26 | 04.11.2023 20:30:11 | 8.0625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2707468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:18:54 | 04.11.2023 01:21:20 | 0.040556 | 0 | 1964 | 0 | 2 | 1 | 651 | 1 | 0 | 0 | 14.4369 | 0 | 0.0011949 | 3.1746 | 18.7341 | 2.1839 | 0 | 38.5308
2708046 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_A_80027273_80027273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:58:14 | 04.11.2023 17:03:31 | 1.0881 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48715 | 0 | 0.48532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97246
2707548 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_C_91167289_91167289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:00:17 | 04.11.2023 17:31:10 | 8.5147 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5996 | 0 | 0 | 0 | 6.1753 | 0 | 0 | 33.7748
2707691 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-19-L00053_956678934_956678934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:57:29 | 04.11.2023 16:55:07 | 5.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6417
2708089 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_100659190 L12_100659190 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:31:45 | 04.11.2023 17:45:40 | 1.2319 | 1 | 290 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.28782 | 51.4021 | 0 | 3.3362 | 0 | 9.1672 | 0 | 0 | 64.1934
2708238 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:32:40 | 04.11.2023 19:38:51 | 1.1031 | 15 | 240 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 26.0291 | 70.8922 | 10.6685 | 7.313 | 198.2648 | 236.424 | 10.1607 | 0 | 559.7521
2707697 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_GÖKÇEN İM L08_72209627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:09:20 | 04.11.2023 11:09:25 | 0.0013889 | 0 | 833 | 133 | 299 | 17 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.23992 | 0.28382 | 0.36312 | 0.10342 | 0.13662 | 0 | 0 | 1.1269
2708028 | 2 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/15 35-26-M00823_35-26-M00823_65895238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:55:17 | 04.11.2023 17:59:05 | 0.063333 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0 | 0.010577 | 3.0354
2707886 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108855 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:21:10 | 04.11.2023 16:48:10 | 2.45 | 2 | 598 | 3 | 30 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0.94264 | 97.0062 | 6.1216 | 39.882 | 41.4367 | 18.4562 | 0 | 0 | 203.8453
2708241 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420__82864664_82864664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:33:08 | 04.11.2023 21:58:33 | 3.4236 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.6582 | 0 | 0 | 0 | 16.9699 | 0 | 0 | 72.6281
2708055 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-45 45-79-M00045_945555149_945555149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:55:30 | 04.11.2023 17:12:23 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16372
2708032 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_TR-50 M01_65984232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:41:26 | 04.11.2023 16:14:03 | 0.54361 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3421 | 0 | 11.0771 | 9.6958 | 0.3267 | 0 | 0 | 23.4417
2708224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_945672472_945672472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:06:34 | 04.11.2023 19:25:18 | 1.3122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31435 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 1.8431
2707763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:07:30 | 04.11.2023 12:24:30 | 0.28333 | 2 | 2640 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 0.23393 | 143.2842 | 0.58514 | 30.1527 | 55.6294 | 94.3416 | 85.6346 | 0.98667 | 410.8482
2707617 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-76 35-08-K00076_35-08-K00076_42035083 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:02:46 | 04.11.2023 11:54:50 | 1.8678 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 141.1436 | 0 | 0 | 0 | 148.1894 | 0 | 0 | 289.333
2707972 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4355 35-02-K04355_99942387_99942387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:06:41 | 04.11.2023 16:11:04 | 1.0731 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 0 | 0 | 0 | 1.8262 | 0 | 0 | 3.6584
2708264 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_A_91097573_91097573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:51:19 | 04.11.2023 20:34:01 | 1.7117 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 0 | 0 | 0.016426 | 0 | 0 | 2.0579
2708015 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946423615_946423615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:34:20 | 04.11.2023 18:56:53 | 3.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.11248
2707869 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2796 35-08-K02796_D d1b_5840948 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:04:16 | 04.11.2023 18:59:45 | 4.9247 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1227
2708135 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-8 35-28-M00163_9005325_56367164_56367164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:17:18 | 04.11.2023 20:30:11 | 3.2147 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2139 | 0 | 0 | 0 | 7.834 | 0 | 0 | 29.048
2707637 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ KÜÇÜKALAN TR-1 45-72-L00262_B_91166816_91166816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:14:25 | 04.11.2023 12:47:44 | 2.5553 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4242 | 0 | 0 | 0 | 0.026821 | 0 | 0 | 5.451
2707494 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-1 (TR-201) 35-19-M00201_956698738_956698738 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 03:15:28 | 04.11.2023 06:39:46 | 3.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75567
2707806 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:05:00 | 04.11.2023 13:38:30 | 0.55833 | 1 | 17 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.072912 | 1.6774 | 2.8296 | 0 | 0.064635 | 0 | 0 | 0 | 4.6446
2708470 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_912049815_912049815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:15:33 | 05.11.2023 00:44:07 | 2.4761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066
2707657 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-1 35-20-L00425_955213069_955213069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:30:42 | 04.11.2023 14:16:06 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4228 | 0 | 0.13738 | 0 | 0 | 6.5601
2708370 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_KONAKLI TR-12 L04_67094796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:46:58 | 04.11.2023 20:53:53 | 0.11528 | 0 | 616 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10.4438 | 0 | 1.0985 | 0 | 4.5545 | 0 | 0 | 16.0968
2708347 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:11:05 | 04.11.2023 20:15:10 | 0.068056 | 19 | 12224 | 60 | 120 | 30 | 961 | 9 | 2 | 18.2741 | 184.4515 | 5.6033 | 1.381 | 42.945 | 40.3638 | 45.8345 | 4.6512 | 343.5043
2708188 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139680 M01_53139680 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:55:13 | 04.11.2023 18:33:20 | 0.63528 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19.8533 | 0 | 1.2986 | 0 | 7.6307 | 0 | 0 | 28.7825
2708503 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | NACİ BEZİRGANOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-L00286_35-29-L00286_2375019 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:23:05 | 04.11.2023 23:50:18 | 1.4536 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14784 | 0 | 11.053 | 0 | 9.0103 | 0 | 0 | 20.2112
2708171 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-57 35-30-L00057__85485526_85485526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:37:40 | 04.11.2023 21:31:51 | 3.9031 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0593 | 0 | 0 | 0 | 23.0847 | 0 | 0 | 47.144
2707484 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-26 K37_2310411 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 03:01:10 | 04.11.2023 03:03:28 | 0.038502 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 24.5399 | 0 | 0 | 1.6721 | 6.2779 | 0 | 0 | 32.4899
2707816 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_955238277_955238277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:03:07 | 04.11.2023 15:20:53 | 2.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38652
2708526 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SAĞ M10_72218949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:34:10 | 04.11.2023 23:45:38 | 1.1911 | 3 | 14351 | 11 | 608 | 41 | 1418 | 2 | 7 | 67.1105 | 2828.2102 | 17.8384 | 90.0074 | 1120.4129 | 1239.543 | 114.429 | 2.2919 | 5479.8431
2774122 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TAŞDİBİ TR-2 45-80-M02931_45-80-M02931_73432670 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:41:50 | 05.11.2023 00:42:13 | 1.0064 | 0 | 89 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2959 | 0 | 6.7748 | 0 | 0.36847 | 0 | 0 | 19.4391
2708194 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/28 45-83-L00028_45-83-L00028_2371445 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:59:04 | 04.11.2023 19:48:51 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6387 | 0 | 0 | 2.6387
2707979 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99688822_99688822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:15:06 | 04.11.2023 16:31:18 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25145
2707584 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:29:18 | 04.11.2023 15:56:30 | 6.4533 | 4 | 852 | 20 | 97 | 5 | 193 | 2 | 0 | 7.2334 | 879.361 | 89.1316 | 56.4466 | 35.1196 | 367.7825 | 422.5109 | 0 | 1857.5857
2707922 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:44:30 | 04.11.2023 18:18:19 | 3.5636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 1 | 0 | 1.8883 | 0 | 0 | 0 | 883.2201 | 766.902 | 0 | 0 | 1652.0104
2707544 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3569 35-02-K03569_B_56365633_56365633 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 08:58:20 | 04.11.2023 17:08:29 | 8.1692 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 270.3569 | 0 | 0 | 0 | 76.2455 | 0 | 0 | 346.6025
2708563 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAYENİCE KÖK (YATIRIM REZERVE) 45-71-M02611_GÖKBEL KÖYÜ M02_97585782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:04:20 | 05.11.2023 01:46:03 | 2.6953 | 5 | 532 | 10 | 8 | 2 | 26 | 1 | 0 | 2.5826 | 152.0021 | 1.4819 | 9.5031 | 26.2166 | 11.6915 | 50.1944 | 0 | 253.6723
2707736 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-5 35-15-M00246_B_56361992_56361992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:33:05 | 04.11.2023 12:41:57 | 1.1478 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3012 | 0 | 4.9284 | 0 | 0.046251 | 0 | 0 | 7.2759
2707564 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3192 35-03-K03192_K-1648 K03_41933768 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:11:39 | 04.11.2023 17:35:50 | 8.4031 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 2028.8771 | 0 | 0 | 0 | 617.3876 | 0 | 85.95 | 2732.2147
2707687 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_B_91126105_91126105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:53:02 | 04.11.2023 15:34:38 | 4.6933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 79.5912 | 0 | 0 | 81.3424
2707856 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-24/1 35-13-M00032_35-13-M00032_2376127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:47:14 | 04.11.2023 16:05:23 | 2.3025 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7211 | 0 | 2.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7838
2708397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_KISMET KİREMİT FAB M04_83810707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:20:43 | 04.11.2023 21:25:52 | 0.085833 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011993
2708377 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:58:41 | 04.11.2023 21:11:00 | 0.20528 | 1 | 1051 | 9 | 54 | 7 | 125 | 0 | 0 | 0.050992 | 25.7346 | 11.1534 | 1.233 | 26.4505 | 8.7755 | 0 | 0 | 73.398
2707985 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_A_56372249_56372249 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:18:28 | 04.11.2023 17:15:23 | 1.9486 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103.8788 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0 | 109.1537
2708085 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_D_90965272_90965272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:29:45 | 04.11.2023 17:28:37 | 0.98111 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4052
2708128 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_35-18-L00356_72187177 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:20:59 | 05.11.2023 02:16:13 | 2.9206 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.9011 | 0 | 0 | 0 | 28.2499 | 0 | 0 | 88.151
2708234 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA FİRDANLARI TR-1 45-81-M00164_B_91083159_91083159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:32:38 | 04.11.2023 22:36:28 | 4.0639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2217
2708191 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AVDAL TR-1 45-71-M01588_B_56366895_56366895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:42:18 | 04.11.2023 21:29:42 | 3.79 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2809 | 0 | 0 | 0 | 8.7746 | 0 | 0 | 24.0556
2707693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_D_56355844_56355844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:01:19 | 04.11.2023 11:29:10 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074521 | 0 | 6.7466 | 0 | 0 | 6.8211
2707745 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080336 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:41:00 | 04.11.2023 16:49:42 | 1.145 | 1 | 496 | 97 | 142 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0.49315 | 88.2692 | 130.051 | 15.9601 | 36.9859 | 18.107 | 0 | 0 | 289.8663
2707942 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_OSB-2 M07_2322983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:54:10 | 04.11.2023 15:08:00 | 0.23056 | 5 | 6714 | 10 | 9 | 13 | 646 | 5 | 1 | 0.24938 | 281.8856 | 43.4139 | 0.40284 | 29.012 | 137.222 | 109.9515 | 0.062895 | 602.2001
2708552 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY MAŞAT TR-1 35-29-L00192_B_56400177_56400177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:47:20 | 05.11.2023 01:15:29 | 2.4692 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5755 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1785
2708220 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE HASTANE TR-1 45-71-M00193_A A01_60700513 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:10:37 | 04.11.2023 22:51:24 | 5.6797 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 211.0756 | 0 | 0 | 0 | 104.8881 | 0 | 0 | 315.9637
2707888 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_K K2_5838496 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:21:26 | 04.11.2023 16:30:11 | 2.1458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4.5079 | 0 | 0 | 0 | 97.0997 | 0 | 0 | 101.6076
2708243 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:35:20 | 04.11.2023 20:26:20 | 1.85 | 1 | 251 | 8 | 300 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0.50186 | 112.3085 | 63.045 | 259.7392 | 38.3332 | 111.7147 | 76.0047 | 0 | 661.6471
2707510 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ÇAKIRCAALİ M02_83838128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:22:54 | 04.11.2023 07:23:55 | 0.016944 | 0 | 133 | 4 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.31722 | 0.040448 | 0.032325 | 0 | 0.016104 | 0 | 0 | 0.40609
2708097 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_E_56376755_56376755 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:44:19 | 04.11.2023 18:33:47 | 1.8244 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.8037 | 0 | 0 | 0 | 2.4119 | 0 | 0 | 98.2156
2708051 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:55:30 | 04.11.2023 18:56:20 | 3.0139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5113
2707905 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | AKTEPE TR-1 35-32-L00115_A_56392141_56392141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:32:45 | 04.11.2023 15:59:22 | 1.4436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72515 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 2.0943
2708569 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4023 35-01-K04023_911463043_911463043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:12:05 | 05.11.2023 01:02:37 | 1.8422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65752
2708028 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982600_60982600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:26:11 | 04.11.2023 17:55:17 | 2.485 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0092 | 0 | 0 | 0 | 10.5027 | 0 | 0 | 43.5118
2708260 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956671947_956671947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:43:38 | 04.11.2023 21:25:22 | 2.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8484 | 0 | 0 | 11.8484
2708406 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_B_56387542_56387542 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:26:00 | 05.11.2023 02:36:56 | 5.1822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0334
2707865 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_D_60984994_60984994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:00:35 | 04.11.2023 22:33:46 | 8.5531 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.4257 | 0 | 0 | 0 | 22.1193 | 0 | 0 | 83.545
2707473 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-29 K40_2310560 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 01:38:28 | 04.11.2023 01:42:44 | 0.071111 | 0 | 5863 | 0 | 0 | 4 | 305 | 1 | 0 | 0 | 72.4224 | 0 | 0 | 9.0324 | 17.575 | 0.81755 | 0 | 99.8473
2708114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:00:38 | 04.11.2023 17:13:09 | 0.20861 | 25 | 484 | 6 | 19 | 11 | 40 | 0 | 0 | 13.8485 | 40.6909 | 1.5936 | 1.9132 | 13.1907 | 14.2186 | 0 | 0 | 85.4555
2707639 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TOSUNLAR L04_2308128 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 08:52:54 | 04.11.2023 13:34:00 | 4.685 | 0 | 118 | 4 | 86 | 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 127.6125 | 15.5294 | 70.3523 | 6.8152 | 92.1683 | 780.474 | 0 | 1092.9517
2708635 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:50:23 | 04.11.2023 23:53:09 | 0.046111 | 0 | 105 | 3 | 20 | 16 | 118 | 1 | 0 | 0 | 1.7627 | 0.27904 | 0.25192 | 8.1521 | 8.2246 | 0.95007 | 0 | 19.6204
2708157 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_A_60984339_60984339 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:31:51 | 05.11.2023 00:41:49 | 7.1661 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 306.736 | 0 | 0 | 0 | 42.0685 | 0 | 0 | 348.8045
2707825 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-1 35-31-L00356_A_91360907_91360907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:17:54 | 04.11.2023 19:59:38 | 6.6956 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.5125 | 0 | 0 | 0 | 43.4879 | 0 | 0 | 73.0005
2707633 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-859 35-01-K00859_A_56369720_56369720 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:11:15 | 04.11.2023 11:14:36 | 1.0558 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.2316 | 0 | 0 | 0 | 26.4303 | 0 | 0 | 39.6619
2708300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:30:40 | 04.11.2023 20:27:20 | 0.94444 | 1 | 530 | 1 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.25209 | 78.3505 | 0.45155 | 3.5765 | 0 | 14.0909 | 0 | 0 | 96.7215
2708472 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_A A03b_95261757 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:15:11 | 05.11.2023 01:29:07 | 3.2322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5166
2708150 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-325 ALBAYRAK L02_72090180 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:55:21 | 04.11.2023 20:25:14 | 0.49806 | 0 | 381 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.4735 | 0 | 0 | 0 | 14.5152 | 0 | 0 | 42.9887
2707659 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3480 35-02-K03480_913154707_913154707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:20:27 | 04.11.2023 13:57:10 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612 | 0 | 0 | 6.612
2708094 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞISTAN TR-2 35-16-M00130_953349311_953349311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:36:37 | 04.11.2023 20:55:50 | 4.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02305 | 0 | 0 | 0.02305
2707739 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:37:00 | 04.11.2023 13:44:10 | 2.1194 | 2 | 93 | 75 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.82973 | 55.223 | 64.0902 | 1.1213 | 247.2956 | 9.7524 | 0 | 0 | 378.3122
2708529 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_ULUKENT DM-2 M08_2312317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:25:00 | 04.11.2023 22:38:17 | 0.22139 | 0 | 7166 | 0 | 0 | 4 | 298 | 0 | 1 | 0 | 352.6361 | 0 | 0 | 27.6196 | 54.1672 | 0 | 0.067868 | 434.4908
2708137 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 45-71-M01600_A_56391730_56391730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:18:33 | 04.11.2023 20:50:59 | 3.5406 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6917 | 0 | 0.31436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0061
2708549 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_C_56388272_56388272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:51:57 | 05.11.2023 03:13:17 | 4.3556 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.0556 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 65.5326
2707553 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_35-28-M00421_2372795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:04:43 | 04.11.2023 17:15:44 | 8.1836 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.821 | 0 | 0 | 0 | 4.3656 | 0 | 0 | 17.1866
2707530 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:39:09 | 04.11.2023 08:57:59 | 0.31389 | 3 | 939 | 83 | 100 | 25 | 91 | 1 | 0 | 0.48757 | 44.827 | 52.7106 | 12.7519 | 63.6691 | 23.9332 | 12.5889 | 0 | 210.9681
2707862 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_B_56401997_56401997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:48:10 | 04.11.2023 18:47:35 | 4.9903 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 0 | 0.39777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8078
2708595 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:25:00 | 04.11.2023 23:27:00 | 0.033333 | 6 | 784 | 44 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 0.061025 | 2.865 | 5.4414 | 0.088982 | 0.60556 | 0.42023 | 7.7173 | 0 | 17.1995
2708031 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_45-75-M00311_2373270 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:46:20 | 04.11.2023 17:12:10 | 1.4306 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3877 | 0 | 0 | 0 | 0.51011 | 0 | 0 | 4.8978
2707908 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578115_56355243_56355243 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:33:33 | 04.11.2023 15:35:37 | 1.0344 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.818 | 0 | 0 | 0 | 4.3623 | 0 | 0 | 32.1803
2708077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:15:45 | 04.11.2023 19:41:00 | 3.4208 | 2 | 2640 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 3.6405 | 1930.6562 | 7.427 | 431.1799 | 663.6483 | 1076.5504 | 614.9177 | 5.8122 | 4733.8323
2708200 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_A_56399021_56399021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:04:04 | 04.11.2023 21:08:57 | 3.0814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5854
2707513 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 07:41:09 | 04.11.2023 07:48:55 | 0.12944 | 0 | 548 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.2211 | 0 | 0 | 3.2469 | 3.0443 | 0 | 0 | 22.5123
2707762 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_C_90206834_90206834 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:05:45 | 04.11.2023 14:18:46 | 2.2169 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70414 | 0 | 0.24399 | 0 | 20.049 | 0 | 0 | 20.9971
2708082 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-954 35-02-M00954_35-02-M00954_2353444 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:28:42 | 04.11.2023 17:45:50 | 0.28556 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20.1363 | 0 | 0 | 0 | 13.013 | 0 | 0 | 33.1493
2707822 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_45-80-M00073_2374061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:09:22 | 04.11.2023 15:04:30 | 1.9189 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.0696 | 0 | 3.4934 | 0 | 11.8402 | 0 | 0 | 89.4032
2708449 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:04:00 | 04.11.2023 22:29:00 | 0.41667 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 8.1633 | 45.6497 | 0.038909 | 0.58884 | 2.9639 | 21.4606 | 0 | 0 | 78.8653
2707841 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-13 35-29-L00013_35-29-L00013_2371951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:01:56 | 04.11.2023 17:05:11 | 0.054167 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0.38421 | 0 | 0 | 2.112
2707716 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2322 35-01-K02322_D_56369380_56369380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 11:23:20 | 04.11.2023 12:01:28 | 0.63556 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.9125 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 25.7235
2707467 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-20 K26_2310402 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 01:15:46 | 04.11.2023 01:18:19 | 0.0425 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.0202 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 5.2718
2708071 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | YAYAKENT TR-3 35-24-M00003_35-24-M00003_2377342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:14:24 | 04.11.2023 17:32:40 | 1.3044 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9383 | 0 | 0 | 0 | 10.3482 | 0 | 0 | 35.2865
2708257 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN OKUL YANI TR-2 35-31-L00052_35-31-L00052_2364616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:45:30 | 04.11.2023 19:45:21 | 0.9975 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7959 | 0 | 0 | 0 | 3.1184 | 0 | 0 | 8.9143
2708555 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ASIM HASKÖY-HÜSAMETTİN AKARÇAY SULAMA L02_92839179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:51:08 | 05.11.2023 02:54:25 | 4.0547 | 0 | 0 | 10 | 68 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9213 | 68.5883 | 34.5765 | 16.4587 | 0 | 0 | 167.5449
2707779 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-29 45-78-L00029__72373541_72373541 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:27:56 | 04.11.2023 13:45:31 | 1.2931 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5548 | 0 | 0 | 0 | 0.52763 | 0 | 0 | 9.0824
2707613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2328818 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:52:00 | 04.11.2023 12:01:33 | 2.1592 | 0 | 554 | 0 | 1 | 24 | 58 | 27 | 46 | 0 | 251.8982 | 0 | 0 | 808.3204 | 949.9054 | 8149.1861 | 4295.8929 | 14455.203
2708326 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_35-14-L00232_2376096 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:53:42 | 04.11.2023 23:57:49 | 4.0686 | 0 | 31 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.318 | 0 | 13.7373 | 0 | 1.4019 | 0 | 0 | 59.4573
2708160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1578 35-02-K01578_D_56379420_56379420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:32:13 | 04.11.2023 19:33:43 | 2.025 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.1848 | 0 | 0 | 0 | 11.9916 | 0 | 0 | 97.1765
2708303 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_35-29-L00473_2373702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:32:46 | 04.11.2023 20:55:03 | 1.3714 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96597 | 0 | 30.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9657
2707470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_TOTAL ÇIKIŞ L03_72054773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 01:23:01 | 04.11.2023 02:12:40 | 0.8275 | 0 | 829 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 130.4368 | 0 | 0.024286 | 0 | 42.9618 | 0 | 0 | 173.4228
2708612 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:30:41 | 04.11.2023 23:48:20 | 0.29417 | 17 | 16130 | 60 | 106 | 16 | 1759 | 1 | 2 | 1.0306 | 923.3808 | 22.472 | 4.4394 | 155.0436 | 188.767 | 29.4953 | 17.4766 | 1342.1052
2707948 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241502 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:58:27 | 04.11.2023 16:40:56 | 1.7081 | 6 | 471 | 141 | 161 | 10 | 37 | 3 | 0 | 11.6083 | 130.8334 | 304.7563 | 70.742 | 6.1677 | 14.1221 | 180.8283 | 0 | 719.0582
2707805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138321 L14_53138321 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:02:20 | 04.11.2023 21:12:08 | 8.1633 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5766 | 0 | 18.2679 | 0 | 0 | 0 | 21.8445
2708177 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_35-30-L00147_2361405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:44:50 | 04.11.2023 19:02:51 | 1.3003 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3271 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 | 0 | 0 | 29.3285
2708283 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:03:40 | 04.11.2023 20:58:50 | 1.9194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.689
2708389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:38:25 | 04.11.2023 21:20:51 | 1.7072 | 11 | 209 | 9 | 33 | 18 | 65 | 1 | 0 | 66.3308 | 152.0082 | 27.7131 | 26.3927 | 243.2731 | 200.8605 | 14.3216 | 0 | 730.9
2708638 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:51:30 | 05.11.2023 00:02:00 | 0.175 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.7189 | 0 | 0.43741 | 0 | 3.6064 | 0 | 0 | 19.7627
2707593 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÖKÇEN L07_74719103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:36:11 | 04.11.2023 09:37:00 | 0.013611 | 1 | 774 | 77 | 156 | 12 | 124 | 1 | 0 | 0.0043063 | 1.5426 | 1.3454 | 1.9437 | 1.0796 | 0.95871 | 0.1707 | 0 | 7.045
2708340 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-23 35-17-M00023_F_56392839_56392839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:03:32 | 05.11.2023 00:05:59 | 4.0408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.0442 | 0 | 0 | 0 | 124.88 | 0 | 0 | 135.9242
2708091 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018696 M29_88018696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:33:55 | 04.11.2023 20:00:10 | 3.4375 | 4 | 433 | 4 | 31 | 10 | 74 | 0 | 1 | 45.3314 | 325.9555 | 52.9603 | 38.1443 | 285.6743 | 170.8257 | 0 | 15.8698 | 934.7612
2707848 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_35-17-R00041_2361413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:34:43 | 04.11.2023 15:04:32 | 1.4969 | 0 | 120 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5404 | 0 | 1.4403 | 0 | 0.90645 | 0 | 0 | 9.8872
2707550 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53136479 M06_53136479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:01:00 | 04.11.2023 09:18:30 | 0.29167 | 1 | 126 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.9443 | 3.1317 | 3.8139 | 0.32529 | 0.39108 | 0.47583 | 0 | 0 | 10.0821
2716079 | 3 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2389 35-02-M02389_M-3467 M02_66106959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:43:00 | 04.11.2023 19:54:00 | 0.18333 | 0 | 14681 | 0 | 0 | 1 | 920 | 0 | 2 | 0 | 724.3193 | 0 | 0 | 213.1684 | 111.8433 | 0 | 0.78507 | 1050.1161
2707450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1108 35-01-K01108_911194045_911194045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 00:03:21 | 04.11.2023 01:11:54 | 1.1425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70187
2708598 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_TEPECİK DM (DİREKT GİDEN) M11_2097315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:31:43 | 04.11.2023 23:35:56 | 0.070278 | 0 | 3527 | 0 | 7 | 19 | 636 | 1 | 0 | 0 | 45.635 | 0 | 0.01486 | 1.3446 | 26.5803 | 0.61378 | 0 | 74.1886
2708289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:13:22 | 04.11.2023 19:35:03 | 0.36139 | 4 | 87 | 100 | 100 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.099031 | 4.0869 | 0.47835 | 1.8751 | 3.0219 | 0.81637 | 0 | 0 | 10.3777
2708621 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9B 45-71-M01981_C_56365195_56365195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:40:00 | 05.11.2023 02:07:34 | 2.4594 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.186 | 0 | 0 | 0 | 1.4827 | 0 | 0 | 68.6688
2708644 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-37 35-30-L00037_DAĞITIM TRAFOSU L01_72089887 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:52:50 | 05.11.2023 03:20:46 | 3.4656 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5563
2708126 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1708 35-01-K01708_E A3_45348375 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:08:02 | 04.11.2023 18:19:42 | 1.1944 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.5456 | 0 | 0 | 0 | 9.5459 | 0 | 0 | 22.0915
2708667 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_T_56365190_56365190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:52:02 | 05.11.2023 00:56:40 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708272 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-53 35-19-L00053_A_91185981_91185981 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:56:12 | 04.11.2023 20:38:23 | 1.7031 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:33:09 | 04.11.2023 23:49:31 | 0.27278 | 24 | 2656 | 15 | 343 | 54 | 435 | 3 | 1 | 2.9134 | 121.7432 | 7.2476 | 15.9153 | 56.6625 | 87.1497 | 23.7027 | 0.52418 | 315.8586
2708166 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:39:04 | 04.11.2023 18:30:36 | 0.85889 | 17 | 1157 | 202 | 88 | 32 | 89 | 0 | 0 | 4.7192 | 172.1435 | 369.0618 | 47.2047 | 65.9376 | 33.5334 | 0 | 0 | 692.6002
2707974 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TEPEBAŞI TR-2 45-75-L00003_A_56387416_56387416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:06:37 | 04.11.2023 18:43:46 | 3.6192 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74698
2708057 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:07:18 | 04.11.2023 19:18:54 | 3.1933 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3854 | 14.0182
2708661 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:56:50 | 05.11.2023 01:10:12 | 1.2228 | 4 | 9031 | 4 | 83 | 10 | 666 | 0 | 0 | 23.392 | 1095.247 | 8.8208 | 21.1342 | 129.0232 | 349.1186 | 0 | 0 | 1626.7357
2708120 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:05:45 | 04.11.2023 18:03:10 | 0.95694 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.97708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.475 | 0 | 180.4521
2707771 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-1 45-82-M00001_945536541_945536541 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:14:09 | 04.11.2023 13:46:09 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2707871 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_35-14-M00070_72209132 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:05:43 | 04.11.2023 21:59:57 | 7.9039 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 577.966 | 0 | 0 | 0 | 1155.9775 | 0 | 0 | 1733.9435
2708558 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_KUŞÇULAR DM M02_80470427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:57:59 | 05.11.2023 00:19:48 | 1.3636 | 8 | 1184 | 13 | 426 | 29 | 260 | 2 | 2 | 133.9041 | 589.588 | 51.2334 | 143.1097 | 122.4488 | 204.2296 | 42.0292 | 1.473 | 1288.0157
2708312 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_A_56371159_56371159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:35:36 | 05.11.2023 00:16:19 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7226 | 0 | 0 | 3.7226
2707917 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:41:40 | 04.11.2023 16:13:50 | 1.5361 | 2 | 2640 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 1.231 | 765.4674 | 3.2688 | 174.2059 | 288.5533 | 488.927 | 410.7048 | 4.1131 | 2136.4713
2708458 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:37:40 | 05.11.2023 00:08:55 | 0.52083 | 2 | 153 | 0 | 12 | 8 | 39 | 3 | 0 | 104.7085 | 15.4281 | 0 | 0.49905 | 13.4094 | 15.8956 | 253.794 | 0 | 403.7346
2707851 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_MURADİYE GİRİŞ M01_56295725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:42:50 | 04.11.2023 13:44:10 | 0.022222 | 1 | 2209 | 0 | 23 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0.0041959 | 8.7217 | 0 | 0.096866 | 0.80822 | 2.7813 | 0 | 0.039147 | 12.4513
2708515 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-11 35-29-L00011_48352170_56361538_56361538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:31:29 | 05.11.2023 01:30:26 | 2.9825 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7732 | 0 | 0.35359 | 0 | 2.4777 | 0 | 0 | 12.6045
2708229 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DM-8 35-17-M00700_C_83714371_83714371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:26:55 | 04.11.2023 19:46:09 | 1.3206 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6045 | 0 | 0 | 0 | 0.90819 | 0 | 0 | 29.5126
2708206 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ULARCA TR-1 45-82-M00174_A_83359679_83359679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:04:51 | 04.11.2023 22:59:17 | 4.9072 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4044 | 0 | 0 | 0 | 0.068198 | 0 | 0 | 6.4726
2707874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_945642646_945642646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:05:40 | 04.11.2023 17:30:19 | 3.4108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4607
2707682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138247 L05_53138247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:47:51 | 04.11.2023 14:35:38 | 3.7964 | 1 | 274 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 0 | 5.0151 | 164.4565 | 0 | 2.682 | 6.8944 | 82.0896 | 0 | 0 | 261.1377
2707516 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_GÖLCÜK TR-24/GÖLCÜK TR-25 L04_2333473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:05:40 | 04.11.2023 10:48:00 | 2.7056 | 0 | 161 | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.7566 | 0 | 1.4766 | 0 | 29.2869 | 0 | 0 | 38.5201
2708541 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_R_56380367_56380367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:28:57 | 05.11.2023 00:06:32 | 1.6264 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 50.0804 | 0 | 0 | 0 | 22.8165 | 0 | 0 | 72.8969
2707731 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-138 35-19-L00138_A_56390427_56390427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:32:41 | 04.11.2023 14:14:04 | 2.6897 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5581 | 0 | 1.7312 | 0 | 38.3301 | 0 | 0 | 54.6193
2707808 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 13:06:40 | 04.11.2023 13:10:30 | 0.063889 | 11 | 3412 | 17 | 462 | 32 | 453 | 1 | 0 | 7.2347 | 58.589 | 2.6714 | 11.4155 | 14.7621 | 26.9512 | 5.199 | 0 | 126.8229
2707708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:18:20 | 04.11.2023 11:33:00 | 0.24444 | 0 | 380 | 7 | 1 | 15 | 36 | 6 | 0 | 0 | 19.9722 | 20.8619 | 0 | 70.1457 | 3.0994 | 102.8499 | 0 | 216.929
2707831 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 10:24:30 | 04.11.2023 16:21:58 | 5.9578 | 15 | 1405 | 195 | 177 | 17 | 115 | 0 | 0 | 66.7118 | 833.4125 | 977.8607 | 123.6943 | 181.5744 | 227.3226 | 0 | 0 | 2410.5764
2708143 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HALITLI TR-1 45-71-M01263_45-71-M01263_2358161 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:20:53 | 04.11.2023 18:02:00 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15054 | 0 | 0.07047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22101
2708329 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_45-82-M00241_2374094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:08:38 | 05.11.2023 02:22:29 | 7.2308 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.2654 | 0 | 0 | 0 | 16.3755 | 0 | 0 | 98.6409
2707751 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1924 35-10-K01924_E e1_5885344 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:50:14 | 04.11.2023 15:53:13 | 4.0497 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7431 | 0 | 0 | 0 | 67.3387 | 0 | 0 | 92.0818
2708684 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_53134056 M12_53134056 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:55:38 | 05.11.2023 02:20:19 | 2.4114 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.3402 | 0 | 323.378
2708584 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1827 35-01-M01827_M-2356 M01_2046459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:21:40 | 04.11.2023 23:48:20 | 0.44444 | 0 | 4842 | 0 | 0 | 1 | 391 | 0 | 0 | 0 | 437.9708 | 0 | 0 | 3.2238 | 47.4718 | 0 | 0 | 488.6664
2708578 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | BOZARMUT TR-1 45-82-M00350_45-82-M00350_2363586 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:15:40 | 05.11.2023 03:23:00 | 4.1222 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.6825 | 0 | 0.092805 | 0 | 3.3725 | 0 | 0 | 39.1477
2707547 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_A_91145734_91145734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 10:19:22 | 04.11.2023 15:32:26 | 5.2178 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3782 | 0 | 0.32907 | 0 | 0.43945 | 0 | 0 | 22.1467
2708286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 19:11:20 | 04.11.2023 19:18:24 | 0.11778 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10.9127 | 1.4399 | 8.4719 | 2.4296 | 7.8723 | 0 | 0 | 31.1264
2707745 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135222 M03_53135222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:44:07 | 04.11.2023 15:41:00 | 3.9481 | 0 | 63 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7065 | 0 | 3.5652 | 0 | 4.7202 | 0 | 0 | 36.9919
2707768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_B_91069147_91069147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 12:07:20 | 04.11.2023 15:50:09 | 3.7136 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 4.115
2708100 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_D_56360253_56360253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:48:02 | 04.11.2023 17:43:43 | 0.92806 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4801 | 0 | 0.97039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4505
2708123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_HatBaşıAyırıcı_53138288 L03_53138288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:08:28 | 04.11.2023 22:40:25 | 5.5325 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 404.824 | 0 | 0 | 0 | 78.9131 | 0 | 0 | 483.737
2708146 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-96 35-26-M00096_B_90968681_90968681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:20:29 | 04.11.2023 18:48:24 | 1.4653 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.9356 | 0 | 0 | 0 | 24.6185 | 0 | 0 | 106.5541
2707814 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4161 35-02-K04161_B_56364797_56364797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:12:47 | 04.11.2023 14:45:48 | 1.5503 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.9673 | 0 | 0 | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 45.1203
2707960 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-1 45-82-M00230_A_56402344_56402344 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:04:24 | 04.11.2023 18:14:55 | 3.1753 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1063 | 0 | 3.008 | 0 | 3.5619 | 0 | 0 | 45.6763
2708501 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_45-78-L00713_2347954 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:52:10 | 04.11.2023 22:36:21 | 0.73639 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2086 | 0 | 0.14301 | 0 | 1.3326 | 0 | 0 | 9.6842
2708292 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-13-L00039_35-13-L00039_2351262 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:53:32 | 04.11.2023 21:14:15 | 2.3453 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.91665 | 0 | 3.0955 | 0 | 24.274 | 0 | 0 | 28.2862
2708113 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:37:38 | 04.11.2023 19:11:34 | 0.56556 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 23.9461 | 0 | 0 | 0 | 13.4964 | 0 | 0 | 37.4425
2707582 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-997 35-07-K00997_35-07-K00997_88868804 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 09:19:00 | 04.11.2023 16:05:10 | 6.7694 | 0 | 149 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 468.8968 | 0 | 20.3184 | 0 | 69.0536 | 0 | 0 | 558.2687
2707977 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ÖDEMİŞ KAVAĞI L04_72215400 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:11:50 | 04.11.2023 15:31:30 | 0.32778 | 0 | 45 | 18 | 74 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.6878 | 12.2246 | 20.5037 | 3.1636 | 4.9192 | 0 | 0 | 43.4988
2708223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_HatBaşıAyırıcı_53135676 M02_53135676 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 18:06:02 | 04.11.2023 20:33:27 | 2.4569 | 0 | 95 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0651 | 3.4707 | 0 | 0 | 2.9263 | 0 | 0 | 41.4621
2708664 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_A_56378184_56378184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:51:31 | 05.11.2023 02:49:52 | 2.9725 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 5.8221 | 0 | 0 | 117.312
2707728 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 11:25:50 | 04.11.2023 11:46:20 | 0.34167 | 2 | 2640 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 0.29684 | 174.2517 | 0.6908 | 38.5339 | 67.6841 | 116.0033 | 99.2276 | 1.3273 | 498.0157
2708060 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_72438383 L02_72438383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 16:01:36 | 04.11.2023 20:05:15 | 4.0608 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5229 | 0 | 21.494 | 0 | 16.027 | 0 | 0 | 54.044
2707914 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇORUK TR-1 45-72-L00724_45-72-L00724_2372878 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:39:05 | 04.11.2023 22:04:39 | 7.4261 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8572 | 0 | 0 | 0 | 0.33163 | 0 | 0 | 20.1888
2707476 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_B_56354141_56354141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 02:11:17 | 04.11.2023 03:02:43 | 0.85722 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.8931 | 0 | 0 | 5.4092
2708163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEKİ KÖY TR-4 35-15-L00134_C_56397692_56397692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:32:12 | 05.11.2023 01:09:54 | 7.6283 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5311 | 0 | 17.3128 | 0 | 5.7367 | 0 | 0 | 33.5806
2708183 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 M01_81593426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 17:45:30 | 04.11.2023 18:35:17 | 0.82972 | 0 | 410 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 66.307 | 0 | 0 | 10.5424 | 46.4281 | 0 | 2.2074 | 125.4849
2707519 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092227 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 08:07:31 | 04.11.2023 09:01:10 | 0.89417 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1589 | 0 | 1.1261 | 0 | 1.9703 | 0 | 0 | 6.2553
2707542 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 08:58:01 | 04.11.2023 14:41:10 | 5.7192 | 3 | 364 | 5 | 112 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3.4617 | 132.1614 | 76.1137 | 23.7238 | 70.4489 | 0.21389 | 0 | 0 | 306.1235
2707854 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:45:12 | 04.11.2023 14:38:31 | 0.88861 | 20 | 930 | 423 | 223 | 28 | 65 | 3 | 0 | 8.7308 | 131.7331 | 222.9508 | 49.9382 | 72.032 | 14.428 | 113.5083 | 0 | 613.3213
2708518 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_TEPECİK DM M04_72378330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 22:34:03 | 04.11.2023 23:33:00 | 0.9825 | 0 | 1454 | 9 | 362 | 23 | 130 | 0 | 0 | 0 | 279.1604 | 32.9638 | 39.7146 | 578.8197 | 92.2162 | 0 | 0 | 1022.8748
2708352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DM-21 45-78-L00186__56407496_56407496 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:17:50 | 04.11.2023 21:14:23 | 0.9425 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0116 | 0 | 0.75552 | 0 | 3.5587 | 0 | 0 | 11.3258
2708375 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:58:35 | 04.11.2023 21:27:50 | 0.4875 | 2 | 12 | 19 | 95 | 7 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0.14732 | 0.22241 | 1.8661 | 46.0825 | 37.3693 | 3.0745 | 3.9727 | 92.7348
2708369 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_35-14-L00096_2375565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 20:46:01 | 04.11.2023 23:32:59 | 2.7828 | 0 | 141 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.708 | 0 | 16.0867 | 0 | 56.2635 | 0 | 0 | 156.0582
2707562 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 09:10:40 | 04.11.2023 09:41:00 | 0.50556 | 2 | 2869 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.50547 | 257.9438 | 3.0617 | 12.3576 | 115.731 | 112.1173 | 524.3192 | 3.9595 | 1029.9956
2708395 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-1 35-31-L00362_47897399_56392353_56392353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:17:14 | 04.11.2023 23:30:08 | 2.215 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6417
2708438 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-39 35-13-L00039_A_91026439_91026439 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 21:45:38 | 05.11.2023 01:45:02 | 3.99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4857
2707834 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_35-21-L00157_72196007 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 13:24:09 | 04.11.2023 19:10:50 | 5.7781 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.2496 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 84.0596
2707456 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-734 35-01-K00734_D 1D_5923118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 00:09:00 | 04.11.2023 05:43:00 | 5.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.65986 | 0 | 0 | 0 | 77.7867 | 0 | 0 | 78.4466
2707891 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-152 GÜN SİTESİ 35-15-M00152_48874696_56366437_56366437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 14:23:02 | 04.11.2023 15:50:10 | 1.4522 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4877 | 0 | 0 | 0 | 13.6762 | 0 | 0 | 18.1639
2707499 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_TR-A M02_2313765 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2023 03:01:51 | 04.11.2023 03:07:00 | 0.085833 | 97 | 71203 | 102 | 1281 | 288 | 7064 | 76 | 54 | 4.0261 | 1142.0479 | 16.0428 | 21.8295 | 402.5764 | 373.785 | 349.969 | 44.2631 | 2354.5399
2708040 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956682994_956682994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 15:40:32 | 04.11.2023 20:04:54 | 4.4061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2879
2708581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_ESHOT-1 M22_2308411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2023 23:20:46 | 04.11.2023 23:44:33 | 0.39639 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 142.239 | 0 | 0 | 0 | 18.1508 | 0 | 0 | 160.3898
2709546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-B 45-72-M00107_D_56407074_56407074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:01:07 | 05.11.2023 17:41:34 | 2.6742 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1448 | 0 | 1.4781 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 30.9997
2708882 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_C_56367238_56367238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:21:13 | 05.11.2023 09:58:01 | 2.6133 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6179 | 0 | 0 | 0 | 2.7335 | 0 | 0 | 6.3514
2708900 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SART TR-4 45-78-M00176_45-78-M00176_2355405 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:06:14 | 05.11.2023 11:09:53 | 0.060833 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.75531 | 0 | 0 | 0 | 0.19515 | 0 | 0 | 0.95046
2709168 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ERKEKLİ L05_67112629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:24:52 | 05.11.2023 17:21:20 | 6.9411 | 0 | 53 | 4 | 123 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.942 | 137.7543 | 538.9524 | 43.6581 | 218.4612 | 0 | 0 | 1018.768
2709191 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_6414168_56358613_56358613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:36:29 | 05.11.2023 13:05:23 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027168 | 0 | 3.5363 | 0 | 0 | 3.5634
2708859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138240 M02_53138240 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:30:00 | 05.11.2023 14:06:00 | 9.6 | 1 | 268 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.8335 | 319.1836 | 59.0524 | 0 | 247.3185 | 41.6227 | 0 | 0 | 669.0107
2709383 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_B_91065660_91065660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:22:29 | 05.11.2023 16:09:54 | 3.7903 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708696 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:19:40 | 05.11.2023 02:36:12 | 2.2756 | 1 | 10 | 21 | 50 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0.8635 | 2.2148 | 172.662 | 1.6579 | 149.427 | 6.2053 | 1859.5846 | 0 | 2192.6152
2709360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_89696975 L02_89696975 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:12:53 | 05.11.2023 15:16:40 | 3.0631 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.6002 | 1.1756 | 0 | 0 | 69.1574 | 7.0569 | 0 | 0 | 77.99
2709254 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_A_91210268_91210268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:11:27 | 05.11.2023 12:10:17 | 0.98056 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4411 | 0 | 0.79759 | 0 | 0.11421 | 0 | 0 | 3.3529
2709586 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_OFİS KÖK GİRİŞ/DEMİRKÖPRÜ-1 ÇIKIŞ M02_65651003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:49:30 | 05.11.2023 16:19:10 | 0.49444 | 2 | 2869 | 15 | 79 | 22 | 335 | 4 | 1 | 0.4573 | 234.2471 | 2.7608 | 12.0749 | 92.9118 | 92.7044 | 192.4107 | 0.92223 | 628.4892
2709646 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:24:43 | 05.11.2023 18:59:52 | 2.5858 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55717 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0827
2708945 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-356 35-22-M00356_955270197_955270197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:22:44 | 05.11.2023 15:29:07 | 7.1064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438
2709400 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_D_91126102_91126102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:42:12 | 05.11.2023 20:57:01 | 8.2469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 64.562 | 0 | 0 | 66.6278
2709792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_SETÜSTÜ TR-2 M01_2331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:01:50 | 05.11.2023 20:33:40 | 0.53056 | 0 | 2425 | 0 | 9 | 5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 280.1764 | 0 | 0.15847 | 76.4127 | 47.15 | 14.7525 | 0 | 418.6501
2709045 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2139 35-07-M02139_99223150_99223150 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:26:29 | 05.11.2023 13:10:28 | 3.7331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3962 | 0 | 0 | 0 | 5.166 | 0 | 0 | 11.5622
2708753 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_HatBaşıAyırıcı_53132399 M07_53132399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:30:36 | 05.11.2023 01:24:50 | 0.90389 | 0 | 399 | 0 | 11 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 70.0585 | 0 | 0.89896 | 162.7696 | 32.758 | 0 | 0 | 266.485
2709629 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_B B1_45157502 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:32:56 | 05.11.2023 19:24:30 | 2.8594 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.8878 | 0 | 0 | 0 | 5.1761 | 0 | 0 | 36.0639
2708861 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1865 35-09-K01865_35-09-K01865_45352170 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:04:30 | 05.11.2023 10:36:58 | 0.54111 | 0 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 109.4345 | 0 | 0 | 0 | 41.4477 | 0 | 0.87757 | 151.7598
2708919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135121 M01_53135121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:56:21 | 05.11.2023 09:51:33 | 1.92 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6063 | 30.6129 | 0 | 0.0026792 | 0 | 0 | 51.2219
2709105 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KESTELLİ TR-1 45-84-L00036_45-84-L00036_2350229 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:36:49 | 05.11.2023 10:24:30 | 0.79472 | 0 | 132 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0864 | 0 | 2.9696 | 0 | 1.7361 | 0 | 0 | 15.7921
2709486 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | DEĞİRMENCİ AHMET TR 35-16-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:10:34 | 05.11.2023 15:39:36 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708962 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188__72538692_72538692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:36:16 | 05.11.2023 10:03:18 | 1.4506 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.2535 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 0 | 0 | 51.1368
2708819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139598 M02_53139598 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 03:10:15 | 05.11.2023 08:14:16 | 5.0669 | 0 | 186 | 0 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 155.1144 | 0 | 9.854 | 0 | 22.6364 | 0 | 0 | 187.6049
2709752 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:52:33 | 05.11.2023 19:45:52 | 0.88861 | 0 | 148 | 0 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.5299 | 0 | 2.4665 | 63.7393 | 7.4332 | 0 | 0 | 102.169
2709672 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23 35-27-M00023_A A2_93671555 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:15:36 | 05.11.2023 22:24:17 | 5.1447 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.7578 | 0 | 0 | 0 | 12.9424 | 0 | 0 | 65.7002
2709423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-260 35-18-L00260_915114608_915114608 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:03:51 | 05.11.2023 19:16:08 | 6.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0.867
2709068 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953364692_953364692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:31:54 | 05.11.2023 12:20:26 | 2.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32346
2709466 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_B_91419106_91419106 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:50:39 | 05.11.2023 14:34:17 | 0.72722 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 0.26206 | 0 | 0 | 4.0654
2709709 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564793 L03_76564793 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:14:50 | 05.11.2023 18:29:00 | 0.23611 | 1 | 217 | 25 | 48 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.067136 | 6.9592 | 12.7599 | 0 | 0 | 0.27424 | 7.3224 | 0 | 27.3828
2709317 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:48:10 | 05.11.2023 12:02:00 | 0.23056 | 0 | 344 | 45 | 62 | 13 | 61 | 2 | 0 | 0 | 13.9224 | 4.7732 | 7.4275 | 28.9091 | 4.1321 | 120.1742 | 0 | 179.3384
2709815 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_967028578_967028578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:34:33 | 05.11.2023 22:27:22 | 1.8803 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0353
2709858 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2071 35-03-M02071_35-03-M02071_55019714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:48:24 | 06.11.2023 00:20:43 | 0.53861 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.7415 | 0 | 0 | 0 | 6.5168 | 0 | 0 | 49.2583
2708925 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-43 AKARCA 35-14-L00043_11053065_56375172_56375172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:06:33 | 05.11.2023 14:52:18 | 6.7625 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 178.0976 | 0 | 0 | 0 | 87.8014 | 0 | 0 | 265.899
2709417 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_A_56405231_56405231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:02:13 | 05.11.2023 14:07:52 | 1.0942 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 1.7981 | 0 | 0 | 4.301
2708716 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | PİRAHMET KÖK 45-82-M00580_ M03_96593249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:29:00 | 05.11.2023 02:00:30 | 1.525 | 2 | 283 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.41976 | 29.6452 | 2.4266 | 0 | 10.9461 | 2.4161 | 0 | 0 | 45.8538
2709712 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1686 35-02-M01686_TRAFO M03_2035219 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:14:39 | 05.11.2023 19:21:29 | 1.1139 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 90.6992 | 0 | 0 | 0 | 112.2445 | 0 | 0 | 202.9438
2709211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140396 M02_53140396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:18:40 | 05.11.2023 13:31:50 | 3.2194 | 0 | 0 | 9 | 30 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0848 | 0.14123 | 631.8665 | 7.7505 | 0 | 0 | 648.843
2709334 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040276 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:55:09 | 05.11.2023 14:05:31 | 2.1728 | 0 | 24 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.6357 | 0 | 2.9724 | 0 | 16.2516 | 0 | 0 | 26.8597
2709257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1081 35-02-K01081_913113763_913113763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:13:29 | 05.11.2023 12:56:30 | 1.7169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9804 | 0 | 0 | 0 | 2.0273 | 0 | 0 | 6.0077
2709503 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:28:00 | 05.11.2023 14:28:10 | 0.0027778 | 0 | 213 | 11 | 87 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.038087 | 0.0073968 | 0.0062616 | 0.011953 | 0.044981 | 0 | 0 | 0.10868
2708839 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_B_60984782_60984782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:43:41 | 05.11.2023 05:41:45 | 0.96778 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | 0.036068 | 0 | 2.5567 | 0 | 0 | 8.5962
2708816 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_45-81-M00007_72008020 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:57:51 | 05.11.2023 03:17:47 | 0.33222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.72912 | 0 | 0.17457 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 3.6337
2709357 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_D_60984719_60984719 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:23:16 | 05.11.2023 13:43:16 | 1.3333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3792
2708710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_TR-D M14_2313123 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 00:24:34 | 05.11.2023 09:57:00 | 9.5406 | 55 | 29397 | 1480 | 3294 | 288 | 4058 | 46 | 16 | 422.5928 | 41020.6632 | 13349.7092 | 7208.6758 | 20696.1766 | 13143.499 | 11223.8807 | 746.7378 | 107811.9351
2709340 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDİ GÜLTEN SULAMA GRB 35-26-M00944_11153724_56368689_56368689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:03:18 | 05.11.2023 12:58:53 | 0.92639 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 0 | 1.0908 | 0 | 0 | 2.1821
2708856 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_C_56401459_56401459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:01:26 | 05.11.2023 06:25:40 | 0.40389 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072
2709002 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_45-82-M00251_2359207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:12:23 | 05.11.2023 09:51:30 | 1.6519 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.8878 | 0 | 0 | 0 | 10.7843 | 0 | 0 | 49.672
2709835 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910810131_910810131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:53:50 | 05.11.2023 23:51:08 | 1.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059439 | 0 | 0 | 0.059439
2708902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_91242684_91242684 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:44:09 | 05.11.2023 10:07:37 | 2.3911 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5746 | 0 | 6.4594 | 0 | 5.707 | 0 | 0 | 14.741
2709606 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956660127_956660127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:18:18 | 05.11.2023 22:29:21 | 6.1842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709189 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_35-22-M00296_2350530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:32:32 | 05.11.2023 13:56:33 | 0.40028 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.1519 | 0 | 1.0173 | 0 | 3.9992 | 0 | 0.80683 | 12.9753
2709108 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:58:10 | 05.11.2023 09:58:40 | 0.0083333 | 4 | 270 | 0 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0072725 | 0.24954 | 0 | 0.0014606 | 0.02872 | 0.071986 | 0 | 0 | 0.35898
2709818 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | AYKO YAPI SİTESİ TR 35-30-M00351_A_56405414_56405414 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:06:14 | 05.11.2023 21:49:24 | 1.7194 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 | 0 | 0 | 2.3005
2709798 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORMANKÖY 35-26-M00466_95001416354_95001416354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:16:14 | 05.11.2023 22:39:53 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40458 | 0 | 0 | 0.40458
2709626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_DHL M08_50185244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:30:46 | 05.11.2023 20:19:04 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1133 | 0 | 0 | 0 | 154.1133
2709483 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:05:57 | 05.11.2023 15:21:43 | 1.2628 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 45.9946 | 0 | 0 | 0 | 18.0641 | 0 | 0.78571 | 64.8444
2709775 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ SAMANPAZARI ALTI TR-17 35-31-L00477_ H_72250426 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:23:12 | 05.11.2023 19:51:10 | 0.46611 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.8928 | 0 | 1.5398 | 0 | 5.5272 | 0 | 0 | 11.9598
2709669 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:20:10 | 05.11.2023 17:49:51 | 0.49472 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.80937 | 21.993 | 10.5761 | 10.8888 | 1.6457 | 2.708 | 0 | 0 | 48.621
2708922 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_950446306_950446306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:04:27 | 05.11.2023 13:59:49 | 5.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709314 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_915146730_915146730 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:44:35 | 05.11.2023 13:55:23 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709277 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_948070066_948070066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:19:40 | 05.11.2023 14:36:52 | 3.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:09:00 | 05.11.2023 10:09:10 | 0.0027778 | 3 | 1211 | 3 | 62 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.001821 | 0.55589 | 0 | 0.15169 | 0.035141 | 0.096387 | 0 | 0 | 0.84093
2709022 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR AZMAK TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-31-L00048_B_91002165_91002165 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:51:43 | 05.11.2023 10:31:52 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2764 | 0 | 0 | 17.2764
2709028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_C_56406361_56406361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:47:44 | 05.11.2023 11:23:32 | 2.5967 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 23.352 | 0 | 0.021015 | 0 | 39.5516 | 0 | 0 | 62.9246
2709120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:07:39 | 05.11.2023 15:32:15 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3219 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 5.7556
2709429 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_C_72247287_72247287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:17:00 | 05.11.2023 15:21:29 | 2.0747 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3265
2708765 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_C k1503c1b_5791437 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:04:13 | 05.11.2023 01:46:41 | 0.70778 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6005 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 16.0275
2709406 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_A_56354015_56354015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:56:31 | 05.11.2023 18:16:19 | 5.33 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.1993 | 0 | 0.36764 | 0 | 23.0764 | 0 | 0 | 61.6433
2709137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_D_91243558_91243558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:09:45 | 05.11.2023 14:42:39 | 4.5483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.469 | 0 | 0 | 7.469
2709552 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:04:10 | 05.11.2023 15:23:50 | 0.32778 | 1 | 1664 | 4 | 213 | 13 | 360 | 1 | 3 | 4.1012 | 71.9136 | 6.2859 | 30.2566 | 16.0009 | 61.3124 | 11.353 | 0.78444 | 202.0079
2708805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_953211083_953211083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:23:28 | 05.11.2023 04:24:11 | 2.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40438
2774507 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2055315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 00:14:10 | 05.11.2023 08:42:58 | 8.48 | 0 | 22023 | 13 | 705 | 7 | 3760 | 3 | 9 | 0 | 26088.4353 | 615.3179 | 354.3802 | 1171.4061 | 13354.2276 | 669.8554 | 723.0887 | 42976.7111
2709051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_45-71-M00190_56295592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:19:45 | 05.11.2023 14:23:07 | 5.0561 | 0 | 531 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 432.5821 | 0 | 4.5689 | 0 | 164.2528 | 0 | 3.5709 | 604.9746
2709300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910140072_910140072 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:34:49 | 05.11.2023 12:29:45 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7227 | 0 | 0 | 17.7227
2709389 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574__56407797_56407797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:40:47 | 05.11.2023 14:06:49 | 1.4339 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74603 | 0 | 0 | 0 | 1.7719 | 0 | 0 | 2.5179
2709097 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | EKOTEN KÖK 35-26-M00380_TEDAŞ ÇIKIŞI M02_2125712 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:53:06 | 05.11.2023 13:47:28 | 3.9061 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.4619 | 0 | 368.3964 | 6.9444 | 5983.9402 | 152.1838 | 6515.9267
2709175 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_45-81-M00007_72008020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:16:25 | 05.11.2023 14:46:33 | 0.50222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0.33377 | 0 | 6.1686 | 0 | 0 | 7.6397
2709102 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:39:57 | 05.11.2023 13:53:37 | 3.2278 | 1 | 870 | 0 | 7 | 9 | 54 | 2 | 2 | 18.3856 | 644.3681 | 0 | 31.2244 | 173.7446 | 188.985 | 63.644 | 25.7968 | 1146.1486
2709509 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2728 35-04-M02728__79069855_79069855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:34:46 | 05.11.2023 16:25:01 | 1.8375 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7144
2708999 | 2 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY MAŞAT TR-1 35-29-L00192_35-29-L00192_2347751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:33:20 | 05.11.2023 10:49:38 | 0.27167 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44253 | 0 | 0.41298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85551
2708845 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1664 ESHOT GARAJ 35-03-M01664Ö_ M01_2314896 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 05:25:11 | 05.11.2023 08:52:30 | 3.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0867 | 0 | 140.0867
2709203 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:42:54 | 05.11.2023 10:49:46 | 0.11444 | 0 | 0 | 9 | 100 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4923 | 4.9676 | 1.1602 | 0.79205 | 1.9562 | 0 | 12.3683
2709535 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_953293400_953293400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:34:26 | 05.11.2023 23:04:06 | 8.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652
2708968 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2311044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:42:58 | 05.11.2023 09:19:00 | 0.60056 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.2719 | 0.027506 | 0 | 94.8671 | 5.6729 | 337.3355 | 0 | 439.1749
2708868 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-826 35-03-K00826_912970316_912970316 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:51:09 | 05.11.2023 08:07:53 | 1.2789 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84108 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 2.914
2709821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_C_91092562_91092562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:06:02 | 06.11.2023 02:55:54 | 5.8311 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 0 | 0.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2888
2708934 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1081 35-02-K01081_35-02-K01081_2373050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:20:30 | 05.11.2023 11:24:06 | 1.06 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 74.0424 | 0 | 0 | 0 | 128.0068 | 0 | 0 | 202.0492
2709578 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:32:18 | 05.11.2023 15:53:49 | 0.35861 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 7.2393 | 0 | 0 | 0 | 5.7433 | 0 | 0 | 12.9826
2709701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953239547_953239547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:53:27 | 05.11.2023 20:27:21 | 2.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75784
2709801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044127 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:39:28 | 05.11.2023 18:31:49 | 3.8725 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7536 | 0 | 7.4091 | 0 | 6.0392 | 0 | 0 | 44.2019
2709280 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_910014947_910014947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:23:35 | 05.11.2023 17:17:13 | 5.8939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5258
2708974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-920 35-01-K00920_D_60984629_60984629 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 08:48:04 | 05.11.2023 10:49:08 | 2.0178 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.4276 | 0 | 0 | 0 | 2.1809 | 0 | 0 | 54.6085
2709472 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_955196153_955196153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:59:25 | 05.11.2023 15:49:48 | 1.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33457
2709515 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-1 45-79-M00448_B_56384538_56384538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:29:42 | 05.11.2023 18:03:04 | 4.5561 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3711 | 0 | 0 | 0 | 17.4457 | 0 | 0 | 33.8168
2709615 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:24:21 | 05.11.2023 16:43:26 | 0.31806 | 3 | 294 | 4 | 37 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3.5227 | 11.0395 | 6.553 | 1.2257 | 7.1706 | 2.6007 | 0 | 0 | 32.1121
2708739 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:42:12 | 05.11.2023 00:46:25 | 0.070278 | 15 | 240 | 25 | 71 | 17 | 221 | 1 | 0 | 1.0679 | 3.6905 | 0.55882 | 0.29926 | 10.266 | 9.8771 | 0.50679 | 0 | 26.2664
2709618 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_C_56371158_56371158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:19:59 | 05.11.2023 19:52:37 | 3.5439 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2481 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 17.8891
2709426 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/115 45-83-L00115__91121443_91121443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:09:29 | 05.11.2023 17:46:45 | 4.6211 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 426.9654 | 0 | 0 | 0 | 66.1467 | 0 | 0 | 493.1121
2709094 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:52:14 | 05.11.2023 13:16:10 | 3.3989 | 6 | 642 | 99 | 30 | 6 | 69 | 0 | 0 | 2.2654 | 326.3598 | 89.4217 | 20.1471 | 83.4725 | 104.0136 | 0 | 0 | 625.68
2709595 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-945 35-02-K00945_F F1B_5840086 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:55:52 | 05.11.2023 17:16:52 | 8.35 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 165.4058 | 0 | 0 | 0 | 173.0522 | 0 | 0 | 338.458
2709263 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI L04_2330809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:36:04 | 05.11.2023 12:46:10 | 2.1683 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 63.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8393
2709117 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1445 EFRAHİM KOHEN 35-02-M01445Ö_ M02_2308359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:04:40 | 05.11.2023 12:53:31 | 3.8142 | 0 | 712 | 0 | 0 | 1 | 538 | 0 | 30 | 0 | 659.3275 | 0 | 0 | 3.8221 | 2475.8593 | 0 | 1039.3671 | 4178.376
2709049 | 2 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:37:42 | 05.11.2023 14:30:36 | 0.88167 | 0 | 55 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7164 | 0 | 0.48379 | 0 | 2.2151 | 0 | 0 | 7.4153
2708828 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:55:46 | 05.11.2023 08:35:32 | 0.66278 | 0 | 344 | 54 | 92 | 17 | 71 | 3 | 0 | 0 | 39.4392 | 17.7401 | 20.2942 | 205.9409 | 12.1442 | 376.6713 | 0 | 672.2299
2709265 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-215 35-18-L00215_35-18-L00215_2373066 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:39:24 | 05.11.2023 20:02:50 | 0.39056 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5282 | 0 | 0 | 0 | 0.75311 | 0 | 0 | 6.2813
2709827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_911874864_911874864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:32:04 | 06.11.2023 00:44:29 | 3.2069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039
2709054 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:32:50 | 05.11.2023 09:33:00 | 0.0027778 | 3 | 680 | 19 | 226 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0.0012121 | 0.093005 | 0.10578 | 0.07216 | 0.00059101 | 0.035745 | 0.038399 | 0 | 0.34689
2709303 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_D_79385495_79385495 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:37:37 | 05.11.2023 12:18:47 | 0.68611 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4463 | 0 | 0.061377 | 0 | 1.7924 | 0 | 0 | 13.3001
2709741 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_953244577_953244577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:40:01 | 06.11.2023 00:11:53 | 5.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709681 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10/C 45-74-M00317_B_91452958_91452958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:32:16 | 05.11.2023 18:24:35 | 0.87194 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28622 | 0 | 0.11128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975
2708994 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1303 35-03-M01303_35-03-M01303_2356562 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 08:57:46 | 05.11.2023 14:05:19 | 5.1258 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 67.7757 | 0 | 0 | 0 | 328.1875 | 0 | 222.4567 | 618.4199
2708662 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:05:28 | 05.11.2023 00:20:15 | 0.24639 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 18.8155 | 2.5254 | 11.664 | 4.1831 | 11.0183 | 0 | 0 | 48.2063
2708699 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_910440132_910440132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:02:42 | 05.11.2023 03:51:49 | 3.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77039
2708859 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:06:00 | 05.11.2023 15:09:53 | 1.0647 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 27.8651 | 101.1578 | 28.747 | 0 | 85.1987 | 22.3099 | 3.1985 | 0 | 268.4771
2709200 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-114 35-26-M00114_CANET/TORBALI DEVLET HASTANESİ M01_65974760 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:40:56 | 05.11.2023 11:13:40 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7192 | 0 | 0 | 0 | 260.7192
2708848 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-52 35-30-L00052_A_56397945_56397945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 05:30:37 | 05.11.2023 06:12:47 | 0.70278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0.21821 | 0 | 0 | 1.4392
2708822 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_TR-A K31_2310407 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 03:10:02 | 05.11.2023 03:31:41 | 0.36083 | 0 | 28657 | 0 | 0 | 25 | 2832 | 3 | 3 | 0 | 1875.0349 | 0 | 0 | 214.2784 | 570.8292 | 58.9596 | 5.4233 | 2724.5254
2709555 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_953244472_953244472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:11:46 | 05.11.2023 17:18:09 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_MKE M29_2307153 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:34:58 | 05.11.2023 13:04:57 | 3.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.46489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5146 | 0 | 204.9795
2709532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HANPAŞA TR-2 45-72-M00574_A_65499265_65499265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:30:29 | 05.11.2023 18:36:20 | 4.0975 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6845
2708991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURHAN AŞIKTEPE TR-1 45-78-M00744_953277805_953277805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:26:53 | 05.11.2023 14:22:50 | 5.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197
2708865 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-40 35-22-M00040_A_91212086_91212086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:50:58 | 05.11.2023 10:50:45 | 3.9964 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.98 | 0 | 14.5674 | 0 | 20.11 | 0 | 0 | 72.6574
2709469 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:58:20 | 05.11.2023 14:02:10 | 0.063889 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.9497 | 0 | 0.042608 | 0 | 0.37886 | 0 | 0 | 1.3712
2709718 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_48774348 _48774345 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:15:54 | 05.11.2023 21:45:29 | 3.4931 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3586
2709575 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/13 35-20-L00060_A_91385834_91385834 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:30:12 | 05.11.2023 16:47:30 | 1.2883 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38524 | 0 | 6.6377 | 0 | 3.5114 | 0 | 0 | 10.5343
2709114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369574_953369574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:59:58 | 05.11.2023 11:01:50 | 1.0311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5802
2709363 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_93644398 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:38:03 | 05.11.2023 14:41:24 | 4.0558 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.9259 | 0 | 6.7343 | 0 | 6.0746 | 0 | 0 | 75.7349
2709326 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:55:20 | 05.11.2023 12:01:37 | 0.10472 | 20 | 3668 | 65 | 51 | 109 | 345 | 24 | 0 | 0.40408 | 71.57 | 13.2936 | 0.71259 | 129.1857 | 16.7164 | 111.1777 | 0 | 343.06
2709661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/77 M01_2082212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:15:20 | 05.11.2023 17:24:20 | 0.15 | 0 | 2425 | 0 | 9 | 5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 79.0386 | 0 | 0.058105 | 22.7944 | 15.4861 | 4.2205 | 0 | 121.5978
2708928 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | SARAYCIK MAH. TR-1 45-86-M00257_B_56402500_56402500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:07:10 | 05.11.2023 09:59:35 | 1.8736 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9469
2708828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140487 M02_53140487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 03:26:18 | 05.11.2023 07:55:46 | 4.4911 | 0 | 142 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 115.5232 | 0 | 38.7805 | 0 | 22.4305 | 0 | 0 | 176.7343
2709143 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-5 35-22-M00247_C_56372695_56372695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:15:54 | 05.11.2023 15:04:43 | 4.8136 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0183 | 0 | 15.2325 | 0 | 0.43328 | 0 | 0 | 20.6841
2708788 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_TR-19 M01_84553504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:39:09 | 05.11.2023 03:14:16 | 1.5853 | 0 | 1417 | 15 | 123 | 3 | 307 | 0 | 1 | 0 | 317.0719 | 23.3204 | 35.5562 | 10.5913 | 150.4241 | 0 | 0.22811 | 537.1922
2709521 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:41:19 | 05.11.2023 18:24:17 | 3.7161 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.1945 | 0 | 6.6503 | 0 | 12.595 | 0 | 0 | 51.4398
2709189 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_91032402_91032402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:37:08 | 05.11.2023 13:32:32 | 2.9233 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11.6181 | 0 | 0.91863 | 0 | 4.4777 | 0 | 6.1 | 23.1144
2709498 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN GÖRECE TR-3 35-28-M00505_35-28-M00505_2365315 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:16:52 | 05.11.2023 14:59:42 | 0.71389 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.77976 | 0 | 5.5613 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 7.6636
2709830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1268 35-04-M01268_D_56383738_56383738 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:38:39 | 05.11.2023 22:46:29 | 1.1306 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.4099 | 0 | 0 | 0 | 12.778 | 0 | 0 | 33.1879
2709312 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2067789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:44:40 | 05.11.2023 12:15:40 | 0.51667 | 2 | 184 | 39 | 131 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 | 9.9389 | 1.2224 | 17.3192 | 15.7888 | 1.7088 | 5.1145 | 0 | 51.0925
2708665 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2104526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:08:14 | 05.11.2023 00:26:03 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15877 | 0 | 0.15877
2709335 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KEMHALLI TR-1 45-86-M00086_45-86-M00086_2355920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:03:50 | 05.11.2023 12:36:40 | 0.54722 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1585 | 0 | 2.8924 | 0 | 0.17988 | 0 | 0 | 4.2308
2709334 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962966 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:05:31 | 05.11.2023 14:25:56 | 0.34028 | 0 | 61 | 2 | 52 | 19 | 49 | 17 | 0 | 0 | 3.5109 | 0.41566 | 0.50787 | 89.7996 | 6.4541 | 317.6517 | 0 | 418.3397
2709790 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_913144207_913144207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:57:18 | 05.11.2023 21:43:04 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034537 | 0 | 0 | 0.0034537
2709352 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/28 45-83-L00028_45-83-L00028_2371445 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:10:44 | 05.11.2023 15:56:50 | 3.7683 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0 | 0 | 5.1602
2708957 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:31:43 | 05.11.2023 10:56:36 | 2.4147 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.6824 | 0 | 0 | 0 | 24.1494 | 0 | 0 | 38.8317
2709289 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_A_56400897_56400897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:27:12 | 05.11.2023 13:45:45 | 2.3092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10209
2709644 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_93644398 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:45:50 | 05.11.2023 17:04:00 | 0.30278 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0079 | 0 | 0.56124 | 0 | 0.45184 | 0 | 0 | 6.021
2708897 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:38:19 | 05.11.2023 10:10:43 | 2.54 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.0392 | 0 | 0 | 0 | 0.15239 | 0 | 0 | 87.1916
2709538 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:52:40 | 05.11.2023 15:48:50 | 0.93611 | 2 | 324 | 99 | 9 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.9508 | 13.0082 | 10.8788 | 46.3957 | 5.7853 | 0 | 0 | 129.0189
2708997 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:58:40 | 05.11.2023 09:28:10 | 0.49167 | 4 | 496 | 30 | 52 | 6 | 39 | 0 | 0 | 3.2338 | 34.2302 | 0.87854 | 12.8269 | 1.5017 | 7.1364 | 0 | 0 | 59.8075
2709544 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:00:00 | 05.11.2023 15:20:00 | 0.33333 | 0 | 1659 | 0 | 1 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 | 74.4938 | 0 | 0 | 0.73172 | 42.6717 | 0 | 0 | 117.8972
2709060 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:37:24 | 05.11.2023 11:52:11 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8175 | 0 | 745.5893 | 0 | 792.4068
2709392 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_HatBaşıAyırıcı_53135508 M03_53135508 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:44:15 | 05.11.2023 15:42:55 | 2.9778 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.603 | 0 | 0 | 0 | 11.5053 | 0 | 0 | 20.1083
2709415 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:10:26 | 05.11.2023 21:36:22 | 8.4322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61 | 1 | 0 | 4.815 | 0 | 0 | 0 | 1946.893 | 1637.5943 | 0 | 0 | 3589.3022
2708774 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2322179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:24:43 | 05.11.2023 01:32:31 | 0.13 | 3 | 680 | 19 | 226 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0.042911 | 4.2551 | 4.2911 | 2.3329 | 0.025238 | 1.1301 | 1.5067 | 0 | 13.5842
2709770 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİM AKAN SULAMA TR 45-71-M01324_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091077 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:13:40 | 05.11.2023 22:49:29 | 3.5969 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2653
2709252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953379882_953379882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:00:09 | 05.11.2023 15:45:53 | 4.7622 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1053
2709229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:01:15 | 05.11.2023 11:10:42 | 0.1575 | 0 | 5630 | 0 | 33 | 8 | 430 | 4 | 0 | 0 | 149.2334 | 0 | 6.8323 | 91.387 | 69.653 | 19.2787 | 0 | 336.3843
2709750 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_E e1b_5883633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:51:45 | 05.11.2023 22:44:45 | 3.8833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 178.8219 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 3.9734 | 184.1946
2709086 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ATEŞ TİCARET L01_2087127 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:48:50 | 05.11.2023 10:03:20 | 0.24167 | 1 | 97 | 8 | 57 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0.037714 | 3.923 | 6.8657 | 6.6968 | 7.3368 | 1.7877 | 0 | 0 | 26.6477
2709627 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_C_56359549_56359549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:19:50 | 05.11.2023 20:18:59 | 3.9858 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4073 | 0 | 0.21577 | 0 | 0 | 21.6231
2709017 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_B_90993467_90993467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:10:00 | 05.11.2023 13:18:18 | 4.1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33295
2709080 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_YASEMİN DM M03_80470366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:46:10 | 05.11.2023 10:48:30 | 1.0389 | 5 | 1896 | 5 | 323 | 18 | 224 | 1 | 0 | 23.1696 | 341.7157 | 1.9873 | 54.3355 | 51.6812 | 245.6875 | 115.2974 | 0 | 833.8742
2708725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_BÖLCEK M010_82964187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:31:50 | 05.11.2023 01:08:09 | 0.60528 | 0 | 3468 | 108 | 687 | 18 | 464 | 7 | 1 | 0 | 259.1779 | 14.3224 | 18.1285 | 77.7316 | 102.8964 | 151.9501 | 3.9198 | 628.1268
2709372 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:32:56 | 05.11.2023 16:05:00 | 3.5344 | 2 | 277 | 0 | 13 | 16 | 51 | 8 | 0 | 700.7485 | 174.3494 | 0 | 5.153 | 188.1406 | 225.9785 | 1927.8445 | 0 | 3222.2145
2708874 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_A_91180394_91180394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:01:25 | 05.11.2023 11:06:52 | 4.0908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227
2709123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:06:29 | 05.11.2023 17:38:55 | 7.5406 | 3 | 5 | 39 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 23.0374 | 13.4662 | 945.9151 | 8.1273 | 152.178 | 68.5374 | 71.7414 | 0 | 1283.0028
2709664 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_45-72-L00274_2367317 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:10:26 | 05.11.2023 19:35:18 | 2.4144 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 0 | 2.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2446
2709309 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_45-80-M00036_76265073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:27:54 | 05.11.2023 13:42:29 | 2.2431 | 0 | 154 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.3962 | 0 | 17.9698 | 0 | 13.9641 | 0 | 0 | 76.3301
2708954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-27-M00050_98942827_98942827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:20:43 | 05.11.2023 11:48:49 | 3.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63037
2708814 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_KARGIN M04_50241540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:37:50 | 05.11.2023 09:15:25 | 8.6264 | 14 | 459 | 282 | 62 | 13 | 28 | 0 | 0 | 26.4324 | 581.6258 | 533.3976 | 135.44 | 539.8156 | 44.3221 | 0 | 0 | 1861.0334
2709163 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-6 35-32-L00155_946414614_946414614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:22:07 | 05.11.2023 14:25:19 | 4.0533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74489
2708768 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_35-23-M00173_2367836 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:55:27 | 05.11.2023 03:03:16 | 2.1303 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18.9429 | 0 | 5.8019 | 0 | 26.1692 | 0 | 0 | 50.914
2709850 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_95002549312_95002549312 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:44:03 | 05.11.2023 23:50:13 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21073
2708668 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:10:30 | 05.11.2023 01:31:56 | 1.3572 | 0 | 876 | 0 | 38 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 182.6164 | 0 | 17.0098 | 0 | 49.3573 | 0 | 0 | 248.9835
2709455 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-716 35-02-K00716_910098426_910098426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:40:56 | 05.11.2023 14:08:14 | 0.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12551
2709575 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/13 35-20-L00060_35-20-L00060_2371312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:47:30 | 05.11.2023 17:30:45 | 0.72083 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.39636 | 0 | 8.7342 | 0 | 6.5705 | 0 | 0 | 15.7011
2708960 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 45-71-M02186_A_72055937_72055937 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:27:55 | 05.11.2023 13:03:09 | 4.5872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95058 | 0 | 0 | 0 | 6.0129 | 0 | 0 | 6.9635
2708854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M09_2322532 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 05:59:55 | 05.11.2023 09:39:41 | 3.6628 | 4 | 12378 | 13 | 162 | 23 | 1101 | 10 | 1 | 3.5047 | 7226.4793 | 17.3926 | 90.6407 | 584.5887 | 2539.3131 | 2272.9607 | 17.8454 | 12752.7252
2709100 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99449587_99449587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:46:28 | 05.11.2023 10:56:50 | 1.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709000 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:00:41 | 05.11.2023 10:18:10 | 1.2914 | 1 | 295 | 18 | 110 | 12 | 47 | 3 | 0 | 1.1254 | 65.9302 | 201.5641 | 19.5584 | 28.1995 | 11.4642 | 13.9542 | 0 | 341.7961
2709541 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ARTICAK TR-1 35-15-L00344_35-15-L00344_2365331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:56:40 | 05.11.2023 17:18:36 | 2.3656 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0 | 0 | 12.9624
2709787 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1664 35-03-M01664_M-1664 ÖZEL M04_66736873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:52:04 | 05.11.2023 20:57:11 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0795 | 0 | 40.0795
2708728 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:35:46 | 05.11.2023 01:34:22 | 0.97667 | 4 | 10 | 82 | 93 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.53291 | 11.4608 | 13.0676 | 11.0574 | 0 | 0 | 0 | 36.1186
2709219 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:11:06 | 05.11.2023 11:26:54 | 0.26333 | 0 | 433 | 3 | 44 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 37.3642 | 1.4858 | 4.3044 | 13.2501 | 5.8563 | 9.2068 | 0 | 71.4676
2708871 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-138 35-19-L00138_A_56390427_56390427 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:02:53 | 05.11.2023 15:02:14 | 7.9892 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.8365 | 0 | 5.0191 | 0 | 98.3481 | 0 | 0 | 144.2036
2709604 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | BAHÇECİK KÖYÜ TR-1 45-84-L00017_A_91328363_91328363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:14:13 | 05.11.2023 17:32:18 | 1.3014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32675
2709232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1799 35-02-M01799_910579095_910579095 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:54:36 | 05.11.2023 14:56:32 | 4.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9505 | 0 | 0 | 79.9505
2708761 | 2 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_YASEMİN DM M03_80470428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:11:07 | 05.11.2023 01:50:07 | 0.65 | 5 | 1896 | 5 | 323 | 18 | 224 | 1 | 0 | 10.9527 | 205.2682 | 1.0849 | 21.2172 | 28.9794 | 102.4469 | 59.578 | 0 | 429.5274
2709020 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-16 45-85-L00016_TR-12 L02_61350100 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:11:02 | 05.11.2023 15:19:50 | 6.1467 | 0 | 929 | 0 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 763.5858 | 0 | 0 | 0 | 485.373 | 0 | 0 | 1248.9588
2708934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1081 35-02-K01081_F F1B_5853968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:15:29 | 05.11.2023 10:20:30 | 2.0836 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.3385 | 0 | 0 | 0 | 32.0857 | 0 | 0 | 49.4242
2709767 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_D_56382627_56382627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:03:21 | 05.11.2023 21:34:44 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2236
2709671 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_35-27-L00264_2368006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:10:50 | 05.11.2023 18:18:25 | 0.12639 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.7246 | 0 | 0 | 0 | 0.71402 | 0 | 0 | 4.4386
2709518 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-1 35-28-M00371_95001237994_95001237994 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:35:27 | 05.11.2023 17:41:17 | 3.0972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4734
2708877 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_A_56388125_56388125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:06:25 | 05.11.2023 08:44:11 | 1.6294 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6273 | 0 | 0 | 0 | 4.5326 | 0 | 0 | 27.1599
2708740 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:38:47 | 05.11.2023 02:40:20 | 2.0258 | 5 | 2375 | 289 | 272 | 47 | 297 | 5 | 0 | 81.3072 | 776.1179 | 350.265 | 85.6035 | 157.4574 | 163.2871 | 167.2559 | 0 | 1781.2939
2709736 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-2 45-82-M00232_45-82-M00232_2351301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:31:38 | 05.11.2023 19:43:00 | 1.1894 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 58.6534 | 0 | 0 | 0 | 12.9331 | 0 | 25.512 | 97.0985
2709257 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1081 35-02-K01081_35-02-K01081_2373050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:56:30 | 05.11.2023 14:32:21 | 1.5975 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 109.019 | 0 | 0 | 0 | 189.3841 | 0 | 0 | 298.4031
2709759 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_B_56387135_56387135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:59:39 | 05.11.2023 20:14:45 | 1.2517 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 | 0.55799 | 0 | 1.2329 | 0 | 0 | 7.7738
2708886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KELTEPE MEV. TR-30 35-15-L01054_B_91246904_91246904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:23:56 | 05.11.2023 12:26:22 | 5.0406 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40096 | 0 | 14.323 | 0 | 11.497 | 0 | 0 | 26.221
2709527 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_A_56401472_56401472 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:48:49 | 05.11.2023 21:08:14 | 6.3236 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.7462 | 0 | 0 | 0 | 2.8611 | 0 | 0 | 33.6073
2708913 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-2 35-15-L00547_35-15-L00547_2364702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:23:24 | 05.11.2023 12:54:35 | 0.51972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01117
2708717 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_B_56385421_56385421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:29:50 | 05.11.2023 02:27:10 | 1.9556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3873 | 0 | 0 | 0 | 6.1435 | 0 | 0 | 8.5308
2708840 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_35-26-L00055_2373109 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:42:55 | 05.11.2023 11:16:08 | 6.5536 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 216.2014 | 0 | 2.6718 | 0 | 0 | 221.8232
2709504 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_45-82-M00187_2353581 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:26:40 | 05.11.2023 17:51:40 | 3.4167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.071295 | 0 | 0 | 15.5088
2708757 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:53:47 | 05.11.2023 00:57:10 | 0.056658 | 6 | 55 | 43 | 157 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0.063618 | 0.20818 | 1.1476 | 0.49789 | 2.87 | 0.86945 | 3.2294 | 0 | 8.8862
2709089 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-56 35-30-L00056_C_56405295_56405295 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:49:14 | 05.11.2023 13:24:08 | 3.5817 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4548
2708903 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TURPÇU TR-1 45-81-M00179_C_91457035_91457035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:37:59 | 05.11.2023 09:27:40 | 1.8281 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9225 | 0 | 0 | 0 | 4.8679 | 0 | 0 | 10.7904
2709195 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_A_91212442_91212442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:39:56 | 05.11.2023 13:11:43 | 2.5297 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8984 | 0 | 1.2102 | 0 | 14.4788 | 0 | 0 | 23.5874
2709049 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_B_91440697_91440697 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:27:19 | 05.11.2023 13:37:42 | 4.1731 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8606 | 0 | 2.4255 | 0 | 4.9165 | 0 | 0 | 19.2026
2709836 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_A_91060021_91060021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:01:29 | 05.11.2023 23:48:00 | 1.7753 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3066 | 0 | 0.80245 | 0 | 0 | 3.1091
2709464 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911082679_911082679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:48:07 | 05.11.2023 17:17:23 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93142 | 0 | 0 | 0.93142
2708800 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138303 M09_53138303 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:16:23 | 05.11.2023 04:57:08 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 2.481
2708966 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1019 35-03-M01019_910386925_910386925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:42:04 | 05.11.2023 16:32:58 | 7.8483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6327
2709129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-105 35-18-L00105_35-18-L00105_2358321 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:55:04 | 05.11.2023 17:21:59 | 7.4486 | 0 | 73 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.8168 | 0 | 0.20367 | 0 | 188.6669 | 0 | 0 | 321.6874
2709842 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DÜDÜKÇÜ GEDİĞİ TR-2 45-73-M00597_A_56402081_56402081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:13:59 | 06.11.2023 00:27:09 | 2.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24364
2708843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/20 45-83-L00020_955175117_955175117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:44:53 | 05.11.2023 05:24:45 | 4.6644 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1506
2709135 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447335_950447335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:58:42 | 05.11.2023 18:14:40 | 8.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1825
2709066 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_72552199 M02_72552199 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:53:26 | 05.11.2023 14:41:44 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1705 | 0 | 313.8749 | 0 | 450.0454
2708817 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2038 35-07-M02038_99274867_99274867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:57:56 | 05.11.2023 03:48:42 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12619
2709029 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-31 45-86-M00031_B_91138373_91138373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:07:21 | 05.11.2023 11:53:45 | 2.7733 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5024 | 0 | 0.91511 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 7.7475
2709278 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_C_91222139_91222139 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:23:04 | 05.11.2023 13:07:50 | 1.7461 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4648
2708780 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_B_91148947_91148947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:33:09 | 05.11.2023 04:31:16 | 2.9686 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.694 | 0 | 0 | 0 | 26.9622 | 0 | 0 | 51.6562
2709238 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-319 35-02-M00319_99674802_99674802 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:00:51 | 05.11.2023 11:57:46 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | 1.3737
2709192 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:38:10 | 05.11.2023 10:38:40 | 0.0083333 | 7 | 1625 | 16 | 410 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0.01514 | 2.2497 | 0.085619 | 0.38641 | 0.20567 | 0.45915 | 0 | 0 | 3.4017
2708860 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_910586378_910586378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:28:01 | 05.11.2023 07:25:13 | 0.95333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60594
2708883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:23:01 | 05.11.2023 10:42:40 | 3.3275 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5386 | 47.9484 | 25.8815 | 10.2992 | 0 | 0 | 88.6677
2709401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138380 L12_53138380 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:51:19 | 05.11.2023 14:50:06 | 1.9797 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3237 | 0 | 0.37457 | 0 | 16.1834 | 0 | 0 | 0 | 33.8816
2708837 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_D_72247286_72247286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:40:49 | 05.11.2023 09:50:22 | 5.1592 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0755 | 0 | 4.5363 | 0 | 16.5852 | 0 | 0 | 46.197
2708900 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-4 45-78-M00176_B_56406029_56406029 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:42:47 | 05.11.2023 11:06:14 | 3.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8175 | 0 | 0 | 3.8175
2709587 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:54:05 | 05.11.2023 16:05:40 | 0.19306 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.19108 | 4.6232 | 0.38903 | 0.010376 | 12.7799 | 0.99585 | 0 | 0 | 18.9894
2709693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2987 35-02-M02987_913425202_913425202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:44:46 | 05.11.2023 18:57:51 | 1.2181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841
2709779 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_99698671_99698671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:32:42 | 05.11.2023 21:14:41 | 1.6997 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2046
2709633 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:13:10 | 05.11.2023 18:51:15 | 2.6347 | 14 | 39 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56.1269 | 21.9763 | 17.4715 | 0 | 29.2281 | 3.1395 | 0 | 0 | 127.9422
2709092 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:51:30 | 05.11.2023 10:05:20 | 0.23056 | 0 | 337 | 0 | 126 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 14.2231 | 0 | 11.843 | 0 | 11.7299 | 0 | 0 | 37.7961
2709301 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:36:39 | 05.11.2023 17:22:46 | 5.7686 | 0 | 0 | 35 | 139 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.609 | 24.446 | 39.312 | 13.491 | 0 | 0 | 92.858
2709152 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:01:32 | 05.11.2023 12:17:45 | 3.2703 | 2 | 105 | 17 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.4402 | 44.4672 | 92.2523 | 3.3109 | 605.6269 | 5.8355 | 0 | 0 | 752.933
2709733 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_B_91328746_91328746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:26:47 | 05.11.2023 21:50:03 | 3.3878 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117
2709739 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3603 35-01-K03603_911826963_911826963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:37:53 | 05.11.2023 20:07:33 | 1.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72854
2709839 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_911187670_911187670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:04:44 | 06.11.2023 00:57:39 | 2.8819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338
2709441 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 13:35:16 | 05.11.2023 17:09:00 | 3.5622 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 385 | 0 | 5 | 0 | 1556.2027 | 0 | 0 | 341.5961 | 1347.3591 | 0 | 338.0484 | 3583.2063
2708989 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:32:46 | 05.11.2023 10:54:50 | 2.3678 | 1 | 920 | 0 | 168 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0.50968 | 346.9891 | 0 | 8.959 | 0 | 347.2745 | 0 | 0 | 703.7323
2709653 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇUKURKÖY SULAMA TR-3 35-28-M00878_ H_66428455 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:49:53 | 05.11.2023 21:47:33 | 4.9611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 5.5241 | 0 | 0 | 6.6508
2708657 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:03:10 | 05.11.2023 00:31:00 | 0.46389 | 0 | 90 | 17 | 39 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.9298 | 5.2114 | 1.5545 | 0.063678 | 2.9497 | 0 | 0 | 17.7091
2709155 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-15-M00015_950383108_950383108 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:20:36 | 05.11.2023 14:02:11 | 3.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35776
2709630 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-60 35-01-K00060_D D3_5873780 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:31:34 | 05.11.2023 20:37:37 | 4.1008 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0292 | 0 | 0 | 0 | 38.0961 | 0 | 0 | 59.1252
2708797 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:05:50 | 05.11.2023 02:45:57 | 0.66861 | 10 | 1567 | 4 | 65 | 6 | 86 | 0 | 0 | 12.2534 | 103.5022 | 11.7243 | 5.2367 | 16.0606 | 12.0598 | 0 | 0 | 160.8371
2708920 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374047_72374047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:03:28 | 05.11.2023 09:35:04 | 1.5267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571
2709510 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENTEŞE TR-1 45-82-M00182_945549487_945549487 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:35:46 | 05.11.2023 19:13:52 | 4.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18691
2708579 | 2 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 03:10:43 | 05.11.2023 04:05:26 | 0.91194 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 11.9379 | 86.6687 | 0.080935 | 1.2491 | 5.7328 | 41.0821 | 0 | 0 | 146.7516
2709112 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/20 45-83-L00020_45-83-L00020_72169497 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:45:11 | 05.11.2023 16:04:55 | 6.3289 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 421.0802 | 0 | 0 | 0 | 32.651 | 0 | 0 | 453.7312
2708963 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_A_91134308_91134308 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:34:53 | 05.11.2023 12:04:04 | 3.4864 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.8285 | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 32.9421
2709361 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:17:53 | 05.11.2023 13:35:50 | 3.2992 | 2 | 138 | 5 | 3 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2.3984 | 84.8155 | 76.5136 | 0 | 138.9888 | 66.5379 | 0 | 0 | 369.2542
2709610 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_E_56402557_56402557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:22:18 | 05.11.2023 18:30:51 | 2.1425 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 2.4692 | 0 | 0 | 5.8812
2709424 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_B_56371602_56371602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:09:59 | 05.11.2023 15:50:20 | 2.6725 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 12.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8089
2709816 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1772 35-01-K01772_D_56383206_56383206 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:52:51 | 05.11.2023 21:34:19 | 0.69111 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2881 | 0 | 0 | 0 | 0.79069 | 0 | 0 | 17.0788
2709716 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_A_56388584_56388584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:16:17 | 05.11.2023 19:12:04 | 0.92972 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.1608 | 0 | 0 | 0 | 37.4993 | 0 | 0 | 66.6601
2708677 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-25 (ÇAĞLAYAN DM) 45-71-M00060_A a6b_45127698 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:05:25 | 05.11.2023 04:19:33 | 4.2356 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1832 | 0 | 0 | 0 | 20.5712 | 0 | 0 | 67.7544
2709175 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-7 SANAYİ 45-81-M00007_B_56389187_56389187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:20:32 | 05.11.2023 14:16:25 | 3.9314 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8162 | 0 | 2.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6619
2708777 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:31:50 | 05.11.2023 03:11:11 | 1.6558 | 0 | 387 | 3 | 37 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 165.5414 | 8.3814 | 15.9121 | 75.1887 | 23.499 | 53.0246 | 0 | 341.5473
2709026 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:14:00 | 05.11.2023 09:15:00 | 0.016667 | 4 | 1684 | 128 | 408 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0.014545 | 3.1455 | 3.1409 | 2.6588 | 0.25051 | 0.35326 | 0 | 0 | 9.5636
2708926 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK ÇAMKÖY TR-1 45-75-M00144_A_56385664_56385664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:02:07 | 05.11.2023 10:46:42 | 2.7431 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50694 | 0 | 0.25461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76154
2708763 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:49:40 | 05.11.2023 01:14:08 | 0.40778 | 1 | 1783 | 10 | 541 | 19 | 351 | 9 | 2 | 0.11907 | 85.3991 | 3.7814 | 34.8571 | 60.5947 | 55.1548 | 202.0333 | 8.5117 | 450.4512
2709642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_45-83-M00327_2357920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:42:53 | 05.11.2023 19:37:20 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8846 | 0 | 3.4487 | 0 | 0 | 14.3333
2708955 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:25:49 | 05.11.2023 09:39:08 | 1.2219 | 4 | 2759 | 23 | 425 | 36 | 940 | 3 | 2 | 1.0748 | 468.9997 | 42.8742 | 53.3412 | 96.4133 | 328.6253 | 20.0455 | 2.4426 | 1013.8166
2708786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_A_91364057_91364057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:36:09 | 05.11.2023 02:26:26 | 0.83806 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6761 | 0 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1303
2708809 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2307411 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:42:48 | 05.11.2023 04:13:50 | 1.5172 | 12 | 109 | 12 | 20 | 16 | 30 | 1 | 0 | 1.9291 | 31.9544 | 6.4248 | 2.2879 | 240.6086 | 10.327 | 25.6724 | 0 | 319.2042
2709805 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:25:55 | 05.11.2023 23:11:44 | 2.7636 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9688 | 0 | 0.54116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51
2709816 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1772 35-01-K01772_35-01-K01772_65790504 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:34:19 | 05.11.2023 21:57:05 | 0.37944 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.1644 | 0 | 0 | 0 | 1.2885 | 0 | 0 | 33.4529
2708746 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:47:13 | 05.11.2023 10:35:34 | 9.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005.3238 | 9.7563 | 0 | 0 | 7015.0801
2709433 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:20:23 | 05.11.2023 14:22:49 | 1.0406 | 1 | 437 | 25 | 57 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.20162 | 67.6631 | 28.0291 | 4.0313 | 0 | 26.744 | 0 | 0 | 126.6691
2708700 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982603_60982603 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:01:22 | 05.11.2023 05:52:38 | 5.8544 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 88.3184 | 0 | 0 | 0 | 40.4109 | 0 | 0.68183 | 129.4111
2709055 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2985 35-01-K02985_911752713_911752713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:32:42 | 05.11.2023 10:29:46 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4497 | 0 | 0 | 3.4497
2709496 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:18:30 | 05.11.2023 14:34:30 | 0.26667 | 1 | 129 | 3 | 47 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.050905 | 3.4512 | 0.2489 | 2.9012 | 0.045239 | 1.5948 | 0 | 0 | 8.2922
2709247 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2552 35-09-M02552_F f2b_5886413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:07:53 | 05.11.2023 18:10:40 | 7.0464 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.1969 | 0 | 0 | 0 | 87.3456 | 0 | 0 | 122.5424
2708849 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137217 M05_53137217 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:29:00 | 05.11.2023 20:15:58 | 18.7828 | 2 | 414 | 18 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.5385 | 765.9102 | 28.7577 | 12.0785 | 0 | 182.1767 | 0 | 0 | 996.4616
2709788 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/53-A 45-71-M00941_45-71-M00941_72055132 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:49:50 | 05.11.2023 20:16:20 | 0.44167 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.3008 | 0 | 0 | 51.4003
2708803 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:48:39 | 05.11.2023 06:17:46 | 4.4853 | 5 | 509 | 33 | 128 | 3 | 23 | 1 | 0 | 3.5131 | 160.219 | 193.5025 | 142.3415 | 30.5705 | 7.4008 | 199.837 | 0 | 737.3845
2709401 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2054624 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:50:06 | 05.11.2023 15:25:44 | 0.59389 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1427 | 0 | 0.11384 | 0 | 4.8423 | 0 | 0 | 0 | 10.0988
2709556 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:06:08 | 05.11.2023 15:38:53 | 0.54583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1185 | 0 | 0 | 0 | 3.0983 | 0 | 0 | 9.2167
2709015 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:05:21 | 05.11.2023 18:14:33 | 9.1533 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4657 | 94.8126 | 16.1383 | 0.92627 | 0 | 0 | 0 | 115.3429
2709035 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:21:00 | 05.11.2023 11:01:00 | 1.6667 | 1 | 496 | 97 | 142 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0.78803 | 124.4159 | 174.7559 | 21.3835 | 50.0999 | 24.8641 | 0 | 0 | 396.3074
2708866 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/20 45-83-L00020_48136737_56384783_56384783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:44:58 | 05.11.2023 09:33:10 | 2.8033 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.3947 | 0 | 0 | 0 | 12.7334 | 0 | 0 | 195.1281
2709184 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97827695_97827695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:34:28 | 05.11.2023 16:21:25 | 5.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 32.0204 | 0 | 0 | 33.2306
2709719 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_6560084_56357636_56357636 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:14:25 | 06.11.2023 02:35:03 | 8.3439 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2163
2709476 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173_A_91062000_91062000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:05:19 | 05.11.2023 18:20:58 | 4.2608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709407 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/15 35-26-M00823__60982600_60982600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:57:41 | 05.11.2023 14:16:29 | 1.3133 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.6131 | 0 | 0 | 0 | 5.1476 | 0 | 0 | 20.7608
2708743 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2038 35-07-M02038_99085338_99085338 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:44:37 | 05.11.2023 01:51:16 | 1.1108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318
2708720 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_76300661 M13_76300661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:30:20 | 05.11.2023 01:06:31 | 0.60306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39502
2708912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:59:33 | 05.11.2023 12:19:07 | 4.3261 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.79978 | 0 | 18.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7078
2708998 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:48:19 | 05.11.2023 18:30:34 | 9.7042 | 5 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10.3875 | 0 | 10.9238 | 0 | 117.5437 | 0 | 201.7589 | 0 | 340.614
2708703 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_A_91427164_91427164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:04:34 | 05.11.2023 08:53:32 | 8.8161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709053 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_35-18-L00108_2359868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:45:12 | 05.11.2023 19:01:32 | 2.2722 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3323 | 0 | 0.85007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1824
2708869 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:51:33 | 05.11.2023 09:00:00 | 2.1408 | 6 | 784 | 42 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 3.5052 | 171.5366 | 433.8406 | 7.5633 | 38.6878 | 32.8104 | 519.9171 | 0 | 1207.861
2709559 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-24 45-71-M00098_45-71-M00098_2350191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:15:40 | 05.11.2023 17:19:50 | 2.0694 | 0 | 151 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.8387 | 0 | 10.161 | 0 | 10.4485 | 0 | 0 | 72.4482
2709579 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_E_56362515_56362515 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:33:38 | 05.11.2023 19:02:41 | 3.4842 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.872 | 0 | 1.3096 | 0 | 27.2022 | 0 | 0 | 30.3838
2709081 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/5-A 35-27-M00338_98898328_98898328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:53:26 | 05.11.2023 12:21:01 | 3.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7106
2709722 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:25:38 | 05.11.2023 20:48:13 | 2.3764 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.1004 | 0 | 0 | 5.0144 | 0 | 2.6637 | 0 | 0 | 17.7785
2709679 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181780_955181780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:24:17 | 05.11.2023 19:23:16 | 1.9831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82505
2709038 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_97813785_97813785 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:22:50 | 05.11.2023 17:15:57 | 7.8853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8192 | 0 | 0 | 0 | 43.1153 | 0 | 0 | 56.9345
2709553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_A_56368087_56368087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:01:35 | 05.11.2023 23:54:09 | 8.8761 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.2534 | 0 | 0 | 0 | 8.5458 | 0 | 0 | 50.7993
2709457 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY ÇİFTLİK MAHALLESİ TR 35-32-L00055_35-32-L00055_2361196 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:13:30 | 05.11.2023 16:32:56 | 0.32389 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.2817 | 0 | 2.187 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 5.6808
2709802 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_DUALAR M02_2090652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:26:24 | 05.11.2023 20:38:18 | 0.19833 | 5 | 215 | 11 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.26043 | 5.6605 | 0.37228 | 0.0094088 | 13.8114 | 0.92112 | 0 | 0 | 21.0352
2708769 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:13:02 | 05.11.2023 04:01:18 | 2.8044 | 22 | 4534 | 557 | 517 | 49 | 504 | 7 | 0 | 13.2531 | 1326.911 | 571.5406 | 203.216 | 804.2389 | 235.0468 | 143.3733 | 0 | 3297.5796
2709765 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:09:05 | 05.11.2023 19:24:21 | 0.25444 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 23.7643 | 3.029 | 17.5185 | 5.0534 | 16.2307 | 0 | 0 | 65.5959
2709622 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_45-71-M00641_2354858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:27:20 | 05.11.2023 17:58:50 | 1.525 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8865 | 0 | 12.0548 | 0 | 0.00015765 | 0 | 0 | 26.9414
2709018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-878 35-02-M00878_C_56377642_56377642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:08:50 | 05.11.2023 16:10:31 | 7.0281 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7686 | 0 | 2.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5946
2708826 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 03:22:38 | 05.11.2023 03:32:06 | 0.15778 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 1 | 286 | 0 | 1 | 0 | 118.2383 | 0 | 0 | 1.6399 | 31.3307 | 0 | 0.1941 | 151.4031
2709224 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_45-80-M00087_2368320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:29:00 | 05.11.2023 15:50:00 | 0.35 | 0 | 293 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.3257 | 0 | 0.22075 | 0 | 2.5076 | 0 | 0 | 15.054
2709367 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955239019_955239019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:53:24 | 05.11.2023 14:52:56 | 2.9922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 0 | 0 | 3.27
2708975 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_BİN KONUTLAR L03_2048625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 08:48:12 | 05.11.2023 11:59:20 | 3.1856 | 4 | 2993 | 0 | 92 | 6 | 601 | 0 | 0 | 71.916 | 3051.2977 | 0 | 71.7049 | 141.9414 | 1489.7665 | 0 | 0 | 4826.6265
2709665 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:17:21 | 05.11.2023 18:39:20 | 1.3664 | 3 | 216 | 25 | 53 | 0 | 17 | 1 | 0 | 12.5174 | 74.3327 | 19.3952 | 14.3675 | 0 | 6.8989 | 36.0951 | 0 | 163.6068
2708978 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:48:15 | 05.11.2023 10:29:16 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1117 | 0 | 1378.8395 | 0 | 1462.9512
2708838 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_99972257_99972257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:37:27 | 05.11.2023 08:26:04 | 3.8103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0 | 0 | 0.23983 | 0 | 0 | 1.553
2709502 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HÜSEYİN ALTIPARMAK GRUBU 35-30-L00150_955328494_955328494 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:25:02 | 05.11.2023 18:10:47 | 3.7625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266
2709379 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_C_56356977_56356977 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:29:51 | 05.11.2023 19:01:20 | 6.5247 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.4262 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0 | 65.6369
2709356 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:15:13 | 05.11.2023 13:55:34 | 1.6725 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.8185 | 0 | 0 | 0 | 26.2841 | 0 | 0 | 40.1026
2709233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_955160970_955160970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:48:41 | 05.11.2023 13:11:35 | 2.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20843
2726568 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:33:34 | 05.11.2023 17:22:00 | 9.8072 | 2 | 995 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 169.829 | 989.3803 | 1.029 | 18.0491 | 69.3299 | 623.0177 | 0 | 0 | 1870.6349
2709588 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_956627035_956627035 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:46:38 | 05.11.2023 17:17:08 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1848 | 0 | 0 | 1.1848
2709648 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_95002745878_95002745878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:07:18 | 05.11.2023 20:21:00 | 5.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971
2709834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-5 45-78-M00805_49194180_56392944_56392944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:52:17 | 05.11.2023 22:41:34 | 0.82139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47831
2708755 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:51:20 | 05.11.2023 00:51:40 | 0.0055556 | 4 | 2085 | 22 | 309 | 31 | 786 | 2 | 1 | 0.0041116 | 1.4516 | 0.16309 | 0.14367 | 0.32477 | 0.797 | 0.079514 | 0 | 2.9638
2709734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_D_91170176_91170176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:30:58 | 05.11.2023 19:32:53 | 1.0319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 1.2041 | 0 | 0 | 2.4616
2709193 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ŞATIRLAR TR-1 45-80-L00208_C_56393919_56393919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:16:35 | 05.11.2023 18:46:16 | 8.4947 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0247 | 0 | 0 | 0 | 10.7387 | 0 | 0 | 47.7634
2709442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_A_56392500_56392500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:03:45 | 05.11.2023 14:31:24 | 1.4608 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.53357 | 0 | 0 | 0 | 9.2547 | 0 | 0 | 9.7883
2709688 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-41 45-82-M00041_TR-42 M02_72179807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:35:36 | 05.11.2023 20:31:37 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6693 | 0 | 0 | 11.6693
2709084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_100691775 M05_100691775 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:48:20 | 05.11.2023 17:24:40 | 7.6056 | 0 | 204 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.8496 | 0 | 4.015 | 0 | 0.50795 | 0 | 0 | 87.3726
2709605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:15:40 | 05.11.2023 16:46:00 | 0.50556 | 0 | 499 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21.8705 | 0.90994 | 0.28047 | 0 | 10.7693 | 0 | 0.13027 | 33.9605
2709227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-15-M00018_35-15-M00018_2365407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:59:53 | 05.11.2023 11:50:30 | 0.84361 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21.413 | 0 | 0 | 0 | 24.6418 | 0 | 0 | 46.0548
2709127 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_82145657 M18_82145657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:29:51 | 05.11.2023 13:21:14 | 3.8564 | 0 | 333 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 162.6363 | 0 | 43.007 | 0 | 14.8592 | 0 | 0 | 220.5025
2708735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:31:50 | 05.11.2023 01:42:06 | 1.1711 | 0 | 0 | 35 | 139 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7294 | 3.5843 | 7.2766 | 1.8422 | 0 | 0 | 15.4325
2709419 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3506 35-01-K03506_911244242_911244242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:11:43 | 05.11.2023 14:39:36 | 1.4647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90001
2709170 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_B_60984988_60984988 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:04:50 | 05.11.2023 18:12:50 | 8.1333 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1478 | 0 | 28.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3237
2708878 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KARASELENDİ TR-1 45-81-M00055_B_56399833_56399833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:08:24 | 05.11.2023 08:51:23 | 1.7164 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9549
2709415 | 2 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-713 KEMAL KAYAN 35-08-M00713Ö_ M03_2334628 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 21:36:22 | 05.11.2023 22:00:53 | 0.40861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9394 | 0 | 0 | 3.183
2708835 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:26:08 | 05.11.2023 05:29:38 | 1.0583 | 2 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 16.2314 | 0 | 0 | 0 | 22.0277
2709144 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | HECİZ KÖK 45-82-M00485_SAVAŞTEPE 34.5 ÇIKIŞ M03_66191057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:17:45 | 05.11.2023 10:30:23 | 0.21056 | 2 | 384 | 46 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0.072424 | 10.5342 | 16.9653 | 1.4011 | 0.31836 | 6.2292 | 0 | 0 | 35.5205
2709854 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3634 35-02-K03634_C_56366175_56366175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:53:58 | 06.11.2023 00:22:22 | 1.4733 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9005
2709336 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_A_72372266_72372266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:50:39 | 05.11.2023 13:05:28 | 1.2469 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75214 | 0 | 0.64328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3954
2708689 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:16:02 | 05.11.2023 02:24:37 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.9721 | 0 | 0 | 0 | 485.9721
2709837 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-434 35-02-K00434_D_56366700_56366700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:00:52 | 06.11.2023 00:51:51 | 2.8497 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 71.9986 | 0 | 0 | 0 | 44.9411 | 0 | 5.2415 | 122.1811
2709482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2774 35-02-M02774_913654828_913654828 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:06:12 | 05.11.2023 17:32:19 | 3.4353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8485
2708712 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_ H_93645934 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:12:40 | 05.11.2023 09:59:20 | 9.7778 | 0 | 149 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 148.6608 | 0 | 24.8025 | 0 | 20.0049 | 0 | 0 | 193.4682
2708795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | ADALA DM 45-78-M00827_ADALA TR-1 M08_66127489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:01:19 | 05.11.2023 03:37:50 | 1.6086 | 1 | 830 | 1 | 32 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 182.423 | 5.5473 | 21.0036 | 17.2903 | 46.7695 | 0 | 0 | 273.0337
2709290 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135493 M16_53135493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:26:35 | 05.11.2023 18:11:10 | 6.7431 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4708 | 0 | 0 | 90.2707 | 0 | 0 | 0 | 105.7414
2708958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:21:55 | 05.11.2023 09:18:29 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709791 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TERZİLER TR-1 45-81-M00237_B_56388261_56388261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:59:27 | 05.11.2023 23:31:32 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085
2709585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:42:20 | 05.11.2023 15:59:00 | 0.27778 | 0 | 145 | 0 | 1 | 31 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9.4674 | 0 | 0.62069 | 166.4627 | 9.9524 | 83.136 | 13.2733 | 282.9126
2709004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_953349564_953349564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:00:12 | 05.11.2023 15:21:35 | 6.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709691 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-2 35-26-M00791_956621871_956621871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:41:51 | 05.11.2023 20:12:02 | 2.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48382
2709416 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ŞİRVAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00488_45-83-M00488_2369647 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:02:08 | 05.11.2023 14:45:44 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617
2708775 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_35-20-L00259_2371388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:26:38 | 05.11.2023 04:32:30 | 3.0978 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.6373 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 54.1513
2709771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-7 45-72-L00277_956518464_956518464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 19:19:52 | 05.11.2023 20:20:08 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8662
2709794 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53139271 L03_53139271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:07:40 | 05.11.2023 18:48:46 | 4.685 | 0 | 168 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 83.1775 | 0 | 27.0423 | 0 | 100.5065 | 16.25 | 0 | 226.9764
2709184 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_A a1_5881346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:21:25 | 05.11.2023 16:38:09 | 0.27889 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.0947 | 0 | 0 | 0 | 2.2606 | 0 | 0 | 8.3552
2708895 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KASAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00098_45-86-M00098_2358775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:37:15 | 05.11.2023 09:02:41 | 1.4239 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6543 | 0 | 2.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.053
2709751 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_35-14-L00108_2376302 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:49:40 | 05.11.2023 19:06:00 | 0.27222 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2461 | 0 | 0.037593 | 0 | 3.2556 | 0 | 0 | 6.5393
2709230 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2052969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:03:19 | 05.11.2023 11:08:36 | 0.088056 | 10 | 137 | 47 | 101 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0.29285 | 1.2002 | 6.4328 | 0.44507 | 9.0497 | 0.30554 | 0 | 0 | 17.7262
2708961 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-983 35-07-K00983_C_65501461_65501461 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:35:49 | 05.11.2023 10:26:24 | 1.8431 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.4564 | 0 | 7.305 | 0 | 17.1001 | 0 | 0 | 85.8615
2709671 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_A_91364897_91364897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:05:24 | 05.11.2023 18:10:50 | 1.0906 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.3993 | 0 | 0 | 0 | 5.9008 | 0 | 0 | 18.3001
2709814 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-201 METAŞ 35-18-L00201_950458306_950458306 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:53:13 | 05.11.2023 22:25:04 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:33:11 | 05.11.2023 12:44:40 | 0.19139 | 0 | 145 | 0 | 1 | 31 | 21 | 13 | 4 | 0 | 6.5282 | 0 | 0.44221 | 114.8288 | 6.9617 | 58.6507 | 10.6783 | 198.0898
2709459 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_B_56371129_56371129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:45:35 | 05.11.2023 16:39:18 | 2.8953 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0553 | 0 | 3.2368 | 0 | 11.265 | 0 | 0 | 26.5571
2709708 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_ÇAMLICA TR-9/ÇAMLICA TR-12 M04_72228502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:13:30 | 05.11.2023 18:31:30 | 0.3 | 0 | 129 | 0 | 13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5903 | 0 | 3.3859 | 6.285 | 3.7597 | 0 | 0 | 21.0208
2709067 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2908 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02908_35-02-M02908_73447269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 09:41:13 | 05.11.2023 11:08:59 | 1.4628 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.2071 | 0 | 0 | 0 | 49.4155 | 0 | 0 | 192.6226
2709857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 23:41:00 | 05.11.2023 23:50:20 | 0.15556 | 2 | 952 | 5 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0 | 4.053 | 15.2635 | 3.6275 | 0 | 11.6958 | 2.24 | 0.37208 | 0 | 37.2519
2708875 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_A_91329954_91329954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:04:36 | 05.11.2023 14:10:52 | 7.1044 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.1519 | 0 | 0 | 0 | 23.7749 | 0 | 0 | 67.9268
2709565 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_956640835_956640835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:17:15 | 05.11.2023 20:11:43 | 4.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61659
2709617 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956677464_956677464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:25:02 | 05.11.2023 20:50:24 | 4.4228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93899
2708871 | 2 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124031 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:02:14 | 05.11.2023 17:19:15 | 2.2836 | 5 | 1961 | 3 | 251 | 14 | 280 | 0 | 0 | 559.2707 | 995.4027 | 7.103 | 95.4973 | 612.3182 | 374.1469 | 0 | 0 | 2643.7387
2708884 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_97874624_97874624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:13:19 | 05.11.2023 10:17:25 | 3.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61189
2708761 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:57:48 | 05.11.2023 01:11:07 | 0.22194 | 0 | 150 | 2 | 30 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12.2606 | 0.75347 | 1.7099 | 0.20237 | 1.4413 | 2.6509 | 0 | 19.0186
2708861 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_H h1b_5883529 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:39:39 | 05.11.2023 10:04:30 | 3.4142 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 72.6553 | 0 | 0 | 0 | 14.1649 | 0 | 0 | 86.8202
2708738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1289 35-02-M01289_910528718_910528718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:34:05 | 05.11.2023 02:52:15 | 2.3028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081
2709402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052603 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:53:11 | 05.11.2023 13:04:40 | 0.19139 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.40202 | 0.0083788 | 0 | 30.6836 | 1.9063 | 105.0381 | 0 | 138.0384
2709339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:42:16 | 05.11.2023 14:02:42 | 2.3406 | 1 | 3 | 55 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.0256 | 0.42762 | 5.8537 | 9.9535 | 37.3431 | 0 | 0 | 0 | 54.6036
2709053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_6672778_56377177_56377177 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:25:39 | 05.11.2023 16:45:12 | 7.3258 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0107 | 0 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4249
2709385 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341684 M06_72341684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:08:03 | 05.11.2023 14:19:35 | 2.1922 | 1 | 321 | 0 | 72 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.43456 | 42.964 | 0 | 28.1727 | 21.1663 | 1.6249 | 0 | 0 | 94.3625
2709694 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-9 35-22-M00690_955255075_955255075 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:41:39 | 05.11.2023 19:51:27 | 2.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59968
2709448 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1662 35-01-K01662_A_56370061_56370061 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:37:03 | 05.11.2023 16:32:55 | 2.9311 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 128.4578 | 0 | 0 | 0 | 28.5167 | 0 | 0 | 156.9746
2709093 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-3 (M-29) 35-25-M00029_GÜMÜLDÜR M-28 M03_72083797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:51:40 | 05.11.2023 10:20:20 | 0.47778 | 0 | 694 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 42.2047 | 0 | 1.6966 | 0 | 14.0818 | 0 | 0 | 57.9831
2708801 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1234 35-01-M01234_B_56376462_56376462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:18:45 | 05.11.2023 04:53:15 | 2.575 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.6101 | 0 | 0 | 0 | 43.882 | 0 | 0 | 140.4921
2709511 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_B_91262959_91262959 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:32:07 | 05.11.2023 20:28:39 | 5.9422 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6353 | 0 | 19.5221 | 0 | 2.2929 | 0 | 0 | 57.4503
2709654 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:05:19 | 05.11.2023 18:52:16 | 1.7825 | 6 | 784 | 42 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 4.3038 | 179.3233 | 341.9602 | 7.143 | 37.5104 | 32.5849 | 367.9066 | 0 | 970.7322
2709488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-470 L01_2086124 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:11:50 | 05.11.2023 15:57:00 | 1.7528 | 2 | 1223 | 5 | 7 | 8 | 168 | 0 | 0 | 6.1902 | 504.6945 | 5.199 | 3.3162 | 86.5971 | 279.7534 | 0 | 0 | 885.7505
2708658 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:02:50 | 05.11.2023 01:39:10 | 1.6056 | 20 | 3668 | 65 | 51 | 109 | 345 | 24 | 0 | 5.0864 | 1086.9216 | 184.4994 | 7.624 | 1831.1444 | 181.1926 | 1558.8924 | 0 | 4855.3608
2709156 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_35-20-M00039_82732237 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:14:08 | 05.11.2023 12:11:55 | 1.9631 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 | 5.624 | 0 | 4.7908 | 0 | 0 | 22.4848
2708821 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_955279635_955279635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 03:07:09 | 05.11.2023 03:48:22 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20231
2709531 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_A_56389773_56389773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:28:11 | 05.11.2023 20:38:39 | 6.1744 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709360 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:16:40 | 05.11.2023 17:23:10 | 2.1083 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 2.5035 | 202.3313 | 88.6321 | 13.6458 | 730.5499 | 49.6266 | 0 | 0 | 1087.2892
2709797 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-569 35-02-K00569_99298087_99298087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:13:38 | 05.11.2023 22:04:56 | 1.855 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4649
2709611 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-39 35-30-L00039_B_56402554_56402554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:22:38 | 05.11.2023 18:32:06 | 2.1578 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.578 | 0 | 0 | 0 | 3.3307 | 0 | 0 | 14.9087
2708970 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:41:44 | 05.11.2023 09:47:26 | 1.095 | 10 | 415 | 12 | 23 | 18 | 52 | 0 | 0 | 6.554 | 64.1425 | 11.0301 | 2.0636 | 52.257 | 21.7821 | 0 | 0 | 157.8293
2709325 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-1 M20_92758041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:54:14 | 05.11.2023 13:11:12 | 1.2828 | 8 | 4 | 36 | 14 | 40 | 19 | 9 | 0 | 2.1428 | 5.9992 | 43.983 | 6.4543 | 148.7272 | 25.5819 | 847.7058 | 0 | 1080.5942
2708927 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARYAĞDI KÖYÜ TR-1 45-86-M00185_915856336_915856336 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:03:09 | 05.11.2023 10:29:53 | 2.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405
2709219 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:07:51 | 05.11.2023 11:11:06 | 4.0542 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.9707 | 0 | 6.4703 | 0 | 2.2904 | 0 | 0 | 141.7314
2708778 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | CEVİZLİ GARAJ TR-2 35-16-M00132_A_90945813_90945813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:26:44 | 05.11.2023 01:58:00 | 0.52111 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.093751 | 0 | 0 | 0 | 0.40539 | 0 | 0 | 0.49914
2709428 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:11:14 | 05.11.2023 17:22:05 | 4.1808 | 2 | 1 | 66 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.6816 | 0 | 16.6564 | 4.3938 | 381.0397 | 0 | 263.8036 | 0 | 667.5751
2708881 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087760 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:17:02 | 05.11.2023 09:35:29 | 2.3075 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4739 | 0 | 0 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 6.2599
2708695 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_ÖZEGE KÖK M01_65962970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:12:30 | 05.11.2023 01:46:35 | 1.5681 | 0 | 61 | 2 | 52 | 21 | 51 | 18 | 1 | 0 | 16.0408 | 1.6339 | 1.7125 | 433.8296 | 34.7413 | 1281.9021 | 0 | 1769.8601
2708718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_ERGENEKON M02_81661194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:31:40 | 05.11.2023 03:33:43 | 3.0342 | 0 | 2788 | 0 | 2 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1597.4169 | 0 | 0.62248 | 33.8234 | 155.2857 | 0 | 32.2301 | 1819.3787
2708741 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_TATAROCAĞI ATAKÖY L06_2064238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:43:02 | 05.11.2023 01:42:03 | 0.98361 | 2 | 381 | 94 | 90 | 10 | 28 | 1 | 0 | 1.3842 | 42.8064 | 9.1739 | 14.4508 | 4.6776 | 4.1776 | 27.5789 | 0 | 104.2493
2709282 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:25:31 | 05.11.2023 11:38:10 | 0.21083 | 1 | 210 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.044669 | 3.0639 | 0.23155 | 0 | 0 | 0.50399 | 0 | 0 | 3.8442
2708841 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 04:49:00 | 05.11.2023 09:33:30 | 4.7417 | 1 | 129 | 3 | 47 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.83917 | 60.1662 | 4.5875 | 56.0747 | 0.7541 | 23.067 | 0 | 0 | 145.4887
2709090 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1020 35-01-K01020_912439170_912439170 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:47:29 | 05.11.2023 13:16:02 | 3.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0937 | 0 | 0 | 7.0937
2709342 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1885 35-02-M01885_TRAFO M03_2113023 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:09:05 | 05.11.2023 13:44:19 | 1.5872 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3.7606 | 0 | 0.80317 | 0 | 99.0348 | 0 | 24.0624 | 127.661
2708904 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | HAMZAHOCALI TR2 35-24-M00090_10317193_56352398_56352398 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:49:55 | 05.11.2023 09:33:59 | 1.7344 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | 0 | 1.2186 | 0 | 12.8843 | 0 | 0 | 19.3869
2708701 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-14 45-82-M00014_A A1b_5982828 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:19:04 | 05.11.2023 03:55:05 | 3.6003 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.5376 | 0 | 0 | 0 | 23.1875 | 0 | 0 | 83.7251
2708804 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_MEZARLIKALTI M06_82962827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:12:55 | 05.11.2023 02:50:07 | 0.62 | 0 | 1 | 5 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20156 | 0.37762 | 1.9887 | 0.04031 | 2.8475 | 0 | 0 | 5.4557
2709196 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1871 35-01-M01871_910964534_910964534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:39:48 | 05.11.2023 13:49:08 | 3.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611
2709677 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_B_56400539_56400539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:15:57 | 05.11.2023 18:41:50 | 1.4314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352
2709179 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_SELENDİ TR-13 M03_2320779 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:33:16 | 05.11.2023 18:46:42 | 8.2239 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 281.2301 | 0 | 0 | 0 | 414.8197 | 0 | 0 | 696.0498
2709843 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135206 M03_53135206 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:15:10 | 05.11.2023 22:41:00 | 0.43056 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 1.7969 | 0 | 0.037953 | 0 | 0 | 0 | 3.0065
2709820 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HİSARLIK TR-4 35-29-L00803_C_83136854_83136854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:01:51 | 05.11.2023 21:59:10 | 0.95528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1437 | 0 | 0 | 0 | 0.043095 | 0 | 0 | 1.1868
2708824 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2878 35-10-M02878_954766484_954766484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 03:17:56 | 05.11.2023 04:19:45 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709153 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_83506529 M06_83506529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:09:04 | 05.11.2023 13:07:06 | 2.9672 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8868 | 0 | 0 | 0 | 0.17859 | 0 | 0 | 21.0654
2709508 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_45-80-M00065_72191468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:31:50 | 05.11.2023 15:59:20 | 1.4583 | 0 | 114 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5735 | 0 | 11.3942 | 0 | 3.1555 | 0 | 0 | 32.1232
2709651 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:56:10 | 05.11.2023 17:57:51 | 1.0281 | 4 | 2767 | 23 | 429 | 36 | 953 | 3 | 2 | 1.0924 | 469.8216 | 36.9744 | 53.7188 | 90.8963 | 301.8196 | 11.389 | 1.4225 | 967.1345
2709173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_84188046 M11_84188046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:05:43 | 05.11.2023 17:56:19 | 7.8433 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789 | 0 | 20.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3892
2708924 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_961345559_961345559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:05:25 | 05.11.2023 11:21:25 | 3.2667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6496
2709279 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:16:45 | 05.11.2023 15:21:41 | 4.0822 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5576 | 0 | 0.97103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5286
2708781 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:26:27 | 05.11.2023 01:49:22 | 0.38194 | 23 | 2965 | 538 | 658 | 59 | 336 | 3 | 0 | 4.6066 | 133.2709 | 128.4195 | 31.919 | 74.9003 | 33.82 | 50.3423 | 0 | 457.2787
2709365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRCA ALİ TR-1 45-73-M00557_945647257_945647257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:45:42 | 05.11.2023 15:34:56 | 3.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2769
2709073 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:46:11 | 05.11.2023 10:47:46 | 1.0264 | 0 | 145 | 0 | 253 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 68.6512 | 0 | 42.8393 | 15.4026 | 79.2301 | 0 | 0 | 206.1232
2709614 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BUCAK TR-1 35-15-L00117_B_72256740_72256740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 16:17:19 | 05.11.2023 20:16:02 | 3.9786 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8595 | 0 | 32.3712 | 0 | 1.575 | 0 | 0 | 50.8056
2709285 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_955245410_955245410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:03:22 | 05.11.2023 16:35:48 | 5.5406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67177
2708953 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_35-28-M00073_2366129 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:25:13 | 05.11.2023 11:30:31 | 3.0883 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2113 | 0 | 1.4548 | 0 | 10.0634 | 0 | 0 | 13.7295
2709500 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KAP MUTFAK ÖZEL 35-26-M00544Ö_ M01_2111237 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:22:23 | 05.11.2023 14:48:32 | 0.43583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9359 | 0 | 54.9359
2708767 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B01_5846699 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:21:36 | 05.11.2023 04:34:04 | 4.2078 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 50.5879 | 0 | 0 | 150.3778
2709331 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052603 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 12:01:41 | 05.11.2023 12:12:42 | 0.18361 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.38463 | 0.0079514 | 0 | 29.404 | 1.8335 | 98.5905 | 0 | 130.2206
2709454 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_YENİFOÇA TR-25 M01_2094608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:35:50 | 05.11.2023 14:29:50 | 0.9 | 0 | 2581 | 0 | 1 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 259.5762 | 0 | 0 | 3.3387 | 220.5159 | 0 | 0 | 483.4308
2709185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_GERİ DÖNÜŞ FİDERİ M05_66243668 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:34:50 | 05.11.2023 15:27:50 | 4.8833 | 14 | 1 | 55 | 5 | 35 | 1 | 0 | 0 | 68.7316 | 0.33001 | 99.0403 | 2.7247 | 708.1937 | 5.7294 | 0 | 0 | 884.7496
2709826 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 21:32:19 | 06.11.2023 00:24:38 | 2.8719 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1802 | 0 | 0 | 62.2104 | 4.7272 | 0 | 0 | 68.1178
2708807 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:39:13 | 05.11.2023 03:03:59 | 0.41278 | 6 | 2848 | 33 | 571 | 12 | 283 | 1 | 0 | 0.41037 | 122.9941 | 8.0534 | 26.9159 | 71.2906 | 31.1243 | 0.30225 | 0 | 261.091
2709139 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2328537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:12:10 | 05.11.2023 13:07:08 | 2.9161 | 0 | 405 | 0 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.0675 | 0 | 7.6146 | 0 | 23.8395 | 0 | 0 | 131.5217
2709437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-3 35-15-L00671_B_90943612_90943612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:27:27 | 05.11.2023 16:22:46 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773
2709348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_A_91126106_91126106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:53:12 | 05.11.2023 20:55:06 | 9.0317 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.2704 | 0 | 0 | 0 | 131.3317 | 0 | 0 | 229.6021
2708750 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_DAĞITIM TRAFOSU L05_2086014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:47:40 | 05.11.2023 07:25:26 | 6.6294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2708707 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ALİBEYLİ DM M01_72191844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:24:10 | 05.11.2023 02:32:00 | 2.1306 | 1 | 1328 | 50 | 47 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0.35522 | 422.3046 | 10.9906 | 9.6695 | 3.2892 | 158.4382 | 0 | 0 | 605.0473
2709145 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_45-78-M00226_2353211 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:55:57 | 05.11.2023 14:10:12 | 4.2375 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3695 | 0 | 0.16222 | 0 | 13.1889 | 0 | 0 | 14.7206
2709394 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_DÖRT MEVSİM ÖZEL TR L02_72153726 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 12:45:55 | 05.11.2023 18:26:41 | 5.6794 | 3 | 201 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 272.7532 | 517.3671 | 0 | 0 | 0 | 8.9526 | 0 | 0 | 799.0729
2709245 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_YAVAŞÇA L06_2316405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 11:09:20 | 05.11.2023 11:48:20 | 0.65 | 0 | 237 | 25 | 20 | 31 | 23 | 6 | 0 | 0 | 13.1078 | 196.185 | 6.6546 | 103.7821 | 5.7141 | 312.1952 | 0 | 637.6388
2709540 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53136498 M05_53136498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:56:00 | 05.11.2023 14:56:30 | 0.0083333 | 2 | 253 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.0031816 | 0.28628 | 0.14022 | 0.0040045 | 0.012488 | 0.032785 | 0.45946 | 0 | 0.93842
2708704 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:23:56 | 05.11.2023 00:30:18 | 0.10611 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 8.1032 | 1.0876 | 5.0233 | 1.8015 | 4.7452 | 0 | 0 | 20.7608
2708999 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORTAKÖY KAYALI TR-2 35-29-L00805_A_83112686_83112686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:04:01 | 05.11.2023 10:33:20 | 2.4886 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709225 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_A_91025226_91025226 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:46:41 | 05.11.2023 20:14:30 | 9.4636 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1382 | 0 | 4.3376 | 0 | 3.6709 | 0 | 0 | 8.1467
2708870 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/32 45-83-L00167_95714529 B01b_95715391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:57:22 | 05.11.2023 09:54:18 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4685 | 0 | 12.5833 | 19.0518
2709039 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_45-73-M00222_2353616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:08:51 | 05.11.2023 10:59:31 | 1.8444 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2454
2709746 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_A_56399725_56399725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 18:34:44 | 05.11.2023 21:59:34 | 3.4139 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.33301 | 0 | 0 | 7.7755
2708903 | 2 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TURPÇU TR-1 45-81-M00179_45-81-M00179_61300480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:27:40 | 05.11.2023 09:50:55 | 0.3875 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0 | 3.3577
2709062 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134763 M07_53134763 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:22:55 | 05.11.2023 18:05:53 | 8.7161 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4145
2708913 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_B_91240769_91240769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:00:17 | 05.11.2023 12:23:24 | 4.3853 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6965 | 0 | 0 | 0 | 5.2762 | 0 | 0 | 15.9727
2708770 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-33 (KASAP HÜSEYİN) 45-81-M00033_B_56387191_56387191 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:16:15 | 05.11.2023 02:18:46 | 1.0419 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56294
2709660 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-469 35-18-L00469_11302115 b1_5934373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:13:02 | 06.11.2023 00:13:13 | 7.0031 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0432
2709162 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI KARŞIYAKA TR-14 35-32-L00041_35-32-L00041_2360935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2023 10:22:22 | 05.11.2023 13:11:00 | 2.8106 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1786 | 0 | 9.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8472
2709623 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-34 45-73-M01294_945685931_945685931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:43:10 | 05.11.2023 19:41:24 | 3.9706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6159
2708727 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-1 M34_2307565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:35:09 | 05.11.2023 00:39:40 | 0.075278 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0.027384 | 0 | 26.7253 | 1.3586 | 281.6636 | 0 | 309.7749
2708976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-4/02 M03_72091347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:48:15 | 05.11.2023 10:21:21 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3024 | 533.5239 | 1433.6603 | 1054.9697 | 3223.4564
2709809 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-1 45-78-M00624_A_65513075_65513075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:18:55 | 05.11.2023 21:59:02 | 1.6686 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1486
2708787 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 01:45:03 | 05.11.2023 04:39:20 | 2.9047 | 10 | 415 | 12 | 23 | 18 | 52 | 0 | 0 | 12.7395 | 163.0267 | 23.1925 | 4.08 | 125.2875 | 39.8941 | 0 | 0 | 368.2203
2708810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 02:43:39 | 05.11.2023 04:36:20 | 1.8781 | 7 | 693 | 94 | 255 | 29 | 82 | 4 | 0 | 3.4628 | 163.6076 | 184.4048 | 103.7493 | 104.1759 | 28.4759 | 139.1626 | 0 | 727.0389
2709142 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BETON KÖK 35-26-M00539_KAP KÖK M02_65932826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:02:04 | 05.11.2023 12:16:39 | 2.2431 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.9661 | 0 | 0 | 0 | 818.7192 | 0 | 863.6853
2709806 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | AYVALIK SİTESİ TR 35-30-M00329_35-30-M00329_72088750 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:27:30 | 05.11.2023 21:57:10 | 1.4944 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 1.4513 | 0 | 0 | 4.7067
2709620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_D_91015933_91015933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:25:33 | 05.11.2023 18:32:46 | 3.1203 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
2709165 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_C_79385496_79385496 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:22:05 | 05.11.2023 11:44:24 | 1.3719 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8799 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 26.5747
2708933 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_A_91227368_91227368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:14:17 | 05.11.2023 10:31:23 | 2.285 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6774 | 0 | 12.1497 | 0 | 5.6424 | 0 | 0 | 31.4696
2708910 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_45-83-M00604_2367626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:57:17 | 05.11.2023 11:15:26 | 3.3025 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 6.9394 | 0 | 0.39725 | 0 | 0 | 8.5579
2709102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-3227 M02_2035233 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:55:18 | 05.11.2023 10:39:57 | 0.74417 | 0 | 1250 | 0 | 5 | 1 | 222 | 0 | 2 | 0 | 181.1733 | 0 | 2.7854 | 0.75602 | 201.1783 | 0 | 69.0471 | 454.94
2709683 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_C_56399857_56399857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:31:11 | 05.11.2023 20:41:04 | 3.1647 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1396 | 0 | 0 | 0 | 0.39806 | 0 | 0 | 9.5376
2709056 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1108 35-01-K01108_911194045_911194045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:33:07 | 05.11.2023 13:35:01 | 4.0317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471
2709248 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-24-M00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:59:44 | 05.11.2023 12:27:44 | 1.4667 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.24695 | 0 | 1.1325 | 0 | 3.4685 | 0 | 0 | 4.848
2709537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-71 45-78-L00071_49415356 tr71/e2b_49409168 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:51:23 | 05.11.2023 20:01:04 | 5.1614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.67907 | 0 | 0 | 0 | 38.0158 | 0 | 0 | 38.6949
2709557 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_45-73-M00082_2361463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 15:07:50 | 05.11.2023 15:58:20 | 0.84167 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 34.7422 | 0 | 0 | 0 | 22.3998 | 0 | 0 | 57.142
2709228 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/115 45-83-L00115_45-83-L00115_2356785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:53:12 | 05.11.2023 14:05:00 | 3.1967 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 285.1837 | 0 | 0 | 0 | 46.0556 | 0 | 0 | 331.2393
2708893 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_A_91018874_91018874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 07:31:40 | 05.11.2023 10:58:50 | 3.4528 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4056
2709202 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 09:40:42 | 05.11.2023 11:16:10 | 1.5911 | 6 | 784 | 42 | 19 | 12 | 55 | 6 | 0 | 3.0822 | 133.1781 | 282.0637 | 5.7835 | 30.6526 | 28.521 | 409.0153 | 0 | 892.2965
2709016 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-6 35-31-L00360_B_91363956_91363956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:51:34 | 05.11.2023 11:23:50 | 2.5378 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 1.3536 | 0 | 2.9646 | 0 | 0 | 6.886
2708916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_B_60984712_60984712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 08:00:53 | 05.11.2023 09:41:51 | 1.6828 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.3719 | 0 | 0 | 0 | 1.5601 | 0 | 0 | 20.932
2709208 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_45-83-M00270_2354073 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:11:32 | 05.11.2023 18:01:17 | 7.8292 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 808.3095 | 0 | 0 | 0 | 23.144 | 0 | 0 | 831.4536
2709849 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/77 M01_2082212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 22:42:10 | 05.11.2023 22:43:20 | 0.019444 | 0 | 2425 | 0 | 9 | 5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 9.3292 | 0 | 0.004959 | 2.6019 | 1.4167 | 0.53351 | 0 | 13.8863
2708687 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2324900 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:05:55 | 05.11.2023 06:23:40 | 6.2958 | 2 | 34 | 0 | 8 | 8 | 27 | 3 | 0 | 1031.0089 | 28.2806 | 0 | 4.0071 | 153.681 | 150.7375 | 2815.4727 | 0 | 4183.1878
2709457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YEŞİLKÖY ÇİFTLİK MAHALLESİ TR 35-32-L00055_B_56370348_56370348 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:42:19 | 05.11.2023 16:13:30 | 2.5197 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.298 | 0 | 11.6594 | 0 | 6.5023 | 0 | 0 | 29.4597
2708724 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:31:40 | 05.11.2023 04:33:16 | 4.0267 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 16 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 782.8142 | 0 | 345.167 | 1128.1908
2709265 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-215 35-18-L00215_6936011_56375230_56375230 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 11:07:00 | 05.11.2023 19:39:24 | 8.54 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.111
2709520 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 45-71-M02186_B_72055936_72055936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 14:41:28 | 05.11.2023 19:58:02 | 5.2761 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7325
2708873 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 06:58:46 | 05.11.2023 08:39:33 | 1.6797 | 2 | 958 | 1 | 116 | 6 | 150 | 0 | 1 | 0.02957 | 203.3768 | 0.36078 | 20.6197 | 17.4249 | 93.7384 | 0 | 0.13862 | 335.6887
2709414 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_BODAMAS M01_61363690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 13:08:40 | 05.11.2023 15:04:30 | 1.9306 | 1 | 104 | 0 | 53 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.37252 | 2.2603 | 0 | 12.7134 | 58.0104 | 20.8791 | 0 | 0 | 94.2356
2708730 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 00:31:01 | 05.11.2023 05:51:35 | 5.3428 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.9277 | 0 | 0 | 23.7492 | 0.65159 | 0 | 0 | 73.3284
2709222 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_910892220_910892220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 10:56:02 | 05.11.2023 14:04:29 | 3.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47551
2709812 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956682182_956682182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 20:45:29 | 05.11.2023 21:43:20 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22725
2709663 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133540 M13_53133540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2023 17:10:24 | 06.11.2023 01:56:01 | 8.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5989 | 0 | 0 | 0 | 231.5989
2710143 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:15:00 | 06.11.2023 12:46:35 | 0.52639 | 0 | 433 | 3 | 44 | 8 | 34 | 1 | 0 | 0 | 75.6329 | 3.3209 | 8.0904 | 36.9777 | 14.8606 | 55.2222 | 0 | 194.1046
2709878 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3634 35-02-K03634_913484153_913484153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:07:54 | 06.11.2023 04:28:49 | 3.3486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6104
2710542 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİTKÖY TR-1 35-16-M00062_B_91167294_91167294 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:16:46 | 06.11.2023 22:24:11 | 4.1236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6809 | 0 | 0 | 0 | 13.913 | 0 | 0 | 25.5939
2710565 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_45-76-L00016_2346885 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:44:57 | 06.11.2023 21:29:15 | 2.7383 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 0 | 11.3576 | 0 | 1.2309 | 0 | 0 | 21.0124
2710187 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1081 35-02-K01081_F F1B_5853968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:53:33 | 06.11.2023 12:49:59 | 0.94056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0074 | 0 | 0 | 0 | 19.3158 | 0 | 0 | 27.3231
2710024 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_DAĞITIM TRAFO ULUCAK DM-2/12 M03_72176175 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:23:19 | 06.11.2023 14:54:01 | 5.5117 | 0 | 515 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 535.7456 | 0 | 0 | 0 | 226.5075 | 0 | 0 | 762.2531
2710465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM11-TR01 45-72-M00663_D_56393687_56393687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:42:06 | 06.11.2023 18:24:03 | 1.6992 | 0 | 103 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.487 | 0 | 0.2044 | 0 | 4.4168 | 0 | 0 | 40.1081
2710419 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_912444383_912444383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:32:19 | 06.11.2023 18:10:45 | 2.6406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5221
2710087 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447665_950447665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:12:10 | 06.11.2023 13:30:32 | 3.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50005
2710273 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_53132468 M04_53132468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:38:44 | 06.11.2023 17:48:46 | 4.1672 | 0 | 23 | 7 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0162 | 35.2335 | 39.4691 | 6.244 | 28.4495 | 0 | 0 | 134.4124
2710628 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_DEVELİ (KÖYLER-1) M09_48495818 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:30:19 | 06.11.2023 22:21:29 | 0.85278 | 0 | 387 | 3 | 37 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 98.4324 | 4.5301 | 9.0712 | 44.6026 | 14.3694 | 40.1705 | 0 | 211.1762
2710379 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/6 45-71-M00354_953184531_953184531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:15:21 | 06.11.2023 19:12:46 | 3.9569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.194
2710479 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-2 35-26-L00329_956600120_956600120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:44:17 | 06.11.2023 20:26:32 | 3.7042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1114
2710671 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2748 35-01-M02748_912804622_912804622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:39:43 | 07.11.2023 00:49:17 | 1.1594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2698
2710525 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH ERGÜN VE ARK 35-24-M00215_35-24-M00215_2349458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:51:55 | 06.11.2023 20:05:55 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083265
2709984 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞEN TR-1 35-22-M00225_961335255_961335255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:00:16 | 06.11.2023 11:47:52 | 2.7933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709938 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953271017_953271017 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:09:17 | 06.11.2023 09:03:25 | 0.90222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7523 | 26.7523
2710485 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:01:47 | 06.11.2023 17:35:12 | 0.55694 | 0 | 525 | 32 | 54 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 77.1342 | 43.1375 | 8.7005 | 8.7822 | 10.6263 | 0 | 9.6613 | 158.0421
2710548 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIBEY SULAMA TR-2 35-16-M00167_35-16-M00167_2349619 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:23:06 | 06.11.2023 18:55:24 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5032 | 0 | 0.30434 | 0 | 0 | 1.8076
2710442 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_B_91440649_91440649 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:05:30 | 06.11.2023 18:55:46 | 2.8378 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4476
2710064 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_953336766_953336766 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:52:04 | 06.11.2023 13:48:21 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 0.70994
2709958 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:37:00 | 06.11.2023 08:37:10 | 0.0027778 | 6 | 784 | 34 | 11 | 10 | 55 | 5 | 0 | 0.0048314 | 0.24555 | 0.58854 | 0.01004 | 0.043531 | 0.064144 | 2.0156 | 0 | 2.9723
2710007 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:13:24 | 06.11.2023 16:47:48 | 7.5733 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4459 | 0 | 17.4334 | 0 | 11.7143 | 0 | 0 | 0 | 31.5936
2710256 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956674735_956674735 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:19:37 | 06.11.2023 15:45:04 | 2.4242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467
2710107 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:28:30 | 06.11.2023 15:50:24 | 5.365 | 0 | 196 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 178.8842 | 0 | 12.9871 | 0 | 45.5101 | 0 | 0 | 237.3815
2710648 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_F F01_92030508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:38:58 | 06.11.2023 23:04:38 | 0.42778 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0.41554 | 0 | 0 | 2.9042
2710067 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_45-72-M00214_2374690 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:55:19 | 06.11.2023 14:10:31 | 4.2533 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7332 | 0 | 2.2286 | 0 | 0.36907 | 0 | 0 | 24.3308
2709955 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:00:30 | 06.11.2023 12:55:49 | 0.92194 | 0 | 184 | 0 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 33.9183 | 0 | 0 | 8.2698 | 19.3759 | 22.0744 | 0 | 83.6384
2710167 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134500 M15_53134500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:34:57 | 06.11.2023 13:08:01 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3406 | 0 | 0 | 0 | 6.3406
2710585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_DHL M08_50185244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:28:57 | 06.11.2023 21:34:18 | 2.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.624 | 0 | 0 | 0 | 85.624
2709921 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_912444383_912444383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:51:41 | 06.11.2023 08:49:45 | 1.9678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9094
2710562 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-28 35-24-L00218_35-24-L00218_2377056 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:40:08 | 06.11.2023 19:13:39 | 0.55861 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3866 | 0 | 0 | 0 | 1.9148 | 0 | 0 | 16.3015
2710021 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-16-L00031_35-16-L00031_67586227 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:22:16 | 06.11.2023 09:42:31 | 0.3375 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1831 | 0 | 0 | 0 | 4.5709 | 0 | 0 | 26.754
2709944 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2097132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:20:30 | 06.11.2023 09:51:30 | 1.5167 | 3 | 16 | 25 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4.7153 | 7.1068 | 35.8994 | 0.66193 | 351.5854 | 6.425 | 0 | 0 | 406.3939
2709881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:20:10 | 06.11.2023 02:03:01 | 0.71417 | 3 | 382 | 148 | 59 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0.32792 | 27.6205 | 30.1054 | 3.554 | 0.54199 | 6.0327 | 0 | 0 | 68.1825
2710130 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_B_56375040_56375040 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:49:16 | 06.11.2023 12:35:46 | 1.775 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 2.9378 | 0 | 0 | 11.3992
2710522 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:51:20 | 06.11.2023 17:55:30 | 0.069444 | 3 | 14 | 41 | 198 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0.58568 | 0.47039 | 5.2152 | 9.8689 | 1.8404 | 2.2741 | 0 | 0 | 20.2547
2710230 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_83870409 M08_83870409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:47:24 | 06.11.2023 13:13:31 | 0.43528 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5786 | 0 | 0 | 0 | 0.79715 | 0 | 0 | 2.3758
2709919 | 2 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:24:30 | 06.11.2023 10:48:43 | 0.40361 | 6 | 446 | 4 | 64 | 18 | 115 | 4 | 1 | 0.92573 | 58.5107 | 1.1455 | 22.9589 | 30.7394 | 37.111 | 154.9061 | 0.077714 | 306.3751
2710089 | 2 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:34:21 | 06.11.2023 11:36:49 | 1.0411 | 0 | 287 | 0 | 22 | 8 | 63 | 2 | 1 | 0 | 63.323 | 0 | 33.6788 | 137.9239 | 61.5998 | 168.701 | 30.9304 | 496.157
2710396 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER L03_2337024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:23:10 | 06.11.2023 16:02:20 | 0.65278 | 0 | 850 | 5 | 103 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 102.0615 | 13.3662 | 16.4175 | 8.8523 | 95.6331 | 49.5814 | 0 | 285.9119
2710651 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-9 K16_2311279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:55:00 | 07.11.2023 00:11:42 | 1.2783 | 0 | 4847 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1118.0101 | 0 | 0 | 0 | 174.198 | 0 | 0 | 1292.208
2710502 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_BİNKA BETON M20_83158739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:18:01 | 06.11.2023 17:21:50 | 0.063611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80576 | 0 | 0.80576
2709826 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 00:24:38 | 06.11.2023 03:13:26 | 2.8133 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 2.442 | 246.2281 | 96.8967 | 11.9022 | 849.7705 | 42.9895 | 0 | 0 | 1250.2289
2710471 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:53:45 | 06.11.2023 17:05:46 | 0.20028 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 | 0.1135 | 0 | 0 | 15.3842 | 0 | 15.8754
2709970 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-21 35-13-L00021_B_56356121_56356121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:47:18 | 06.11.2023 09:55:31 | 1.1369 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.0298 | 0 | 0 | 0 | 5.1054 | 0 | 0 | 23.1352
2710093 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:20:26 | 06.11.2023 11:15:50 | 0.92333 | 2 | 523 | 1 | 45 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.34693 | 54.8136 | 1.8775 | 1.3752 | 3.8928 | 6.4499 | 0 | 0 | 68.7559
2710611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:26:38 | 06.11.2023 21:41:11 | 1.2425 | 21 | 185 | 315 | 103 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.8832 | 52.5831 | 23.2274 | 19.0825 | 4.0089 | 5.6709 | 0 | 0 | 106.4559
2710571 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP SİTESİ ÖZEL TR 45-71-M01764Ö_941950853_941950853 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:03:10 | 06.11.2023 21:37:48 | 2.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014089
2710431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-992 35-03-M00992_911340452_911340452 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:47:30 | 06.11.2023 20:23:33 | 4.6008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710617 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:40:22 | 06.11.2023 23:29:55 | 2.8258 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.3175 | 0 | 3.6718 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 104.3146
2710285 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090534 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:49:59 | 06.11.2023 18:22:53 | 4.5483 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 0 | 2.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2503
2710076 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_84908882 M08_84908882 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:09:19 | 06.11.2023 12:32:56 | 2.3936 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3205
2710030 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 GİRİŞ M02_2058323 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:24:40 | 06.11.2023 12:02:00 | 2.6222 | 32 | 19259 | 39 | 665 | 115 | 2331 | 6 | 14 | 208.2156 | 7798.1189 | 157.7523 | 290.1201 | 3974.5164 | 5430.3494 | 2240.745 | 576.007 | 20675.8247
2709987 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_35-21-L00105_2349245 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:02:22 | 06.11.2023 11:57:10 | 2.9133 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 43.2075 | 0 | 0 | 0 | 23.5659 | 0 | 483.048 | 549.8215
2710325 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_950416890_950416890 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:24:11 | 06.11.2023 16:06:29 | 1.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2679
2710033 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-480 35-03-K00480_35-03-K00480_2372699 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:26:06 | 06.11.2023 17:08:20 | 7.7039 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 583.6882 | 0 | 0 | 0 | 55.0041 | 0 | 0 | 638.6923
2710554 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487827_945487827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:26:01 | 06.11.2023 18:58:49 | 0.54667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80565
2710199 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | GÖKGEDİK TR-1 45-81-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054917 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:04:38 | 06.11.2023 18:51:20 | 6.7783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.884 | 0 | 0 | 0 | 24.5137 | 0 | 0 | 49.3977
2710219 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:25:37 | 06.11.2023 13:02:34 | 0.61583 | 1 | 483 | 28 | 129 | 11 | 102 | 0 | 0 | 0.84436 | 52.1061 | 91.0129 | 30.2699 | 22.7621 | 28.9588 | 0 | 0 | 225.9542
2710534 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ESKİN TR-2 45-81-M00235_45-81-M00235_2360590 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:58:50 | 06.11.2023 20:11:31 | 2.2114 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.5492 | 0 | 0 | 0 | 2.4462 | 0 | 0 | 23.9953
2710050 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EKREM KURDEŞ SULAMA GRUBU 35-29-L00663_A_91248273_91248273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:40:09 | 06.11.2023 11:49:42 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710299 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911340588_911340588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:04:03 | 06.11.2023 17:03:12 | 2.9858 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3435
2709907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 04:21:13 | 06.11.2023 05:22:26 | 1.0203 | 16 | 107 | 34 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.6758 | 13.2747 | 1.6359 | 1.7676 | 2.3519 | 1.8686 | 0 | 0 | 22.5746
2710348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:51:14 | 06.11.2023 15:33:14 | 0.7 | 0 | 172 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 34.4908 | 0 | 0 | 113.63 | 25.6433 | 21.762 | 0 | 195.5261
2710262 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_C_56387443_56387443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:15:47 | 06.11.2023 18:39:48 | 5.4003 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709864 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_A_56355501_56355501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 00:51:54 | 06.11.2023 01:46:13 | 0.90528 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710637 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_C_56369333_56369333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:05:28 | 07.11.2023 01:47:20 | 3.6978 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67877 | 0 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0924
2709973 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135189 M05_53135189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:46:35 | 06.11.2023 13:47:40 | 5.0181 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710282 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_953379887_953379887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:45:52 | 06.11.2023 15:30:03 | 1.7364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306
2710591 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2670 35-03-M02670_910064909_910064909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:42:47 | 06.11.2023 21:39:48 | 1.9503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034
2710113 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:32:40 | 06.11.2023 11:00:41 | 0.46694 | 1 | 4726 | 331 | 911 | 72 | 967 | 1 | 0 | 0.13054 | 326.3261 | 192.628 | 300.1515 | 169.5357 | 291.0832 | 7.7301 | 0 | 1287.5851
2709904 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72218957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 03:35:45 | 06.11.2023 04:53:30 | 1.2958 | 16 | 14818 | 31 | 862 | 86 | 1595 | 3 | 1 | 133.6436 | 3538.5367 | 103.2722 | 278.1754 | 1057.7955 | 1113.5839 | 66.6445 | 4.1446 | 6295.7964
2710325 | 2 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_B_56365744_56365744 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:06:29 | 06.11.2023 16:58:33 | 0.86778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.7909 | 0 | 0 | 0 | 1.8325 | 0 | 0 | 8.6233
2710491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_B_65513290_65513290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:09:52 | 06.11.2023 21:02:36 | 3.8789 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7444 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 0 | 27.7924
2710096 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-830 35-01-K00830_A_56357830_56357830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:21:15 | 06.11.2023 11:38:00 | 1.2792 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.4106 | 0 | 0 | 0 | 40.3702 | 0 | 0 | 77.7807
2710382 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956675376_956675376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:14:42 | 06.11.2023 17:34:31 | 2.3303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1921
2710073 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140344 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:04:02 | 06.11.2023 17:17:00 | 7.2161 | 2 | 994 | 1 | 32 | 5 | 71 | 0 | 0 | 109.9605 | 749.0615 | 0.80772 | 13.2596 | 70.9214 | 587.045 | 0 | 0 | 1531.0557
2710322 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_B_91047675_91047675 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:20:06 | 06.11.2023 15:12:25 | 0.87194 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0436 | 0 | 0 | 0 | 2.5926 | 0 | 0 | 21.6362
2709887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_TR-9/12 KÖMÜRCÜLER M10_66182329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 02:04:41 | 06.11.2023 02:13:09 | 0.14111 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 78 | 5 | 3 | 0 | 0.10119 | 0 | 0.051739 | 4.8118 | 5.3583 | 19.1138 | 4.1836 | 33.6203
2710136 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN GİRİŞ M08_2076278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:58:50 | 06.11.2023 11:07:11 | 0.13917 | 35 | 3031 | 486 | 345 | 50 | 328 | 6 | 0 | 1.092 | 59.9242 | 23.5423 | 9.1791 | 26.7797 | 35.6168 | 88.7218 | 0 | 244.8558
2709867 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ALTINPARK K09_53069107 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 01:02:10 | 06.11.2023 01:03:00 | 0.013889 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 0 | 4 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 5.6848 | 0 | 0.23586 | 6.0683
2710337 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-1146 35-07-K01146_K-4876 K01_48437407 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:02:18 | 06.11.2023 15:51:37 | 0.82194 | 0 | 572 | 0 | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 115.1326 | 0 | 1.7235 | 0 | 96.5089 | 0 | 0 | 213.365
2710488 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_956694215_956694215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:59:24 | 06.11.2023 18:21:54 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709967 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2113825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:43:50 | 06.11.2023 10:04:50 | 1.35 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 308.1306 | 0 | 0 | 0 | 38.2563 | 0 | 0 | 346.3869
2710202 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_A_56399143_56399143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:57:40 | 06.11.2023 15:19:01 | 3.3558 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1182
2709910 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4328 35-04-K04328_913334441_913334441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 05:55:29 | 06.11.2023 10:04:48 | 4.1553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6069
2710185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-3483 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03483_35-02-M03483_88730909 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:50:51 | 06.11.2023 13:14:25 | 1.3928 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 92.2691 | 0 | 0 | 0 | 40.3791 | 0 | 0 | 132.6481
2709976 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:52:30 | 06.11.2023 08:53:00 | 0.0083333 | 1 | 0 | 43 | 74 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.017894 | 0 | 0.10273 | 0.042704 | 0.78318 | 0.13393 | 1.5085 | 0 | 2.5889
2709999 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3747 35-07-K03747_K-3387 K04_48429519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:09:31 | 06.11.2023 12:32:31 | 3.3833 | 0 | 2294 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2129.5598 | 0 | 0 | 118.4658 | 395.2678 | 0 | 0 | 2643.2934
2710022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_911156126_911156126 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:22:10 | 06.11.2023 13:17:17 | 3.9186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4557
2709920 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DAMLACIK TR-3 35-27-M01157_35-27-M01157_80289742 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:40:25 | 06.11.2023 10:43:25 | 0.05 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0 | 0.78902
2710085 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1060 35-01-K01060_A_56380380_56380380 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:18:10 | 06.11.2023 12:35:54 | 2.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0377 | 0 | 0 | 297.0377
2710231 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2051677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:47:54 | 06.11.2023 13:10:49 | 0.38194 | 9 | 2165 | 0 | 27 | 4 | 204 | 0 | 1 | 72.3585 | 217.9968 | 0 | 1.4572 | 121.4017 | 48.3251 | 0 | 0.79728 | 462.3366
2709936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953207572_953207572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:57:48 | 06.11.2023 11:16:44 | 3.3156 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 11.2384
2710623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:15:04 | 06.11.2023 23:03:56 | 1.8144 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5666 | 0 | 0.24125 | 0 | 15.6829 | 0 | 0 | 33.4907
2709913 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_B_90993203_90993203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:13:16 | 06.11.2023 07:00:44 | 0.79111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44742
2710125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:42:26 | 06.11.2023 12:49:01 | 2.1097 | 1 | 0 | 137 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8081 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9217
2710268 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067__95978064_95978064 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:32:11 | 06.11.2023 14:28:27 | 0.93778 | 0 | 310 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64.108 | 0 | 1.6382 | 0 | 26.4418 | 0 | 0 | 92.188
2709956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4063 35-02-K04063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:30:18 | 06.11.2023 11:07:30 | 2.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0092304 | 0 | 0 | 0 | 14.9943 | 0 | 0 | 15.0036
2710454 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARPADERE TR-3 35-24-M00259_C_72334577_72334577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:23:25 | 06.11.2023 17:52:32 | 1.4853 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1595
2710397 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950446504_950446504 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:21:06 | 06.11.2023 17:19:34 | 1.9744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259
2710520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILGIN TR-2 45-73-M00593_945646850_945646850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:31:30 | 06.11.2023 22:40:24 | 5.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385
2710543 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53135216 M07_53135216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:18:54 | 06.11.2023 21:38:13 | 3.3219 | 0 | 87 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 54.9939 | 0 | 25.1559 | 0 | 19.4752 | 0 | 247.5844 | 347.2094
2710537 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00303_B_56400189_56400189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:12:11 | 06.11.2023 21:32:12 | 3.3336 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2958 | 0 | 0 | 0 | 2.3891 | 0 | 0 | 12.6848
2709979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_HatBaşıAyırıcı_100707979 M04_100707979 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:55:36 | 06.11.2023 10:35:57 | 1.6725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91514 | 0 | 0 | 0 | 185.7054 | 0 | 186.6206
2709896 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 03:11:18 | 06.11.2023 04:01:45 | 0.84083 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1815
2710583 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:21:49 | 06.11.2023 19:46:29 | 0.41111 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9074
2710334 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1904 35-10-K01904_35-10-K01904_47797617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:35:01 | 06.11.2023 15:01:10 | 0.43583 | 0 | 289 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 30.9805 | 0 | 0.88085 | 0 | 23.7247 | 0 | 0 | 55.586
2710182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_950265083_950265083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:47:15 | 06.11.2023 16:41:35 | 4.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3742 | 0 | 0 | 1.3742
2709933 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN ÇATAK HAHALLESİ TR 45-78-M00747_B_91269088_91269088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:56:42 | 06.11.2023 09:13:29 | 1.2797 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986
2710082 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_956627996_956627996 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:12:02 | 06.11.2023 11:50:48 | 1.6461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79621
2710580 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1708 35-01-K01708_B_56373645_56373645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:17:39 | 06.11.2023 20:15:48 | 0.96917 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 12.837 | 0 | 0 | 0 | 16.5631 | 0 | 73.0927 | 102.4928
2710265 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TELEFERİK K06_42778781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:29:08 | 06.11.2023 16:19:30 | 2.8394 | 0 | 2196 | 0 | 2 | 1 | 231 | 2 | 0 | 0 | 1464.4264 | 0 | 2.2238 | 108.9136 | 903.4627 | 220.1452 | 0 | 2699.1716
2710016 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:20:50 | 06.11.2023 12:00:01 | 2.6531 | 2 | 600 | 4 | 72 | 23 | 108 | 0 | 0 | 9.9106 | 389.278 | 14.7703 | 28.5531 | 383.7234 | 255.348 | 0 | 0 | 1081.5832
2709953 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-32 35-16-L00032_35-16-L00032_67581715 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 08:27:15 | 06.11.2023 08:59:20 | 0.53472 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 109.2407 | 0 | 0 | 0 | 54.0235 | 0 | 0 | 163.2642
2710059 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137544 M05_53137544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:44:16 | 06.11.2023 13:16:20 | 3.5344 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5366 | 0 | 0.29819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8347
2710500 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_C_56356432_56356432 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:17:24 | 06.11.2023 17:53:55 | 0.60861 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1634 | 0 | 0.48983 | 0 | 0.80124 | 0 | 0 | 9.4545
2710068 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-34 35-16-L00034_35-16-L00034_67582604 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:55:50 | 06.11.2023 11:15:10 | 1.3222 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.8418 | 0 | 0 | 0 | 33.8944 | 0 | 0 | 118.7363
2710423 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3036 35-04-K03036_E_56355980_56355980 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:41:24 | 06.11.2023 16:02:09 | 0.34583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.55872 | 0 | 0 | 1.8105
2710446 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:11:50 | 06.11.2023 17:02:12 | 0.83944 | 2 | 2640 | 4 | 336 | 41 | 382 | 7 | 2 | 0.65715 | 433.9788 | 1.7803 | 94.9723 | 181.4233 | 289.1129 | 304.3602 | 4.2293 | 1310.5144
2710592 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_45139178_56397633_56397633 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:35:40 | 06.11.2023 22:50:54 | 3.2539 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 5.7995 | 0 | 0.096173 | 0 | 0 | 12.6507
2709945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4036 35-02-K04036_99170392_99170392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:18:45 | 06.11.2023 10:08:37 | 1.8311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98588
2710586 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048__65513443_65513443 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:33:02 | 06.11.2023 20:00:11 | 0.4525 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.1603 | 0 | 0 | 0 | 7.3812 | 0 | 0 | 10.5416
2710045 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1303 35-08-K01303_97591851_97591851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:31:53 | 06.11.2023 12:00:58 | 2.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20234
2710632 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:36:37 | 06.11.2023 23:37:10 | 2.0092 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 5.5929 | 0 | 78.4113 | 10.4904 | 83.134 | 1.2037 | 0 | 0 | 178.8323
2710569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:51:52 | 06.11.2023 20:42:49 | 1.8492 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40294
2709882 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-581 35-01-K00581_K-580 K01_2038572 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 01:02:10 | 06.11.2023 01:27:10 | 0.41667 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 4.016 | 0 | 0 | 0 | 10.0527 | 0 | 0.355 | 14.4237
2710197 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_B_56365502_56365502 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:01:15 | 06.11.2023 14:18:37 | 2.2894 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4385 | 0 | 0 | 0 | 2.5077 | 0 | 0 | 16.9462
2710509 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97625552_97625552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:32:20 | 06.11.2023 19:06:21 | 1.5669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67367
2710217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:25:21 | 06.11.2023 13:47:11 | 1.3639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2425 | 0 | 5538.6843 | 0 | 5718.9268
2709968 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 08:46:48 | 06.11.2023 17:08:50 | 8.3672 | 1 | 530 | 1 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1.52 | 598.8513 | 4.3256 | 31.1711 | 0 | 163.2363 | 0 | 0 | 799.1042
2709919 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİÇEK ÖZMEN ÖZEL TR 35-22-M02445Ö_ H_62747924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:48:31 | 06.11.2023 10:24:49 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 0 | 5.009
2710360 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134943 M07_53134943 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:01:03 | 06.11.2023 18:09:30 | 3.1408 | 1 | 8 | 35 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 3.3857 | 5.2018 | 0.23882 | 0 | 0 | 0 | 10.1002
2709905 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SAĞ M10_72218949 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 01:02:40 | 06.11.2023 05:37:12 | 4.5756 | 3 | 14349 | 11 | 608 | 41 | 1418 | 2 | 7 | 179.6399 | 9699.7579 | 65.4348 | 360.7221 | 3917.0675 | 4318.3219 | 375.0779 | 7.3339 | 18923.356
2710503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_E e1_45157563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:18:00 | 06.11.2023 18:37:02 | 1.3172 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9036 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 0 | 8.453
2710257 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:23:00 | 06.11.2023 13:52:50 | 0.49722 | 0 | 412 | 0 | 18 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25.5258 | 0 | 5.0543 | 13.2787 | 28.7952 | 0 | 0 | 72.654
2710071 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:58:01 | 06.11.2023 14:38:31 | 4.675 | 0 | 91 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.1784 | 0 | 35.9737 | 0 | 11.2092 | 0 | 0 | 94.3613
2710612 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639643_956639643 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:26:33 | 06.11.2023 21:53:19 | 1.4461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48219
2710134 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-49 35-26-M00049_DAĞITIM TRAFO TR-49 M06_65984230 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:53:02 | 06.11.2023 11:35:01 | 0.69972 | 0 | 693 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 102.9265 | 0 | 0.082049 | 0 | 26.281 | 0 | 0 | 129.2896
2709942 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3071 35-03-K03071_35-03-K03071_2348491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:18:00 | 06.11.2023 08:45:51 | 0.46417 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 82.7821 | 0 | 0 | 0 | 20.7971 | 0 | 0 | 103.5793
2710088 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-802 35-01-K00802_35-01-K00802_2374314 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:19:15 | 06.11.2023 16:21:05 | 6.0306 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 706.7232 | 0 | 0 | 0 | 436.3723 | 0 | 0 | 1143.0955
2710629 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956633078_956633078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:34:22 | 06.11.2023 23:57:19 | 2.3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709988 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:03:39 | 06.11.2023 18:25:48 | 9.3692 | 0 | 2 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6656 | 104.8963 | 16.3769 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 126.2278
2710675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1686 35-02-M01686_TRAFO M03_2035219 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:53:26 | 07.11.2023 02:50:41 | 3.9542 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 247.5595 | 0 | 0 | 0 | 267.6313 | 0 | 0 | 515.1908
2710443 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:44:50 | 06.11.2023 18:06:46 | 0.36556 | 3 | 1210 | 3 | 62 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.26333 | 86.3618 | 0 | 21.4424 | 5.5386 | 13.8217 | 0 | 0 | 127.4279
2709885 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR18 BELEDİYE ÖNÜ 45-73-M00012_PTT GİRİŞ M01_66932989 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 01:32:36 | 06.11.2023 01:56:50 | 0.40389 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 113.3177 | 0 | 0 | 7.4742 | 76.45 | 0 | 0 | 197.2419
2710649 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ARPACI AYDOĞAN TR-4 45-86-M00073_45-86-M00073_2363839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:47:50 | 06.11.2023 23:22:38 | 0.58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24925 | 0 | 0.78062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0299
2710506 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | AVDAN TR-2 45-82-M00232_45-82-M00232_2351301 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:23:50 | 06.11.2023 18:02:00 | 0.63611 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 30.4251 | 0 | 0 | 0 | 7.8139 | 0 | 51.8989 | 90.1379
2710486 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:01:47 | 06.11.2023 17:47:28 | 0.76139 | 1 | 483 | 28 | 129 | 11 | 102 | 0 | 0 | 1.3754 | 76.9229 | 113.1315 | 44.001 | 24.7843 | 31.3562 | 0 | 0 | 291.5713
2710337 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_TERMAL K08_42778783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:37:21 | 06.11.2023 15:02:18 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4148 | 0 | 0 | 0 | 120.4148
2710443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_73215683 M03_73215683 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:02:17 | 06.11.2023 17:44:50 | 1.7092 | 0 | 480 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 144.893 | 0 | 3.1178 | 0 | 22.3561 | 0 | 0 | 170.3669
2709965 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_A_91222771_91222771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:42:54 | 06.11.2023 12:22:16 | 3.6561 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6303 | 0 | 0 | 0 | 9.6881 | 0 | 0 | 27.3184
2709974 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:51:30 | 06.11.2023 11:33:00 | 2.6917 | 1 | 52 | 8 | 0 | 21 | 27 | 2 | 6 | 1.5723 | 30.9416 | 132.5756 | 0 | 1176.0302 | 156.2534 | 646.4976 | 63.8389 | 2207.7096
2710615 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 20:38:32 | 06.11.2023 23:25:46 | 2.7872 | 1 | 218 | 1 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 26.1256 | 99.3142 | 1.2305 | 1.3485 | 132.8655 | 23.0592 | 0 | 0 | 283.9435
2709928 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3247 35-07-K03247_913670544_913670544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:44:13 | 06.11.2023 08:38:59 | 0.91278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3424
2710260 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-879 35-01-K00879_912049815_912049815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:24:24 | 06.11.2023 19:18:44 | 5.9056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5121
2710492 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:05:43 | 06.11.2023 18:53:18 | 1.7931 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.39719 | 0 | 8.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0852
2710515 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_950305785_950305785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:40:57 | 06.11.2023 19:51:33 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 0 | 1.3346
2709991 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715918 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 08:55:41 | 06.11.2023 15:31:10 | 6.5914 | 8 | 62 | 26 | 380 | 6 | 15 | 0 | 0 | 7.8029 | 14.3557 | 131.9832 | 360.5871 | 32.483 | 156.1147 | 0 | 0 | 703.3266
2710037 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_45-84-L00044_2375982 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:28:33 | 06.11.2023 13:15:40 | 3.7853 | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2187 | 0 | 1.9967 | 0 | 0.64654 | 0 | 0 | 18.862
2710364 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_35-19-L00010_2349693 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:09:18 | 06.11.2023 19:52:41 | 0.72306 | 0 | 271 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.4469 | 0 | 6.0915 | 0 | 42.0524 | 0 | 0 | 118.5908
2710080 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 DÜZCE TORLAK 35-14-L00101_956641121_956641121 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:10:49 | 06.11.2023 11:58:25 | 1.7933 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2385 | 0 | 0.22939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46789
2709868 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TR-B M12_2312677 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 01:02:22 | 06.11.2023 01:07:50 | 0.091111 | 48 | 32309 | 696 | 3612 | 145 | 4297 | 32 | 16 | 2.2713 | 540.7827 | 48.8629 | 40.8139 | 202.3628 | 167.0198 | 196.6457 | 5.4781 | 1204.2373
2710532 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:04:50 | 06.11.2023 18:31:50 | 0.45 | 1 | 0 | 51 | 19 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1.0577 | 0 | 54.1381 | 1.1177 | 108.4036 | 1.4423 | 0.5784 | 0 | 166.7377
2710558 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_E_56402491_56402491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:35:21 | 06.11.2023 19:02:28 | 0.45194 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0 | 0 | 2.9064
2710595 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:48:55 | 06.11.2023 19:51:00 | 0.034722 | 1 | 512 | 0 | 68 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.52473 | 11.0511 | 0 | 0.70356 | 0 | 2.5921 | 0 | 0 | 14.8715
2710097 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-154 35-26-M00154_ M02_2331077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:20:00 | 06.11.2023 10:39:41 | 0.32806 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.0822 | 0 | 0 | 0 | 12.9182 | 0 | 0 | 42.0004
2709954 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:28:40 | 06.11.2023 09:12:14 | 0.72611 | 1 | 1948 | 2 | 395 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0.13778 | 170.5947 | 34.7678 | 18.5953 | 67.1167 | 95.1827 | 0 | 0 | 386.3949
2710054 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139398 M02_53139398 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:43:31 | 06.11.2023 16:35:00 | 6.8581 | 0 | 376 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 397.6588 | 0 | 5.4111 | 0 | 118.475 | 0 | 0 | 521.545
2710495 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2333 35-07-K02333_913368579_913368579 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:12:07 | 06.11.2023 18:44:23 | 1.5378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637
2710623 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:03:56 | 06.11.2023 23:53:42 | 0.82944 | 6 | 620 | 4 | 4 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0.75383 | 44.0272 | 0.63055 | 0.21302 | 6.5707 | 10.6396 | 0 | 0 | 62.835
2709948 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_A_91245385_91245385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:22:22 | 06.11.2023 10:06:46 | 1.74 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 0 | 11.2422 | 0 | 3.1829 | 0 | 0 | 15.4533
2710240 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_950314289_950314289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:01:22 | 06.11.2023 15:22:52 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1168 | 0 | 0 | 14.1168
2709931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_50120786_56357315_56357315 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:26:20 | 06.11.2023 13:38:02 | 6.195 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.2843 | 0 | 0 | 0 | 11.1051 | 0 | 0 | 56.3895
2710077 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3881 35-01-K03881_35-01-K03881_65818547 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:10:08 | 06.11.2023 16:31:10 | 6.3506 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 578.6135 | 0 | 0 | 0 | 421.8869 | 0 | 0 | 1000.5003
2710180 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-734 35-01-K00734_911973483_911973483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:45:18 | 06.11.2023 13:32:09 | 1.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76822 | 0 | 0 | 0.76822
2710200 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-33 35-16-L00033_35-16-L00033_67585210 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 12:05:50 | 06.11.2023 12:44:17 | 0.64083 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7715 | 0 | 0 | 0 | 5.8931 | 0 | 0 | 50.6646
2710555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-10 45-72-M00425_B_56392164_56392164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:31:21 | 06.11.2023 20:25:37 | 1.9044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 0.70599 | 0 | 0 | 2.7221
2710386 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-16-L00055_35-16-L00055_71984719 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 15:19:29 | 06.11.2023 15:40:35 | 0.35167 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.508 | 0 | 0 | 0 | 2.9852 | 0 | 0 | 18.4933
2710343 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-3 35-16-L00003_35-16-L00003_2350169 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:00:09 | 06.11.2023 14:48:48 | 4.8108 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 323.484 | 0 | 0 | 0 | 75.0441 | 0 | 0 | 398.528
2709956 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-959 K02_2034330 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:07:30 | 06.11.2023 11:45:07 | 0.62694 | 10 | 404 | 0 | 0 | 13 | 180 | 4 | 12 | 1.6672 | 53.799 | 0 | 0 | 84.3868 | 201.6072 | 75.9476 | 201.1281 | 618.5359
2709908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_956601612_956601612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 04:43:21 | 06.11.2023 05:39:45 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11132
2710263 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:25:52 | 06.11.2023 14:14:51 | 0.81639 | 0 | 21 | 1 | 0 | 31 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.7509 | 0.039708 | 0 | 185.9502 | 10.2933 | 1364.718 | 0 | 1562.7521
2710349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH. TR-3 45-73-M00518_A_91213532_91213532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:45:42 | 06.11.2023 15:21:19 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11228
2710449 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3438(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03438_E e11_5785406 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:13:11 | 06.11.2023 18:05:34 | 1.8731 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.70951 | 0 | 0 | 11.3771
2709997 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:06:30 | 06.11.2023 09:31:10 | 0.41111 | 5 | 137 | 5 | 14 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.44871 | 10.6484 | 1.518 | 1.2538 | 59.8329 | 6.3732 | 0 | 3.6606 | 83.7355
2710066 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-758 35-03-M00758_A_56364786_56364786 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:53:08 | 06.11.2023 14:51:23 | 4.9708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61199
2710538 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_97453144 M05_97453144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:16:41 | 06.11.2023 21:58:48 | 3.7019 | 3 | 716 | 2 | 20 | 5 | 51 | 0 | 0 | 2.7639 | 197.1376 | 63.5975 | 4.4766 | 240.6007 | 30.6437 | 0 | 0 | 539.2201
2710143 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53132609 M15_53132609 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:04:12 | 06.11.2023 12:15:00 | 1.18 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.5061 | 0 | 1.9241 | 0 | 0.91872 | 0 | 0 | 43.3489
2710561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-18 45-78-L00018_49380918_56407713_56407713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:40:07 | 06.11.2023 19:11:16 | 0.51917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0148
2710020 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135166 M07_53135166 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:17:18 | 06.11.2023 15:41:40 | 6.4061 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2709980 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134593 M04_53134593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:56:22 | 06.11.2023 11:16:27 | 2.3347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2644
2710083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_953326709_953326709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:11:15 | 06.11.2023 15:16:09 | 5.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43977
2710272 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1200 35-10-M01200_962686764_962686764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:34:19 | 06.11.2023 14:35:53 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53377
2710581 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_B_91378250_91378250 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:17:21 | 06.11.2023 19:54:47 | 0.62389 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0.1118 | 0 | 0.0027071 | 0 | 0 | 3.0178
2710315 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-43 AKARCA 35-14-L00043_95000483281_95000483281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:13:02 | 06.11.2023 15:56:07 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086
2710059 | 2 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:16:20 | 06.11.2023 14:18:30 | 1.0361 | 3 | 235 | 5 | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 2.0958 | 47.7415 | 2.7912 | 2.6512 | 24.6793 | 19.0022 | 32.098 | 0 | 131.0591
2710644 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_89716736 M01_89716736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:08:30 | 06.11.2023 23:14:00 | 5.0917 | 3 | 257 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.6457 | 138.8283 | 12.3673 | 0 | 15.1306 | 4.7087 | 0 | 0 | 174.6806
2710146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:49:00 | 06.11.2023 14:12:50 | 3.3972 | 0 | 1644 | 1 | 36 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1381.2088 | 1.7837 | 0 | 1069.5518 | 324.0981 | 0 | 0 | 2776.6424
2710395 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ DM 35-22-M00088_HatBaşıAyırıcı_81471358 M08_81471358 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:22:27 | 06.11.2023 15:59:17 | 0.61389 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 5.956 | 0 | 3.1681 | 0 | 0 | 11.0497
2710060 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-39 35-13-L00039_A_56367680_56367680 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:46:08 | 06.11.2023 18:08:54 | 8.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710352 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:52:15 | 06.11.2023 15:01:49 | 0.15944 | 1 | 34 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0.027049 | 1.0069 | 0 | 0 | 41.288 | 40.8027 | 0 | 0 | 83.1246
2709877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-434 35-02-K00434_C C1B_5810075 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 01:09:07 | 06.11.2023 10:29:06 | 9.3331 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.3321 | 0 | 0 | 0 | 114.0333 | 0 | 0 | 181.3654
2710541 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633933_945633933 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:17:15 | 06.11.2023 22:52:33 | 4.5883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86111
2710518 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4030 35-01-K04030_35-01-K04030_2359003 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:43:40 | 06.11.2023 18:23:00 | 0.65556 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 76.8868 | 0 | 0 | 0 | 9.4326 | 0 | 0 | 86.3193
2710000 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-29 35-14-L00029_A_91345646_91345646 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:09:50 | 06.11.2023 11:21:08 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53139905 L02_53139905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:22:58 | 06.11.2023 12:07:12 | 2.7372 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0 | 90.9207 | 8.403 | 0 | 0 | 100.4426
2710564 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:43:28 | 06.11.2023 21:28:05 | 2.7436 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4729
2710169 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_962603773_962603773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:33:59 | 06.11.2023 12:50:44 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.25408
2710040 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-20 K49_2312303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:31:11 | 06.11.2023 12:41:55 | 3.1789 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 586.7913 | 0 | 0 | 0 | 344.5348 | 0 | 0 | 931.3261
2710232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2154 35-02-M02154_M-2985 BERTOĞLU ÖZEL TR M04_77046871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:48:23 | 06.11.2023 17:07:32 | 4.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3903 | 0 | 0 | 0 | 36.3903
2710624 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956621663_956621663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:16:13 | 06.11.2023 23:07:02 | 1.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46392
2709983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:00:23 | 06.11.2023 16:07:27 | 7.1178 | 2 | 77 | 57 | 84 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2.5606 | 52.6736 | 283.0031 | 36.7391 | 78.13 | 9.6587 | 451.8126 | 0 | 914.5775
2709937 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133671 M13_53133671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:00:38 | 06.11.2023 10:45:53 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.1469 | 0 | 0 | 0 | 402.1469
2710435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_945684067_945684067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:51:27 | 06.11.2023 17:02:52 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30115
2710604 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-982 35-07-K00982_K-4243 K02_2071935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:55:50 | 06.11.2023 21:00:50 | 1.0833 | 1 | 54 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 15.5807 | 141.3359 | 0 | 11.9266 | 0 | 31.7919 | 0 | 0 | 200.635
2710292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-16-L00043_35-16-L00043_67590807 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:55:04 | 06.11.2023 14:53:29 | 0.97361 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.8772 | 0 | 0.064359 | 0 | 24.8026 | 0 | 0 | 51.7441
2709920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR-3 35-27-M01157_A_80289750_80289750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:02:44 | 06.11.2023 10:40:25 | 3.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35972
2710455 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135538 M09_53135538 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:23:10 | 06.11.2023 22:46:14 | 6.3844 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2887 | 0 | 7.3163 | 0 | 0 | 15.605
2710504 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_45-72-L00444_2372908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:16:00 | 06.11.2023 17:38:40 | 0.37778 | 0 | 111 | 0 | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 0 | 1.3066 | 0 | 2.312 | 0 | 0 | 10.6036
2710249 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-5 35-16-L00005_35-16-L00005_2349551 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 12:59:20 | 06.11.2023 13:45:20 | 0.76667 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.9384 | 0 | 0 | 0 | 13.3523 | 0 | 0 | 63.2907
2710106 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:28:17 | 06.11.2023 16:56:50 | 6.4758 | 4 | 2475 | 41 | 87 | 25 | 240 | 5 | 0 | 5.1529 | 1787.9249 | 884.7406 | 89.0638 | 1861.8063 | 641.1074 | 4743.3529 | 0 | 10013.1488
2709926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-2 45-72-M00208_A_56406419_56406419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 07:37:02 | 06.11.2023 12:45:52 | 5.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710258 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI KUZEY SOL ÇIKIŞI BELEDİYE L05_2331425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:19:20 | 06.11.2023 15:30:00 | 2.1778 | 0 | 554 | 0 | 83 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 182.1631 | 0 | 5.8872 | 0 | 79.4997 | 0 | 0 | 267.5501
2709949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_B_56391887_56391887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:23:25 | 06.11.2023 10:54:27 | 2.5172 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710089 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035392 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:19:29 | 06.11.2023 10:34:21 | 0.24778 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7286 | 0 | 5.8068 | 0 | 4.9448 | 0 | 0 | 14.4801
2710072 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_9763758 d1b_5957436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:02:58 | 06.11.2023 11:18:36 | 1.2606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.6506 | 0 | 0 | 0 | 22.7862 | 0 | 0 | 28.4368
2710630 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956636664_956636664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 21:31:43 | 06.11.2023 22:32:49 | 1.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20416
2710026 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:23:54 | 06.11.2023 17:45:40 | 8.3628 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 165.2219 | 0 | 36.7583 | 0 | 38.5032 | 0 | 0 | 240.4833
2710676 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2061851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:57:03 | 07.11.2023 00:05:42 | 0.14417 | 0 | 1615 | 0 | 5 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 29.4278 | 0 | 0.010419 | 0 | 9.838 | 0 | 0 | 39.2762
2710573 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:07:10 | 06.11.2023 19:55:12 | 0.80056 | 6 | 12 | 194 | 121 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 36.006 | 5.4152 | 37.9946 | 0.65324 | 0 | 0 | 82.3431
2710152 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-7 35-26-M00904_956605454_956605454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:15:32 | 06.11.2023 12:33:01 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710464 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:38:30 | 06.11.2023 16:38:40 | 0.0027778 | 1 | 722 | 32 | 147 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0.00051205 | 0.33215 | 0.029575 | 0.11105 | 0.12764 | 0.13523 | 0 | 0 | 0.73617
2710387 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:17:00 | 06.11.2023 15:34:40 | 0.29444 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33267 | 0 | 0.0081613 | 0 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.44197
2710364 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_A_90964946_90964946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:02:33 | 06.11.2023 19:09:18 | 4.1125 | 0 | 60 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93.5099 | 0 | 37.5436 | 0 | 117.7792 | 0 | 0 | 248.8326
2710109 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:30:30 | 06.11.2023 11:23:40 | 0.88611 | 2 | 466 | 49 | 70 | 20 | 52 | 0 | 0 | 0.93365 | 85.8158 | 39.2715 | 5.6918 | 441.489 | 27.775 | 0 | 0 | 600.9768
2710158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-945 35-02-K00945_F F1B_5840086 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:24:48 | 06.11.2023 13:38:14 | 2.2239 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44.8145 | 0 | 0 | 0 | 59.3814 | 0 | 0 | 104.1959
2710301 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625394_945625394 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:06:00 | 06.11.2023 18:01:23 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-64 35-30-L00064_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:41:29 | 06.11.2023 17:23:00 | 1.6919 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.613 | 0 | 0 | 0 | 6.8712 | 0 | 0 | 43.4841
2710092 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_FİDER A6 M20_2334804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 10:19:58 | 06.11.2023 18:01:04 | 7.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078.7689 | 0 | 16078.7689
2710238 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4780 35-04-K04780_912493203_912493203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:54:01 | 06.11.2023 14:03:55 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19204
2709969 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:45:15 | 06.11.2023 12:22:27 | 3.62 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.8458 | 0 | 0 | 0 | 3.9437 | 0 | 0 | 102.7895
2710069 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-34 35-26-M00034_TR-35 M06_65927597 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:07:56 | 06.11.2023 14:46:00 | 5.6344 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1029.7091 | 0 | 0 | 0 | 1227.6639 | 0 | 0 | 2257.373
2709946 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH. TR-3 45-73-M00518_B_91213533_91213533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:21:39 | 06.11.2023 10:08:14 | 1.7764 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6151
2710384 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:17:31 | 06.11.2023 16:33:31 | 1.2667 | 0 | 496 | 70 | 133 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 97.7331 | 142.8163 | 14.4653 | 48.2206 | 22.5993 | 0 | 0 | 325.8346
2710029 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÜMELE TR-1 45-74-M00247_B_56352949_56352949 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:24:18 | 06.11.2023 12:12:39 | 2.8058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3598 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 3.5288
2710570 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-16-L00053_953355223_953355223 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:01:42 | 06.11.2023 20:53:52 | 1.8694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710278 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139457 M05_53139457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:41:47 | 06.11.2023 16:13:40 | 2.5314 | 3 | 420 | 12 | 5 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2.1101 | 216.6292 | 9.5053 | 5.2805 | 36.2407 | 50.5513 | 0 | 0 | 320.317
2710318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 14:14:20 | 06.11.2023 17:35:31 | 3.3531 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.969 | 21.1878 | 0 | 309.7431 | 0 | 1156.3264 | 0 | 1489.2263
2710198 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 11:48:29 | 06.11.2023 18:24:10 | 6.5947 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4303
2710218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-11/10A M14_72091336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:25:21 | 06.11.2023 13:46:26 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4566 | 0 | 3196.4932 | 0 | 3291.9498
2710490 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-984 GEÇİT 35-07-K04836_K-3247 / K-2971 K01_66858713 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:55:34 | 06.11.2023 19:55:04 | 2.9917 | 1 | 101 | 0 | 39 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.74391 | 394.7801 | 0 | 34.3385 | 0 | 98.6729 | 0 | 0 | 528.5354
2710112 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:32:40 | 06.11.2023 10:43:51 | 0.18639 | 0 | 3 | 29 | 143 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.15146 | 6.5688 | 22.3932 | 14.6423 | 10.2851 | 0 | 0 | 54.0408
2710012 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144418 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:17:13 | 06.11.2023 17:18:36 | 8.0231 | 5 | 866 | 6 | 21 | 10 | 94 | 0 | 0 | 817.5559 | 1325.5441 | 34.6162 | 16.7492 | 211.0244 | 543.6475 | 0 | 0 | 2949.1372
2710006 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562404 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:13:16 | 06.11.2023 15:34:00 | 6.3456 | 0 | 586 | 2 | 130 | 7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 500.7739 | 80.91 | 416.2971 | 165.736 | 538.064 | 0 | 0 | 1701.7811
2710255 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:09:52 | 06.11.2023 15:05:04 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710547 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 18:22:44 | 06.11.2023 19:13:27 | 0.84528 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1121 | 0 | 2.4798 | 0 | 2.2777 | 0 | 0 | 5.8696
2710041 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_B b2b_5830884 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:30:44 | 06.11.2023 12:59:32 | 3.48 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.663 | 0 | 0 | 0 | 19.5704 | 0 | 0 | 106.2334
2709972 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-873 35-01-K00873_911340588_911340588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:49:52 | 06.11.2023 09:27:29 | 0.62694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1025
2709979 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:35:57 | 06.11.2023 11:29:15 | 0.88833 | 16 | 52 | 17 | 21 | 44 | 21 | 8 | 0 | 10.2718 | 20.4642 | 11.9819 | 3.4386 | 369.1852 | 30.4076 | 1101.9025 | 0 | 1547.6519
2709995 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY M07_82965209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:07:57 | 06.11.2023 17:24:20 | 8.2731 | 0 | 214 | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 203.2757 | 4.4002 | 31.5277 | 0 | 154.7756 | 0 | 0 | 393.9792
2710513 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_911517920_911517920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:37:27 | 06.11.2023 23:39:33 | 6.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
2710576 | 2 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 23:09:14 | 06.11.2023 23:47:07 | 0.63139 | 1 | 396 | 1 | 2 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0.9309 | 46.7737 | 1.6924 | 0 | 12.8026 | 17.9564 | 0 | 0 | 80.1562
2710035 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | MEHMET AVCI 35-24-M00213_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042653 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:27:19 | 06.11.2023 13:22:07 | 3.9133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25543 | 0 | 6.0185 | 0 | 0 | 6.2739
2710078 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3465(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03465_947611740_947611740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 10:10:36 | 06.11.2023 13:44:40 | 3.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 0 | 0 | 1.1099
2710270 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_45-71-M01821_2355640 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 11:50:11 | 06.11.2023 18:57:29 | 7.1217 | 0 | 214 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284.4133 | 0 | 8.8681 | 0 | 86.4193 | 0 | 0 | 379.7006
2710436 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:48:51 | 06.11.2023 15:58:55 | 0.16778 | 1 | 337 | 79 | 115 | 6 | 70 | 0 | 1 | 0 | 10.653 | 9.9232 | 3.1001 | 5.2967 | 5.4606 | 0 | 4.4255 | 38.8589
2710221 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 12:30:55 | 06.11.2023 14:13:07 | 1.7033 | 5 | 458 | 96 | 25 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.64068 | 132.6783 | 47.6789 | 8.7834 | 58.4501 | 40.4995 | 0 | 0 | 288.7309
2709889 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 02:05:00 | 06.11.2023 05:22:41 | 3.2947 | 1 | 420 | 1 | 40 | 0 | 73 | 0 | 0 | 10.3221 | 201.3657 | 2.6911 | 22.6226 | 0 | 80.0013 | 0 | 0 | 317.0029
2710579 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:17:40 | 06.11.2023 20:32:51 | 1.2531 | 1 | 1565 | 1 | 108 | 7 | 181 | 1 | 0 | 13.7077 | 296.2396 | 0.61071 | 8.7249 | 85.7222 | 118.6618 | 28.5481 | 0 | 552.2149
2709915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/4 KÖK 45-71-M00846_ÇÖPALAN M05_72090328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:31:59 | 06.11.2023 11:08:28 | 4.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.6477 | 0 | 677.6477
2710015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_A_56374363_56374363 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 09:20:43 | 06.11.2023 17:38:36 | 8.2981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.863 | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 0 | 0 | 17.8458
2710264 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1936 35-09-K01936_K-4046 K01_45352831 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 13:27:24 | 06.11.2023 15:50:00 | 2.3767 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 284.7029 | 0 | 0 | 0 | 270.2789 | 0 | 0 | 554.9819
2710642 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/59 45-71-M00020_45-71-M00020_66398636 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 22:25:40 | 06.11.2023 22:29:01 | 0.055833 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.9008 | 0 | 0.091943 | 0 | 0.79679 | 0 | 0.67006 | 3.4596
2710456 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DERELİ TR-1 35-29-L00461_B_72349515_72349515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:21:29 | 06.11.2023 18:17:46 | 1.9381 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0795 | 0 | 0 | 0 | 0.38222 | 0 | 0 | 11.4617
2710599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | HACIİSA TR-2 45-83-L00492_B_83781293_83781293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:53:51 | 06.11.2023 22:41:11 | 2.7889 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63974 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962
2710058 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:45:32 | 06.11.2023 09:53:31 | 0.13306 | 0 | 4 | 33 | 266 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.069064 | 5.4562 | 12.9494 | 6.7987 | 4.3846 | 0 | 0 | 29.6579
2710450 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1303 35-03-M01303_910718788_910718788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 16:13:57 | 06.11.2023 17:29:44 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35182 | 0 | 0 | 0.35182
2710353 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_C_56354157_56354157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2023 14:52:42 | 06.11.2023 15:29:36 | 0.615 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.58578 | 0 | 0 | 16.6085
2709998 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_B_56401843_56401843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:06:10 | 06.11.2023 13:06:58 | 4.0133 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6517 | 0 | 0.98619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6379
2710138 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2324688 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2023 11:01:11 | 06.11.2023 17:25:00 | 6.3969 | 4 | 485 | 3 | 22 | 1 | 31 | 0 | 0 | 118.0908 | 201.6423 | 8.9658 | 25.9854 | 5.9296 | 23.9181 | 0 | 0 | 384.5319
2709952 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_A_91344267_91344267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:26:18 | 06.11.2023 09:44:19 | 1.3003 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5515
2710370 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ASARLIK TR-18 35-28-M00171_6859787 TR18-A4b_5851323 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:03:23 | 06.11.2023 18:52:54 | 3.8253 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1725 | 0 | 0 | 0 | 16.5513 | 0 | 0 | 39.7238
2710576 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133544 M03_53133544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 19:07:39 | 06.11.2023 23:09:14 | 4.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0618 | 0 | 0 | 0 | 16.0618
2709892 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_TR-9/12 KÖMÜRCÜLER M10_66182329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 02:35:00 | 06.11.2023 02:36:00 | 0.016667 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 78 | 5 | 3 | 0 | 0.011951 | 0 | 0.0061109 | 0.56832 | 0.63287 | 2.2575 | 0.49413 | 3.9709
2710267 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_D_91173532_91173532 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 13:30:51 | 06.11.2023 16:47:42 | 3.2808 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3764 | 0 | 0.63896 | 0 | 0.57547 | 0 | 0 | 11.5909
2710533 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_81540842 M05_81540842 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 17:54:59 | 06.11.2023 22:26:10 | 4.5197 | 0 | 482 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 247.0761 | 0 | 4.3745 | 0 | 17.4964 | 0 | 0 | 268.9469
2710367 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-26-M00833_956628779_956628779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 15:03:20 | 06.11.2023 15:58:55 | 0.92639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7158 | 0 | 0 | 0 | 0.54216 | 0 | 0 | 2.2579
2709955 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54692214 M06_54692214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 08:29:08 | 06.11.2023 12:00:30 | 3.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421.9739 | 0 | 2421.9739
2710061 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911759012_911759012 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 09:48:16 | 06.11.2023 13:02:09 | 3.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7928 | 0 | 0 | 12.7928
2709912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-9/11 45-71-M00377_DM-11 - MERMERCİLER M02_66148702 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2023 06:05:34 | 06.11.2023 14:22:48 | 8.2872 | 0 | 9 | 0 | 6 | 4 | 90 | 5 | 3 | 0 | 26.7329 | 0 | 7.3142 | 447.9811 | 728.933 | 3921.5649 | 1262.9218 | 6395.4479
2710711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2084942 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 03:39:45 | 07.11.2023 05:20:20 | 1.6764 | 0 | 564 | 0 | 1 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.3557 | 0 | 0 | 1184.7415 | 129.5267 | 0 | 0 | 1407.6239
2711275 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 16:24:11 | 07.11.2023 17:11:00 | 0.78028 | 1 | 617 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.15802 | 88.3287 | 0 | 19.306 | 0 | 17.4171 | 0 | 0 | 125.2099
2710734 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_913042002_913042002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:32:08 | 07.11.2023 08:26:06 | 0.89944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20631
2710728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 05:50:14 | 07.11.2023 08:59:43 | 3.1581 | 10 | 3394 | 3 | 26 | 13 | 238 | 1 | 1 | 67.9086 | 1071.8996 | 8.2637 | 3.0024 | 155.2588 | 343.2833 | 24.4043 | 0 | 1674.0206
2711211 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-277 35-04-K00277_K-53 K03_2118746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:12:52 | 07.11.2023 18:25:59 | 1.2186 | 0 | 7329 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 1 | 0 | 2081.7944 | 0 | 0 | 0 | 476.6242 | 0 | 4.9394 | 2563.358
2711358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-315 35-02-M00315_T T11B_5821880 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:33:51 | 07.11.2023 19:02:28 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5362 | 0 | 0 | 21.5362
2711312 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 45-78-L00071_953260821_953260821 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:05:46 | 07.11.2023 19:14:35 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 | 2.9022
2710791 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 09:09:26 | 07.11.2023 18:24:13 | 9.2464 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 481.2175 | 0 | 36.7766 | 0 | 145.2536 | 0 | 0 | 663.2477
2710960 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2328101 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 11:00:57 | 07.11.2023 12:14:52 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710983 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-7 35-13-L00509_95000628785_95000628785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:53:42 | 07.11.2023 13:16:47 | 2.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710797 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-18 35-14-M00340_B B01_66033809 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:12:06 | 07.11.2023 14:59:47 | 5.7947 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.015
2711438 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152144 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 20:25:13 | 07.11.2023 22:12:27 | 1.7872 | 13 | 731 | 11 | 102 | 15 | 149 | 2 | 0 | 55.8835 | 342.9288 | 9.8264 | 21.0684 | 122.2779 | 150.8424 | 414.3213 | 0 | 1117.1488
2710940 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4305 35-03-K04305_35-03-K04305_41974173 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2023 10:50:23 | 07.11.2023 15:37:20 | 4.7825 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 170.374 | 0 | 0 | 0 | 279.9602 | 0 | 0 | 450.3342
2711332 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 17:30:15 | 08.11.2023 01:39:12 | 8.1492 | 2 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1199 | 0 | 150.1947 | 0 | 0 | 0 | 195.3146
2710731 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 07:14:46 | 07.11.2023 08:26:58 | 1.2033 | 1 | 20 | 1 | 35 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10.3189 | 4.6746 | 4.8807 | 22.9004 | 12.281 | 4.2226 | 22.1952 | 0 | 81.4734
2711418 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 19:25:07 | 07.11.2023 19:55:10 | 0.50083 | 0 | 1040 | 0 | 1 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 113.7777 | 0 | 0 | 0.59037 | 91.9154 | 0 | 0 | 206.2834
2710777 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:39:32 | 07.11.2023 10:19:42 | 1.6694 | 5 | 1792 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 12.42 | 307.127 | 2.2871 | 0 | 44.3127 | 24.7905 | 0 | 0 | 390.9374
2711109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_97483338_97483338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:26:16 | 07.11.2023 18:09:50 | 4.7261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076
2710714 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÖL TR-41 45-79-M00041_C C01_65798621 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 04:43:43 | 07.11.2023 05:28:34 | 0.7475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.3052 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 | 4.7781
2711401 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911350964_911350964 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 18:50:33 | 07.11.2023 20:07:36 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47407 | 0 | 0 | 0.47407
2711464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_URLA-2 M11_2303445 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 21:19:10 | 08.11.2023 01:56:32 | 4.6228 | 0 | 289 | 11 | 31 | 14 | 66 | 4 | 0 | 0 | 343.3874 | 342.966 | 37.8614 | 247.6368 | 182.4152 | 1041.3631 | 0 | 2195.6297
2710817 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_PAŞAKÖY M21_88471043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:21:40 | 07.11.2023 09:26:50 | 0.086111 | 12 | 3419 | 144 | 589 | 53 | 428 | 3 | 0 | 0.57548 | 23.2223 | 11.7169 | 3.9479 | 29.8507 | 15.9783 | 5.616 | 0 | 90.9076
2710917 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MEHMET ZEYTİN SULAMA GRUBU 35-29-M00260_A_91028991_91028991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 10:35:57 | 07.11.2023 13:49:27 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8382
2710771 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 08:55:31 | 07.11.2023 08:56:10 | 0.010833 | 4 | 270 | 0 | 57 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0082515 | 0.34899 | 0 | 0.0019489 | 0.056677 | 0.13801 | 0 | 0 | 0.55387
2710837 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_35-17-M00496_2356877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:32:07 | 07.11.2023 10:36:53 | 1.0794 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.8733 | 0 | 0.73009 | 0 | 13.2142 | 0 | 0 | 30.8176
2711172 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_956672802_956672802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 13:58:55 | 07.11.2023 15:12:08 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2710857 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 09:45:00 | 07.11.2023 11:04:00 | 1.3167 | 1 | 961 | 25 | 135 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0.24617 | 135.6953 | 0.72284 | 32.405 | 8.4655 | 47.59 | 0 | 0 | 225.1248
2731587 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2023 20:40:48 | 08.11.2023 00:52:20 | 4.1922 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.4794 | 0 | 0 | 0 | 64.4915 | 0 | 0 | 99.9709